## EPF-01
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU | [20 empty] | 0 | ADANA | ALADAĞ | İletim | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimli
Form No | EPF-01 | [19 empty] | 1 | ADIYAMAN | CEYHAN | Dağıtım-OG | Kısa | Güvenlik | Bildirimsiz
Form Adı | Kesintiler (Tablo 1) | [19 empty] | 2 | AFYONKARAHİSAR | FEKE | Dağıtım-AG | Geçici | Dışsal
Form Versiyonu | 4 | [19 empty] | 3 | AĞRI | KARATAŞ |  |  | Şebeke işletmecisi
Lisans No | ED/101-25/032 | [19 empty] | 4 | AMASYA | KARAİSALI
Vergi No | 8330030874 | [19 empty] | 5 | ANKARA | KOZAN
Lisans Sahibi Unvanı | MERAM ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ | [19 empty] | 6 | ANTALYA | POZANTI
Yıl | 2014 | [19 empty] | 7 | ARTVİN | SARIÇAM
Dönem | YILLIK | [19 empty] | 8 | AYDIN | SAİMBEYLİ
[21 empty] | 9 | BALIKESİR | SEYHAN
KOD NO (1) | KADEME(2) | YER (3) |  |  | KESİNTİ NEDENİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA (4) | KESİNTİNİN SINIFI (5) |  |  |  | KESİNTİ BAŞLAMA TARİHİ VE ZAMANI (6) | KESİNTİ SONA ERME TARİHİ VE ZAMANI (7) | KESİNTİ SÜRESİ (SAAT) (8)=(7)-(6) | ETKİLENEN KULLANICI SAYISI (9) |  |  |  | TOPLAM ETKİLENME SÜRESİ (10) |  |  |  | 10 | BİLECİK | TUFANBEYLİ
[13 empty] | İMAR ALANI İÇİ |  | İMAR ALANI DIŞI |  | İMAR ALANI İÇİ |  | İMAR ALANI DIŞI |  | 11 | BİNGÖL | YUMURTALIK
|  | İL (3A) | İLÇE (3B) | ŞEBEKE UNSURU (3C) |  | KAYNAĞA GÖRE (5A) | SÜREYE GÖRE (5B) | SEBEBE GÖRE (5C) | BİLDİRİME GÖRE (5D) |  |  |  | OG (9A) | AG (9B) | OG (9C) | AG (9D) | OG(10A)=(9A)X(8) | AG(10B)=(9B)X(8) | OG(10C)=(9C)X(8) | AG(10D)=(9D)X(8) | 12 | BİTLİS | YÜREĞİR
84967 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30502 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-01 00:06 | 2014-11-01 01:24 | 1.2961 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 25.9222 | 0 | 0 | 13 | BOLU | ÇUKUROVA
84966 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: BASIN ANITI YANI TR3-73 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-01 00:21 | 2014-11-01 04:02 | 3.6836 | 0 | 833 | 0 | 0 | 0 | 3068.4481 | 0 | 0 | 14 | BURDUR | İMAMOĞLU
84969 | 1 | KONYA | KULU | TR: ARSINCI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE CİSİM DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-01 02:32 | 2014-11-01 04:19 | 1.7889 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17.8889 | 15 | BURSA | BESNİ
84970 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Fider: UĞURLU KÖK - BOYALIK KÖK TM: GEZENDE HES TM DM: ERMENEK DM Kök: UĞURLU KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-01 04:28 | 2014-11-01 05:40 | 1.2039 | 0 | 0 | 7 | 806 | 0 | 0 | 8.4272 | 970.3344 | 16 | ÇANAKKALE | GERGER
84974 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Fider: GÖZLÜ KÖK1 TR - GÖZLÜ7 TR TM: LADİK TM Kök: TETİK MODÜLER KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-01 06:17 | 2014-11-01 07:13 | 0.93361 | 0 | 364 | 45 | 800 | 0 | 339.8344 | 42.0125 | 746.8889 | 17 | ÇANKIRI | GÖLBAŞI
84971 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: ESENTEPE4TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-01 06:31 | 2014-11-01 10:27 | 3.9344 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9344 | 18 | ÇORUM | KAHTA
84972 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | Fider: IHLARA TM: TÜMOSAN TM Kök: SELİME KÖK | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-01 06:33 | 2014-11-01 06:42 | 0.14139 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.14139 | 0 | 0 | 0 | 19 | DENİZLİ | MERKEZ
84973 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: LADİK TM Kök: ALABAĞ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-01 06:35 | 2014-11-01 07:23 | 0.8075 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 14.535 | 20 | DİYARBAKIR | SAMSAT
84981 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: IHLARA TM: TÜMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-01 06:35 | 2014-11-01 10:06 | 3.5117 | 0 | 700 | 3 | 100 | 0 | 2458.1667 | 10.535 | 351.1667 | 21 | EDİRNE | SİNCİK
84579 | 1 | KONYA | KULU | Fider: KULU TR28-YAZICAYIR TR1-DİNEK TR1-MAKAS GURUBU-YASSIPINAR-TAMAK TM: KULU TM DM: KULU DM Kök: KULU DİNEK M.BİNA | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-01 07:01 | 2014-11-01 10:49 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 545 | 0 | 0 | 0 | 2071 | 22 | ELAZIĞ | TUT
84977 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30102 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-01 07:11 | 2014-11-01 08:04 | 0.88972 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 17.7944 | 0 | 0 | 23 | ERZİNCAN | ÇELİKHAN
84975 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: BALCI TM: TÜMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-01 07:13 | 2014-11-01 07:50 | 0.615 | 5 | 400 | 15 | 700 | 3.075 | 246 | 9.225 | 430.5 | 24 | ERZURUM | BAYAT
84976 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ1-8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-01 07:16 | 2014-11-01 09:45 | 2.485 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 47.215 | 25 | ESKİŞEHİR | BAŞMAKÇI
84978 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: DUMLUPINAR 06 (CUMHURİYET 25) | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-01 07:22 | 2014-11-01 07:59 | 0.61361 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.9089 | 0 | 0 | 26 | GAZİANTEP | BOLVADİN
84979 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: ÇAMARDI TM: NİĞDE-2-TM Kök: HİMMETLİ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-01 07:27 | 2014-11-01 08:25 | 0.97222 | 0 | 0 | 2 | 152 | 0 | 0 | 1.9444 | 147.7778 | 27 | GİRESUN | DAZKIRI
84980 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: KIRELI10 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-01 07:30 | 2014-11-01 08:34 | 1.0814 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0814 | 0 | 0 | 28 | GÜMÜŞHANE | DİNAR
84572 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: KUCUK AVSAR1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-01 07:31 | 2014-11-01 13:47 | 6.275 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 941.25 | 0 | 0 | 29 | HAKKARİ | EMİRDAĞ
84982 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ARIF BILGE4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-01 07:59 | 2014-11-01 08:33 | 0.55778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55778 | 0 | 0 | 30 | HATAY | EVCİLER
84335 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: KAMAN24 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-01 08:01 | 2014-11-01 13:02 | 5.0164 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 90.295 | 31 | ISPARTA | HOCALAR
84387 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR: AGACOREN2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-01 08:01 | 2014-11-01 12:17 | 4.2619 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 255.7167 | 0 | 0 | 32 | MERSİN | KIZILÖREN
84445 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: DOGRUGOZ1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-01 08:01 | 2014-11-01 12:05 | 4.0669 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 573.4392 | 0 | 0 | 33 | İSTANBUL | MERKEZ
84497 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: FATIH CAMI TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-01 08:01 | 2014-11-01 12:52 | 4.8517 | 0 | 487 | 0 | 0 | 0 | 2362.7617 | 0 | 0 | 34 | İZMİR | SANDIKLI
84505 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: SIDIKLI KÜÇÜKBOGAZ | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-01 08:01 | 2014-11-01 12:01 | 4.0028 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 48.0333 | 35 | KARS | SULTANDAĞI
84511 | 1 | KONYA | MERAM | TR: BUYUK KOVANAGZI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-01 08:01 | 2014-11-01 13:01 | 5 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 36 | KASTAMONU | SİNANPAŞA
84544 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: LADİK TM DM: KADINHANI DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-01 08:01 | 2014-11-01 13:01 | 5 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 355 | 0 | 0 | 37 | KAYSERİ | ÇAY
84549 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: YENI KIZILCALI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-01 08:01 | 2014-11-01 13:48 | 5.7839 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 717.2022 | 38 | KIRKLARELİ | ÇOBANLAR
84558 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: ÜRGÜP TR26 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-01 08:01 | 2014-11-01 09:54 | 1.8881 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 188.8056 | 0 | 0 | 39 | KIRŞEHİR | İHSANİYE
84598 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: KIZILDAGYENIYAPAN1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-01 08:01 | 2014-11-01 12:52 | 4.8578 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 170.0222 | 40 | KOCAELİ | İSCEHİSAR
84607 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: AYRITEPE1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-01 08:01 | 2014-11-01 16:26 | 8.4103 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 159.7953 | 0 | 0 | 41 | KONYA | ŞUHUT
84642 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KAZANHUYUGU1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-01 08:01 | 2014-11-01 11:47 | 3.7622 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 278.4044 | 42 | KÜTAHYA | DOĞUBAYAZIT
84703 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: SIRÇALI TM: ÇUMRA TM Kök: ÇUMRA TR 58 KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-01 08:01 | 2014-11-01 16:52 | 8.8572 | 3 | 219 | 0 | 0 | 26.5717 | 1939.7317 | 0 | 0 | 43 | MALATYA | DİYADİN
84983 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 20504 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-01 08:03 | 2014-11-01 08:32 | 0.48028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.48028 | 0 | 0 | 44 | MANİSA | ELEŞKİRT
84343 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: ZENGEN1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-01 08:16 | 2014-11-01 13:09 | 4.8825 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 39.06 | 45 | KAHRAMANMARAŞ | HAMUR
84984 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: TÜMOSAN TM Kök: SEKERLER TSK KÖK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE KESİCİ AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-01 08:23 | 2014-11-01 08:48 | 0.41167 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.41167 | 0 | 46 | MARDİN | MERKEZ
84414 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR27 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-01 08:31 | 2014-11-01 12:31 | 4 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 47 | MUĞLA | PATNOS
84537 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ASKAN3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-01 08:31 | 2014-11-01 12:31 | 4 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 48 | MUŞ | TAŞLIÇAY
84565 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kök: AKBAŞ KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-01 08:31 | 2014-11-01 15:31 | 7 | 3 | 350 | 15 | 15 | 21 | 2450 | 105 | 105 | 49 | NEVŞEHİR | TUTAK
84595 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: ÇENGİLTİ TM: KIZÖREN TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-01 08:31 | 2014-11-01 15:28 | 6.9494 | 0 | 0 | 50 | 450 | 0 | 0 | 347.4722 | 3127.25 | 50 | NİĞDE | GÖYNÜCEK
84601 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1036 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-01 08:31 | 2014-11-01 12:03 | 3.5314 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 95.3475 | 0 | 0 | 51 | ORDU | GÜMÜŞHACIKÖY
84674 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: HUSNIYE3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-01 08:31 | 2014-11-01 14:08 | 5.6114 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 981.9931 | 52 | RİZE | HAMAMÖZÜ
84987 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: DINEK1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-01 08:32 | 2014-11-01 14:31 | 5.9817 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.9817 | 0 | 0 | 53 | SAKARYA | MERKEZ
84645 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ACIDORT1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-01 08:41 | 2014-11-01 11:02 | 2.3431 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 82.0069 | 54 | SAMSUN | MERZİFON
84993 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HANAYBASI4 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-01 08:42 | 2014-11-01 12:21 | 3.6447 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6447 | 0 | 0 | 55 | SİİRT | SULUOVA
84992 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: DOGANLI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-01 08:54 | 2014-11-01 16:30 | 7.6111 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.6111 | 56 | SİNOP | TAŞOVA
84332 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SEMS TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-01 09:01 | 2014-11-01 14:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 205 | 57 | SİVAS | AKYURT
84401 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: IHLARA TM: TÜMOSAN TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-01 09:01 | 2014-11-01 14:16 | 5.2569 | 0 | 700 | 1 | 99 | 0 | 3679.8611 | 5.2569 | 520.4375 | 58 | TEKİRDAĞ | ALTINDAĞ
84471 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: GÖLYAZI TM: CİHANBEYLİ TM Kök: SAĞLIK KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-01 09:01 | 2014-11-01 17:54 | 8.8883 | 0 | 0 | 17 | 380 | 0 | 0 | 151.1017 | 3377.5667 | 59 | TOKAT | AYAŞ
84479 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: KALABA TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-01 09:01 | 2014-11-01 11:43 | 2.6944 | 0 | 1855 | 15 | 0 | 0 | 4998.1944 | 40.4167 | 0 | 60 | TRABZON | BALA
84496 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: GÜLKAYA TR1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-01 09:01 | 2014-11-01 14:30 | 5.4811 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 438.4889 | 61 | TUNCELİ | BEYPAZARI
84523 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: SULTANHANI10 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-01 09:01 | 2014-11-01 14:23 | 5.3617 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 707.74 | 0 | 0 | 62 | ŞANLIURFA | ELMADAĞ
84563 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: YESILOZ1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-01 09:01 | 2014-11-01 14:14 | 5.2142 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 484.9175 | 63 | UŞAK | ETİMESGUT
84566 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | Fider: ÇAMARDI TM: NİĞDE-2-TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-01 09:01 | 2014-11-01 16:27 | 7.4414 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 468.8075 | 64 | VAN | EVREN
84571 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | Fider: ÇEPNİ TM: YERKÖY TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-01 09:01 | 2014-11-01 14:51 | 5.8336 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 402.5192 | 65 | YOZGAT | GÖLBAŞI
84588 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: MORCALI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-01 09:01 | 2014-11-01 15:10 | 6.1478 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 614.7778 | 66 | ZONGULDAK | GÜDÜL
84592 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: LALE TR4 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-01 09:01 | 2014-11-01 16:56 | 7.9136 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 791.3611 | 67 | AKSARAY | HAYMANA
84600 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: KALABA TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-01 09:01 | 2014-11-01 10:43 | 1.6944 | 0 | 485 | 15 | 0 | 0 | 821.8056 | 25.4167 | 0 | 68 | BAYBURT | KALECİK
84644 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Fider: KAMAN DM-HİRFANLI KÖK TM: HİRFANLI HES TM DM: KAMAN DM Kök: HİRFANLI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-01 09:01 | 2014-11-01 17:38 | 8.6208 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 1456.9208 | 69 | KARAMAN | KAZAN
84659 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ 3-42 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-01 09:01 | 2014-11-01 15:01 | 6 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 0 | 0 | 70 | KIRIKKALE | KEÇİÖREN
84996 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | Fider: AYRANCI GEÇİCİ TM-AYRANCI-1 FİDERİ TM: AYRANCI GEÇİCİ TM DM: AYRANCI DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-01 09:01 | 2014-11-01 13:01 | 4 | 0 | 0 | 25 | 1771 | 0 | 0 | 100 | 7084 | 71 | BATMAN | KIZILCAHAMAM
84995 | 1 | KONYA | MERAM | TR: DERE ASIKLAR2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-01 09:01 | 2014-11-01 09:44 | 0.72278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72278 | 0 | 0 | 72 | ŞIRNAK | MAMAK
84994 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Fider: TUZLUKÇU-2 TM: AKŞEHİR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-01 09:06 | 2014-11-01 09:35 | 0.48083 | 0 | 2118 | 164 | 0 | 0 | 1018.405 | 78.8567 | 0 | 73 | BARTIN | NALLIHAN
84649 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: AVANOS5 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-01 09:16 | 2014-11-01 15:31 | 6.2567 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 6256.6667 | 0 | 0 | 74 | ARDAHAN | POLATLI
84402 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISA DM: KOLUKISA Kök: BAŞKUYU1 KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-01 09:31 | 2014-11-01 14:31 | 5 | 0 | 0 | 24 | 488 | 0 | 0 | 120 | 2440 | 75 | IĞDIR | PURSAKLAR
84418 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: ISIKLAR1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-01 09:31 | 2014-11-01 14:34 | 5.0422 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 726.08 | 76 | YALOVA | SİNCAN
84545 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: ERMENEK22 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-01 09:31 | 2014-11-01 14:30 | 4.9883 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 299.3 | 0 | 0 | 77 | KARABÜK | YENİMAHALLE
84638 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM: PETLAS TM DM: MUCUR DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-01 09:31 | 2014-11-01 13:21 | 3.8308 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 340.9442 | 0 | 0 | 78 | KİLİS | ÇAMLIDERE
84998 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SARACOGLU8 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-01 09:42 | 2014-11-01 10:59 | 1.2775 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2775 | 0 | 0 | 79 | OSMANİYE | ÇANKAYA
84999 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: MEVLANA BAKLIYATCILAR TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-01 09:44 | 2014-11-01 09:57 | 0.22222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.22222 | 0 | 0 | 80 | DÜZCE | ÇUBUK
85001 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: BUSAN15 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-01 09:44 | 2014-11-01 10:22 | 0.63028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63028 | 0 | 0 | 81 |  | ŞEREFLİKOÇHİSAR
85039 | 1 | KONYA | KADINHANI | Fider: GÖZLÜ TM: LADİK TM | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-01 09:56 | 2014-11-01 14:57 | 5.0228 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 10.0456 | 40.1822 | 82 |  | AKSEKİ
84394 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: ALEMDAR TM: ÇUMRA TM Kök: BAKIRTOLU KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-01 10:01 | 2014-11-01 15:01 | 5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 83 |  | AKSU
84444 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: FİDER 3 ÇAYAĞZI DM TM: KIRŞEHİR TM DM: ÇAYAĞAZI DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-01 10:01 | 2014-11-01 11:43 | 1.6933 | 1 | 206 | 0 | 3 | 1.6933 | 348.8267 | 0 | 5.08 | 84 |  | ALANYA
84472 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: SULUSARAY1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-01 10:01 | 2014-11-01 15:03 | 5.0397 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 377.9792 | 0 | 0 | 85 |  | DEMRE
84656 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | Fider: FİDER 3 ÇAYAĞZI DM TM: KIRŞEHİR TM DM: ÇAYAĞAZI DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-01 10:01 | 2014-11-01 11:14 | 1.2219 | 0 | 0 | 2 | 115 | 0 | 0 | 2.4439 | 140.5236 | 86 |  | DÖŞEMEALTI
84657 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: HACIBEKTAS21 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-01 10:01 | 2014-11-01 16:41 | 6.6694 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 1113.7972 | 0 | 0 | 87 |  | ELMALI
84663 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C 11TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-01 10:01 | 2014-11-01 16:01 | 6.005 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 600.5 | 0 | 0 | 88 |  | FİNİKE
84664 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR: MUSLUK BURNU YAYLASI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-01 10:01 | 2014-11-01 13:19 | 3.3064 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 49.5958 | 0 | 0 | 89 |  | GAZİPAŞA
85002 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: DUMLUPINAR 03 (CUMHURİYET 17) | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-01 10:02 | 2014-11-01 12:19 | 2.2975 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2975 | 0 | 0 | 90 |  | GÜNDOĞMUŞ
85003 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR: SARIHACI1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-01 10:05 | 2014-11-01 14:28 | 4.3881 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3881 | 0 | 0 | 91 |  | KAŞ
85018 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: ÜRGÜP TR27 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-01 10:06 | 2014-11-01 11:05 | 0.98333 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 98.3333 | 0 | 0 | 92 |  | KEMER
85004 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR: OMEROGLU1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-01 10:14 | 2014-11-01 14:26 | 4.1922 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 75.46 | 0 | 0 | 93 |  | KEPEZ
85006 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ASLIM AGAC ISLERI4 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-01 10:16 | 2014-11-01 12:05 | 1.8147 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8147 | 0 | 0 | 94 |  | KONYAALTI
85010 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ3-5A TR | AG - AG PANO SİGORTALI-SİGORTASIZ YÜK AYIRICISI ARIZASI - SİGORTALI YÜK AYIRICI BAĞLANTI KONTAKLARININ KÖTÜ TEMASI-YANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-01 10:21 | 2014-11-01 11:52 | 1.52 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 60.8 | 0 | 0 | 95 |  | KORKUTELİ
85008 | 1 | KONYA | MERAM | TR: TOPRAK SARNIC2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-01 10:21 | 2014-11-01 11:58 | 1.6169 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6169 | 0 | 0 | 96 |  | KUMLUCA
85011 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: RAHMALAR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-01 10:26 | 2014-11-01 11:28 | 1.0322 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0322 | 97 |  | MANAVGAT
85032 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C 27TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE CİSİM DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-01 10:29 | 2014-11-01 13:57 | 3.4811 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 243.6778 | 0 | 0 | 98 |  | MURATPAŞA
85012 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Fider: ALTINEKİN DM - EĞRİBAYAT TM: ALTINEKİN TM DM: ALTINEKİN DM | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-01 10:30 | 2014-11-01 11:57 | 1.4578 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4578 | 0 | 99 |  | SERİK
85013 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: CIMELI1 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-01 10:32 | 2014-11-01 11:39 | 1.1067 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1067 |  |  | İBRADI
85014 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: DOGANBEY3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-01 10:33 | 2014-11-01 11:08 | 0.57306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.57306 | 0 | 0 |  |  | ARDANUÇ
85015 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SULTANHANI27 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-01 10:39 | 2014-11-01 12:02 | 1.3842 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 49.83 | 0 | 0 |  |  | ARHAVİ
85016 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR: SEYDIFAKILI1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-01 10:48 | 2014-11-01 11:53 | 1.0817 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0817 |  |  | BORÇKA
85017 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: ECIRLI9 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-01 10:50 | 2014-11-01 17:38 | 6.8031 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.6061 | 0 | 0 |  |  | HOPA
85020 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: BAGYURDU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-01 10:55 | 2014-11-01 12:26 | 1.5125 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 21.175 |  |  | MERKEZ
85019 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR17 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-01 10:56 | 2014-11-01 11:35 | 0.64528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64528 | 0 | 0 |  |  | MURGUL
84673 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | Fider: ÇİFTLİK-AZATLI TM: MİSLİOVA TM Kök: KİTRELİ MONOBLOK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-01 11:01 | 2014-11-01 12:13 | 1.1939 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 208.9306 |  |  | YUSUFELİ
85021 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: HASANOBA TM: ÇUMRA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-01 11:04 | 2014-11-01 11:56 | 0.875 | 15 | 5 | 0 | 0 | 13.125 | 4.375 | 0 | 0 |  |  | ŞAVŞAT
85025 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KAVAK2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-01 11:14 | 2014-11-01 13:22 | 2.135 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.135 | 0 | 0 |  |  | BOZDOĞAN
85027 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR2-2 PAZAR YERI | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-01 11:31 | 2014-11-01 12:31 | 1.0033 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0033 | 0 | 0 |  |  | BUHARKENT
84573 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: BAYINDIR1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-01 11:31 | 2014-11-01 14:50 | 3.3128 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 410.7844 | 0 | 0 |  |  | DİDİM
84582 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: TOPAKKAYA5 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-01 11:31 | 2014-11-01 14:18 | 2.7914 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 279.1389 | 0 | 0 |  |  | GERMENCİK
84684 | 1 | KONYA | HADİM | TR: ASAGI HADIM2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-01 11:31 | 2014-11-01 16:28 | 4.9556 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 213.0889 | 0 | 0 |  |  | KARACASU
85026 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: KILBASAN TM: KARAMAN TM Kök: KILBASAN KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-01 11:34 | 2014-11-01 11:41 | 0.12917 | 0 | 0 | 213 | 1374 | 0 | 0 | 27.5125 | 177.475 |  |  | KARPUZLU
85028 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-01 11:45 | 2014-11-01 13:13 | 1.4644 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4644 | 0 | 0 |  |  | KOÇARLI
85029 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3D 1TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-01 11:53 | 2014-11-01 12:13 | 0.33222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33222 | 0 | 0 |  |  | KUYUCAK
85030 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: TÜMOSAN TM Kök: BOZCAMAHMUT KÖK1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-01 11:59 | 2014-11-01 13:43 | 1.735 | 0 | 0 | 238 | 803 | 0 | 0 | 412.93 | 1393.205 |  |  | KUŞADASI
84557 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: BELEDIYE KONUTLARI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-01 12:01 | 2014-11-01 14:01 | 2 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 |  |  | KÖŞK
84596 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: YENİCE TM: KIZÖREN TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-01 12:01 | 2014-11-01 17:58 | 5.9522 | 0 | 0 | 89 | 327 | 0 | 0 | 529.7478 | 1946.3767 |  |  | MERKEZ
84608 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: AYRITEPE1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-01 12:01 | 2014-11-01 16:28 | 4.4469 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 84.4919 | 0 | 0 |  |  | NAZİLLİ
85034 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Fider: GÖZLÜ TM: LADİK TM | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-01 12:20 | 2014-11-01 13:53 | 1.545 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.09 | 0 |  |  | SULTANHİSAR
85035 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Fider: GÖZLÜ TM: LADİK TM Kök: TETİK MODÜLER KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-01 12:22 | 2014-11-01 12:56 | 0.57306 | 0 | 364 | 45 | 800 | 0 | 208.5922 | 25.7875 | 458.4444 |  |  | SÖKE
85033 | 1 | NİĞDE | BOR | Fider: KEMERHİSAR TM: BOR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-01 12:22 | 2014-11-01 13:28 | 1.1044 | 0 | 0 | 23 | 319 | 0 | 0 | 25.4022 | 352.3178 |  |  | YENİPAZAR
85037 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: ABUSAGI TR 7 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-01 12:30 | 2014-11-01 13:56 | 1.4375 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4375 |  |  | ÇİNE
84388 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR: AGACOREN2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-01 12:31 | 2014-11-01 15:44 | 3.2158 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 318.3675 | 0 | 0 |  |  | İNCİRLİOVA
84602 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1036 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-01 12:31 | 2014-11-01 14:29 | 1.9658 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 110.0867 | 0 | 0 |  |  | AYVALIK
84643 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KAZANHUYUGU1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-01 12:31 | 2014-11-01 16:17 | 3.7747 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 279.3294 |  |  | BALYA
85036 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: CUKURYURT1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-01 12:36 | 2014-11-01 14:40 | 2.0719 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0719 |  |  | BANDIRMA
85038 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: KARAYUSUF YAYLASI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FAZ-NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-01 12:38 | 2014-11-01 14:03 | 1.4139 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.2417 |  |  | BURHANİYE
85041 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | Fider: KÖSELİ TM: YERKÖY TM | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-01 13:00 | 2014-11-01 14:47 | 1.785 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 219.555 |  |  | BİGADİÇ
85042 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4D 32TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-01 13:00 | 2014-11-01 13:36 | 0.6 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 |  |  | DURSUNBEY
84336 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: KAMAN24 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-01 13:01 | 2014-11-01 14:50 | 1.8142 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 34.4692 |  |  | EDREMİT
84446 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: DOGRUGOZ1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-01 13:01 | 2014-11-01 16:40 | 3.655 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 515.355 | 0 | 0 |  |  | ERDEK
84495 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: YEŞİLDERE-1 TM: KARAMAN OSB TM DM: KAYAÖNÜ DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-01 13:01 | 2014-11-01 15:28 | 2.4575 | 0 | 1030 | 348 | 198 | 0 | 2531.225 | 855.21 | 486.585 |  |  | GÖMEÇ
84506 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: SIDIKLI KÜÇÜKBOGAZ | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-01 13:01 | 2014-11-01 16:01 | 3.0031 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 84.0856 |  |  | GÖNEN
84513 | 1 | KONYA | MERAM | TR: BUYUK KOVANAGZI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-01 13:01 | 2014-11-01 15:01 | 2 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 |  |  | HAVRAN
84599 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: KIZILDAGYENIYAPAN1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-01 13:01 | 2014-11-01 17:01 | 4.0044 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 140.1556 |  |  | KEPSUT
84658 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR: KARACAOREN TR2 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-01 13:01 | 2014-11-01 14:07 | 1.0958 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 81.0917 | 0 | 0 |  |  | MANYAS
85043 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: KILEDERE8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-01 13:08 | 2014-11-01 14:12 | 1.0658 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.5925 | 0 | 0 |  |  | MARMARA
85044 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: NİŞANTAŞI02 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-01 13:08 | 2014-11-01 16:41 | 3.5461 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 177.3056 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
85045 | 1 | KONYA | ILGIN | Fider: ILGIN TM - FİDER5 MERKEZ TM: ILGIN TM DM: DM44 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-01 13:14 | 2014-11-01 13:46 | 0.53722 | 6 | 931 | 1 | 12 | 3.2233 | 500.1539 | 0.53722 | 6.4467 |  |  | SAVAŞTEPE
84344 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: ZENGEN1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-01 13:16 | 2014-11-01 17:18 | 4.0394 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 133.3017 |  |  | SINDIRGI
84700 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR: ASAGI MAH1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-01 13:31 | 2014-11-01 16:03 | 2.5417 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 71.1667 |  |  | SUSURLUK
84515 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: TOL2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-01 14:01 | 2014-11-01 16:01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 130 |  |  | İVRİNDİ
84516 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HARMANCIK8 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-01 14:01 | 2014-11-01 17:01 | 3 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 |  |  | BOZÜYÜK
84696 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: CADIRLI KORMEMET1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-01 14:01 | 2014-11-01 15:14 | 1.2111 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 129.5889 |  |  | GÖLPAZARI
85049 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR: SARATLI4TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-01 14:06 | 2014-11-01 16:35 | 2.4797 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4797 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
85051 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ASKAN3 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-01 14:13 | 2014-11-01 14:43 | 0.49167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.49167 | 0 | 0 |  |  | OSMANELİ
85055 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | Fider: KARASINIR TM: KARAMAN TM Kök: ILITERE KOK | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-01 14:18 | 2014-11-01 14:58 | 0.66139 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.9842 | 0 |  |  | PAZARYERİ
85058 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: TURKMENKARAHUYUK3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-01 14:25 | 2014-11-01 17:48 | 3.3847 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3847 |  |  | SÖĞÜT
85057 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: ACIOZ TR-33 | AG - FAZ YÖNÜ TERS - TESİS-BAKIM-KET-BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-01 14:25 | 2014-11-01 15:07 | 0.69639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69639 | 0 | 0 |  |  | YENİPAZAR
84706 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: YENİKENT TM: TÜMOSAN TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-01 14:31 | 2014-11-01 14:50 | 0.31917 | 0 | 0 | 10 | 60 | 0 | 0 | 3.1917 | 19.15 |  |  | İNHİSAR
85059 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: ORTAKOY23 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-01 14:38 | 2014-11-01 15:41 | 1.0411 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0411 | 0 | 0 |  |  | ADAKLI
85075 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: YARMA TM: ÇUMRA TM Kök: DAGITIM RMU | OG - KESİCİ AÇMASI-DİĞER - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-01 14:41 | 2014-11-01 19:01 | 4.335 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 221.085 | 0 |  |  | GENÇ
85060 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: KAMAN37 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-01 14:45 | 2014-11-01 16:40 | 1.9189 | 0 | 333 | 0 | 0 | 0 | 638.99 | 0 | 0 |  |  | KARLIOVA
85061 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: TÜMOSAN TM Kök: KÜÇÜK SEKERLER KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - OG KABLO PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-01 14:58 | 2014-11-01 22:21 | 7.3844 | 0 | 0 | 238 | 803 | 0 | 0 | 1757.4978 | 5929.7089 |  |  | KİĞI
85062 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM Kök: GÖZLÜ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-01 15:05 | 2014-11-01 16:19 | 1.2361 | 200 | 0 | 0 | 0 | 247.2222 | 0 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
85063 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: KILEDERE5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-01 15:13 | 2014-11-01 16:42 | 1.4847 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 68.2972 | 0 | 0 |  |  | SOLHAN
85064 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Fider: GÖZLÜ TM: LADİK TM | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-01 15:23 | 2014-11-01 15:45 | 0.36972 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.73944 | 0 |  |  | YAYLADERE
85065 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: HÖYÜK TM: NİĞDE-2-TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-01 15:27 | 2014-11-01 17:18 | 1.8447 | 3 | 358 | 0 | 14 | 5.5342 | 660.4106 | 0 | 25.8261 |  |  | YEDİSU
85066 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SILLE PARSANA21 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-01 15:29 | 2014-11-01 16:06 | 0.61389 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.6833 | 0 | 0 |  |  | ADİLCEVAZ
85068 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: GÖZPINARI TR1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-01 15:34 | 2014-11-01 16:05 | 0.52833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.52833 | 0 | 0 |  |  | AHLAT
85072 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: B.BECE1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-01 15:52 | 2014-11-01 16:52 | 1.0058 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.0292 |  |  | GÜROYMAK
85071 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TABANLI2 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-01 15:52 | 2014-11-01 18:02 | 2.1664 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 25.9967 |  |  | HİZAN
85073 | 1 | KONYA | KULU | TR: KULU102 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-01 15:54 | 2014-11-01 16:23 | 0.49111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.49111 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
85074 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: YEŞİLDERE-1 TM: KARAMAN OSB TM DM: KAYAÖNÜ DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-01 15:56 | 2014-11-01 19:35 | 3.6467 | 0 | 628 | 12 | 410 | 0 | 2290.1067 | 43.76 | 1495.1333 |  |  | MUTKİ
85076 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1422 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-01 16:00 | 2014-11-01 17:20 | 1.3356 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3356 | 0 | 0 |  |  | TATVAN
84701 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR: OKSUZKALE TR1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-01 16:31 | 2014-11-01 17:28 | 0.955 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 27.695 |  |  | DÖRTDİVAN
85077 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR: BASKOY5 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-01 16:39 | 2014-11-01 17:34 | 0.90889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.90889 | 0 | 0 |  |  | GEREDE
85078 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60503 | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-01 16:57 | 2014-11-01 18:05 | 1.1414 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1414 | 0 | 0 |  |  | GÖYNÜK
85079 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: AKGOL1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-01 17:01 | 2014-11-01 23:03 | 6.0258 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0258 |  |  | KIBRISCIK
85080 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: E. TEPE CAMI7 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-01 17:06 | 2014-11-01 17:45 | 0.65167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65167 | 0 | 0 |  |  | MENGEN
85081 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: AKHAN1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-01 17:23 | 2014-11-01 21:22 | 3.9844 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9844 |  |  | MERKEZ
85082 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR22 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-01 17:25 | 2014-11-01 18:27 | 1.0286 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0286 | 0 | 0 |  |  | MUDURNU
85083 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SARACOGLU6 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-01 17:31 | 2014-11-01 17:59 | 0.47333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.47333 | 0 | 0 |  |  | SEBEN
85084 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 21514 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-01 17:39 | 2014-11-01 18:27 | 0.80639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.80639 | 0 | 0 |  |  | YENİÇAĞA
85085 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: MUFTULUK21 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-01 17:58 | 2014-11-01 19:38 | 1.6642 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6642 | 0 | 0 |  |  | ALTINYAYLA
85094 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: SEYDİSEHİR TM - F7 GEVREKLİ ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM Kök: KETENLİ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-01 18:19 | 2014-11-01 20:16 | 1.9486 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.7431 | 0 | 0 |  |  | AĞLASUN
85095 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: DUMLUPINAR 03 (CUMHURİYET 17) | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE TMŞ AÇMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-01 18:29 | 2014-11-01 20:23 | 1.8956 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 189.5556 | 0 | 0 |  |  | BUCAK
85096 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1422 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-01 18:35 | 2014-11-01 19:20 | 0.74611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74611 | 0 | 0 |  |  | GÖLHİSAR
85098 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: BURUNSUZ1 TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-01 18:39 | 2014-11-01 20:18 | 1.6514 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.2569 | 0 | 0 |  |  | KARAMANLI
85099 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MANIFATURACILAR5 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-01 18:40 | 2014-11-01 20:43 | 2.0478 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 409.5556 | 0 | 0 |  |  | KEMER
85101 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: KARATAY7 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE YER ALTI KABLOSUNDAN GELEN ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-01 18:43 | 2014-11-01 21:44 | 3.0208 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 151.0417 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
85097 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60503 | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-01 18:44 | 2014-11-01 19:39 | 0.91722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91722 | 0 | 0 |  |  | TEFENNİ
85100 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR: CAMILIOREN2 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-01 18:44 | 2014-11-01 19:30 | 0.765 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.765 | 0 | 0 |  |  | YEŞİLOVA
85102 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KUCUK KOVANAGZI3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-01 18:53 | 2014-11-01 19:04 | 0.19639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.19639 | 0 | 0 |  |  | ÇAVDIR
85103 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KURTULUS1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-01 18:53 | 2014-11-01 19:50 | 0.95472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95472 | 0 | 0 |  |  | ÇELTİKÇİ
85104 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: KIZIK1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-01 18:54 | 2014-11-01 20:26 | 1.5331 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5331 |  |  | BÜYÜKORHAN
85105 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: DEGIRMENLI6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-01 19:04 | 2014-11-01 23:47 | 4.7056 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 207.0444 | 0 | 0 |  |  | GEMLİK
85107 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SILLE PARSANA07 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-01 19:11 | 2014-11-01 20:45 | 1.575 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.575 | 0 | 0 |  |  | GÜRSU
85106 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: YESRIP TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-01 19:13 | 2014-11-01 20:15 | 1.0317 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0317 | 0 | 0 |  |  | HARMANCIK
85108 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ISMIL6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-01 19:18 | 2014-11-01 20:13 | 0.91306 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 21.0003 | 0 | 0 |  |  | KARACABEY
85114 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAASLAN7 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-01 19:25 | 2014-11-01 21:04 | 1.6428 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6428 | 0 | 0 |  |  | KELES
85109 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR47 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-01 19:40 | 2014-11-01 20:14 | 0.56306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56306 | 0 | 0 |  |  | KESTEL
85110 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | Fider: KAZIMKARABEKİR TM: KARAMAN TM Kök: KARALGAZI KOK | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-01 19:46 | 2014-11-01 21:21 | 1.5836 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.6689 | 0 |  |  | MUDANYA
85111 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | Fider: ACIGÖL TM TM: NEVŞEHİR-2-TM DM: ACIGÖL DM IM: ACIGÖL İM | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-01 19:47 | 2014-11-01 20:12 | 0.41028 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.41028 | 0 |  |  | MUSTAFAKEMALPAŞA
85112 | 1 | KONYA | BOZKIR | Fider: SEYDİSEHİR TM - F11 BOZKIR 2 ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM DM: BOZKIR DM Kök: HİSARLIK KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-01 19:49 | 2014-11-01 21:10 | 1.3486 | 0 | 0 | 1 | 296 | 0 | 0 | 1.3486 | 399.1889 |  |  | NİLÜFER
85113 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: CATAL TOMEK4 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-01 19:54 | 2014-11-01 20:49 | 0.91083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91083 | 0 | 0 |  |  | ORHANELİ
85115 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Fider: LADİK TM: LADİK TM Kök: LADİK KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-01 20:36 | 2014-11-01 21:11 | 0.59417 | 1 | 393 | 13 | 129 | 0.59417 | 233.5075 | 7.7242 | 76.6475 |  |  | ORHANGAZİ
85116 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | Fider: F-7 AVDUL TM: GÜNEYSINIR TM | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-01 20:46 | 2014-11-01 22:01 | 1.2461 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.4611 | 0 |  |  | OSMANGAZİ
85117 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: MENGENE YENI KULE TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-01 21:49 | 2014-11-02 00:05 | 2.2789 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2789 | 0 | 0 |  |  | YENİŞEHİR
85118 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ÇARDAKLAR2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-01 22:04 | 2014-11-02 00:23 | 2.3264 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3264 | 0 | 0 |  |  | YILDIRIM
85119 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60809 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-01 22:52 | 2014-11-02 00:15 | 1.3797 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3797 | 0 | 0 |  |  | İNEGÖL
85120 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: YAZIBELEN1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-02 00:01 | 2014-11-02 01:17 | 1.2622 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2622 |  |  | İZNİK
85124 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | DM: ÜRGÜP DM | OG - SİGORTA ARIZASI - UYGUN AMPERAJDA SİGORTA TAKILMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-02 06:50 | 2014-11-02 10:52 | 4.0406 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 32.3244 | 0 |  |  | AYVACIK
84581 | 1 | KONYA | KULU | TM: KULU TM DM: KULU DM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-02 07:01 | 2014-11-02 10:42 | 3.6836 | 0 | 0 | 4 | 358 | 0 | 0 | 14.7344 | 1318.7328 |  |  | BAYRAMİÇ
85121 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM: KARAPINAR TM DM: EMİRGAZİ DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-02 07:02 | 2014-11-02 08:37 | 1.5872 | 0 | 0 | 2 | 20 | 0 | 0 | 3.1744 | 31.7444 |  |  | BOZCAADA
85122 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: ORHANIYE 1 TR 100 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-02 07:05 | 2014-11-02 09:00 | 1.9042 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 60.9333 | 0 | 0 |  |  | BİGA
85144 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | DM: ÜRGÜP DM | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-02 07:19 | 2014-11-02 10:19 | 2.9972 | 0 | 0 | 25 | 3975 | 0 | 0 | 74.9306 | 11913.9583 |  |  | ECEABAT
85123 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: ŞEHİR-1 TM: KARAMAN TM DM: KARAMAN DM1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-02 07:22 | 2014-11-02 07:48 | 0.43 | 0 | 484 | 0 | 0 | 0 | 208.12 | 0 | 0 |  |  | EZİNE
84393 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: SEYDİSEHİR TM - F2 SEYDİŞEHİR 1 ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM DM: SEYDİŞEHİR DM1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-02 07:31 | 2014-11-02 17:34 | 10.0422 | 0 | 32389 | 0 | 0 | 0 | 325257.5356 | 0 | 0 |  |  | GELİBOLU
84574 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Fider: BEYŞEHİR-1 TM: BEYŞEHİR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-02 07:31 | 2014-11-02 10:42 | 3.1789 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 1589.4444 | 0 | 0 |  |  | GÖKÇEADA
85127 | 1 | KONYA | AHIRLI | Fider: AHIRLI KÖK-AHIRLI 1 TR TM: SEYDİŞEHİR TM DM: BALIKLAVA DM Kök: AHIRLI KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-02 07:31 | 2014-11-02 15:31 | 8 | 0 | 3565 | 8 | 3782 | 0 | 28520 | 64 | 30256 |  |  | LAPSEKİ
85125 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4B 6TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-02 07:36 | 2014-11-02 08:28 | 0.87556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87556 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
85126 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BALCI GAYRET1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-02 07:48 | 2014-11-02 09:24 | 1.5933 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 20.7133 |  |  | YENİCE
85128 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: EREĞLİ-2 TM: EREĞLİ TM DM: EREĞLİ1600 DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-02 07:55 | 2014-11-02 08:20 | 0.40083 | 0 | 917 | 0 | 0 | 0 | 367.5642 | 0 | 0 |  |  | ÇAN
85129 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR: OZCE1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-02 07:59 | 2014-11-02 09:33 | 1.575 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.6 |  |  | ATKARACALAR
84389 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR: AGACOREN3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-02 08:01 | 2014-11-02 12:42 | 4.6761 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 116.9028 | 0 | 0 |  |  | BAYRAMÖREN
84448 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: DOGRUGOZ3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-02 08:01 | 2014-11-02 12:19 | 4.2944 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 751.5278 | 0 | 0 |  |  | ELDİVAN
84538 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: CİHANBEYLİ TM - CIHANBEYLI1 TR SAPLAMA TM: CİHANBEYLİ TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-02 08:01 | 2014-11-02 10:22 | 2.3514 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 4232.5 | 0 | 0 |  |  | ILGAZ
84609 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: AYRITEPE1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-02 08:01 | 2014-11-02 16:13 | 8.1931 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 139.2819 | 0 | 0 |  |  | KIZILIRMAK
84702 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Fider: KAMAN 1 TM: HİRFANLI HES TM DM: KAMAN DM Kök: ESENTEPE KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-02 08:01 | 2014-11-02 14:03 | 6.0283 | 0 | 0 | 7 | 800 | 0 | 0 | 42.1983 | 4822.6667 |  |  | KORGUN
84345 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: YUKARIGONDELEN1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-02 08:16 | 2014-11-02 13:27 | 5.18 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 310.8 |  |  | KURŞUNLU
85131 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: HOMURLU UCLER | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-02 08:24 | 2014-11-02 12:55 | 4.5233 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 149.27 |  |  | MERKEZ
84403 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | DM: DM 37/A TÖMEK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-02 08:31 | 2014-11-02 16:01 | 7.5 | 1 | 141 | 0 | 0 | 7.5 | 1057.5 | 0 | 0 |  |  | ORTA
84415 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR134 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-02 08:31 | 2014-11-02 13:31 | 5 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 |  |  | YAPRAKLI
84447 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: STAD5 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-02 08:31 | 2014-11-02 13:31 | 5 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 490 | 0 | 0 |  |  | ÇERKEŞ
84603 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1036 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-02 08:31 | 2014-11-02 11:32 | 3.0217 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 214.5383 | 0 | 0 |  |  | ŞABANÖZÜ
84683 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: YAGLIBAYAT1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-02 08:31 | 2014-11-02 14:38 | 6.1214 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 875.3586 |  |  | ALACA
84692 | 1 | KONYA | HADİM | TR: ASAGI HADIM1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-02 08:31 | 2014-11-02 13:39 | 5.1339 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 667.4056 | 0 | 0 |  |  | BAYAT
85132 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: AGALAR 2 TR 100 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-02 08:37 | 2014-11-02 09:28 | 0.84833 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84833 |  |  | BOĞAZKALE
85133 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: ESENTEPE59 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-02 08:40 | 2014-11-02 09:41 | 1.0217 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0433 | 0 | 0 |  |  | DODURGA
85268 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: HACIABDULLAH1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ KÖTÜ TEMAS OLUŞTURMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-02 08:41 | 2014-11-02 11:00 | 2.3164 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3164 | 0 | 0 |  |  | KARGI
85138 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | Fider: AYRANCI GEÇİCİ TM-AYRANCI-1 FİDERİ TM: AYRANCI GEÇİCİ TM DM: AYRANCI DM Kök: ANBAR TSK KÖK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE KESİCİ AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-02 08:43 | 2014-11-02 09:36 | 0.87639 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87639 | 0 |  |  | LAÇİN
85134 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Fider: DÖRTYOL TM: BEYŞEHİR TM | OG - SİGORTA ARIZASI - UYGUN AMPERAJDA SİGORTA TAKILMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-02 08:44 | 2014-11-02 10:25 | 1.6844 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 84.2222 | 0 | 0 |  |  | MECİTÖZÜ
85136 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | Fider: GÜNEYBAĞ TM: GÜNEYSINIR TM Kök: GÜNEYBAG KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-02 08:44 | 2014-11-02 09:18 | 0.56167 | 0 | 279 | 0 | 12 | 0 | 156.705 | 0 | 6.74 |  |  | MERKEZ
85137 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ORHAN GAZI2 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-02 08:46 | 2014-11-02 09:31 | 0.76028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76028 | 0 | 0 |  |  | ORTAKÖY
85139 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Fider: NEVŞEHİR-1 TM: NEVŞEHİR-2-TM DM: NEVŞEHİR DM1 IM: NEVŞEHİR İM1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-02 08:54 | 2014-11-02 09:09 | 0.24667 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 |  |  | OSMANCIK
85140 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: SULAMA TM: CİHANBEYLİ TM DM: TAŞPINAR1 DM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-02 08:56 | 2014-11-02 14:00 | 5.0697 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 45.6275 | 0 |  |  | OĞUZLAR
85141 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3B 1TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-02 09:00 | 2014-11-02 09:28 | 0.465 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.465 | 0 | 0 |  |  | SUNGURLU
84330 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SARIYAKUP1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-02 09:01 | 2014-11-02 14:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 95 |  |  | UĞURLUDAĞ
84480 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: KALABA TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-02 09:01 | 2014-11-02 10:22 | 1.3464 | 0 | 1950 | 20 | 0 | 0 | 2625.4583 | 26.9278 | 0 |  |  | İSKİLİP
84481 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: ORTAKÖY TM: TÜMOSAN TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-02 09:01 | 2014-11-02 13:30 | 4.4794 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 223.9722 |  |  | ACIPAYAM
84524 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: SULTANHANI18 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-02 09:01 | 2014-11-02 14:58 | 5.9547 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 774.1139 | 0 | 0 |  |  | PAMUKKALE
84534 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: TÜMOSAN TM Kök: SULTANHANI 1 TR KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-02 09:01 | 2014-11-02 10:45 | 1.7311 | 0 | 419 | 0 | 0 | 0 | 725.3356 | 0 | 0 |  |  | BABADAĞ
84564 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Fider: SANCAK43 TR - SANCAK45 TR TM: KONYA 2 TM DM: DM2 SANCAK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-02 09:01 | 2014-11-02 14:01 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |  |  | BAKLAN
84594 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HOCA FARUK1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-02 09:01 | 2014-11-02 10:01 | 1 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 |  |  | BEKİLLİ
84667 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: ACI TR-1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-02 09:01 | 2014-11-02 17:05 | 8.0731 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 1025.2781 |  |  | BEYAĞAÇ
84681 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 2 TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-02 09:01 | 2014-11-02 14:01 | 5 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |  |  | BOZKURT
84695 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM: TÜMOSAN TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-02 09:01 | 2014-11-02 16:47 | 7.7697 | 0 | 0 | 0 | 2054 | 0 | 0 | 0 | 15959.0094 |  |  | BULDAN
84720 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: ŞEHİR TM: EREĞLİ TM IM: EREĞLİ1300 İM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-02 09:01 | 2014-11-02 13:58 | 4.9483 | 0 | 434 | 0 | 0 | 0 | 2147.5767 | 0 | 0 |  |  | GÜNEY
84726 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Fider: BELEDİYE-2 TM: AKŞEHİR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-02 09:01 | 2014-11-02 12:12 | 3.1861 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 95.5833 | 0 | 0 |  |  | HONAZ
84727 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MOTORLU SANAYİ CAMİ TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-02 09:01 | 2014-11-02 14:01 | 5 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 |  |  | KALE
84732 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ1-30 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-02 09:01 | 2014-11-02 14:33 | 5.5336 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 332.0167 |  |  | MERKEZ
84739 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: AKINCILAR4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-02 09:01 | 2014-11-02 16:14 | 7.2119 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 526.4719 | 0 | 0 |  |  | SARAYKÖY
84778 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: BİSKÜVİ SANAYİ-1 TM: KARAMAN OSB TM DM: KARAMAN BS2 DM Kök: COGLU HATSONU KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-02 09:01 | 2014-11-02 12:01 | 3 | 0 | 0 | 270 | 411 | 0 | 0 | 810 | 1233 |  |  | SERİNHİSAR
85135 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: URGAN-1 TM: KARAMAN OSB TM DM: KARAMAN DM4 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-02 09:01 | 2014-11-02 14:01 | 5 | 2 | 250 | 0 | 0 | 10 | 1250 | 0 | 0 |  |  | TAVAS
85142 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: BASKUYU3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-02 09:05 | 2014-11-02 11:36 | 2.5239 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5239 |  |  | ÇAL
85143 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-02 09:07 | 2014-11-02 09:35 | 0.46333 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 9.2667 |  |  | ÇAMELİ
84789 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: ÜRGÜP TR5 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-02 09:16 | 2014-11-02 13:19 | 4.0511 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 964.1644 | 0 | 0 |  |  | ÇARDAK
84404 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISA DM: KOLUKISA Kök: BAŞKUYU1 KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-02 09:31 | 2014-11-02 14:31 | 5 | 0 | 0 | 24 | 488 | 0 | 0 | 120 | 2440 |  |  | ÇİVRİL
84693 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR: AFSAR4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-02 09:31 | 2014-11-02 14:33 | 5.0411 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 796.4956 | 0 | 0 |  |  | BAĞLAR
85130 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | DM: ÜRGÜP DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-02 09:31 | 2014-11-02 13:11 | 3.6667 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 605 |  |  | BİSMİL
85145 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR: KIZILKAYA4 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-02 09:52 | 2014-11-02 10:20 | 0.46556 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.46556 |  |  | DİCLE
85146 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: GUNEYYURT4 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-02 10:00 | 2014-11-02 14:47 | 4.7928 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.7928 | 0 | 0 |  |  | ERGANİ
85147 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: MENEKIRSESI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-02 10:01 | 2014-11-02 11:12 | 1.185 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.11 |  |  | EĞİL
84473 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: KAYMAKLI18 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-02 10:01 | 2014-11-02 14:35 | 4.5603 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 328.34 | 0 | 0 |  |  | HANİ
84685 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Fider: BELEDİYE-2 TM: AKŞEHİR TM DM: BOĞADAMI DM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-02 10:01 | 2014-11-02 13:46 | 3.7425 | 0 | 564 | 0 | 0 | 0 | 2110.77 | 0 | 0 |  |  | HAZRO
84791 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR: KARASENIR9 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-02 10:01 | 2014-11-02 15:02 | 5.0108 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 360.78 |  |  | KAYAPINAR
84792 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: İSMİL TM: KONYA-4 TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-02 10:01 | 2014-11-02 15:01 | 5 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  |  | KOCAKÖY
85148 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60403 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-02 10:01 | 2014-11-02 10:34 | 0.55528 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 11.1056 | 0 | 0 |  |  | KULP
85150 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: YAZIHOYUK9 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-02 10:03 | 2014-11-02 11:01 | 0.97639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.97639 | 0 | 0 |  |  | LİCE
85149 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: PIRIBEYLI7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ALPEK KISA DEVRE OLMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-02 10:03 | 2014-11-02 12:25 | 2.3658 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3658 | 0 | 0 |  |  | SUR
85152 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | DM: ÜRGÜP DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-02 10:04 | 2014-11-02 10:11 | 0.11722 | 0 | 0 | 25 | 3975 | 0 | 0 | 2.9306 | 465.9583 |  |  | SİLVAN
85151 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: AYBASTI1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-02 10:05 | 2014-11-02 12:31 | 2.4231 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 24.2306 |  |  | YENİŞEHİR
85154 | 1 | KONYA | KULU | Fider: KULU101 TR - BAHADIRLI1 TR TM: KULU TM DM: KULU DM Kök: KULU TR 101 | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-02 10:24 | 2014-11-02 10:53 | 0.48278 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 38.6222 |  |  | ÇERMİK
85153 | 1 | KONYA | MERAM | TR: CEDIDIYE1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-02 10:25 | 2014-11-02 11:38 | 1.2258 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2258 | 0 | 0 |  |  | ÇINAR
85155 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: ŞEHİR-1 TM: TÜMOSAN TM TR: 4B 6TR DM: AKSARAY DM4 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-02 10:31 | 2014-11-02 12:25 | 1.9078 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 1526.2222 | 0 | 0 |  |  | ÇÜNGÜŞ
84788 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: KARABAYIR1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-02 10:31 | 2014-11-02 16:40 | 6.1444 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 196.6222 |  |  | ENEZ
85158 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: KUZOREN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-02 10:39 | 2014-11-02 12:39 | 2.0056 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 24.0667 | 0 | 0 |  |  | HAVSA
85156 | 1 | KONYA | ÇELTİK | Fider: F4 Çeltik 2 TM: YUNAK TM Kök: ÇELTİK KÖK 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-02 10:40 | 2014-11-02 11:03 | 0.37333 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 7.4667 | 0 |  |  | KEŞAN
85157 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR17 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-02 10:45 | 2014-11-02 11:34 | 0.81056 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 15.4006 | 0 | 0 |  |  | LALAPAŞA
85160 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: CACABEY ILKOKUL TR1-6 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-02 10:53 | 2014-11-02 11:28 | 0.575 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.575 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
85159 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60403 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-02 10:54 | 2014-11-02 11:35 | 0.69194 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 13.8389 | 0 | 0 |  |  | MERİÇ
85161 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KARANLIKDERE6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-02 10:55 | 2014-11-02 13:59 | 3.0808 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 33.8892 |  |  | SÜLOĞLU
85162 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KARAKULAK1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-02 10:58 | 2014-11-02 13:34 | 2.6075 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6075 | 0 | 0 |  |  | UZUNKÖPRÜ
84811 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: BÜSAN26 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-02 11:01 | 2014-11-02 12:54 | 1.8897 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 51.0225 | 0 | 0 |  |  | İPSALA
85163 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: ULUKISLA6 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-02 11:03 | 2014-11-02 12:19 | 1.2667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2667 | 0 | 0 |  |  | ALACAKAYA
85164 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60801 | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-02 11:08 | 2014-11-02 15:50 | 4.6967 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.6967 | 0 | 0 |  |  | ARICAK
85165 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60403 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-02 11:19 | 2014-11-02 11:40 | 0.35222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.35222 | 0 | 0 |  |  | AĞIN
84575 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Fider: BEYŞEHİR-1 TM: BEYŞEHİR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-02 11:31 | 2014-11-02 12:38 | 1.1122 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 556.1111 | 0 | 0 |  |  | BASKİL
85166 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: HASANLAR2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-02 11:45 | 2014-11-02 13:12 | 1.4553 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.2764 |  |  | KARAKOÇAN
85167 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: NALINCI4 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-02 11:48 | 2014-11-02 13:12 | 1.4069 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4069 | 0 | 0 |  |  | KEBAN
85168 | 1 | NİĞDE | BOR | Fider: BADAK TM: BOR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-02 11:55 | 2014-11-02 13:54 | 1.9828 | 0 | 0 | 23 | 319 | 0 | 0 | 45.6039 | 632.5061 |  |  | KOVANCILAR
85169 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ESENLER 05 (ÖZLEM 01) | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-02 11:57 | 2014-11-02 13:19 | 1.3764 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3764 | 0 | 0 |  |  | MADEN
85170 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: TUZKOY5 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-02 11:59 | 2014-11-02 12:32 | 0.55389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55389 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
84559 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: MUSTAFAPASA 5 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-02 12:01 | 2014-11-02 14:47 | 2.7667 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 747 |  |  | PALU
84597 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: KEÇİLİ-1 TM: KONYA-3 TM DM: KARATAY DM 35 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-02 12:01 | 2014-11-02 17:57 | 5.9311 | 5 | 13 | 0 | 0 | 29.6556 | 77.1044 | 0 | 0 |  |  | SİVRİCE
84610 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: AYRITEPE1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-02 12:01 | 2014-11-02 16:14 | 4.2225 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 71.7825 | 0 | 0 |  |  | KEMAH
84682 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 2 TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-02 12:01 | 2014-11-02 17:01 | 5 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |  |  | KEMALİYE
84730 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MOTORLU SANAYİ KUYU TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-02 12:01 | 2014-11-02 17:01 | 5 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
84847 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4A 31 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-02 12:01 | 2014-11-02 14:15 | 2.2367 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 134.2 | 0 | 0 |  |  | OTLUKBELİ
85173 | 1 | KONYA | ÇELTİK | Fider: F6 Çeltik 1 TM: YUNAK TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-02 12:01 | 2014-11-02 14:01 | 2 | 0 | 4445 | 0 | 0 | 0 | 8890 | 0 | 0 |  |  | REFAHİYE
85174 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HANAYBASI2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-02 12:08 | 2014-11-02 13:34 | 1.4356 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4356 | 0 | 0 |  |  | TERCAN
85171 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1615 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-02 12:30 | 2014-11-02 13:18 | 0.80778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.80778 | 0 | 0 |  |  | ÇAYIRLI
84390 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR: AGACOREN3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-02 12:31 | 2014-11-02 15:20 | 2.8206 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 222.8239 | 0 | 0 |  |  | ÜZÜMLÜ
84604 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1036 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-02 12:31 | 2014-11-02 15:17 | 2.7642 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 71.8683 | 0 | 0 |  |  | İLİÇ
84779 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: BİSKÜVİ SANAYİ-1 TM: KARAMAN OSB TM DM: KARAMAN BS2 DM Kök: COGLU HATSONU KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-02 12:31 | 2014-11-02 14:13 | 1.6981 | 3 | 958 | 7 | 4 | 5.0942 | 1626.7372 | 11.8864 | 6.7922 |  |  | AZİZİYE
85172 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: GUNESLI3 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-02 12:34 | 2014-11-02 14:06 | 1.5375 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5375 |  |  | AŞKALE
85175 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BOSNAHERSEK18 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-02 12:34 | 2014-11-02 13:46 | 1.1992 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1992 | 0 | 0 |  |  | HINIS
85176 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR52 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-02 12:50 | 2014-11-02 15:39 | 2.8208 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 25.3875 | 0 | 0 |  |  | HORASAN
85177 | 1 | KONYA | YUNAK | Fider: F3 İshakuşağı TM: YUNAK TM Kök: 106 NOLU SARAY 3. ŞAHIS SULAMALAR KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-02 12:51 | 2014-11-02 14:15 | 1.3922 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.3533 | 0 |  |  | KARAYAZI
85178 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: ALİBEYHÜYÜĞÜ14 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-02 13:00 | 2014-11-02 14:10 | 1.1644 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12.8089 | 0 | 0 |  |  | KARAÇOBAN
84416 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR5 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-02 13:01 | 2014-11-02 17:01 | 4 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 |  |  | KÖPRÜKÖY
84449 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: DOGRUGOZ5 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-02 13:01 | 2014-11-02 16:42 | 3.6897 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 169.7272 | 0 | 0 |  |  | NARMAN
84787 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: KARTALKAYA | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-02 13:01 | 2014-11-02 16:27 | 3.4406 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 216.755 |  |  | OLTU
84827 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | Fider: ILGIN TM - FİDER4 AKŞEHİR TM: ILGIN TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-02 13:01 | 2014-11-02 15:03 | 2.0325 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 467.475 | 0 | 0 |  |  | OLUR
85179 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HAVZAN2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-02 13:03 | 2014-11-02 14:30 | 1.4433 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 28.8667 | 0 | 0 |  |  | PALANDÖKEN
85180 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Fider: BEYŞEHİR-2 TM: BEYŞEHİR TM | OG - SİGORTA ARIZASI - İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-02 13:05 | 2014-11-02 13:31 | 0.44361 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 26.6167 | 0 | 0 |  |  | PASİNLER
85181 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: BASIN ANITI YANI TR3-73 | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-02 13:05 | 2014-11-02 13:31 | 0.42972 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.7189 | 0 | 0 |  |  | PAZARYOLU
85182 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60404 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-02 13:09 | 2014-11-02 16:20 | 3.1942 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 63.8833 | 0 | 0 |  |  | TEKMAN
85183 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KECECILER4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-02 13:10 | 2014-11-02 14:22 | 1.1964 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1964 | 0 | 0 |  |  | TORTUM
85184 | 1 | KONYA | MERAM | Fider: KONYA5 TM - LORAS FİDERİ TM: KONYA5 TM DM: DM-26 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-02 13:12 | 2014-11-02 13:47 | 0.585 | 3 | 7 | 225 | 0 | 1.755 | 4.095 | 131.625 | 0 |  |  | UZUNDERE
85185 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ILBIZ HUYUGU TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-02 13:15 | 2014-11-02 14:05 | 0.82778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82778 | 0 | 0 |  |  | YAKUTİYE
84346 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: YUKARIGONDELEN1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-02 13:16 | 2014-11-02 16:27 | 3.1781 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 260.6006 |  |  | ÇAT
85186 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: YUSUF IZZETTIN1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-02 13:29 | 2014-11-02 14:20 | 0.835 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.67 | 0 | 0 |  |  | İSPİR
85187 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: KOCATEPE1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-02 13:31 | 2014-11-02 14:41 | 1.1811 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 33.0711 | 0 | 0 |  |  | ŞENKAYA
84679 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: KUTUKUSAGI5 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-02 13:31 | 2014-11-02 17:31 | 4 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 392 | 0 | 0 |  |  | ALPU
84694 | 1 | KONYA | HADİM | TR: HADIM CEVREYOLU1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-02 13:31 | 2014-11-02 17:01 | 3.5003 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 420.0333 | 0 | 0 |  |  | BEYLİKOVA
85188 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: YAZLIK1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-02 13:50 | 2014-11-02 15:16 | 1.4439 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4439 | 0 | 0 |  |  | GÜNYÜZÜ
84834 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: ESKIL18 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-02 14:01 | 2014-11-02 15:52 | 1.8525 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 144.495 | 0 | 0 |  |  | HAN
85189 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: KARAYORUKLU1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-02 14:10 | 2014-11-02 16:23 | 2.2103 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2103 |  |  | MAHMUDİYE
84838 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: DULKADIRLI KARAISA | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-02 14:16 | 2014-11-02 15:31 | 1.2472 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 62.3611 |  |  | MİHALGAZİ
85190 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: LADİK TM Kök: KOMPEN KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-02 14:17 | 2014-11-02 15:08 | 0.84694 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.5408 | 0 |  |  | MİHALIÇÇIK
85191 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: YUSUF IZZETTIN1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-02 14:25 | 2014-11-02 16:25 | 2.0025 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0025 | 0 | 0 |  |  | ODUNPAZARI
85192 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HOCACIHAN100.YIL01 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-02 14:25 | 2014-11-02 15:40 | 1.2508 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2508 | 0 | 0 |  |  | SARICAKAYA
84840 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: EREĞLİ-2 TM: EREĞLİ TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-02 14:31 | 2014-11-02 17:17 | 2.7719 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 174.6325 | 0 | 0 |  |  | SEYİTGAZİ
84848 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4D 14TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-02 14:31 | 2014-11-02 15:56 | 1.4214 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 113.7111 | 0 | 0 |  |  | SİVRİHİSAR
85193 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Fider: KOLUKISA TM: LADİK TM TR: BOYALI1 TR Kök: TETİK MODÜLER KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-02 14:47 | 2014-11-02 15:22 | 0.5775 | 0 | 1258 | 54 | 1175 | 0 | 726.495 | 31.185 | 678.5625 |  |  | TEPEBAŞI
84824 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: AVANOS12 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-02 15:01 | 2014-11-02 16:58 | 1.9497 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 341.2014 | 0 | 0 |  |  | ÇİFTELER
85194 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-02 15:03 | 2014-11-02 15:27 | 0.40472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.40472 | 0 | 0 |  |  | İNÖNÜ
85196 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: HAMIDIYE3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-02 15:23 | 2014-11-02 16:22 | 0.98833 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 98.8333 | 0 | 0 |  |  | ARABAN
85197 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ASKAN3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-02 15:28 | 2014-11-02 16:49 | 1.3544 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3544 | 0 | 0 |  |  | İSLAHİYE
85198 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM Kök: BAŞHÜYÜK KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-02 15:43 | 2014-11-02 17:21 | 1.6406 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.8433 | 0 |  |  | KARKAMIŞ
85201 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM TR: AFYON YOLU5 TR Kök: LADİK KÖK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-02 15:55 | 2014-11-02 16:22 | 0.45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 |  |  | NURDAĞI
85200 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ISMIL3 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-02 15:55 | 2014-11-02 17:22 | 1.4506 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.9011 | 0 | 0 |  |  | NİZİP
85199 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: ERLER TM: KONYA-4 TM DM: DM30 | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-02 15:57 | 2014-11-02 18:26 | 2.4728 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.8367 | 0 | 0 | 0 |  |  | OĞUZELİ
84858 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: BOR TM: EREĞLİ TM Kök: YENİYAYLA MODÜLER KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-02 16:01 | 2014-11-02 16:43 | 0.70556 | 0 | 0 | 36 | 51 | 0 | 0 | 25.4 | 35.9833 |  |  | YAVUZELİ
85202 | 1 | KONYA | KULU | TR: KULU9 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-02 16:09 | 2014-11-02 16:52 | 0.70611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.70611 | 0 | 0 |  |  | ŞAHİNBEY
85203 | 1 | KONYA | KULU | Fider: ALTILAR TR1-ALTILAR TR4 -TAVLIÖREN,KÖMÜŞİNİ TM: KULU TM DM: KULU DM Kök: ALTILAR MODÜLER KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-02 16:09 | 2014-11-02 17:11 | 1.0289 | 0 | 0 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 227.3844 |  |  | ŞEHİTKAMİL
85204 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: KARAPINAR TM: EREĞLİ TM | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-02 16:10 | 2014-11-02 16:25 | 0.24111 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.24111 | 0 |  |  | ALUCRA
85207 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: EMIRGAZI1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-02 16:15 | 2014-11-02 17:09 | 0.89806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89806 | 0 | 0 |  |  | BULANCAK
85206 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HATIP4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-02 16:20 | 2014-11-02 18:08 | 1.8011 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8011 | 0 | 0 |  |  | DERELİ
85205 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM: EREĞLİ TM TR: BASMAKCI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-02 16:20 | 2014-11-02 18:06 | 1.7694 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 26.5417 |  |  | DOĞANKENT
85208 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: ERMENEK8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-02 16:24 | 2014-11-02 17:57 | 1.5522 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 27.94 | 0 | 0 |  |  | ESPİYE
85210 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1615 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-02 16:48 | 2014-11-02 17:27 | 0.64583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64583 | 0 | 0 |  |  | EYNESİL
85209 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SELIM SULTAN1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA YANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-02 16:57 | 2014-11-02 19:03 | 2.0903 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0903 | 0 | 0 |  |  | GÖRELE
84874 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ASPAK5 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-02 17:01 | 2014-11-02 18:42 | 1.6778 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.0667 | 0 | 0 |  |  | GÜCE
85211 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ADSIZ6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-02 17:01 | 2014-11-02 17:23 | 0.365 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 12.775 | 0 | 0 |  |  | KEŞAP
85212 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR: AKMEZAR2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-02 17:03 | 2014-11-02 17:44 | 0.67417 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 20.225 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
85213 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ORHAN GAZI2 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-02 17:06 | 2014-11-02 19:24 | 2.2997 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2997 | 0 | 0 |  |  | PİRAZİZ
85214 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: SADIKHACI4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-02 17:07 | 2014-11-02 18:05 | 0.97806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.97806 | 0 | 0 |  |  | TİREBOLU
85215 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ3-10 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLO BAŞLIĞI PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-02 17:08 | 2014-11-02 18:44 | 1.6047 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.0236 | 0 | 0 |  |  | YAĞLIDERE
85216 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR: SELINE4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-02 17:13 | 2014-11-02 18:25 | 1.1989 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 35.9667 | 0 | 0 |  |  | ÇAMOLUK
85217 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR52 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-02 17:16 | 2014-11-02 18:11 | 0.91694 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10.0864 | 0 | 0 |  |  | ÇANAKÇI
85218 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: GÖLYAZI TM: CİHANBEYLİ TM Kök: SAĞLIK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-02 17:25 | 2014-11-02 17:49 | 0.39028 | 0 | 0 | 27 | 580 | 0 | 0 | 10.5375 | 226.3611 |  |  | ŞEBİNKARAHİSAR
85219 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: SEYDİSEHİR TM - F4 ORTAKARAÖREN ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM Kök: ORTAKARAÖREN KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-02 17:30 | 2014-11-02 17:52 | 0.35583 | 0 | 255 | 1 | 1 | 0 | 90.7375 | 0.35583 | 0.35583 |  |  | KELKİT
85220 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR72 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-02 17:36 | 2014-11-02 18:50 | 1.2236 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 30.5903 | 0 | 0 |  |  | KÖSE
85221 | 1 | NİĞDE | BOR | Fider: BADAK TM: BOR TM Kök: BADAK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-02 17:37 | 2014-11-02 18:38 | 1.0119 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18.215 | 0 |  |  | KÜRTÜN
85222 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: CATAL TOMEK3 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-02 18:02 | 2014-11-02 18:50 | 0.79 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.58 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
85223 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: KADINHANI29 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-02 18:29 | 2014-11-02 19:11 | 0.69056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69056 | 0 | 0 |  |  | TORUL
85225 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | TR: BASYAYLA3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-02 18:36 | 2014-11-02 20:23 | 1.7789 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 35.5778 | 0 | 0 |  |  | ŞİRAN
85224 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60403 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-02 18:39 | 2014-11-02 19:07 | 0.4725 | 0 | 20 | 0 | 2 | 0 | 9.45 | 0 | 0.945 |  |  | MERKEZ
85226 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KUCUK KOVANAGZI5 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-02 18:54 | 2014-11-02 19:45 | 0.85694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85694 | 0 | 0 |  |  | YÜKSEKOVA
85228 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: SIHCARULLAH MH44 TR 400 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-02 19:23 | 2014-11-02 20:46 | 1.3908 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3908 | 0 | 0 |  |  | ÇUKURCA
85227 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ALPASLAN6 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-02 19:25 | 2014-11-02 20:11 | 0.76417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76417 | 0 | 0 |  |  | ŞEMDİNLİ
85229 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: OKSE TR3/5 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-02 19:58 | 2014-11-02 20:35 | 0.60917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.60917 | 0 | 0 |  |  | ALTINÖZÜ
85230 | 1 | KONYA | HADİM | TR: YARICAK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FAZ-NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-02 20:21 | 2014-11-02 21:37 | 1.2619 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2619 |  |  | BELEN
85232 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: DEDELER5 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ-CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-11-02 20:29 | 2014-11-02 20:58 | 0.47444 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 50.2911 | 0 | 0 |  |  | DÖRTYOL
85233 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C 28TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-02 20:37 | 2014-11-02 21:08 | 0.50917 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 12.7292 | 0 | 0 |  |  | ERZİN
85231 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: UZUNKUYU1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-02 20:41 | 2014-11-02 22:59 | 2.3044 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3044 |  |  | HASSA
85234 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | TR: BASYAYLA3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-02 21:46 | 2014-11-03 00:39 | 2.885 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 34.62 | 0 | 0 |  |  | KIRIKHAN
85236 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA56 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-02 21:58 | 2014-11-02 22:42 | 0.73944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73944 | 0 | 0 |  |  | KUMLU
85235 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HACI KAYMAK1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-02 21:59 | 2014-11-02 22:35 | 0.59472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.59472 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
85237 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4C 14TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-02 22:17 | 2014-11-02 22:35 | 0.31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0 |  |  | REYHANLI
85238 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HOCACIHAN100.YIL05 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-02 22:26 | 2014-11-02 23:06 | 0.66694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66694 | 0 | 0 |  |  | SAMANDAĞ
85239 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HOCACIHAN100.YIL08 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-02 23:09 | 2014-11-03 01:00 | 1.8519 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8519 | 0 | 0 |  |  | YAYLADAĞI
85240 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: HASANLAR2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-02 23:48 | 2014-11-03 01:54 | 2.0989 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 62.9667 |  |  | İSKENDERUN
85241 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: YAZIR56 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - AG- ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-02 23:59 | 2014-11-03 00:56 | 0.94833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94833 | 0 | 0 |  |  | AKSU
85248 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: ALİBEYHÜYÜĞÜ3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-03 03:37 | 2014-11-03 04:22 | 0.74417 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.2092 | 0 | 0 |  |  | ATABEY
85249 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60403 | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-03 05:56 | 2014-11-03 07:17 | 1.3586 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3586 | 0 | 0 |  |  | EĞİRDİR
85250 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MALAZGIRT3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-03 06:22 | 2014-11-03 07:20 | 0.965 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.965 | 0 | 0 |  |  | GELENDOST
85251 | 1 | KONYA | KULU | Fider: DİNEK MODÜLER KÖK - YAZICAYIRI1 TR TM: KULU TM DM: KULU DM Kök: DİNEK MODÜLER KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-03 07:01 | 2014-11-03 11:01 | 4 | 0 | 0 | 2 | 480 | 0 | 0 | 8 | 1920 |  |  | GÖNEN
85253 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM: AKŞEHİR TM TR: SORKUN4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-03 07:24 | 2014-11-03 08:21 | 0.9375 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 29.0625 |  |  | KEÇİBORLU
84678 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: DUMANLI4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-03 07:31 | 2014-11-03 13:30 | 5.9808 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 454.5433 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
84862 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR: ILISU1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-03 07:31 | 2014-11-03 11:10 | 3.6442 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 182.2083 | 0 | 0 |  |  | SENİRKENT
85255 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: YAZIR59 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - AG- ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-03 07:49 | 2014-11-03 12:16 | 4.44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.44 | 0 | 0 |  |  | SÜTÇÜLER
85256 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: ÇEMAŞ TM: KIRŞEHİR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-03 07:53 | 2014-11-03 09:03 | 1.1583 | 0 | 47 | 2 | 0 | 0 | 54.4417 | 2.3167 | 0 |  |  | ULUBORLU
84337 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: KAMAN25 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-03 08:01 | 2014-11-03 13:04 | 5.0553 | 0 | 31 | 0 | 921 | 0 | 156.7136 | 0 | 4655.9108 |  |  | YALVAÇ
84391 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR: GUZELOZ1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-03 08:01 | 2014-11-03 12:18 | 4.2833 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 137.0667 |  |  | YENİŞARBADEMLİ
84482 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 2C 8TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-03 08:01 | 2014-11-03 13:07 | 5.0936 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 305.6167 | 0 | 0 |  |  | ŞARKİKARAAĞAÇ
84498 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: ORMANCI NECATININ EVI TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-03 08:01 | 2014-11-03 12:33 | 4.5331 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 339.9792 | 0 | 0 |  |  | AKDENİZ
84504 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR: CAMALAK TR1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-03 08:01 | 2014-11-03 11:58 | 3.9547 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 134.4606 |  |  | ANAMUR
84519 | 1 | KONYA | MERAM | TR: BUYUK KOVANAGZI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-03 08:01 | 2014-11-03 13:01 | 5 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 |  |  | AYDINCIK
84550 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: KABAKLI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-03 08:01 | 2014-11-03 14:41 | 6.6678 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 933.4889 |  |  | BOZYAZI
84611 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: AYRITEPE1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-03 08:01 | 2014-11-03 15:26 | 7.4106 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 125.9794 | 0 | 0 |  |  | ERDEMLİ
84647 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | Fider: TEPESİDELİK KÖK - AVCI ÇIKIŞI TM: PETLAS TM Kök: TEPESİDELİK KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-03 08:01 | 2014-11-03 11:44 | 3.7219 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.8878 | 0 |  |  | GÜLNAR
84676 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR: TUZLUKCU2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-03 08:01 | 2014-11-03 12:41 | 4.6619 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 279.7167 | 0 | 0 |  |  | MEZİTLİ
84705 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: SIRÇALI TM: ÇUMRA TM Kök: ÇUMRA TR 58 KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-03 08:01 | 2014-11-03 17:56 | 9.9161 | 0 | 1623 | 0 | 0 | 0 | 16093.8483 | 0 | 0 |  |  | MUT
84729 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Fider: TUZLUKÇU-2 TM: AKŞEHİR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-03 08:01 | 2014-11-03 13:56 | 5.915 | 1 | 9 | 0 | 0 | 5.915 | 53.235 | 0 | 0 |  |  | SİLİFKE
84796 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KAZANHUYUGU1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-03 08:01 | 2014-11-03 11:52 | 3.8458 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 284.5917 |  |  | TARSUS
84797 | 1 | KONYA | ILGIN | Fider: ILGIN TM - FİDER4 AKŞEHİR TM: ILGIN TM Kök: ARGITHANI MODÜLER KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-03 08:01 | 2014-11-03 12:51 | 4.8342 | 0 | 9900 | 28 | 0 | 0 | 47858.25 | 135.3567 | 0 |  |  | TOROSLAR
84825 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: CEVRE YOLU17 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-03 08:01 | 2014-11-03 13:01 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |  |  | YENİŞEHİR
84826 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: KONAR YOLU16 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-03 08:01 | 2014-11-03 14:20 | 6.3128 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 107.3172 | 0 | 0 |  |  | ÇAMLIYAYLA
84828 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: ESKIBES10 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-03 08:01 | 2014-11-03 13:01 | 5 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 |  |  | ADALAR
84829 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: AYAKLI SU DEPOSU19 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-03 08:01 | 2014-11-03 13:01 | 5 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 |  |  | ARNAVUTKÖY
84903 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: CAKILLAR1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-03 08:01 | 2014-11-03 13:05 | 5.0631 | 0 | 1002 | 0 | 0 | 0 | 5073.1817 | 0 | 0 |  |  | ATAŞEHİR
84349 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1069 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-03 08:16 | 2014-11-03 12:36 | 4.3406 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.6811 |  |  | AVCILAR
85257 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KOTTIM TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-03 08:19 | 2014-11-03 09:40 | 1.3522 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3522 | 0 | 0 |  |  | BAHÇELİEVLER
85259 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Fider: DEREÇİNE TM: AKŞEHİR TM | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-03 08:28 | 2014-11-03 10:07 | 1.6556 | 0 | 0 | 2 | 110 | 0 | 0 | 3.3111 | 182.1111 |  |  | BAKIRKÖY
85258 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: BAŞGÖTÜREN KÖK-ACIKUYU1 TR TM: KIZÖREN TM Kök: BAŞGÖTÜREN KÖK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE KESİCİ AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-03 08:29 | 2014-11-03 12:02 | 3.5372 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 95.505 | 0 |  |  | BAYRAMPAŞA
85260 | 1 | KONYA | ILGIN | Fider: ILGIN TM - FİDER4 AKŞEHİR TM: ILGIN TM Kök: AŞAĞI ÇİĞİL KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-03 08:30 | 2014-11-03 09:53 | 1.3742 | 2 | 2437 | 5 | 391 | 2.7483 | 3348.8442 | 6.8708 | 537.2992 |  |  | BAĞCILAR
85263 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: KILIÇASLAN01 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-03 08:31 | 2014-11-03 09:40 | 1.1492 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1492 | 0 | 0 |  |  | BAŞAKŞEHİR
85261 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: DEMİR EMSALLERİ TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-03 08:31 | 2014-11-03 09:15 | 0.74528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74528 | 0 | 0 |  |  | BEYKOZ
85266 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: YEŞİLGÖLCÜK TR8 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-03 08:31 | 2014-11-03 08:54 | 0.38083 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.8083 | 0 | 0 |  |  | BEYLİKDÜZÜ
84646 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: YENICEOBA34 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-03 08:31 | 2014-11-03 20:19 | 11.8019 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 1439.8372 | 0 | 0 |  |  | BEYOĞLU
84652 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1033 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-03 08:31 | 2014-11-03 12:03 | 3.5353 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 233.3283 | 0 | 0 |  |  | BEŞİKTAŞ
84675 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: HUSNIYE1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-03 08:31 | 2014-11-03 15:43 | 7.1967 | 0 | 0 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 | 2662.7667 |  |  | BÜYÜKÇEKMECE
84697 | 1 | KONYA | HADİM | TR: ASAGI HADIM2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-03 08:31 | 2014-11-03 13:28 | 4.9572 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 213.1606 | 0 | 0 |  |  | ESENLER
84786 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: F-1 AKÖREN TM: ALİBEYHÜYÜĞÜ TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-03 08:31 | 2014-11-03 18:31 | 10 | 0 | 1000 | 17 | 250 | 0 | 10000 | 170 | 2500 |  |  | ESENYURT
84899 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: CIFTLIKYAYLA1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-03 08:31 | 2014-11-03 10:55 | 2.4067 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 48.1333 |  |  | EYÜP
85252 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: KONUKLAR YOLU6 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-03 08:31 | 2014-11-03 13:31 | 5 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 |  |  | FATİH
85275 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | DM: DM8 S.EYYUBİ | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-03 08:31 | 2014-11-03 15:31 | 7 | 3 | 550 | 0 | 0 | 21 | 3850 | 0 | 0 |  |  | GAZİOSMANPAŞA
85262 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: DULKADIRLI TR3 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-03 08:32 | 2014-11-03 09:54 | 1.3772 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.7722 | 0 | 0 |  |  | GÜNGÖREN
85267 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 20802 | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-03 08:38 | 2014-11-03 10:03 | 1.4083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4083 | 0 | 0 |  |  | KADIKÖY
85270 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C 19TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-03 08:45 | 2014-11-03 10:06 | 1.3644 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3644 | 0 | 0 |  |  | KARTAL
85278 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR: KOZAKLI45 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-03 08:55 | 2014-11-03 09:29 | 0.55389 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.7694 | 0 | 0 |  |  | KAĞITHANE
85274 | 1 | KONYA | HADİM | TR: DEDEMLISULAMA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-03 08:57 | 2014-11-03 10:10 | 1.2144 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.4289 |  |  | KÜÇÜKÇEKMECE
85282 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1220 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-03 08:57 | 2014-11-03 13:59 | 5.0272 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0272 | 0 | 0 |  |  | MALTEPE
84333 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: MENGENE YENI KULE TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-03 09:01 | 2014-11-03 14:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 480 |  |  | PENDİK
84417 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: TEPEKOY1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-03 09:01 | 2014-11-03 13:01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 120 |  |  | SANCAKTEPE
84526 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Fider: KÖŞK KÖK-B.BAYRAMDÜĞÜN1 TR TM: KIZÖREN TM Kök: KÖŞK KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-03 09:01 | 2014-11-03 14:01 | 5 | 0 | 0 | 56 | 252 | 0 | 0 | 280 | 1260 |  |  | SARIYER
84536 | 1 | KONYA | MERAM | Fider: F-4 SEÇME TM: ALİBEYHÜYÜĞÜ TM DM: SEÇME DM Kök: HATUNSARAY KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-03 09:01 | 2014-11-03 16:26 | 7.4167 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 1854.1667 |  |  | SULTANBEYLİ
84539 | 1 | KONYA | KULU | TR: BURUNAGIL1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-03 09:01 | 2014-11-03 13:54 | 4.8833 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 283.2333 |  |  | SULTANGAZİ
84567 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: OVACIK GRUP TM: NİĞDE-2-TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-03 09:01 | 2014-11-03 16:19 | 7.3025 | 0 | 0 | 6 | 303 | 0 | 0 | 43.815 | 2212.6575 |  |  | SİLİVRİ
84587 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: KIRŞEHİR TM TR: MEDRESE3 TR3-23 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-03 09:01 | 2014-11-03 14:15 | 5.2358 | 0 | 590 | 0 | 0 | 0 | 3089.1417 | 0 | 0 |  |  | TUZLA
84589 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: UCKUYU_DEGLE1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-03 09:01 | 2014-11-03 14:58 | 5.9531 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 190.4978 |  |  | ZEYTİNBURNU
84593 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: ŞEHİR TM: EREĞLİ TM IM: EREĞLİ1300 İM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-03 09:01 | 2014-11-03 11:18 | 2.2775 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.3875 | 0 | 0 |  |  | ÇATALCA
84605 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: BULDUK TM: CİHANBEYLİ TM Kök: ÇÖL KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-03 09:01 | 2014-11-03 14:22 | 5.3436 | 0 | 0 | 10 | 240 | 0 | 0 | 53.4361 | 1282.4667 |  |  | ÇEKMEKÖY
84660 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ 3-49 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-03 09:01 | 2014-11-03 12:33 | 3.5347 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 706.9444 | 0 | 0 |  |  | ÜMRANİYE
84668 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: KALE | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-03 09:01 | 2014-11-03 13:14 | 4.2111 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 534.8111 |  |  | ÜSKÜDAR
84704 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR15 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-03 09:01 | 2014-11-03 11:23 | 2.3606 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 1298.3056 | 0 | 0 |  |  | ŞİLE
84734 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: ŞEHİR - 1 TM: NİĞDE-2-TM IM: NİĞDE İM-2 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-03 09:01 | 2014-11-03 15:12 | 6.1828 | 0 | 303 | 3 | 251 | 0 | 1873.3817 | 18.5483 | 1551.8772 |  |  | ŞİŞLİ
84740 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: AKINCILAR4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-03 09:01 | 2014-11-03 15:21 | 6.3383 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 614.8183 | 0 | 0 |  |  | ALİAĞA
84777 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: DM6-1 TM: KARAMAN TM DM: KARAMAN DM6 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-03 09:01 | 2014-11-03 13:53 | 4.8744 | 1 | 3346 | 0 | 0 | 4.8744 | 16309.8911 | 0 | 0 |  |  | BALÇOVA
84781 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR: CAT1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-03 09:01 | 2014-11-03 17:15 | 8.2381 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 387.1886 |  |  | BAYINDIR
84815 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: YARMA TM: KONYA-4 TM DM: YARMA DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-03 09:01 | 2014-11-03 14:01 | 5 | 20 | 150 | 20 | 60 | 100 | 750 | 100 | 300 |  |  | BAYRAKLI
84832 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: YAZIR1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-03 09:01 | 2014-11-03 12:01 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 105 |  |  | BERGAMA
84836 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: FERIT PASA8 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-03 09:01 | 2014-11-03 14:01 | 5 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 |  |  | BEYDAĞ
84844 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: AVANOS11 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-03 09:01 | 2014-11-03 12:18 | 3.2761 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 229.3278 | 0 | 0 |  |  | BORNOVA
84849 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: HAMIDIYE3 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-03 09:01 | 2014-11-03 11:42 | 2.6897 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 201.7292 | 0 | 0 |  |  | BUCA
84866 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: PETLAS TM TR: MERKEZ TR2/36 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-03 09:01 | 2014-11-03 18:11 | 9.175 | 0 | 592 | 0 | 0 | 0 | 5431.6 | 0 | 0 |  |  | DİKİLİ
84867 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: E90 TM: TÜMOSAN TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-03 09:01 | 2014-11-03 10:57 | 1.9369 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 484.2361 | 0 | 0 |  |  | FOÇA
84868 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TM: KIRŞEHİR TM DM: ÇAYAĞAZI DM Kök: KÖŞKER KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE DEĞERLERİNİN AYARLANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-03 09:01 | 2014-11-03 13:14 | 4.2208 | 0 | 155 | 3 | 800 | 0 | 654.2292 | 12.6625 | 3376.6667 |  |  | GAZİEMİR
84988 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Fider: ALTINOVA TM: LADİK TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-03 09:01 | 2014-11-03 12:31 | 3.5 | 0 | 0 | 5 | 315 | 0 | 0 | 17.5 | 1102.5 |  |  | GÜZELBAHÇE
85022 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | Fider: KARASINIR TM: KARAMAN TM DM: KOMBASSAN DM Kök: ILITERE KOK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-03 09:01 | 2014-11-03 09:46 | 0.74806 | 0 | 0 | 55 | 7 | 0 | 0 | 41.1431 | 5.2364 |  |  | KARABAĞLAR
85050 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: GÖLYAZI TM: CİHANBEYLİ TM Kök: SAĞLIK MONOBLOK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-03 09:01 | 2014-11-03 17:59 | 8.9733 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 13460 | 0 | 0 |  |  | KARABURUN
85288 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Fider: RİNG-1 TM: KONYA-1 TM IM: İM1-DEDEKORKUT İM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-03 09:01 | 2014-11-03 14:01 | 5 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 |  |  | KARŞIYAKA
85294 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: BALCI TM: TÜMOSAN TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-03 09:01 | 2014-11-03 09:20 | 0.3175 | 5 | 500 | 15 | 600 | 1.5875 | 158.75 | 4.7625 | 190.5 |  |  | KEMALPAŞA
85276 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: YAZIHOYUK9 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-03 09:01 | 2014-11-03 12:08 | 3.1086 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1086 | 0 | 0 |  |  | KINIK
85279 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ALPASLAN9 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-03 09:04 | 2014-11-03 10:04 | 0.99083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99083 | 0 | 0 |  |  | KONAK
85286 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: DM6-1 TM: KARAMAN TM DM: KARAMAN DM6 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-03 09:15 | 2014-11-03 09:45 | 0.49333 | 0 | 2036 | 0 | 0 | 0 | 1004.4267 | 0 | 0 |  |  | KİRAZ
85291 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: F-2 DİNEK TM: GÜNEYSINIR TM Kök: YENİSU KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-03 09:16 | 2014-11-03 10:45 | 1.4753 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.3764 | 0 |  |  | MENDERES
85269 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HOROZLUHAN35 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-03 09:24 | 2014-11-03 09:54 | 0.50167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50167 | 0 | 0 |  |  | MENEMEN
84405 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISA DM: KOLUKISA Kök: BAŞKUYU1 KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-03 09:31 | 2014-11-03 14:31 | 5 | 0 | 0 | 24 | 488 | 0 | 0 | 120 | 2440 |  |  | NARLIDERE
85330 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: DERE1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-03 09:31 | 2014-11-03 12:01 | 2.5 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 552.5 | 0 | 0 |  |  | SEFERİHİSAR
85299 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: GUNEYYURT8 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-03 09:31 | 2014-11-03 11:36 | 2.0828 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0828 | 0 | 0 |  |  | SELÇUK
85301 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Fider: NEVŞEHİR-1 TM: NEVŞEHİR-2-TM DM: NEVŞEHİR DM1 IM: NEVŞEHİR İM1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-03 09:35 | 2014-11-03 09:56 | 0.35667 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 53.5 | 0 | 0 |  |  | TORBALI
85302 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Fider: ALTINEKİN-1 TM: LADİK TM | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-03 09:36 | 2014-11-03 11:37 | 2.0167 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.0667 | 0 |  |  | TİRE
85319 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: KALABA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TEİAŞ - TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-03 09:57 | 2014-11-03 10:17 | 0.34028 | 0 | 2700 | 24 | 0 | 0 | 918.75 | 8.1667 | 0 |  |  | URLA
85318 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TM: KALABA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TEİAŞ - TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-03 09:58 | 2014-11-03 10:29 | 0.51472 | 50 | 3000 | 125 | 1000 | 25.7361 | 1544.1667 | 64.3403 | 514.7222 |  |  | ÇEŞME
84474 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: GORE4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-03 10:01 | 2014-11-03 15:27 | 5.4389 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 288.2611 | 0 | 0 |  |  | ÇİĞLİ
84780 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: ÇEVRERİNGİ-1 TM: KARAMAN OSB TM Kök: BAŞHARMAN KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI FİZİKİ İRTİBAT - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-03 10:01 | 2014-11-03 10:37 | 0.60417 | 0 | 0 | 7 | 706 | 0 | 0 | 4.2292 | 426.5417 |  |  | ÖDEMİŞ
84799 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR: KARAHASANLI9 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-03 10:01 | 2014-11-03 15:16 | 5.2575 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 452.145 |  |  | AKYAKA
84812 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: ALEMDAR TM: ÇUMRA TM Kök: HAYROĞLU TR-1 KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-03 10:01 | 2014-11-03 15:01 | 5 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 |  |  | ARPAÇAY
84835 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | Fider: HACIBEKTAŞ TM: AVANOS TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-03 10:01 | 2014-11-03 16:12 | 6.19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.38 | 0 |  |  | DİGOR
84861 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: ÇAYHAN TM: EREĞLİ TM Kök: KAMER KÖK | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANLI TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK ALMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-03 10:01 | 2014-11-03 10:35 | 0.56528 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.6958 | 0 |  |  | KAĞIZMAN
84985 | 1 | KONYA | MERAM | Fider: F15-LALEBAHÇE FİDERİ TM: KONYA-1 TM DM: DM20-LALEBAHÇE DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-03 10:01 | 2014-11-03 15:51 | 5.8333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.8333 | 0 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
85322 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KARATAY LISESI TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-03 10:21 | 2014-11-03 11:11 | 0.83389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83389 | 0 | 0 |  |  | SARIKAMIŞ
85324 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SIZMA8 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-03 10:23 | 2014-11-03 17:22 | 6.9836 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.9836 | 0 | 0 |  |  | SELİM
85327 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: ESKI GARAJ TR5 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-03 10:28 | 2014-11-03 12:44 | 2.2686 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.8058 | 0 | 0 |  |  | SUSUZ
85254 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Fider: NEVŞEHİR-1 TM: AVANOS TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-03 10:31 | 2014-11-03 13:31 | 3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 |  |  | ABANA
85332 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ 3-35 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-03 10:44 | 2014-11-03 12:19 | 1.5847 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.5083 | 0 | 0 |  |  | ARAÇ
85336 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA62 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-03 10:44 | 2014-11-03 12:01 | 1.2875 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2875 | 0 | 0 |  |  | AZDAVAY
85331 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: AHSAP DOGRAMACILAR2 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-03 10:45 | 2014-11-03 11:18 | 0.54694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.54694 | 0 | 0 |  |  | AĞLI
84863 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR: ILISU1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-03 11:01 | 2014-11-03 14:22 | 3.3531 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 134.1222 | 0 | 0 |  |  | BOZKURT
84900 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: YELLIKUYU1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-03 11:01 | 2014-11-03 13:50 | 2.8172 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 56.3444 |  |  | CİDE
85023 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: KILBASAN TM: KARAMAN TM Kök: KILBASAN KOK 2 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-03 11:01 | 2014-11-03 12:25 | 1.4058 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 42.175 | 0 |  |  | DADAY
85340 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 3 TM Kök: AKBAŞ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-03 11:11 | 2014-11-03 14:37 | 3.4364 | 4 | 35 | 30 | 30 | 13.7456 | 120.2736 | 103.0917 | 103.0917 |  |  | DEVREKANİ
85342 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: TATLARIN4 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-03 11:17 | 2014-11-03 11:55 | 0.64222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64222 | 0 | 0 |  |  | DOĞANYURT
84688 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Fider: BEYŞEHİR-2 TM: BEYŞEHİR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-03 11:31 | 2014-11-03 14:57 | 3.4372 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 113.4283 | 0 | 0 |  |  | HANÖNÜ
85346 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | TR: SARIYAHSI4 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-03 11:34 | 2014-11-03 14:06 | 2.5203 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5203 | 0 | 0 |  |  | KÜRE
85347 | 1 | KONYA | MERAM | TR: SELVER5 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-03 11:36 | 2014-11-03 12:44 | 1.1447 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1447 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
85349 | 1 | NİĞDE | BOR | Fider: ÇUKURKUYU TM: BOR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-03 11:41 | 2014-11-03 13:29 | 1.8006 | 0 | 0 | 17 | 499 | 0 | 0 | 30.6094 | 898.4772 |  |  | PINARBAŞI
85350 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Fider: TOPRAKLIK DM - GÜVERCİNLİK TM: ALTINEKİN TM DM: TOPRAKLIK DM Kök: AZABAĞLI GEZKUYU HATBAŞI KÖK | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANSIZ TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-03 11:42 | 2014-11-03 12:36 | 0.90917 | 0 | 0 | 3 | 142 | 0 | 0 | 2.7275 | 129.1017 |  |  | SEYDİLER
85351 | 1 | KONYA | MERAM | TR: SUKRAN1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-03 11:50 | 2014-11-03 13:05 | 1.2453 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.4906 | 0 | 0 |  |  | TAŞKÖPRÜ
85352 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: DARBOGAZ2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-03 12:01 | 2014-11-03 14:30 | 2.4861 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4861 |  |  | TOSYA
84612 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: AYRITEPE1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-03 12:01 | 2014-11-03 16:01 | 4 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 |  |  | ÇATALZEYTİN
84794 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: ULUS TM: KARAPINAR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-03 12:01 | 2014-11-03 16:35 | 4.5747 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 228.7361 | 0 | 0 |  |  | İHSANGAZİ
84837 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: FERIT PASA9 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-03 12:01 | 2014-11-03 17:01 | 5 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 |  |  | İNEBOLU
84846 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: F-10 İ.ÇUMRA TM: ALİBEYHÜYÜĞÜ TM Kök: ESATPAŞA3 KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-03 12:01 | 2014-11-03 20:03 | 8.0358 | 0 | 229 | 2 | 4 | 0 | 1840.2058 | 16.0717 | 32.1433 |  |  | ŞENPAZAR
84860 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: KIRŞEHİR KÖYLER TM: KIRŞEHİR TM DM: ÇAYAĞAZI DM Kök: KÖRPINAR MODÜLER | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-03 12:01 | 2014-11-03 15:04 | 3.0544 | 0 | 0 | 14 | 26 | 0 | 0 | 42.7622 | 79.4156 |  |  | AKKIŞLA
85353 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: ARMAGANLI1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-03 12:08 | 2014-11-03 14:12 | 2.0561 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0561 |  |  | BÜNYAN
85355 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: GÖKÇEHÜYÜK TR1 YENİ TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-03 12:09 | 2014-11-03 14:02 | 1.8928 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8928 | 0 | 0 |  |  | DEVELİ
85354 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ZINCIRLIKUYU TR 2.19 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-03 12:11 | 2014-11-03 12:38 | 0.45306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.45306 | 0 | 0 |  |  | FELAHİYE
85356 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR42 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-03 12:16 | 2014-11-03 14:06 | 1.8353 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8353 | 0 | 0 |  |  | HACILAR
85357 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: AHSAP DOGRAMACILAR2 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-03 12:19 | 2014-11-03 12:48 | 0.47389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.47389 | 0 | 0 |  |  | KOCASİNAN
84392 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR: GUZELOZ1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-03 12:31 | 2014-11-03 15:53 | 3.3636 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 127.8172 |  |  | MELİKGAZİ
84798 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KAZANHUYUGU1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-03 12:31 | 2014-11-03 15:46 | 3.2553 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 240.8906 |  |  | PINARBAŞI
85359 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: ALİBEYHÜYÜĞÜ12 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-03 12:38 | 2014-11-03 16:38 | 3.9889 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9889 |  |  | SARIOĞLAN
85361 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: TEDAS SULAMA | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-03 12:39 | 2014-11-03 14:45 | 2.1133 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 21.1333 |  |  | SARIZ
85360 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM: NEVŞEHİR-2-TM Kök: EĞRİKUYU KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-03 12:41 | 2014-11-03 13:55 | 1.2369 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 37.1083 |  |  | TALAS
85363 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: SARIKAYA4 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-03 12:46 | 2014-11-03 13:07 | 0.36417 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.36417 |  |  | TOMARZA
85362 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: BEYŞEHİR TR 3 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-03 12:46 | 2014-11-03 13:33 | 0.78444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78444 | 0 | 0 |  |  | YAHYALI
85364 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: KARAATLI12 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-03 12:55 | 2014-11-03 13:32 | 0.62583 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.62583 |  |  | YEŞİLHİSAR
84338 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: KAMAN25 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-03 13:01 | 2014-11-03 14:59 | 1.9636 | 0 | 1098 | 0 | 0 | 0 | 2156.045 | 0 | 0 |  |  | ÖZVATAN
84483 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3E 5TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-03 13:01 | 2014-11-03 17:37 | 4.5936 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 275.6167 | 0 | 0 |  |  | İNCESU
84507 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR: CAMALAK TR1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-03 13:01 | 2014-11-03 15:56 | 2.9206 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 178.1539 |  |  | BABAESKİ
84521 | 1 | KONYA | MERAM | TR: BUYUK KOVANAGZI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-03 13:01 | 2014-11-03 16:01 | 3 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 |  |  | DEMİRKÖY
84648 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: KARACAALI TR-1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-03 13:01 | 2014-11-03 16:08 | 3.1097 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 111.95 |  |  | KOFÇAZ
84654 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1033 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-03 13:01 | 2014-11-03 15:37 | 2.5975 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.585 | 0 | 0 |  |  | LÜLEBURGAZ
84661 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ 3-49 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-03 13:01 | 2014-11-03 15:29 | 2.4731 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 494.6111 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
84830 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: KONAR1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-03 13:01 | 2014-11-03 18:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 250 |  |  | PEHLİVANKÖY
84833 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: YEŞİLTÖMEK1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-03 13:01 | 2014-11-03 15:09 | 2.1397 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 49.2136 |  |  | PINARHİSAR
84850 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: HAMIDIYE2 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-03 13:01 | 2014-11-03 15:22 | 2.3528 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 117.6389 | 0 | 0 |  |  | VİZE
84879 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: SELGAH TR3-35 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-03 13:01 | 2014-11-03 17:31 | 4.4956 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 863.1467 | 0 | 0 |  |  | AKPINAR
84989 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Fider: ALTINOVA TM: LADİK TM Kök: YENİCEKAYA MODÜLER KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-03 13:01 | 2014-11-03 17:01 | 4 | 0 | 0 | 44 | 2 | 0 | 0 | 176 | 8 |  |  | AKÇAKENT
85370 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ATAKENT1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-03 13:01 | 2014-11-03 17:01 | 4 | 0 | 588 | 0 | 0 | 0 | 2352 | 0 | 0 |  |  | BOZTEPE
85369 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: BASIN ANITI YANI TR3-73 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-03 13:14 | 2014-11-03 14:47 | 1.5478 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.0956 | 0 | 0 |  |  | KAMAN
84350 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1069 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-03 13:16 | 2014-11-03 17:08 | 3.8753 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19.3764 |  |  | MERKEZ
85372 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 11103 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - KARAYOLLARI KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-03 13:26 | 2014-11-03 13:46 | 0.31833 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 47.75 | 0 | 0 |  |  | MUCUR
85371 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ARMAGAN2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-03 13:28 | 2014-11-03 13:41 | 0.215 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.215 | 0 | 0 |  |  | ÇİÇEKDAĞI
84698 | 1 | KONYA | HADİM | TR: HOCALAR1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-03 13:31 | 2014-11-03 17:54 | 4.3864 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 311.4336 | 0 | 0 |  |  | BAŞİSKELE
84707 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR21 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-03 13:31 | 2014-11-03 16:39 | 3.135 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 1724.25 | 0 | 0 |  |  | DARICA
85373 | 1 | KONYA | MERAM | TR: SUKRAN1 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-03 13:32 | 2014-11-03 14:08 | 0.59778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.59778 | 0 | 0 |  |  | DERİNCE
85374 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: CULFA1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-03 13:35 | 2014-11-03 14:29 | 0.90361 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.90361 |  |  | DİLOVASI
85375 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: BEYŞEHİR TR13 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-03 13:57 | 2014-11-03 14:37 | 0.67722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67722 | 0 | 0 |  |  | GEBZE
84522 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAHUYUK29 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-03 14:01 | 2014-11-03 17:01 | 3 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 |  |  | GÖLCÜK
84686 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: KILIÇASLAN04 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-03 14:01 | 2014-11-03 19:01 | 5 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 |  |  | KANDIRA
84823 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: ŞEHİR TM: EREĞLİ TM IM: EREĞLİ1100 İM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-03 14:01 | 2014-11-03 16:41 | 2.6675 | 0 | 2 | 7 | 444 | 0 | 5.335 | 18.6725 | 1184.37 |  |  | KARAMÜRSEL
85376 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: CİHANBEYLİ-2 TM: CİHANBEYLİ TM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-03 14:11 | 2014-11-03 14:33 | 0.355 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 0 |  |  | KARTEPE
85377 | 1 | KONYA | AKÖREN | TR: ALAN1 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-03 14:20 | 2014-11-03 18:46 | 4.4247 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.4247 |  |  | KÖRFEZ
85380 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: SECME1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-03 14:27 | 2014-11-03 17:47 | 3.3267 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3267 |  |  | ÇAYIROVA
85378 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4B 12TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-03 14:28 | 2014-11-03 16:23 | 1.9094 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9094 | 0 | 0 |  |  | İZMİT
85379 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HOROZLUHAN37 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-03 14:30 | 2014-11-03 15:09 | 0.65306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65306 | 0 | 0 |  |  | AHIRLI
85381 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: KUMLUCA1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-03 14:31 | 2014-11-03 16:46 | 2.2553 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2553 |  |  | AKÖREN
85382 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Fider: KAMAN 1 TM: HİRFANLI HES TM DM: KAMAN DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-03 14:33 | 2014-11-03 14:57 | 0.39278 | 0 | 50 | 2 | 0 | 0 | 19.6389 | 0.78556 | 0 |  |  | AKŞEHİR
85383 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: INCESU2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-03 14:39 | 2014-11-03 15:34 | 0.91389 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91389 |  |  | ALTINEKİN
85384 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HOROZLUHAN20 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-03 14:39 | 2014-11-03 15:21 | 0.69056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69056 | 0 | 0 |  |  | BEYŞEHİR
85385 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: GOKCEYAZI1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-03 14:42 | 2014-11-03 16:50 | 2.1194 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1194 |  |  | BOZKIR
85386 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: BULDUK TM: CİHANBEYLİ TM DM: YENİCEOBA KARTER DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-03 14:52 | 2014-11-03 17:08 | 2.2608 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 22.6083 | 11.3042 |  |  | CİHANBEYLİ
85387 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR6 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-03 15:00 | 2014-11-03 17:08 | 2.1339 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1339 | 0 | 0 |  |  | DERBENT
85388 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: TATLICAK TM: KONYA-4 TM Kök: SAZLIK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ FİZİKİ İRTİBAT - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-03 15:03 | 2014-11-04 01:54 | 10.8392 | 6 | 0 | 0 | 0 | 65.035 | 0 | 0 | 0 |  |  | DEREBUCAK
85389 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KOMSAN IS2 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-03 15:06 | 2014-11-03 17:14 | 2.1225 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1225 | 0 | 0 |  |  | DOĞANHİSAR
85390 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 31103 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-03 15:08 | 2014-11-03 16:01 | 0.87583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87583 | 0 | 0 |  |  | EMİRGAZİ
85395 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: ARGITHANI6 TR 160 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA YANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-03 15:19 | 2014-11-03 16:54 | 1.5728 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5728 | 0 | 0 |  |  | EREĞLİ
85396 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: ARDICKAYA3 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-03 15:36 | 2014-11-03 20:02 | 4.4358 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 44.3583 |  |  | GÜNEYSINIR
85398 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: AVANOS TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-03 15:37 | 2014-11-03 15:53 | 0.26972 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.6183 | 0 |  |  | HADİM
85399 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Fider: BİLEZİKLİ KÖK-OKLAVA1 TR TM: ALTINEKİN TM Kök: BİLEZİKLİ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-03 15:39 | 2014-11-03 16:49 | 1.1608 | 0 | 0 | 136 | 55 | 0 | 0 | 157.8733 | 63.8458 |  |  | HALKAPINAR
85400 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: ESMEKAYA7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-03 15:55 | 2014-11-03 17:50 | 1.9261 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 82.8228 | 0 | 0 |  |  | HÜYÜK
85401 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: AYDINLIK TR 05 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-03 15:57 | 2014-11-03 16:48 | 0.84611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84611 | 0 | 0 |  |  | ILGIN
85404 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: LADİK TM DM: KADINHANI DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-03 16:13 | 2014-11-03 16:31 | 0.31111 | 0 | 136 | 13 | 4 | 0 | 42.3111 | 4.0444 | 1.2444 |  |  | KADINHANI
85405 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: ERMENEK12 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-03 16:14 | 2014-11-03 17:34 | 1.3442 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3442 | 0 | 0 |  |  | KARAPINAR
85406 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BUHARA03 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-03 16:33 | 2014-11-03 17:49 | 1.2669 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 31.6736 | 0 | 0 |  |  | KARATAY
85407 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: AĞCAŞAR TM: MİSLİOVA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-03 16:41 | 2014-11-03 17:30 | 0.80861 | 0 | 84 | 83 | 456 | 0 | 67.9233 | 67.1147 | 368.7267 |  |  | KULU
85408 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR17 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-03 16:48 | 2014-11-03 17:30 | 0.695 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10.425 | 0 | 0 |  |  | MERAM
85415 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: KILIÇASLAN07 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-03 16:54 | 2014-11-03 18:50 | 1.9269 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9269 | 0 | 0 |  |  | SARAYÖNÜ
85412 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3E 1TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-03 17:00 | 2014-11-03 19:18 | 2.2933 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 22.9333 | 0 | 0 |  |  | SELÇUKLU
85413 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HOROZLUHAN35 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-03 17:12 | 2014-11-03 17:47 | 0.57389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.57389 | 0 | 0 |  |  | SEYDİŞEHİR
85414 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: AKTOPRAK11 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-03 17:16 | 2014-11-03 18:28 | 1.1989 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 17.9833 |  |  | TAŞKENT
85416 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: HELVADERE5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-03 17:18 | 2014-11-03 18:36 | 1.3081 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 39.2417 | 0 | 0 |  |  | TUZLUKÇU
85417 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4B 14TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-03 17:26 | 2014-11-03 18:22 | 0.94111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94111 | 0 | 0 |  |  | YALIHÜYÜK
85418 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: BAYRAMLI1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-03 17:29 | 2014-11-03 19:17 | 1.8058 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 50.5633 |  |  | YUNAK
85419 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | DM: DM1 DİKİLİTAŞ | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - OG KABLO BAŞLIĞI PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-03 17:34 | 2014-11-03 18:37 | 1.0433 | 15 | 850 | 0 | 0 | 15.65 | 886.8333 | 0 | 0 |  |  | ÇELTİK
85425 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30505 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-03 17:55 | 2014-11-03 19:10 | 1.2372 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2372 | 0 | 0 |  |  | ÇUMRA
85422 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YALMAN2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-03 17:59 | 2014-11-03 20:18 | 2.3136 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 23.1361 | 0 | 0 |  |  | ALTINTAŞ
85426 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1069 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-03 18:10 | 2014-11-03 18:52 | 0.70667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.70667 | 0 | 0 |  |  | ASLANAPA
85427 | 1 | KONYA | HADİM | TM: SEYDİŞEHİR TM DM: BOZKIR DM Kök: DEDEMLİ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-03 18:23 | 2014-11-03 19:22 | 0.98278 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 151.3478 | 0 | 0 |  |  | DOMANİÇ
85428 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: KİRŞEHİR DM 1 TM: KIRŞEHİR TM DM: KIRŞEHİR DM 1 Kök: KORTULLU | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-03 18:27 | 2014-11-03 20:21 | 1.9086 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9086 | 0 |  |  | DUMLUPINAR
85430 | 1 | KONYA | MERAM | TR: CARIKLAR9 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-03 18:29 | 2014-11-03 19:18 | 0.82194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82194 | 0 | 0 |  |  | EMET
85431 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60303 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-03 18:36 | 2014-11-03 18:52 | 0.26444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.26444 | 0 | 0 |  |  | GEDİZ
85435 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: AGALAR 2 TR 100 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA YANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-03 18:52 | 2014-11-03 19:37 | 0.74861 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74861 |  |  | HİSARCIK
85436 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAASLAN AYBAHCE19 TR | AG -TRAFO AG BUŞİNG ARIZASI - BUSHING BAĞLANTILARININ UYGUN TORK İLE SIKILMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-03 18:54 | 2014-11-03 19:54 | 1.0056 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120.6667 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
85442 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ 3-39B | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLO BAŞLIĞI PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-03 19:18 | 2014-11-03 20:38 | 1.345 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.38 | 0 | 0 |  |  | PAZARLAR
85441 | 1 | KONYA | KULU | TR: CANIMANA4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-03 19:29 | 2014-11-03 20:20 | 0.86056 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86056 |  |  | SİMAV
85443 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1680 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-03 19:37 | 2014-11-03 20:29 | 0.86389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86389 | 0 | 0 |  |  | TAVŞANLI
85445 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ2-6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-03 19:40 | 2014-11-03 20:14 | 0.56 | 0 | 31 | 0 | 921 | 0 | 17.36 | 0 | 515.76 |  |  | ÇAVDARHİSAR
85444 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 21504 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-03 19:43 | 2014-11-03 20:04 | 0.35278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.35278 | 0 | 0 |  |  | ŞAPHANE
85446 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | Fider: BEYŞEHİR-2 TM: BEYŞEHİR TM DM: BEYSEHİR ESKİ DM Kök: HUĞLU ESKİ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-03 19:52 | 2014-11-03 20:51 | 0.98306 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 589.8333 | 0 | 0 |  |  | AKÇADAĞ
85447 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ERENKOY1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-03 20:23 | 2014-11-03 21:14 | 0.86056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86056 | 0 | 0 |  |  | ARAPGİR
85448 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: YENİ CAMİ MODÜLER TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-03 20:30 | 2014-11-03 20:53 | 0.3775 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.755 | 0 | 0 |  |  | ARGUVAN
85449 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAASLAN AYBAHCE19 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-03 20:49 | 2014-11-03 21:20 | 0.51361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51361 | 0 | 0 |  |  | BATTALGAZİ
85451 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: ALİBEYHÜYÜĞÜ3 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-03 20:53 | 2014-11-03 22:56 | 2.0511 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0511 | 0 | 0 |  |  | DARENDE
85452 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 21504 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-03 20:58 | 2014-11-03 21:35 | 0.60861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.60861 | 0 | 0 |  |  | DOĞANYOL
85450 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1315 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-03 21:07 | 2014-11-03 22:04 | 0.95 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0 |  |  | DOĞANŞEHİR
85454 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: AVANOS TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-03 22:13 | 2014-11-03 23:33 | 1.3461 | 1 | 35 | 0 | 0 | 1.3461 | 47.1139 | 0 | 0 |  |  | HEKİMHAN
85456 | 1 | KONYA | MERAM | TR: CARIKLAR5 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-03 22:46 | 2014-11-04 00:05 | 1.3072 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3072 | 0 | 0 |  |  | KALE
85457 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KOTTIM TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-03 23:42 | 2014-11-04 01:18 | 1.5992 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5992 | 0 | 0 |  |  | KULUNCAK
85463 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: FERIT PASA9 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-04 01:51 | 2014-11-04 02:21 | 0.5 | 0 | 938 | 0 | 0 | 0 | 469 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
85464 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: TATLICAK TM: KONYA-4 TM Kök: ATAMER KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-04 02:04 | 2014-11-04 02:27 | 0.38778 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1.1633 | 1.5511 | 0 | 0 |  |  | PÜTÜRGE
85465 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA-1 TM IM: İM2- FERİT PAŞA | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-04 02:18 | 2014-11-04 03:18 | 1 | 3 | 938 | 0 | 0 | 3 | 938 | 0 | 0 |  |  | YAZIHAN
85466 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA-2 TM DM: DM9 ŞEYH ŞAMİL | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-04 03:02 | 2014-11-04 04:01 | 0.98333 | 1 | 242 | 0 | 0 | 0.98333 | 237.9667 | 0 | 0 |  |  | YEŞİLYURT
85467 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: DEDEMOGLU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-04 06:20 | 2014-11-04 10:33 | 4.2247 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 29.5731 | 0 | 0 |  |  | AHMETLİ
85468 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SANAYI7 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-04 06:40 | 2014-11-04 09:26 | 2.7697 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7697 | 0 | 0 |  |  | AKHİSAR
85469 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: YUKSECIK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FAZ-NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-04 06:44 | 2014-11-04 09:53 | 3.1436 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 122.6008 |  |  | ALAŞEHİR
85480 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAKISLA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-04 06:50 | 2014-11-04 09:59 | 3.1586 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 44.2206 |  |  | DEMİRCİ
85470 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR: K.INLIBURUN1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-04 06:55 | 2014-11-04 09:07 | 2.1967 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1967 |  |  | GÖLMARMARA
85471 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: BUZCULER3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-04 07:06 | 2014-11-04 08:01 | 0.91972 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 22.0733 | 0 | 0 |  |  | GÖRDES
85472 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: SULAMA TM: CİHANBEYLİ TM DM: GÜNYÜZÜ4 DM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-04 07:22 | 2014-11-04 09:35 | 2.2156 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17.7244 | 0 |  |  | KIRKAĞAÇ
85477 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 2 TM DM: DM 15/A KONALTAŞ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-04 07:28 | 2014-11-04 08:36 | 1.1297 | 19 | 290 | 0 | 0 | 21.4647 | 327.6194 | 0 | 0 |  |  | KULA
85473 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR: KECIKALESI6 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-04 07:30 | 2014-11-04 10:06 | 2.6017 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6017 | 0 | 0 |  |  | KÖPRÜBAŞI
84691 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: KOSK5 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-04 07:31 | 2014-11-04 11:42 | 4.1803 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 167.2111 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
84871 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR: ILISU3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-04 07:31 | 2014-11-04 10:48 | 3.2903 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 131.6111 | 0 | 0 |  |  | SALİHLİ
85474 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KOMSAN IS2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-04 07:35 | 2014-11-04 08:47 | 1.2014 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 14.4167 | 0 | 0 |  |  | SARIGÖL
85475 | 1 | KONYA | MERAM | TR: BUYUK AYMANAS1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-04 07:51 | 2014-11-04 08:36 | 0.75694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75694 | 0 | 0 |  |  | SARUHANLI
85476 | 1 | KONYA | DERBENT | Fider: YAZIR TM: KONYA-2 TM DM: DERBENT DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-04 07:53 | 2014-11-04 09:16 | 1.3764 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 2064.5833 | 0 | 0 |  |  | SELENDİ
84339 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: KAMAN26 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-04 08:01 | 2014-11-04 13:04 | 5.0475 | 0 | 699 | 0 | 7 | 0 | 3528.2025 | 0 | 35.3325 |  |  | SOMA
84395 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR: AGACOREN3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-04 08:01 | 2014-11-04 12:06 | 4.0811 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 179.5689 | 0 | 0 |  |  | TURGUTLU
84452 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: DOGRUGOZ7 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-04 08:01 | 2014-11-04 12:16 | 4.2553 | 0 | 502 | 0 | 0 | 0 | 2136.1494 | 0 | 0 |  |  | AFŞİN
84484 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: AKHAN1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-04 08:01 | 2014-11-04 13:07 | 5.1019 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 153.0583 |  |  | ANDIRIN
84499 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: SEBELTAŞ TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-04 08:01 | 2014-11-04 12:45 | 4.7314 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 160.8672 | 0 | 0 |  |  | EKİNÖZÜ
84508 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR: CAMALAK TR1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-04 08:01 | 2014-11-04 11:57 | 3.9414 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 74.8864 |  |  | ELBİSTAN
84525 | 1 | KONYA | MERAM | TR: BUYUK KOVANAGZI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-04 08:01 | 2014-11-04 13:01 | 5 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 |  |  | GÖKSUN
84551 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: SOLAKUSAGI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-04 08:01 | 2014-11-04 15:15 | 7.2344 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 578.7556 |  |  | MERKEZ
84613 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: FATİH MAH TR23 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-04 08:01 | 2014-11-04 16:15 | 8.2281 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 320.8942 | 0 | 0 |  |  | NURHAK
84650 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | Fider: TEPESİDELİK KÖK - AVCI ÇIKIŞI TM: PETLAS TM Kök: TEPESİDELİK KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-04 08:01 | 2014-11-04 13:25 | 5.3981 | 0 | 0 | 1 | 199 | 0 | 0 | 5.3981 | 1074.2131 |  |  | PAZARCIK
84687 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: YAZLA4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-04 08:01 | 2014-11-04 12:16 | 4.25 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 259.25 | 0 | 0 |  |  | TÜRKOĞLU
84708 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: SIRÇALI TM: ÇUMRA TM Kök: ÇUMRA TR 56 KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-04 08:01 | 2014-11-04 15:57 | 7.9256 | 0 | 798 | 0 | 0 | 0 | 6324.5933 | 0 | 0 |  |  | ÇAĞLAYANCERİT
84803 | 1 | KONYA | ILGIN | Fider: ILGIN TM - FİDER4 AKŞEHİR TM: ILGIN TM Kök: MECIDIYE TSK KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-04 08:01 | 2014-11-04 12:52 | 4.8539 | 0 | 0 | 4 | 284 | 0 | 0 | 19.4156 | 1378.5044 |  |  | DARGEÇİT
84997 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: OZKONAK8 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-04 08:01 | 2014-11-04 10:31 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 500 |  |  | DERİK
85005 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: KALABA TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-04 08:01 | 2014-11-04 09:52 | 1.85 | 0 | 0 | 20 | 780 | 0 | 0 | 37 | 1443 |  |  | KIZILTEPE
85007 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: KALABA TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-04 08:01 | 2014-11-04 09:56 | 1.9167 | 0 | 0 | 20 | 280 | 0 | 0 | 38.3333 | 536.6667 |  |  | MAZIDAĞI
85046 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: KAYALAR MOD. TR 3.49 | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-04 08:01 | 2014-11-04 15:13 | 7.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 720.25 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
85285 | 1 | KONYA | HADİM | TR: KARAPINAR27 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-04 08:01 | 2014-11-04 12:09 | 4.1314 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 516.4236 | 0 | 0 |  |  | MİDYAT
85478 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KOTTIM TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-04 08:10 | 2014-11-04 10:31 | 2.3503 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3503 | 0 | 0 |  |  | NUSAYBİN
84347 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: ZENGEN1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-04 08:16 | 2014-11-04 12:49 | 4.5508 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 68.2625 |  |  | SAVUR
85479 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR: GOVEZLI1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-04 08:28 | 2014-11-04 09:58 | 1.4975 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.4925 |  |  | YEŞİLLİ
84450 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: TURBE8 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-04 08:31 | 2014-11-04 13:31 | 5 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 |  |  | ÖMERLİ
84680 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: YENICEOBA4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-04 08:31 | 2014-11-04 17:19 | 8.8008 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 1038.4983 | 0 | 0 |  |  | BODRUM
84790 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: F-6 ARIKÖREN TM: GÜNEYSINIR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-04 08:31 | 2014-11-04 17:33 | 9.0292 | 0 | 0 | 25 | 725 | 0 | 0 | 225.7292 | 6546.1458 |  |  | DALAMAN
84864 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1033 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-04 08:31 | 2014-11-04 11:25 | 2.9058 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 142.3858 | 0 | 0 |  |  | DATÇA
84889 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Fider: DM37 - BUYUKKAYACIK5 TR TM: KONYA 3 TM DM: DM 37 KAYACIK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-04 08:31 | 2014-11-04 14:31 | 6 | 7 | 35 | 0 | 35 | 42 | 210 | 0 | 210 |  |  | FETHİYE
84990 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Fider: ALTINOVA TM: LADİK TM Kök: YENİCEKAYA MODÜLER KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-04 08:31 | 2014-11-04 12:31 | 4 | 0 | 0 | 44 | 276 | 0 | 0 | 176 | 1104 |  |  | KAVAKLIDERE
85264 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR5 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-04 08:31 | 2014-11-04 11:25 | 2.8994 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 40.5922 | 0 | 0 |  |  | KÖYCEĞİZ
85481 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: YAYIKLI DSI | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-04 08:43 | 2014-11-04 09:17 | 0.57528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.57528 | 0 | 0 |  |  | MARMARİS
85482 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Fider: BEYŞEHİR-2 TM: BEYŞEHİR TM DM: BEYŞEHİR YENİ DM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-04 08:44 | 2014-11-04 09:02 | 0.28667 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5.7333 | 0 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
85483 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: ULUS TM: KARAPINAR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-04 08:47 | 2014-11-04 09:45 | 0.97833 | 1 | 519 | 15 | 7 | 0.97833 | 507.755 | 14.675 | 6.8483 |  |  | MİLAS
85484 | 1 | KONYA | AKÖREN | Fider: F-1 AKÖREN TM: ALİBEYHÜYÜĞÜ TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-04 08:49 | 2014-11-04 10:01 | 1.2078 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.8311 | 0 |  |  | ORTACA
85489 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C 35TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-04 09:01 | 2014-11-04 09:28 | 0.46139 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.3842 | 0 | 0 |  |  | ULA
84334 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: MENGENE4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-04 09:01 | 2014-11-04 14:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 480 |  |  | YATAĞAN
84529 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: RASİMLER1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-04 09:01 | 2014-11-04 14:16 | 5.2453 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 31.4717 |  |  | BULANIK
84540 | 1 | KONYA | KULU | TR: HADIRLI YAYLASI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-04 09:01 | 2014-11-04 14:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 50 |  |  | HASKÖY
84556 | 1 | KONYA | MERAM | Fider: F15-LALEBAHÇE FİDERİ TM: KONYA-1 TM DM: DM28-HATIP DM Kök: HATUNSARAY KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-04 09:01 | 2014-11-04 13:01 | 4 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 472 | 0 | 0 |  |  | KORKUT
84568 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: SAZLICA12 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-04 09:01 | 2014-11-04 14:53 | 5.8672 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 733.4028 | 0 | 0 |  |  | MALAZGİRT
84590 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 10203 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-04 09:01 | 2014-11-04 15:03 | 6.0344 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1206.8889 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
84606 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: BULDUK TM: CİHANBEYLİ TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-04 09:01 | 2014-11-04 12:37 | 3.6025 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 234.1625 |  |  | VARTO
84662 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: SEYHLER1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-04 09:01 | 2014-11-04 12:40 | 3.6533 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 730.6667 |  |  | ACIGÖL
84699 | 1 | KONYA | HADİM | TR: CESTAS1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-04 09:01 | 2014-11-04 14:33 | 5.5342 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 298.845 |  |  | AVANOS
84710 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR 23TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-04 09:01 | 2014-11-04 12:09 | 3.1369 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 846.975 | 0 | 0 |  |  | DERİNKUYU
84715 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: MERKEZ TR3/15-A | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-04 09:01 | 2014-11-04 15:07 | 6.0942 | 0 | 299 | 0 | 0 | 0 | 1822.1558 | 0 | 0 |  |  | GÜLŞEHİR
84717 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM: TÜMOSAN TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-04 09:01 | 2014-11-04 19:01 | 10.0056 | 0 | 0 | 0 | 2054 | 0 | 0 | 0 | 20551.4111 |  |  | HACIBEKTAŞ
84737 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ1-47 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-04 09:01 | 2014-11-04 16:29 | 7.4639 | 0 | 0 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 2478.0111 |  |  | KOZAKLI
84742 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: ALTINEKIN3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-04 09:01 | 2014-11-04 16:09 | 7.1325 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 363.7575 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
84782 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: URGAN-1 TM: KARAMAN OSB TM DM: KARAMAN DM4 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-04 09:01 | 2014-11-04 13:50 | 4.8153 | 2 | 2270 | 0 | 0 | 9.6306 | 10930.6806 | 0 | 0 |  |  | ÜRGÜP
84816 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: YARMA TM: KONYA-4 TM DM: YARMA DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-04 09:01 | 2014-11-04 14:01 | 5 | 10 | 399 | 25 | 15 | 50 | 1995 | 125 | 75 |  |  | ALTUNHİSAR
84839 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BUHARA03 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-04 09:01 | 2014-11-04 14:01 | 5 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 |  |  | BOR
84845 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: AVANOS55 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-04 09:01 | 2014-11-04 14:22 | 5.3567 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 267.8333 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
84851 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: DELIAGIL1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-04 09:01 | 2014-11-04 09:47 | 0.775 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.775 | 0 | 0 |  |  | ULUKIŞLA
85009 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: FERTEK TR-2 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-04 09:01 | 2014-11-04 12:40 | 3.6483 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 328.35 | 0 | 0 |  |  | ÇAMARDI
85024 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: BUCAKKIŞLA-1 TM: KEPEZKAYA TM Kök: BUCAKKISLA KOK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-04 09:01 | 2014-11-04 16:27 | 7.43 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 74.3 |  |  | ÇİFTLİK
85052 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: GÖLYAZI TM: CİHANBEYLİ TM Kök: SAĞLIK KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-04 09:01 | 2014-11-04 16:23 | 7.3617 | 0 | 0 | 17 | 580 | 0 | 0 | 125.1483 | 4269.7667 |  |  | AKKUŞ
85490 | 1 | KONYA | YUNAK | Fider: F3 İshakuşağı TM: YUNAK TM Kök: EĞRİKUYU KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-04 09:02 | 2014-11-04 10:03 | 1.0147 | 0 | 35 | 4 | 0 | 0 | 35.5153 | 4.0589 | 0 |  |  | AYBASTI
85492 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA-2 TM TR: YENI SELCUK1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-04 09:03 | 2014-11-04 10:02 | 0.98417 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 49.2083 | 0 | 0 |  |  | FATSA
85491 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BOSNAHERSEK57 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-04 09:05 | 2014-11-04 10:49 | 1.7408 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 87.0417 | 0 | 0 |  |  | GÖLKÖY
85494 | 1 | KONYA | HADİM | Fider: BALCILAR-1 TM: GÖKSU HES TM DM: BALCILAR DM Kök: BADEMLİ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-04 09:09 | 2014-11-04 11:24 | 2.2461 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.4922 |  |  | GÜLYALI
85497 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: SUVERMEZ4 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-04 09:09 | 2014-11-04 10:29 | 1.3281 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3281 |  |  | GÜRGENTEPE
85499 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: AYDINLIK TR 01 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-04 09:12 | 2014-11-04 10:39 | 1.455 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.455 | 0 | 0 |  |  | KABADÜZ
85502 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1023 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-04 09:22 | 2014-11-04 09:40 | 0.29611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.29611 | 0 | 0 |  |  | KABATAŞ
85505 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: CEKICLER1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-04 09:31 | 2014-11-04 11:42 | 2.1867 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1867 | 0 | 0 |  |  | KORGAN
84406 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISA DM: KOLUKISA Kök: BAŞKUYU1 KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-04 09:31 | 2014-11-04 14:31 | 5 | 0 | 0 | 24 | 488 | 0 | 0 | 120 | 2440 |  |  | KUMRU
84419 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: DERE2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-04 09:31 | 2014-11-04 13:15 | 3.7256 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 886.6822 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
85031 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TM: TÜMOSAN TM Kök: ÇATALÇEŞME KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-04 09:31 | 2014-11-04 13:23 | 3.8661 | 0 | 0 | 0 | 1198 | 0 | 0 | 0 | 4631.6011 |  |  | MESUDİYE
85519 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KIZÖREN TM Kök: BAŞGÖTÜREN KÖK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE KESİCİ AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-04 09:52 | 2014-11-04 11:36 | 1.7317 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7317 | 0 |  |  | PERŞEMBE
85518 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YAYLAPINAR SULEYMANIYE6 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-04 09:52 | 2014-11-04 16:47 | 6.9069 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.9069 | 0 | 0 |  |  | ULUBEY
84475 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: KAYMAKLI9 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-04 10:01 | 2014-11-04 16:01 | 6.0047 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 492.3872 | 0 | 0 |  |  | ÇAMAŞ
84800 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR: KARASENIR6 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-04 10:01 | 2014-11-04 15:18 | 5.2781 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 184.7319 |  |  | ÇATALPINAR
84818 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: ALEMDAR TM: ÇUMRA TM Kök: HAYROĞLU TR-1 KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-04 10:01 | 2014-11-04 15:01 | 5 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 |  |  | ÇAYBAŞI
85067 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: BOR TM: EREĞLİ TM Kök: YENİKÖY KÖK | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANLI TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK ALMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-04 10:01 | 2014-11-04 11:14 | 1.225 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 68.6 | 0 |  |  | ÜNYE
85507 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: KALABA6 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-04 10:01 | 2014-11-04 11:31 | 1.5 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 |  |  | İKİZCE
85531 | 1 | KONYA | YUNAK | Fider: F2 Turgut TM: YUNAK TM Kök: TURGUT KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-04 10:03 | 2014-11-04 11:54 | 1.86 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 20.46 | 0 |  |  | ARDEŞEN
85535 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR: KECIKALESI6 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-04 10:05 | 2014-11-04 12:42 | 2.6147 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6147 | 0 | 0 |  |  | DEREPAZARI
85536 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HOROZLUHAN35 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-04 10:06 | 2014-11-04 12:07 | 2.0031 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0031 | 0 | 0 |  |  | FINDIKLI
85540 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: HALI SAHA TR1-19A | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-04 10:08 | 2014-11-04 10:30 | 0.36 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0 |  |  | GÜNEYSU
85545 | 1 | KONYA | BOZKIR | Fider: F11 BOZKIR 2 ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM DM: BALIKLAVA DM Kök: HARMANPINAR KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-04 10:16 | 2014-11-04 11:24 | 1.1244 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13.4933 |  |  | HEMŞİN
85550 | 1 | KONYA | KULU | Fider: KULU66 TR - KULU69 TR TM: KULU TM DM: KULU DM Kök: KULU TR 66 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-04 10:21 | 2014-11-04 10:46 | 0.42361 | 0 | 8825 | 0 | 1250 | 0 | 3738.3681 | 0 | 529.5139 |  |  | KALKANDERE
85553 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ALAVARDI9 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-04 10:26 | 2014-11-04 11:04 | 0.64444 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 12.8889 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
85554 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BADAK2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-04 10:31 | 2014-11-04 12:38 | 2.1244 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1244 |  |  | PAZAR
85556 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: BUGDAY PAZARI1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ-CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-11-04 10:44 | 2014-11-04 11:07 | 0.38 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |  |  | ÇAMLIHEMŞİN
85560 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ADAS2 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-04 10:44 | 2014-11-04 12:12 | 1.4708 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 225.0375 | 0 | 0 |  |  | ÇAYELİ
85558 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: SULAMA TM: CİHANBEYLİ TM DM: GÜNYÜZÜ1 DM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-04 10:45 | 2014-11-04 13:29 | 2.7294 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 68.2361 | 0 |  |  | İKİZDERE
85557 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: HODOGLU1 TR | KULLANICI - KOLON SİGORTASI SÜREKLİ ATIYOR - ABONE ŞARTEL/SİGORTA UYGUN AMPERDE DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-04 10:46 | 2014-11-04 17:47 | 7.0261 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.0261 |  |  | İYİDERE
85561 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: SANAYI-3 TR3-55 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-04 10:51 | 2014-11-04 12:05 | 1.235 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.235 | 0 | 0 |  |  | ADAPAZARI
84795 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: MEYİL TM: KARAPINAR TM Kök: ÇUKURCA MODÜLER | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-04 11:01 | 2014-11-04 16:11 | 5.1747 | 0 | 0 | 12 | 49 | 0 | 0 | 62.0967 | 253.5614 |  |  | AKYAZI
84872 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR: ILISU4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-04 11:01 | 2014-11-04 14:07 | 3.0922 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 154.6111 | 0 | 0 |  |  | ARİFİYE
85563 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: AKŞEMSETTİN 05 (GÖRKEM ) | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-04 11:12 | 2014-11-04 15:40 | 4.48 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.48 | 0 | 0 |  |  | ERENLER
84714 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: KOSK5 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-04 11:31 | 2014-11-04 13:39 | 2.1264 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 85.0556 | 0 | 0 |  |  | FERİZLİ
85564 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: YARMA TM: ÇUMRA TM Kök: DAGITIM RMU | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-04 11:36 | 2014-11-04 14:55 | 3.32 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 169.32 | 0 |  |  | GEYVE
85566 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR: IHLARA1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-04 11:39 | 2014-11-04 11:57 | 0.30389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.30389 | 0 | 0 |  |  | HENDEK
84614 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: FATİH MAH TR23 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-04 12:01 | 2014-11-04 16:11 | 4.1731 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 162.7492 | 0 | 0 |  |  | KARAPÜRÇEK
84841 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BUHARA03 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-04 12:01 | 2014-11-04 17:01 | 5 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 |  |  | KARASU
85265 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR60 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-04 12:01 | 2014-11-04 15:50 | 3.8092 | 0 | 520 | 0 | 0 | 0 | 1980.7667 | 0 | 0 |  |  | KAYNARCA
85574 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: YENI SANAYI11 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-04 12:10 | 2014-11-04 13:03 | 0.895 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 15.215 | 0 | 0 |  |  | KOCAALİ
85575 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1458 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-04 12:12 | 2014-11-04 15:02 | 2.8303 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8303 | 0 | 0 |  |  | PAMUKOVA
85580 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: BİSKÜVİ SANAYİ-1 TM: KARAMAN OSB TM DM: KARAMAN BS2 DM Kök: COGLU HATSONU KÖK | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-04 12:13 | 2014-11-04 16:29 | 4.2542 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2542 | 0 |  |  | SAPANCA
85576 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: YAMURLU KALEKÖY | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-04 12:16 | 2014-11-04 13:59 | 1.715 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.715 |  |  | SERDİVAN
85578 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: İSMİL TM: KONYA-4 TM Kök: GÖÇÜ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-04 12:19 | 2014-11-04 14:37 | 2.2994 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2994 | 0 |  |  | SÖĞÜTLÜ
85582 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SAKARYA1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-04 12:24 | 2014-11-04 13:06 | 0.69472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69472 | 0 | 0 |  |  | TARAKLI
85581 | 1 | NİĞDE | BOR | Fider: BADAK TM: BOR TM Kök: SESLİKAYA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-04 12:24 | 2014-11-04 13:34 | 1.1522 | 0 | 0 | 23 | 319 | 0 | 0 | 26.5011 | 367.5589 |  |  | ALAÇAM
85583 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1274 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-04 12:29 | 2014-11-04 13:00 | 0.51028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51028 | 0 | 0 |  |  | ASARCIK
84396 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR: AGACOREN3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-04 12:31 | 2014-11-04 15:46 | 3.2431 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 113.5069 | 0 | 0 |  |  | ATAKUM
84865 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1033 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-04 12:31 | 2014-11-04 16:10 | 3.6453 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 138.5206 | 0 | 0 |  |  | AYVACIK
85287 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR27 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-04 12:31 | 2014-11-04 15:41 | 3.1744 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 396.8056 | 0 | 0 |  |  | BAFRA
85584 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: ESKI GARAJ TR5 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-04 12:38 | 2014-11-04 17:50 | 5.1956 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 207.8222 | 0 | 0 |  |  | CANİK
85585 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: DERBENT1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-04 12:46 | 2014-11-04 13:41 | 0.92111 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.92111 |  |  | HAVZA
85586 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BEDIR5 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-04 12:51 | 2014-11-04 13:42 | 0.8525 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8525 | 0 | 0 |  |  | KAVAK
85587 | 1 | NİĞDE | BOR | Fider: ÇUKURKUYU TM: BOR TM Kök: CÜCÜ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-04 12:56 | 2014-11-04 14:22 | 1.4303 | 0 | 0 | 11 | 372 | 0 | 0 | 15.7331 | 532.0633 |  |  | LADİK
84340 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: KAMAN26 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-04 13:01 | 2014-11-04 15:45 | 2.7403 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 575.4583 |  |  | 19 MAYIS
84454 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: KARAHUYUK1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-04 13:01 | 2014-11-04 17:00 | 3.9817 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 430.02 | 0 | 0 |  |  | SALIPAZARI
84485 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: AKHAN2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-04 13:01 | 2014-11-04 17:46 | 4.7569 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 142.7083 |  |  | TEKKEKÖY
84509 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | Fider: KIRŞEHİR KÖYLER TM: KIRŞEHİR TM DM: ÇAYAĞAZI DM Kök: UÇKUYU KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-04 13:01 | 2014-11-04 15:58 | 2.9508 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 286.2308 |  |  | TERME
84527 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HATIP8 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-04 13:01 | 2014-11-04 15:01 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 |  |  | VEZİRKÖPRÜ
84651 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: AKSAKLI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-04 13:01 | 2014-11-04 16:25 | 3.3947 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 78.0786 |  |  | YAKAKENT
84665 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: SEYHLER1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-04 13:01 | 2014-11-04 15:52 | 2.8422 | 0 | 0 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 781.6111 |  |  | ÇARŞAMBA
84991 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Fider: ALTINOVA TM: LADİK TM Kök: YENİCEKAYA MODÜLER KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-04 13:01 | 2014-11-04 17:01 | 4 | 0 | 0 | 44 | 276 | 0 | 0 | 176 | 1104 |  |  | İLKADIM
85000 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: KARAKAYA 1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-04 13:01 | 2014-11-04 14:58 | 1.9547 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 97.7361 |  |  | TİLLO
85619 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: FERTEK TR-2 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-04 13:01 | 2014-11-04 16:28 | 3.4522 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 327.9611 | 0 | 0 |  |  | BAYKAN
85589 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: ÇENGİLTİ TM: KIZÖREN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ - CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-11-04 13:10 | 2014-11-04 15:20 | 2.1597 | 9 | 141 | 69 | 426 | 19.4375 | 304.5208 | 149.0208 | 920.0417 |  |  | ERUH
84348 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: ZENGEN1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-04 13:16 | 2014-11-04 17:18 | 4.0328 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 32.2622 |  |  | KURTALAN
85590 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C 24TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-04 13:17 | 2014-11-04 14:08 | 0.84806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84806 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
85591 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: ILGIN TM | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI KÖTÜ TEMAS EDİYOR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-04 13:19 | 2014-11-04 14:05 | 0.76694 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5339 | 0 |  |  | PERVARİ
84713 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR25 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-04 13:31 | 2014-11-04 15:17 | 1.7642 | 0 | 342 | 0 | 0 | 0 | 603.345 | 0 | 0 |  |  | ŞİRVAN
84831 | 1 | KONYA | MERAM | TR: BUYUK AYMANAS2 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-04 14:01 | 2014-11-04 14:36 | 0.58333 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 29.1667 | 0 | 0 |  |  | AYANCIK
85601 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: HACIOFLAZLAR1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-04 14:03 | 2014-11-04 20:07 | 6.0642 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0642 |  |  | BOYABAT
85602 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SULTANHANI11 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-04 14:07 | 2014-11-04 14:29 | 0.36472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.36472 | 0 | 0 |  |  | DURAĞAN
85603 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: HASANOBA TM: ÇUMRA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TEİAŞ - TRAFO MERKEZİ TRAFO ARIZASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-04 14:13 | 2014-11-04 14:46 | 0.55917 | 5 | 750 | 350 | 850 | 2.7958 | 419.375 | 195.7083 | 475.2917 |  |  | DİKMEN
85604 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: KURUCUOVA5 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-04 14:19 | 2014-11-04 16:56 | 2.6189 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6189 | 0 | 0 |  |  | ERFELEK
85605 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: ORTAKOY32 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-04 14:32 | 2014-11-04 15:18 | 0.77667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.33 | 0 | 0 |  |  | GERZE
84528 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HASANKOY6 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-04 15:01 | 2014-11-04 17:01 | 2 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
85613 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KOMSAN IS2 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-04 15:27 | 2014-11-04 16:46 | 1.3142 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3142 | 0 | 0 |  |  | SARAYDÜZÜ
85614 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: KOZLUBUCAK TM: KARAMAN TM Kök: GÖKCE ÇAMLIK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - GEÇİT İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-04 15:34 | 2014-11-04 17:33 | 1.9983 | 0 | 0 | 3 | 285 | 0 | 0 | 5.995 | 569.525 |  |  | TÜRKELİ
85616 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: GOZLU5 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-04 15:37 | 2014-11-04 16:57 | 1.3358 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3358 | 0 | 0 |  |  | AKINCILAR
85615 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM: PETLAS TM DM: MUCUR DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-04 15:39 | 2014-11-04 16:19 | 0.67389 | 3 | 72 | 0 | 0 | 2.0217 | 48.52 | 0 | 0 |  |  | ALTINYAYLA
85618 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C 2TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-04 16:01 | 2014-11-04 16:28 | 0.45611 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.3683 | 0 | 0 |  |  | DOĞANŞAR
85623 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30844 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-04 16:14 | 2014-11-04 16:29 | 0.26222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.26222 | 0 | 0 |  |  | DİVRİĞİ
85621 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: PETLAS AŞ 2 (6,3 KV) TM: PETLAS TM DM: KIRŞEHİR DM 3 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-04 16:24 | 2014-11-04 16:44 | 0.33833 | 0 | 1009 | 0 | 0 | 0 | 341.3783 | 0 | 0 |  |  | GEMEREK
85622 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: FATİH MAH TR23 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-04 16:25 | 2014-11-04 16:47 | 0.3775 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3775 | 0 | 0 |  |  | GÖLOVA
85626 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: GUNESLI4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-04 16:35 | 2014-11-04 18:13 | 1.6297 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.7783 |  |  | GÜRÜN
85629 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR24 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-04 16:42 | 2014-11-04 17:52 | 1.1608 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 17.4125 | 0 | 0 |  |  | HAFİK
85630 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: FETIH6 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-04 16:43 | 2014-11-04 17:54 | 1.1844 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1844 | 0 | 0 |  |  | KANGAL
85631 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: AZATLI6 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-04 16:45 | 2014-11-04 19:07 | 2.3706 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3706 | 0 | 0 |  |  | KOYULHİSAR
85632 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: YESILDAG3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE ARAÇ TEMASI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-04 16:45 | 2014-11-04 18:59 | 2.2292 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 73.5625 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
85636 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: BAYRAMUSAGI | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-04 16:46 | 2014-11-04 18:26 | 1.6647 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.9942 |  |  | SUŞEHRİ
85633 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: NİŞANTAŞI01 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-04 16:54 | 2014-11-04 19:45 | 2.8486 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 569.7222 | 0 | 0 |  |  | ULAŞ
85634 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: REKABET 1 TRF | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-04 16:54 | 2014-11-04 17:31 | 0.60611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.60611 | 0 | 0 |  |  | YILDIZELİ
85635 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KOMSAN IS2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-04 16:56 | 2014-11-04 19:22 | 2.4303 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19.4422 | 0 | 0 |  |  | ZARA
85637 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HAYIROGLU4 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-04 17:04 | 2014-11-04 21:23 | 4.3075 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3075 | 0 | 0 |  |  | İMRANLI
85639 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SELAHADDIN EYYUBI21 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-04 17:09 | 2014-11-04 18:15 | 1.0972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0972 | 0 | 0 |  |  | ŞARKIŞLA
85640 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: MECIDIYE 3 TR 100 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-04 17:17 | 2014-11-04 17:57 | 0.66111 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 15.8667 |  |  | HAYRABOLU
85641 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: MEYİL TM: KARAPINAR TM Kök: ÇUKURCA MODÜLER | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-04 17:19 | 2014-11-04 20:08 | 2.8169 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.0847 | 0 |  |  | MALKARA
85642 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: ALAYLAR CAMİ TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-04 17:24 | 2014-11-04 20:29 | 3.0775 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.2325 | 0 | 0 |  |  | MARMARAEREĞLİSİ
85646 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: TAŞAĞIL TM: ÇUMRA TM Kök: GÜVERCİNLİK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-04 17:25 | 2014-11-04 20:08 | 2.7161 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 70.6189 | 0 |  |  | MERKEZ
85644 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30902 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-04 17:27 | 2014-11-04 17:49 | 0.36083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.36083 | 0 | 0 |  |  | MURATLI
85645 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BOSNAHERSEK18 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-04 17:28 | 2014-11-04 18:10 | 0.70194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.70194 | 0 | 0 |  |  | SARAY
85647 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HOCACIHAN100.YIL04 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-04 17:37 | 2014-11-04 19:29 | 1.8617 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8617 | 0 | 0 |  |  | ÇERKEZKÖY
85648 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | TR: YALIHUYUK7 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-04 17:39 | 2014-11-04 20:00 | 2.3375 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3375 | 0 | 0 |  |  | ÇORLU
85649 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: DAMLAPINAR1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-04 18:03 | 2014-11-04 20:04 | 2.0097 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0097 | 0 | 0 |  |  | ŞARKÖY
85650 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1232 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-04 18:11 | 2014-11-04 19:01 | 0.83861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83861 | 0 | 0 |  |  | ALMUS
85651 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: YARMA TM: KONYA-4 TM DM: YARMA DM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-04 18:31 | 2014-11-04 19:07 | 0.59472 | 10 | 399 | 25 | 15 | 5.9472 | 237.2942 | 14.8681 | 8.9208 |  |  | ARTOVA
85652 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR: DOĞANHİSAR9 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-04 18:36 | 2014-11-04 19:13 | 0.62333 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 26.18 | 0 | 0 |  |  | BAŞÇİFTLİK
85654 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1080 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-04 18:38 | 2014-11-04 18:42 | 0.064722 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.12944 | 0 | 0 |  |  | ERBAA
85653 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: TOMEK YAYLASI1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-04 18:38 | 2014-11-04 19:33 | 0.92444 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.92444 |  |  | MERKEZ
85656 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: YENICE YAYLA1 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-04 18:49 | 2014-11-04 19:54 | 1.0839 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0839 |  |  | NİKSAR
85660 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MOTORLU SANAYİ01 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-04 18:52 | 2014-11-04 19:15 | 0.37667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.37667 | 0 | 0 |  |  | PAZAR
85662 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: ALİBEYHÜYÜĞÜ12 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-04 18:54 | 2014-11-04 21:11 | 2.2992 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2992 | 0 | 0 |  |  | REŞADİYE
85665 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 11205 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-04 19:16 | 2014-11-04 20:17 | 1.0233 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0233 | 0 | 0 |  |  | SULUSARAY
85666 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: TOROMAN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-04 19:23 | 2014-11-04 20:08 | 0.73694 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 9.5803 |  |  | TURHAL
85667 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR: KURUCAY1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-04 19:24 | 2014-11-04 21:16 | 1.8567 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8567 |  |  | YEŞİLYURT
85668 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: ILGIN TM | OG - SİGORTA ARIZASI - PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-04 19:59 | 2014-11-04 21:40 | 1.6917 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.075 | 0 |  |  | ZİLE
85669 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: KAMAN10 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG PANO İÇ ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-04 20:06 | 2014-11-04 20:29 | 0.38028 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4.9436 | 0 | 0 |  |  | AKÇAABAT
85670 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HAMZAOĞLU-2 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-04 20:30 | 2014-11-04 22:48 | 2.3042 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3042 | 0 | 0 |  |  | ARAKLI
85671 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: INCESU4 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-04 21:25 | 2014-11-04 22:43 | 1.3061 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3061 |  |  | ARSİN
85672 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 31103 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-04 21:48 | 2014-11-04 22:07 | 0.32167 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4.825 | 0 | 0 |  |  | BEŞİKDÜZÜ
85674 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: ERLER TM: KONYA-4 TM DM: DM30 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - DİREK YIKILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-04 22:40 | 2014-11-05 01:30 | 2.8219 | 8 | 92 | 0 | 0 | 22.5756 | 259.6189 | 0 | 0 |  |  | DERNEKPAZARI
85675 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR28 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-05 01:03 | 2014-11-05 01:48 | 0.74556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74556 | 0 | 0 |  |  | DÜZKÖY
85676 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA-1 TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-05 01:53 | 2014-11-05 03:01 | 1.1333 | 0 | 894 | 0 | 0 | 0 | 1013.2 | 0 | 0 |  |  | HAYRAT
85677 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA-1 TM DM: DM 11 ERENKÖY | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-05 02:11 | 2014-11-05 03:01 | 0.83333 | 0 | 394 | 0 | 0 | 0 | 328.3333 | 0 | 0 |  |  | KÖPRÜBAŞI
85689 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TM: GÖKSU HES TM TR: TASKENT3 TR DM: BALCILAR DM Kök: TAŞKENT KÖK1 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-05 03:56 | 2014-11-05 09:17 | 5.3492 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 690.0425 | 0 | 0 |  |  | MAÇKA
85678 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BALCI GAYRET1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-05 04:19 | 2014-11-05 05:32 | 1.2131 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 15.7697 |  |  | MERKEZ
85679 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3B 3TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-05 04:33 | 2014-11-05 06:05 | 1.5214 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5214 | 0 | 0 |  |  | OF
85680 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: F-6 MERKEZ TM: ALİBEYHÜYÜĞÜ TM Kök: ALİBEYHÜĞÜ TR 2 KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-05 06:26 | 2014-11-05 08:39 | 2.2053 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 269.0439 | 0 | 0 |  |  | SÜRMENE
85681 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: MALT SANAYİ TM: ÇUMRA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-05 06:51 | 2014-11-05 11:11 | 4.3289 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21.6444 |  |  | TONYA
85682 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: DIVARLI7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-05 07:14 | 2014-11-05 07:58 | 0.72056 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 32.425 | 0 | 0 |  |  | VAKFIKEBİR
84718 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: BURUNSUZ1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-05 07:31 | 2014-11-05 12:19 | 4.7978 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 959.5556 | 0 | 0 |  |  | YOMRA
85683 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: KARKIN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-05 07:36 | 2014-11-05 09:33 | 1.9494 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 21.4439 |  |  | ÇARŞIBAŞI
85687 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: MENGENE YENI KULE TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-05 07:50 | 2014-11-05 08:50 | 1.0042 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0042 | 0 | 0 |  |  | ÇAYKARA
85688 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: SEYDİSEHİR TM - F2 SEYDİŞEHİR 1 ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM DM: SEYDİŞEHİR DM2 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-05 07:54 | 2014-11-05 08:21 | 0.45056 | 0 | 193 | 0 | 263 | 0 | 86.9572 | 0 | 118.4961 |  |  | ŞALPAZARI
85690 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: F-6 MERKEZ TM: ALİBEYHÜYÜĞÜ TM Kök: ALİBEYHÜĞÜ TR 15 KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-05 07:57 | 2014-11-05 08:45 | 0.78889 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 35.5 | 0 | 0 |  |  | HOZAT
84341 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: KAMAN27 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-05 08:01 | 2014-11-05 13:03 | 5.0394 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 257.0117 | 0 | 0 |  |  | MAZGİRT
84397 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR: AGACOREN4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-05 08:01 | 2014-11-05 12:50 | 4.8125 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24.0625 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
84455 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: KARAHUYUK2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-05 08:01 | 2014-11-05 12:02 | 4.0189 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 771.6267 | 0 | 0 |  |  | NAZIMİYE
84486 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SAGIRKARACA1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-05 08:01 | 2014-11-05 12:57 | 4.9272 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 246.3611 |  |  | OVACIK
84500 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: KUPE CAMI TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-05 08:01 | 2014-11-05 13:23 | 5.3614 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 734.5103 | 0 | 0 |  |  | PERTEK
84510 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: YESILOBA | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-05 08:01 | 2014-11-05 12:11 | 4.1664 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 41.6639 |  |  | PÜLÜMÜR
84532 | 1 | KONYA | MERAM | TR: BUYUK KOVANAGZI2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-05 08:01 | 2014-11-05 13:01 | 5 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 |  |  | ÇEMİŞGEZEK
84552 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: YENI KIZILCALI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-05 08:01 | 2014-11-05 14:40 | 6.655 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 825.22 |  |  | AKÇAKALE
84653 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM: PETLAS TM Kök: ŞATIROĞLU MOD. KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-05 08:01 | 2014-11-05 12:16 | 4.2422 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.9689 | 0 | 0 | 0 |  |  | BOZOVA
84677 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR: TUZLUKCU13 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-05 08:01 | 2014-11-05 13:28 | 5.4578 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 327.4667 | 0 | 0 |  |  | BİRECİK
84709 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: SIRÇALI TM: ÇUMRA TM Kök: ÇUMRA TR 56 KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-05 08:01 | 2014-11-05 15:17 | 7.2694 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 10904.1667 | 0 | 0 |  |  | CEYLANPINAR
84805 | 1 | KONYA | ILGIN | Fider: ILGIN TM - FİDER4 AKŞEHİR TM: ILGIN TM Kök: MECIDIYE TSK KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-05 08:01 | 2014-11-05 13:02 | 5.0186 | 0 | 598 | 11 | 0 | 0 | 3001.1294 | 55.2047 | 0 |  |  | HALFETİ
85047 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: AKKENT SITESI TR 3.5 | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-05 08:01 | 2014-11-05 16:32 | 8.5089 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 850.8889 | 0 | 0 |  |  | HARRAN
85283 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR27 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-05 08:01 | 2014-11-05 11:55 | 3.9017 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 515.02 | 0 | 0 |  |  | HİLVAN
85691 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR: ALTUNHISAR10 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-05 08:11 | 2014-11-05 08:27 | 0.26667 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
85692 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: GOREME6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ALPEK KISA DEVRE OLMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-05 08:18 | 2014-11-05 14:28 | 6.175 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.35 | 0 | 0 |  |  | SURUÇ
85693 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ARMAGAN3 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-05 08:29 | 2014-11-05 09:23 | 0.89028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89028 | 0 | 0 |  |  | SİVEREK
84451 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: KIRI12 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-05 08:31 | 2014-11-05 13:31 | 5 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 |  |  | VİRANŞEHİR
84869 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1033 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-05 08:31 | 2014-11-05 12:07 | 3.5928 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 176.0461 | 0 | 0 |  |  | BANAZ
84891 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 2 TM DM: DM8 S.EYYUBİ | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-05 08:31 | 2014-11-05 12:31 | 4 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 |  |  | EŞME
85273 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR48 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-05 08:31 | 2014-11-05 16:03 | 7.54 | 0 | 313 | 0 | 0 | 0 | 2360.02 | 0 | 0 |  |  | KARAHALLI
85365 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: AGSAKLI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-05 08:31 | 2014-11-05 14:35 | 6.0586 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 848.2056 |  |  | MERKEZ
85694 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 2 TM DM: DM3 BOSNAHERSEK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-05 08:53 | 2014-11-05 09:35 | 0.70917 | 10 | 3917 | 0 | 0 | 7.0917 | 2777.8058 | 0 | 0 |  |  | SİVASLI
84470 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: KALABA TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-05 09:01 | 2014-11-05 11:07 | 2.1 | 0 | 685 | 15 | 0 | 0 | 1438.5 | 31.5 | 0 |  |  | ULUBEY
84530 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: KATRANCI2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-05 09:01 | 2014-11-05 15:24 | 6.3797 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 299.8469 |  |  | BAHÇESARAY
84541 | 1 | KONYA | KULU | TR: KARADAG YAYLASI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-05 09:01 | 2014-11-05 14:06 | 5.0833 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 142.3333 |  |  | BAŞKALE
84560 | 1 | KONYA | MERAM | Fider: F5-BAYRAKÇI FİDERİ TM: KONYA-1 TM DM: MERAM DM18 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-05 09:01 | 2014-11-05 13:01 | 4 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 620 | 0 | 0 |  |  | EDREMİT
84569 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | Fider: HÖYÜK TM: NİĞDE-2-TM Kök: İÇMELİ KABİN | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-05 09:01 | 2014-11-05 15:30 | 6.4917 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 1363.25 |  |  | ERCİŞ
84591 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: YILANGOMU SARNIC YAYLASI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-05 09:01 | 2014-11-05 14:50 | 5.825 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 81.55 |  |  | GEVAŞ
84666 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ 3-50 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-05 09:01 | 2014-11-05 15:02 | 6.0236 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 1355.3125 | 0 | 0 |  |  | GÜRPINAR
84689 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Fider: KARAKAYA TM: KONYA-2 TM DM: DM 10 MALAS YOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-05 09:01 | 2014-11-05 17:01 | 8 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
84716 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: VALIKONAGI USTU TR3-15 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-05 09:01 | 2014-11-05 14:00 | 4.9781 | 0 | 849 | 0 | 0 | 0 | 4226.3692 | 0 | 0 |  |  | MURADİYE
84744 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Fider: ALTINEKİN DM - LADİK TM FİDER12 TM: ALTINEKİN TM DM: ALTINEKİN DM Kök: KEŞLİK 3.ŞAHISLAR KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-05 09:01 | 2014-11-05 16:09 | 7.1344 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 392.3944 | 0 |  |  | SARAY
84801 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR26 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-05 09:01 | 2014-11-05 12:09 | 3.1372 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 1098.0278 | 0 | 0 |  |  | ÇALDIRAN
84842 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Fider: RİNG-1 TM: KONYA-1 TM TR: ŞEKERMURAT 01 TR IM: İM1 DEDEKORKUT | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-05 09:01 | 2014-11-05 14:01 | 5 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 |  |  | ÇATAK
84859 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: HAMIDIYE4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-05 09:01 | 2014-11-05 15:13 | 6.1942 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 309.7083 | 0 | 0 |  |  | ÖZALP
84934 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: KARACAOREN 1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-05 09:01 | 2014-11-05 12:10 | 3.15 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 261.45 |  |  | AKDAĞMADENİ
85053 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: GÖLYAZI TM: CİHANBEYLİ TM Kök: SAĞLIK MONOBLOK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-05 09:01 | 2014-11-05 17:27 | 8.4331 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 12649.5833 |  |  | AYDINCIK
85069 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: SEYDİSEHİR TM - F4 ORTAKARAÖREN ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-05 09:01 | 2014-11-05 09:54 | 0.88778 | 0 | 2026 | 10 | 780 | 0 | 1798.6378 | 8.8778 | 692.4667 |  |  | BOĞAZLIYAN
85271 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: SIDIKLI IKIZAGIL TR-1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-05 09:01 | 2014-11-05 13:00 | 3.9903 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 203.5042 |  |  | KADIŞEHRİ
85410 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: KILEDERE1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-05 09:01 | 2014-11-05 14:04 | 5.0539 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 505.3889 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
85697 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR: ORTAKOY1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-05 09:08 | 2014-11-05 09:56 | 0.79111 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79111 |  |  | SARAYKENT
85699 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60806 | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-05 09:15 | 2014-11-05 10:28 | 1.2111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2111 | 0 | 0 |  |  | SARIKAYA
85701 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: DEMİR EMSALLERİ TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-05 09:22 | 2014-11-05 09:51 | 0.46944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.46944 | 0 | 0 |  |  | SORGUN
84420 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: DERE2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-05 09:31 | 2014-11-05 13:21 | 3.8336 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 912.3994 | 0 | 0 |  |  | YENİFAKILI
84547 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISA DM: KOLUKISA Kök: BAŞKUYU2 KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-05 09:31 | 2014-11-05 14:31 | 5 | 1 | 352 | 4 | 714 | 5 | 1760 | 20 | 3570 |  |  | YERKÖY
85295 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: ALTINEKİN TM DM: TOPRAKLIK DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-05 09:31 | 2014-11-05 13:04 | 3.5542 | 0 | 0 | 349 | 517 | 0 | 0 | 1240.4042 | 1837.5042 |  |  | ÇANDIR
85298 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 2B 6TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-05 09:31 | 2014-11-05 12:43 | 3.2083 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 320.8333 | 0 | 0 |  |  | ÇAYIRALAN
85702 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: OVACIK GRUP TM: NİĞDE-2-TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-05 09:32 | 2014-11-05 11:33 | 2.0122 | 4 | 11 | 13 | 12 | 8.0489 | 22.1344 | 26.1589 | 24.1467 |  |  | ÇEKEREK
85704 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: GUVERCINLIK2 TR | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖR PİM ÇIKMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-05 09:38 | 2014-11-05 11:37 | 1.9817 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9817 |  |  | ŞEFAATLİ
85710 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60805 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-05 09:55 | 2014-11-05 11:37 | 1.6883 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6883 | 0 | 0 |  |  | ALAPLI
85306 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: CICEKDAGI TR10 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-05 09:58 | 2014-11-05 12:01 | 2.05 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 321.85 | 0 | 0 |  |  | DEVREK
85707 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-05 09:59 | 2014-11-05 11:47 | 1.7975 | 0 | 0 | 2 | 30 | 0 | 0 | 3.595 | 53.925 |  |  | EREĞLİ
84476 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: YAZIHOYUK9 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-05 10:01 | 2014-11-05 15:00 | 4.9758 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 338.3567 | 0 | 0 |  |  | GÖKÇEBEY
84802 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR: KARACASAR9 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-05 10:01 | 2014-11-05 15:14 | 5.2231 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 391.7292 |  |  | MERKEZ
84819 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: YARMA TM: KONYA-4 TM Kök: İMAMIN KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-05 10:01 | 2014-11-05 15:01 | 5 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 |  |  | ÇAYCUMA
84886 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: ALACASAR2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-05 10:01 | 2014-11-05 15:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 150 |  |  | AĞAÇÖREN
84924 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: TOPAKLI2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-05 10:01 | 2014-11-05 19:57 | 9.9344 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 854.3622 | 0 | 0 |  |  | ESKİL
84986 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KIZILOREN5 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-05 10:01 | 2014-11-05 15:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 190 |  |  | GÜLAĞAÇ
85040 | 1 | KONYA | BOZKIR | Fider: F5 BALIKLIOVA ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM DM: BALIKLAVA DM Kök: BALIKLAVA KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-05 10:01 | 2014-11-05 16:30 | 6.4875 | 0 | 0 | 8 | 2959 | 0 | 0 | 51.9 | 19196.5125 |  |  | GÜZELYURT
85300 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: GOLBEZ1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-05 10:01 | 2014-11-05 12:20 | 2.3111 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 140.9778 |  |  | MERKEZ
85304 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: CICEKDAGI TR1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-05 10:01 | 2014-11-05 11:19 | 1.3031 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 235.8531 | 0 | 0 |  |  | ORTAKÖY
85315 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR: GOKPINAR2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-05 10:01 | 2014-11-05 14:01 | 4 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 0 |  |  | SARIYAHŞİ
85316 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR: RAMAZAN BACAK YAYLASI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-05 10:01 | 2014-11-05 14:01 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 |  |  | AYDINTEPE
85317 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR: CELTIK11 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-05 10:01 | 2014-11-05 14:01 | 4 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 624 | 0 | 0 |  |  | DEMİRÖZÜ
85310 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: AYRITEPE1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-05 10:06 | 2014-11-05 14:01 | 3.9167 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 203.6667 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
85313 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: FATİH MAH TR23 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-05 10:06 | 2014-11-05 14:01 | 3.9167 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 622.75 | 0 | 0 |  |  | AYRANCI
85684 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | Fider: IŞIKLAR TM: KARAPINAR TM Kök: TOL KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-05 10:31 | 2014-11-05 11:04 | 0.55722 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.4578 |  |  | BAŞYAYLA
85711 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: BURUNOBA TR1 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-05 10:37 | 2014-11-05 11:33 | 0.92444 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.92444 |  |  | ERMENEK
85712 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TABUROGLU TR1 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-05 10:45 | 2014-11-05 12:13 | 1.4597 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4597 |  |  | KAZIMKARABEKİR
84873 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR: IHLARA3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-05 11:01 | 2014-11-05 14:33 | 3.5367 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 176.8333 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
85320 | 1 | KONYA | HADİM | TR: CESTAS1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-05 11:01 | 2014-11-05 15:57 | 4.9319 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 266.325 |  |  | SARIVELİLER
85685 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | Fider: EMİRGAZİ-2 TM: KARAPINAR TM DM: EMİRGAZİ DM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-05 11:01 | 2014-11-05 12:46 | 1.7475 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 20.97 |  |  | BAHŞİLİ
85715 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: DOKUMCULER4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-05 11:03 | 2014-11-05 11:42 | 0.6525 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.2625 | 0 | 0 |  |  | BALIŞEYH
85717 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: AKS.ORG.SANAYI12 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-05 11:07 | 2014-11-05 12:13 | 1.0883 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0883 | 0 | 0 |  |  | DELİCE
85718 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | Fider: ALTINHİSAR-1 TM: BOR TM Kök: ULUKIŞLA KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-05 11:12 | 2014-11-05 13:36 | 2.4031 | 0 | 0 | 3 | 25 | 0 | 0 | 7.2092 | 60.0764 |  |  | KARAKEÇİLİ
85721 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR: TUZLUKCU6 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-05 11:15 | 2014-11-05 11:56 | 0.67472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67472 | 0 | 0 |  |  | KESKİN
85720 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: ATASAN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-05 11:28 | 2014-11-05 12:47 | 1.315 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 53.915 |  |  | MERKEZ
84719 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: BURUNSUZ2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-05 11:31 | 2014-11-05 14:28 | 2.9481 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 265.325 | 0 | 0 |  |  | SULAKYURT
85727 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: İSMİL TM: KONYA-4 TM DM: YARMA DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-05 11:52 | 2014-11-05 12:25 | 0.55611 | 10 | 1000 | 0 | 0 | 5.5611 | 556.1111 | 0 | 0 |  |  | YAHŞİHAN
85729 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: ZENGEN9 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-05 12:00 | 2014-11-05 13:20 | 1.3256 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3256 |  |  | ÇELEBİ
85728 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: KADINHANI9 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-05 12:01 | 2014-11-05 13:10 | 1.1431 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1431 | 0 | 0 |  |  | BEŞİRİ
84843 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA-1 TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-05 12:01 | 2014-11-05 17:01 | 5 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 |  |  | GERCÜŞ
85321 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TM: GÖKSU HES TM DM: BALCILAR DM Kök: BADEMLİ KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-05 12:01 | 2014-11-05 16:31 | 4.5064 | 0 | 0 | 0 | 338 | 0 | 0 | 0 | 1523.1594 |  |  | HASANKEYF
85343 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: YEŞİLDERE-1 TM: KARAMAN OSB TM DM: KAYAÖNÜ DM Kök: TAŞKALE KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-05 12:01 | 2014-11-05 17:25 | 5.4039 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 16.2117 | 5.4039 |  |  | KOZLUK
85366 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: AGSAKLI2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-05 12:01 | 2014-11-05 14:43 | 2.7064 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 378.8944 |  |  | MERKEZ
85730 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA24 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-05 12:08 | 2014-11-05 12:55 | 0.78222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78222 | 0 | 0 |  |  | SASON
84398 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: AGACOREN4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-05 12:31 | 2014-11-05 15:49 | 3.2975 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 65.95 | 0 | 0 |  |  | BEYTÜŞŞEBAP
84870 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1525 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-05 12:31 | 2014-11-05 15:49 | 3.2964 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 382.3811 | 0 | 0 |  |  | CİZRE
85284 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR27 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-05 12:31 | 2014-11-05 15:58 | 3.4478 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 455.1067 | 0 | 0 |  |  | GÜÇLÜKONAK
85731 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR: KARAAGA1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-05 12:35 | 2014-11-05 13:34 | 0.97778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.97778 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
84342 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: KAMAN27 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-05 13:01 | 2014-11-05 15:56 | 2.9106 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 148.4383 | 0 | 0 |  |  | SİLOPİ
84456 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: KARAHUYUK3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-05 13:01 | 2014-11-05 17:26 | 4.4253 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 274.3672 | 0 | 0 |  |  | ULUDERE
84487 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YAGAN1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-05 13:01 | 2014-11-05 17:46 | 4.7581 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 190.3222 |  |  | İDİL
84512 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: KIRŞEHİR KÖYLER TM: KIRŞEHİR TM DM: ÇAYAĞAZI DM Kök: TOSUNBURNU KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-05 13:01 | 2014-11-05 15:57 | 2.9325 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 108.5025 |  |  | AMASRA
84533 | 1 | KONYA | MERAM | TR: BUYUK KOVANAGZI2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-05 13:01 | 2014-11-05 16:01 | 3 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 |  |  | KURUCAŞİLE
84561 | 1 | KONYA | MERAM | TR: DERE CAMI KEBIR5 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-05 13:01 | 2014-11-05 16:01 | 3 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
84655 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: KIZILAGIL | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-05 13:01 | 2014-11-05 16:08 | 3.1147 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 74.7533 |  |  | ULUS
85272 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: KORTULU TR2 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-05 13:01 | 2014-11-05 16:33 | 3.5411 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 166.4322 |  |  | DAMAL
85308 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: CICEKDAGI TR14 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-05 13:01 | 2014-11-05 13:34 | 0.5425 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 32.55 | 0 | 0 |  |  | GÖLE
85732 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | DM: DM 08 SELAHADDİN EYYUBİ | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-05 13:01 | 2014-11-05 16:31 | 3.5 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 437.5 | 0 | 0 |  |  | HANAK
85733 | 1 | KONYA | KULU | TR: YESILYURT3 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ-CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-11-05 13:03 | 2014-11-05 13:11 | 0.13472 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.13472 |  |  | MERKEZ
85734 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Fider: KÖYLER TM: AKŞEHİR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-05 13:10 | 2014-11-05 14:38 | 1.4556 | 0 | 0 | 7 | 74 | 0 | 0 | 10.1889 | 107.7111 |  |  | POSOF
85735 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TM TR: AKVIRAN1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-05 13:16 | 2014-11-05 14:38 | 1.3608 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.8867 |  |  | ÇILDIR
85736 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: BELKAYA3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-05 13:24 | 2014-11-05 16:49 | 3.4178 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4178 |  |  | ARALIK
84804 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR26 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-05 13:31 | 2014-11-05 15:04 | 1.5478 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 510.7667 | 0 | 0 |  |  | KARAKOYUNLU
84535 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HATIP9 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-05 14:01 | 2014-11-05 17:01 | 3 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
85070 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: SEYDİSEHİR TM - F4 ORTAKARAÖREN ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-05 14:01 | 2014-11-05 16:32 | 2.5097 | 0 | 2816 | 0 | 0 | 0 | 7067.3778 | 0 | 0 |  |  | TUZLUCA
85305 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Fider: KIRKOBA TR1 TM: TÜMOSAN TM Kök: KIRKOBA KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-05 14:01 | 2014-11-05 16:17 | 2.2633 | 0 | 0 | 22 | 40 | 0 | 0 | 49.7933 | 90.5333 |  |  | ALTINOVA
85309 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: KOSELI TR-11 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-05 14:01 | 2014-11-05 17:31 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 472.5 |  |  | ARMUTLU
85311 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: KOSELI TR-11 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-05 14:01 | 2014-11-05 17:31 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 472.5 |  |  | MERKEZ
85312 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: KOSELI TR-11 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-05 14:01 | 2014-11-05 17:31 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 472.5 |  |  | TERMAL
85686 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM: KARAPINAR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-05 14:01 | 2014-11-05 16:32 | 2.5208 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 2.5208 | 25.2083 |  |  | ÇINARCIK
85738 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: SUDURAĞI TM: KARAMAN TM Kök: ALAÇATI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-05 14:56 | 2014-11-05 15:45 | 0.81778 | 0 | 0 | 29 | 33 | 0 | 0 | 23.7156 | 26.9867 |  |  | ÇİFTLİKKÖY
85740 | 1 | KONYA | KULU | Fider: KOÇKUYU TR1-KIRKLAR TR1-PAZARÖZÜ TR1-UZUNKUYU TR1 TM: KULU TM DM: KULU DM Kök: PAZARÖZÜ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-05 14:57 | 2014-11-05 15:50 | 0.88111 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1.7622 | 6.1678 |  |  | EFLANİ
85739 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1452 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-05 14:58 | 2014-11-05 16:59 | 2.0206 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0206 | 0 | 0 |  |  | ESKİPAZAR
85411 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: ALAY8 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-05 15:01 | 2014-11-05 17:27 | 2.4353 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 243.5278 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
85742 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ASKAN4 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-05 15:03 | 2014-11-05 15:40 | 0.6225 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6225 | 0 | 0 |  |  | OVACIK
85744 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: FESLEĞEN TR-2 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-05 15:04 | 2014-11-05 16:44 | 1.6761 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6761 |  |  | SAFRANBOLU
85743 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 11103 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-05 15:04 | 2014-11-05 17:01 | 1.9461 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 130.3894 | 0 | 0 |  |  | YENİCE
85745 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: MALT SANAYİ TM: ÇUMRA TM Kök: ASLIM RMU | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-05 15:09 | 2014-11-05 16:45 | 1.6014 | 0 | 0 | 12 | 30 | 0 | 0 | 19.2167 | 48.0417 |  |  | ELBEYLİ
85747 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4C 14TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-05 15:14 | 2014-11-05 16:07 | 0.89833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89833 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
85748 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Fider: NEVŞEHİR-1 TM: NEVŞEHİR-2-TM | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-05 15:14 | 2014-11-05 17:41 | 2.4511 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.2556 | 0 |  |  | MUSABEYLİ
85749 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: HASANOBA TM: KARAPINAR TM Kök: HOTAMIŞ KÖK2 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-05 15:28 | 2014-11-05 18:35 | 3.1181 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 230.7361 | 0 |  |  | POLATELİ
85757 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1343 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-05 15:35 | 2014-11-05 16:45 | 1.1608 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 406.2917 | 0 | 0 |  |  | BAHÇE
85752 | 1 | NİĞDE | BOR | Fider: BADAK TM: BOR TM Kök: BADAK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-05 15:43 | 2014-11-05 16:29 | 0.76333 | 0 | 0 | 5 | 28 | 0 | 0 | 3.8167 | 21.3733 |  |  | DÜZİÇİ
85755 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: ASAGI SAPMAZ1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-05 15:47 | 2014-11-05 16:28 | 0.67611 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.0283 | 0 | 0 |  |  | HASANBEYLİ
85761 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: AKARCA2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-05 16:02 | 2014-11-05 17:09 | 1.1144 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1144 |  |  | KADİRLİ
85767 | 1 | NİĞDE | BOR | Fider: ÇUKURKUYU TM: BOR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-05 16:10 | 2014-11-05 17:36 | 1.445 | 5 | 226 | 0 | 0 | 7.225 | 326.57 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
85769 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HACI YUSUF MESCIT4 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-05 16:12 | 2014-11-05 17:03 | 0.84389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84389 | 0 | 0 |  |  | SUMBAS
85773 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: YEŞİLDERE-1 TM: KARAMAN OSB TM DM: KAYAÖNÜ DM Kök: GÖZTEPE KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-05 16:13 | 2014-11-05 16:46 | 0.54444 | 0 | 0 | 276 | 188 | 0 | 0 | 150.2667 | 102.3556 |  |  | TOPRAKKALE
85770 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: ÇUMRA TM: KARAPINAR TM Kök: KURTBASAN KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - RÖLE AYARININ YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-05 16:14 | 2014-11-05 16:48 | 0.56778 | 0 | 0 | 164 | 385 | 0 | 0 | 93.1156 | 218.5944 |  |  | AKÇAKOCA
85781 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: BEYSEHIR56 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-05 16:17 | 2014-11-05 17:09 | 0.86639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86639 | 0 | 0 |  |  | CUMAYERİ
85772 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4B 5TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-05 16:17 | 2014-11-05 16:28 | 0.18056 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 9.0278 | 0 | 0 |  |  | GÖLYAKA
85774 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: YARMA TM: ÇUMRA TM Kök: DAGITIM RMU | OG - KESİCİ AÇMASI-DİĞER - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-05 16:22 | 2014-11-05 19:00 | 2.6303 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 134.1442 | 0 |  |  | GÜMÜŞOVA
85778 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KARAASLAN12 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-05 16:24 | 2014-11-05 22:09 | 5.7464 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 902.1831 | 0 | 0 |  |  | KAYNAŞLI
85783 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM: YERKÖY TM Kök: ÇEPNİ GRUP | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-05 16:32 | 2014-11-05 17:25 | 0.895 | 0 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0.895 | 26.85 |  |  | MERKEZ
85786 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-53 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-05 16:38 | 2014-11-05 17:08 | 0.49917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.49917 | 0 | 0 |  |  | YIĞILCA
85787 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: SEYDİSEHİR TM - F4 ORTAKARAÖREN ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM Kök: ORTAKARAÖREN KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-05 16:40 | 2014-11-05 17:28 | 0.80972 | 0 | 87 | 1 | 1 | 0 | 70.4458 | 0.80972 | 0.80972 |  |  | ÇİLİMLİ
85788 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | Fider: ŞEHİR-2 TM: TÜMOSAN TM Kök: YAKACIK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-05 16:45 | 2014-11-05 17:26 | 0.68389 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 102.5833 |  |  | MERKEZ
85789 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: EMEN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-05 16:48 | 2014-11-05 17:38 | 0.8425 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 16.0075 |  |  | MERKEZ
85791 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4C 14TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-05 16:53 | 2014-11-05 17:38 | 0.75472 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5094 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
85792 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60814 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-05 16:59 | 2014-11-05 17:26 | 0.45778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.45778 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
85794 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: KORTULU TR2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-05 16:59 | 2014-11-05 18:15 | 1.2569 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 20.1111 |  |  | MERKEZ
85796 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: ACIGOL8 TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-05 17:00 | 2014-11-05 17:49 | 0.81028 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12.1542 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
85795 | 1 | KONYA | MERAM | TR: CATAL HUYUK31 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-05 17:01 | 2014-11-05 17:46 | 0.74972 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 18.7431 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
85797 | 1 | NİĞDE | BOR | Fider: ÇUKURKUYU TM: BOR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ - CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-11-05 17:05 | 2014-11-05 18:53 | 1.8 | 5 | 251 | 0 | 0 | 9 | 451.8 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
85800 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HARMANÇUKURU1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - TEKNİK ÖMÜR YETERSİLİĞİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-05 17:21 | 2014-11-05 18:31 | 1.1603 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 32.4878 |  |  | MERKEZ
85798 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: YUVAM KOOPARATIF19 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-05 17:24 | 2014-11-05 17:53 | 0.48639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.48639 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
85799 | 1 | KONYA | KULU | TR: YARASLI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-05 17:24 | 2014-11-05 18:04 | 0.66667 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 9.3333 |  |  | MERKEZ
85807 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: ORGANİZE SAN. TM: KARAMAN TM Kök: GÖZTEPE KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-05 17:43 | 2014-11-05 18:25 | 0.69139 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.0742 | 0 |  |  | MERKEZ
85808 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR20 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-05 17:45 | 2014-11-05 18:11 | 0.42833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.42833 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
85811 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: YILDIZTEPE2 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-05 17:52 | 2014-11-05 18:51 | 0.98444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98444 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
85812 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: ERMENEK14 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-05 18:05 | 2014-11-05 20:13 | 2.14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.14 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
85813 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: YAZLIK1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-05 18:11 | 2014-11-05 19:23 | 1.1997 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1997 |  |  | MERKEZ
85814 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MIMARSINAN02 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-05 18:13 | 2014-11-05 18:34 | 0.34556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.34556 | 0 | 0 |  |  | ANADOLU
85815 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: ESKIL11 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-05 18:15 | 2014-11-05 18:35 | 0.32083 | 0 | 333 | 0 | 0 | 0 | 106.8375 | 0 | 0 |  |  | EFELER
85816 | 1 | KONYA | MERAM | TR: BUYUK KOVANAGZI2 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-05 18:16 | 2014-11-05 21:32 | 3.2611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2611 | 0 | 0 |  |  | ALTIEYLÜL
85818 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: GOKCEYURT 1 TR 100 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-05 18:22 | 2014-11-05 20:59 | 2.6097 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6097 | 0 | 0 |  |  | KARESİ
85823 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 5A 4 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-05 18:59 | 2014-11-05 19:41 | 0.695 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.695 | 0 | 0 |  |  | MERKEZEFENDİ
85824 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HOCA HABIB1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-05 19:24 | 2014-11-05 19:55 | 0.50972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50972 | 0 | 0 |  |  | ANTAKYA
85828 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: IMAM HATIP15 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-05 19:49 | 2014-11-05 20:13 | 0.39556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.39556 | 0 | 0 |  |  | ARSUZ
85829 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAASLAN AYBAHCE16 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-05 19:52 | 2014-11-05 20:56 | 1.0544 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0544 | 0 | 0 |  |  | DEFNE
85833 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MALAZGIRT2 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA YANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-05 20:19 | 2014-11-05 21:05 | 0.76167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5233 | 0 | 0 |  |  | PAYAS
85834 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 20805 | AG - PANO / BOX HASARI - AG BOX A ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-05 20:34 | 2014-11-05 22:42 | 2.1444 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 160.8333 | 0 | 0 |  |  | DULKADİROĞLU
85835 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HARMANCIK1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-05 20:38 | 2014-11-05 21:14 | 0.60472 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 23.5842 | 0 | 0 |  |  | ONİKİŞUBAT
85836 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: HANDERESI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-05 20:45 | 2014-11-05 22:19 | 1.5614 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 17.1753 |  |  | ŞEHZADELER
85837 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: YENICEOBA38 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-05 20:49 | 2014-11-05 21:48 | 0.97833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.97833 | 0 | 0 |  |  | YUNUSEMRE
85838 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: ÇALIŞ1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-05 21:00 | 2014-11-05 21:36 | 0.59333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.59333 |  |  | ARTUKLU
85842 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: KUMBETALTI MEZARLIK TR3-22 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-05 22:46 | 2014-11-05 23:21 | 0.57167 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 130.9117 | 0 | 0 |  |  | MENTEŞE
85841 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BUHARA03 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-05 22:50 | 2014-11-05 23:42 | 0.86694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86694 | 0 | 0 |  |  | SEYDİKEMER
85844 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BUHARA05 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-06 00:03 | 2014-11-06 01:02 | 0.99778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99778 | 0 | 0 |  |  | EYYÜBİYE
85845 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Fider: ALTINEKİN TM: CİHANBEYLİ TM Kök: GÜNYÜZÜ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-06 00:45 | 2014-11-06 02:08 | 1.3842 | 0 | 0 | 30 | 2000 | 0 | 0 | 41.525 | 2768.3333 |  |  | HALİLİYE
85846 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1452 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-06 02:03 | 2014-11-06 07:32 | 5.4861 | 0 | 468 | 0 | 0 | 0 | 2567.5 | 0 | 0 |  |  | KARAKÖPRÜ
85847 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA-2 TM DM: DM 10 MALAS YOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-06 02:11 | 2014-11-06 05:11 | 3 | 0 | 358 | 0 | 0 | 0 | 1074 | 0 | 0 |  |  | ERGENE
85848 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: MEZBAHA TM: KONYA-4 TM DM: KARATAY DM33 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ - CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-11-06 02:45 | 2014-11-06 03:13 | 0.47472 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1.8989 | 2.3736 | 0 | 0 |  |  | SÜLEYMANPAŞA
85303 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: ŞEHİR - 1 TM: NİĞDE-2-TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-06 03:01 | 2014-11-06 04:41 | 1.6628 | 0 | 300 | 0 | 5994 | 0 | 498.8333 | 0 | 9966.69 |  |  | ORTAHİSAR
85849 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HARMANCIK1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-06 06:05 | 2014-11-06 06:39 | 0.56361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56361 | 0 | 0 |  |  | İPEKYOLU
85850 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: SEYDİSEHİR TM - F7 GEVREKLİ ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM Kök: GEVREKLİ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - AKIM TRAFOSU PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-06 06:20 | 2014-11-06 07:39 | 1.3111 | 0 | 824 | 0 | 2 | 0 | 1080.3556 | 0 | 2.6222 |  |  | TUŞBA
85852 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR10 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-06 06:22 | 2014-11-06 07:33 | 1.1978 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.9778 | 0 | 0 |  |  | ALTINORDU
85851 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Fider: ÜRGÜP TM: AVANOS TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-06 06:22 | 2014-11-06 06:59 | 0.61722 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 444.4 | 0 | 0 |  |  | KAPAKLI
85853 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Fider: DM15A - HOROZLUHAN16 TR DM: DM 15/A KONALTAŞ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-06 06:28 | 2014-11-06 06:42 | 0.23972 | 19 | 49 | 0 | 0 | 4.5547 | 11.7464 | 0 | 0 |  |  | KOZLU
85854 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARADIGIN1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-06 06:50 | 2014-11-06 09:14 | 2.3933 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 76.5867 |  |  | KİLİMLİ
85855 | 1 | KONYA | ILGIN | TM: KOLUKISA DM: KOLUKISA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-06 06:51 | 2014-11-06 11:09 | 4.2997 | 1 | 352 | 75 | 1206 | 4.2997 | 1513.5022 | 322.4792 | 5185.465 |  |  | BATI
85856 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: KAZANCI4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-06 07:05 | 2014-11-06 08:40 | 1.5892 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5892 | 0 | 0
85857 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: OZKENT2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-06 07:18 | 2014-11-06 09:45 | 2.4403 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.6417
84721 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM: BEYŞEHİR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-06 07:31 | 2014-11-06 14:11 | 6.6656 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 4332.6111 | 0 | 0
84876 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR: IHLARA2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-06 07:31 | 2014-11-06 11:05 | 3.5697 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 142.7889 | 0 | 0
85858 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: ESENTEPE1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-06 07:41 | 2014-11-06 10:38 | 2.9486 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 50.1264
85859 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Fider: ÜRGÜP KAP. TM: NEVŞEHİR-2-TM Kök: CEZAEVİ MODÜLER | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-06 07:56 | 2014-11-06 08:31 | 0.57944 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 26.075 | 0 | 0
85860 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ERENKÖY8 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - AG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-06 08:00 | 2014-11-06 09:12 | 1.2019 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2019 | 0 | 0
84399 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR: AGACOREN5 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-06 08:01 | 2014-11-06 12:38 | 4.61 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 73.76 | 0 | 0
84457 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: KARAHUYUK4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-06 08:01 | 2014-11-06 12:36 | 4.5819 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 526.9236 | 0 | 0
84488 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: CIMELI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-06 08:01 | 2014-11-06 13:14 | 5.2203 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 261.0139
84501 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: DIKENICI TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-06 08:01 | 2014-11-06 12:38 | 4.6114 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 152.1758 | 0 | 0
84514 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: YESILOBA | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-06 08:01 | 2014-11-06 12:07 | 4.0981 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 102.4514
84553 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: KABAKLI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-06 08:01 | 2014-11-06 14:41 | 6.6658 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 933.2167
84615 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: FATİH MAH TR23 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-06 08:01 | 2014-11-06 16:49 | 8.8025 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 343.2975 | 0 | 0
84690 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: HAVVA KADIN CAMI TR 3.18 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-06 08:01 | 2014-11-06 12:53 | 4.8619 | 0 | 343 | 0 | 0 | 0 | 1667.6469 | 0 | 0
84711 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: SIRÇALI TM: ÇUMRA TM Kök: ÇUMRA TR 28 RMU | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-06 08:01 | 2014-11-06 16:22 | 8.3531 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 7100.0972 | 0 | 0
84746 | 1 | KONYA | MERAM | TR: BUYUK KOVANAGZI2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-06 08:01 | 2014-11-06 13:01 | 5 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0
84806 | 1 | KONYA | ILGIN | TM: ILGIN TM Kök: MECIDIYE TSK KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-06 08:01 | 2014-11-06 12:48 | 4.7883 | 0 | 0 | 4 | 284 | 0 | 0 | 19.1533 | 1359.8867
85048 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: DISPANSER TR 2.26 | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-06 08:01 | 2014-11-06 13:47 | 5.7597 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 575.9722 | 0 | 0
85086 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: HACIMIRZA1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-06 08:01 | 2014-11-06 13:05 | 5.0703 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 329.5681
85277 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: CIHANBEYLI8 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-06 08:01 | 2014-11-06 14:32 | 6.5219 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 534.7994 | 0 | 0
85292 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR28 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-06 08:01 | 2014-11-06 12:28 | 4.4572 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 1114.3056 | 0 | 0
85314 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: ÇAYHAN TM: EREĞLİ TM Kök: KAMER KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-06 08:01 | 2014-11-06 15:15 | 7.2406 | 0 | 775 | 20 | 1665 | 0 | 5611.4306 | 144.8111 | 12055.525
85333 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: CUBUK TARLA TR1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-06 08:01 | 2014-11-06 13:40 | 5.6531 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 842.3053
84351 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: ZENGEN2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-06 08:16 | 2014-11-06 12:21 | 4.0775 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 36.6975
85242 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: IMAMIN YAYLASI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-06 08:30 | 2014-11-06 14:27 | 5.9514 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 297.5694
84453 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: PANCARCI19 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-06 08:31 | 2014-11-06 13:31 | 5 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0
84883 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: GALERİCİLER TR1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-06 08:31 | 2014-11-06 12:19 | 3.8075 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 159.915 | 0 | 0
84894 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | DM: DM 37/A TÖMEK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-06 08:31 | 2014-11-06 15:31 | 7 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 1750 | 0 | 0
85296 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR61 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-06 08:31 | 2014-11-06 14:17 | 5.7658 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 397.8425 | 0 | 0
85367 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: IMAMIN YAYLASI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-06 08:31 | 2014-11-06 10:41 | 2.1706 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 28.2172
85402 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: KIZILDAGYENIYAPAN1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-06 08:31 | 2014-11-06 12:14 | 3.7219 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 104.2144
85525 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: KUTUKUSAGI2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-06 08:31 | 2014-11-06 14:40 | 6.1561 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 504.8011 | 0 | 0
85887 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: AŞAĞI GÖNDELEN TM: EREĞLİ TM | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-06 08:36 | 2014-11-06 10:13 | 1.6053 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6053 | 0
84531 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Fider: KÖŞK KÖK-B.SEKERLER1 TR TM: KIZÖREN TM Kök: KÖŞK KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-06 09:01 | 2014-11-06 14:01 | 5 | 0 | 0 | 108 | 152 | 0 | 0 | 540 | 760
84542 | 1 | KONYA | KULU | TR: GUZEL YAYLA1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-06 09:01 | 2014-11-06 14:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 175
84562 | 1 | KONYA | MERAM | Fider: F5-BAYRAKÇI FİDERİ TM: KONYA-1 TM DM: MERAM DM18 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-06 09:01 | 2014-11-06 13:31 | 4.5 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 751.5 | 0 | 0
84570 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: YARHISAR1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-06 09:01 | 2014-11-06 16:15 | 7.2311 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 780.96
84669 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: AGCASAR TM: MİSLİOVA TM Kök: KAYIRLI SULAMA KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-06 09:01 | 2014-11-06 12:45 | 3.7342 | 0 | 0 | 0 | 575 | 0 | 0 | 0 | 2147.1458
84745 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: OLMEZ MAH8 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-06 09:01 | 2014-11-06 15:51 | 6.8392 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 232.5317 | 0 | 0
84783 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: URGAN-1 TM: KARAMAN OSB TM DM: KARAMAN DM4 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-06 09:01 | 2014-11-06 14:04 | 5.0564 | 0 | 2027 | 0 | 0 | 0 | 10249.3003 | 0 | 0
84808 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR28 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-06 09:01 | 2014-11-06 12:32 | 3.5103 | 0 | 392 | 0 | 0 | 0 | 1376.0289 | 0 | 0
84852 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: YENİŞEHİR 04 (SOSYAL MESKENLER) | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-06 09:01 | 2014-11-06 14:01 | 5 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
84875 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Fider: KAMAN 1 TM: HİRFANLI HES TM DM: KAMAN DM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-06 09:01 | 2014-11-06 12:56 | 3.9125 | 0 | 319 | 5 | 445 | 0 | 1248.0875 | 19.5625 | 1741.0625
84897 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: HACIBEY KONAGI TR3-14 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-06 09:01 | 2014-11-06 16:25 | 7.4069 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 1748.0389 | 0 | 0
84942 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: AVANOS TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-06 09:01 | 2014-11-06 15:10 | 6.1514 | 0 | 0 | 6 | 850 | 0 | 0 | 36.9083 | 5228.6806
85054 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: GÖLYAZI TM: CİHANBEYLİ TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-06 09:01 | 2014-11-06 17:35 | 8.5725 | 0 | 0 | 30 | 1470 | 0 | 0 | 257.175 | 12601.575
85307 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: KOCLAR1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-06 09:01 | 2014-11-06 14:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 435
85323 | 1 | KONYA | HADİM | TR: KALINAGIL1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-06 09:01 | 2014-11-06 14:26 | 5.4114 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 248.9239
85329 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: ÜRGÜP TR2 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-06 09:01 | 2014-11-06 10:25 | 1.4003 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 100.82 | 0 | 0
85345 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60601 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-06 09:01 | 2014-11-06 14:40 | 5.6564 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 735.3306 | 0 | 0
85432 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Fider: BELEDİYE-2 TM: AKŞEHİR TM DM: İSTASYON DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-06 09:01 | 2014-11-06 14:36 | 5.5861 | 10 | 58 | 0 | 0 | 55.8611 | 323.9944 | 0 | 0
85458 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: GUMUSLER3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-06 09:01 | 2014-11-06 10:52 | 1.8528 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 185.2778
85462 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ1-34 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-06 09:01 | 2014-11-06 12:53 | 3.8642 | 0 | 0 | 0 | 411 | 0 | 0 | 0 | 1588.1725
85485 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: HUSEYINLI 1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-06 09:01 | 2014-11-06 12:28 | 3.4519 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 110.4622
85569 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: KILEDERE3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-06 09:01 | 2014-11-06 12:39 | 3.6328 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 544.9167 | 0 | 0
85881 | 1 | NİĞDE | BOR | Fider: BADAK TM: BOR TM Kök: SESLİKAYA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-06 09:06 | 2014-11-06 13:13 | 4.1153 | 0 | 0 | 23 | 319 | 0 | 0 | 94.6514 | 1312.7736
85876 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: KIZILLARAGINI1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-06 09:11 | 2014-11-06 12:16 | 3.0919 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0919
85873 | 1 | KONYA | KULU | TR: TAVSANCALI4B TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ-CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-11-06 09:20 | 2014-11-06 09:48 | 0.47083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.47083 | 0 | 0
85875 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ3-5A TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-06 09:26 | 2014-11-06 10:17 | 0.85 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.25 | 0 | 0
84421 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: DERE3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-06 09:31 | 2014-11-06 12:27 | 2.9297 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 125.9781 | 0 | 0
84548 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISA DM: KOLUKISA Kök: BAŞKUYU2 KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-06 09:31 | 2014-11-06 14:31 | 5 | 1 | 352 | 4 | 714 | 5 | 1760 | 20 | 3570
85504 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: TOPAKKAYA7 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-06 09:31 | 2014-11-06 12:38 | 3.1225 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 187.35 | 0 | 0
85879 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SELIM SULTAN1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-06 09:41 | 2014-11-06 12:55 | 3.2242 | 0 | 797 | 0 | 0 | 0 | 2569.6608 | 0 | 0
85883 | 1 | KONYA | AKÖREN | TR: CATOREN1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-06 09:54 | 2014-11-06 10:23 | 0.47611 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.47611
84477 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: GOREME2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-06 10:01 | 2014-11-06 15:07 | 5.0994 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 469.1489 | 0 | 0
84820 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: YARMA TM: KONYA-4 TM Kök: GÖÇÜ KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-06 10:01 | 2014-11-06 15:01 | 5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0
84887 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR38 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-06 10:01 | 2014-11-06 15:01 | 5 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0
84926 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: TOPAKLI9 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-06 10:01 | 2014-11-06 17:37 | 7.6006 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 174.8128
85409 | 1 | KONYA | MERAM | TR: DIKMELI2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-06 10:01 | 2014-11-06 10:16 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 7.5
85500 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR: KARASENIR4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-06 10:01 | 2014-11-06 15:07 | 5.1028 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 76.5417
85611 | 1 | NİĞDE | BOR | Fider: ÇUKURKUYU TM: BOR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-06 10:01 | 2014-11-06 13:38 | 3.6214 | 0 | 0 | 23 | 499 | 0 | 0 | 83.2919 | 1807.0731
85894 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ 3-17 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-06 10:25 | 2014-11-06 12:22 | 1.9442 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9442 | 0 | 0
85895 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: CAKIRBAG1 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-06 10:30 | 2014-11-06 13:03 | 2.5497 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5497
85896 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR2-17 DOLMUS DURAGI | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA YANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-06 10:35 | 2014-11-06 13:50 | 3.2386 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.9544 | 0 | 0
85898 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR: ADILLER1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-06 10:49 | 2014-11-06 11:11 | 0.36111 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 10.8333
85900 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | Fider: MUSTAFAPSA TR7 - MUSTAFAPASA 5 TR TM: AVANOS TM DM: ÜRGÜP DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-06 10:54 | 2014-11-06 21:53 | 10.9981 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 1055.8133
84878 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR: IHLARA2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-06 11:01 | 2014-11-06 14:24 | 3.3797 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 168.9861 | 0 | 0
85368 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KARADONA1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-06 11:01 | 2014-11-06 14:30 | 3.4769 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 260.7708
84616 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: FATİH MAH TR23 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-06 12:01 | 2014-11-06 16:52 | 4.8539 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 189.3017 | 0 | 0
84853 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: YENISEHIR4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-06 12:01 | 2014-11-06 17:01 | 5 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
85297 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR17 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-06 12:01 | 2014-11-06 15:04 | 3.0503 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 372.1339 | 0 | 0
85902 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HAVZAN4 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-06 12:12 | 2014-11-06 12:33 | 0.34583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.34583 | 0 | 0
84400 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR: AGACOREN5 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-06 12:31 | 2014-11-06 15:54 | 3.3875 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 94.85 | 0 | 0
84885 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: GALERİCİLER TR1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-06 12:31 | 2014-11-06 14:43 | 2.1978 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 125.2733 | 0 | 0
85293 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR28 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-06 12:31 | 2014-11-06 15:54 | 3.3908 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 847.7083 | 0 | 0
85403 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: KIZILDAGYENIYAPAN1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-06 12:31 | 2014-11-06 16:20 | 3.8097 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 114.2917
85905 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TM Kök: CULCULE KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-06 12:56 | 2014-11-06 14:28 | 1.5269 | 0 | 0 | 194 | 62 | 0 | 0 | 296.2272 | 94.6706
84458 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: KARAHUYUK2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-06 13:01 | 2014-11-06 16:46 | 3.7558 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 232.8617 | 0 | 0
84489 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: CIMELIYENI KOY2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-06 13:01 | 2014-11-06 17:11 | 4.17 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 208.5
84517 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: KIRŞEHİR KÖYLER TM: KIRŞEHİR TM DM: ÇAYAĞAZI DM Kök: TOSUNBURNU KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-06 13:01 | 2014-11-06 16:00 | 2.98 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 128.14
84577 | 1 | KONYA | MERAM | TR: DERE CAMI KEBIR5 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-06 13:01 | 2014-11-06 16:06 | 3.0833 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 92.5 | 0 | 0
84670 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: AGCASAR TM: MİSLİOVA TM Kök: KAYIRLI SULAMA KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-06 13:01 | 2014-11-06 16:49 | 3.8022 | 0 | 0 | 0 | 575 | 0 | 0 | 0 | 2186.2778
84747 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ALAKOVA TASPINAR4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-06 13:01 | 2014-11-06 15:01 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
85087 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR: HACIMIRZA1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-06 13:01 | 2014-11-06 16:05 | 3.0661 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 199.2972
85459 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: GUMUSLER11 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-06 13:01 | 2014-11-06 14:25 | 1.4069 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 16.8833 | 0 | 0
85486 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR: OKSUZKALE TR1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-06 13:01 | 2014-11-06 14:10 | 1.1419 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 69.6586
85544 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | Fider: KAYMAKLI DM-1 TM: DERİNKUYU TM DM: KAYMAKLI DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-06 13:01 | 2014-11-06 15:52 | 2.8558 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 65.6842 | 0
85570 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: BAGLAMA5 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-06 13:01 | 2014-11-06 14:31 | 1.5011 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 180.1333 | 0 | 0
85918 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TR: TEPE MAHSENLI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-06 13:01 | 2014-11-06 16:01 | 3 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 195
85909 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: AKÇAŞEHİR TR 3 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-06 13:09 | 2014-11-06 13:56 | 0.77139 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77139
84352 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: ZENGEN2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-06 13:16 | 2014-11-06 17:20 | 4.0686 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 101.7153
85910 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4A 27TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-06 13:17 | 2014-11-06 14:04 | 0.77833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77833 | 0 | 0
84814 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR33 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-06 13:31 | 2014-11-06 15:59 | 2.4694 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 135.8194 | 0 | 0
85280 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: YENICEOBA23 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-06 13:31 | 2014-11-06 17:49 | 4.3019 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 344.1556 | 0 | 0
85529 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: KUTUKUSAGI6 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-06 13:31 | 2014-11-06 17:46 | 4.255 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 170.2 | 0 | 0
85917 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 10203 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-06 13:54 | 2014-11-06 14:27 | 0.54444 | 0 | 413 | 0 | 0 | 0 | 224.8556 | 0 | 0
85920 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: AYDINLIK TR 05 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-06 14:14 | 2014-11-06 18:19 | 4.0819 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0819 | 0 | 0
85921 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MEHMET AKİF 14 (TUZDEVE 01) | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-06 14:20 | 2014-11-06 15:05 | 0.75167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75167 | 0 | 0
85923 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TABUROGLU TR1 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-06 14:34 | 2014-11-06 15:47 | 1.2197 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2197
85924 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: AKÇAYAZI TM: KARAPINAR TM Kök: MERDİVENLİ KÖK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE KESİCİ AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-06 15:00 | 2014-11-06 16:19 | 1.3269 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3269 | 0
84748 | 1 | KONYA | MERAM | TR: FAHRUNISA1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-06 15:01 | 2014-11-06 17:01 | 2 | 0 | 660 | 0 | 0 | 0 | 1320 | 0 | 0
85508 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SARAYHAN1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-06 15:01 | 2014-11-06 17:04 | 2.0525 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 51.3125
85572 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: HASAKOY1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-06 15:01 | 2014-11-06 17:43 | 2.6964 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 350.5306
85931 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YESILOVA7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-06 15:21 | 2014-11-06 17:31 | 2.1744 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 21.7444 | 0 | 0
85932 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: YESILLI | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-06 15:27 | 2014-11-06 17:23 | 1.9236 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9236
85934 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: ERLER TM: KONYA-4 TM DM: DM30 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-06 15:45 | 2014-11-06 17:55 | 2.1725 | 2 | 648 | 0 | 0 | 4.345 | 1407.78 | 0 | 0
85935 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: UCGOZ TR2-69 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-06 15:55 | 2014-11-06 17:50 | 1.9225 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9225 | 0 | 0
85937 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR: ALTUNHISAR7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-06 16:12 | 2014-11-06 16:56 | 0.72583 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.5325
85939 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR107 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-06 16:14 | 2014-11-06 16:52 | 0.62667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7.52 | 0 | 0
85938 | 1 | KONYA | KULU | Fider: KULU DM - KULU1 TR TM: KULU TM DM: KULU DM Kök: KULU CELEP M. KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TEİAŞ KAYNAKLI KESİNTİ | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-06 16:17 | 2014-11-06 16:29 | 0.20083 | 0 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 4820 | 0 | 0
85941 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: KABAKLI | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-06 16:19 | 2014-11-06 17:18 | 0.99111 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99111
85943 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: DEMIRYURT1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-06 16:32 | 2014-11-06 17:40 | 1.1311 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1311
85945 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ1-3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-06 16:40 | 2014-11-06 17:08 | 0.45528 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 15.9347 | 0 | 0
85948 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 21605 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-06 16:41 | 2014-11-06 18:18 | 1.6175 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 33.9675 | 0 | 0
85946 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60814 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-06 16:42 | 2014-11-06 17:55 | 1.2222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2222 | 0 | 0
85956 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: YARHISAR1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-06 16:48 | 2014-11-06 17:45 | 0.94889 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94889
85959 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR: SOFULAR4 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-06 17:19 | 2014-11-06 19:12 | 1.895 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.895 | 0 | 0
85961 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60502 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-06 17:38 | 2014-11-06 18:25 | 0.77361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77361 | 0 | 0
85981 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4A 29 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-06 18:37 | 2014-11-06 20:49 | 2.1928 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1928 | 0 | 0
85974 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: KİRŞEHİR DM 1 TM: KIRŞEHİR TM DM: KIRŞEHİR DM 1 Kök: KORTULLU | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-06 18:55 | 2014-11-06 19:48 | 0.88167 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88167 | 0
86001 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ULUIRMAK SAKA1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-06 19:23 | 2014-11-06 21:45 | 2.3669 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3669 | 0 | 0
85982 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: KAZANCI4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-06 20:25 | 2014-11-06 21:31 | 1.1025 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1025 | 0 | 0
85988 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: DUTLUTEPE1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-06 20:48 | 2014-11-06 21:27 | 0.64944 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64944
86002 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KUCUK AYMANAS3 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-06 20:49 | 2014-11-06 22:51 | 2.0333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0333 | 0 | 0
85991 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SULTANHANI8 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-06 21:04 | 2014-11-06 22:23 | 1.3092 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3092 | 0 | 0
85992 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: DERINKUYU19 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-06 21:26 | 2014-11-06 21:38 | 0.21028 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.1028 | 0 | 0
85993 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TR: KAZIM KARABEKIR18 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-06 22:33 | 2014-11-06 22:54 | 0.35417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.35417 | 0 | 0
85998 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ULUIRMAK SAKA1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-06 23:54 | 2014-11-07 00:02 | 0.14056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.14056 | 0 | 0
86006 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA-2 TM DM: DM 11 ERENKÖY | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-07 01:53 | 2014-11-07 03:01 | 1.1333 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 87.2667 | 0 | 0
86007 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 2 TM IM: İM1-DEDEKORKUT İM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-07 03:26 | 2014-11-07 05:01 | 1.5833 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 121.9167 | 0 | 0
86008 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: OZKENT3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-07 05:55 | 2014-11-07 08:19 | 2.4144 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4144
86009 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: GOZLU3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-07 06:16 | 2014-11-07 08:47 | 2.5181 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5181 | 0 | 0
85503 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: KİRŞEHİR DM 1 TM: KIRŞEHİR TM DM: KIRŞEHİR DM 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-07 07:01 | 2014-11-07 12:02 | 5.0117 | 2 | 0 | 18 | 84 | 10.0233 | 0 | 90.21 | 420.98
86011 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Fider: NEVŞEHİR-1 TM: NEVŞEHİR-2-TM DM: NEVŞEHİR DM1 IM: NEVŞEHİR İM1 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-07 07:28 | 2014-11-07 09:19 | 1.8483 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8483 | 0 | 0 | 0
86012 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: TÜMOSAN TM Kök: SEKERLER TSK KÖK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE KESİCİ AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-07 07:28 | 2014-11-07 09:21 | 1.8775 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8775 | 0
86010 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: KİRŞEHİR DM 1 TM: KIRŞEHİR TM DM: KIRŞEHİR DM 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-07 07:29 | 2014-11-07 08:16 | 0.77944 | 0 | 104 | 26 | 1996 | 0 | 81.0622 | 20.2656 | 1555.7711
84880 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR: IHLARA8 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-07 07:31 | 2014-11-07 11:01 | 3.5061 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 175.3056 | 0 | 0
86013 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: KİRŞEHİR DM 1 TM: KIRŞEHİR TM DM: KIRŞEHİR DM 1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-07 07:34 | 2014-11-07 16:15 | 8.6769 | 0 | 516 | 0 | 0 | 0 | 4477.3033 | 0 | 0
86014 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-27 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-07 07:38 | 2014-11-07 16:57 | 9.3106 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 1973.8378 | 0 | 0
86015 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR: BEKARLAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-07 07:41 | 2014-11-07 08:37 | 0.92583 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.2583 | 0 | 0
86016 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR36 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-07 07:45 | 2014-11-07 08:03 | 0.28917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.28917 | 0 | 0
86017 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: ÇATAK ŞAHİNBÜKÜ | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-07 07:59 | 2014-11-07 10:22 | 2.3881 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3881
84502 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: DEMIRIN CIFTLIGI TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-07 08:01 | 2014-11-07 13:16 | 5.2469 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20.9878 | 0 | 0
84518 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: HOMURLUBESLER TR1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-07 08:01 | 2014-11-07 12:01 | 4.0033 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 60.05
84554 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: YENI KIZILCALI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-07 08:01 | 2014-11-07 14:27 | 6.4383 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 798.3533
84635 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR: GOKPINAR5 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-07 08:01 | 2014-11-07 16:40 | 8.6506 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 354.6728 | 0 | 0
84712 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: YENİDOĞAN TM: ÇUMRA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-07 08:01 | 2014-11-07 15:59 | 7.9647 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 1688.5211 | 0 | 0
84749 | 1 | KONYA | MERAM | TR: BUYUK KOVANAGZI4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-07 08:01 | 2014-11-07 13:01 | 5 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 565 | 0 | 0
85088 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR: KUCUKDURMUSLU1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-07 08:01 | 2014-11-07 12:54 | 4.8875 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 63.5375
85281 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: YENICEOBA34 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-07 08:01 | 2014-11-07 13:31 | 5.4992 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 670.8983 | 0 | 0
85334 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: O HACIAHMETLI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-07 08:01 | 2014-11-07 11:28 | 3.4469 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 310.225
85358 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | Fider: ILGIN TM - FİDER4 AKŞEHİR TM: ILGIN TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-07 08:01 | 2014-11-07 14:25 | 6.4019 | 0 | 624 | 0 | 0 | 0 | 3994.8133 | 0 | 0
85455 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR28 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-07 08:01 | 2014-11-07 11:46 | 3.75 | 0 | 535 | 0 | 0 | 0 | 2006.25 | 0 | 0
85461 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: SAZLICA2-14 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-07 08:01 | 2014-11-07 12:55 | 4.9069 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 318.9514 | 0 | 0
85501 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR: SARIVELINER1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-07 08:01 | 2014-11-07 11:14 | 3.2242 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 29.0175 | 0 | 0
85567 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISA DM: KOLUKISA | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-07 08:01 | 2014-11-07 12:01 | 4 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 440 | 0
86023 | 1 | KONYA | MERAM | Fider: F5-BAYRAKÇI FİDERİ TM: KONYA-1 TM DM: MERAM DM18 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-07 08:01 | 2014-11-07 13:01 | 5 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 1250 | 0 | 0
86035 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: MUCUR KÖYLER TM: PETLAS TM Kök: TEPESİDELİK KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-07 08:01 | 2014-11-07 12:01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 600
86019 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR: DOĞANHİSAR8 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-07 08:08 | 2014-11-07 08:48 | 0.66556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66556 | 0 | 0
84355 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1114 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-07 08:16 | 2014-11-07 12:27 | 4.1833 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 66.9333 | 0 | 0
85509 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR82 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-07 08:31 | 2014-11-07 12:50 | 4.3136 | 0 | 374 | 0 | 0 | 0 | 1613.2906 | 0 | 0
85533 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TM TR: BULDUK1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-07 08:31 | 2014-11-07 17:25 | 8.9075 | 0 | 0 | 0 | 603 | 0 | 0 | 0 | 5371.2225
86024 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: BOZYER1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-07 08:42 | 2014-11-07 11:05 | 2.3856 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 59.6389
86025 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: YUKARIHOMURLU1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-07 08:45 | 2014-11-07 09:29 | 0.72528 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 13.055
86235 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: ÇENGİLTİ-2 TM: KONYA-3 TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-07 08:46 | 2014-11-07 16:31 | 7.75 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 209.25
86030 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | Fider: DERİNKUYU DM-1 TM: DERİNKUYU TM DM: DERİNKUYU DM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-07 08:51 | 2014-11-07 09:13 | 0.35333 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.06 | 0
84543 | 1 | KONYA | KULU | TR: SARIYAYLA1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-07 09:01 | 2014-11-07 13:34 | 4.55 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 191.1
84576 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: ELMALI7 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-07 09:01 | 2014-11-07 16:08 | 7.1211 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 377.4189 | 0 | 0
84578 | 1 | KONYA | MERAM | TR: DERE ASIKLAR1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-07 09:01 | 2014-11-07 13:01 | 4 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0
84671 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: SULTANPINAR1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-07 09:01 | 2014-11-07 12:37 | 3.6081 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 902.0139
84784 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: DM6-1 TM: KARAMAN TM DM: KARAMAN DM6 Kök: KARAMAN DM3 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-07 09:01 | 2014-11-07 14:14 | 5.2239 | 0 | 2262 | 0 | 0 | 0 | 11816.4367 | 0 | 0
84854 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HANAYBASI2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-07 09:01 | 2014-11-07 14:01 | 5 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0
84877 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Fider: KAMAN 1 TM: HİRFANLI HES TM DM: KAMAN DM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE DEĞERLERİNİN AYARLANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-07 09:01 | 2014-11-07 15:05 | 6.0611 | 1 | 367 | 6 | 751 | 6.0611 | 2224.4278 | 36.3667 | 4551.8944
84898 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: SELGAH TR3-35 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-07 09:01 | 2014-11-07 15:21 | 6.335 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 1362.025 | 0 | 0
84944 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: SARILAR12 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-07 09:01 | 2014-11-07 13:51 | 4.8372 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 464.3733
85056 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: GÖLYAZI TM: CİHANBEYLİ TM Kök: SAĞLIK KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-07 09:01 | 2014-11-07 14:09 | 5.1261 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 281.9361
85487 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 2 TM TR: HACILAR6 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-07 09:01 | 2014-11-07 14:01 | 5 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
85498 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 2 TM TR: YENI SELCUK2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-07 09:01 | 2014-11-07 14:01 | 5 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
85577 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | Fider: KARAARKAÇ MOD. KÖK - KILIÇLI TM: PETLAS TM DM: MUCUR DM Kök: KARAARKAÇ MOD. KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-07 09:01 | 2014-11-07 12:56 | 3.9153 | 0 | 0 | 15 | 350 | 0 | 0 | 58.7292 | 1370.3472
85617 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | Fider: SARIYAHŞİ0 TR - BOGAZKOY KÖK TM: ŞEREFLİKOÇHİSAR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-07 09:01 | 2014-11-07 13:49 | 4.8031 | 0 | 0 | 0 | 375 | 0 | 0 | 0 | 1801.1458
85638 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SILLE PARSANA63 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-07 09:01 | 2014-11-07 14:01 | 5 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 550 | 0 | 0
85657 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Fider: TUZLUKÇU TM: AKŞEHİR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-07 09:01 | 2014-11-07 14:01 | 5 | 8 | 59 | 0 | 0 | 40 | 295 | 0 | 0
85723 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: KALABA TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-07 09:01 | 2014-11-07 15:11 | 6.1717 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 1974.9333 | 0 | 0
86034 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TM: TÜMOSAN TM Kök: GÖKLER KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-07 09:01 | 2014-11-07 14:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3576 | 0 | 0 | 0 | 17880
89546 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: AVANOS TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-07 09:01 | 2014-11-07 12:01 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3
85695 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: KİRŞEHİR DM 1 TM: KIRŞEHİR TM DM: KIRŞEHİR DM 1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-07 09:06 | 2014-11-07 14:06 | 4.9961 | 0 | 516 | 0 | 0 | 0 | 2577.9933 | 0 | 0
86033 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | DM: MUCUR DM Kök: ÇİĞDEM KABİN | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-07 09:18 | 2014-11-07 09:45 | 0.45 | 0 | 0 | 21 | 680 | 0 | 0 | 9.45 | 306
86038 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: KUYUBASI1 TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-07 09:27 | 2014-11-07 11:29 | 2.0314 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0314 | 0 | 0
86037 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR: KECIKALESI5 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-07 09:29 | 2014-11-07 10:45 | 1.2681 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2681 | 0 | 0
84422 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR: AHIRLI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-07 09:31 | 2014-11-07 12:54 | 3.3819 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 865.7778 | 0 | 0
85325 | 1 | KONYA | HADİM | TR: ASAGIESENLER1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-07 09:31 | 2014-11-07 14:45 | 5.2344 | 0 | 0 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 1146.3433
85392 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: BOR TM: EREĞLİ TM Kök: YENİKÖY BİNA KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-07 09:31 | 2014-11-07 10:41 | 1.1592 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 64.9133 | 0
86048 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR: GULAGAC1 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-07 09:54 | 2014-11-07 10:24 | 0.50472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50472 | 0 | 0
86047 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: CICEKDAGI TR2 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-07 09:55 | 2014-11-07 10:22 | 0.44833 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 13.45 | 0 | 0
84478 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR115 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-07 10:01 | 2014-11-07 14:57 | 4.9281 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 601.2228 | 0 | 0
84888 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: KARACAOREN2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-07 10:01 | 2014-11-07 15:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 175
84928 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: TOPAKLI12 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-07 10:01 | 2014-11-07 14:12 | 4.1853 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 359.9339
85290 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: HARMANPINAR3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-07 10:01 | 2014-11-07 14:37 | 4.6058 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 55.27 | 0 | 0
85594 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: İSMİL TM: KONYA-4 TM Kök: BAKIRTOLU KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-07 10:01 | 2014-11-07 15:01 | 5 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0
85612 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: CAYAGZI TR-3 | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI ABONE BAĞLANTISI-KESİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-07 10:01 | 2014-11-07 10:54 | 0.88194 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 29.1042 | 0 | 0
85726 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: KALABA TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-07 10:01 | 2014-11-07 14:07 | 4.0925 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 613.875
86066 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: BAĞLAMA TR2 | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-07 10:05 | 2014-11-07 14:16 | 4.1703 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1703 | 0 | 0
86085 | 1 | KONYA | MERAM | Fider: KONYA5 TM - LORAS FİDERİ TM: KONYA5 TM DM: MERAM DM26 Kök: DSİ SULAMA RMU | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-07 10:27 | 2014-11-07 10:31 | 0.066389 | 3 | 7 | 225 | 0 | 0.19917 | 0.46472 | 14.9375 | 0
86100 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: URGAN-1 TM: KARAMAN OSB TM DM: KARAMAN DM4 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-07 10:50 | 2014-11-07 11:08 | 0.29139 | 15 | 341 | 0 | 0 | 4.3708 | 99.3636 | 0 | 0
84881 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR: IHLARA6 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-07 11:01 | 2014-11-07 13:55 | 2.9036 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 145.1806 | 0 | 0
86113 | 1 | KONYA | MERAM | Fider: F7-DİZEL FİDERİ-15,8kV TM: KONYA-1 TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-07 11:01 | 2014-11-07 12:43 | 1.6992 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 3398.3333 | 0 | 0
86146 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: ÇALIŞ7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-07 11:02 | 2014-11-07 13:57 | 2.9233 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 90.6233
86102 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3D 3/ATR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-07 11:03 | 2014-11-07 16:43 | 5.6747 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 1418.6806 | 0 | 0
86112 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: ELMALI4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-07 11:39 | 2014-11-07 13:39 | 2.0011 | 0 | 212 | 0 | 1 | 0 | 424.2356 | 0 | 2.0011
86115 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM: AVANOS TM Kök: 31 NOLU KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-07 11:55 | 2014-11-07 13:18 | 1.3708 | 0 | 0 | 10 | 358 | 0 | 0 | 13.7083 | 490.7583
84636 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR: GOKPINAR5 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-07 12:01 | 2014-11-07 16:42 | 4.6828 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 191.9939 | 0 | 0
84855 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HANAYBASI2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-07 12:01 | 2014-11-07 17:01 | 5 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0
85506 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: KİRŞEHİR DM 1 TM: KIRŞEHİR TM DM: KIRŞEHİR DM 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-07 12:01 | 2014-11-07 14:21 | 2.3325 | 2 | 0 | 18 | 84 | 4.665 | 0 | 41.985 | 195.93
85510 | 1 | NİĞDE | BOR | Fider: BOR-6 TM: BOR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-07 12:01 | 2014-11-07 16:08 | 4.1211 | 3 | 112 | 0 | 0 | 12.3633 | 461.5644 | 0 | 0
86119 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4D 34TR | AG -TRAFO AG BUŞİNG ARIZASI - TRAFONUN AG BUŞİNG KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-07 12:09 | 2014-11-07 15:39 | 3.4997 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 874.9306 | 0 | 0
86122 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SANAYI5 TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-07 12:17 | 2014-11-07 13:28 | 1.1936 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1936 | 0 | 0
86124 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | Fider: EMİRGAZİ-2 TM: KARAPINAR TM | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-07 12:20 | 2014-11-07 13:03 | 0.71694 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.3017
86126 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: SEYDİSEHİR TM - F7 GEVREKLİ ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM Kök: KETENLİ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-07 12:29 | 2014-11-07 13:32 | 1.0511 | 0 | 242 | 2 | 229 | 0 | 254.3689 | 2.1022 | 240.7044
86127 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | DM: MUCUR DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-07 12:30 | 2014-11-07 12:42 | 0.20528 | 0 | 0 | 21 | 680 | 0 | 0 | 4.3108 | 139.5889
85453 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR28 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-07 12:31 | 2014-11-07 16:03 | 3.5344 | 0 | 535 | 0 | 0 | 0 | 1890.9278 | 0 | 0
86129 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: DOGANBEY4 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-07 12:38 | 2014-11-07 14:32 | 1.9078 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9078 | 0 | 0
86131 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: HOTAMIS2 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-07 12:43 | 2014-11-07 14:19 | 1.6094 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 35.4078 | 0 | 0
86138 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: MAHMATLAR6 TR | AG - FAZ YÖNÜ TERS - TRAFO AG ÇIKIŞI-FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-07 12:46 | 2014-11-07 13:24 | 0.63028 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.1514
86141 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ŞEKERMURAT 01 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-07 12:49 | 2014-11-07 13:39 | 0.83139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83139 | 0 | 0
86143 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: MUSTAFAPASA 3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - DOĞALGAZ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-07 12:56 | 2014-11-07 18:34 | 5.6386 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 56.3861
86144 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: LADİK TM Kök: ALABAĞ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-07 13:01 | 2014-11-07 13:43 | 0.70917 | 0 | 0 | 20 | 29 | 0 | 0 | 14.1833 | 20.5658
84520 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: HOMURLUBESLER TR1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-07 13:01 | 2014-11-07 15:59 | 2.9617 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 35.54
84580 | 1 | KONYA | MERAM | TR: DERE ASIKLAR2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-07 13:01 | 2014-11-07 16:01 | 3 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0
84672 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: SULTANPINAR2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-07 13:01 | 2014-11-07 17:07 | 4.0961 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 1024.0278
84750 | 1 | KONYA | MERAM | TR: BUYUK KOVANAGZI4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-07 13:01 | 2014-11-07 15:36 | 2.5833 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 227.3333 | 0 | 0
85089 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR: KUCUKDURMUSLU1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-07 13:01 | 2014-11-07 15:07 | 2.0956 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 27.2422
85335 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: HACI DURAKLI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-07 13:01 | 2014-11-07 16:37 | 3.6003 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 212.4164
85338 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: HACI HASANLI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-07 13:01 | 2014-11-07 15:01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 200
85460 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: SAZLICA2-7 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-07 13:01 | 2014-11-07 15:38 | 2.6208 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 39.3125 | 0 | 0
85568 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISA DM: KOLUKISA | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-07 13:01 | 2014-11-07 17:01 | 4 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0
85588 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: KALABA TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-07 13:01 | 2014-11-07 16:01 | 3 | 0 | 0 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 2550
85598 | 1 | KONYA | MERAM | TR: LALEBAHCE9 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-07 13:01 | 2014-11-07 17:01 | 4 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0
85600 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: ULUPINAR TR5 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-07 13:01 | 2014-11-07 15:16 | 2.2542 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 338.125
85607 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SAGLIK3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-07 13:01 | 2014-11-07 16:47 | 3.7711 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 377.1111 | 0 | 0
86174 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | Fider: AĞAÇÖREN1 TR - CAMILI1 TR TM: ŞEREFLİKOÇHİSAR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-07 13:01 | 2014-11-07 16:01 | 3 | 0 | 0 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 1410
84356 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1114 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-07 13:16 | 2014-11-07 16:40 | 3.4053 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 95.3478 | 0 | 0
86147 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: KOLUKISA2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-07 13:23 | 2014-11-07 14:34 | 1.1825 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1825 | 0 | 0
86149 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR42 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-07 13:25 | 2014-11-07 14:04 | 0.65139 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 28.0097 | 0 | 0
86148 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: SULAMA TM: CİHANBEYLİ TM DM: TAŞPINAR1 DM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-07 13:25 | 2014-11-07 20:07 | 6.6961 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 80.3533 | 0
86156 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: HASANOBA TM: ÇUMRA TM DM: ARIKÖREN DM | OG - KESİCİ AÇMASI-DİĞER - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-07 13:31 | 2014-11-07 13:39 | 0.14083 | 0 | 0 | 13 | 108 | 0 | 0 | 1.8308 | 15.21
85289 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: YENICEOBA9 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-07 13:31 | 2014-11-07 17:30 | 3.9903 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 319.2222 | 0 | 0
85537 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: KUTUKUSAGI2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-07 13:31 | 2014-11-07 17:29 | 3.9617 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 158.4667 | 0 | 0
86164 | 1 | NİĞDE | BOR | Fider: BADAK TM: BOR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-07 13:38 | 2014-11-07 15:31 | 1.8892 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 | 9.4458 | 17.0025
86165 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MALAZGIRT2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-07 13:51 | 2014-11-07 14:24 | 0.54639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.54639 | 0 | 0
86166 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: SULAMA TM: CİHANBEYLİ TM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-07 13:58 | 2014-11-07 19:31 | 5.5506 | 50 | 0 | 50 | 0 | 277.5278 | 0 | 277.5278 | 0
86167 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 31104 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-07 14:01 | 2014-11-07 14:32 | 0.52 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0
84751 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAASLAN AYBAHCE14 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-07 14:01 | 2014-11-07 17:01 | 3 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 405 | 0 | 0
85496 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 2 TM TR: MIMARSINAN03 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-07 14:01 | 2014-11-07 19:01 | 5 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
85579 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: YESILYURT | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-07 14:01 | 2014-11-07 16:57 | 2.9333 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 67.4667
86168 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | DM: YENİ DM Kök: KONCAM SIZMA KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-07 14:01 | 2014-11-07 15:01 | 1 | 15 | 650 | 0 | 0 | 15 | 650 | 0 | 0
86114 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: IS BANKASI KARSISI 3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-07 14:13 | 2014-11-07 15:00 | 0.77778 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 17.8889 | 0 | 0
86170 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: F-6 MERKEZ TM: ALİBEYHÜYÜĞÜ TM Kök: ALİBEYHÜĞÜ TR 8 KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-07 14:17 | 2014-11-07 14:53 | 0.59722 | 0 | 40 | 3 | 5 | 0 | 23.8889 | 1.7917 | 2.9861
86176 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Fider: KARAKAYA TM: KONYA-2 TM DM: DM 11 ERENKÖY | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - RÖLE AYARININ YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-07 14:26 | 2014-11-07 14:49 | 0.38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0
86171 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR17 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-07 14:31 | 2014-11-07 15:40 | 1.1517 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1517 | 0 | 0
86172 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: KILICLI KOPRU TR3-13 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-07 14:34 | 2014-11-07 15:38 | 1.0622 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0622 | 0 | 0
86173 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 11405 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-07 14:35 | 2014-11-07 15:19 | 0.72833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72833 | 0 | 0
86179 | 1 | KONYA | MERAM | TR: GULBAHCE3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-07 14:53 | 2014-11-07 15:26 | 0.55194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55194 | 0 | 0
86186 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HOCACIHAN100.YIL07 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-07 14:57 | 2014-11-07 15:45 | 0.8025 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.605 | 0 | 0
86189 | 1 | KONYA | KULU | TR: YARASLI1 TR | AG - DİREK EĞİLMESİ - RÜZGAR NEDENİYLE DİREK EĞİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-07 14:58 | 2014-11-07 17:00 | 2.0306 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 24.3667 | 0 | 0
86185 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR: KIRAZLAR1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-07 14:58 | 2014-11-07 16:39 | 1.685 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.685
86188 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: HASANOBA TM: ÇUMRA TM DM: ARIKÖREN DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-07 15:05 | 2014-11-07 15:09 | 0.069167 | 0 | 0 | 13 | 108 | 0 | 0 | 0.89917 | 7.47
86187 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: KIZIK TR2 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-07 15:06 | 2014-11-07 15:38 | 0.54361 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 16.8519
86190 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CAKILKUYU2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-07 15:19 | 2014-11-07 17:04 | 1.7592 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7592 | 0 | 0
86192 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | Fider: HACIBEKTAŞ TM: AVANOS TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-07 15:20 | 2014-11-07 16:29 | 1.1503 | 0 | 0 | 21 | 680 | 0 | 0 | 24.1558 | 782.1889
86191 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-120 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-07 15:22 | 2014-11-07 17:16 | 1.9022 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9022 | 0 | 0
85512 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: ARATOL3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-07 15:31 | 2014-11-07 17:07 | 1.6081 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 48.2417 | 0 | 0
85741 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: ORTAHISAR 19 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-07 15:31 | 2014-11-07 18:01 | 2.5028 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 75.0833
86193 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: CATAL HUYUK8 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-07 15:34 | 2014-11-07 17:19 | 1.7594 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7594 | 0 | 0
86196 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BUHARA16 TR (KAŞGARLI MAHMUT 01) | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-07 15:40 | 2014-11-07 17:06 | 1.4261 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4261 | 0 | 0
86194 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR: INONU YAYLASI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-07 15:40 | 2014-11-07 16:04 | 0.39556 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 7.5156 | 0 | 0
86276 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: HATUNSARAY TM: ÇUMRA TM DM: SEÇME DM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-07 15:52 | 2014-11-07 20:49 | 4.9403 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 222.3125 | 0
86199 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KERESTECILER3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-07 15:53 | 2014-11-07 19:13 | 3.3472 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23.4306 | 0 | 0
86202 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: HOTAMIS1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-07 15:53 | 2014-11-07 16:36 | 0.70861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.70861 | 0 | 0
86203 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: CIHANBEYLI13 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-07 15:57 | 2014-11-07 16:37 | 0.67278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67278 | 0 | 0
86204 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: BUSAN1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-07 16:00 | 2014-11-07 19:08 | 3.1183 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1183 | 0 | 0
86205 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: YARMA TM: ÇUMRA TM Kök: KÜÇÜKKÖY KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-07 16:02 | 2014-11-07 18:22 | 2.3444 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 21.1 | 0
86207 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1453 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-07 16:09 | 2014-11-07 16:46 | 0.61056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61056 | 0 | 0
86259 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TM | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-07 16:12 | 2014-11-07 20:06 | 3.9036 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19.5181
86212 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: KAMAN41 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-07 16:26 | 2014-11-07 17:38 | 1.1953 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 145.8239 | 0 | 0
86214 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 1C 9TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-07 16:28 | 2014-11-07 17:21 | 0.89 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 44.5 | 0 | 0
86215 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: AKŞEMSETTİN 04 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-07 16:32 | 2014-11-07 17:19 | 0.79 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 0
86217 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: MUSTAFA SARLAK CADDESI TR 1.12 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-07 16:33 | 2014-11-07 17:51 | 1.2914 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2914 | 0 | 0
86221 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR: DEMIRCI7 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-07 16:33 | 2014-11-07 17:22 | 0.81528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81528 | 0 | 0
86220 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: CUKURKUYU5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-07 16:37 | 2014-11-07 17:04 | 0.44778 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 11.1944 | 0 | 0
86222 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: ÇAYAĞZI DM TM: KIRŞEHİR TM DM: ÇAYAĞAZI DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-07 16:46 | 2014-11-07 17:46 | 1.0072 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 248.7839 | 0 | 0
86223 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1160 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-07 16:46 | 2014-11-07 17:10 | 0.39111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.39111 | 0 | 0
86224 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C 35TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-07 16:46 | 2014-11-07 17:53 | 1.1072 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1072 | 0 | 0
86228 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: BULDUK TM: CİHANBEYLİ TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-07 16:47 | 2014-11-07 20:05 | 3.2881 | 0 | 0 | 4 | 98 | 0 | 0 | 13.1522 | 322.2294
86225 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: ADESE TR | AG - PANO / BOX HASARI - BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-07 16:49 | 2014-11-07 18:01 | 1.1994 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 59.9722 | 0 | 0
86230 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: KILICLI KOPRU TR3-13 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-07 16:59 | 2014-11-07 19:52 | 2.88 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.88 | 0 | 0
86233 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: PINARBAŞI TM: CİHANBEYLİ TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-07 17:10 | 2014-11-07 18:04 | 0.89778 | 0 | 0 | 15 | 95 | 0 | 0 | 13.4667 | 85.2889
86237 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: BASKOY2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-07 17:13 | 2014-11-07 21:31 | 4.2992 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2992 | 0 | 0
86238 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: ATATURK MAHALLESI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-07 17:31 | 2014-11-07 18:30 | 0.97333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.97333 | 0 | 0
86239 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR13 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-07 17:34 | 2014-11-07 19:16 | 1.7047 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7047 | 0 | 0
86263 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: ALEMDAR TM: ÇUMRA TM Kök: KAYAGZLI RMU | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-07 17:35 | 2014-11-07 21:43 | 4.1322 | 3 | 0 | 24 | 0 | 12.3967 | 0 | 99.1733 | 0
86241 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: ÇUKUR TR1 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-07 17:36 | 2014-11-07 20:50 | 3.2308 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2308
86242 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: ERMENEK14 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-07 17:37 | 2014-11-07 18:28 | 0.84417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84417 | 0 | 0
86243 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: AKINCILAR TR 02 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-07 17:39 | 2014-11-07 18:01 | 0.36194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.36194 | 0 | 0
86245 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: YENIYAPAN1 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - KARAYOLLARI KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-07 17:45 | 2014-11-07 20:42 | 2.94 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 102.9
86244 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: ÇAYAĞZI DM TM: KIRŞEHİR TM DM: ÇAYAĞAZI DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - OG KABLO BAŞLIĞI PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-07 17:48 | 2014-11-07 20:10 | 2.3778 | 0 | 0 | 6 | 112 | 0 | 0 | 14.2667 | 266.3111
86246 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: MENGENE ESKI KULE TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-07 17:53 | 2014-11-07 19:11 | 1.2953 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2953 | 0 | 0
86247 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: KAMAN41 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA YANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-07 17:57 | 2014-11-07 19:31 | 1.5808 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5808 | 0 | 0
86256 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: CAKIRBAG ESENTEPE2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-07 18:09 | 2014-11-07 18:51 | 0.70056 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.70056
86253 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-07 18:11 | 2014-11-07 18:51 | 0.66 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.32 | 0 | 0
86254 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C 34TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG OTOMATİK SİGORTA İŞLEV YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-07 18:18 | 2014-11-07 19:30 | 1.1983 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.9917 | 0 | 0
86255 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: AKCABELEN1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-07 18:19 | 2014-11-07 19:42 | 1.3767 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3767 | 0 | 0
86260 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR: KONARI1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-07 18:33 | 2014-11-07 19:23 | 0.83 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.49 | 0 | 0
86265 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: CIRAKLIK OKULU TR 1.38 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-07 18:45 | 2014-11-07 19:26 | 0.68694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68694 | 0 | 0
86267 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: ÇAYAĞZI DM TM: KIRŞEHİR TM DM: ÇAYAĞAZI DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - OG KABLO BAŞLIĞI PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-07 18:47 | 2014-11-07 20:10 | 1.3833 | 0 | 0 | 6 | 112 | 0 | 0 | 8.3 | 154.9333
86274 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: YENİCEOBA TR 9 - GUZELYAYLA1 TR TM: CİHANBEYLİ TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-07 19:28 | 2014-11-07 20:01 | 0.55278 | 0 | 0 | 10 | 50 | 0 | 0 | 5.5278 | 27.6389
86275 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: CIFTEKOY1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-07 19:33 | 2014-11-07 21:24 | 1.8583 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 35.3083
86278 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: ŞEHİR-2 TM: TÜMOSAN TM DM: AKSARAY DM2 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-07 19:36 | 2014-11-07 21:23 | 1.7864 | 100 | 2500 | 200 | 1500 | 178.6389 | 4465.9722 | 357.2778 | 2679.5833
86277 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: KUTUKUSAGI5 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-07 20:48 | 2014-11-07 22:29 | 1.6931 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6931 | 0 | 0
86279 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3B 15TR | AG - FAZ YÖNÜ TERS - TESİS-BAKIM-KET-BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-07 21:28 | 2014-11-07 23:07 | 1.6372 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 245.5833 | 0 | 0
86280 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: YENİ SELÇUK 04 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA YANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-07 21:33 | 2014-11-07 22:34 | 1.0311 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0311 | 0 | 0
86282 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C 9TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-07 21:43 | 2014-11-07 22:16 | 0.55417 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 83.125 | 0 | 0
86281 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: S.KURUTLU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-07 22:02 | 2014-11-07 22:58 | 0.92556 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 12.0322
86283 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: DM35-DÖKÜMCÜLER3 TR TM: KONYA-3 TM DM: KARATAY DM 35 | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-07 22:32 | 2014-11-07 23:48 | 1.2811 | 14 | 0 | 0 | 0 | 17.9356 | 0 | 0 | 0
86284 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HÜSAMETTİN ÇELEBİ 01 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-07 22:49 | 2014-11-07 23:30 | 0.67833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67833 | 0 | 0
86288 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-19 | AG - AG PANO SİGORTALI-SİGORTASIZ YÜK AYIRICISI ARIZASI - SİGORTALI YÜK AYIRICI BAĞLANTI KONTAKLARININ KÖTÜ TEMASI-YANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-07 23:41 | 2014-11-08 00:19 | 0.62694 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 31.9742 | 0 | 0
86290 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HOCACIHAN100.YIL02 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-08 00:32 | 2014-11-08 02:34 | 2.0328 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0328 | 0 | 0
86291 | 1 | KONYA | MERAM | Fider: F7-DİZEL FİDERİ-15,8kV TM: KONYA-1 TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-08 03:31 | 2014-11-08 03:44 | 0.23139 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 462.7778 | 0 | 0
86292 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C 25TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-08 03:39 | 2014-11-08 04:17 | 0.63139 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.1569 | 0 | 0
86293 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Fider: TÖMEK DM - TOMEK1 TR DM: DM 37/A TÖMEK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-08 06:07 | 2014-11-08 06:13 | 0.10389 | 1 | 127 | 4 | 4 | 0.10389 | 13.1939 | 0.41556 | 0.41556
86294 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ALANYURT1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-08 06:43 | 2014-11-08 07:30 | 0.79194 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 39.5972
86297 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | Fider: ALTINHİSAR-1 TM: BOR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-08 06:55 | 2014-11-08 07:24 | 0.49889 | 62 | 4842 | 0 | 0 | 30.9311 | 2415.62 | 0 | 0
86298 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: LADİK TM Kök: ALABAĞ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-08 07:07 | 2014-11-08 07:49 | 0.70333 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.9233
84555 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: KOSELI TR4 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-08 07:31 | 2014-11-08 14:30 | 6.9794 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 593.2528
84722 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: SAMLAR1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-08 07:31 | 2014-11-08 13:03 | 5.5414 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 277.0694 | 0 | 0
84882 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR: IHLARA7 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-08 07:31 | 2014-11-08 10:59 | 3.4644 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 138.5778 | 0 | 0
86300 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Fider: GÖZLÜ TM: LADİK TM Kök: TETİK MODÜLER KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-08 07:31 | 2014-11-08 08:07 | 0.59917 | 0 | 371 | 75 | 816 | 0 | 222.2908 | 44.9375 | 488.92
86302 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: ALAN TR1 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-08 07:32 | 2014-11-08 08:50 | 1.2914 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 25.8278
86312 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: AYHANLAR TR1 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞ KABLOSU HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-08 07:38 | 2014-11-08 09:47 | 2.1531 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.6122
86306 | 1 | KONYA | KULU | Fider: KOZANLI8 TR - SEREFLI1 TR TM: KULU TM DM: KULU DM Kök: KOZANLI TR8 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-08 07:55 | 2014-11-08 10:10 | 2.2633 | 0 | 0 | 6 | 852 | 0 | 0 | 13.58 | 1928.36
86307 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ORTACA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-08 07:56 | 2014-11-08 09:21 | 1.425 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 27.075
84408 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR: AGACOREN5 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-08 08:01 | 2014-11-08 12:31 | 4.4972 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 35.9778 | 0 | 0
84459 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: CAKILLAR1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-08 08:01 | 2014-11-08 12:01 | 4.005 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 180.225 | 0 | 0
84503 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: SAADETLER MAH1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-08 08:01 | 2014-11-08 12:55 | 4.8986 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 416.3819 | 0 | 0
84637 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR: GOKPINAR5 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-08 08:01 | 2014-11-08 16:18 | 8.2867 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 339.7533 | 0 | 0
84752 | 1 | KONYA | MERAM | TR: BUYUK KOVANAGZI4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-08 08:01 | 2014-11-08 13:01 | 5 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 370 | 0 | 0
85090 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR: ESREFLI1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-08 08:01 | 2014-11-08 13:02 | 5.0147 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 145.4269
85511 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: KALANKALDI TR1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-08 08:01 | 2014-11-08 11:56 | 3.9117 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 39.1167
85530 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR85 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-08 08:01 | 2014-11-08 13:15 | 5.2361 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 722.5833 | 0 | 0
85571 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISA DM: KOLUKISA | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-08 08:01 | 2014-11-08 12:01 | 4 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 440 | 0
85658 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR34 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-08 08:01 | 2014-11-08 12:40 | 4.6433 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 69.65 | 0 | 0
85698 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KOMSAN IS3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-08 08:01 | 2014-11-08 13:23 | 5.3686 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 48.3175 | 0 | 0
85790 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: BUGDAY PAZARI TR 2.11 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-08 08:01 | 2014-11-08 13:19 | 5.2986 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 291.4236 | 0 | 0
86318 | 1 | KONYA | MERAM | TR: LALEBAHCE9 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-08 08:01 | 2014-11-08 13:46 | 5.75 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 431.25 | 0 | 0
86335 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60406 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-08 08:01 | 2014-11-08 10:01 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0
86310 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: EDİKLİ FİDERİ TM: MİSLİOVA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-08 08:11 | 2014-11-08 08:35 | 0.39556 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 23.7333 | 0 | 0
86311 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: ÇUMRA TM: KARAPINAR TM DM: UZUNKUYU DM | OG - KESİCİ AÇMASI-DİĞER - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-08 08:13 | 2014-11-08 08:19 | 0.096111 | 0 | 0 | 89 | 774 | 0 | 0 | 8.5539 | 74.39
84353 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: AKHUYUK1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-08 08:16 | 2014-11-08 12:37 | 4.3458 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 143.4125
86314 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Fider: AKSARAY-ACIGÖL TM: NEVŞEHİR-2-TM DM: ACIGÖL DM IM: ACIGÖL İM Kök: SOYLU KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-08 08:26 | 2014-11-08 09:20 | 0.90861 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8172
86316 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ - CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-11-08 08:26 | 2014-11-08 12:15 | 3.8222 | 15 | 300 | 10 | 475 | 57.3333 | 1146.6667 | 38.2222 | 1815.5556
86315 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: SEYDİSEHİR TM - F7 GEVREKLİ ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-08 08:27 | 2014-11-08 14:25 | 5.9628 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.9628
85243 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: DIVANLAR1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-08 08:30 | 2014-11-08 13:19 | 4.8133 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 341.7467
84895 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | DM: YENİ DM Kök: KONCAM SIZMA KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-08 08:31 | 2014-11-08 15:31 | 7 | 6 | 350 | 0 | 0 | 42 | 2450 | 0 | 0
84901 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1669 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-08 08:31 | 2014-11-08 12:36 | 4.0844 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 77.6044 | 0 | 0
85538 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: KUTUKUSAGI5 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-08 08:31 | 2014-11-08 14:47 | 6.2619 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 482.1697 | 0 | 0
86299 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: STAD5 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-08 08:31 | 2014-11-08 13:31 | 5 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0
86317 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: F-6 ARIKÖREN TM: GÜNEYSINIR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-08 08:31 | 2014-11-08 17:01 | 8.5 | 0 | 0 | 25 | 650 | 0 | 0 | 212.5 | 5525
86322 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Fider: KOLUKISA TM: LADİK TM Kök: ÇEŞMELİSEBİL KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-08 08:37 | 2014-11-08 10:35 | 1.9636 | 0 | 544 | 14 | 830 | 0 | 1068.2044 | 27.4906 | 1629.7972
86326 | 1 | KONYA | MERAM | TR: TOPRAK SARNIC5 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-08 08:50 | 2014-11-08 09:29 | 0.65833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65833 | 0 | 0
86329 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: ŞEHİR-1 TM: TÜMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-08 08:52 | 2014-11-08 09:03 | 0.18306 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 183.0556 | 0 | 0
86327 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: TAŞAĞIL TM: ÇUMRA TM Kök: GÜVERCİNLİK RMU | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-08 08:56 | 2014-11-08 10:30 | 1.5758 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 152.8558 | 0
84546 | 1 | KONYA | KULU | TR: GUZEL YAYLA1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-08 09:01 | 2014-11-08 14:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 160
84583 | 1 | KONYA | MERAM | TR: TOPRAK SARNIC5 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-08 09:01 | 2014-11-08 13:21 | 4.3333 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 641.3333 | 0 | 0
84738 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: PETLAS AŞ 2 (6,3 KV) TM: PETLAS TM DM: KIRŞEHİR DM 2 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-08 09:01 | 2014-11-08 15:18 | 6.2761 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.2761 | 6.2761 | 0 | 0
84785 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: DM6-1 TM: KARAMAN TM DM: KARAMAN DM3 Kök: KARAMAN DM3 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-08 09:01 | 2014-11-08 14:10 | 5.1456 | 2 | 921 | 0 | 0 | 10.2911 | 4739.0567 | 0 | 0
84793 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: SULTANHANI18 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-08 09:01 | 2014-11-08 14:01 | 5 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 650 | 0 | 0
84947 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | DM: ÜRGÜP DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-08 09:01 | 2014-11-08 14:32 | 5.5233 | 0 | 0 | 0 | 815 | 0 | 0 | 0 | 4501.5167
85344 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Fider: KÖKEZ KÖK-KÖKEZ2 TR TM: TÜMOSAN TM Kök: KÖKEZ KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-08 09:01 | 2014-11-08 13:35 | 4.5664 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 831.0828
85493 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Fider: ANADOLU SANAYİ TM: KONYA-2 TM DM: DM 14 GW/3 | PROGRAMLI KESİNTİ - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-08 09:01 | 2014-11-08 14:01 | 5 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0
85592 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: KALABA TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-08 09:01 | 2014-11-08 11:54 | 2.8775 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 2445.875 | 0 | 0
85608 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: INCESU MAHALLESI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-08 09:01 | 2014-11-08 12:32 | 3.5103 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 70.2056 | 0 | 0
85843 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | Fider: KURUGÖL ESKİ KÖK - ASMAKARADAM ÇIKIŞI TM: PETLAS TM DM: MUCUR DM Kök: KURUGÖL ESKİ KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-08 09:01 | 2014-11-08 13:59 | 4.9678 | 0 | 0 | 10 | 240 | 0 | 0 | 49.6778 | 1192.2667
85861 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: DEMIRLI TR1 | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-08 09:01 | 2014-11-08 17:28 | 8.445 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 109.785 | 0 | 0
85862 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: SAZLICA12 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-08 09:01 | 2014-11-08 14:45 | 5.7378 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 717.2222 | 0 | 0
85863 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | Fider: HACIBEKTAŞ TM: AVANOS TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-08 09:01 | 2014-11-08 16:36 | 7.5833 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 75.8333 | 0
85882 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: PINARBAŞI TM: CİHANBEYLİ TM Kök: PINARBAŞI MONOBLOK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-08 09:01 | 2014-11-08 14:01 | 5 | 0 | 0 | 85 | 417 | 0 | 0 | 425 | 2085
85901 | 1 | NİĞDE | BOR | Fider: KEMERHİSAR TM: BOR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-08 09:01 | 2014-11-08 13:34 | 4.5525 | 7 | 647 | 0 | 0 | 31.8675 | 2945.4675 | 0 | 0
85933 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: KILEDERE13 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-08 09:01 | 2014-11-08 17:22 | 8.3483 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 2504.5 | 0 | 0
86320 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: BAĞLAMA TR6 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-08 09:01 | 2014-11-08 12:41 | 3.6592 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 1463.6667 | 0 | 0
86352 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: ORGANİZE SAN. TM: KARAMAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-08 09:01 | 2014-11-08 12:01 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 300
86437 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM: AKŞEHİR TM TR: ISTASYON DAGITIM TR AA2 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-08 09:01 | 2014-11-08 14:01 | 5 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0
86334 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR: GULPINAR2 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-08 09:02 | 2014-11-08 10:05 | 1.0422 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0422 | 0 | 0
85865 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: KİRŞEHİR DM 1 TM: KIRŞEHİR TM DM: KIRŞEHİR DM 1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-08 09:06 | 2014-11-08 14:09 | 5.0569 | 0 | 486 | 0 | 0 | 0 | 2457.675 | 0 | 0
86339 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TM: KIRŞEHİR TM TR: ESKIDOGANLI DM: ÇAYAĞAZI DM | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-08 09:22 | 2014-11-08 10:01 | 0.65056 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 11.0594
84315 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: YALNIZCA1 TR DM: BOZKIR DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-08 09:25 | 2014-11-08 10:24 | 0.98333 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 61.95
84423 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR: AKKISE4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-08 09:31 | 2014-11-08 12:34 | 3.0569 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 770.35 | 0 | 0
85326 | 1 | KONYA | HADİM | TR: ASAGIESENLER1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-08 09:31 | 2014-11-08 14:41 | 5.1658 | 0 | 0 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 1131.3175
85705 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Fider: ALTINEKİN DM - LADİK TM FİDER12 TM: ALTINEKİN TM DM: ALTINEKİN DM Kök: KEŞLİK 3.ŞAHISLAR KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-08 09:31 | 2014-11-08 15:38 | 6.1186 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 336.5236 | 0
85746 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: BOR TM: EREĞLİ TM Kök: SERÇELER MODÜLER | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANLI TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK ALMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-08 09:31 | 2014-11-08 10:20 | 0.81194 | 0 | 0 | 36 | 51 | 0 | 0 | 29.23 | 41.4092
85866 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: MUCUR TR-19 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI-EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-08 09:31 | 2014-11-08 12:00 | 2.4861 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 29.8333 | 0 | 0
86341 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: IŞIKLAR TM: KARAPINAR TM | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE KESİCİ AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-08 09:31 | 2014-11-08 10:33 | 1.0206 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0206 | 0
86340 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: TAŞOBA ÇIKISI TM: TÜMOSAN TM Kök: KIRKOBA KÖK | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-08 09:32 | 2014-11-08 10:09 | 0.61361 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61361 | 0
86343 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: IŞIKLAR TM: KARAPINAR TM | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-08 09:34 | 2014-11-08 10:29 | 0.92611 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.7783 | 0
86344 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: UZUMLU7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-08 09:34 | 2014-11-08 10:51 | 1.2833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.4167 | 0 | 0
86353 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60810 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-08 09:46 | 2014-11-08 12:56 | 3.155 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.155 | 0 | 0
86351 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: ŞIHCARULLAH TR 39 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-08 09:55 | 2014-11-08 10:59 | 1.0611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0611 | 0 | 0
84890 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR33 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-08 10:01 | 2014-11-08 15:01 | 5 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0
85565 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: KARGIN YENICE2 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-08 10:01 | 2014-11-08 19:05 | 9.0661 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 498.6361 | 0 | 0
85596 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: YARMA TM: KONYA-4 TM Kök: BAKIRTOLU KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-08 10:01 | 2014-11-08 15:01 | 5 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0
85643 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: KAMAN23 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-08 10:01 | 2014-11-08 18:57 | 8.9339 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 1277.5461 | 0 | 0
85750 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: AKÖRENKIŞLA-1 TM: KIZÖREN TM Kök: ATAKOY KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ABONE BAĞLANTISI-KESİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-08 10:01 | 2014-11-08 11:11 | 1.1597 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 84.6597 | 0
85771 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR: BALCILAR4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-08 10:01 | 2014-11-08 15:18 | 5.2825 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 633.9 | 0 | 0
85775 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: YAZIHOYUK4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-08 10:01 | 2014-11-08 15:42 | 5.6886 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 307.185 | 0 | 0
85804 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: KIRŞEHİR TM TR: ESKİ HAYVAN PAZARI TR2-24 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI - CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 2014-11-08 10:01 | 2014-11-08 15:00 | 4.9811 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 1334.9378 | 0 | 0
85839 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: HASANOBA TM: ÇUMRA TM Kök: OKCU TR 2 RMU | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI FİZİKİ İRTİBAT - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-08 10:01 | 2014-11-08 12:01 | 2 | 0 | 150 | 5 | 0 | 0 | 300 | 10 | 0
85870 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: BEYŞEHİR TR45 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-08 10:01 | 2014-11-08 15:05 | 5.0694 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 506.9444 | 0 | 0
86354 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: AYDINLIK TR 05 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-08 10:07 | 2014-11-08 13:32 | 3.4125 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4125 | 0 | 0
86356 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: YENİŞEHİR 05 (YENİŞEHİR 05) | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-08 10:15 | 2014-11-08 11:43 | 1.4647 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4647 | 0 | 0
86357 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: ATASAN2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-08 10:24 | 2014-11-08 11:31 | 1.1175 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16.7625 | 0 | 0
84314 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: BOZKIR18 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-08 10:26 | 2014-11-08 13:05 | 2.65 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 34.45 | 0 | 0
86360 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: MEYİL TM: KARAPINAR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-08 10:27 | 2014-11-08 11:12 | 0.75583 | 0 | 0 | 33 | 38 | 0 | 0 | 24.9425 | 28.7217
86358 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: KURUGOL7 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-08 10:30 | 2014-11-08 12:04 | 1.5675 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5675 | 0 | 0
86359 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR: PAZARKAYA1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-08 10:31 | 2014-11-08 10:55 | 0.39861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.39861 | 0 | 0
86361 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: ORGANİZE SAN-1 TM: TÜMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-08 10:37 | 2014-11-08 11:03 | 0.43944 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 4.3944 | 2.1972
86362 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR: AYRANCI1 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-08 10:47 | 2014-11-08 11:52 | 1.085 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.085 | 0 | 0
86363 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREĞLİ 1143 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-08 10:48 | 2014-11-08 14:30 | 3.6964 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6964 | 0 | 0
86364 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: KANDIL3 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-08 10:52 | 2014-11-08 19:55 | 9.0461 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.0461
86367 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KUCUK SINAN1 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-08 10:58 | 2014-11-08 14:14 | 3.27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.27 | 0 | 0
86368 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: İSMİL TM: KONYA-4 TM DM: İSMİL DM | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-08 11:00 | 2014-11-08 11:37 | 0.62694 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.3886 | 0
84884 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR: IHLARA5 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-08 11:01 | 2014-11-08 14:15 | 3.2392 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 129.5667 | 0 | 0
85822 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: DIVANLAR2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-08 11:01 | 2014-11-08 14:38 | 3.6192 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 115.8133
85897 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TM: BEYŞEHİR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-08 11:01 | 2014-11-08 18:11 | 7.1681 | 350 | 0 | 0 | 0 | 2508.8194 | 0 | 0 | 0
86369 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: UCARI MH 18 TR 250 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-08 11:04 | 2014-11-08 11:35 | 0.52444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.52444 | 0 | 0
86373 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: OSMANCIK3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-08 11:11 | 2014-11-08 12:45 | 1.5631 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 28.135 | 0 | 0
86370 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR: ADILLER1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FAZ-NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-08 11:12 | 2014-11-08 12:33 | 1.3511 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 40.5333 | 0 | 0
86371 | 1 | KONYA | HADİM | TR: KORUALAN3 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-08 11:14 | 2014-11-08 12:47 | 1.5525 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5525 | 0 | 0
86372 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: İSMİL TM: KONYA-4 TM Kök: GÖÇÜ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-08 11:16 | 2014-11-08 13:52 | 2.5911 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 28.5022 | 0
86378 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: ARGITHANI4 TR 160 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-08 11:20 | 2014-11-08 13:39 | 2.3169 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3169 | 0 | 0
84723 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: SAMLAR1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-08 11:31 | 2014-11-08 14:13 | 2.7056 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 135.2778 | 0 | 0
86402 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: TATLICAK2 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-08 11:44 | 2014-11-08 13:45 | 2.0283 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.0567 | 0 | 0
86384 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: DM6-1 TM: KARAMAN TM DM: KARAMAN DM6 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-08 11:51 | 2014-11-08 12:35 | 0.72722 | 0 | 1347 | 0 | 0 | 0 | 979.5683 | 0 | 0
86385 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1160 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-08 12:00 | 2014-11-08 17:04 | 5.0717 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0717 | 0 | 0
84639 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR: GOKPINAR5 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-08 12:01 | 2014-11-08 16:16 | 4.2431 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 173.9653 | 0 | 0
85751 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | Fider: ILGIN TM - FİDER4 AKŞEHİR TM: ILGIN TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-08 12:01 | 2014-11-08 14:07 | 2.1053 | 0 | 0 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 498.9508
86389 | 1 | KONYA | ÇELTİK | Fider: F6 Çeltik 1 TM: YUNAK TM Kök: İSHAKUŞAĞI KÖK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-08 12:04 | 2014-11-08 14:11 | 2.1197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1197 | 0
86386 | 1 | NİĞDE | BOR | Fider: ÇUKURKUYU TM: BOR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-08 12:06 | 2014-11-08 13:11 | 1.0939 | 0 | 0 | 22 | 499 | 0 | 0 | 24.0656 | 545.8506
86387 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: RECEP DEGIRMENCININ EVININ YANI TR E KOLU TR: RECEP DEGIRMENCININ EVININ YANI TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-08 12:06 | 2014-11-08 13:25 | 1.3189 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3189 | 0 | 0
86388 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30200 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-08 12:10 | 2014-11-08 13:13 | 1.0481 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0481 | 0 | 0
86390 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: KUCUKKIZILKUYU2TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-08 12:22 | 2014-11-08 13:41 | 1.3072 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15.6867
86391 | 1 | KONYA | KULU | Fider: DİNEK MODÜLER KÖK - KULU28 TR TM: KULU TM DM: KULU DM Kök: DİNEK MODÜLER KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-08 12:24 | 2014-11-08 12:49 | 0.42556 | 0 | 853 | 6 | 402 | 0 | 362.9989 | 2.5533 | 171.0733
86403 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: KARATAY9 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-08 12:26 | 2014-11-08 14:08 | 1.6975 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6975 | 0 | 0
86401 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: TAŞAĞIL TM: ÇUMRA TM Kök: GÜVERCİNLİK RMU | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-08 12:28 | 2014-11-08 18:03 | 5.5867 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.5867 | 0
86394 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-08 12:28 | 2014-11-08 12:55 | 0.44778 | 3 | 50 | 0 | 0 | 1.3433 | 22.3889 | 0 | 0
84409 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR: AGACOREN5 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-08 12:31 | 2014-11-08 15:37 | 3.0967 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 157.93
84902 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1669 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-08 12:31 | 2014-11-08 15:45 | 3.2369 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 77.6867 | 0 | 0
85659 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR34 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-08 12:31 | 2014-11-08 16:42 | 4.1789 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 62.6833 | 0 | 0
85903 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: SULAMA TM: CİHANBEYLİ TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-08 12:31 | 2014-11-08 17:31 | 5 | 0 | 0 | 530 | 0 | 0 | 0 | 2650 | 0
86408 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: İSMİL TM: KONYA-4 TM Kök: GÖÇÜ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-08 12:40 | 2014-11-08 14:39 | 1.9808 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9808 | 0
86404 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: CIHANBEYLI18 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ KÖTÜ TEMAS OLUŞTURMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-08 12:44 | 2014-11-08 17:20 | 4.5986 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5986 | 0 | 0
86405 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | Fider: ALTINHİSAR-1 TM: BOR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-08 12:54 | 2014-11-08 14:39 | 1.7531 | 3 | 187 | 0 | 0 | 5.2592 | 327.8214 | 0 | 0
86406 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: YAZIR59 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-08 12:57 | 2014-11-08 13:19 | 0.37778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.37778 | 0 | 0
86407 | 1 | KONYA | DERBENT | TM: KONYA 2 TM DM: BAŞARAKAVAK DM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-08 12:59 | 2014-11-08 16:15 | 3.2731 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 418.9511
84460 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: CAKILLAR2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-08 13:01 | 2014-11-08 16:52 | 3.8486 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 219.3708 | 0 | 0
84585 | 1 | KONYA | MERAM | TR: TOPRAK SARNIC4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-08 13:01 | 2014-11-08 13:21 | 0.33333 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 24.3333 | 0 | 0
84753 | 1 | KONYA | MERAM | TR: BUYUK KOVANAGZI4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-08 13:01 | 2014-11-08 16:01 | 3 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 219 | 0 | 0
85091 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR: ESREFLI1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-08 13:01 | 2014-11-08 15:24 | 2.3783 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 68.9717
85339 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: TEPECIK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-08 13:01 | 2014-11-08 17:10 | 4.1539 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 365.5422
85513 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: KALANKALDI TR1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-08 13:01 | 2014-11-08 15:38 | 2.6125 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6125
85573 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISA DM: KOLUKISA | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-08 13:01 | 2014-11-08 17:01 | 4 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 440 | 0
85700 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KOMSAN IS3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-08 13:01 | 2014-11-08 16:12 | 3.1797 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 200.3225 | 0 | 0
86321 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: BAĞLAMA TR5 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-08 13:01 | 2014-11-08 17:09 | 4.1306 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 1652.2222 | 0 | 0
86433 | 1 | KONYA | MERAM | Fider: SELVER 5TR TM: KONYA-1 TM DM: DM71-BAYRAKÇI 4TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-08 13:01 | 2014-11-08 17:01 | 4 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
86435 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Fider: BOZCAMAHMUT1 KÖK-EĞRİKUYU KÖK TM: TÜMOSAN TM Kök: BOZCAMAHMUT KÖK1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-08 13:01 | 2014-11-08 14:31 | 1.5 | 0 | 0 | 139 | 200 | 0 | 0 | 208.5 | 300
86413 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HARA KUYU2 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-08 13:02 | 2014-11-08 14:06 | 1.0672 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0672 | 0 | 0
86423 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YESİLDERE TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-08 13:04 | 2014-11-08 13:41 | 0.61417 | 0 | 0 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 124.0617
86409 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: KABAKLI | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-08 13:05 | 2014-11-08 16:07 | 3.0239 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 39.3106
86412 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR: GUNEYSINIR2 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-08 13:07 | 2014-11-08 15:10 | 2.0603 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.3014 | 0 | 0
86410 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BOSNAHERSEK44 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-08 13:07 | 2014-11-08 14:03 | 0.93389 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.6033 | 0 | 0
86414 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: SELKI3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-08 13:12 | 2014-11-08 14:09 | 0.95 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.65 | 0 | 0
86416 | 1 | KONYA | MERAM | Fider: F15-LALEBAHÇE FİDERİ TM: KONYA-1 TM DM: DM28 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-08 13:13 | 2014-11-08 13:56 | 0.71278 | 0 | 0 | 113 | 17 | 0 | 0 | 80.5439 | 12.1172
84354 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: AKHUYUK1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-08 13:16 | 2014-11-08 16:47 | 3.5181 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 105.5417
86417 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: ERTUGRUL1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-08 13:17 | 2014-11-08 13:59 | 0.68917 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68917
86418 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: AVANOS TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-08 13:18 | 2014-11-08 18:01 | 4.7186 | 0 | 0 | 7 | 1257 | 0 | 0 | 33.0303 | 5931.2942
86419 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30812 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-08 13:20 | 2014-11-08 14:13 | 0.87861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87861 | 0 | 0
86421 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: BOGET1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-08 13:28 | 2014-11-08 15:33 | 2.0828 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0828
85541 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: KUTUKUSAGI2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-08 13:31 | 2014-11-08 18:54 | 5.3886 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 215.5444 | 0 | 0
86424 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR28 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-08 13:38 | 2014-11-08 14:48 | 1.1589 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 28.9722
86425 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: BÜSAN26 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-08 13:42 | 2014-11-08 14:12 | 0.48944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.48944 | 0 | 0
86426 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: ÇUMRA TM: KARAPINAR TM DM: UZUNKUYU DM | OG - KESİCİ AÇMASI-DİĞER - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-08 13:45 | 2014-11-08 14:40 | 0.91917 | 0 | 0 | 774 | 89 | 0 | 0 | 711.435 | 81.8058
84754 | 1 | KONYA | MERAM | TR: FAHRUNISA1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-08 14:01 | 2014-11-08 16:31 | 2.5 | 0 | 580 | 0 | 0 | 0 | 1450 | 0 | 0
85495 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 2 TM TR: AKSEMSETTIN 01 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-08 14:01 | 2014-11-08 19:01 | 5 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0
86434 | 1 | KONYA | ILGIN | Fider: ILGIN TM - FİDER5 MERKEZ TM: ILGIN TM DM: DM44 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-08 14:03 | 2014-11-08 15:12 | 1.1444 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.0111 | 0
86438 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: YARMA TM: ÇUMRA TM Kök: DAGITIM RMU | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-08 14:07 | 2014-11-08 18:06 | 3.9811 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9811 | 0
86439 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: UCHUYUK2 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-08 14:08 | 2014-11-08 21:33 | 7.4261 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.4261
86436 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | DM: ÜRGÜP DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-08 14:19 | 2014-11-08 18:24 | 4.0903 | 0 | 1 | 0 | 277 | 0 | 4.0903 | 0 | 1133.0069
85517 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YESILOVA4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-08 14:31 | 2014-11-08 16:51 | 2.3311 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 116.5556 | 0 | 0
85919 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: CIMELIYENI KOY2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-08 14:31 | 2014-11-08 18:12 | 3.6836 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 110.5083
86440 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: KALABA16 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-08 14:49 | 2014-11-08 20:08 | 5.3211 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21.2844 | 0 | 0
86441 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: ALACATI2 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-08 14:52 | 2014-11-08 16:34 | 1.69 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.69
86442 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: MEYİL TM: KARAPINAR TM Kök: SEKİZLİ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-08 14:56 | 2014-11-08 17:39 | 2.7294 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.9178 | 0
86443 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: HUREMERAN1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-08 15:02 | 2014-11-08 17:22 | 2.3267 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3267
86445 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: AYRANCI TM: EREĞLİ TM DM: GÖKÇEYAZI DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-08 15:09 | 2014-11-08 16:18 | 1.1392 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 64.9325
86446 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR: TOLYAYLA TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-08 15:15 | 2014-11-08 16:05 | 0.82972 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82972
86447 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: DAPUR TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-08 15:19 | 2014-11-08 16:16 | 0.95806 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95806
86448 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | Fider: TUZLUKÇU-2 TM: AKŞEHİR TM Kök: TUZLUKÇU TR10 KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-08 15:21 | 2014-11-08 16:35 | 1.23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.92 | 0 | 0 | 0
86449 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: EREĞLİ-2 TM: KARAPINAR TM Kök: KUZUKUYUSU KÖK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-08 15:29 | 2014-11-08 19:40 | 4.1939 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1939 | 0
85725 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Fider: LADİK TM: LADİK TM Kök: KOMPEN KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-08 15:31 | 2014-11-08 16:31 | 1 | 1 | 2841 | 13 | 165 | 1 | 2841 | 13 | 165
86451 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ASAGI PINARBASI4 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-08 15:39 | 2014-11-08 17:26 | 1.7869 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7869 | 0 | 0
86450 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: PINARBAŞI TM: CİHANBEYLİ TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-08 15:41 | 2014-11-08 23:10 | 7.4775 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 74.775 | 0
86452 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ISMIL2 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-08 15:59 | 2014-11-08 16:33 | 0.56194 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 69.6811 | 0 | 0
86453 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KOZAGAC10 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-08 16:01 | 2014-11-08 16:59 | 0.9675 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9675 | 0 | 0
86454 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: BOZKOY6 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-08 16:02 | 2014-11-08 17:14 | 1.1958 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1958 | 0 | 0
86455 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: DERINKUYU26 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-08 16:08 | 2014-11-08 16:51 | 0.71583 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10.7375 | 0 | 0
86456 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR: PAZARKAYA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-08 16:10 | 2014-11-08 17:23 | 1.2242 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 30.6042 | 0 | 0
86457 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C 16TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-08 16:10 | 2014-11-08 16:38 | 0.46611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.46611 | 0 | 0
86459 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: F-2 DİNEK TM: GÜNEYSINIR TM Kök: YENİSU KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-08 16:10 | 2014-11-08 17:21 | 1.1792 | 0 | 540 | 11 | 17 | 0 | 636.75 | 12.9708 | 20.0458
86458 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ISTASYON DAGITIM TR AA2 | AG - FAZ YÖNÜ TERS - TESİS-BAKIM-KET-BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-08 16:11 | 2014-11-08 17:26 | 1.2528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2528 | 0 | 0
86460 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: BALCI7 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-08 16:21 | 2014-11-08 17:55 | 1.5669 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5669
86461 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: CESMELISEBIL6 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-08 16:26 | 2014-11-08 20:25 | 3.9731 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9731 | 0 | 0
86462 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: ERTUGRUL1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-08 16:27 | 2014-11-08 18:54 | 2.4372 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4372
86467 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: YAMALI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-08 16:29 | 2014-11-08 18:14 | 1.7506 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7506
86463 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | Fider: BEŞİKLİ TM: YERKÖY TM Kök: BEŞİKLİ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-08 16:30 | 2014-11-08 18:36 | 2.1019 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 254.3353
86464 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: CATAL TOMEK1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-08 16:31 | 2014-11-08 17:33 | 1.0397 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0397 | 0 | 0
86465 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KARAKULAK6 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-08 16:36 | 2014-11-08 17:32 | 0.93694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93694 | 0 | 0
86468 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: BASKOY1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-08 16:39 | 2014-11-08 18:02 | 1.3858 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.9292
86466 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ISMIL2 TR | AG - FAZ YÖNÜ TERS - YENİ BAĞLANTI-FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-08 16:39 | 2014-11-08 17:54 | 1.2406 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 31.0139 | 0 | 0
86470 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR: TUZLUKCU7 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-08 16:46 | 2014-11-08 17:17 | 0.53028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.53028 | 0 | 0
86469 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: CARDAK3 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-08 16:46 | 2014-11-08 18:23 | 1.6144 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6144 | 0 | 0
86476 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Fider: DM14 - SAKARYA1 TR TM: KONYA 2 TM DM: DM 14 GW/3 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-08 16:50 | 2014-11-08 18:34 | 1.7342 | 0 | 4350 | 0 | 0 | 0 | 7543.625 | 0 | 0
86471 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1033 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-08 16:51 | 2014-11-08 17:37 | 0.75806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75806 | 0 | 0
86473 | 1 | KONYA | KULU | TR: SEREFLI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-08 16:52 | 2014-11-08 17:59 | 1.1181 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13.4167
86472 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60813 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-08 16:52 | 2014-11-08 17:53 | 1.0164 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0164 | 0 | 0
86474 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: ALAHACILI | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-08 16:57 | 2014-11-08 17:56 | 0.9825 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.86
86475 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: YENİCEOBA KARTER DM - KEPIR YAYLASI1 TR TM: CİHANBEYLİ TM DM: YENİCEOBA KARTER DM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-08 16:58 | 2014-11-08 21:00 | 4.0378 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 121.1333 | 0
86477 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: KÖYLER TM: TÜMOSAN TM Kök: YEŞİLOVA KÖK 2 | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-08 16:59 | 2014-11-08 18:39 | 1.6675 | 100 | 0 | 0 | 0 | 166.75 | 0 | 0 | 0
86478 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: YUVAM KOOPARATIF17 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-08 17:10 | 2014-11-08 17:38 | 0.475 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.475 | 0 | 0
86479 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ESENLER 06 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-08 17:16 | 2014-11-08 18:01 | 0.76028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76028 | 0 | 0
86480 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: SEYDİSEHİR TM - F5 BALIKLIOVA ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-08 17:22 | 2014-11-08 21:16 | 3.8961 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.6883
86481 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KEMERHISAR19 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-08 17:26 | 2014-11-08 18:21 | 0.90528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.90528 | 0 | 0
86483 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60814 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-08 17:31 | 2014-11-08 17:56 | 0.41944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.41944 | 0 | 0
86482 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: YESILYURT4 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-08 17:31 | 2014-11-08 19:02 | 1.5133 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5133 | 0 | 0
86484 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60810 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-08 17:40 | 2014-11-08 18:09 | 0.48639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.48639 | 0 | 0
86485 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: ERMENEK15 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-08 17:43 | 2014-11-08 18:49 | 1.0989 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0989 | 0 | 0
86487 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: BULDUK TM: CİHANBEYLİ TM DM: YENİCEOBA KARTER DM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-08 17:57 | 2014-11-08 20:35 | 2.6358 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.2717
86486 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60406 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-08 17:59 | 2014-11-08 18:21 | 0.37639 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.7639 | 0 | 0
86488 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: İSMİL TM: KONYA-4 TM DM: İSMİL DM | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-08 18:05 | 2014-11-08 20:23 | 2.31 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.31 | 0
86489 | 1 | KONYA | HADİM | TR: ASAGI HADIM1 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-08 18:13 | 2014-11-08 18:53 | 0.66806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66806 | 0 | 0
86490 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: F-2 DİNEK TM: GÜNEYSINIR TM Kök: YENİSU KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-08 18:20 | 2014-11-08 19:56 | 1.6033 | 0 | 540 | 11 | 17 | 0 | 865.8 | 17.6367 | 27.2567
86491 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ESENLER 06 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-08 18:29 | 2014-11-08 19:52 | 1.3969 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3969 | 0 | 0
86492 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: TAŞPINAR1 DM - CİHANBEYLİ TM TM: CİHANBEYLİ TM DM: TAŞPINAR1 DM | OG - KESİCİ AÇMASI-DİĞER - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-08 18:37 | 2014-11-08 20:48 | 2.1803 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 109.0139 | 0
86493 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: HAMIDIYE5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-08 18:42 | 2014-11-08 19:47 | 1.0808 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.6467 | 0 | 0
86494 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: ORTAHISAR 18 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-08 18:59 | 2014-11-08 20:48 | 1.8117 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.6817
86495 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: TATKOY3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-08 19:07 | 2014-11-08 20:42 | 1.5772 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5772 | 0 | 0
86496 | 1 | KONYA | AKÖREN | TR: KARAHUYUK1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-08 19:21 | 2014-11-08 20:38 | 1.2806 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2806
86497 | 1 | KONYA | KULU | TR: CANIMANA3 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-08 19:30 | 2014-11-08 21:00 | 1.5039 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5039
86498 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: ESKIL11 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-08 19:30 | 2014-11-08 20:21 | 0.84861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84861 | 0 | 0
86499 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: TATLICAK TM: KONYA-4 TM DM: TATLICAK DM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANSIZ FİZİK ALMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-08 19:40 | 2014-11-08 19:55 | 0.26278 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.1022 | 0 | 0 | 0
86500 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: SOGUK HAVA45 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-08 19:49 | 2014-11-08 20:05 | 0.26583 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.1267 | 0 | 0
86501 | 1 | KONYA | MERAM | TR: DEDE KORKUT4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-08 20:30 | 2014-11-08 21:06 | 0.60306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.60306 | 0 | 0
86502 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: ADESE TR A KOLU TR: ADESE TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-08 20:33 | 2014-11-08 21:46 | 1.22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.22 | 0 | 0
86503 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HAYIROGLU3 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-08 21:16 | 2014-11-08 22:09 | 0.88222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88222 | 0 | 0
86505 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR: DARAN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-08 21:20 | 2014-11-08 22:37 | 1.2756 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 25.5111
86504 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SARAY2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-08 21:21 | 2014-11-08 21:40 | 0.32028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.32028 | 0 | 0
86506 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: ORTAKOY19 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-08 21:24 | 2014-11-08 22:15 | 0.85167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85167 | 0 | 0
86507 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KAYALI5 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-08 21:39 | 2014-11-08 22:48 | 1.155 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.155 | 0 | 0
86512 | 1 | KONYA | HADİM | TR: DULGERLER1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-08 22:10 | 2014-11-09 01:27 | 3.2831 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2831
86508 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: CATAL HUYUK3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-08 22:26 | 2014-11-08 23:58 | 1.5339 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5339 | 0 | 0
86511 | 1 | KONYA | HADİM | TR: CALDAGI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-08 23:01 | 2014-11-09 00:23 | 1.3778 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 64.7556 | 0 | 0
86509 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: HOTAMIS5 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-08 23:11 | 2014-11-08 23:56 | 0.74611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74611 | 0 | 0
86510 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: YUKSELEN2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-08 23:20 | 2014-11-09 01:00 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.67
86515 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 21604 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-09 01:26 | 2014-11-09 02:36 | 1.1719 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1719 | 0 | 0
86516 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA-1 TM IM: İM-5-SCADA | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ - CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-11-09 02:29 | 2014-11-09 03:40 | 1.1878 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1878 | 0 | 0
86517 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR: CAYICI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-09 05:05 | 2014-11-09 08:19 | 3.2339 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 25.8711
86518 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: 2A 2TR - 2A 4TR TM: TÜMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-09 06:26 | 2014-11-09 07:33 | 1.1158 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 55.7917 | 0 | 0
86523 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Fider: TOPRAKLIK DM - GÜVERCİNLİK TM: ALTINEKİN TM DM: TOPRAKLIK DM Kök: NASİFKUYUSU KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-09 07:15 | 2014-11-09 08:56 | 1.6703 | 0 | 0 | 8 | 31 | 0 | 0 | 13.3622 | 51.7786
86519 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: YARMA TM: ÇUMRA TM Kök: KARKIN KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-09 07:20 | 2014-11-09 08:25 | 1.0717 | 0 | 412 | 2 | 0 | 0 | 441.5267 | 2.1433 | 0
86520 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: İSMİL TM: KONYA-4 TM DM: İSMİL DM | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-09 07:23 | 2014-11-09 11:01 | 3.6378 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 36.3778 | 0
84724 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Fider: HÜYÜK TM: BEYŞEHİR TM Kök: HÜYÜK KÖK 3 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-09 07:31 | 2014-11-09 13:12 | 5.6858 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 2444.9083 | 0 | 0
86525 | 1 | KONYA | KULU | TR: KULU TR 70 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ KÖTÜ TEMAS OLUŞTURMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-09 07:46 | 2014-11-09 09:06 | 1.3439 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.6878 | 0 | 0
86524 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: PINARBAŞI TM: CİHANBEYLİ TM Kök: PINARBAŞI MONOBLOK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-09 07:54 | 2014-11-09 10:13 | 2.3189 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 34.7833 | 0
84410 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR: AGACOREN6 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-09 08:01 | 2014-11-09 12:43 | 4.7036 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 249.2914 | 0 | 0
84461 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: CAKILLAR3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-09 08:01 | 2014-11-09 12:01 | 4.0017 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 244.1017 | 0 | 0
84640 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR: GOKPINAR5 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-09 08:01 | 2014-11-09 16:34 | 8.5539 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 350.7094 | 0 | 0
85341 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: CICEKDAGI TR2 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-09 08:01 | 2014-11-09 17:17 | 9.2703 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 1112.4333 | 0 | 0
85703 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KOMSAN IS4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-09 08:01 | 2014-11-09 13:16 | 5.2419 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 94.355 | 0 | 0
85753 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR: DOĞANHİSAR6 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-09 08:01 | 2014-11-09 10:35 | 2.5669 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 89.8431 | 0 | 0
85793 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: BUGDAY PAZARI TR 2.11 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-09 08:01 | 2014-11-09 14:07 | 6.0928 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 365.5667 | 0 | 0
85899 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TM: BEYŞEHİR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-09 08:01 | 2014-11-09 16:52 | 8.8553 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 12397.3889 | 0 | 0 | 0
85985 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-09 08:01 | 2014-11-09 13:55 | 5.9006 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 1475.1389 | 0 | 0
86513 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | Fider: EMİRGAZİ-2 TM: KARAPINAR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-09 08:01 | 2014-11-09 17:05 | 9.0625 | 9 | 2599 | 159 | 2422 | 81.5625 | 23553.4375 | 1440.9375 | 21949.375
86535 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: AYGAZ TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-09 08:01 | 2014-11-09 11:27 | 3.4333 | 0 | 727 | 0 | 0 | 0 | 2496.0333 | 0 | 0
84357 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1068 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-09 08:16 | 2014-11-09 15:40 | 7.3992 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 59.1933 | 0 | 0
86526 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 5D 2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-09 08:18 | 2014-11-09 09:09 | 0.83778 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.3778 | 0 | 0
85244 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: DOĞUŞ TM: KONYA-4 TM DM: DM34 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-09 08:30 | 2014-11-09 13:08 | 4.6272 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 185.0889 | 0 | 0
84896 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | DM: DM 15/A KONALTAŞ | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-09 08:31 | 2014-11-09 16:31 | 8 | 3 | 75 | 0 | 0 | 24 | 600 | 0 | 0
84904 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1663 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-09 08:31 | 2014-11-09 12:38 | 4.1219 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 185.4875 | 0 | 0
85391 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: KONUKLAR YOLU6 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-09 08:31 | 2014-11-09 13:31 | 5 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0
85542 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: KUTUKUSAGI5 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-09 08:31 | 2014-11-09 14:45 | 6.2392 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 480.4158 | 0 | 0
85620 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: KARAPINAR TM: EREĞLİ TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-09 08:31 | 2014-11-09 09:37 | 1.1042 | 0 | 0 | 102 | 1132 | 0 | 0 | 112.625 | 1249.9167
85624 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: EMİRGAZİ TM: EREĞLİ TM Kök: SAZGEÇİT KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-09 08:31 | 2014-11-09 17:06 | 8.5817 | 0 | 490 | 37 | 1 | 0 | 4205.0167 | 317.5217 | 8.5817
85776 | 1 | KONYA | HADİM | TR: TASPINAR1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-09 08:31 | 2014-11-09 10:18 | 1.7806 | 0 | 689 | 0 | 0 | 0 | 1226.8028 | 0 | 0
85987 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-09 08:31 | 2014-11-09 11:13 | 2.6975 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 539.5 | 0 | 0
86021 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: URGAN-1 TM: KARAMAN OSB TM DM: KARAMAN DM4 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-09 08:31 | 2014-11-09 14:04 | 5.5481 | 15 | 341 | 0 | 0 | 83.2208 | 1891.8869 | 0 | 0
86522 | 1 | KONYA | AKÖREN | Fider: F-1 AKÖREN TM: ALİBEYHÜYÜĞÜ TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-09 08:31 | 2014-11-09 16:31 | 8 | 0 | 1050 | 25 | 450 | 0 | 8400 | 200 | 3600
86527 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: BULDUK TM: CİHANBEYLİ TM DM: YENİCEOBA KARTER DM Kök: BULDUK SULAMALAR KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-09 08:56 | 2014-11-09 12:15 | 3.3192 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 26.5533 | 0
84584 | 1 | KONYA | MERAM | TR: TOPRAK SARNIC5 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-09 09:01 | 2014-11-09 13:01 | 4 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 592 | 0 | 0
84807 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: SULTANHANI3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-09 09:01 | 2014-11-09 14:01 | 5 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0
84856 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MOTORLU SANAYİ CAMİ TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-09 09:01 | 2014-11-09 14:01 | 5 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0
84948 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | Fider: 159 NO KÖK-ÇALIŞ1 TR TM: KALABA TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-09 09:01 | 2014-11-09 13:58 | 4.95 | 0 | 0 | 10 | 987 | 0 | 0 | 49.5 | 4885.65
85195 | 1 | KONYA | MERAM | Fider: SÖYLEMEZ TM: KONYA-1 TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-09 09:01 | 2014-11-09 14:31 | 5.5 | 0 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 6875 | 0 | 0
85348 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: TÜMOSAN TM Kök: SULTANHANI KÖK A | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-09 09:01 | 2014-11-09 13:33 | 4.5261 | 0 | 1000 | 181 | 0 | 0 | 4526.1111 | 819.2261 | 0
85593 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: KALABA TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-09 09:01 | 2014-11-09 13:21 | 4.3261 | 10 | 1100 | 0 | 0 | 43.2611 | 4758.7222 | 0 | 0
85610 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4D 34TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-09 09:01 | 2014-11-09 14:57 | 5.9314 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 889.7083 | 0 | 0
85706 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: OFIS11 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-09 09:01 | 2014-11-09 15:43 | 6.7056 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 1066.1833 | 0 | 0
85708 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: EREĞLİ-2 TM: KARAPINAR TM Kök: OYMALI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-09 09:01 | 2014-11-09 17:07 | 8.0978 | 0 | 0 | 69 | 351 | 0 | 0 | 558.7467 | 2842.32
85766 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: ESKIL1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-09 09:01 | 2014-11-09 13:29 | 4.4611 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 187.3667 | 0 | 0
85864 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: KARABURC1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-09 09:01 | 2014-11-09 14:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 415
85886 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Fider: DM37 - BUYUKKAYACIK1 TR DM: DM 37 KAYACIK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-09 09:01 | 2014-11-09 15:01 | 6 | 5 | 105 | 0 | 0 | 30 | 630 | 0 | 0
85908 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: ALEMDAR TM: ÇUMRA TM Kök: ABDİTOLU RMU | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-09 09:01 | 2014-11-09 14:01 | 5 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0
85916 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: KORPINAR TR1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-09 09:01 | 2014-11-09 12:55 | 3.9008 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 120.9258
85960 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: YARHISAR2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-09 09:01 | 2014-11-09 15:47 | 6.765 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 54.12
85964 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-09 09:01 | 2014-11-09 13:59 | 4.9597 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 446.375 | 0 | 0
86018 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: DM6-1 TM: KARAMAN TM DM: KARAMAN DM6 Kök: KARAMAN DM3 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE DEĞERLERİNİN AYARLANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-09 09:01 | 2014-11-09 11:14 | 2.2153 | 0 | 6227 | 0 | 0 | 0 | 13794.5347 | 0 | 0
86145 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: Y.SARIUSAGI1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-09 09:01 | 2014-11-09 14:31 | 5.4931 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 49.4375
86521 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | Fider: F-4 KARASINIR TM: GÜNEYSINIR TM Kök: KARASINIR KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-09 09:01 | 2014-11-09 16:01 | 7 | 0 | 839 | 0 | 607 | 0 | 5873 | 0 | 4249
86544 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-09 09:01 | 2014-11-09 17:01 | 8 | 43 | 1873 | 3718 | 14144 | 344 | 14984 | 29744 | 113152
86559 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: TÜMOSAN TM Kök: SULTANHANI KÖK A | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-09 09:01 | 2014-11-09 11:01 | 2 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0
86528 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR: KOZAKLI33 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-09 09:11 | 2014-11-09 09:42 | 0.51694 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.1356 | 0 | 0
86029 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: SUDURAĞI TM: KARAMAN TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-09 09:16 | 2014-11-09 14:16 | 5 | 0 | 0 | 53 | 287 | 0 | 0 | 265 | 1435
86529 | 1 | KONYA | ÇELTİK | Fider: F3 İshakuşağı TM: YUNAK TM Kök: SARAY KÖK | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-09 09:19 | 2014-11-09 10:02 | 0.71944 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7.9139 | 0 | 0
85328 | 1 | KONYA | HADİM | TR: YUKARIESENLER1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-09 09:31 | 2014-11-09 14:26 | 4.9094 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 623.4994
86036 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: DOGRUGOZ2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-09 09:31 | 2014-11-09 09:50 | 0.31667 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 7.9167 | 0 | 0
86531 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: KIZILAGIL2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-09 09:33 | 2014-11-09 10:22 | 0.80444 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.0444 | 0 | 0
86532 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MEDRESE 02 (ULAŞBABA) | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-09 09:42 | 2014-11-09 12:27 | 2.7525 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7525 | 0 | 0
86534 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: KARAALI4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-09 09:43 | 2014-11-09 12:25 | 2.7094 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 40.6417 | 0 | 0
86533 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HATUNSARAY4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-09 09:45 | 2014-11-09 13:51 | 4.0972 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 61.4583 | 0 | 0
86536 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: SEYDİSEHİR TM - F5 BALIKLIOVA ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-09 09:57 | 2014-11-09 11:13 | 1.2592 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 1.2592 | 25.1833
84892 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR48 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-09 10:01 | 2014-11-09 15:01 | 5 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0
85777 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: UCHISAR7 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-09 10:01 | 2014-11-09 15:01 | 5 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 430 | 0 | 0
85871 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM: BEYŞEHİR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-09 10:01 | 2014-11-09 15:39 | 5.6364 | 150 | 0 | 0 | 0 | 845.4583 | 0 | 0 | 0
85888 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | DM: DM1 DİKİLİTAŞ | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-09 10:01 | 2014-11-09 16:01 | 6 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0
86031 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: BUSAN5 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-09 10:01 | 2014-11-09 11:39 | 1.6381 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 42.5894 | 0 | 0
86046 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | DM: ÜRGÜP DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-09 10:01 | 2014-11-09 12:39 | 2.6303 | 0 | 0 | 0 | 281 | 0 | 0 | 0 | 739.1081
86514 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | Fider: IŞIKLAR TM: KARAPINAR TM Kök: SIGRAKLAR KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-09 10:01 | 2014-11-09 16:07 | 6.1047 | 0 | 0 | 7 | 73 | 0 | 0 | 42.7331 | 445.6447
86530 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Fider: KAYMAKLI SULAMA 1 TM: NEVŞEHİR-2-TM Kök: GÜVERCİNLİK KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-09 10:01 | 2014-11-09 13:01 | 3 | 5 | 640 | 5 | 0 | 15 | 1920 | 15 | 0
86537 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: KARACAOREN3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-09 10:04 | 2014-11-09 11:24 | 1.3292 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3292 | 0 | 0
86538 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ISMIL2 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-09 10:08 | 2014-11-09 11:47 | 1.6483 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 204.3933 | 0 | 0
86040 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: CAMLI2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-09 10:31 | 2014-11-09 11:33 | 1.0275 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25.6875 | 0 | 0
86539 | 1 | KONYA | HADİM | TR: CALDAGI1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-09 10:33 | 2014-11-09 11:37 | 1.0528 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0528
86540 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: KILICLI KOPRU TR3-13 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-09 10:44 | 2014-11-09 11:29 | 0.76306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76306 | 0 | 0
86541 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR: YENICE2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-09 10:47 | 2014-11-09 11:09 | 0.35806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.35806 | 0 | 0
85986 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KONSAN6 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-09 11:01 | 2014-11-09 12:01 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
86058 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: EREĞLİ1581 TR-EREĞLİ1584 TR TM: EREĞLİ TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-09 11:01 | 2014-11-09 15:38 | 4.6211 | 1 | 147 | 0 | 0 | 4.6211 | 679.3033 | 0 | 0
86064 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: ŞEHİR TM: EREĞLİ TM IM: EREĞLİ1300 İM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-09 11:01 | 2014-11-09 12:49 | 1.8072 | 5 | 1274 | 0 | 302 | 9.0361 | 2302.4011 | 0 | 545.7811
86070 | 1 | KONYA | YUNAK | Fider: F3 İshakuşağı TM: YUNAK TM Kök: EĞRİKUYU KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-09 11:01 | 2014-11-09 16:42 | 5.6914 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 113.8278 | 0 | 0
86079 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: ORTA KISLA1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-09 11:01 | 2014-11-09 16:40 | 5.6469 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 67.7633 | 0 | 0
86542 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Fider: KONYA ÇİMENTO TM: KONYA-2 TM DM: DM 16 AKINCILAR IM: İM1-DEDEKORKUT İM | PROGRAMLI KESİNTİ - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-09 11:01 | 2014-11-09 15:01 | 4 | 0 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0
86543 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR: AYDOGMUS1 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-09 11:03 | 2014-11-09 15:03 | 3.9983 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9983 | 0 | 0
86545 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ŞEKERCILER TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-09 11:04 | 2014-11-09 12:57 | 1.8869 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8869 | 0 | 0
86546 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: CARDAK3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-09 11:23 | 2014-11-09 12:18 | 0.92639 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.7056 | 0 | 0
86547 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: ASLIM YAYLASI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-09 11:24 | 2014-11-09 15:11 | 3.7767 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7767 | 0 | 0
86561 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: SULAMA TM: CİHANBEYLİ TM DM: GÜNYÜZÜ1 DM Kök: YEŞİLÖZ3 KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-09 11:25 | 2014-11-09 17:21 | 5.9297 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 83.0161 | 0
86548 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR58 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-09 11:28 | 2014-11-09 12:29 | 1.0061 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0061 | 0 | 0
85989 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-09 11:31 | 2014-11-09 13:57 | 2.4281 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 607.0139 | 0 | 0
86549 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: CICEKDAGI TR2 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-09 11:38 | 2014-11-09 14:14 | 2.6044 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6044 | 0 | 0
86550 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: AKÖRENKIŞLA-1 TM: KIZÖREN TM Kök: ATAKOY KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-09 11:47 | 2014-11-09 14:41 | 2.8989 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 28.9889 | 0
86551 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: URGAN-1 TM: KARAMAN OSB TM DM: KARAMAN DM4 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - OG KABLO BAŞLIĞI PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-09 12:01 | 2014-11-09 13:28 | 1.4442 | 4 | 4297 | 0 | 0 | 5.7767 | 6205.5842 | 0 | 0
84641 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR: GOKPINAR5 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-09 12:01 | 2014-11-09 16:36 | 4.5797 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 187.7686 | 0 | 0
84857 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MOTORLU SANAYİ CAMİ TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-09 12:01 | 2014-11-09 17:01 | 5 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0
86020 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: DM6-1 TM: KARAMAN TM DM: KARAMAN DM6 Kök: KARAMAN DM3 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE DEĞERLERİNİN AYARLANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-09 12:01 | 2014-11-09 14:12 | 2.1858 | 8 | 2678 | 0 | 0 | 17.4867 | 5853.6617 | 0 | 0
86552 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HACI CEMIL2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-09 12:14 | 2014-11-09 13:16 | 1.0386 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0386 | 0 | 0
86553 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: KILICLI KOPRU TR3-13 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-09 12:16 | 2014-11-09 15:26 | 3.1603 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1603 | 0 | 0
86555 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ESENLER 01 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-09 12:20 | 2014-11-09 14:05 | 1.7575 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7575 | 0 | 0
86554 | 1 | KONYA | HADİM | TR: CİLVESE 2TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-09 12:25 | 2014-11-09 13:36 | 1.1856 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.5567
84411 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR: AGACOREN6 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-09 12:31 | 2014-11-09 15:56 | 3.4144 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 730.6911 | 0 | 0
84905 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1663 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-09 12:31 | 2014-11-09 14:59 | 2.4694 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 88.9 | 0 | 0
86557 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: HATUNSARAY TM: ÇUMRA TM DM: SEÇME DM | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-09 12:39 | 2014-11-09 12:51 | 0.19417 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.19417 | 0
86556 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAASLAN AYBAHCE11 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-09 12:43 | 2014-11-09 13:46 | 1.0475 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0475 | 0 | 0
86558 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ASMALI MESCID TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-09 12:44 | 2014-11-09 14:58 | 2.2261 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2261 | 0 | 0
86560 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR: KARASENIR5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-09 13:01 | 2014-11-09 13:58 | 0.9625 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9625
84462 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: CAKILLAR4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-09 13:01 | 2014-11-09 16:57 | 3.9342 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 188.84 | 0 | 0
84586 | 1 | KONYA | MERAM | TR: TOPRAK SARNIC4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-09 13:01 | 2014-11-09 16:01 | 3 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 219 | 0 | 0
85696 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: OTO GALERICILER2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-09 13:01 | 2014-11-09 17:01 | 4 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0
85983 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: KEÇİLİ-2 TM: KONYA-3 TM DM: KARATAY DM 35 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-09 13:01 | 2014-11-09 17:01 | 4 | 15 | 45 | 0 | 0 | 60 | 180 | 0 | 0
85984 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KOMSAN IS4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-09 13:01 | 2014-11-09 17:01 | 4 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0
86571 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: İM7-ERENLER9 TR TM: KONYA-3 TM IM: İM-7-KARAKAYIŞ | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-09 13:01 | 2014-11-09 18:01 | 5 | 0 | 1875 | 0 | 0 | 0 | 9375 | 0 | 0
84358 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1068 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-09 13:16 | 2014-11-09 16:28 | 3.2061 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 44.8856 | 0 | 0
86562 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KEMERHISAR26 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-09 13:44 | 2014-11-09 14:24 | 0.66694 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.0025 | 0 | 0
86563 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM: TÜMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-09 13:51 | 2014-11-09 14:46 | 0.92028 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.92028 | 0
86564 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: HATUNSARAY TM: ÇUMRA TM DM: SEÇME DM | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-09 13:59 | 2014-11-09 14:18 | 0.31278 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.31278 | 0
85785 | 1 | KONYA | BOZKIR | Fider: SARIOĞLAN KÖK2-KIZILÇAKIR1 TR TM: GÜNEYSINIR TM Kök: SARIOĞLAN KÖK2 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-09 14:01 | 2014-11-09 17:03 | 3.0372 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 349.2806
86566 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BAŞARAKAVAK YAYLA2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-09 14:04 | 2014-11-09 15:56 | 1.8572 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8572 | 0 | 0
86565 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: 3C 17TR - 3C 31TR TM: TÜMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-09 14:07 | 2014-11-09 17:49 | 3.6867 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 1474.6667 | 0 | 0
86567 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: BURUNSUZ2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-09 14:23 | 2014-11-09 18:24 | 4.0142 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0142 | 0 | 0
86568 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BABALIK 01 (TEK 01) | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-09 14:29 | 2014-11-09 15:17 | 0.80806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.80806 | 0 | 0
85990 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: SULTANHANI-1 TM: TÜMOSAN TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-09 14:31 | 2014-11-09 17:33 | 3.0297 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 1060.4028 | 0 | 0
86569 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: ÇAYAĞZI DM TM: KIRŞEHİR TM DM: ÇAYAĞAZI DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - OG KABLO BAŞLIĞI PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-09 14:37 | 2014-11-09 15:52 | 1.255 | 388 | 0 | 6 | 0 | 486.94 | 0 | 7.53 | 0
86570 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1581 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-09 14:42 | 2014-11-09 16:14 | 1.5303 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5303 | 0 | 0
86572 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: AKÖRENKIŞLA-1 TM: KIZÖREN TM Kök: ŞİRİNLER KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-DİĞER - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-09 15:04 | 2014-11-09 16:08 | 1.0706 | 0 | 0 | 71 | 265 | 0 | 0 | 76.0094 | 283.6972
86573 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Fider: ÜNİVERSİTE-2 TM: KONYA-2 TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-09 15:07 | 2014-11-09 15:47 | 0.67333 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.3667 | 0 | 0 | 0
86574 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: KARACAOREN 1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-09 15:08 | 2014-11-09 16:45 | 1.6175 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6175
86575 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60404 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-09 15:10 | 2014-11-09 16:09 | 0.99778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99778 | 0 | 0
86576 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: SEYDİSEHİR TM - F2 SEYDİŞEHİR 1 ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM DM: SEYDİŞEHİR DM2 Kök: GÖLYÜZÜ MODÜLER | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-09 15:14 | 2014-11-09 16:16 | 1.0283 | 0 | 0 | 2 | 384 | 0 | 0 | 2.0567 | 394.88
86577 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3B 18TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-09 15:23 | 2014-11-09 17:16 | 1.8706 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8706 | 0 | 0
85911 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Fider: GÖZLÜ TM: LADİK TM Kök: TETİK MODÜLER KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-09 15:31 | 2014-11-09 16:31 | 1 | 0 | 1629 | 129 | 1991 | 0 | 1629 | 129 | 1991
86578 | 1 | KONYA | MERAM | TR: NECIP FAZIL4 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-09 15:37 | 2014-11-09 15:44 | 0.12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0
86579 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ELMACI 2 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-09 15:43 | 2014-11-09 17:05 | 1.3747 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3747 | 0 | 0
86580 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR60 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-09 15:53 | 2014-11-09 16:03 | 0.15333 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2.4533 | 0 | 0
86583 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR136 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-09 15:55 | 2014-11-09 16:41 | 0.76306 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8.3936 | 0 | 0
86582 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR: AGACOBA1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-09 15:55 | 2014-11-09 19:45 | 3.8328 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8328
86584 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KUCUK KOVANAGZI2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-09 15:59 | 2014-11-09 17:25 | 1.4375 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4375 | 0 | 0
86198 | 1 | KONYA | TAŞKENT | Fider: BALCILAR DM -TAŞKENT KÖK1 TM: GÖKSU HES TM DM: BALCILAR DM Kök: TAŞKENT KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-09 16:01 | 2014-11-09 17:16 | 1.2467 | 0 | 520 | 0 | 0 | 0 | 648.2667 | 0 | 0
86585 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: KARAHIDIR5 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-09 16:02 | 2014-11-09 16:46 | 0.73556 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 10.2978 | 0 | 0
86586 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: GOKCEYURT 3 TR 100 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-09 16:14 | 2014-11-09 17:38 | 1.4008 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 44.8267 | 0 | 0
86588 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: KALABA2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-09 16:14 | 2014-11-09 17:04 | 0.83639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83639 | 0 | 0
86587 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: TIL2 TR | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-09 16:17 | 2014-11-09 17:33 | 1.2664 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.6639
86589 | 1 | KONYA | KULU | TR: TAVSANCALI9 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ-CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-11-09 16:22 | 2014-11-09 18:13 | 1.8436 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 103.2422 | 0 | 0
86590 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR125 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-09 16:25 | 2014-11-09 16:54 | 0.47778 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.8222 | 0 | 0
86592 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BADAK5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-09 16:38 | 2014-11-09 17:39 | 1.0119 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12.1433
86591 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: BOZKIR YOLU18 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-09 16:39 | 2014-11-09 17:49 | 1.1683 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1683 | 0 | 0
86593 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: KURTHASANLI BUCAK1 TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-09 16:54 | 2014-11-09 18:37 | 1.7222 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15.5
86594 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SARACOGLU8 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-09 17:05 | 2014-11-09 17:34 | 0.48278 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.8278 | 0 | 0
86595 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SAKARYA4 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA YANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-09 17:09 | 2014-11-09 18:34 | 1.4256 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.1278 | 0 | 0
86597 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: GUNEYYURT7 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-09 17:15 | 2014-11-09 17:42 | 0.46139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.46139 | 0 | 0
86596 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SULTANHANI3 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-09 17:17 | 2014-11-09 18:45 | 1.4647 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4647 | 0 | 0
86599 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: DAĞKONAK TR1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-09 17:18 | 2014-11-09 17:59 | 0.68194 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68194
86601 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: ULUKISLA4 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-09 17:21 | 2014-11-09 18:16 | 0.91139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91139 | 0 | 0
86604 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: BORCUK YAYLA1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-09 17:24 | 2014-11-09 17:45 | 0.36389 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 9.825
86607 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR: DOKUZYOL1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-09 17:31 | 2014-11-09 18:19 | 0.80667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.80667
86608 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: CAT6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-09 17:36 | 2014-11-09 18:59 | 1.3933 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.7867 | 0 | 0
86609 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAASLAN AYBAHCE18 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-09 17:36 | 2014-11-09 18:08 | 0.5425 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5425 | 0 | 0
86610 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TR: BARAKAN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-09 17:46 | 2014-11-09 18:58 | 1.195 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.78 | 0 | 0
86611 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ESENLER 01 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-09 17:54 | 2014-11-09 18:59 | 1.0856 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0856 | 0 | 0
86612 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM: PETLAS TM DM: MUCUR DM Kök: 22 NOLU KÖK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-09 17:55 | 2014-11-09 18:26 | 0.51778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51778 | 0 | 0
86613 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TR: KAZIM KARABEKIR18 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-09 18:09 | 2014-11-09 19:45 | 1.6006 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6006 | 0 | 0
86614 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: BEYSEHIR37 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-09 18:11 | 2014-11-09 19:21 | 1.1539 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1539 | 0 | 0
86615 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR: TASKENT5 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-09 18:26 | 2014-11-09 19:03 | 0.61472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61472 | 0 | 0
86616 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: MUCUR TR-22 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-09 18:40 | 2014-11-09 19:59 | 1.3147 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 17.0914 | 0 | 0
86617 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: FAKRANA YAYLA1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-09 19:10 | 2014-11-09 20:41 | 1.5142 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5142
86618 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: MAMACILAR TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-09 19:29 | 2014-11-09 19:57 | 0.46611 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.8644 | 0 | 0
86619 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: FATIH1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG PANO SOKAK ÇIKIŞINDAN GELEN ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-09 19:39 | 2014-11-09 20:16 | 0.61583 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 215.5417 | 0 | 0
86622 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1211 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-09 20:18 | 2014-11-09 20:55 | 0.61472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61472 | 0 | 0
86621 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: FASILLAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-09 20:24 | 2014-11-09 20:50 | 0.44028 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5.2833 | 0 | 0
86620 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: ERMENEK13 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-09 20:24 | 2014-11-09 20:57 | 0.54278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.54278 | 0 | 0
86623 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ 3-41 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-09 20:37 | 2014-11-09 21:03 | 0.4275 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4275 | 0 | 0
86624 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAASLAN AYBAHCE13 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-09 20:44 | 2014-11-09 21:17 | 0.535 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.535 | 0 | 0
86625 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: RAUFORBAY2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-09 21:20 | 2014-11-09 22:27 | 1.1206 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.7233 | 0 | 0
86626 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: MERDIVENLI1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-09 21:49 | 2014-11-09 22:39 | 0.83167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83167
86627 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KALFALAR3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-09 22:16 | 2014-11-09 22:43 | 0.44722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.44722 | 0 | 0
86632 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HUSAMETTIN CELEBI1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ KÖTÜ TEMAS OLUŞTURMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-09 22:54 | 2014-11-10 00:05 | 1.1856 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.3711 | 0 | 0
86647 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Fider: TOPRAKLIK DM - GÜVERCİNLİK TM: ALTINEKİN TM DM: TOPRAKLIK DM | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-10 00:23 | 2014-11-10 09:38 | 9.2442 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.2442 | 0
86633 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: F17-KARAASLAN FİDERİ TM: KONYA-1 TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-10 00:49 | 2014-11-10 01:14 | 0.40667 | 1 | 252 | 0 | 0 | 0.40667 | 102.48 | 0 | 0
86634 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: OVAKAVAGI7 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-10 02:19 | 2014-11-10 04:17 | 1.9589 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 90.1089 | 0 | 0
86635 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: OVAKAVAGI7 TR | AG - DİREK YIKILMASI - AG DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-10 06:06 | 2014-11-10 09:05 | 2.9806 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 137.1056 | 0 | 0
86636 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: ÇUMRA TM: KARAPINAR TM Kök: KURTBASAN KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - RÖLE AYARININ YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-10 06:38 | 2014-11-10 07:12 | 0.56694 | 0 | 0 | 164 | 385 | 0 | 0 | 92.9789 | 218.2736
86637 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | Fider: HACIBEKTAŞ TM: AVANOS TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-10 06:46 | 2014-11-10 07:29 | 0.71139 | 0 | 0 | 3 | 250 | 0 | 0 | 2.1342 | 177.8472
86638 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HACI YUSUF MESCIT6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-10 06:58 | 2014-11-10 10:56 | 3.9656 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 47.5867 | 0 | 0
86639 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: ILICA MH 29 TR 250 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA YANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-10 07:09 | 2014-11-10 09:56 | 2.7856 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7856 | 0 | 0
86257 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4D 8/B TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-10 07:16 | 2014-11-10 09:46 | 2.5 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0
86640 | 1 | KONYA | MERAM | TR: SARIKIZ1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-10 07:25 | 2014-11-10 08:32 | 1.1314 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1314
84725 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | Fider: GENCEK KÖK - GENCEK1 TR TM: BEYŞEHİR TM DM: BEYSEHİR ESKİ DM Kök: GENCEK KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-10 07:31 | 2014-11-10 13:57 | 6.4381 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 3862.8333 | 0 | 0
85801 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: KOSELI TR-1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-10 07:31 | 2014-11-10 14:40 | 7.1469 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 428.8167 | 0 | 0
86641 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM: YERKÖY TM Kök: BEŞİKLİ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-10 07:46 | 2014-11-10 08:56 | 1.1628 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 1.1628 | 23.2556
86642 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: TAŞAĞIL TM: ÇUMRA TM Kök: GÜVERCİNLİK RMU | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-10 07:47 | 2014-11-10 11:04 | 3.2842 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 318.5642 | 0
86643 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: FASILLAR1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-10 07:59 | 2014-11-10 10:30 | 2.5172 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5172 | 0 | 0
84412 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR: AGACOREN7 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-10 08:01 | 2014-11-10 12:26 | 4.4114 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 88.2278 | 0 | 0
84617 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: HATIRLI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-10 08:01 | 2014-11-10 16:23 | 8.3711 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 150.68 | 0 | 0
85092 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR: GULVEREN1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-10 08:01 | 2014-11-10 13:46 | 5.7431 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 86.1458
85515 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: KARTALKAYA | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-10 08:01 | 2014-11-10 11:57 | 3.9267 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 137.4333
85713 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: TUZLUKCU11 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-10 08:01 | 2014-11-10 13:58 | 5.9539 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 214.34 | 0 | 0
85756 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: F-8 GÖKHÜYÜK TM: ALİBEYHÜYÜĞÜ TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-10 08:01 | 2014-11-10 09:38 | 1.6111 | 0 | 0 | 100 | 350 | 0 | 0 | 161.1111 | 563.8889
85825 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: YENİDOĞAN TM: ÇUMRA TM Kök: ÇUMRA TR 9 KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-10 08:01 | 2014-11-10 15:50 | 7.8203 | 0 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 8211.2917 | 0 | 0
85884 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: BULDUK TM: CİHANBEYLİ TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-10 08:01 | 2014-11-10 14:21 | 6.3292 | 0 | 432 | 0 | 0 | 0 | 2734.2 | 0 | 0
85922 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | Fider: F-2 DİNEK TM: GÜNEYSINIR TM Kök: AYDOGMUŞ RMU | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-10 08:01 | 2014-11-10 14:40 | 6.6556 | 0 | 181 | 8 | 0 | 0 | 1204.6556 | 53.2444 | 0
85968 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: CANGILLI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-10 08:01 | 2014-11-10 12:05 | 4.0675 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 244.05
85969 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: YESILYURT2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-10 08:01 | 2014-11-10 11:56 | 3.9236 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 211.875 | 0 | 0
86052 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: ORTAKOY10 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-10 08:01 | 2014-11-10 13:48 | 5.7864 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 1122.5594 | 0 | 0
86053 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: AKSİNAN 1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-10 08:01 | 2014-11-10 15:22 | 7.3531 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 933.8381 | 0 | 0
86103 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: SEYDİSEHİR TM - F2 SEYDİŞEHİR 1 ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM DM: SEYDİŞEHİR DM1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-10 08:01 | 2014-11-10 10:01 | 2 | 1 | 125 | 0 | 0 | 2 | 250 | 0 | 0
86132 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: GOSTERE 1 TR 160 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-10 08:01 | 2014-11-10 12:43 | 4.7011 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 399.5944
86175 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: NINENIN BAHCESI TR 1.1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-10 08:01 | 2014-11-10 09:12 | 1.1836 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 37.8756 | 0 | 0
86251 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-10 08:01 | 2014-11-10 11:42 | 3.6836 | 5 | 195 | 0 | 0 | 18.4181 | 718.3042 | 0 | 0
86645 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: KIZILCALAR 344 MODÜLER TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-10 08:01 | 2014-11-10 13:01 | 5 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 1070 | 0 | 0
86670 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ARIF BILGE10 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-10 08:01 | 2014-11-10 13:01 | 5 | 0 | 352 | 0 | 0 | 0 | 1760 | 0 | 0
86646 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HOROZLUHAN23 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-10 08:04 | 2014-11-10 09:43 | 1.6492 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16.4917 | 0 | 0
86644 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: SÜRÜÇ TM: KIZÖREN TM Kök: SÜRÜÇ YEŞİL HAT KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-10 08:04 | 2014-11-10 09:23 | 1.3069 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.2278 | 0
86648 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-27 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-10 08:07 | 2014-11-10 08:34 | 0.44889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.44889 | 0 | 0
86650 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: GIYSAN TR | AG - PANO / BOX HASARI - AG BOX BARA KISA DEVRESİ TEL DOLAŞIĞI-KABLO HASARI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-10 08:13 | 2014-11-10 10:04 | 1.845 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.07 | 0 | 0
84359 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: ASAGIGONDELEN1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-10 08:16 | 2014-11-10 12:44 | 4.4672 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 165.2872
86652 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: MEYİL TM: KARAPINAR TM Kök: SEKİZLİ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-10 08:18 | 2014-11-10 09:37 | 1.3183 | 0 | 0 | 41 | 93 | 0 | 0 | 54.0517 | 122.605
86651 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: OBRUK YEŞİLHAT TM: KIZÖREN TM Kök: OBRUK KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-10 08:20 | 2014-11-10 09:37 | 1.2878 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.5756 | 0
85245 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ZINCIRLI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-10 08:30 | 2014-11-10 14:56 | 6.4331 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 315.2197 | 0 | 0
84906 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: AYDINKENT1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-10 08:31 | 2014-11-10 12:31 | 4.0047 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 184.2172
85393 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: TURBE8 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-10 08:31 | 2014-11-10 13:31 | 5 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0
85547 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: KUTUKUSAGI8 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-10 08:31 | 2014-11-10 14:18 | 5.7881 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 138.9133 | 0 | 0
85625 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: ÇAYHAN TM: EREĞLİ TM Kök: KAMER KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-10 08:31 | 2014-11-10 17:33 | 9.0364 | 0 | 775 | 50 | 1665 | 0 | 7003.2014 | 451.8194 | 15045.5875
85872 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: AYDOGMUS | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-10 08:31 | 2014-11-10 12:05 | 3.5719 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 78.5828
86022 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: DM6-1 TM: KARAMAN TM DM: KARAMAN DM6 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-10 08:31 | 2014-11-10 09:03 | 0.52556 | 6 | 9895 | 0 | 0 | 3.1533 | 5200.3722 | 0 | 0
86195 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR63 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-10 08:31 | 2014-11-10 15:50 | 7.3131 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 1148.1497 | 0 | 0
86653 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: YENİDOĞAN TM: ÇUMRA TM Kök: ÇUMRA TR 56 KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-10 08:31 | 2014-11-10 09:07 | 0.60139 | 0 | 1007 | 5 | 0 | 0 | 605.5986 | 3.0069 | 0
86654 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | DM: ÜRGÜP DM | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-10 08:37 | 2014-11-10 09:29 | 0.86417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86417 | 0 | 0
86661 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | DM: MUCUR DM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-10 08:38 | 2014-11-10 09:08 | 0.50917 | 5 | 395 | 0 | 0 | 2.5458 | 201.1208 | 0 | 0
86659 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: AKŞEMSETTİN 03 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-10 08:43 | 2014-11-10 09:33 | 0.83611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83611 | 0 | 0
86662 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SELCUK SANAYI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ALPEK KABLO EK YERİNDEN GELEN ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-10 08:43 | 2014-11-10 10:38 | 1.9192 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 57.575 | 0 | 0
86665 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: AVANOS12 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-10 08:49 | 2014-11-10 10:04 | 1.2439 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 43.5361 | 0 | 0
84809 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Fider: KÖŞK KÖK-K.SEKERLER1 TR TM: TÜMOSAN TM Kök: KÖŞK KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-10 09:01 | 2014-11-10 14:01 | 5 | 0 | 0 | 108 | 152 | 0 | 0 | 540 | 760
84810 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: KOCLAR2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-10 09:01 | 2014-11-10 14:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 305
85595 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: KALABA TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-10 09:01 | 2014-11-10 10:41 | 1.6633 | 0 | 0 | 0 | 520 | 0 | 0 | 0 | 864.9333
85673 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: KILICLI KOPRU TR3-13 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-10 09:01 | 2014-11-10 15:15 | 6.2383 | 0 | 401 | 0 | 0 | 0 | 2501.5717 | 0 | 0
85709 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR: SARIVELILER3 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-10 09:01 | 2014-11-10 09:50 | 0.82417 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 46.9775 | 0 | 0
85893 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Fider: YÜKSECİK KÖK-YÜKSECİK1TR TM: TÜMOSAN TM Kök: YÜKSECİK KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-10 09:01 | 2014-11-10 14:23 | 5.3719 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 945.4622
85925 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ2-28B TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-10 09:01 | 2014-11-10 16:47 | 7.775 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 2332.5 | 0 | 0
86032 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: BİSKÜVİ SANAYİ-1 TM: KARAMAN OSB TM DM: KARAMAN BS2 DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-10 09:01 | 2014-11-10 15:04 | 6.045 | 13 | 141 | 0 | 0 | 78.585 | 852.345 | 0 | 0
86091 | 1 | KONYA | KULU | TR: GUNAHKAR YAYLA1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-10 09:01 | 2014-11-10 14:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 40
86104 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: SOGUK HAVA DEPOSU TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-10 09:01 | 2014-11-10 10:04 | 1.045 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.36 | 0 | 0
86150 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: PINARCIK3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-10 09:01 | 2014-11-10 15:12 | 6.1775 | 0 | 0 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 3397.625
86200 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: OTOGAR10 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-10 09:01 | 2014-11-10 13:50 | 4.8242 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 767.0425 | 0 | 0
86201 | 1 | KONYA | HADİM | TR: KARINCALI BAYRAKLI MEVKİ 2TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-10 09:01 | 2014-11-10 14:42 | 5.6794 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 107.9094
86219 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: MUFTULUK KARSISI27 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-10 09:01 | 2014-11-10 11:01 | 2 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0
86226 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: KADINHANI30 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-10 09:01 | 2014-11-10 14:01 | 5 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0
86232 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | Fider: TUZLUKÇU TM: AKŞEHİR TM Kök: PAZARKAYA MODÜLER KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-10 09:01 | 2014-11-10 15:06 | 6.0756 | 0 | 525 | 32 | 0 | 0 | 3189.6667 | 194.4178 | 0
86266 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: TAŞPINAR TM: TÜMOSAN TM Kök: TAŞPINAR KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-10 09:01 | 2014-11-10 11:55 | 2.8958 | 0 | 500 | 20 | 200 | 0 | 1447.9167 | 57.9167 | 579.1667
86177 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: H.TEKINEL ILKOKULU TR 1.2 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-10 09:16 | 2014-11-10 10:22 | 1.0997 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 72.5817 | 0 | 0
86674 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: BÖLÜKYAZI TM: KARAMAN TM Kök: ATATÜRK MAH. KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-10 09:18 | 2014-11-10 10:58 | 1.6622 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.6489 | 0
86792 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: OVAKAVAGI4 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-10 09:20 | 2014-11-10 15:42 | 6.3742 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.3742 | 0 | 0
86672 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 1B 1TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-10 09:21 | 2014-11-10 10:44 | 1.3689 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3689 | 0 | 0
86673 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4D 29TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ-CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-11-10 09:22 | 2014-11-10 09:37 | 0.24694 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 37.0417 | 0 | 0
86675 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR31 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-10 09:27 | 2014-11-10 09:40 | 0.215 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.215 | 0 | 0
86676 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: KİRŞEHİR DM 1 TM: KIRŞEHİR TM DM: KIRŞEHİR DM 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-10 09:29 | 2014-11-10 09:54 | 0.4125 | 1 | 1783 | 0 | 0 | 0.4125 | 735.4875 | 0 | 0
84424 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR: AKKISE5 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-10 09:31 | 2014-11-10 14:01 | 4.4942 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 1132.53 | 0 | 0
85599 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISA DM: KOLUKISA Kök: BAŞKUYU2 KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-10 09:31 | 2014-11-10 14:31 | 5 | 1 | 352 | 714 | 4 | 5 | 1760 | 3570 | 20
86028 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: OFIS11 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-10 09:31 | 2014-11-10 15:08 | 5.6144 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 1285.7078 | 0 | 0
86328 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Fider: OFİS KÖK - SARNIÇ ÖLMEZ ÇIKIŞI TM: ALTINEKİN TM DM: ALTINEKİN DM Kök: OFİS KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-10 09:31 | 2014-11-10 12:08 | 2.6222 | 0 | 0 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 781.4222
86677 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30814 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-10 09:36 | 2014-11-10 10:34 | 0.96556 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 24.1389 | 0 | 0
86679 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SILLE PARSANA11 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-10 09:38 | 2014-11-10 10:47 | 1.1414 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.1311 | 0 | 0
86681 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MALAZGIRT1 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-10 09:41 | 2014-11-10 10:38 | 0.9575 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9575 | 0 | 0
86711 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4D 8/B TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-10 09:46 | 2014-11-10 11:46 | 2 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
86682 | 1 | KONYA | MERAM | Fider: DEDE KORKUT1 TR - ALAVARDI9 TR TM: KONYA-1 TM IM: İM1 DEDEKORKUT | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-10 09:51 | 2014-11-10 11:06 | 1.26 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 2268 | 0 | 0
86803 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: NASİFKUYUSU KÖK - KÖSEDİK(AYDINLIK-2 ) ÇIKIŞI TM: ALTINEKİN TM DM: TOPRAKLIK DM Kök: NASİFKUYUSU KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-10 09:52 | 2014-11-10 15:55 | 6.0467 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 126.98 | 0
86684 | 1 | KONYA | KULU | TR: DIPDEDE1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-10 09:58 | 2014-11-10 10:41 | 0.71917 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71917
86687 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SULTANHANI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-10 09:59 | 2014-11-10 11:14 | 1.2603 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 79.3975 | 0 | 0
84893 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: YUVA2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-10 10:01 | 2014-11-10 15:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 125
85779 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: SULUSARAY5 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-10 10:01 | 2014-11-10 15:18 | 5.2875 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 322.5375 | 0 | 0
85867 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR: KARASENIR7 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-10 10:01 | 2014-11-10 15:10 | 5.1567 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 273.3033 | 0 | 0
85994 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: ÜRGÜP TR27 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-10 10:01 | 2014-11-10 14:20 | 4.3244 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 1120.0311 | 0 | 0
85995 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: ESIBELLI MOD. | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-10 10:01 | 2014-11-10 10:35 | 0.57222 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 42.9167 | 0 | 0
86041 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: SEYDİSEHİR TM - F2 SEYDİŞEHİR 1 ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM TR: SEYLANGAC 1 TR DM: SEYDİŞEHİR DM1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-10 10:01 | 2014-11-10 12:47 | 2.7653 | 0 | 727 | 0 | 0 | 0 | 2010.3569 | 0 | 0
86074 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ISMIL14 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-10 10:01 | 2014-11-10 15:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 750
86105 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: KARPUZLARIN EVI TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-10 10:01 | 2014-11-10 12:54 | 2.8764 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 221.4819 | 0 | 0
86208 | 1 | KONYA | MERAM | TR: TOPRAK SARNIÇ16 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-10 10:01 | 2014-11-10 13:01 | 3 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0
86285 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR146 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-10 10:01 | 2014-11-10 15:46 | 5.7558 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 725.235 | 0 | 0
86666 | 1 | KONYA | MERAM | Fider: BAŞARAKAVAK DM - KIZILÖREN KÖK TM: KONYA 2 TM DM: BAŞARAKAVAK DM Kök: KIZILÖREN KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-10 10:01 | 2014-11-10 12:01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 178
86705 | 1 | KONYA | MERAM | Fider: F15-LALEBAHÇE FİDERİ TM: KONYA-1 TM DM: DM28-HATIP DM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-10 10:01 | 2014-11-10 14:46 | 4.75 | 13 | 117 | 0 | 0 | 61.75 | 555.75 | 0 | 0
91444 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SARACOGLU20 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-10 10:01 | 2014-11-10 15:01 | 5 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0
86689 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: AKŞEMSETTİN 01 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - DOĞALGAZ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-10 10:05 | 2014-11-10 11:21 | 1.2683 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 31.7083 | 0 | 0
86690 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ŞEKERMURAT 01 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-10 10:06 | 2014-11-10 10:54 | 0.79722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79722 | 0 | 0
86694 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 21503 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-10 10:21 | 2014-11-10 11:09 | 0.79278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79278 | 0 | 0
86698 | 1 | NİĞDE | BOR | Fider: ÇUKURKUYU TM: BOR TM | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYRICI SİGORTASINA TEL BAĞLANMIŞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-10 10:25 | 2014-11-10 10:50 | 0.42278 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.42278 | 0 | 0 | 0
86700 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: ÇUMRA TM: KARAPINAR TM Kök: KURTBASAN KÖK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE KESİCİ AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-10 10:29 | 2014-11-10 10:48 | 0.3075 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3075 | 0
86178 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: 114 EVLER TR 1.6 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-10 10:31 | 2014-11-10 11:33 | 1.0383 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 123.5617 | 0 | 0
86649 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: F-6 ARIKÖREN TM: GÜNEYSINIR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-10 10:31 | 2014-11-10 15:31 | 5 | 0 | 305 | 35 | 150 | 0 | 1525 | 175 | 750
86709 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: ÇUMRA TM: KARAPINAR TM DM: UZUNKUYU DM | OG - KESİCİ AÇMASI-DİĞER - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-10 10:43 | 2014-11-10 11:02 | 0.31889 | 0 | 0 | 89 | 774 | 0 | 0 | 28.3811 | 246.82
86714 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MALAZGIRT1 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-10 10:53 | 2014-11-10 11:48 | 0.91028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91028 | 0 | 0
86716 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | Fider: ALTINHİSAR-1 TM: BOR TM Kök: YAKACIK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-10 10:56 | 2014-11-10 11:32 | 0.61028 | 0 | 0 | 1 | 2845 | 0 | 0 | 0.61028 | 1736.2403
86715 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM: YERKÖY TM TR: CICEKDAGI TR-6 Kök: 87 NOLU HACIFAKILI KÖK | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-10 10:58 | 2014-11-10 11:40 | 0.69444 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69444
86059 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: ORTAKOY18 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-10 11:01 | 2014-11-10 17:07 | 6.0931 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 280.2806 | 0 | 0
86313 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ZINCIRLI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-10 11:01 | 2014-11-10 15:18 | 4.2836 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 209.8969
86365 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: KARACAOREN2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-10 11:01 | 2014-11-10 13:01 | 2 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0
86718 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: OBRUK YEŞİLHAT TM: KIZÖREN TM Kök: OBRUK KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-10 11:05 | 2014-11-10 13:59 | 2.9022 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.6089 | 0
86719 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: TATLICAK TM: KONYA-4 TM Kök: ATAMER KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-10 11:09 | 2014-11-10 11:45 | 0.60028 | 3 | 491 | 0 | 0 | 1.8008 | 294.7364 | 0 | 0
86720 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: FAKRANA YAYLA1 TR | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖR PİM ÇIKMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-10 11:11 | 2014-11-10 14:03 | 2.8717 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.23
86724 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3D 3/ATR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-10 11:16 | 2014-11-10 14:22 | 3.1092 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 31.0917 | 0 | 0
86726 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR23 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-10 11:22 | 2014-11-10 12:01 | 0.66417 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.3208 | 0 | 0
86727 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR18 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-10 11:23 | 2014-11-10 11:36 | 0.21667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.21667 | 0 | 0
86331 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Fider: BORUKKUYU MODÜLER KÖK - 3. ŞAHISLAR TM: ALTINEKİN TM DM: TOPRAKLIK DM Kök: BORUKKUYU MODÜLER KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-10 11:31 | 2014-11-10 13:45 | 2.2392 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 85.0883 | 0
86729 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: AKÇAYAZI TM: KARAPINAR TM | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-10 11:36 | 2014-11-10 14:01 | 2.4217 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.265 | 0
86730 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30200 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-10 11:36 | 2014-11-10 13:45 | 2.1436 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1436 | 0 | 0
86180 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: BAGKUR EVLERI YANI TR 1.28 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-10 11:46 | 2014-11-10 13:55 | 2.1514 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 144.1431 | 0 | 0
86258 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4D 8/B TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-10 11:46 | 2014-11-10 13:49 | 2.0544 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 102.7222 | 0 | 0
86733 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BOSNAHERSEK43 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-10 11:51 | 2014-11-10 12:32 | 0.69194 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.5356 | 0 | 0
86735 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ASKAN2 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-10 11:57 | 2014-11-10 12:22 | 0.42889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.42889 | 0 | 0
84319 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: KUCUK HISARLIK4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-10 12:00 | 2014-11-10 15:08 | 3.1333 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 150.4
84618 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: HATIRLI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-10 12:01 | 2014-11-10 16:25 | 4.4031 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 79.255 | 0 | 0
85942 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 2 TM TR: HANAYBASI2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-10 12:01 | 2014-11-10 17:01 | 5 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
85977 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: BALCI TM: TÜMOSAN TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-10 12:01 | 2014-11-10 16:46 | 4.7453 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 284.7167
86026 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: DM6-1 TM: KARAMAN TM DM: KARAMAN DM6 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-10 12:01 | 2014-11-10 12:19 | 0.29833 | 6 | 9895 | 0 | 0 | 1.79 | 2952.0083 | 0 | 0
86042 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: OFIS TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-10 12:01 | 2014-11-10 14:51 | 2.8294 | 0 | 359 | 0 | 0 | 0 | 1015.7706 | 0 | 0
86086 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR: BUYUKABDIUSAGI2 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-10 12:01 | 2014-11-10 15:08 | 3.1228 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 284.1728 | 0 | 0
86355 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: SULUKLU1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-10 12:01 | 2014-11-10 16:56 | 4.9139 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 540.5278 | 0 | 0
86737 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SAKARYA1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-10 12:06 | 2014-11-10 13:48 | 1.6983 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6983 | 0 | 0
86739 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MANIFATURACILAR6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-10 12:09 | 2014-11-10 12:47 | 0.64333 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 12.8667 | 0 | 0
86738 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: ÇUMRA TM: KARAPINAR TM DM: UZUNKUYU DM | OG - KESİCİ AÇMASI-DİĞER - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-10 12:11 | 2014-11-10 15:14 | 3.0517 | 0 | 0 | 89 | 774 | 0 | 0 | 271.5983 | 2361.99
86740 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: KONYA TM: ALİBEYHÜYÜĞÜ TM DM: SEÇME DM | OG - KESİCİ AÇMASI-DİĞER - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-10 12:17 | 2014-11-10 12:22 | 0.086389 | 0 | 45 | 45 | 0 | 0 | 3.8875 | 3.8875 | 0
86753 | 1 | NİĞDE | BOR | Fider: ÇUKURKUYU TM: BOR TM Kök: KARA TEPE MONOBLOK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-10 12:24 | 2014-11-10 15:23 | 2.9783 | 3 | 60 | 0 | 0 | 8.935 | 178.7 | 0 | 0
86743 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR7 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-10 12:30 | 2014-11-10 14:50 | 2.3406 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3406 | 0 | 0
86751 | 1 | NİĞDE | BOR | Fider: BAHÇELİ (15,8kV) TM: BOR TM Kök: KAYNARCA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-10 12:30 | 2014-11-10 13:51 | 1.3575 | 0 | 0 | 1 | 614 | 0 | 0 | 1.3575 | 833.505
84413 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR: AGACOREN7 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-10 12:31 | 2014-11-10 15:14 | 2.7111 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 32.5333 | 0 | 0
84907 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: AYDINKENT1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-10 12:31 | 2014-11-10 15:03 | 2.5314 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 129.1008
85874 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: AYDOGMUS | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-10 12:31 | 2014-11-10 15:52 | 3.3447 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 96.9969
85970 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: YESILYURT2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-10 12:31 | 2014-11-10 15:58 | 3.4556 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 186.6 | 0 | 0
84755 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAASLAN AYBAHCE20 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-10 13:01 | 2014-11-10 15:01 | 2 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0
85093 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR: GULVEREN1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-10 13:01 | 2014-11-10 16:12 | 3.1772 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 47.6583
85516 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: KARTALKAYA | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-10 13:01 | 2014-11-10 15:59 | 2.9628 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 74.0694
85714 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Fider: TUZLUKÇU TM: AKŞEHİR TM Kök: YAŞARLAR KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-10 13:01 | 2014-11-10 14:58 | 1.9539 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 23.4467 | 0
86027 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60801 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-10 13:01 | 2014-11-10 16:28 | 3.4531 | 0 | 385 | 0 | 0 | 0 | 1329.4264 | 0 | 0
86056 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ORTA SINAN1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-10 13:01 | 2014-11-10 15:23 | 2.3717 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 170.76 | 0 | 0
86106 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: KARAKAVAK MODÜLER TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-10 13:01 | 2014-11-10 16:28 | 3.4578 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 197.0933 | 0 | 0
86133 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: GOSTERE 1 TR 160 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-10 13:01 | 2014-11-10 17:03 | 4.0292 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 290.1
86366 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: KARACAOREN3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-10 13:01 | 2014-11-10 16:01 | 3 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 90
84316 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR: AKKISE7 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-10 13:06 | 2014-11-10 21:54 | 8.8 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 1320 | 0 | 0
84360 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: ASAGIGONDELEN1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-10 13:16 | 2014-11-10 16:38 | 3.3667 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 175.0667
86333 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Fider: OĞUZELİ KÖK - DANAKUYUSU ÇIKIŞI TM: ALTINEKİN TM DM: TOPRAKLIK DM Kök: OĞUZELİ KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-10 13:31 | 2014-11-10 15:49 | 2.2953 | 0 | 0 | 132 | 235 | 0 | 0 | 302.9767 | 539.3903
86760 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: KADIHANI13 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-10 13:43 | 2014-11-10 16:02 | 2.3153 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 34.7292 | 0 | 0
86759 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: AYRANCI TM: EREĞLİ TM DM: GÖKÇEYAZI DM | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-10 13:44 | 2014-11-10 14:47 | 1.045 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21.945
86765 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: GUNEYYURT1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - AG- ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-10 13:51 | 2014-11-10 17:01 | 3.1697 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1697 | 0 | 0
86768 | 1 | KONYA | MERAM | TR: LALEBAHCE8 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-10 13:56 | 2014-11-10 14:17 | 0.35917 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 61.0583 | 0 | 0
86770 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: AKÖRENKIŞLA-1 TM: KIZÖREN TM Kök: AKÖREN KIŞLA KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-10 13:57 | 2014-11-10 15:32 | 1.5911 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.1822 | 0
86181 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: YENIKOY1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-10 14:01 | 2014-11-10 14:44 | 0.72417 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7.9658
86775 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: YEŞİLDERE-1 TM: KARAMAN OSB TM DM: SUDURAĞI DM Kök: GÖZTEPE KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-10 14:01 | 2014-11-10 14:39 | 0.61778 | 0 | 0 | 276 | 188 | 0 | 0 | 170.5067 | 116.1422
86772 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: MEYİL TM: KARAPINAR TM DM: DELİKBASTIRAN DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-10 14:02 | 2014-11-10 14:46 | 0.74222 | 0 | 0 | 33 | 38 | 0 | 0 | 24.4933 | 28.2044
86780 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-38 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-10 14:04 | 2014-11-10 14:34 | 0.50556 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6.5722 | 0 | 0
86778 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: IMRENLER3 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-10 14:06 | 2014-11-10 14:24 | 0.30278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.30278 | 0 | 0
86774 | 1 | KONYA | KULU | TR: KULU82 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-10 14:06 | 2014-11-10 14:33 | 0.43917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.43917 | 0 | 0
86776 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HANAYBASI3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-10 14:07 | 2014-11-10 15:26 | 1.3106 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3106 | 0 | 0
86782 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: ALEMDAR TM: ÇUMRA TM Kök: ALEMDAR KÖK 2 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-10 14:12 | 2014-11-10 16:12 | 1.9906 | 0 | 0 | 271 | 281 | 0 | 0 | 539.4406 | 559.3461
86781 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: AKŞEMSETTİN 01 | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-10 14:19 | 2014-11-10 15:12 | 0.87972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87972 | 0 | 0
86784 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: SANAYI-3 TR3-55 | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-10 14:24 | 2014-11-10 15:18 | 0.89667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89667 | 0 | 0
86786 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: HASANOBA TM: KARAPINAR TM Kök: HOTAMIŞ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-10 14:39 | 2014-11-10 15:41 | 1.03 | 2 | 227 | 0 | 14 | 2.06 | 233.81 | 0 | 14.42
86788 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: HÖYÜK TM: NİĞDE-2-TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-10 14:43 | 2014-11-10 16:01 | 1.3006 | 0 | 269 | 9 | 1 | 0 | 349.8494 | 11.705 | 1.3006
86790 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: OBRUK YEŞİLHAT TM: KIZÖREN TM Kök: OBRUK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-10 14:45 | 2014-11-10 15:47 | 1.0294 | 0 | 0 | 14 | 169 | 0 | 0 | 14.4122 | 173.9761
86791 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 11101 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-10 14:46 | 2014-11-10 15:42 | 0.92556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.92556 | 0 | 0
86800 | 1 | NİĞDE | BOR | Fider: BADAK TM: BOR TM Kök: BADAK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TEİAŞ - TRAFO MERKEZİ TRAFO ARIZASI - MÜCBİR SEBEP | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-10 14:50 | 2014-11-10 15:17 | 0.45583 | 0 | 0 | 1 | 479 | 0 | 0 | 0.45583 | 218.3442
86795 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: DSİ SULAMA TM: ÇUMRA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-10 14:53 | 2014-11-10 17:27 | 2.5717 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 169.73 | 0
86796 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM: BEYŞEHİR TM | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-10 14:57 | 2014-11-10 16:16 | 1.3153 | 183 | 0 | 0 | 0 | 240.6958 | 0 | 0 | 0
86794 | 1 | KONYA | MERAM | Fider: KONYA5 TM - LORAS FİDERİ TM: KONYA5 TM Kök: KAŞINHANI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-10 15:00 | 2014-11-10 16:09 | 1.1531 | 18 | 1568 | 32 | 57 | 20.755 | 1807.9911 | 36.8978 | 65.7242
84756 | 1 | KONYA | MERAM | TR: LADIKLI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-10 15:01 | 2014-11-10 17:01 | 2 | 0 | 560 | 0 | 0 | 0 | 1120 | 0 | 0
86797 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: ÇENGİLTİ-1 TM: KONYA-3 TM Kök: ZİNCİRLİ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-10 15:11 | 2014-11-10 17:15 | 2.0706 | 0 | 0 | 6 | 200 | 0 | 0 | 12.4233 | 414.1111
86799 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: F-7 AVDUL TM: GÜNEYSINIR TM Kök: AVDUL KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-DİĞER - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-10 15:11 | 2014-11-10 15:20 | 0.15278 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.15278 | 0
86798 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: TAŞAĞIL TM: ÇUMRA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-10 15:11 | 2014-11-10 17:16 | 2.0853 | 0 | 294 | 219 | 1089 | 0 | 613.0717 | 456.6758 | 2270.8675
86802 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: YENIKENT2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-10 15:20 | 2014-11-10 17:12 | 1.8697 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8697
86801 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR: ESENTEPE1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-10 15:20 | 2014-11-10 17:17 | 1.9378 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9378
86805 | 1 | NİĞDE | BOR | Fider: ÇUKURKUYU TM: BOR TM | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-10 15:21 | 2014-11-10 16:05 | 0.73139 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73139 | 0 | 0 | 0
86804 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: F-7 AVDUL TM: GÜNEYSINIR TM Kök: AVDUL KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-10 15:31 | 2014-11-10 16:36 | 1.0825 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0825 | 0
86183 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: SORKUN2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-10 15:31 | 2014-11-10 16:06 | 0.59111 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7.0933
86806 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: ALTINKAYA TM: TÜMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ FİZİKİ İRTİBAT - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-10 15:42 | 2014-11-10 18:22 | 2.6756 | 3 | 500 | 0 | 0 | 8.0267 | 1337.7778 | 0 | 0
86807 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: BOLLUK1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-10 15:50 | 2014-11-10 20:05 | 4.2636 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2636
86809 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: DUNDARLI8 TR | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖR PİM ÇIKMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-10 15:50 | 2014-11-10 17:28 | 1.6325 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6325 | 0 | 0
86808 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: KANDIL3 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-10 15:50 | 2014-11-10 18:05 | 2.2469 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2469
86810 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Fider: ALTINEKİN DM - EĞRİBAYAT TM: ALTINEKİN TM DM: ALTINEKİN DM | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-10 15:54 | 2014-11-10 16:37 | 0.72389 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72389 | 0
86812 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: ÇAYAĞZI DM TM: KIRŞEHİR TM DM: ÇAYAĞAZI DM Kök: KÖRPINAR MODÜLER | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-10 15:54 | 2014-11-10 16:57 | 1.0567 | 0 | 0 | 1 | 26 | 0 | 0 | 1.0567 | 27.4733
86814 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: OVAKAVAGI4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-10 16:03 | 2014-11-10 19:15 | 3.2025 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2025 | 0 | 0
86815 | 1 | NİĞDE | BOR | Fider: BADAK TM: BOR TM Kök: BADAK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-10 16:17 | 2014-11-10 18:20 | 2.0444 | 0 | 0 | 10 | 9 | 0 | 0 | 20.4444 | 18.4
86818 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: NASİFKUYUSU KÖK - KÖSEDİK(AYDINLIK-2 ) ÇIKIŞI TM: ALTINEKİN TM DM: TOPRAKLIK DM Kök: NASİFKUYUSU KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-10 16:18 | 2014-11-10 17:46 | 1.4639 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 30.7417 | 0
86816 | 1 | KONYA | HADİM | TR: GAZILER1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-10 16:21 | 2014-11-10 17:51 | 1.4931 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13.4375
86817 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR: DARAN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-10 16:22 | 2014-11-10 18:25 | 2.0478 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 40.9556
86819 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: HASANOBA TM: KARAPINAR TM | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE KESİCİ AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-10 16:30 | 2014-11-10 16:56 | 0.43778 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.43778 | 0
86820 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA63 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-10 16:36 | 2014-11-10 18:23 | 1.7836 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7836 | 0 | 0
86821 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: YARMA2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-10 16:37 | 2014-11-10 20:37 | 3.9931 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9931 | 0 | 0
86822 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: CAMIATIK MH 14 TR 630 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-10 16:38 | 2014-11-10 17:12 | 0.56722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56722 | 0 | 0
86825 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60806 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-10 16:45 | 2014-11-10 18:03 | 1.3042 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3042 | 0 | 0
86823 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1317 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-10 16:45 | 2014-11-10 17:22 | 0.61861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61861 | 0 | 0
86824 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: SEYDİSEHİR TM - F2 SEYDİŞEHİR 1 ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM Kök: GÖKÇEHÜYÜK MODÜLER KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-10 16:47 | 2014-11-10 17:50 | 1.0389 | 0 | 0 | 1 | 46 | 0 | 0 | 1.0389 | 47.7889
86827 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: HASANOBA TM: ÇUMRA TM Kök: BÜYÜKAŞLAMA RMU | OG - KESİCİ AÇMASI-DİĞER - MEKANİK ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-10 16:48 | 2014-11-10 20:36 | 3.8022 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 148.2867 | 0
86828 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: ÇAYAGZI TR2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-10 16:51 | 2014-11-10 17:37 | 0.75611 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 12.0978 | 0 | 0
86830 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: CANGILLI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-10 16:58 | 2014-11-10 19:24 | 2.4403 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 36.6042
86831 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30814 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-10 17:01 | 2014-11-10 17:36 | 0.59083 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 11.8167 | 0 | 0
86845 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: CATAL TOMEK6 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-10 17:19 | 2014-11-10 18:26 | 1.1272 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.2544 | 0 | 0
86849 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ŞEKERMURAT 03 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-10 17:19 | 2014-11-10 18:52 | 1.5458 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5458 | 0 | 0
86850 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: OVALOĞLU1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-10 17:25 | 2014-11-10 18:34 | 1.1531 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1531 | 0 | 0
86860 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SULTANHANI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-10 17:43 | 2014-11-10 18:52 | 1.1492 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 57.4583 | 0 | 0
86861 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: FERIT PASA4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-10 17:44 | 2014-11-10 18:35 | 0.86167 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 301.5833 | 0 | 0
86862 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: AVANOS8 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-10 17:53 | 2014-11-10 18:28 | 0.58056 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 78.9556 | 0 | 0
86863 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 21513 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-10 17:56 | 2014-11-10 18:24 | 0.46806 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 23.4028 | 0 | 0
86864 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: YUSUF IZZETTIN1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-10 18:11 | 2014-11-10 18:48 | 0.61 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 0
86865 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: NALINCI4 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-10 18:19 | 2014-11-10 20:01 | 1.7019 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7019 | 0 | 0
86866 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: AVANOS8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ALPEK KISA DEVRE OLMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-10 18:31 | 2014-11-10 20:04 | 1.5606 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 354.2461 | 0 | 0
86867 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: BEYSEHIR34 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-10 19:23 | 2014-11-10 19:43 | 0.33722 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 10.1167 | 0 | 0
86868 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SELIM SULTAN1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-10 19:28 | 2014-11-10 21:27 | 1.9881 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9881 | 0 | 0
86869 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: AKÖRENKIŞLA-1 TM: KIZÖREN TM Kök: HÖYÜKLÜ KÖK | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI KÖTÜ TEMAS EDİYOR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-10 19:32 | 2014-11-10 20:09 | 0.61889 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 55.0811
86870 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BUHARA05 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-10 19:40 | 2014-11-10 20:27 | 0.77806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77806 | 0 | 0
86872 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: HARMANDALI5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - YANGIN SONUCU KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-10 19:55 | 2014-11-10 21:14 | 1.31 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 24.89
86871 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA55 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-10 19:56 | 2014-11-10 21:05 | 1.145 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.145 | 0 | 0
86873 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YENIBAHCE5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-10 20:01 | 2014-11-10 21:06 | 1.0769 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 51.6933 | 0 | 0
86874 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: 19 MAYIS2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-10 20:04 | 2014-11-10 20:58 | 0.90611 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 18.1222 | 0 | 0
86875 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C 11TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ-CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-11-10 20:36 | 2014-11-10 21:35 | 0.98389 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 29.5167 | 0 | 0
86876 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SARAY2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-10 20:42 | 2014-11-10 22:22 | 1.6628 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6628 | 0 | 0
86877 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR47 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-10 21:03 | 2014-11-10 21:30 | 0.44417 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.9975 | 0 | 0
86878 | 1 | KONYA | MERAM | TR: BUYUK AYMANAS2 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA YANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-10 21:14 | 2014-11-10 21:40 | 0.425 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.425 | 0 | 0
86879 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: KUTUKCU1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-10 21:42 | 2014-11-10 22:19 | 0.62944 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.62944
86393 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YENICE1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-11 01:01 | 2014-11-11 01:36 | 0.58333 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 116.6667 | 0 | 0
86882 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR: DUMLUGOZE2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-11 01:59 | 2014-11-11 02:39 | 0.66056 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66056
86883 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Fider: KARAKAYA TM: KONYA-2 TM DM: DM 11 ERENKÖY | PROGRAMLI KESİNTİ - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-11 02:31 | 2014-11-11 03:31 | 1 | 0 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 2150 | 0 | 0
86236 | 1 | KONYA | MERAM | Fider: KONYA5 TM - LORAS FİDERİ TM: KONYA5 TM DM: DM-26 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI FİZİKİ İRTİBAT - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-11 03:01 | 2014-11-11 03:56 | 0.91667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 36.6667 | 0 | 0
86888 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: LADİK TM DM: KADINHANI DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-11 07:00 | 2014-11-11 08:12 | 1.2033 | 0 | 186 | 0 | 4 | 0 | 223.82 | 0 | 4.8133
86884 | 1 | KONYA | AKÖREN | Fider: KONYA TM: ALİBEYHÜYÜĞÜ TM DM: SEÇME DM | OG - KESİCİ AÇMASI-DİĞER - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-11 07:14 | 2014-11-11 07:27 | 0.21361 | 0 | 0 | 45 | 45 | 0 | 0 | 9.6125 | 9.6125
84728 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TR: YUKARI KAYALAR1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-11 07:31 | 2014-11-11 12:51 | 5.3256 | 0 | 468 | 0 | 0 | 0 | 2492.36 | 0 | 0
85802 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: CICEKDAGI TR1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-11 07:31 | 2014-11-11 12:55 | 5.3978 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 976.9978 | 0 | 0
86981 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3D 3/BTR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-11 07:31 | 2014-11-11 11:01 | 3.5 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0
86885 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: RAUFORBAY2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-11 07:33 | 2014-11-11 09:02 | 1.4747 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4747 | 0 | 0
86886 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR: DUMLUGOZE2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-11 07:45 | 2014-11-11 09:22 | 1.6225 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 22.715
84429 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR: AGACOREN7 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-11 08:01 | 2014-11-11 11:50 | 3.8194 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 42.0139 | 0 | 0
84463 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: CAKILLAR5 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-11 08:01 | 2014-11-11 12:10 | 4.15 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 228.25 | 0 | 0
84619 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: HATIRLI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-11 08:01 | 2014-11-11 16:20 | 8.3206 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 149.77 | 0 | 0
84757 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ARIF BILGE10 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-11 08:01 | 2014-11-11 13:01 | 5 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 490 | 0 | 0
85521 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR: OKSUZKALE TR1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-11 08:01 | 2014-11-11 11:57 | 3.9344 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23.6067
85716 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: TUZLUKCU11 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-11 08:01 | 2014-11-11 13:07 | 5.0939 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 254.6944 | 0 | 0
85758 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR: KUCUKDURMUSLU1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-11 08:01 | 2014-11-11 13:02 | 5.02 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 65.26
85826 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: YENİDOĞAN TM: ÇUMRA TM Kök: ÇUMRA TR 12 KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-11 08:01 | 2014-11-11 15:31 | 7.4939 | 3 | 1883 | 6 | 0 | 22.4817 | 14110.9928 | 44.9633 | 0
85880 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM: YERKÖY TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-11 08:01 | 2014-11-11 16:18 | 8.2767 | 0 | 0 | 2 | 228 | 0 | 0 | 16.5533 | 1887.08
85885 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: YENİCEOBA TM: CİHANBEYLİ TM DM: YENİCEOBA KARTER DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-11 08:01 | 2014-11-11 14:25 | 6.4028 | 0 | 0 | 1 | 250 | 0 | 0 | 6.4028 | 1600.6944
85971 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: HATIPAGATOLU1TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-11 08:01 | 2014-11-11 11:41 | 3.6653 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 329.875
86088 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: HOTAMIS1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-11 08:01 | 2014-11-11 12:38 | 4.6211 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 586.8811 | 0 | 0
86109 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: SEYDİSEHİR TM - F2 SEYDİŞEHİR 1 ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM DM: SEYDİŞEHİR DM1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-11 08:01 | 2014-11-11 13:01 | 5 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 815 | 0 | 0
86134 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: GOSTERE 2 TR 160 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-11 08:01 | 2014-11-11 12:48 | 4.7786 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 253.2664
86252 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-11 08:01 | 2014-11-11 11:37 | 3.5972 | 5 | 245 | 0 | 0 | 17.9861 | 881.3194 | 0 | 0
86374 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM: BEYŞEHİR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-11 08:01 | 2014-11-11 16:10 | 8.1478 | 0 | 475 | 0 | 0 | 0 | 3870.1944 | 0 | 0
86887 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: CEZAEVİ TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-11 08:01 | 2014-11-11 13:01 | 5 | 0 | 597 | 0 | 0 | 0 | 2985 | 0 | 0
86889 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C 35TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-11 08:01 | 2014-11-11 08:39 | 0.63083 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 9.4625 | 0 | 0
84361 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: ZENGEN2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-11 08:16 | 2014-11-11 13:27 | 5.185 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 98.515
86182 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: BOR TM: EREĞLİ TM Kök: YENİ ZENGEN KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-11 08:16 | 2014-11-11 12:54 | 4.6306 | 0 | 33 | 4 | 202 | 0 | 152.8083 | 18.5222 | 935.3722
86899 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: KILBASAN TM: KARAMAN TM Kök: YENİKUYU TSK KÖK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE KESİCİ AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-11 08:17 | 2014-11-11 09:21 | 1.0747 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0747 | 0
86890 | 1 | KONYA | KADINHANI | Fider: KADINHANI21 TR - KADINHANI22 TR TM: LADİK TM DM: KADINHANI DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-11 08:18 | 2014-11-11 08:36 | 0.29917 | 2 | 266 | 1 | 3 | 0.59833 | 79.5783 | 0.29917 | 0.8975
86892 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MANIFATURACILAR5 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-11 08:19 | 2014-11-11 08:43 | 0.39194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.39194 | 0 | 0
86891 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: KİRŞEHİR DM 1 TM: KIRŞEHİR TM DM: KIRŞEHİR DM 1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-11 08:20 | 2014-11-11 12:00 | 3.6628 | 0 | 486 | 0 | 0 | 0 | 1780.11 | 0 | 0
86893 | 1 | NİĞDE | BOR | Fider: BADAK TM: BOR TM Kök: SESLİKAYA KÖK | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-11 08:22 | 2014-11-11 09:11 | 0.81694 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81694 | 0
86895 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-27 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-11 08:28 | 2014-11-11 16:20 | 7.8611 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 1666.5556 | 0 | 0
85246 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ORTAKONAK 1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-11 08:30 | 2014-11-11 13:51 | 5.3467 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 155.0533 | 0 | 0
84908 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: YAZLIK1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-11 08:31 | 2014-11-11 13:01 | 4.4972 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 197.8778
84950 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | DM: ÜRGÜP DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-11 08:31 | 2014-11-11 16:41 | 8.1656 | 0 | 0 | 12 | 373 | 0 | 0 | 97.9867 | 3045.7522
85394 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: KIRI12 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-11 08:31 | 2014-11-11 13:31 | 5 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0
85627 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM: KARAPINAR TM Kök: OYMALI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-11 08:31 | 2014-11-11 18:01 | 9.4936 | 0 | 491 | 32 | 8 | 0 | 4661.3631 | 303.7956 | 75.9489
86206 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR107 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-11 08:31 | 2014-11-11 16:03 | 7.5314 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 474.4775 | 0 | 0
86323 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: KUTUKUSAGI2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-11 08:31 | 2014-11-11 19:08 | 10.6144 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 424.5778 | 0 | 0
86901 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: HAMZALARBAHCELER2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-11 08:42 | 2014-11-11 10:34 | 1.8664 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8664
86903 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MOTORLU SANAYİ01 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-11 08:49 | 2014-11-11 09:51 | 1.0367 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0367 | 0 | 0
86906 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C 15TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-11 08:51 | 2014-11-11 09:19 | 0.47389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.47389 | 0 | 0
86936 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: FETIH-16 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-11 08:52 | 2014-11-11 11:05 | 2.2244 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 62.2844 | 0 | 0
84813 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: GOZERLI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-11 09:01 | 2014-11-11 14:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 120
85514 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | Fider: F15-LALEBAHÇE FİDERİ TM: KONYA-1 TM DM: DM20-LALEBAHÇE DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-11 09:01 | 2014-11-11 14:01 | 5 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 3750 | 0 | 0
85597 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: AVANOS TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-11 09:01 | 2014-11-11 11:26 | 2.4089 | 0 | 0 | 19 | 971 | 0 | 0 | 45.7689 | 2339.0311
85877 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: TOPCU MAH. | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-11 09:01 | 2014-11-11 12:37 | 3.6053 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 97.3425
85912 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR: DOĞANHİSAR2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-11 09:01 | 2014-11-11 09:36 | 0.58694 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 110.9325 | 0 | 0
85926 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NİĞDE-2 TM TR: MERKEZ2-14 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-11 09:01 | 2014-11-11 16:44 | 7.7117 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 3855.8333 | 0 | 0
85962 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: ÇAMARDI TM: NİĞDE-2-TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-11 09:01 | 2014-11-11 16:41 | 7.6697 | 12 | 699 | 17 | 7 | 92.0367 | 5361.1358 | 130.3853 | 53.6881
86003 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-11 09:01 | 2014-11-11 12:32 | 3.5186 | 5 | 595 | 0 | 0 | 17.5931 | 2093.5736 | 0 | 0
86094 | 1 | KONYA | KULU | Fider: FEVZİYE TR1-3 ŞAHISLAR-YEŞİLHAT-TUZYAKA KÖK TM: KULU TM DM: KULU DM Kök: FEYZİYE KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-11 09:01 | 2014-11-11 14:01 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0
86163 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | TM: TÜMOSAN TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-11 09:01 | 2014-11-11 11:48 | 2.78 | 0 | 0 | 0 | 355 | 0 | 0 | 0 | 986.9
86169 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: KIRKPINAR TR-2 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-11 09:01 | 2014-11-11 14:56 | 5.9225 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 1480.625
86210 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: LADİK TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-11 09:01 | 2014-11-11 17:01 | 8 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 880
86268 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR: DEMIRCI7 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-11 09:01 | 2014-11-11 12:22 | 3.3489 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 334.8889 | 0 | 0
86303 | 1 | KONYA | HADİM | TR: GULPINAR1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-11 09:01 | 2014-11-11 14:18 | 5.2847 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 163.8264
86336 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | DM: ÜRGÜP DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-11 09:01 | 2014-11-11 14:44 | 5.7092 | 0 | 0 | 15 | 771 | 0 | 0 | 85.6375 | 4401.7675
86668 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Fider: ULUKIŞLA TM: EREĞLİ TM Kök: BAJDARLIK KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-11 09:01 | 2014-11-11 14:52 | 5.8492 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 140.38
86894 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: MERKEZ TR2/72 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-11 09:01 | 2014-11-11 14:01 | 5 | 0 | 283 | 0 | 0 | 0 | 1415 | 0 | 0
86920 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 2 TM TR: HÜSAMETTİN ÇELEBİ 06 (AYDINLIK 28) | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-11 09:01 | 2014-11-11 14:01 | 5 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0
86985 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: İHSANİYE TR1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-11 09:01 | 2014-11-11 15:01 | 6 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 300
87005 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: KIRŞEHİR MERKEZ TM: PETLAS TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-11 09:01 | 2014-11-11 14:01 | 5 | 0 | 643 | 0 | 0 | 0 | 3215 | 0 | 0
86910 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: RAUFORBAY1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-11 09:12 | 2014-11-11 10:35 | 1.3867 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3867 | 0 | 0
86913 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HATIP1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-11 09:15 | 2014-11-11 11:04 | 1.8089 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8089 | 0 | 0
86914 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: MERKEZ TR2/23 | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-11 09:17 | 2014-11-11 14:43 | 5.4219 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.4219 | 0 | 0
86916 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR: CIVLER1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-11 09:17 | 2014-11-11 10:31 | 1.2283 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2283
86915 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: EREĞLİ-2 TM: EREĞLİ TM DM: EREĞLİ1600 DM IM: EREĞLİ1100 İM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-11 09:18 | 2014-11-11 09:39 | 0.36139 | 1 | 1130 | 0 | 0 | 0.36139 | 408.3694 | 0 | 0
86917 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR3-17 MEDRESE 1 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-11 09:23 | 2014-11-11 14:02 | 4.6583 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.975 | 0 | 0
86919 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: İSMİL TM: KONYA-4 TM DM: İSMİL DM | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-11 09:27 | 2014-11-11 10:52 | 1.4172 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.2517 | 0
86921 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Fider: GÖZLÜ TM: LADİK TM Kök: ÇEŞMELİSEBİL KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-11 09:28 | 2014-11-11 10:43 | 1.2439 | 0 | 544 | 14 | 830 | 0 | 676.6756 | 17.4144 | 1032.4278
84321 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM: GÜNEYSINIR TM DM: GÜNEYSINIR DM Kök: SARIOĞLAN KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-11 09:31 | 2014-11-11 14:31 | 5 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 820 | 0
84425 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR: AKKISE6 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-11 09:31 | 2014-11-11 13:12 | 3.6767 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 705.92 | 0 | 0
85868 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: MIKAIL1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-11 09:31 | 2014-11-11 15:37 | 6.1008 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 213.5292
86904 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISA DM: KOLUKISA Kök: BAŞKUYU2 KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-11 09:31 | 2014-11-11 14:31 | 5 | 1 | 352 | 4 | 714 | 5 | 1760 | 20 | 3570
86944 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: DOGUS2 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-11 09:40 | 2014-11-11 10:40 | 1.0094 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0094 | 0 | 0
86923 | 1 | NİĞDE | BOR | Fider: ÇUKURKUYU TM: BOR TM Kök: ESKİ ZENGEN BİNA KÖK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE KESİCİ AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-11 09:40 | 2014-11-11 10:46 | 1.0858 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0858 | 0
86926 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: ÇAYAĞZI DM TM: KIRŞEHİR TM DM: ÇAYAĞAZI DM Kök: KÖRPINAR MODÜLER | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-11 09:44 | 2014-11-11 10:24 | 0.66889 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.66889 | 0.66889
86928 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: IŞIKLAR TM: KARAPINAR TM Kök: TOL KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-11 09:50 | 2014-11-11 10:59 | 1.1422 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.4267 | 0
86929 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30502 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-11 09:54 | 2014-11-11 10:22 | 0.46722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.46722 | 0 | 0
86933 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: KURTDERESI 2 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-11 10:01 | 2014-11-11 16:51 | 6.8344 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.8344
85780 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: KAYMAKLI18 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-11 10:01 | 2014-11-11 13:59 | 3.96 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 360.36 | 0 | 0
85913 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR: DOĞANHİSAR6 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-11 10:01 | 2014-11-11 10:31 | 0.50833 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 35.5833 | 0 | 0
86043 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: SAĞLIK OCAĞI TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-11 10:01 | 2014-11-11 11:54 | 1.8911 | 0 | 597 | 0 | 0 | 0 | 1128.9933 | 0 | 0
86075 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ISMIL14 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-11 10:01 | 2014-11-11 15:01 | 5 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0
86087 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR: AKPINAR17 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-11 10:01 | 2014-11-11 14:49 | 4.8017 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 187.265 | 0 | 0
86411 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 2 TM TR: IŞIKLAR7 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-11 10:01 | 2014-11-11 15:01 | 5 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 425 | 0 | 0
86881 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM: KARAPINAR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ABONE BAĞLANTISI-KESİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-11 10:01 | 2014-11-11 12:25 | 2.4086 | 0 | 0 | 5 | 15 | 0 | 0 | 12.0431 | 36.1292
86931 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Fider: ALTINEKİN DM - MANTAR ESKİ HAT TM: ALTINEKİN TM DM: ALTINEKİN DM Kök: MANTAR TSK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-DİĞER - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-11 10:01 | 2014-11-11 13:25 | 3.3872 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3872 | 0
86932 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: BULDUK TM: CİHANBEYLİ TM DM: YENİCEOBA KARTER DM | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-11 10:02 | 2014-11-11 16:54 | 6.8825 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 41.295 | 0
86945 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KARATAY LISESI TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-11 10:06 | 2014-11-11 14:42 | 4.6028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.6028 | 0 | 0
86938 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SAKARYA4 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-11 10:07 | 2014-11-11 11:23 | 1.2689 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2689 | 0 | 0
86935 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: KILBASAN TM: KARAMAN TM Kök: DİNEK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-11 10:10 | 2014-11-11 13:12 | 3.0381 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30.3806 | 0
86939 | 1 | KONYA | KULU | Fider: KULU101 TR - FEVZIYE1 TR TM: KULU TM DM: KULU DM Kök: KULU TR 101 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - OG KABLO BAŞLIĞI PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-11 10:15 | 2014-11-11 15:01 | 4.775 | 0 | 200 | 75 | 1280 | 0 | 955 | 358.125 | 6112
86949 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: ORTAKOY15 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-11 10:31 | 2014-11-11 11:58 | 1.4517 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4517 | 0 | 0
86947 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-14 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-11 10:31 | 2014-11-11 11:03 | 0.53306 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.1983 | 0 | 0
86948 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: ÇUMRA TM: KARAPINAR TM DM: UZUNKUYU DM | OG - KESİCİ AÇMASI-DİĞER - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-11 10:32 | 2014-11-11 10:54 | 0.35222 | 0 | 0 | 89 | 774 | 0 | 0 | 31.3478 | 272.62
86952 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: YARMA TM: ÇUMRA TM Kök: KARKIN KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-11 10:37 | 2014-11-11 15:10 | 4.5506 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5506 | 0
86958 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR47 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-11 10:45 | 2014-11-11 14:12 | 3.4489 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4489 | 0 | 0
86959 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: CICEKDAGI TR2 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-11 10:46 | 2014-11-11 11:01 | 0.24806 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4.9611 | 0 | 0
86960 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: MESELIK1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-11 10:48 | 2014-11-11 11:45 | 0.94889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94889 | 0 | 0
86980 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: ARIKOREN3 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-11 11:00 | 2014-11-11 19:15 | 8.2503 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.2503 | 0 | 0
86045 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: ETI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-11 11:01 | 2014-11-11 13:48 | 2.7819 | 0 | 505 | 0 | 0 | 0 | 1404.8819 | 0 | 0
86261 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3D 4TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-11 11:01 | 2014-11-11 14:18 | 3.2803 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 492.0417 | 0 | 0
86338 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ORTAKONAK2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-11 11:01 | 2014-11-11 13:52 | 2.8575 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 182.88 | 0 | 0
86396 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: GUNEYSINIR8 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-11 11:01 | 2014-11-11 14:41 | 3.6628 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 549.4167 | 0 | 0
86397 | 1 | KONYA | MERAM | TR: BUYUK AYMANAS1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-11 11:01 | 2014-11-11 11:31 | 0.5 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0
86967 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR: GULAGAC3 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-11 11:05 | 2014-11-11 13:17 | 2.1892 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1892 | 0 | 0
86970 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: HASANOBA TM: KARAPINAR TM Kök: HASANOBA KÖK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE KESİCİ AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-11 11:09 | 2014-11-11 14:34 | 3.4181 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4181 | 0
84320 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: ARMUTLU2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-11 11:10 | 2014-11-11 12:57 | 1.7833 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 269.2833
86973 | 1 | KONYA | MERAM | TR: NECIP FAZIL2 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-11 11:11 | 2014-11-11 11:52 | 0.67556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67556 | 0 | 0
86975 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: ÇUMRA TM: KARAPINAR TM Kök: KURTBASAN KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - RÖLE AYARININ YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-11 11:14 | 2014-11-11 11:33 | 0.30833 | 0 | 0 | 164 | 385 | 0 | 0 | 50.5667 | 118.7083
86977 | 1 | KONYA | ÇELTİK | Fider: F6 Çeltik 1 TM: YUNAK TM Kök: GÖKPINAR KÖK 1 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-11 11:16 | 2014-11-11 14:33 | 3.2833 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2833 | 0
86984 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SILLE AK 25 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-11 11:22 | 2014-11-11 12:12 | 0.82 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 0 | 0
84731 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | Fider: AKÇABELEN ESKİ KÖK - ASAGI KAYALAR1 TR TM: BEYŞEHİR TM DM: BEYSEHİR ESKİ DM Kök: AKÇABELEN ESKİ KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-11 11:31 | 2014-11-11 13:44 | 2.2197 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 93.2283 | 0 | 0
85914 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR: BASKOY3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-11 11:31 | 2014-11-11 12:12 | 0.68806 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 30.2744 | 0 | 0
86990 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: BUSAN21 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-11 11:35 | 2014-11-11 11:58 | 0.38056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.38056 | 0 | 0
86996 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: TOPAKLI5 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-11 11:53 | 2014-11-11 13:37 | 1.74 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.74 | 0 | 0
86997 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: FETIH15 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE YER ALTI KABLOSUNDAN GELEN ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-11 11:57 | 2014-11-11 14:04 | 2.1036 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 58.9011 | 0 | 0
84430 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR: AGACOREN7 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-11 12:01 | 2014-11-11 16:25 | 4.3986 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 43.9861 | 0 | 0
84620 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: HATIRLI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-11 12:01 | 2014-11-11 16:18 | 4.2875 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 77.175 | 0 | 0
85947 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 2 TM DM: DM 09 ŞEYH ŞAMİL | PROGRAMLI KESİNTİ - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-11 12:01 | 2014-11-11 17:01 | 5 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0
85972 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: HATIPAGATOLU2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-11 12:01 | 2014-11-11 15:06 | 3.0814 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 184.8833
86998 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: CAKIRBAG ESENTEPE2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-11 12:01 | 2014-11-11 16:09 | 4.1353 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1353
87000 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Fider: AKSARAY-ACIGÖL TM: NEVŞEHİR-2-TM Kök: SOYLU KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-11 12:08 | 2014-11-11 13:03 | 0.91056 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 73.755 | 0
87001 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 21202 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-11 12:16 | 2014-11-11 12:43 | 0.4575 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4575 | 0 | 0
87002 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60803 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-11 12:24 | 2014-11-11 13:59 | 1.5689 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5689 | 0 | 0
84909 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: YAZLIK1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-11 12:31 | 2014-11-11 16:54 | 4.3797 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 91.9742
86089 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: HOTAMIS1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-11 12:31 | 2014-11-11 17:20 | 4.8211 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 612.2811 | 0 | 0
87003 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR: KAYAAGZI2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-11 12:34 | 2014-11-11 14:43 | 2.1497 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1497
87004 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: TEKELER 1 TR 63 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA YANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-11 12:38 | 2014-11-11 15:43 | 3.0736 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0736
87006 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SANCAK24 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-11 12:52 | 2014-11-11 13:59 | 1.1194 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.7167 | 0 | 0
87007 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: YARMA TM: ÇUMRA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-11 13:00 | 2014-11-11 13:14 | 0.23444 | 2 | 3477 | 1391 | 664 | 0.46889 | 815.1633 | 326.1122 | 155.6711
84464 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: CAKILLAR6 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-11 13:01 | 2014-11-11 16:53 | 3.8697 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 247.6622 | 0 | 0
84758 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ARIF BILGE10 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-11 13:01 | 2014-11-11 16:01 | 3 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0
85522 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR: OKSUZKALE TR1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-11 13:01 | 2014-11-11 16:02 | 3.0111 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 42.1556
85759 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR: KUCUKDURMUSLU1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-11 13:01 | 2014-11-11 15:43 | 2.7022 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 35.1289
85878 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: SANAYİ TR-26 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-11 13:01 | 2014-11-11 16:14 | 3.2219 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 112.7681
85915 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR: DESTIGIN2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-11 13:01 | 2014-11-11 14:18 | 1.2783 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 203.255 | 0 | 0
86004 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YESILOVA7 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-11 13:01 | 2014-11-11 16:40 | 3.6572 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 548.5833 | 0 | 0
86110 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: MAKINA PARKI11 TR B KOLU TR: MAKINE PARKI11 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-11 13:01 | 2014-11-11 14:21 | 1.34 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 25.46 | 0 | 0
86135 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: GOSTERE 2 TR 160 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-11 13:01 | 2014-11-11 16:39 | 3.6258 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 224.8017
86269 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: HAMIDIYE3 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-11 13:01 | 2014-11-11 16:08 | 3.1211 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 312.1111 | 0 | 0
87008 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ2-5 TR | AG - PANO / BOX HASARI - AG PANO DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-11 13:10 | 2014-11-11 13:43 | 0.54361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.54361 | 0 | 0
87009 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: ÇAYAĞZI DM TM: KIRŞEHİR TM DM: ÇAYAĞAZI DM Kök: KÖRPINAR MODÜLER | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-11 13:14 | 2014-11-11 14:10 | 0.94556 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.94556 | 0.94556
84362 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: ZENGEN2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-11 13:16 | 2014-11-11 16:02 | 2.7589 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.7944
86184 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: ZENGEN9 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-11 13:16 | 2014-11-11 17:01 | 3.7542 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 187.7083
87012 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: TOMEK1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-11 13:16 | 2014-11-11 14:22 | 1.0875 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0875 | 0 | 0
87010 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: KADINHANI14 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-11 13:17 | 2014-11-11 14:55 | 1.6342 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6342 | 0 | 0
87014 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: ÇUMRA TM: KARAPINAR TM DM: UZUNKUYU DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-11 13:29 | 2014-11-11 13:59 | 0.51111 | 0 | 0 | 89 | 774 | 0 | 0 | 45.4889 | 395.6
87015 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: USTUNLER5 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-11 13:31 | 2014-11-11 14:11 | 0.66667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66667 | 0 | 0
87016 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C 21ATR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-11 13:52 | 2014-11-11 14:42 | 0.82917 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.975 | 0 | 0
87017 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ISTIKLAL1 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-11 13:55 | 2014-11-11 17:15 | 3.3425 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3425 | 0 | 0
84759 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAASLAN AYBAHCE22 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-11 14:01 | 2014-11-11 16:52 | 2.85 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 145.35 | 0 | 0
86111 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: 60 EVLER TR A KOLU TR: 60 EVLER TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-11 14:01 | 2014-11-11 15:48 | 1.7775 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 63.99 | 0 | 0
87022 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | DM: MUCUR DM | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANSIZ TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-11 14:05 | 2014-11-11 18:39 | 4.5658 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.6975 | 0
87019 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KÖPRÜBAŞI5 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-11 14:08 | 2014-11-11 15:20 | 1.2044 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2044 | 0 | 0
87021 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: AKBAYIT TR2-65 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ KÖTÜ TEMAS OLUŞTURMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-11 14:18 | 2014-11-11 15:31 | 1.2286 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2286 | 0 | 0
87020 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: ŞEHİR-1 TM: NİĞDE-2 TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-11 14:18 | 2014-11-11 14:56 | 0.63083 | 18 | 6 | 20 | 2 | 11.355 | 3.785 | 12.6167 | 1.2617
87029 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 3 TM Kök: AKBAŞ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-11 14:40 | 2014-11-11 17:31 | 2.8447 | 0 | 0 | 33 | 98 | 0 | 0 | 93.8758 | 278.7828
87024 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: BULDUK TM: CİHANBEYLİ TM DM: YENİCEOBA KARTER DM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-11 14:41 | 2014-11-11 16:14 | 1.5542 | 6 | 589 | 28 | 0 | 9.325 | 915.4042 | 43.5167 | 0
87025 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR: OMEROGLU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-11 14:42 | 2014-11-11 15:55 | 1.2125 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.0625
87030 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: ÇUMRA TM: KARAPINAR TM DM: UZUNKUYU DM | OG - KESİCİ AÇMASI-DİĞER - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-11 14:47 | 2014-11-11 15:03 | 0.27194 | 0 | 0 | 89 | 774 | 0 | 0 | 24.2031 | 210.485
87039 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | Fider: GÜLŞEHİR TM: NEVŞEHİR-2-TM | OG - SİGORTA ARIZASI - TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-11 15:01 | 2014-11-11 15:42 | 0.68333 | 0 | 0 | 0 | 2813 | 0 | 0 | 0 | 1922.2167
87034 | 1 | KONYA | KULU | Fider: KULU46TR - KULU113A TR TM: KULU TM DM: KULU DM Kök: KULU TR 46 | OG - KESİCİ AÇMASI-DİĞER - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-11 15:02 | 2014-11-11 15:25 | 0.38056 | 0 | 547 | 0 | 0 | 0 | 208.1639 | 0 | 0
87037 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: ÇUMRA TM: KARAPINAR TM Kök: KURTBASAN KÖK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE KESİCİ AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-11 15:03 | 2014-11-11 17:13 | 2.1711 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1711 | 0
87035 | 1 | KONYA | MERAM | TR: MELIKSAH2 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-11 15:04 | 2014-11-11 15:42 | 0.61972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61972 | 0 | 0
87046 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ELMACI 2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-11 15:22 | 2014-11-11 15:57 | 0.57028 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 112.3447 | 0 | 0
87047 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: ALTINKAYA TM: TÜMOSAN TM Kök: TOPAKKAYA KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-11 15:27 | 2014-11-11 16:30 | 1.0489 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.2444 | 0
87048 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C 14TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-11 15:28 | 2014-11-11 17:15 | 1.7803 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.9014 | 0 | 0
86005 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: ARATOL3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-11 15:31 | 2014-11-11 16:35 | 1.0753 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 161.2917 | 0 | 0
87052 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KARANLIKDERE3 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-11 15:32 | 2014-11-11 16:54 | 1.3742 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3742
87056 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR48 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ-CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-11-11 15:34 | 2014-11-11 16:01 | 0.46222 | 0 | 313 | 0 | 0 | 0 | 144.6756 | 0 | 0
87053 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: AHSAP DOGRAMACILAR1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-11 15:36 | 2014-11-11 16:03 | 0.44139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.44139 | 0 | 0
87059 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: HATIPAGATOLU2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-11 15:39 | 2014-11-11 17:20 | 1.6892 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 25.3375
87062 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Fider: NEVŞEHİR-1 TM: NEVŞEHİR-2-TM Kök: 58 NOLU KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-11 15:45 | 2014-11-11 16:13 | 0.47194 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.2475 | 0 | 0 | 0
87064 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM: NEVŞEHİR-2-TM Kök: EĞRİKUYU KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-11 15:48 | 2014-11-11 16:43 | 0.90417 | 0 | 0 | 163 | 2650 | 0 | 0 | 147.3792 | 2396.0417
87071 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: ALEMDAR TM: ÇUMRA TM Kök: ABDİTOLU RMU | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-11 16:20 | 2014-11-11 17:08 | 0.79833 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79833 | 0
87072 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: ALTINEKİN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TEİAŞ KAYNAKLI KESİNTİ | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-11 16:30 | 2014-11-11 16:41 | 0.18056 | 0 | 2667 | 1658 | 1110 | 0 | 481.5417 | 299.3611 | 200.4167
87074 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: HACIHALILLI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE CİSİM DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-11 16:36 | 2014-11-11 17:12 | 0.59583 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.575
87088 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ARIF BILGE2 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA YANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-11 16:42 | 2014-11-11 18:47 | 2.0842 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0842 | 0 | 0
87075 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: BULDUK TM: CİHANBEYLİ TM DM: YENİCEOBA KARTER DM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-11 16:46 | 2014-11-11 17:07 | 0.34861 | 0 | 0 | 18 | 58 | 0 | 0 | 6.275 | 20.2194
87078 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 20803 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-11 16:47 | 2014-11-11 17:56 | 1.1581 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1581 | 0 | 0
87077 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ISTIKLAL1 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-11 16:52 | 2014-11-11 16:57 | 0.079444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.079444 | 0 | 0
87076 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: PORSUK3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-11 16:54 | 2014-11-11 19:13 | 2.3094 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 39.2606
87080 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ 2/14 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-11 17:00 | 2014-11-11 17:28 | 0.46722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.46722 | 0 | 0
87081 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: MENGENE ESKI KULE TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA YANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-11 17:01 | 2014-11-11 18:11 | 1.1644 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1644 | 0 | 0
87089 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: GOZLUK YAYLA1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-11 17:04 | 2014-11-11 19:26 | 2.3561 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3561
87082 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1581 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-11 17:08 | 2014-11-11 17:49 | 0.68111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68111 | 0 | 0
87084 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: KILBASAN TM: KARAMAN TM Kök: KILBASAN KOK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-11 17:09 | 2014-11-11 20:15 | 3.1047 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.5236
87083 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4A 28 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-11 17:12 | 2014-11-11 18:17 | 1.0886 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0886 | 0 | 0
87091 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: ATATURK MAHALLESI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-11 17:26 | 2014-11-11 18:16 | 0.83639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83639 | 0 | 0
87093 | 1 | KONYA | KADINHANI | Fider: ALTINOVA TM: LADİK TM Kök: YENİCEKAYA MODÜLER KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-11 17:27 | 2014-11-11 18:51 | 1.3864 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 61.0011 | 0
87094 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: KARAHASANLI11 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-11 17:31 | 2014-11-11 18:43 | 1.2014 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.4028 | 0 | 0
87095 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: YENICEOBA33 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ KÖTÜ TEMAS OLUŞTURMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-11 17:46 | 2014-11-11 19:45 | 1.9925 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.9475 | 0 | 0
87096 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: TASAGIL1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-11 17:49 | 2014-11-11 18:46 | 0.94611 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 17.9761
87099 | 1 | KONYA | HADİM | TR: ARMAGANLAR1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ-CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-11-11 18:01 | 2014-11-11 19:13 | 1.2014 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 182.6111 | 0 | 0
87100 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: MEHMETYASAR YAYLASI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-11 18:09 | 2014-11-11 21:22 | 3.2075 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2075
87103 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 1C 6TR | AG - DİREK YIKILMASI - AG DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-11 18:20 | 2014-11-11 19:31 | 1.1886 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 29.7153 | 0 | 0
87104 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KECECILER4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-11 18:29 | 2014-11-11 19:08 | 0.64306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64306 | 0 | 0
87105 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: AVANOS40 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-11 18:40 | 2014-11-11 19:40 | 0.995 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 127.36 | 0 | 0
87106 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: KOCATEPE1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-11 18:52 | 2014-11-11 19:26 | 0.56389 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 23.6833 | 0 | 0
87107 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HÜSAMETTİN ÇELEBİ 05 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-11 19:30 | 2014-11-11 20:03 | 0.55167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55167 | 0 | 0
87108 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR: GUNEYSINIR1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-11 19:39 | 2014-11-11 20:39 | 0.99111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99111 | 0 | 0
87109 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TR: TASLIPINAR1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-11 19:52 | 2014-11-11 21:08 | 1.2706 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2706 | 0 | 0
87111 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: DOLAPDERE1 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-11 20:33 | 2014-11-11 21:17 | 0.74167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74167 | 0 | 0
87112 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SUSADI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-11 20:44 | 2014-11-11 22:34 | 1.8394 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 27.5917
87113 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KISLA2 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-11 21:13 | 2014-11-11 21:48 | 0.59167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.59167 | 0 | 0
87114 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KARAASLAN16 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-11 22:08 | 2014-11-11 22:37 | 0.4875 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4875 | 0 | 0
87115 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HARMANCIK24 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-11 22:53 | 2014-11-12 | 1.1169 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1169 | 0 | 0
87116 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: SAZGECIT1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-12 00:48 | 2014-11-12 04:15 | 3.4467 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4467
87117 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Fider: YENİ DM - AVDANCIK1 TR TM: BEYŞEHİR TM DM: BEYŞEHİR YENİ DM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-12 01:00 | 2014-11-12 01:22 | 0.38028 | 40 | 0 | 0 | 0 | 15.2111 | 0 | 0 | 0
87118 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Fider: BUHARA TM: KONYA-2 TM DM: DM 09 ŞEYH ŞAMİL | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-12 02:11 | 2014-11-12 02:41 | 0.5 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0
87119 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YAYLAPINAR KAS2 TR | AG - DİREK YIKILMASI - AG DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-12 03:26 | 2014-11-12 04:43 | 1.2872 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 128.7222 | 0 | 0
87120 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Fider: ANADOLU SANAYİ TM: KONYA-2 TM DM: DM 14 GW/3 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-12 03:31 | 2014-11-12 03:51 | 0.33333 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 166.6667 | 0 | 0
87121 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: ŞEHİR-1 TM: TÜMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-12 06:06 | 2014-11-12 06:26 | 0.33722 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 674.4444 | 0 | 0
87122 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | Fider: ŞEHİR-2 TM: TÜMOSAN TM DM: AKSARAY DM2 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-12 06:27 | 2014-11-12 06:55 | 0.45917 | 50 | 2000 | 100 | 1000 | 22.9583 | 918.3333 | 45.9167 | 459.1667
87123 | 1 | NİĞDE | BOR | Fider: ÇUKURKUYU TM: BOR TM Kök: KARA TEPE MONOBLOK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-12 06:52 | 2014-11-12 08:04 | 1.1972 | 0 | 0 | 5 | 47 | 0 | 0 | 5.9861 | 56.2694
87124 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | Fider: ÇİFTLİK-AZATLI TM: MİSLİOVA TM Kök: DİVARLI SULAMA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-12 07:14 | 2014-11-12 08:13 | 0.98167 | 10 | 722 | 6 | 516 | 9.8167 | 708.7633 | 5.89 | 506.54
87125 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Fider: GÖZLÜ TM: LADİK TM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-12 07:27 | 2014-11-12 08:42 | 1.2406 | 0 | 0 | 6 | 263 | 0 | 0 | 7.4433 | 326.2661
84733 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: ILMEN5 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-12 07:31 | 2014-11-12 13:19 | 5.8044 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 348.2667 | 0 | 0
86262 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4D 30TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-12 07:31 | 2014-11-12 11:18 | 3.7786 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 755.7222 | 0 | 0
87126 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: YARMA2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-12 07:37 | 2014-11-12 08:58 | 1.3478 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 33.6944 | 0 | 0
87127 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: YENİÇAVUŞ KÖYÜ TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-12 07:38 | 2014-11-12 08:34 | 0.92139 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.92139
87132 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MANIFATURACILAR5 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-12 07:46 | 2014-11-12 08:34 | 0.78833 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 197.0833 | 0 | 0
87128 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: BÖLÜKYAZI TM: KARAMAN TM Kök: ATATÜRK MAH. KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-12 07:49 | 2014-11-12 09:03 | 1.2297 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 23.3647 | 0
87130 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: HÖYÜK TM: NİĞDE-2-TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-12 07:56 | 2014-11-12 09:02 | 1.1036 | 0 | 269 | 9 | 1 | 0 | 296.8714 | 9.9325 | 1.1036
87131 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Fider: BEYŞEHIR YENI DM TM: BEYŞEHİR TM DM: BEYŞEHİR YENİ DM | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-12 08:01 | 2014-11-12 09:00 | 0.99417 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 231.6408 | 0 | 0
84465 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ALANYURT1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-12 08:01 | 2014-11-12 12:09 | 4.1258 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 193.9142
84760 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ARIF BILGE2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-12 08:01 | 2014-11-12 13:01 | 5 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 1025 | 0 | 0
85523 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: HOMURLU UCLER | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-12 08:01 | 2014-11-12 11:56 | 3.9089 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 39.0889
85719 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: TUZLUKCU4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-12 08:01 | 2014-11-12 13:20 | 5.3094 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 95.57 | 0 | 0
85760 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR: CALIBURNU1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-12 08:01 | 2014-11-12 13:03 | 5.0356 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 387.7378
85803 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TR: AKCAKENT TR2 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-12 08:01 | 2014-11-12 14:01 | 6.0017 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 570.1583 | 0 | 0
85827 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: YENİDOĞAN TM: ÇUMRA TM Kök: ÇUMRA TR 14 KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-12 08:01 | 2014-11-12 16:44 | 8.7158 | 0 | 432 | 0 | 0 | 0 | 3765.24 | 0 | 0
85889 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: BULDUK TM: CİHANBEYLİ TM DM: YENİCEOBA KARTER DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-12 08:01 | 2014-11-12 14:35 | 6.5658 | 0 | 0 | 60 | 200 | 0 | 0 | 393.95 | 1313.1667
85979 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-12 08:01 | 2014-11-12 12:14 | 4.2183 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 316.375
86069 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: ORTAKOY39 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-12 08:01 | 2014-11-12 12:19 | 4.3036 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 154.93 | 0 | 0
86092 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: HOTAMIS1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-12 08:01 | 2014-11-12 12:27 | 4.4317 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 562.8217 | 0 | 0
86136 | 1 | KONYA | ILGIN | Fider: ILGIN TM - FİDER4 AKŞEHİR TM: ILGIN TM DM: DM44 Kök: MECIDIYE TSK KOK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-12 08:01 | 2014-11-12 13:16 | 5.2428 | 0 | 0 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 1426.0356
86151 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: SEYDİSEHİR TM - F2 SEYDİŞEHİR 1 ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM DM: SEYDİŞEHİR DM1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-12 08:01 | 2014-11-12 12:01 | 4 | 1 | 125 | 0 | 0 | 4 | 500 | 0 | 0
86376 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM: BEYŞEHİR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-12 08:01 | 2014-11-12 17:57 | 9.9264 | 0 | 675 | 0 | 0 | 0 | 6700.3125 | 0 | 0
87134 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: SOGUK HAVA DEPOSU TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-12 08:01 | 2014-11-12 13:01 | 5 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 1015 | 0 | 0
87133 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: PUTHACI1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-12 08:03 | 2014-11-12 10:39 | 2.6006 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6006
87136 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: TASAGIL1 TR | AG - DİREK YIKILMASI - AG DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-12 08:28 | 2014-11-12 13:40 | 5.2117 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 672.305
87137 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: GÖLYAZI TM: CİHANBEYLİ TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TEİAŞ - TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-12 08:29 | 2014-11-12 09:14 | 0.75306 | 2 | 1280 | 6 | 487 | 1.5061 | 963.9111 | 4.5183 | 366.7381
87138 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-4 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-12 08:30 | 2014-11-12 10:40 | 2.1583 | 0 | 1495 | 0 | 0 | 0 | 3226.7083 | 0 | 0
84910 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: YAZLIK1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-12 08:31 | 2014-11-12 12:36 | 4.0792 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 240.6708
85397 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: DERVISOGLU24 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-12 08:31 | 2014-11-12 13:31 | 5 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0
86240 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR81 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-12 08:31 | 2014-11-12 15:57 | 7.4397 | 0 | 581 | 0 | 0 | 0 | 4322.4786 | 0 | 0
86324 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: KUTUKUSAGI3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-12 08:31 | 2014-11-12 13:59 | 5.4683 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 410.125 | 0 | 0
86529 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: AKÖRENKIŞLA-1 TM: KIZÖREN TM Kök: ŞİRİNLER KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-12 08:31 | 2014-11-12 14:59 | 6.4689 | 0 | 0 | 19 | 46 | 0 | 0 | 122.9089 | 297.5689
87129 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | Fider: F-6 ARIKÖREN TM: GÜNEYSINIR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-12 08:31 | 2014-11-12 17:01 | 8.5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 59.5 | 0
84955 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: AVANOS TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-12 08:46 | 2014-11-12 15:49 | 7.0542 | 0 | 0 | 11 | 259 | 0 | 0 | 77.5958 | 1827.0292
87149 | 1 | KONYA | AHIRLI | Fider: SEYDİSEHİR TM - F4 ORTAKARAÖREN ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-12 09:01 | 2014-11-12 09:11 | 0.16917 | 0 | 1934 | 6 | 30 | 0 | 327.1683 | 1.015 | 5.075
84431 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR: AGACOREN8 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-12 09:01 | 2014-11-12 12:23 | 3.3742 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 134.9667 | 0 | 0
84817 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZÖREN TM Kök: KATRANCI KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-12 09:01 | 2014-11-12 14:01 | 5 | 0 | 0 | 213 | 1065 | 0 | 0 | 1065 | 5325
85840 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: ALAYBEYOGLU2 TR2-72A | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-12 09:01 | 2014-11-12 14:53 | 5.8603 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 1066.5706 | 0 | 0
85869 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: KARABURNA1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-12 09:01 | 2014-11-12 15:05 | 6.0689 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 376.2711 | 0 | 0
85904 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM: PETLAS TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-12 09:01 | 2014-11-12 15:56 | 6.9233 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 55.3867 | 0
85927 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: AGCASAR TM: MİSLİOVA TM Kök: TEPE KABİN KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-12 09:01 | 2014-11-12 17:04 | 8.0517 | 3 | 710 | 2 | 215 | 24.155 | 5716.6833 | 16.1033 | 1731.1083
85949 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 2 TM TR: HÜSAMETTİN ÇELEBİ 02 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-12 09:01 | 2014-11-12 17:01 | 8 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 0
85963 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: OVACIK GRUP TM: NİĞDE-2-TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-12 09:01 | 2014-11-12 15:24 | 6.3881 | 0 | 0 | 1 | 205 | 0 | 0 | 6.3881 | 1309.5514
86039 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: BİSKÜVİ SANAYİ-1 TM: KARAMAN OSB TM DM: KARAMAN BS2 DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-12 09:01 | 2014-11-12 14:41 | 5.6672 | 13 | 141 | 0 | 0 | 73.6739 | 799.0783 | 0 | 0
86051 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: DM6-1 TM: KARAMAN TM DM: KARAMAN DM6 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-12 09:01 | 2014-11-12 14:19 | 5.295 | 1 | 3233 | 0 | 0 | 5.295 | 17118.735 | 0 | 0
86096 | 1 | KONYA | KULU | TR: YESILYURT3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-12 09:01 | 2014-11-12 13:49 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 595.2
86211 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Fider: DSİ-1 TM: LADİK TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-12 09:01 | 2014-11-12 17:01 | 8 | 0 | 0 | 5 | 55 | 0 | 0 | 40 | 440
86270 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: HAMIDIYE2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-12 09:01 | 2014-11-12 11:18 | 2.2856 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 114.2778 | 0 | 0
86304 | 1 | KONYA | HADİM | TR: ASAGIKIZILKAYA1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-12 09:01 | 2014-11-12 15:22 | 6.3481 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 95.2208
86420 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 2B 19TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-12 09:01 | 2014-11-12 11:33 | 2.5306 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 189.7917 | 0 | 0
86429 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR: RAMAZAN BACAK YAYLASI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-12 09:01 | 2014-11-12 16:23 | 7.3733 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 73.7333 | 0 | 0
86431 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR: CELTIK11 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-12 09:01 | 2014-11-12 16:26 | 7.4169 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 1157.0433 | 0 | 0
86663 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: DERINKUYU26 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-12 09:01 | 2014-11-12 10:43 | 1.6992 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 110.4458 | 0 | 0
86669 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR: AKPINAR6 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-12 09:01 | 2014-11-12 14:48 | 5.7908 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 550.1292 | 0 | 0
87155 | 1 | KONYA | MERAM | Fider: F5-BAYRAKÇI FİDERİ TM: KONYA-1 TM DM: DM71-BAYRAKÇI 4TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-12 09:01 | 2014-11-12 14:51 | 5.8333 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 4666.6667 | 0 | 0
87184 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: İHSANİYE TR1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-12 09:01 | 2014-11-12 15:01 | 6 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 300
87151 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM: KARAPINAR TM Kök: OYMALI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANSIZ RÖLE DEĞERLERİNİN AYARLANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-12 09:03 | 2014-11-12 11:05 | 2.0386 | 0 | 491 | 9 | 1 | 0 | 1000.9581 | 18.3475 | 2.0386
87150 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: OTO PARCACILAR TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-12 09:05 | 2014-11-12 10:13 | 1.1425 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1425 | 0 | 0
87152 | 1 | KONYA | AKÖREN | TR: AVDAN4 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-12 09:07 | 2014-11-12 17:50 | 8.7292 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.7292
87153 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: ÇAYAĞZI DM TM: KIRŞEHİR TM DM: ÇAYAĞAZI DM Kök: TOSUNBURNU KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-12 09:10 | 2014-11-12 10:13 | 1.0469 | 0 | 0 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | 291.0506
84426 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: TEPEARASI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-12 09:31 | 2014-11-12 13:59 | 4.4606 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 428.2133
87154 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISA DM: KOLUKISA Kök: BAŞKUYU2 KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-12 09:31 | 2014-11-12 14:31 | 5 | 1 | 352 | 4 | 17 | 5 | 1760 | 20 | 85
87171 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BABALIK2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-12 09:33 | 2014-11-12 10:09 | 0.60556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.60556 | 0 | 0
87163 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: ULUKISLA1 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-12 09:37 | 2014-11-12 10:49 | 1.1994 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1994 | 0 | 0
87166 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: YENICEOBA22 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-12 09:49 | 2014-11-12 10:22 | 0.55389 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6.6467 | 0 | 0
86049 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: KUPE CAMI TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-12 10:01 | 2014-11-12 13:20 | 3.315 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 454.155 | 0 | 0
86078 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ISMIL14 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-12 10:01 | 2014-11-12 15:01 | 5 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0
86375 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: KURUGOL7 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-12 10:01 | 2014-11-12 15:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 150
86581 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | Fider: AYRANCI TM: EREĞLİ TM DM: GÖKÇEYAZI DM Kök: KARATEPE KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-12 10:01 | 2014-11-12 14:11 | 4.1664 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 287.4808
86678 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-19 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-12 10:01 | 2014-11-12 12:15 | 2.2342 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 51.3858 | 0 | 0
87135 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: SULUSARAY2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-12 10:01 | 2014-11-12 15:01 | 5 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 425 | 0 | 0
87172 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: CARDAK1 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-12 10:05 | 2014-11-12 11:57 | 1.8708 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8708
87175 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR22 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-12 10:12 | 2014-11-12 11:11 | 0.99222 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 22.8211 | 0 | 0
87174 | 1 | KONYA | MERAM | TR: OGRETMEN EVLERI2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-12 10:17 | 2014-11-12 13:56 | 3.6603 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 73.2056 | 0 | 0
87173 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: DOKUMCULER4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-12 10:17 | 2014-11-12 10:45 | 0.46972 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.8183 | 0 | 0
84322 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM: SEYDİŞEHİR TM DM: BOZKIR DM Kök: YALNIZCA KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-12 10:20 | 2014-11-12 12:21 | 2.0167 | 0 | 0 | 705 | 0 | 0 | 0 | 1421.75 | 0
87176 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KARAASLAN16 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-12 10:24 | 2014-11-12 11:17 | 0.88167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88167 | 0 | 0
87177 | 1 | KONYA | KULU | TR: TUZYAKA1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-12 10:26 | 2014-11-12 12:30 | 2.0681 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0681 | 0 | 0
87178 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HOCA HABIB1 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-12 10:28 | 2014-11-12 12:00 | 1.5353 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5353 | 0 | 0
86685 | 1 | KONYA | TAŞKENT | Fider: BALCILAR-1 TM: GÖKSU HES TM DM: BALCILAR DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-12 10:31 | 2014-11-12 15:09 | 4.6381 | 0 | 597 | 4 | 391 | 0 | 2768.9192 | 18.5522 | 1813.4797
87179 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: KULA2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-12 10:32 | 2014-11-12 12:33 | 2.02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.02
87180 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ERENLER1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-12 10:33 | 2014-11-12 11:36 | 1.0403 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0403 | 0 | 0
87181 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR: OMEROGLU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-12 10:38 | 2014-11-12 16:38 | 5.9958 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 125.9125
87182 | 1 | KONYA | KULU | Fider: KULU101 TR - FEVZIYE1 TR TM: KULU TM DM: KULU DM Kök: KULU TR 101 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ FİZİKİ İRTİBAT - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-12 10:49 | 2014-11-12 11:18 | 0.49389 | 0 | 250 | 75 | 700 | 0 | 123.4722 | 37.0417 | 345.7222
87183 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: ALTINEKİN TM DM: TOPRAKLIK DM | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANSIZ TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-12 10:56 | 2014-11-12 12:09 | 1.2058 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2058 | 0
86264 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4D 29TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-12 11:01 | 2014-11-12 14:19 | 3.3069 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 826.7361 | 0 | 0
86399 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: AKOREN17 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-12 11:01 | 2014-11-12 16:46 | 5.7547 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 604.2458 | 0 | 0
86707 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: TURGUT1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-12 11:01 | 2014-11-12 14:46 | 3.7531 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 319.0097 | 0 | 0
86708 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: HARUNLAR2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-12 11:01 | 2014-11-12 14:45 | 3.7292 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 287.1458 | 0 | 0
86710 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: AYRITEPE1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-12 11:01 | 2014-11-12 14:43 | 3.6969 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 192.2411 | 0 | 0
86712 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: MENTESLER YAYLASI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-12 11:01 | 2014-11-12 14:41 | 3.6681 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 132.05 | 0 | 0
86713 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: SAKSAK YAYLASI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-12 11:01 | 2014-11-12 11:46 | 0.74194 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.9678 | 0 | 0
87185 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1113 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-12 11:10 | 2014-11-12 11:48 | 0.62667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.62667 | 0 | 0
87186 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TM TR: PINARBASI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-12 11:11 | 2014-11-12 11:58 | 0.77778 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 76.2222 | 0 | 0
87188 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Fider: SOYHAN YEŞİLHAT KÖK - DANAKUYUSU KISMI SULAMA TM: ALTINEKİN TM DM: TOPRAKLIK DM Kök: SOYHAN SULAMA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-12 11:14 | 2014-11-12 13:05 | 1.8511 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.1067 | 0
87187 | 1 | KONYA | HADİM | TR: CALDAGI1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-12 11:18 | 2014-11-12 12:26 | 1.1308 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16.9625
87189 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: YARMA TM: KONYA-4 TM Kök: YARMA TSK KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-12 11:26 | 2014-11-12 12:54 | 1.4683 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.405 | 0
84735 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: ILMEN5 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-12 11:31 | 2014-11-12 13:20 | 1.8153 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 108.9167 | 0 | 0
86422 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: TOPAKKAYA2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-12 11:31 | 2014-11-12 14:05 | 2.5703 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 128.5139 | 0 | 0
87190 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: OZKENT2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-12 11:41 | 2014-11-12 15:30 | 3.8303 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8303
85980 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-12 12:01 | 2014-11-12 15:33 | 3.5267 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 193.9667
86050 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: TOKI TR_2 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-12 12:01 | 2014-11-12 14:50 | 2.8211 | 0 | 432 | 0 | 0 | 0 | 1218.72 | 0 | 0
86295 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR83 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-12 12:01 | 2014-11-12 15:57 | 3.9339 | 0 | 342 | 0 | 0 | 0 | 1345.39 | 0 | 0
87193 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 1C 6TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-12 12:02 | 2014-11-12 12:46 | 0.725 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.725 | 0 | 0
87194 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ERENLER1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-12 12:14 | 2014-11-12 14:07 | 1.8847 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8847 | 0 | 0
87195 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 11405 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-12 12:16 | 2014-11-12 13:39 | 1.3728 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3728 | 0 | 0
87196 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: YAZYURDU1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-12 12:31 | 2014-11-12 13:46 | 1.2481 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 14.9767 | 0 | 0
84911 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: YAZLIK1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-12 12:31 | 2014-11-12 16:00 | 3.4794 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 278.3556
86093 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: HOTAMIS1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-12 12:31 | 2014-11-12 15:55 | 3.3994 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 431.7294 | 0 | 0
87199 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Fider: ULUKIŞLA TM: EREĞLİ TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-12 12:35 | 2014-11-12 13:13 | 0.63278 | 2 | 225 | 0 | 0 | 1.2656 | 142.375 | 0 | 0
87197 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: İSMİL TM: KONYA-4 TM DM: İSMİL DM | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-12 12:36 | 2014-11-12 13:31 | 0.92528 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8506 | 0
87204 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Fider: NEVŞEHİR-1 TM: NEVŞEHİR-2-TM Kök: 22 NOLU KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-12 12:48 | 2014-11-12 13:39 | 0.84167 | 0 | 100 | 40 | 0 | 0 | 84.1667 | 33.6667 | 0
87206 | 1 | KONYA | KARATAY | DM: YARMA DM | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-12 13:00 | 2014-11-12 13:49 | 0.82083 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82083 | 0 | 0 | 0
84466 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ALANYURT TR-2 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-12 13:01 | 2014-11-12 17:05 | 4.0669 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 166.7447
84761 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ARIF BILGE2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-12 13:01 | 2014-11-12 16:01 | 3 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0
85526 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: HOMURLU UCLER | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-12 13:01 | 2014-11-12 15:58 | 2.9511 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 67.8756
85762 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR: CALIBURNU1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-12 13:01 | 2014-11-12 16:05 | 3.0731 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 236.6253
85907 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | Fider: KARAARKAÇ MOD. KÖK - KILIÇLI TM: PETLAS TM DM: MUCUR DM Kök: KARAARKAÇ MOD. KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-12 13:01 | 2014-11-12 15:01 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0
86072 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: ORTAKOY21 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-12 13:01 | 2014-11-12 16:05 | 3.0683 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 131.9383 | 0 | 0
86152 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: ULUKAPI 717 SOKAK TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-12 13:01 | 2014-11-12 16:50 | 3.8169 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 969.5039 | 0 | 0
86664 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: DERINKUYU3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-12 13:01 | 2014-11-12 16:19 | 3.3011 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 82.5278 | 0 | 0
87223 | 1 | NEVŞEHİR | MUCUR | DM: MUCUR DM Kök: ÇİĞDEM KABİN | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-12 13:13 | 2014-11-12 15:45 | 2.5444 | 0 | 0 | 10 | 220 | 0 | 0 | 25.4444 | 559.7778
87208 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: UZUMLU8 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-12 13:18 | 2014-11-12 16:19 | 3.0167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0167 | 0 | 0
87210 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: YAZIR10 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-12 13:30 | 2014-11-12 15:21 | 1.8497 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8497 | 0 | 0
86325 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: YENICEOBA23 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-12 13:31 | 2014-11-12 20:07 | 6.5975 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 870.87 | 0 | 0
86717 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: ÇAYAĞZI DM TM: KIRŞEHİR TM DM: ÇAYAĞAZI DM Kök: HARMANALTI KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-12 13:31 | 2014-11-12 16:30 | 2.9847 | 0 | 0 | 3 | 328 | 0 | 0 | 8.9542 | 978.9889
87211 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: KOZLUBUCAK TM: KARAMAN TM Kök: GÖKCE ÇAMLIK KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-12 13:38 | 2014-11-12 17:20 | 3.6908 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 258.3583
87214 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: KEMAL GURASLAN TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-12 13:54 | 2014-11-12 14:17 | 0.38306 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.9153 | 0 | 0
84762 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ARIF BILGE5 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-12 14:01 | 2014-11-12 16:01 | 2 | 0 | 939 | 0 | 0 | 0 | 1878 | 0 | 0
86076 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: ORTAKOY19 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-12 14:01 | 2014-11-12 14:12 | 0.17583 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 7.5608 | 0 | 0
86683 | 1 | KONYA | HADİM | Fider: KORUALAN1 TR-KORUALAN2 TR TM: SEYDİŞEHİR TM DM: BOZKIR DM Kök: KORUALAN KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-12 14:01 | 2014-11-12 17:08 | 3.1197 | 0 | 664 | 0 | 394 | 0 | 2071.4956 | 0 | 1229.1706
87236 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: KARABURNA5 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-12 14:01 | 2014-11-12 17:01 | 3 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 195
87215 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: ERMENEK9 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-12 14:10 | 2014-11-12 15:08 | 0.96639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96639 | 0 | 0
87216 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: KIZILAY TR | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-12 14:11 | 2014-11-12 17:22 | 3.1839 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.5517 | 0 | 0
87218 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HOCA HABIB1 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-12 14:14 | 2014-11-12 14:18 | 0.073056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.073056 | 0 | 0
87220 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: ILMEN2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-12 14:22 | 2014-11-12 16:00 | 1.6328 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6328 | 0 | 0
87221 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | Fider: ALTINHİSAR-1 TM: BOR TM Kök: BAYAT KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-12 14:30 | 2014-11-12 15:18 | 0.80833 | 1 | 61 | 0 | 0 | 0.80833 | 49.3083 | 0 | 0
86785 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: YENİCEOBA TM: CİHANBEYLİ TM Kök: GEMECİ KÖK | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANLI TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-12 14:31 | 2014-11-12 17:01 | 2.5 | 0 | 200 | 50 | 0 | 0 | 500 | 125 | 0
87222 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: YENIKUYU1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-12 14:41 | 2014-11-12 16:04 | 1.3817 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3817
87224 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: HÖYÜK TM: NİĞDE-2-TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-12 14:54 | 2014-11-12 15:56 | 1.0383 | 1 | 450 | 2 | 8 | 1.0383 | 467.25 | 2.0767 | 8.3067
87225 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 11103 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-12 15:00 | 2014-11-12 15:33 | 0.54861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.54861 | 0 | 0
86667 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: DERINKUYU10 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-12 15:01 | 2014-11-12 16:17 | 1.2592 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 31.4792 | 0 | 0
87226 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: AYDINLAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-12 15:04 | 2014-11-12 16:09 | 1.0886 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 93.6206
87229 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Fider: OFİS KÖK - SARNIÇ ÖLMEZ TM: ALTINEKİN TM DM: ALTINEKİN DM Kök: OFİS KÖK | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-12 15:11 | 2014-11-12 15:53 | 0.68639 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68639 | 0
87227 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: HASANOBA TM: ÇUMRA TM DM: UZUNKUYU DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-12 15:14 | 2014-11-12 16:53 | 1.655 | 0 | 0 | 89 | 774 | 0 | 0 | 147.295 | 1280.97
87228 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: BUCAKIŞLA TR1 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-12 15:16 | 2014-11-12 18:48 | 3.5319 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5319
87231 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: YAYLA CAMII20 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-12 15:17 | 2014-11-12 17:10 | 1.885 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.885 | 0 | 0
87233 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: ATLANTI11 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-12 15:24 | 2014-11-12 16:03 | 0.65222 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7.8267 | 0 | 0
87235 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: YEŞİLYURT TR 1/A | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-12 15:29 | 2014-11-12 17:56 | 2.4453 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 73.3583
87234 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: BADEMDERE2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-12 15:29 | 2014-11-12 16:54 | 1.4067 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4067 | 0 | 0
87238 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR: IHLARA3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-12 15:46 | 2014-11-12 16:54 | 1.1294 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 20.33 | 0 | 0
87243 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: TARASCI10 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - AG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-12 15:59 | 2014-11-12 17:26 | 1.4417 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 28.8333 | 0 | 0
87242 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ALAVARDI3 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-12 16:00 | 2014-11-12 17:11 | 1.1814 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1814 | 0 | 0
87245 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: CATAL HUYUK8 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-12 16:00 | 2014-11-12 17:27 | 1.4444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4444 | 0 | 0
87244 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR: SALAKYAYLASI1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-12 16:02 | 2014-11-12 17:49 | 1.7833 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7833
87248 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ULUBATLI HASAN11 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-12 16:08 | 2014-11-12 17:16 | 1.1428 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1428 | 0 | 0
87251 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ARIF BILGE4 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA YANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-12 16:22 | 2014-11-12 17:11 | 0.82056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82056 | 0 | 0
87254 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: ÇAYAĞZI DM TM: KIRŞEHİR TM DM: ÇAYAĞAZI DM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-12 16:24 | 2014-11-12 17:07 | 0.72611 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 33.4011 | 0 | 0
87255 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | TR: KISLA1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-12 16:31 | 2014-11-12 17:48 | 1.2906 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2906
87257 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: ASVALT SANTIYESI29 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-12 16:33 | 2014-11-12 16:42 | 0.15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0
87261 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: YARMA TM: ÇUMRA TM Kök: DAGITIM RMU | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-12 16:35 | 2014-11-12 20:40 | 4.0833 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 208.25 | 0
87262 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HOCA HABIB1 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-12 16:38 | 2014-11-12 16:45 | 0.11194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.11194 | 0 | 0
87266 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: HASHUYUK | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-12 16:44 | 2014-11-12 17:46 | 1.0294 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25.7361
87268 | 1 | KONYA | MERAM | TR: DIKMELI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-12 16:45 | 2014-11-12 19:22 | 2.6214 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 52.4278 | 0 | 0
87269 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: HASANOBA TM: KARAPINAR TM | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-12 16:54 | 2014-11-12 20:55 | 4.0186 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20.0931 | 0
87272 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | Fider: ALTINHİSAR-1 TM: BOR TM Kök: BAYAT KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-12 16:55 | 2014-11-12 17:27 | 0.53694 | 0 | 0 | 43 | 19 | 0 | 0 | 23.0886 | 10.2019
87270 | 1 | KONYA | HADİM | TR: SOGUTCUK1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-12 17:01 | 2014-11-12 18:14 | 1.2231 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2231
87271 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SULTANHANI18 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-12 17:08 | 2014-11-12 17:45 | 0.61083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61083 | 0 | 0
87273 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: ERMENEK27 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-12 17:11 | 2014-11-12 19:10 | 1.9897 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9897 | 0 | 0
87275 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: GOREME8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-12 17:26 | 2014-11-12 18:04 | 0.64611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64611 | 0 | 0
87276 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: AVANOS28 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-12 17:27 | 2014-11-12 22:15 | 4.7961 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.7961 | 0 | 0
87277 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: AVANOS28 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-12 17:31 | 2014-11-12 22:13 | 4.6872 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.6872 | 0 | 0
87278 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM Kök: SARAYÖNÜ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-12 17:35 | 2014-11-12 18:23 | 0.78694 | 0 | 0 | 7 | 82 | 0 | 0 | 5.5086 | 64.5294
87280 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: SOGUK HAVA DEPOSU TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-12 17:43 | 2014-11-12 18:12 | 0.48194 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.4458 | 0 | 0
87281 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C 19TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-12 17:51 | 2014-11-12 19:42 | 1.8583 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 55.75 | 0 | 0
87282 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TM: EREĞLİ TM DM: GÖKÇEYAZI DM Kök: BÜYÜKDOĞAN KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-12 17:57 | 2014-11-12 19:30 | 1.5603 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 76.4536
87284 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: TAŞAĞIL TM: ÇUMRA TM Kök: ÜRÜNLÜ RMU | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-12 18:09 | 2014-11-12 20:50 | 2.6856 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 26.8556 | 0
87286 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KAYALI3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-12 18:55 | 2014-11-12 20:43 | 1.8011 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8011 | 0 | 0
87287 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 61900 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-12 19:03 | 2014-11-12 19:39 | 0.59972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.59972 | 0 | 0
87288 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: BANKA EVLERI TR1-2 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-12 19:42 | 2014-11-12 20:07 | 0.41278 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.6511 | 0 | 0
87289 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ASKERİ HASTANE 1 (MERAM 2) | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-12 19:50 | 2014-11-12 20:39 | 0.82472 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 64.3283 | 0 | 0
87290 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C 18TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG PANO SOKAK ÇIKIŞINDAN GELEN ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-12 20:21 | 2014-11-12 21:04 | 0.71528 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 17.8819 | 0 | 0
87291 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3D 1TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-12 20:47 | 2014-11-12 21:52 | 1.08 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 0 | 0
87292 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: TASAGIL1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-12 20:51 | 2014-11-12 22:11 | 1.3383 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3383 | 0 | 0
87293 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ASMALI MESCID TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-12 20:52 | 2014-11-12 21:53 | 1.0153 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0153 | 0 | 0
87294 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: BELEDİYE SU ARITMA TM: KONYA-3 TM DM: TATLICAK DM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANSIZ FİZİK ALMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-12 21:10 | 2014-11-12 21:36 | 0.42417 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.3933 | 0 | 0 | 0
87295 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: KADINHANI7 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-12 22:44 | 2014-11-12 23:22 | 0.63028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63028 | 0 | 0
87297 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KONSAN7 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-13 00:37 | 2014-11-13 01:45 | 1.1272 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1272 | 0 | 0
87298 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Fider: ANADOLU SANAYİ TM: KONYA-2 TM DM: DM 14 GW/3 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-13 02:06 | 2014-11-13 03:06 | 1 | 1 | 1250 | 0 | 0 | 1 | 1250 | 0 | 0
87299 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: ŞEHİR-1 TM: KARAMAN TM DM: KARAMAN DM1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-13 02:09 | 2014-11-13 02:40 | 0.52167 | 0 | 1956 | 0 | 0 | 0 | 1020.38 | 0 | 0
87300 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: KIZILKAYA TM: KARAMAN TM Kök: ÇUKURBAĞ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - OG KABLO BAŞLIĞI PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-13 02:43 | 2014-11-13 09:36 | 6.8869 | 0 | 0 | 2 | 275 | 0 | 0 | 13.7739 | 1893.9097
87302 | 1 | KONYA | MERAM | TR: GEMALMAZ2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-13 03:07 | 2014-11-13 04:25 | 1.3003 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 104.0222 | 0 | 0
87301 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Fider: SANAYİ TM: KONYA-1 TM DM: DM 16 AKINCILAR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-13 03:11 | 2014-11-13 03:31 | 0.33333 | 0 | 1650 | 0 | 0 | 0 | 550 | 0 | 0
87304 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ISMIL10 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-13 06:11 | 2014-11-13 09:51 | 3.6656 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 722.1144 | 0 | 0
87303 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 2 TM DM: DM9 ŞEYH ŞAMİL | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-13 06:22 | 2014-11-13 07:14 | 0.86472 | 4 | 722 | 1 | 0 | 3.4589 | 624.3294 | 0.86472 | 0
86811 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Fider: MERAM TM: TOROSLAR TM Kök: ÇİFTEHAN KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-13 07:01 | 2014-11-13 16:47 | 9.7608 | 0 | 0 | 4 | 572 | 0 | 0 | 39.0433 | 5583.1967
87305 | 1 | KONYA | DERBENT | Fider: YAZIR TM: KONYA-2 TM DM: DERBENT DM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-13 07:08 | 2014-11-13 07:43 | 0.59056 | 0 | 0 | 3 | 972 | 0 | 0 | 1.7717 | 574.02
87306 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: ORGANİZE SAN-1 TM: TÜMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-13 07:19 | 2014-11-13 07:59 | 0.66111 | 0 | 0 | 10 | 30 | 0 | 0 | 6.6111 | 19.8333
84736 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | Fider: BEYŞEHİR-2 TM: BEYŞEHİR TM DM: BEYSEHİR ESKİ DM Kök: HUĞLU ESKİ KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-13 07:31 | 2014-11-13 13:57 | 6.4353 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 534.1281 | 0 | 0
86248 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4D 25TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-13 07:31 | 2014-11-13 11:31 | 3.9956 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 399.5556 | 0 | 0
87307 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: KAPUTAS4 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-13 08:00 | 2014-11-13 09:19 | 1.3164 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3164
84432 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR: AGACOREN8 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-13 08:01 | 2014-11-13 12:31 | 4.4928 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 26.9567 | 0 | 0
84467 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: DEMIRAGAC1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-13 08:01 | 2014-11-13 12:02 | 4.0097 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 120.2917
84621 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: HATIRLI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-13 08:01 | 2014-11-13 16:41 | 8.6694 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 156.05 | 0 | 0
84763 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ARIF BILGE3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-13 08:01 | 2014-11-13 13:01 | 5 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 535 | 0 | 0
85528 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: HASHUYUK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-13 08:01 | 2014-11-13 12:01 | 3.9939 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 107.835
85722 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: TUZLUKCU4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-13 08:01 | 2014-11-13 13:21 | 5.3353 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 410.8164 | 0 | 0
85764 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR: TASKOVAN1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-13 08:01 | 2014-11-13 13:08 | 5.1219 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 102.4389
85805 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: BOGAZEVCI TR4 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-13 08:01 | 2014-11-13 14:16 | 6.2528 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 406.4306
85830 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: YENİDOĞAN TM: ÇUMRA TM Kök: ÇUMRA TR 16 KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-13 08:01 | 2014-11-13 15:47 | 7.7731 | 0 | 581 | 0 | 0 | 0 | 4516.1453 | 0 | 0
85890 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: BULDUK TM: CİHANBEYLİ TM DM: YENİCEOBA KARTER DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-13 08:01 | 2014-11-13 14:38 | 6.6178 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 4963.3333
85973 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: KARAKOVA1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-13 08:01 | 2014-11-13 12:01 | 3.9975 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 319.8
86080 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: ORTAKOY20 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-13 08:01 | 2014-11-13 10:05 | 2.0636 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 101.1169 | 0 | 0
86137 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: HARMANYAZI 1 TR 50 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-13 08:01 | 2014-11-13 12:08 | 4.1133 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 57.5867
86153 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: KIZILCALAR 315 SK TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-13 08:01 | 2014-11-13 13:01 | 5 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 1265 | 0 | 0
86296 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR: BOR57 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-13 08:01 | 2014-11-13 12:15 | 4.2375 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 885.6375 | 0 | 0
86382 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM: BEYŞEHİR TM DM: BEYSEHİR ESKİ DM Kök: YEŞİLDAĞ KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-13 08:01 | 2014-11-13 17:44 | 9.7225 | 0 | 1261 | 0 | 0 | 0 | 12260.0725 | 0 | 0
86598 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR19 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-13 08:01 | 2014-11-13 12:07 | 4.1017 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 205.0833 | 0 | 0
87426 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: SEYDİSEHİR TM - F2 SEYDİŞEHİR 1 ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM TR: ESKI MOTOR SANAYI TR1 DM: SEYDİŞEHİR DM2 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-13 08:01 | 2014-11-13 13:01 | 5 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 605 | 0 | 0
87308 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: SUDURAĞI TM: KARAMAN TM | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-13 08:04 | 2014-11-13 16:54 | 8.8422 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 79.58 | 0
87309 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | Fider: F11 BOZKIR 2 ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM Kök: YALIHÜYÜK KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-13 08:08 | 2014-11-13 09:27 | 1.3228 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 30.4239
87310 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: YARMA TM: KONYA-4 TM DM: İSMİL DM | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-13 08:12 | 2014-11-13 11:29 | 3.2756 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2756 | 0
87311 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: TATLICAK4 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-13 08:15 | 2014-11-13 09:32 | 1.2883 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2883 | 0 | 0
84363 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: SAZGECIT3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-13 08:16 | 2014-11-13 13:44 | 5.4658 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 43.7267
87331 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: AKÖRENKIŞLA-1 TM: KIZÖREN TM Kök: HÖYÜKLÜ KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-13 08:30 | 2014-11-13 13:30 | 5 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 285 | 0
84912 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: YAZLIK1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-13 08:31 | 2014-11-13 12:31 | 4.0033 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 236.1967
86057 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: KURUGOL1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-13 08:31 | 2014-11-13 13:51 | 5.3414 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 112.1692
86071 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: DM6-1 TM: KARAMAN TM DM: KARAMAN DM6 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-13 08:31 | 2014-11-13 08:59 | 0.47056 | 2 | 4111 | 0 | 0 | 0.94111 | 1934.4539 | 0 | 0
86330 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: KUTUKUSAGI2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-13 08:31 | 2014-11-13 17:45 | 9.2286 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 756.7461 | 0 | 0
86427 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3B 3TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-13 08:31 | 2014-11-13 10:34 | 2.0547 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 226.0194 | 0 | 0
86444 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: F-6 ARIKÖREN TM: GÜNEYSINIR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-13 08:31 | 2014-11-13 17:14 | 8.7194 | 0 | 0 | 45 | 755 | 0 | 0 | 392.375 | 6583.1806
86721 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-32 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-13 08:31 | 2014-11-13 13:26 | 4.9125 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 225.975 | 0 | 0
87315 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: STAD5 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-13 08:31 | 2014-11-13 13:31 | 5 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0
87313 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: BULDUK TM: CİHANBEYLİ TM DM: YENİCEOBA KARTER DM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-13 08:37 | 2014-11-13 14:17 | 5.6742 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17.0225 | 0
87314 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ASKERİ HASTANE 1 (MERAM 2) | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-13 08:37 | 2014-11-13 09:30 | 0.89194 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 57.9764 | 0 | 0
87316 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: AKÇAYAZI TM: KARAPINAR TM Kök: MERDİVENLİ KÖK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE KESİCİ AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-13 08:41 | 2014-11-13 10:38 | 1.9531 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9531 | 0
87317 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: AYDINLIK TR 04 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-13 08:42 | 2014-11-13 09:07 | 0.42472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.42472 | 0 | 0
87319 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: SEKİZLİ TM: KARAPINAR TM Kök: YÜZBAŞI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ - CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-11-13 08:46 | 2014-11-13 10:04 | 1.3011 | 0 | 0 | 13 | 36 | 0 | 0 | 16.9144 | 46.84
87323 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA63 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-13 09:00 | 2014-11-13 12:02 | 3.0383 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 54.69 | 0 | 0
87322 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: YEŞİLDERE-1 TM: KARAMAN OSB TM DM: SUDURAĞI DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-13 09:00 | 2014-11-13 10:04 | 1.0633 | 0 | 0 | 276 | 188 | 0 | 0 | 293.48 | 199.9067
84821 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: EGRIKUYU1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-13 09:01 | 2014-11-13 14:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 95
84822 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: BESAGIL1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-13 09:01 | 2014-11-13 14:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 105
84957 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: KALABA TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-13 09:01 | 2014-11-13 13:59 | 4.9714 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 924.6783 | 0 | 0
85559 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KOZAGAC11 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-13 09:01 | 2014-11-13 14:01 | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0
85928 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ 3-34B | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-13 09:01 | 2014-11-13 12:31 | 3.5 | 0 | 687 | 0 | 0 | 0 | 2404.5 | 0 | 0
85950 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 2 TM TR: HÜSAMETTİN ÇELEBİ 02 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-13 09:01 | 2014-11-13 17:01 | 8 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 0
85965 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: BADEMDERE1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-13 09:01 | 2014-11-13 16:03 | 7.0381 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 1140.165 | 0 | 0
86055 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: DM6-1 TM: KARAMAN TM DM: KARAMAN DM6 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-13 09:01 | 2014-11-13 14:25 | 5.3922 | 0 | 1204 | 0 | 0 | 0 | 6492.2356 | 0 | 0
86097 | 1 | KONYA | KULU | TR: ONATCILI YAYLASI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-13 09:01 | 2014-11-13 14:01 | 5 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0
86213 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: LADİK TM Kök: ÇALDERE KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-13 09:01 | 2014-11-13 17:01 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8
86271 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: INCESU6 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-13 09:01 | 2014-11-13 14:53 | 5.8697 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 293.4861
86688 | 1 | KONYA | HADİM | Fider: F11 BOZKIR 2 ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM DM: BALCILAR DM Kök: KORUALAN KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-13 09:01 | 2014-11-13 14:32 | 5.5094 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 561.9633
86693 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: UÇHİSAR1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-13 09:01 | 2014-11-13 11:19 | 2.2983 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 103.425 | 0 | 0
86767 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: SEYDİSEHİR TM - F7 GEVREKLİ ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM Kök: BOSTANDERE KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-13 09:01 | 2014-11-13 13:01 | 4 | 0 | 504 | 5 | 437 | 0 | 2016 | 20 | 1748
86813 | 1 | NİĞDE | BOR | Fider: ÇUKURKUYU TM: BOR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-13 09:01 | 2014-11-13 13:39 | 4.6308 | 1 | 225 | 0 | 0 | 4.6308 | 1041.9375 | 0 | 0
86839 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: DEMIRYURT1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-13 09:01 | 2014-11-13 14:33 | 5.53 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 276.5
86844 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: ATATURK MAHALLESI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-13 09:01 | 2014-11-13 14:34 | 5.5567 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 555.6667 | 0 | 0
86851 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: KIZILKAYA TM: KARAMAN TM Kök: DUTLUTEPE KOK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-13 09:01 | 2014-11-13 15:25 | 6.4003 | 0 | 0 | 18 | 1750 | 0 | 0 | 115.205 | 11200.4861
87296 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TMO GÜBRE DEPOLARI TR3/42 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-13 09:01 | 2014-11-13 14:01 | 5 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 710 | 0 | 0
87434 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: ADA TR1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-13 09:01 | 2014-11-13 15:01 | 6 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 624
87327 | 1 | KONYA | ILGIN | Fider: ILGIN TM - FİDER6 KUMDÖKEN TM: ILGIN TM DM: DM44 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-13 09:03 | 2014-11-13 09:26 | 0.39806 | 0 | 0 | 0 | 273 | 0 | 0 | 0 | 108.6692
87326 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | Fider: ACIGÖL TM TM: NEVŞEHİR-2-TM DM: ACIGÖL DM IM: ACIGÖL İM | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANSIZ TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-13 09:03 | 2014-11-13 10:43 | 1.6708 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6708 | 0
87330 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR21 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-13 09:10 | 2014-11-13 09:55 | 0.74972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74972 | 0 | 0
87332 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: SEYREK TR1 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-13 09:14 | 2014-11-13 10:17 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.05
87333 | 1 | KONYA | MERAM | TR: DIKMELI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG PANO SOKAK ÇIKIŞINDAN GELEN ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-13 09:21 | 2014-11-13 10:48 | 1.4531 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 260.0969 | 0 | 0
87336 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: ÇUMRA TM: KARAPINAR TM DM: UZUNKUYU DM | OG - KESİCİ AÇMASI-DİĞER - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-13 09:27 | 2014-11-13 09:31 | 0.080556 | 0 | 0 | 89 | 774 | 0 | 0 | 7.1694 | 62.35
84427 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: ARMUTLU1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-13 09:31 | 2014-11-13 14:07 | 4.6014 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 377.3139
86227 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISA DM: KOLUKISA Kök: BAŞKUYU2 KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-13 09:31 | 2014-11-13 14:31 | 5 | 1 | 352 | 4 | 17 | 5 | 1760 | 20 | 85
86305 | 1 | KONYA | HADİM | TR: YAĞCILAR DERE 4TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-13 09:31 | 2014-11-13 14:36 | 5.0817 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 121.96
87339 | 1 | KONYA | ÇELTİK | Fider: F6 Çeltik 1 TM: YUNAK TM Kök: İNÖNÜ KÖK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-13 09:36 | 2014-11-13 10:07 | 0.52556 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.52556 | 0
84328 | 1 | KONYA | AHIRLI | TM: BEYŞEHİR TM TR: AKKISE1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-13 09:48 | 2014-11-13 10:31 | 0.71667 | 0 | 823 | 0 | 0 | 0 | 589.8167 | 0 | 0
84327 | 1 | KONYA | AHIRLI | Fider: F4 ORTAKARAÖREN ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM DM: BALIKLAVA DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-13 09:56 | 2014-11-13 10:21 | 0.41667 | 823 | 0 | 0 | 0 | 342.9167 | 0 | 0 | 0
87348 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: ALEMDAR TM: ÇUMRA TM Kök: ABDİTOLU RMU | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-13 09:57 | 2014-11-13 19:32 | 9.5711 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 114.8533 | 0
85782 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: KAYMAKLI11 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-13 10:01 | 2014-11-13 15:13 | 5.2042 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 400.7208 | 0 | 0
86090 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: ORTAKOY21 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-13 10:01 | 2014-11-13 10:23 | 0.36806 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 15.8264 | 0 | 0
86377 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: TOPAC1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-13 10:01 | 2014-11-13 15:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 150
86732 | 1 | KONYA | BOZKIR | Fider: F-3 BELÖREN TM: GÜNEYSINIR TM DM: GÜNEYSINIR DM Kök: SARIOĞLAN KÖK2 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-13 10:01 | 2014-11-13 13:39 | 3.6331 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 417.8014
86741 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR: KARAHASANLI8 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-13 10:01 | 2014-11-13 15:25 | 5.405 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 275.655
86880 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 20501 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-13 10:01 | 2014-11-13 15:11 | 5.1606 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 46.445 | 0 | 0
86896 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Fider: OFİS KÖK - SARNIÇ ÖLMEZ ÇIKIŞI TM: ALTINEKİN TM DM: ALTINEKİN DM Kök: OFİS KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-13 10:01 | 2014-11-13 15:24 | 5.3789 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 801.4544
86918 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR: TORUNLAR1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-13 10:01 | 2014-11-13 15:25 | 5.3936 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 188.7764 | 0 | 0
87352 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Fider: GÜLŞEHİR TM: NEVŞEHİR-2-TM Kök: 58 NOLU KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-13 10:01 | 2014-11-13 17:31 | 7.5 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 67.5 | 0
87376 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 10107 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-13 10:20 | 2014-11-13 13:54 | 3.5639 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 174.6306 | 0 | 0
87362 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MEHMET AKİF 03 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-13 10:32 | 2014-11-13 13:36 | 3.0628 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0628 | 0 | 0
87372 | 1 | NİĞDE | BOR | Fider: ÇUKURKUYU TM: BOR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-13 10:39 | 2014-11-13 12:33 | 1.9083 | 0 | 0 | 14 | 485 | 0 | 0 | 26.7167 | 925.5417
87367 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: ÇİFTLİK TR3 | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-13 10:39 | 2014-11-13 12:54 | 2.2422 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2422 | 0 | 0
87365 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: ŞEHİR-1 TM: NİĞDE-2 TM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-13 10:41 | 2014-11-13 11:32 | 0.84778 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 211.9444 | 0 | 0
87366 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HACIVEYISZADE 1TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-13 10:43 | 2014-11-13 11:55 | 1.2061 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2061 | 0 | 0
87368 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: CICEKDAGI TR12 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-13 10:44 | 2014-11-13 13:08 | 2.3883 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3883 | 0 | 0
87371 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR: IHLARA3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-13 10:55 | 2014-11-13 12:45 | 1.8406 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8406 | 0 | 0
87391 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Fider: OFİS KÖK - SARNIÇ ÖLMEZ ÇIKIŞI TM: ALTINEKİN TM DM: ALTINEKİN DM Kök: OFİS KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-13 10:57 | 2014-11-13 12:06 | 1.1567 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13.88 | 0
86249 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4D 25TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-13 11:01 | 2014-11-13 14:26 | 3.4153 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 341.5278 | 0 | 0
86428 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 2B 6TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-13 11:01 | 2014-11-13 13:01 | 2.0078 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 160.6222 | 0 | 0
86695 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: UCHISAR10 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-13 11:01 | 2014-11-13 12:21 | 1.3353 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 42.7289 | 0 | 0
86755 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TM: YERKÖY TM DM: AKCAKENT DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-13 11:01 | 2014-11-13 18:12 | 7.1883 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 1746.765 | 0 | 0
86769 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | Fider: ÇAYAĞZI DM TM: KIRŞEHİR TM DM: ÇAYAĞAZI DM Kök: AKPINAR KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-13 11:01 | 2014-11-13 18:03 | 7.0331 | 0 | 209 | 6 | 388 | 0 | 1469.9086 | 42.1983 | 2728.8256
87375 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HOCA HABIB1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-13 11:05 | 2014-11-13 11:25 | 0.32639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.32639 | 0 | 0
87373 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: HASANOBA TM: KARAPINAR TM Kök: HOTAMIŞ KÖK2 | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-13 11:06 | 2014-11-13 11:56 | 0.83306 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9.9967 | 0
87374 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: SEYDİSEHİR TM - F7 GEVREKLİ ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM Kök: KAVAK KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-13 11:16 | 2014-11-13 12:53 | 1.6042 | 0 | 0 | 2 | 34 | 0 | 0 | 3.2083 | 54.5417
87377 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: BESIKLI | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - AG- ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-13 11:19 | 2014-11-13 15:12 | 3.8922 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8922
87378 | 1 | KONYA | MERAM | TR: DURUNDAY4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-13 11:24 | 2014-11-13 12:41 | 1.2717 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2717 | 0 | 0
87379 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM: AVANOS TM Kök: 31 NOLU KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-13 11:25 | 2014-11-13 12:23 | 0.95889 | 0 | 0 | 9 | 396 | 0 | 0 | 8.63 | 379.72
87380 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3B 3TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FAZ-NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-13 11:27 | 2014-11-13 12:26 | 0.99 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 0
87381 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ARMAGAN2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-13 11:30 | 2014-11-13 12:07 | 0.61694 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2339 | 0 | 0
87386 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: ALTINEKİN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TEİAŞ KAYNAKLI KESİNTİ | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-13 11:34 | 2014-11-13 12:02 | 0.46417 | 0 | 2946 | 2600 | 2762 | 0 | 1367.435 | 1206.8333 | 1282.0283
87384 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM: KARAPINAR TM DM: EMİRGAZİ DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-13 11:34 | 2014-11-13 12:10 | 0.59417 | 0 | 0 | 10 | 300 | 0 | 0 | 5.9417 | 178.25
87382 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: DEMİR EMSALLERİ TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-13 11:36 | 2014-11-13 12:10 | 0.565 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.565 | 0 | 0
87383 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BEYHEKİM 01 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-13 11:42 | 2014-11-13 13:29 | 1.7833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7833 | 0 | 0
87385 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: ÇUMRA TM: KARAPINAR TM DM: UZUNKUYU DM | OG - KESİCİ AÇMASI-DİĞER - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-13 11:46 | 2014-11-13 13:40 | 1.9014 | 0 | 0 | 89 | 774 | 0 | 0 | 169.2236 | 1471.675
87388 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HANAYBASI6 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-13 11:59 | 2014-11-13 14:23 | 2.3936 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3936 | 0 | 0
84622 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: HATIRLI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-13 12:01 | 2014-11-13 16:39 | 4.6356 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 83.44 | 0 | 0
85976 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: BAYINDIR1TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-13 12:01 | 2014-11-13 15:37 | 3.5992 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 287.9333
86054 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: SELÇUKLU İ.Ö.O İMAR İSKAN TEPE TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-13 12:01 | 2014-11-13 14:05 | 2.0694 | 0 | 299 | 0 | 0 | 0 | 618.7639 | 0 | 0
86301 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR66 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-13 12:01 | 2014-11-13 15:29 | 3.47 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 576.02 | 0 | 0
86764 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | Fider: F-3 BELÖREN TM: GÜNEYSINIR TM Kök: KIZILÖZ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI FİZİKİ İRTİBAT - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-13 12:01 | 2014-11-13 14:27 | 2.4292 | 2 | 351 | 0 | 619 | 4.8583 | 852.6375 | 0 | 1503.6542
86953 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: KARACASAR2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-13 12:01 | 2014-11-13 13:08 | 1.12 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 39.2 | 0 | 0
87389 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 10602 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-13 12:02 | 2014-11-13 16:05 | 4.0533 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0533 | 0 | 0
87398 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HACI KAYMAK2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-13 12:30 | 2014-11-13 13:24 | 0.90306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.90306 | 0 | 0
84433 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR: AGACOREN8 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-13 12:31 | 2014-11-13 15:28 | 2.9567 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.7833 | 0 | 0
84913 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: YAZLIK1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-13 12:31 | 2014-11-13 15:43 | 3.2047 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 256.3778
86095 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: ORTAKOY32 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-13 12:31 | 2014-11-13 13:59 | 1.4717 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 100.0733 | 0 | 0
86600 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR19 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-13 12:31 | 2014-11-13 15:54 | 3.3806 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 169.0278 | 0 | 0
87401 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: SEYDİSEHİR TM - F2 SEYDİŞEHİR 1 ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM DM: SEYDİŞEHİR DM1 Kök: SEGAŞ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-13 12:39 | 2014-11-13 13:07 | 0.47306 | 11 | 25 | 0 | 0 | 5.2036 | 11.8264 | 0 | 0
87402 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: CICEKDAGI TR13 | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-13 12:44 | 2014-11-13 13:24 | 0.67139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67139 | 0 | 0
87405 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: HARUNLAR1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-13 12:47 | 2014-11-13 14:34 | 1.7747 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7747 | 0 | 0
87407 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: ULUKISLA7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-13 12:53 | 2014-11-13 16:17 | 3.4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 27.2 | 0 | 0
84468 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: DEMIRAGAC2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-13 13:01 | 2014-11-13 16:49 | 3.7983 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 83.5633
84764 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ARIF BILGE3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-13 13:01 | 2014-11-13 16:01 | 3 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0
85532 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: HASHUYUK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-13 13:01 | 2014-11-13 16:00 | 2.9781 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 68.4953
85724 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Fider: TUZLUKÇU TM: AKŞEHİR TM Kök: YAŞARLAR KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-13 13:01 | 2014-11-13 17:01 | 3.9942 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 51.9242 | 0 | 0
85765 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR: TASKOVAN1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-13 13:01 | 2014-11-13 16:36 | 3.5908 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 71.8167
86139 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: HARMANYAZI 1 TR 50 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-13 13:01 | 2014-11-13 16:07 | 3.1044 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 155.2222
86154 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: KIZILCALAR 315 SK TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-13 13:01 | 2014-11-13 16:38 | 3.6169 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 264.0369 | 0 | 0
86902 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ 3-8 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-13 13:01 | 2014-11-13 17:01 | 4 | 0 | 455 | 0 | 0 | 0 | 1820 | 0 | 0
87459 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: HASANLAR1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-13 13:01 | 2014-11-13 16:01 | 3 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 480
87408 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: AKHISAR2 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-13 13:14 | 2014-11-13 14:25 | 1.1819 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1819
87409 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KARAKULAK1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-13 13:15 | 2014-11-13 14:39 | 1.4025 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4025 | 0 | 0
84364 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: ZENGEN3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-13 13:16 | 2014-11-13 16:06 | 2.8414 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 65.3519
87411 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: BUYUKBESKAVAK2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-13 13:21 | 2014-11-13 15:29 | 2.1331 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 21.3306 | 0 | 0
87414 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: DEDELER5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-13 13:29 | 2014-11-13 15:23 | 1.9 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 24.7 | 0 | 0
86062 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: KURUGOL1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-13 13:31 | 2014-11-13 16:05 | 2.5708 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 87.4083
86332 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: KUTUKUSAGI5 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-13 13:31 | 2014-11-13 17:42 | 4.1753 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 321.4964 | 0 | 0
86430 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 2B 6TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-13 13:31 | 2014-11-13 14:28 | 0.9425 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 47.125 | 0 | 0
86722 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-32 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-13 13:31 | 2014-11-13 15:57 | 2.4336 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 111.9461 | 0 | 0
87416 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR: KAYAAGZI2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-13 13:45 | 2014-11-13 14:58 | 1.2206 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2206
87415 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TM TR: CULLE1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-13 13:46 | 2014-11-13 14:54 | 1.1397 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.6986
87417 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: DOGUS1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-13 13:51 | 2014-11-13 14:54 | 1.0531 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 105.3056 | 0 | 0
84765 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YAYLAPINAR SULEYMANIYE11 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-13 14:01 | 2014-11-13 17:01 | 3 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 645 | 0 | 0
86073 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: DM6-1 TM: KARAMAN TM DM: KARAMAN DM6 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-13 14:01 | 2014-11-13 14:26 | 0.42278 | 2 | 3559 | 0 | 0 | 0.84556 | 1504.6661 | 0 | 0
86696 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: UCHISAR11 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-13 14:01 | 2014-11-13 15:14 | 1.2131 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 43.67 | 0 | 0
87421 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30501 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - TELEKOM KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-13 14:13 | 2014-11-13 15:55 | 1.6917 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 169.1667 | 0 | 0
87422 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: ÇAYAĞZI DM TM: KIRŞEHİR TM DM: ÇAYAĞAZI DM Kök: ÇAYAĞAZI KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-13 14:18 | 2014-11-13 14:56 | 0.63444 | 0 | 0 | 3 | 109 | 0 | 0 | 1.9033 | 69.1544
87423 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: BİSKÜVİ SANAYİ-1 TM: KARAMAN OSB TM DM: KARAMAN BS2 DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-13 14:30 | 2014-11-13 14:51 | 0.34278 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.085 | 0 | 0 | 0
86098 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: ORTAKOY15 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-13 14:31 | 2014-11-13 15:48 | 1.2856 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 87.4178 | 0 | 0
84324 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: AYVALCA1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-13 14:36 | 2014-11-13 16:31 | 1.9167 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 222.3333
87424 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: HACI NUMAN1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-13 14:43 | 2014-11-13 18:11 | 3.4764 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4764
87425 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: BULDUK TM: CİHANBEYLİ TM DM: YENİCEOBA KARTER DM | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-13 14:45 | 2014-11-13 19:13 | 4.4656 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 129.5011 | 0 | 0
87427 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3B 3TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ-CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-11-13 14:49 | 2014-11-13 18:58 | 4.1486 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 145.2014 | 0 | 0
87431 | 1 | KONYA | KULU | Fider: KULU DM - YARASLI KÖK TM: KULU TM DM: KULU DM Kök: YARASLI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-DİĞER - MEKANİK ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-13 14:57 | 2014-11-13 16:19 | 1.3619 | 0 | 0 | 6 | 2546 | 0 | 0 | 8.1717 | 3467.5106
86697 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: KAVAK5 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-13 15:01 | 2014-11-13 17:09 | 2.1394 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 25.6733 | 0 | 0
87018 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1331 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-13 15:01 | 2014-11-13 15:30 | 0.47583 | 0 | 443 | 0 | 0 | 0 | 210.7942 | 0 | 0
87432 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: HASANOBA TM: ÇUMRA TM Kök: BÜYÜKAŞLAMA RMU | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-13 15:17 | 2014-11-13 17:49 | 2.5242 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 98.4425 | 0
87433 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Fider: DÖRTYOL TM: BEYŞEHİR TM Kök: HÜYÜK KÖK 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-13 15:22 | 2014-11-13 15:40 | 0.30278 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4.5417 | 0 | 0
87436 | 1 | KONYA | ILGIN | Fider: ILGIN TM - FİDER5 MERKEZ TM: ILGIN TM DM: DM44 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-13 15:28 | 2014-11-13 15:52 | 0.39056 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.7339 | 0
86432 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 2C 1TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-13 15:31 | 2014-11-13 17:25 | 1.9 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0
87439 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: AKŞEMSETTİN 12 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-13 15:35 | 2014-11-13 17:08 | 1.5547 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 115.0494 | 0 | 0
87442 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 2B 15TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-13 15:40 | 2014-11-13 16:57 | 1.2817 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2817 | 0 | 0
87441 | 1 | KONYA | MERAM | TR: OSMAN GAZI3 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-13 15:43 | 2014-11-13 16:14 | 0.51139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51139 | 0 | 0
87444 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C 18TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-13 15:46 | 2014-11-13 16:36 | 0.84028 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.2014 | 0 | 0
87446 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: DOGRUGOZ1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - KARAYOLLARI KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-13 15:47 | 2014-11-13 15:52 | 0.082778 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.24833 | 0 | 0
87445 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: ARMUTLU3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-13 15:49 | 2014-11-13 17:18 | 1.4858 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 26.745
91446 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30833 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-13 15:51 | 2014-11-13 20:44 | 4.8836 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8836 | 0 | 0
87448 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: ÇAYAĞZI DM TM: KIRŞEHİR TM DM: ÇAYAĞAZI DM Kök: ÇAYAĞAZI KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-13 15:51 | 2014-11-13 17:36 | 1.7417 | 0 | 0 | 3 | 111 | 0 | 0 | 5.225 | 193.325
87449 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Fider: GÖZLÜ TM: LADİK TM Kök: ÇEŞMELİSEBİL KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-13 15:52 | 2014-11-13 18:23 | 2.5258 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.1033 | 0
87451 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: ESKIL11 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-13 15:57 | 2014-11-13 16:31 | 0.56333 | 0 | 327 | 0 | 0 | 0 | 184.21 | 0 | 0
87454 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HOROZLUHAN03 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-13 16:03 | 2014-11-13 16:36 | 0.53528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.53528 | 0 | 0
87456 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISA DM: KOLUKISA Kök: BAŞKUYU1 KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-13 16:07 | 2014-11-13 18:08 | 2.0178 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.0533 | 0
87457 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: AVANOS5 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-13 16:15 | 2014-11-13 20:36 | 4.3383 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3383 | 0 | 0
87458 | 1 | KONYA | YUNAK | Fider: F2 Turgut TM: YUNAK TM Kök: YAVAŞLI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-13 16:18 | 2014-11-13 17:45 | 1.4469 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 28.9389 | 0
87460 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR: MEHMETALI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-13 16:19 | 2014-11-13 17:53 | 1.5678 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 48.6011
87461 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR: GOKTEPE2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-13 16:22 | 2014-11-13 17:01 | 0.65361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65361 | 0 | 0
87462 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SATIR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-13 16:29 | 2014-11-13 18:35 | 2.0922 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 25.1067
87463 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: ALEMDAR TM: ÇUMRA TM Kök: KÜÇÜKKÖY KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-13 16:30 | 2014-11-13 19:52 | 3.3647 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.8236 | 0
87465 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | Fider: TUZLUKÇU TM: AKŞEHİR TM Kök: MEVLÜTLÜ MODÜLER KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-13 16:37 | 2014-11-13 17:34 | 0.9475 | 0 | 395 | 0 | 0 | 0 | 374.2625 | 0 | 0
87466 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: KIRŞEHİR MERKEZ TM: PETLAS TM DM: KIRŞEHİR DM 2 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-13 16:39 | 2014-11-13 17:04 | 0.41806 | 2 | 465 | 0 | 0 | 0.83611 | 194.3958 | 0 | 0
87467 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30501 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-13 16:40 | 2014-11-13 17:55 | 1.2353 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2353 | 0 | 0
87468 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: OREN1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-13 16:41 | 2014-11-13 18:41 | 2.0008 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0008
87474 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: ÇUMRA TR 16-ÇUMRA20 TR TR: CUMRA16 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-13 16:50 | 2014-11-13 18:05 | 1.2342 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2342 | 0 | 0
87472 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: KAYAPINAR1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-13 16:52 | 2014-11-13 19:04 | 2.2117 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2117
87479 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: CARIKKAYA1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-13 17:02 | 2014-11-13 18:42 | 1.6808 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6808 | 0 | 0
87476 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: KARGACI 2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-13 17:04 | 2014-11-13 18:27 | 1.39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.39
87480 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SILLE AK 12 (MALAS YOLU SEKİLER 01) | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-13 17:09 | 2014-11-13 17:56 | 0.77528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77528 | 0 | 0
87481 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: HACILAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-13 17:10 | 2014-11-13 17:55 | 0.74667 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 11.2
87482 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: BULDUK TM: CİHANBEYLİ TM Kök: ÇÖL KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-13 17:11 | 2014-11-13 18:16 | 1.0764 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 73.1944
87483 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SARACOGLU5 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-13 17:27 | 2014-11-13 18:41 | 1.2247 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2247 | 0 | 0
87484 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: CUKURYURT2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-13 17:28 | 2014-11-13 18:41 | 1.2097 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2097
87485 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: SAZGEÇİT 4 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-13 17:35 | 2014-11-13 18:34 | 0.98028 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98028
87486 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KOYMAT YAYLA1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-13 17:37 | 2014-11-13 19:51 | 2.24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.24
87489 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: AVANOS40 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-13 17:38 | 2014-11-13 18:01 | 0.39361 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 105.4878 | 0 | 0
87490 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: LADİK TM Kök: YENİCEKAYA MODÜLER KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-13 17:43 | 2014-11-13 18:47 | 1.0722 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 47.1778 | 0
87488 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: TATLICAK14 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-13 17:44 | 2014-11-13 19:06 | 1.3664 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3664 | 0 | 0
87491 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-15 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-13 17:49 | 2014-11-13 18:35 | 0.76556 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.6556 | 0 | 0
87494 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 10802 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-13 18:13 | 2014-11-13 19:07 | 0.90722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.90722 | 0 | 0
87496 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: CICEKDAG TR-16 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-13 18:22 | 2014-11-13 19:16 | 0.91194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91194 | 0 | 0
87502 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ISMIL2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-13 18:32 | 2014-11-13 20:12 | 1.6628 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 219.4867 | 0 | 0
87501 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: PINARBAŞI TM: CİHANBEYLİ TM Kök: PINARBAŞI MONOBLOK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - DİREK YIKILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-13 18:34 | 2014-11-13 20:28 | 1.8919 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 472.9861 | 0 | 0
87504 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: HASANOBA TM: KARAPINAR TM | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-13 18:53 | 2014-11-13 20:22 | 1.4842 | 0 | 1 | 1 | 81 | 0 | 1.4842 | 1.4842 | 120.2175
87505 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: AGIL YAYLA1 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-13 18:54 | 2014-11-13 23:01 | 4.1197 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1197
87507 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA16 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-13 18:59 | 2014-11-13 20:11 | 1.1997 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1997 | 0 | 0
87513 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAASLAN AYBAHCE19 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA YANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-13 19:39 | 2014-11-13 20:41 | 1.0411 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0411 | 0 | 0
87514 | 1 | KONYA | MERAM | TR: TOPRAK SARNIC3 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-13 19:44 | 2014-11-13 20:28 | 0.73333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73333 | 0 | 0
87515 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KEMERHISAR18 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI - AG ŞEBEKE ÇIKIŞINDA TEL DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-13 20:02 | 2014-11-13 21:48 | 1.7675 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.14 | 0 | 0
87516 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: PINARBASI2 TR | AG - DİREK YIKILMASI - AG DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-13 20:29 | 2014-11-13 23:19 | 2.8344 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 28.3444
87518 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: HUYUK11 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-13 21:11 | 2014-11-13 22:34 | 1.3886 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3886 | 0 | 0
87523 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60811 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-13 21:47 | 2014-11-13 22:36 | 0.82556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82556 | 0 | 0
87521 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: İSMİL TM: KONYA-4 TM DM: İSMİL DM | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE KESİCİ AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-13 21:52 | 2014-11-13 22:43 | 0.85417 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85417 | 0
87525 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 10802 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-13 22:35 | 2014-11-13 22:55 | 0.32139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.32139 | 0 | 0
87531 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HÜSAMETTİN ÇELEBİ 02 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-13 23:46 | 2014-11-14 00:24 | 0.6375 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6375 | 0 | 0
87532 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60811 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-14 00:19 | 2014-11-14 01:25 | 1.0875 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 706.875 | 0 | 0
87534 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Fider: KARAKAYA TM: KONYA-2 TM DM: DM 11 ERENKÖY | PROGRAMLI KESİNTİ - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-14 02:11 | 2014-11-14 03:11 | 1 | 0 | 1815 | 0 | 0 | 0 | 1815 | 0 | 0
87535 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: PINARBASI2 TR | AG - DİREK YIKILMASI - AG DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-14 05:59 | 2014-11-14 15:33 | 9.5633 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 765.0667 | 0 | 0
87540 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: ESMEKAYA8 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-14 06:37 | 2014-11-14 08:39 | 2.0214 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 260.7592 | 0 | 0
87537 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: ŞEHİR-3 TM: TÜMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-14 06:48 | 2014-11-14 07:12 | 0.40139 | 20 | 300 | 0 | 0 | 8.0278 | 120.4167 | 0 | 0
87539 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: MERYEMAGILI1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-14 06:55 | 2014-11-14 10:03 | 3.1228 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 109.2972
87536 | 1 | NİĞDE | BOR | Fider: ALTINHİSAR-1 TM: BOR TM Kök: BAYAT KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-14 06:57 | 2014-11-14 08:57 | 1.9914 | 0 | 298 | 13 | 0 | 0 | 593.4339 | 25.8881 | 0
87538 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TM | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-14 07:04 | 2014-11-14 09:01 | 1.9542 | 3 | 50 | 0 | 0 | 5.8625 | 97.7083 | 0 | 0
87542 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-3 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-14 07:06 | 2014-11-14 07:52 | 0.77944 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.3383 | 0 | 0
87541 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: KILIÇÖZÜ SANAYİ TM: PETLAS TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-14 07:08 | 2014-11-14 11:18 | 4.16 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 6240 | 0 | 0
87543 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR: AKKISE5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-14 07:30 | 2014-11-14 09:03 | 1.5631 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 20.3197 | 0 | 0
86250 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4D 26TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-14 07:31 | 2014-11-14 12:03 | 4.5369 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 907.3889 | 0 | 0
87544 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: HOTAMIS1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-14 07:38 | 2014-11-14 08:55 | 1.2967 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.9667 | 0 | 0
87546 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: ILMEN2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-14 07:49 | 2014-11-14 08:24 | 0.58361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58361 | 0 | 0
87545 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: BULDUK TM: CİHANBEYLİ TM DM: KARTER DM | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI KÖTÜ TEMAS EDİYOR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-14 07:49 | 2014-11-14 17:54 | 10.0817 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 10.0817 | 50.4083
87575 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: TURGUT3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-14 07:50 | 2014-11-14 10:34 | 2.7456 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 153.7511
87550 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: LADİK TM Kök: ALABAĞ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-14 07:58 | 2014-11-14 08:26 | 0.47111 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 11.7778
84434 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR: AGACOREN9 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-14 08:01 | 2014-11-14 12:38 | 4.6161 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 235.4217 | 0 | 0
84623 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: HATIRLI2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-14 08:01 | 2014-11-14 16:09 | 8.1339 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 146.41 | 0 | 0
84766 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ARIF BILGE3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-14 08:01 | 2014-11-14 13:01 | 5 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 690 | 0 | 0
85546 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: ÇAYAĞZI DM TM: KIRŞEHİR TM DM: ÇAYAĞAZI DM Kök: TOSUNBURNU KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-14 08:01 | 2014-11-14 11:57 | 3.9314 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 184.7753
85806 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TR: AKCAKENT TR3 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-14 08:01 | 2014-11-14 14:30 | 6.4828 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 324.1389 | 0 | 0
85831 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: YENİDOĞAN TM: ÇUMRA TM Kök: ÇUMRA TR 16 KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-14 08:01 | 2014-11-14 15:56 | 7.9119 | 0 | 581 | 0 | 0 | 0 | 4596.8397 | 0 | 0
85891 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: PINARBAŞI TM: CİHANBEYLİ TM Kök: PINARBAŞI MONOBLOK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-14 08:01 | 2014-11-14 14:08 | 6.1164 | 0 | 600 | 100 | 0 | 0 | 3669.8333 | 611.6389 | 0
85978 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TM TR: KARAKUYU1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-14 08:01 | 2014-11-14 12:08 | 4.1117 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 267.2583
86107 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: ORTAKOY36 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-14 08:01 | 2014-11-14 13:04 | 5.0483 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 302.9 | 0 | 0
86140 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: HARMANYAZI 2 TR 100 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-14 08:01 | 2014-11-14 12:36 | 4.5892 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 270.7608
86155 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: ALAYLAR CAMİ TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-14 08:01 | 2014-11-14 11:44 | 3.7167 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 483.1667 | 0 | 0
86392 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR58 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-14 08:01 | 2014-11-14 12:11 | 4.16 | 0 | 336 | 0 | 0 | 0 | 1397.76 | 0 | 0
86602 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR19 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-14 08:01 | 2014-11-14 13:15 | 5.2289 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 366.0222 | 0 | 0
86628 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR: ÇAYÖZÜ KIRDÖK 1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-14 08:01 | 2014-11-14 13:01 | 5.005 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 150.15
87040 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR: PEKMEZCI1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-14 08:01 | 2014-11-14 16:11 | 8.1636 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 742.8886
87565 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: MODÜLER 2F6 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-14 08:01 | 2014-11-14 13:01 | 5 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 610 | 0 | 0
87551 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Fider: ALTINEKİN DM - DEDELER TM: ALTINEKİN TM DM: ALTINEKİN DM | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI KÖTÜ TEMAS EDİYOR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-14 08:13 | 2014-11-14 10:15 | 2.0367 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 65.1733
84365 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: ASAGIGONDELEN1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-14 08:16 | 2014-11-14 12:21 | 4.0864 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 261.5289
87552 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: BOSTANDERE3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-14 08:19 | 2014-11-14 09:24 | 1.08 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 0 | 0
87553 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | TR: SIPAHILER1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-14 08:21 | 2014-11-14 09:15 | 0.89722 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89722
87554 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | Fider: ÇEPNİ TM: YERKÖY TM | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI KÖTÜ TEMAS EDİYOR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-14 08:23 | 2014-11-14 09:26 | 1.0564 | 0 | 0 | 2 | 440 | 0 | 0 | 2.1128 | 464.8111
87555 | 1 | KONYA | MERAM | Fider: KARAASLAN TM: KONYA-1 TM DM: DM-24 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-14 08:23 | 2014-11-14 09:24 | 1.0242 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 614.5 | 0 | 0
87585 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR: CELTIK10 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-14 08:30 | 2014-11-14 10:26 | 1.9206 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 32.6494 | 0 | 0
86065 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: KURUGOL1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-14 08:31 | 2014-11-14 12:38 | 4.1147 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 106.9828
86655 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: YENICEOBA33 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-14 08:31 | 2014-11-14 15:44 | 7.2222 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 1083.3333 | 0 | 0
86699 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR75 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-14 08:31 | 2014-11-14 11:30 | 2.9761 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 193.4472 | 0 | 0
86773 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1113 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-14 08:31 | 2014-11-14 10:15 | 1.7375 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 55.6 | 0 | 0
86897 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM: PETLAS TM DM: MUCUR DM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-14 08:31 | 2014-11-14 09:01 | 0.49639 | 0 | 130 | 2 | 0 | 0 | 64.5306 | 0.99278 | 0
87085 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SANCAK30 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-14 08:31 | 2014-11-14 12:31 | 4 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
87556 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: LADİK TM Kök: SÖĞÜTÖZÜ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-14 08:39 | 2014-11-14 09:17 | 0.6275 | 1 | 750 | 5 | 774 | 0.6275 | 470.625 | 3.1375 | 485.685
87557 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Fider: EĞRİBAYAT-1 TM: KONYA-3 TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-14 08:46 | 2014-11-14 10:21 | 1.5806 | 0 | 0 | 113 | 557 | 0 | 0 | 178.6028 | 880.3694
87558 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR: OMEROGLU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE CİSİM DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-14 08:46 | 2014-11-14 14:38 | 5.8614 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 87.9208
87559 | 1 | KONYA | KULU | TM: KULU TM DM: KULU DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-14 08:50 | 2014-11-14 08:58 | 0.12778 | 15 | 12000 | 30 | 7000 | 1.9167 | 1533.3333 | 3.8333 | 894.4444
87560 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: CAVUSPINAR1 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-14 08:52 | 2014-11-14 10:17 | 1.4183 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.1833
87580 | 1 | KONYA | YUNAK | Fider: YUNAK TM - FİDER11 PİRİBEYLİ TM: YUNAK TM Kök: PİRİBEYLİ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-14 08:52 | 2014-11-14 11:32 | 2.6789 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 428.6222 | 0 | 0
87561 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Fider: DM15A - HOROZLUHAN16 TR DM: DM 15/A KONALTAŞ | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-14 08:59 | 2014-11-14 09:31 | 0.52833 | 30 | 51 | 0 | 0 | 15.85 | 26.945 | 0 | 0
85562 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KOZAGAC11 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-14 09:01 | 2014-11-14 14:01 | 5 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
85929 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ3-48 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-14 09:01 | 2014-11-14 13:11 | 4.1717 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 3337.3333 | 0 | 0
85951 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 2 TM TR: HÜSAMETTİN ÇELEBİ 02 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-14 09:01 | 2014-11-14 14:01 | 5 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
85966 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: KICIAGAC1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-14 09:01 | 2014-11-14 16:37 | 7.5939 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 729.0133
86044 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: BİSKÜVİ SANAYİ-1 TM: KARAMAN OSB TM DM: KARAMAN BS2 DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-14 09:01 | 2014-11-14 14:30 | 5.4806 | 13 | 141 | 0 | 0 | 71.2472 | 772.7583 | 0 | 0
86077 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: DM6-1 TM: KARAMAN TM DM: KARAMAN DM6 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-14 09:01 | 2014-11-14 14:10 | 5.1472 | 0 | 1347 | 0 | 0 | 0 | 6933.3083 | 0 | 0
86099 | 1 | KONYA | KULU | Fider: ALTILAR TR1-ALTILAR TR4 -TAVLIÖREN,KÖMÜŞİNİ TM: KULU TM DM: KULU DM Kök: ALTILAR KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-14 09:01 | 2014-11-14 14:01 | 5 | 0 | 0 | 8 | 235 | 0 | 0 | 40 | 1175
86272 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: TAŞPINAR TM: TÜMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-14 09:01 | 2014-11-14 16:42 | 7.6844 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 307.3778
86308 | 1 | KONYA | HADİM | Fider: TAŞKENTKÖK1-MERNEK Y.1 TR TM: GÖKSU HES TM DM: HADİM DM Kök: TAŞKENT KÖK1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-14 09:01 | 2014-11-14 14:14 | 5.2161 | 0 | 0 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 1236.2183
86691 | 1 | KONYA | HADİM | TM: GÖKSU HES TM DM: HADİM DM Kök: KAPLANLI KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-14 09:01 | 2014-11-14 15:17 | 6.2692 | 0 | 0 | 0 | 538 | 0 | 0 | 0 | 3372.8117
87070 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: YESRIP TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-14 09:01 | 2014-11-14 14:01 | 5 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 1250 | 0 | 0
87533 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: KIRŞEHİR MERKEZ TM: PETLAS TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-14 09:01 | 2014-11-14 14:01 | 5 | 0 | 696 | 0 | 0 | 0 | 3480 | 0 | 0
87563 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: TAŞAĞIL TM: ÇUMRA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-14 09:01 | 2014-11-14 15:01 | 6 | 0 | 294 | 219 | 1089 | 0 | 1764 | 1314 | 6534
87566 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | DM: DM 37/A TÖMEK Kök: SIZMA KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-14 09:01 | 2014-11-14 17:01 | 8 | 0 | 0 | 14 | 736 | 0 | 0 | 112 | 5888
87567 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: MAHMATLAR4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-14 09:01 | 2014-11-14 14:01 | 5 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0
87562 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR70 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-14 09:01 | 2014-11-14 09:46 | 0.74917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74917 | 0 | 0
87622 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR44 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ-CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-11-14 09:04 | 2014-11-14 12:05 | 3.015 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 1326.6 | 0 | 0
87669 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: ICIK1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-14 09:11 | 2014-11-14 17:19 | 8.1331 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.1331
84428 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: ARMUTLU2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-14 09:31 | 2014-11-14 13:30 | 3.9817 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 601.2317
86898 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: ALTINEKIN1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-14 09:31 | 2014-11-14 15:42 | 6.1878 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 680.6556 | 0 | 0
87568 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: MORALI DUMA TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-14 09:42 | 2014-11-14 10:54 | 1.2028 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.0139
87587 | 1 | KONYA | ESKİL | TR: HOYUKLU1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-14 09:49 | 2014-11-14 14:32 | 4.7044 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.7044
87577 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: MEZBAHA TM: KONYA-4 TM DM: DM34 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-14 09:50 | 2014-11-14 10:16 | 0.43556 | 9 | 77 | 0 | 0 | 3.92 | 33.5378 | 0 | 0
85784 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: UCHISAR4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-14 10:01 | 2014-11-14 15:02 | 5.0147 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 571.6783 | 0 | 0
86060 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: AKCAY TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-14 10:01 | 2014-11-14 11:28 | 1.4542 | 0 | 916 | 0 | 0 | 0 | 1332.0167 | 0 | 0
86081 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ISMIL10 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-14 10:01 | 2014-11-14 15:01 | 5 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 375 | 0 | 0
86379 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: KOZLUCA1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-14 10:01 | 2014-11-14 15:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 150
86930 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: KENDİRLİ MONO TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-14 10:01 | 2014-11-14 10:18 | 0.28056 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 22.4444
87582 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C 27TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-14 10:02 | 2014-11-14 10:50 | 0.81278 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.4383 | 0 | 0
87594 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: ÇUKURKUYU1 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-14 10:04 | 2014-11-14 12:52 | 2.8064 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8064 | 0 | 0
87590 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3E 2TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-14 10:07 | 2014-11-14 12:11 | 2.0647 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0647 | 0 | 0
84326 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM: SEYDİŞEHİR TM TR: KORUALAN1 TR DM: BOZKIR DM Kök: UÇPINAR KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-14 10:12 | 2014-11-14 11:13 | 1.0167 | 0 | 591 | 0 | 51 | 0 | 600.85 | 0 | 51.85
87599 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: ALEMDAR TM: ÇUMRA TM Kök: BAKIRTOLU KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-14 10:30 | 2014-11-14 12:47 | 2.2864 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 34.2958 | 0
87636 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: SELGAH TR3-35 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-14 10:37 | 2014-11-14 14:08 | 3.5094 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 754.5306 | 0 | 0
87606 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: HASANOBA TM: ÇUMRA TM Kök: BEYLERCE RMU | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-14 10:44 | 2014-11-14 11:55 | 1.1806 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.8056 | 0
87609 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: FERIT PASA6 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-14 10:47 | 2014-11-14 12:09 | 1.3797 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 82.7833 | 0 | 0
84407 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: ARMUTLU1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-14 10:52 | 2014-11-14 13:49 | 2.95 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 241.9
86061 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: TASYOL7 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-14 11:01 | 2014-11-14 13:56 | 2.9181 | 0 | 583 | 0 | 0 | 0 | 1701.2264 | 0 | 0
86702 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR115 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-14 11:01 | 2014-11-14 12:57 | 1.9414 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 126.1903 | 0 | 0
87638 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TM TR: 4D 27 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-14 11:01 | 2014-11-14 14:31 | 3.5 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 875 | 0 | 0
87613 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60403 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-14 11:07 | 2014-11-14 12:58 | 1.8572 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8572 | 0 | 0
87615 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: ULUS TM: KARAPINAR TM | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-14 11:08 | 2014-11-14 15:39 | 4.5131 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.0522 | 0
87616 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR27 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-14 11:10 | 2014-11-14 13:15 | 2.0925 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 73.2375 | 0 | 0
87618 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HAFIF KIMYACILAR2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-14 11:21 | 2014-11-14 12:37 | 1.2742 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2742 | 0 | 0
87619 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: KUTLU3 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-14 11:38 | 2014-11-14 13:18 | 1.6592 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6592
87620 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: AKINCILAR2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-14 11:48 | 2014-11-14 13:38 | 1.8381 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8381 | 0 | 0
87621 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR: CAMILIOREN2 TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-14 11:53 | 2014-11-14 13:43 | 1.8367 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 91.8333
84624 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: HATIRLI2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-14 12:01 | 2014-11-14 16:07 | 4.0994 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 73.79 | 0 | 0
85952 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 2 TM TR: HÜSAMETTİN ÇELEBİ 02 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-14 12:01 | 2014-11-14 17:01 | 5 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 475 | 0 | 0
85975 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SUSADI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-14 12:01 | 2014-11-14 18:35 | 6.5692 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 426.9958
86063 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: BEKCI KERIM TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-14 12:01 | 2014-11-14 13:57 | 1.9261 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 306.2517 | 0 | 0
86395 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR44 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-14 12:01 | 2014-11-14 15:16 | 3.2506 | 0 | 446 | 0 | 0 | 0 | 1449.7478 | 0 | 0
87623 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: INCESU6 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-14 12:23 | 2014-11-14 13:44 | 1.3631 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3631
84435 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR: AGACOREN9 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-14 12:31 | 2014-11-14 15:42 | 3.1867 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 213.5067 | 0 | 0
86415 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SARAYHAN1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-14 12:31 | 2014-11-14 15:30 | 2.9814 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 89.4417
86603 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR19 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-14 12:31 | 2014-11-14 15:50 | 3.3153 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 232.0694 | 0 | 0
86777 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1050 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-14 12:31 | 2014-11-14 14:43 | 2.1939 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 140.4089 | 0 | 0
87624 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: TÜYAP DM - BÜZCÜLER TM: KONYA-3 TM DM: TÜYAP DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-14 12:36 | 2014-11-14 13:39 | 1.0436 | 10 | 150 | 0 | 0 | 10.4361 | 156.5417 | 0 | 0
87625 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: KUZUCU1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-14 12:40 | 2014-11-14 14:41 | 2.0156 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0156
87626 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: FUAR TM: KONYA-3 TM DM: DM 39 AYKENT | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - OG KABLO PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-14 12:44 | 2014-11-14 14:22 | 1.6392 | 17 | 84 | 0 | 0 | 27.8658 | 137.69 | 0 | 0
87627 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: ERMENEK24 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-14 12:44 | 2014-11-14 13:24 | 0.66278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66278 | 0 | 0
87628 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: KOCAK ESKI KOY1 TR | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-14 12:45 | 2014-11-14 14:49 | 2.075 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 29.05
87629 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: ÇUKURKUYU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-14 12:53 | 2014-11-14 14:00 | 1.1206 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13.4467 | 0 | 0
84767 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ARIF BILGE3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-14 13:01 | 2014-11-14 15:13 | 2.2 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 235.4 | 0 | 0
85549 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | Fider: ÇAYAĞZI DM TM: KIRŞEHİR TM DM: ÇAYAĞAZI DM Kök: KÖRPINAR MODÜLER | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-14 13:01 | 2014-11-14 15:48 | 2.7767 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 144.3867
86142 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: HARMANYAZI 2 TR 100 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-14 13:01 | 2014-11-14 16:19 | 3.2919 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 302.8589
86157 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: ADESE TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-14 13:01 | 2014-11-14 15:57 | 2.9314 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 392.8061 | 0 | 0
86629 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR: ÇAYÖZÜ KIRDÖK 1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-14 13:01 | 2014-11-14 16:06 | 3.0886 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 92.6583
86704 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: DM16/TR06 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-14 13:01 | 2014-11-14 15:00 | 1.9792 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 207.8125 | 0 | 0
86905 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ 3-40 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-14 13:01 | 2014-11-14 16:29 | 3.4706 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 2776.4444 | 0 | 0
87630 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KIRAZLI2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-14 13:10 | 2014-11-14 13:45 | 0.57861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.57861 | 0 | 0
84366 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: ASAGIGONDELEN1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-14 13:16 | 2014-11-14 16:34 | 3.2922 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 210.7022
86067 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: KURUGOL1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-14 13:31 | 2014-11-14 16:14 | 2.7228 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 117.0794
86656 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: YENICEOBA34 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-14 13:31 | 2014-11-14 17:57 | 4.4339 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 585.2733 | 0 | 0
87631 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: ULUS TM: KARAPINAR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-14 13:34 | 2014-11-14 13:51 | 0.28861 | 0 | 693 | 7 | 21 | 0 | 200.0075 | 2.0203 | 6.0608
87634 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ISMIL1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-14 13:35 | 2014-11-14 14:39 | 1.0706 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 55.6689 | 0 | 0
87632 | 1 | KONYA | HADİM | TR: YELMEZ1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-14 13:36 | 2014-11-14 15:52 | 2.2767 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 31.8733
87633 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: KARATAY2TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-14 13:47 | 2014-11-14 15:23 | 1.6103 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16.1028 | 0 | 0
87635 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: ORTAKOY31 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-14 13:59 | 2014-11-14 15:39 | 1.6717 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6717 | 0 | 0
84768 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAHUYUK27 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-14 14:01 | 2014-11-14 17:01 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
86108 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: ORTAKOY23 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-14 14:01 | 2014-11-14 17:10 | 3.1525 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 195.455 | 0 | 0
87637 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: ALEMDAR TM: ÇUMRA TM Kök: KAYAAĞZI MONOBLOK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-14 14:03 | 2014-11-14 14:23 | 0.32417 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.32417 | 0
87640 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 21607 | AG - DİREK YIKILMASI - AG DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-14 14:07 | 2014-11-14 15:03 | 0.93833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8767 | 0 | 0
87639 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAASLAN AYBAHCE19 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-14 14:16 | 2014-11-14 16:14 | 1.9769 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9769 | 0 | 0
87641 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: PINARBAŞI TM: CİHANBEYLİ TM Kök: PINARBAŞI MONOBLOK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-14 14:22 | 2014-11-14 21:06 | 6.7406 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 33.7028 | 0
87642 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KOZAGAC2 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-14 14:31 | 2014-11-14 16:46 | 2.2514 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2514 | 0 | 0
87643 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: DUMLUPINAR 02 (CUMHURİYET 02) | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-14 14:34 | 2014-11-14 15:08 | 0.5675 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5675 | 0 | 0
87644 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: FUAR TM: KONYA-3 TM DM: BÜSAN DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-14 14:36 | 2014-11-14 15:13 | 0.62306 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 50.4675 | 0 | 0
87645 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | Fider: HACIBEKTAŞ TM: AVANOS TM | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANSIZ TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-14 14:38 | 2014-11-14 18:19 | 3.6894 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.3789 | 0
87646 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA 2 TM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-14 14:45 | 2014-11-14 17:24 | 2.6567 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6567 | 0
87647 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1057 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-14 14:48 | 2014-11-14 16:41 | 1.8842 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 79.135 | 0 | 0
87648 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BADAK2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-14 14:51 | 2014-11-14 16:13 | 1.3589 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 50.2789
87649 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: KOCYIGIT1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-14 14:53 | 2014-11-14 16:12 | 1.3161 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 17.1094 | 0 | 0
87650 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: KADINHANI3 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-14 15:07 | 2014-11-14 15:42 | 0.58417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58417 | 0 | 0
84318 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM: SEYDİŞEHİR TM DM: BALIKLAVA DM Kök: BÜYÜKÖZ KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-14 15:08 | 2014-11-14 16:02 | 0.9 | 549 | 0 | 0 | 0 | 494.1 | 0 | 0 | 0
87652 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR2-3 GAZINO | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - MEDAŞ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-14 15:19 | 2014-11-14 17:47 | 2.47 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 301.34 | 0 | 0
87655 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: BULDUK TM: CİHANBEYLİ TM DM: KARTER DM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - RÖLE AYARININ YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-14 15:26 | 2014-11-14 17:24 | 1.9606 | 0 | 0 | 3 | 25 | 0 | 0 | 5.8817 | 49.0139
87657 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR20 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-14 15:40 | 2014-11-14 15:59 | 0.30833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.30833 | 0 | 0
87658 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: UFUK MAHALLESİ TR2 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-14 16:00 | 2014-11-14 16:25 | 0.40917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.40917 | 0 | 0
87060 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM: ERMENEK TM DM: ERMENEK DM Kök: KURUSEKİ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI - CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 2014-11-14 16:01 | 2014-11-14 17:28 | 1.4506 | 2 | 1077 | 14 | 2420 | 2.9011 | 1562.2483 | 20.3078 | 3510.3444
87662 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR36 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-14 16:13 | 2014-11-14 16:52 | 0.65083 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.8575 | 0 | 0
87679 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ULUBATLI HASAN4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-14 16:18 | 2014-11-14 18:35 | 2.2822 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 123.24 | 0 | 0
87668 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: KAVAK10 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-14 16:22 | 2014-11-14 17:28 | 1.1056 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.7389 | 0 | 0
87667 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: BÜSAN10 TR - ÇIRAYLAR CAM TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - RÖLE AYARININ YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-14 16:24 | 2014-11-14 17:13 | 0.83 | 24 | 0 | 0 | 0 | 19.92 | 0 | 0 | 0
87670 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: DERINKUYU21 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-14 16:25 | 2014-11-14 16:53 | 0.465 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.465 | 0 | 0
87671 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: DOGANTARLA5 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-14 16:31 | 2014-11-14 18:05 | 1.5606 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5606 | 0 | 0
87672 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YENIPINAR1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-14 16:36 | 2014-11-14 18:07 | 1.5233 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5233
87682 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: KICIAGAC1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-14 16:57 | 2014-11-14 17:49 | 0.86556 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 83.0933
87683 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR19 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-14 16:58 | 2014-11-14 17:39 | 0.67139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67139 | 0 | 0
87688 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SAGLIK3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-14 17:02 | 2014-11-14 19:37 | 2.5825 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5825 | 0 | 0
87696 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: İSMİL TM: KONYA-4 TM Kök: BAKIRTOLU KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-14 17:17 | 2014-11-14 19:07 | 1.8483 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.545 | 0
87697 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: GUNEYYURT3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-14 17:29 | 2014-11-14 18:33 | 1.0617 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0617 | 0 | 0
87705 | 1 | KONYA | MERAM | TR: TOPRAK SARNIC3 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-14 17:51 | 2014-11-14 18:56 | 1.0808 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0808 | 0 | 0
87708 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA35 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-14 18:04 | 2014-11-14 20:40 | 2.5972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5972 | 0 | 0
87709 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA53 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-14 18:14 | 2014-11-14 20:44 | 2.4967 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4967 | 0 | 0
87710 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: BURC3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-14 18:16 | 2014-11-14 18:58 | 0.70083 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 116.3383 | 0 | 0
87717 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: FERIT PASA4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-14 18:37 | 2014-11-14 20:25 | 1.8022 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 95.5178 | 0 | 0
87715 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: SULUSARAY2 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-14 18:42 | 2014-11-14 21:32 | 2.8375 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8375 | 0 | 0
87718 | 1 | NEVŞEHİR | MUCUR | DM: MUCUR DM Kök: ÇİĞDEM KABİN | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-14 18:45 | 2014-11-14 20:02 | 1.2969 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2969 | 0
87716 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-19 | AG - PANO / BOX HASARI - AG BOX SİGORTALI -SİGORTASIZ YÜK AYIRICI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-14 18:53 | 2014-11-14 19:31 | 0.63389 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 32.3283 | 0 | 0
87719 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: KIRŞEHİR MERKEZ TM: PETLAS TM DM: KIRŞEHİR DM 3 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-14 19:03 | 2014-11-14 19:45 | 0.69944 | 61 | 17324 | 0 | 0 | 42.6661 | 12117.1756 | 0 | 0
87720 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HOCA HABIB1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-14 19:03 | 2014-11-14 20:51 | 1.7947 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 87.9414 | 0 | 0
87721 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Fider: KAMAN 1 TM: HİRFANLI HES TM DM: KAMAN DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-14 19:08 | 2014-11-14 19:39 | 0.52083 | 0 | 0 | 4 | 494 | 0 | 0 | 2.0833 | 257.2917
87723 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: AVANOS TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-14 19:11 | 2014-11-14 20:16 | 1.0833 | 0 | 0 | 11 | 589 | 0 | 0 | 11.9167 | 638.0833
87722 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ARIF BILGE3 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-14 19:14 | 2014-11-14 20:47 | 1.5522 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5522 | 0 | 0
87724 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 10802 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-14 19:20 | 2014-11-14 19:47 | 0.45361 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.3608 | 0 | 0
87725 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: ALTINEKİN TM: CİHANBEYLİ TM Kök: KIRKIŞLA KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-14 19:22 | 2014-11-14 22:19 | 2.9458 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9458 | 0
87726 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: GOKHUYUK4 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-14 19:23 | 2014-11-14 20:00 | 0.62194 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.62194
87730 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KOZAGAC1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-14 19:36 | 2014-11-14 20:48 | 1.2022 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2022 | 0 | 0
87728 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: ERMENEK27 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-14 19:39 | 2014-11-14 20:09 | 0.49667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.49667 | 0 | 0
87727 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: YENIDOGAN4 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-14 19:40 | 2014-11-14 21:14 | 1.5742 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5742 | 0 | 0
87729 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: KARABULUT1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-14 19:46 | 2014-11-14 20:12 | 0.42861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.42861 | 0 | 0
87731 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60806 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-14 20:29 | 2014-11-14 22:30 | 2.0214 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 155.6469 | 0 | 0
87732 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: ULKU ILKOKULYANI2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-14 20:51 | 2014-11-14 21:27 | 0.5975 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5975 | 0 | 0
87733 | 1 | KONYA | KULU | Fider: KULU DM - YARASLI KÖK TM: KULU TM DM: KULU DM Kök: KULU CELEP M. KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-DİĞER - MEKANİK ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-14 21:09 | 2014-11-14 22:18 | 1.1553 | 0 | 0 | 6 | 1708 | 0 | 0 | 6.9317 | 1973.2144
87734 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 11301 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-14 23:15 | 2014-11-14 23:56 | 0.69 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69 | 0 | 0
87735 | 1 | KONYA | MERAM | TR: GECIT2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-15 00:23 | 2014-11-15 01:55 | 1.5336 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5336 | 0 | 0
87736 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HIRSIZLIK SONUCU KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-15 02:54 | 2014-11-15 05:02 | 2.1442 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 42.8833 | 0 | 0
87739 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM: PETLAS TM | OG - KESİCİ AÇMASI-DİĞER - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-15 06:52 | 2014-11-15 07:50 | 0.96611 | 2 | 95 | 0 | 0 | 1.9322 | 91.7806 | 0 | 0
87737 | 1 | KONYA | DERBENT | TM: KONYA-2 TM DM: DERBENT DM | OG - KESİCİ AÇMASI-DİĞER - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-15 06:56 | 2014-11-15 07:45 | 0.82306 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82306
87143 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM: YERKÖY TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-15 07:01 | 2014-11-15 08:42 | 1.6861 | 3 | 380 | 0 | 0 | 5.0583 | 640.7222 | 0 | 0
87738 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | Fider: OVACIK GRUP TM: NİĞDE-2-TM Kök: ON HÜCRELİ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-15 07:16 | 2014-11-15 08:26 | 1.1817 | 0 | 0 | 6 | 303 | 0 | 0 | 7.09 | 358.045
84741 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: ILMEN1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-15 07:31 | 2014-11-15 13:57 | 6.4375 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 386.25 | 0 | 0
87741 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Fider: TUZLUKÇU TM: AKŞEHİR TM Kök: ORTAKÖY KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-15 07:37 | 2014-11-15 08:03 | 0.41972 | 0 | 927 | 3 | 0 | 0 | 389.0825 | 1.2592 | 0
87742 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: NARKOY1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-15 07:43 | 2014-11-15 09:53 | 2.1617 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1617
87146 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM: YERKÖY TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-15 07:46 | 2014-11-15 08:57 | 1.1839 | 1 | 450 | 0 | 0 | 1.1839 | 532.75 | 0 | 0
87753 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: KONAR1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-15 07:46 | 2014-11-15 08:37 | 0.84917 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84917
87743 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: YENI SEHIR3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-15 07:47 | 2014-11-15 08:33 | 0.77111 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 46.2667 | 0 | 0
87744 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: AĞAÇ İŞLERİ 04 | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ-CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-11-15 07:48 | 2014-11-15 09:04 | 1.2592 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 37.775 | 0 | 0
87748 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 2B 26TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-15 07:51 | 2014-11-15 08:37 | 0.77028 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.3108 | 0 | 0
87746 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: MEZBAHA TM: KONYA-4 TM DM: KARATAY DM33 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-15 07:52 | 2014-11-15 07:56 | 0.078611 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.23583 | 0 | 0 | 0
87745 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Fider: HÜYÜK TM: BEYŞEHİR TM Kök: HÜYÜK KÖK 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-15 07:55 | 2014-11-15 08:42 | 0.78389 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 783.8889 | 0 | 0
87750 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: PINARBASI1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-15 07:55 | 2014-11-15 09:50 | 1.9275 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9275 | 0 | 0
87747 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: ALİBEYHÜYÜĞÜ2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-15 07:56 | 2014-11-15 11:07 | 3.1894 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19.1367 | 0 | 0
84625 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: HATIRLI2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-15 08:01 | 2014-11-15 16:04 | 8.0442 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 144.795 | 0 | 0
84769 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ARIF BILGE4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-15 08:01 | 2014-11-15 13:01 | 5 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 630 | 0 | 0
85551 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: SEVDIGIN TR1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-15 08:01 | 2014-11-15 11:47 | 3.7739 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 60.3822
85737 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: ESKI GARAJ TR5 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-15 08:01 | 2014-11-15 12:04 | 4.0497 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 793.7456 | 0 | 0
85809 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: BOGAZEVCI TR1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-15 08:01 | 2014-11-15 12:41 | 4.6672 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 536.7306
85832 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: YENİDOĞAN TM: ÇUMRA TM Kök: ÇUMRA TR 16 KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-15 08:01 | 2014-11-15 16:10 | 8.1431 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 1506.4653 | 0 | 0
85892 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: BULDUK TM: CİHANBEYLİ TM DM: YENİCEOBA KARTER DM Kök: KANDİL KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-15 08:01 | 2014-11-15 14:30 | 6.4767 | 200 | 1000 | 0 | 0 | 1295.3333 | 6476.6667 | 0 | 0
86116 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR: SARIAGIL1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-15 08:01 | 2014-11-15 15:59 | 7.9744 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 167.4633
86158 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: 5 AGUSTOS EVLERI TR C KOLU TR: 5 AGUSTOS EVLERI TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-15 08:01 | 2014-11-15 09:32 | 1.5242 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 132.6025 | 0 | 0
86398 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR69 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-15 08:01 | 2014-11-15 15:32 | 7.5203 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 533.9397 | 0 | 0
86605 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: LOKMAN1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-15 08:01 | 2014-11-15 12:02 | 4.0186 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 80.3722
86630 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR: ELDEREKORTAOBA1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-15 08:01 | 2014-11-15 13:05 | 5.0619 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 531.5042
87023 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Fider: BELEDİYE-2 TM: AKŞEHİR TM Kök: KAYALAR KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-15 08:01 | 2014-11-15 13:10 | 5.1492 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 772.375 | 0 | 0
87141 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM: YERKÖY TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-15 08:01 | 2014-11-15 08:32 | 0.52222 | 1 | 280 | 0 | 0 | 0.52222 | 146.2222 | 0 | 0
87144 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: YALNIZAGAC | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-15 08:01 | 2014-11-15 08:45 | 0.72667 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 87.2
87763 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KALFALAR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-15 08:04 | 2014-11-15 09:49 | 1.7475 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7475 | 0 | 0
87755 | 1 | KONYA | KULU | Fider: KULU DM - YARASLI KÖK TM: KULU TM DM: KULU DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-15 08:07 | 2014-11-15 08:43 | 0.60056 | 0 | 0 | 14 | 3800 | 0 | 0 | 8.4078 | 2282.1111
87751 | 1 | KONYA | MERAM | Fider: LALEBAHÇE TM: KONYA-1 TM DM: DM28-HATIP DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-15 08:10 | 2014-11-15 09:00 | 0.83083 | 5 | 120 | 0 | 0 | 4.1542 | 99.7 | 0 | 0
84367 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1537 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-15 08:16 | 2014-11-15 12:24 | 4.14 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 318.78 | 0 | 0
87752 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HOCA HABIB1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE YER ALTI KABLOSUNDAN GELEN ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-15 08:19 | 2014-11-15 09:18 | 0.97639 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 27.3389 | 0 | 0
87756 | 1 | KONYA | KULU | Fider: KULU23 TR - KULU22 TR TM: KULU TM DM: KULU DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-15 08:29 | 2014-11-15 08:51 | 0.37361 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 672.5 | 0 | 0
86946 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: AKÖRENKIŞLA-1 TM: KIZÖREN TM Kök: ATAKOY KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-15 08:30 | 2014-11-15 14:58 | 6.4628 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 471.7828 | 0
84914 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: BELCEAGAC4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-15 08:31 | 2014-11-15 13:37 | 5.1067 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 102.1333
86082 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60801 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-15 08:31 | 2014-11-15 12:46 | 4.2492 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 679.8667 | 0 | 0
86309 | 1 | KONYA | HADİM | TR: HADIM KARAYOLLARI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-15 08:31 | 2014-11-15 14:34 | 6.0553 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 575.2514 | 0 | 0
86657 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: YENICEOBA23 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-15 08:31 | 2014-11-15 14:34 | 6.0447 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 797.9033 | 0 | 0
87073 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: EREĞLİ-2 TM: EREĞLİ TM IM: EREĞLİ1100 İM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-15 08:31 | 2014-11-15 13:40 | 5.1564 | 0 | 362 | 0 | 0 | 0 | 1866.6128 | 0 | 0
87247 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Fider: ALTINOVA TM: LADİK TM Kök: SARAYÖNÜ KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-15 08:31 | 2014-11-15 12:31 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
87740 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: KONUKLAR YOLU6 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-15 08:31 | 2014-11-15 13:31 | 5 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0
87757 | 1 | KONYA | MERAM | TR: LALEBAHCE4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-15 08:31 | 2014-11-15 12:31 | 4 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 680 | 0 | 0
87754 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Fider: ULUKIŞLA TM: EREĞLİ TM Kök: ÇANAKÇI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-15 08:37 | 2014-11-15 10:47 | 2.1639 | 0 | 0 | 1 | 71 | 0 | 0 | 2.1639 | 153.6361
87759 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Fider: BEYŞEHİR-2 TM: BEYŞEHİR TM DM: BEYSEHİR ESKİ DM | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-15 08:53 | 2014-11-15 09:56 | 1.0617 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 74.3167 | 0 | 0
87764 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: KICIAGAC1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-15 08:58 | 2014-11-15 11:16 | 2.2947 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 220.2933
87762 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: KAZANCI3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-15 08:59 | 2014-11-15 11:17 | 2.2903 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2903 | 0 | 0
84436 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM: TÜMOSAN TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-15 09:01 | 2014-11-15 13:20 | 4.3219 | 0 | 0 | 0 | 756 | 0 | 0 | 0 | 3267.39
84469 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Fider: REİS TM: AKŞEHİR TM Kök: ALTUNTAŞ KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-15 09:01 | 2014-11-15 14:12 | 5.1797 | 6 | 1113 | 0 | 0 | 31.0783 | 5765.0308 | 0 | 0
85337 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: MAHMATLAR6 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-15 09:01 | 2014-11-15 14:29 | 5.4653 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 1639.5833 | 0 | 0
85930 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: DIVARLI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-15 09:01 | 2014-11-15 12:33 | 3.5342 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 424.1 | 0 | 0
85967 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: HÖYÜK TM: NİĞDE-2-TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-15 09:01 | 2014-11-15 16:01 | 7 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 420 | 0 | 0
86068 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | Fider: BUDAK KÖK - GÜMÜŞ KÜMBET ÇIKIŞI TM: PETLAS TM DM: MUCUR DM Kök: BUDAK KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-15 09:01 | 2014-11-15 13:53 | 4.8744 | 0 | 0 | 10 | 399 | 0 | 0 | 48.7444 | 1944.9033
86101 | 1 | KONYA | KULU | TR: KOCKUYU YAYLASI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-15 09:01 | 2014-11-15 14:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30
86159 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: SELÇUKLU İ.Ö.O İMAR İSKAN TEPE TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-15 09:01 | 2014-11-15 10:52 | 1.8497 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 271.9092 | 0 | 0
86216 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | DM: DM 78 KARAÖMERLER | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-15 09:01 | 2014-11-15 17:01 | 8 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0
86671 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: EREĞLİ-2 TM: EREĞLİ TM IM: EREĞLİ1100 İM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-15 09:01 | 2014-11-15 12:23 | 3.3664 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 892.0931 | 0 | 0
86692 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR: TASKENT6 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-15 09:01 | 2014-11-15 13:43 | 4.6956 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 366.2533 | 0 | 0
86766 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: ŞEHİR TM: EREĞLİ TM IM: EREĞLİ1100 İM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-15 09:01 | 2014-11-15 13:08 | 4.1114 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 205.5694 | 0 | 0
86853 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: KALABA TR1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-15 09:01 | 2014-11-15 14:55 | 5.9025 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 295.125
86957 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: KONAKLI-2 TM: MİSLİOVA TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-15 09:01 | 2014-11-15 12:01 | 3 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0
86962 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: EREĞLİ-2 TM: EREĞLİ TM DM: EREĞLİ1600 DM IM: EREĞLİ1100 İM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-15 09:01 | 2014-11-15 13:25 | 4.3942 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 1129.3008 | 0 | 0
87065 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: KAMAN39 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-15 09:01 | 2014-11-15 12:45 | 3.7331 | 0 | 354 | 0 | 0 | 0 | 1321.5017 | 0 | 0
87145 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM: YERKÖY TM DM: AKCAKENT DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-15 09:01 | 2014-11-15 11:01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 860
87147 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM: YERKÖY TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-15 09:01 | 2014-11-15 11:01 | 2 | 1 | 350 | 0 | 0 | 2 | 700 | 0 | 0
87232 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: YENİKENT TM: TÜMOSAN TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-15 09:01 | 2014-11-15 11:25 | 2.3922 | 100 | 3000 | 0 | 0 | 239.2222 | 7176.6667 | 0 | 0
87258 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Fider: SULTANHANI KÖK A - SULTANHANI1 TR TM: TÜMOSAN TM Kök: SULTANHANI KÖK A | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-15 09:01 | 2014-11-15 14:01 | 5 | 20 | 1000 | 200 | 600 | 100 | 5000 | 1000 | 3000
87264 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: TÜMOSAN TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-15 09:01 | 2014-11-15 11:01 | 2 | 250 | 2000 | 1000 | 1750 | 500 | 4000 | 2000 | 3500
87279 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YESILOVA6 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-15 09:01 | 2014-11-15 12:54 | 3.8869 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 583.0417 | 0 | 0
87312 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM: AVANOS TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-15 09:01 | 2014-11-15 15:11 | 6.1675 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 770.9375
87318 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ2-2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-15 09:01 | 2014-11-15 10:16 | 1.25 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0
87749 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: PETLAS TM TR: GULTEKINLER BEN.ARKASI TR3/40 DM: KIRŞEHİR DM 2 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-15 09:01 | 2014-11-15 14:01 | 5 | 0 | 592 | 0 | 0 | 0 | 2960 | 0 | 0
87761 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KOZAGAC3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-15 09:01 | 2014-11-15 13:01 | 4 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0
87781 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: E90 TM: TÜMOSAN TM Kök: E 90 MODÜLER KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-15 09:01 | 2014-11-15 14:01 | 5 | 20 | 10 | 0 | 0 | 100 | 50 | 0 | 0
87768 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: YAZIHOYUK5 TR | AG - DİREK YIKILMASI - DİREK TEMELİNİN UYGUN OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-15 09:15 | 2014-11-15 10:11 | 0.93139 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 46.5694 | 0 | 0
87767 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: PINARBAŞI TM: CİHANBEYLİ TM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-15 09:16 | 2014-11-15 12:57 | 3.6842 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6842 | 0
87770 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: ALTINEKİN TM: CİHANBEYLİ TM Kök: GÜNYÜZÜ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-15 09:18 | 2014-11-15 11:16 | 1.9561 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.8683 | 0
87772 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SELCUK SANAYI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-15 09:19 | 2014-11-15 10:42 | 1.3794 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 55.1778 | 0 | 0
87774 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MANIFATURACILAR4 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-15 09:25 | 2014-11-15 10:11 | 0.77778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77778 | 0 | 0
87776 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Fider: MERAM TM: TOROSLAR TM Kök: KILAN KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-15 09:28 | 2014-11-15 11:01 | 1.5475 | 0 | 0 | 12 | 175 | 0 | 0 | 18.57 | 270.8125
87778 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MOBILYACILAR1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-15 09:28 | 2014-11-15 11:04 | 1.6031 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6031 | 0 | 0
86229 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISA DM: KOLUKISA Kök: BAŞKUYU2 KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-15 09:31 | 2014-11-15 14:31 | 5 | 1 | 352 | 4 | 714 | 5 | 1760 | 20 | 3570
86337 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: ERMENEK22 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-15 09:31 | 2014-11-15 11:33 | 2.0333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0
86900 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: AKINCILAR4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-15 09:31 | 2014-11-15 16:35 | 7.0711 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 360.6267 | 0 | 0
87337 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: HACIBEKTAS6 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-15 09:31 | 2014-11-15 13:50 | 4.3189 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 259.1333 | 0 | 0
87777 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: SARILAR5 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-15 09:32 | 2014-11-15 10:18 | 0.77444 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 17.8122 | 0 | 0
87779 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: SADIKHACI4 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-15 09:33 | 2014-11-15 13:08 | 3.5781 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5781 | 0 | 0
87791 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 11301 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-15 09:35 | 2014-11-15 10:38 | 1.0547 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0547 | 0 | 0
87780 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ERENLER1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-15 09:39 | 2014-11-15 10:55 | 1.2642 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 190.8892 | 0 | 0
87782 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: HAYVAN PAZARI YANI TR2-26 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-15 09:48 | 2014-11-15 12:05 | 2.2942 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.1767 | 0 | 0
87783 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: PINARBAŞI TM: CİHANBEYLİ TM Kök: PINARBAŞI MONOBLOK | OG - SİGORTA ARIZASI - PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-15 09:59 | 2014-11-15 14:38 | 4.6556 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23.2778 | 0
86083 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ISMIL10 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-15 10:01 | 2014-11-15 15:01 | 5 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 375 | 0 | 0
86160 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: MEZARLIK TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-15 10:01 | 2014-11-15 11:46 | 1.7572 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 302.2422 | 0 | 0
86380 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR22 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-15 10:01 | 2014-11-15 15:16 | 5.25 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 262.5 | 0 | 0
87164 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: KAYMAKLI5 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-15 10:01 | 2014-11-15 15:01 | 4.9939 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 254.6883 | 0 | 0
87241 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: BOR TM: EREĞLİ TM Kök: KARAHÜYÜK TSK RMU | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANLI TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK ALMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-15 10:01 | 2014-11-15 14:46 | 4.7458 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 33.2208 | 0
87785 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: EMİRGAZİ TM: EREĞLİ TM Kök: SAZGEÇİT KÖK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-15 10:06 | 2014-11-15 11:02 | 0.93111 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93111 | 0
87787 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR: ACIELMA YAYLASI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-15 10:11 | 2014-11-15 11:15 | 1.0686 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0686
87792 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: ATASAN5 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-15 10:16 | 2014-11-15 11:29 | 1.2125 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2125 | 0 | 0
84317 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM: SEYDİŞEHİR TM TR: AYDINKISLA1 TR DM: BALIKLAVA DM Kök: BÜYÜKÖZ KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-15 10:17 | 2014-11-15 12:40 | 2.3833 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 145.3833
87793 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: HARMANPINAR1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-15 10:25 | 2014-11-15 11:05 | 0.67194 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 16.7986 | 0 | 0
87794 | 1 | KONYA | KULU | TR: SAZ YAYLASI1 TR | AG - FAZ YÖNÜ TERS - YENİ BAĞLANTI-FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-15 10:28 | 2014-11-15 13:31 | 3.0569 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0569
87801 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: YEŞİLDERE-1 TM: KARAMAN OSB TM DM: SUDURAĞI DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-15 10:43 | 2014-11-15 11:26 | 0.72528 | 0 | 0 | 276 | 188 | 0 | 0 | 200.1767 | 136.3522
87796 | 1 | KONYA | ÇELTİK | Fider: FİDER13 ODABAŞI TM: YUNAK TM Kök: KÜÇÜKHASAN KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-15 10:50 | 2014-11-15 11:48 | 0.96444 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 86.8 | 0 | 0
87798 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: HÖYÜK TM: NİĞDE-2-TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-15 10:51 | 2014-11-15 11:53 | 1.0253 | 5 | 726 | 8 | 6 | 5.1264 | 744.3517 | 8.2022 | 6.1517
87797 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: YENİ SELÇUK 03 | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-15 10:56 | 2014-11-15 11:31 | 0.58333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0
87148 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM: KIRŞEHİR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-15 11:01 | 2014-11-15 13:01 | 2 | 0 | 0 | 1 | 350 | 0 | 0 | 2 | 700
87260 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YAKA3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-15 11:01 | 2014-11-15 16:01 | 5 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0
87370 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Fider: DÖRTYOL TM: BEYŞEHİR TM Kök: GÖLKASI KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-15 11:01 | 2014-11-15 12:05 | 1.0644 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 106.4444 | 0 | 0
87800 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: PIRIBEYLI8 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-15 11:11 | 2014-11-15 11:52 | 0.67833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67833 | 0 | 0
87799 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: İSMİL TM: KONYA-4 TM DM: İSMİL DM | OG - SİGORTA ARIZASI - PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-15 11:12 | 2014-11-15 12:33 | 1.3558 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 17.6258 | 0
87804 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: F-10 İ.ÇUMRA TM: ALİBEYHÜYÜĞÜ TM Kök: MİNAREALTI 3 KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-DİĞER - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-15 11:22 | 2014-11-15 12:26 | 1.0644 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.6444 | 0 | 0
87803 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ 2/17 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-15 11:23 | 2014-11-15 12:32 | 1.1494 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.7472 | 0 | 0
87805 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | Fider: ALTINHİSAR-1 TM: BOR TM | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-15 11:27 | 2014-11-15 13:20 | 1.89 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.56
84743 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: ILMEN2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-15 11:31 | 2014-11-15 14:57 | 3.4325 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 205.95 | 0 | 0
87806 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: OBRUK YEŞİLHAT TM: KIZÖREN TM Kök: OBRUK KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-15 11:32 | 2014-11-15 14:27 | 2.9206 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9206 | 0
87807 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: UCHISAR8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-15 11:38 | 2014-11-15 12:33 | 0.90694 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 49.8819 | 0 | 0
87810 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KARANLIKDERE3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-15 11:51 | 2014-11-15 13:53 | 2.0308 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 158.405
87808 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SARACOGLU SPOR KOMPLEKSI TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-15 11:54 | 2014-11-15 13:34 | 1.6647 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 21.6414 | 0 | 0
87809 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR: HIZIRUSAGI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-15 11:56 | 2014-11-15 12:49 | 0.87361 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 21.8403
87812 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: KÖYLER TM: TÜMOSAN TM Kök: ARATOL KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-15 12:00 | 2014-11-15 14:07 | 2.1147 | 3 | 100 | 0 | 0 | 6.3442 | 211.4722 | 0 | 0
84626 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: HATIRLI2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-15 12:01 | 2014-11-15 16:02 | 4.01 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 72.18 | 0 | 0
87192 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: SIRÇALI TM: ÇUMRA TM Kök: ÇUMRA TR 1 KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-15 12:01 | 2014-11-15 13:45 | 1.7258 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 286.4883 | 0 | 0
87320 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: YEŞİLBURÇ TR-2 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-15 12:01 | 2014-11-15 13:11 | 1.1672 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 116.7222 | 0 | 0
87758 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: ERLER TM: KONYA-4 TM DM: DM30 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-15 12:01 | 2014-11-15 17:01 | 5 | 1 | 1558 | 0 | 0 | 5 | 7790 | 0 | 0
87811 | 1 | KONYA | MERAM | TR: SAGLIK BAHCELER4 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-15 12:03 | 2014-11-15 13:42 | 1.6533 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6533 | 0 | 0
87813 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ2-28 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-15 12:06 | 2014-11-15 13:35 | 1.4869 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4869 | 0 | 0
87814 | 1 | KONYA | KULU | TR: KULU72 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-15 12:28 | 2014-11-15 15:17 | 2.8069 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8069 | 0 | 0
84917 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1674 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-15 12:31 | 2014-11-15 15:34 | 3.0453 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 91.3583 | 0 | 0
86606 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: LOKMAN1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-15 12:31 | 2014-11-15 15:01 | 2.5042 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 50.0833
87817 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: ARMUTLU1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-15 12:32 | 2014-11-15 14:20 | 1.8128 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8128
87816 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KOMSAN IS2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-15 12:33 | 2014-11-15 13:53 | 1.3372 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3372 | 0 | 0
87831 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60407 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-15 12:34 | 2014-11-15 14:02 | 1.4694 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.2861 | 0 | 0
84770 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ARIF BILGE4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-15 13:01 | 2014-11-15 16:01 | 3 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 288 | 0 | 0
85552 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: SEVDIGIN TR1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-15 13:01 | 2014-11-15 14:52 | 1.8556 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.8444
86084 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60801 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-15 13:01 | 2014-11-15 14:49 | 1.8056 | 0 | 343 | 0 | 0 | 0 | 619.3056 | 0 | 0
86161 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: RECEP DEGIRMENCININ EVININ YANI TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-15 13:01 | 2014-11-15 15:42 | 2.6811 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 139.4178 | 0 | 0
86162 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: KIZILCALAR 344 MODÜLER TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-15 13:01 | 2014-11-15 15:26 | 2.4175 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 352.955 | 0 | 0
86631 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR: ELDEREKORTAOBA1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-15 13:01 | 2014-11-15 15:52 | 2.8489 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 299.1333
86907 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: DIVARLI2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-15 13:01 | 2014-11-15 16:26 | 3.4131 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 409.5667 | 0 | 0
87142 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: CICEKDAGI TR10 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-15 13:01 | 2014-11-15 15:01 | 2 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 380 | 0 | 0
87246 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Fider: ALTINOVA TM: LADİK TM Kök: SARAYÖNÜ KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-15 13:01 | 2014-11-15 17:01 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
87394 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: ÇAYAĞZI DM TM: KIRŞEHİR TM DM: ÇAYAĞAZI DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-15 13:01 | 2014-11-15 13:47 | 0.76528 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 36.7333 | 0 | 0
87819 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR: GUNEYSINIR11 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-15 13:03 | 2014-11-15 14:33 | 1.5044 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5044 | 0 | 0
86658 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: YENICEOBA23 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-15 13:04 | 2014-11-15 17:46 | 4.7081 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 621.4633 | 0 | 0
87818 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Fider: TOPRAKLIK DM - SOYHAN SULAMA TM: ALTINEKİN TM DM: TOPRAKLIK DM Kök: SOYHAN SULAMA KÖK | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-15 13:04 | 2014-11-15 15:10 | 2.0997 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0997 | 0
87820 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: BEYSEHIR34 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-15 13:13 | 2014-11-15 13:52 | 0.65222 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.3044 | 0 | 0
87824 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: LADİK TM DM: KADINHANI DM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-15 13:13 | 2014-11-15 13:31 | 0.30333 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 33.9733 | 0 | 0
84368 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1537 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-15 13:16 | 2014-11-15 17:04 | 3.7944 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 212.4889 | 0 | 0
87821 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR: TOLYAYLA TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-15 13:17 | 2014-11-15 14:25 | 1.1286 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1286
87840 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: PINARBASI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-15 13:19 | 2014-11-15 18:47 | 5.4644 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 136.6111 | 0 | 0
87822 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: RAUFORBAY2 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-15 13:21 | 2014-11-15 14:09 | 0.78833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78833 | 0 | 0
87823 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: HUGLU5 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-15 13:23 | 2014-11-15 16:52 | 3.4817 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4817 | 0 | 0
87826 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: YENI SEHIR3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-15 13:25 | 2014-11-15 14:10 | 0.75361 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 45.2167 | 0 | 0
87825 | 1 | KONYA | KULU | TR: ADALI MAHALLESI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-15 13:25 | 2014-11-15 14:43 | 1.2981 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 19.4708
87340 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: HACIBEKTAS7 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-15 13:31 | 2014-11-15 15:30 | 1.9828 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 247.8472 | 0 | 0
87828 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: SEYDİSEHİR TM - F11 BOZKIR 2 ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM Kök: GÖKHÜYÜK MODÜLER | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-15 13:37 | 2014-11-15 15:18 | 1.6897 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 3.3794 | 16.8972
87827 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: SULAMA TM: CİHANBEYLİ TM DM: GÜNYÜZÜ4 DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-15 13:39 | 2014-11-15 17:04 | 3.4072 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 170.3611 | 0
87830 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR: KANLICA1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE TMŞ AÇMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-15 13:55 | 2014-11-15 14:26 | 0.51611 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10.3222
84771 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YAYLAPINAR KAS6 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-15 14:01 | 2014-11-15 16:01 | 2 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 340 | 0 | 0
86117 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR: SARIAGIL1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-15 14:01 | 2014-11-15 16:08 | 2.1247 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 76.49
86971 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1435 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-15 14:01 | 2014-11-15 14:57 | 0.93806 | 0 | 331 | 0 | 0 | 0 | 310.4964 | 0 | 0
87140 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM: YERKÖY TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-15 14:01 | 2014-11-15 16:01 | 2 | 0 | 350 | 1 | 0 | 0 | 700 | 2 | 0
87191 | 1 | KONYA | BOZKIR | Fider: SEYDİSEHİR TM - F11 BOZKIR 2 ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM DM: BALIKLAVA DM Kök: DERE KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI FİZİKİ İRTİBAT - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-15 14:01 | 2014-11-15 15:13 | 1.2036 | 0 | 0 | 1 | 340 | 0 | 0 | 1.2036 | 409.2278
87335 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: YARMA TM: KONYA-4 TM Kök: SAKYATAN KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-15 14:01 | 2014-11-15 15:01 | 1 | 5 | 250 | 50 | 57 | 5 | 250 | 50 | 57
87349 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | DM: MUCUR DM Kök: ÇİĞDEM KABİN | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-15 14:01 | 2014-11-15 15:06 | 1.0761 | 0 | 0 | 70 | 800 | 0 | 0 | 75.3278 | 860.8889
87832 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR: HABILLER-2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-15 14:10 | 2014-11-15 16:21 | 2.1794 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.5383
87833 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: KARLIK 1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-15 14:26 | 2014-11-15 15:24 | 0.96833 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11.62
87848 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: SIRÇALI TM: ÇUMRA TM Kök: ÇUMRA TR 1 KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-15 14:35 | 2014-11-15 17:55 | 3.3342 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23.3392 | 0
87834 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: ÇUKUR TR1 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-15 14:36 | 2014-11-15 17:08 | 2.5228 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5228
87839 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Fider: ALTINEKİN DM - TOPRAKLIK YENİ HAT TM: ALTINEKİN TM DM: ALTINEKİN DM | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-15 14:50 | 2014-11-15 15:53 | 1.0461 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16.7378 | 0
87836 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR: CINAROBA3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-15 14:55 | 2014-11-15 15:52 | 0.95167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95167 | 0 | 0
87837 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: GEDIL3 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-15 14:56 | 2014-11-15 16:24 | 1.4631 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4631
87838 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SULTANHANI1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-15 14:57 | 2014-11-15 16:25 | 1.4653 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4653 | 0 | 0
87338 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: İSMİL FİDER GİRİŞİ TM: KONYA-4 TM DM: YARMA DM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-15 15:01 | 2014-11-15 16:01 | 1 | 0 | 2000 | 500 | 100 | 0 | 2000 | 500 | 100
87841 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1014 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-15 15:04 | 2014-11-15 15:33 | 0.48778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.48778 | 0 | 0
87842 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR: CELTIK13 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-15 15:08 | 2014-11-15 15:29 | 0.34861 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.4403 | 0 | 0
87844 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Fider: DM8 - SELAHADDİN EYYUBİ25 TR DM: DM 08 SELAHADDİN EYYUBİ | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-15 15:16 | 2014-11-15 15:44 | 0.46639 | 7 | 1816 | 0 | 0 | 3.2647 | 846.9622 | 0 | 0
87845 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: BOYALI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-15 15:22 | 2014-11-15 16:07 | 0.74028 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74028
87846 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: YARMA TM: KONYA-4 TM Kök: İMAMIN KÖK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-15 15:27 | 2014-11-15 16:00 | 0.55333 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55333 | 0
87847 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 20513 | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-15 15:37 | 2014-11-15 16:34 | 0.96028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96028 | 0 | 0
87849 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: YENI SEHIR3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-15 15:51 | 2014-11-15 17:06 | 1.2561 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 37.6833 | 0 | 0
87850 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: MEYİL TM: KARAPINAR TM Kök: ACIKUYU MODÜLER | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - ABONE AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-15 15:59 | 2014-11-15 16:37 | 0.62944 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.62944 | 0
87237 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: IMANCI1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-15 16:01 | 2014-11-15 16:36 | 0.58194 | 0 | 0 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 129.7736
87854 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Fider: ALTINEKİN DM - MANTAR ESKİ HAT TM: ALTINEKİN TM DM: ALTINEKİN DM | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-15 16:14 | 2014-11-15 18:43 | 2.4828 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.9656 | 0
87853 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: MUCUR TR-1 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-15 16:15 | 2014-11-15 16:48 | 0.55278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55278 | 0 | 0
87843 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: KIZIK1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-15 16:41 | 2014-11-15 17:22 | 0.69472 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 84.0614
87858 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: TOROMAN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-15 16:41 | 2014-11-15 17:54 | 1.2194 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 113.4083
87857 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: YELATAN3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-15 16:42 | 2014-11-15 17:58 | 1.2733 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 22.92
87859 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SILLE PARSANA07 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-15 16:43 | 2014-11-15 17:39 | 0.94528 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.6717 | 0 | 0
87860 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: EMEN TR 2 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞ KABLOSU HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-15 16:44 | 2014-11-15 18:34 | 1.8369 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 73.4778 | 0 | 0
87861 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | Fider: GÜLŞEHİR TM: NEVŞEHİR-2-TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - OG KABLO BAŞLIĞI PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-15 16:45 | 2014-11-15 17:31 | 0.76333 | 0 | 907 | 0 | 0 | 0 | 692.3433 | 0 | 0
87862 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-19B | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-15 16:47 | 2014-11-15 17:03 | 0.26806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.26806 | 0 | 0
87863 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ARIF BILGE4 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-15 16:49 | 2014-11-15 17:56 | 1.1131 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1131 | 0 | 0
87868 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: KÖYLER TM: TÜMOSAN TM Kök: YEŞİLOVA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ FİZİKİ İRTİBAT - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-15 16:52 | 2014-11-15 20:33 | 3.6833 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 184.1667 | 0 | 0
87864 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR: CELTIK13 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-15 16:54 | 2014-11-15 17:15 | 0.35667 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 13.91 | 0 | 0
87865 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: KAMAN25 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-15 17:00 | 2014-11-15 17:19 | 0.32778 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 44.5778 | 0 | 0
87866 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: DM35-BUĞDAY PAZARI4 TR TM: KONYA-3 TM DM: KARATAY DM 35 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - DOĞALGAZ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-15 17:06 | 2014-11-15 18:03 | 0.93361 | 10 | 45 | 0 | 0 | 9.3361 | 42.0125 | 0 | 0
87867 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ARDICLI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-15 17:07 | 2014-11-15 18:56 | 1.8253 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8253 | 0 | 0
87869 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: CUMHURIYET04 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-15 17:11 | 2014-11-15 17:45 | 0.56694 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.2678 | 0 | 0
87871 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 10602 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG PANO SOKAK ÇIKIŞINDAN GELEN ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-15 17:13 | 2014-11-15 18:11 | 0.95722 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 64.1339 | 0 | 0
87870 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR: AFSAR4 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-15 17:23 | 2014-11-15 18:29 | 1.0964 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0964 | 0 | 0
87872 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZÖREN TM Kök: EŞMEKAYA 3 TR KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-15 17:29 | 2014-11-15 20:23 | 2.8969 | 0 | 0 | 70 | 100 | 0 | 0 | 202.7861 | 289.6944
87873 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1537 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-15 17:38 | 2014-11-15 18:47 | 1.1481 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1481 | 0 | 0
87875 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: INSUYU1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-15 17:46 | 2014-11-15 20:36 | 2.8306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8306 | 0 | 0
87874 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: YENI SEHIR3 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-15 17:48 | 2014-11-15 19:28 | 1.6667 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0
87877 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: YAPALI3 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-15 18:17 | 2014-11-15 21:41 | 3.4008 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4008 | 0 | 0
87876 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: HÖYÜK TM: NİĞDE-2-TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-15 18:18 | 2014-11-15 18:55 | 0.61056 | 0 | 0 | 2 | 152 | 0 | 0 | 1.2211 | 92.8044
87878 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR36 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-15 18:33 | 2014-11-15 19:55 | 1.3711 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3711 | 0 | 0
87879 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: ERMENEK14 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-15 18:47 | 2014-11-15 19:17 | 0.49778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.49778 | 0 | 0
87880 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: AVDANCIK1 TR | AG - DİREK YIKILMASI - DİREK - ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-15 18:52 | 2014-11-15 20:09 | 1.2933 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.9333 | 0 | 0
87882 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ELMACI 2 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-15 19:29 | 2014-11-15 20:24 | 0.925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.925 | 0 | 0
87883 | 1 | KONYA | MERAM | TR: SELVER1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-15 20:03 | 2014-11-15 20:54 | 0.86167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86167 | 0 | 0
87884 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: ESKI SANAYI4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-15 21:12 | 2014-11-15 23:48 | 2.5881 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 100.9342 | 0 | 0
87885 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: PANCARCI19 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-15 21:25 | 2014-11-15 22:06 | 0.67889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67889 | 0 | 0
87886 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: ESATPASA1 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-15 21:30 | 2014-11-15 22:27 | 0.95139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95139 | 0 | 0
87887 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR4 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-15 21:42 | 2014-11-15 22:20 | 0.63722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63722 | 0 | 0
87888 | 1 | KONYA | MERAM | TR: MURADIYE1 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-15 21:47 | 2014-11-15 22:31 | 0.72611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72611 | 0 | 0
87889 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HADIMI5 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-15 21:50 | 2014-11-15 22:38 | 0.80861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.80861 | 0 | 0
87890 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ERENKOY1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-15 21:57 | 2014-11-15 22:49 | 0.86778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86778 | 0 | 0
87891 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ARIF BILGE3 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-15 22:25 | 2014-11-15 23:37 | 1.2083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2083 | 0 | 0
87892 | 1 | KONYA | YUNAK | Fider: F3 İshakuşağı TM: YUNAK TM Kök: HACIFIKILI KÖK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-15 23:11 | 2014-11-16 01:58 | 2.7767 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7767 | 0
87893 | 1 | KONYA | MERAM | TR: GAZANFER2 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-15 23:15 | 2014-11-16 01:07 | 1.87 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.87 | 0 | 0
87894 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: YENİ CAMİ MODÜLER TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-16 00:13 | 2014-11-16 02:26 | 2.2067 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.24 | 0 | 0
87341 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: ERLER TM: KONYA-4 TM DM: DM30 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-16 00:31 | 2014-11-16 01:31 | 1 | 30 | 500 | 0 | 0 | 30 | 500 | 0 | 0
87895 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 2 TM DM: DM2 SANCAK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-16 02:01 | 2014-11-16 04:01 | 2 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0
87896 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Fider: KARAKAYA TM: KONYA-2 TM DM: DM 11 ERENKÖY | PROGRAMLI KESİNTİ - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-16 02:21 | 2014-11-16 03:01 | 0.66667 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 233.3333 | 0 | 0
87897 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 20201 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-16 03:35 | 2014-11-16 04:12 | 0.62583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.62583 | 0 | 0
87343 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: TATLICAK TM: KONYA-4 TM Kök: SAZLIK KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-16 06:01 | 2014-11-16 07:16 | 1.25 | 40 | 200 | 0 | 0 | 50 | 250 | 0 | 0
87519 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: ŞEHİR-3 TM: TÜMOSAN TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-16 06:01 | 2014-11-16 12:01 | 6.0019 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 2700.875 | 0 | 0
87898 | 1 | KONYA | MERAM | Fider: KONYA5 TM - LORAS FİDERİ TM: KONYA5 TM DM: MERAM DM26 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-16 06:11 | 2014-11-16 06:22 | 0.17028 | 3 | 7 | 225 | 0 | 0.51083 | 1.1919 | 38.3125 | 0
87899 | 1 | KONYA | MERAM | TR: DR.ZIYA BARLAS TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-16 06:44 | 2014-11-16 07:57 | 1.2147 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2147 | 0 | 0
87901 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR: TUZLUKCU7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-16 07:01 | 2014-11-16 07:24 | 0.39667 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 17.0567 | 0 | 0
87900 | 1 | KONYA | MERAM | Fider: KONYA5 TM - LORAS FİDERİ TM: KONYA5 TM DM: DM-26 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-16 07:02 | 2014-11-16 07:52 | 0.83389 | 3 | 7 | 225 | 0 | 2.5017 | 5.8372 | 187.625 | 0
87903 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: SEKİZLİ TM: KARAPINAR TM Kök: YÜZBAŞI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-16 07:15 | 2014-11-16 09:03 | 1.8019 | 0 | 0 | 13 | 36 | 0 | 0 | 23.4253 | 64.87
87902 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: ALEMDAR TM: ÇUMRA TM DM: YARMA DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - OG KABLO BAŞLIĞI PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-16 07:16 | 2014-11-16 11:24 | 4.1339 | 0 | 409 | 25 | 15 | 0 | 1690.7606 | 103.3472 | 62.0083
87947 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: İSMİL TM: KONYA-4 TM Kök: İMAMIN KÖK | OG - KESİCİ PATLAMASI - ÜRETİM HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-16 07:17 | 2014-11-16 12:16 | 4.9922 | 0 | 1129 | 9 | 5 | 0 | 5636.2189 | 44.93 | 24.9611
87904 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YESILOVA18 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-16 07:18 | 2014-11-16 09:35 | 2.2975 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2975 | 0 | 0
87905 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: CILLER1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-16 07:20 | 2014-11-16 11:01 | 3.6767 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6767
87920 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: ALEMDAR TM: ÇUMRA TM DM: İSMİL DM | OG - KESİCİ PATLAMASI - ÜRETİM HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-16 07:26 | 2014-11-16 16:51 | 9.4117 | 0 | 2000 | 500 | 70 | 0 | 18823.3333 | 4705.8333 | 658.8167
87909 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: NASUFKUYU1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-16 07:29 | 2014-11-16 09:05 | 1.6067 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 49.8067
85429 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Fider: HÜYÜK TM: BEYŞEHİR TM Kök: ÇUKURKENT KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-16 07:31 | 2014-11-16 12:57 | 5.4281 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 27140.2778 | 0 | 0
87906 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: HATUNSARAY TM: ÇUMRA TM DM: SEÇME DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-16 07:31 | 2014-11-16 08:58 | 1.4539 | 0 | 0 | 45 | 45 | 0 | 0 | 65.425 | 65.425
87908 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | Fider: F-3 BELÖREN TM: GÜNEYSINIR TM Kök: ALANÖZÜ RMU | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-16 07:50 | 2014-11-16 13:34 | 5.7486 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 862.2917
87907 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SARACOGLU13 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-16 07:51 | 2014-11-16 11:40 | 3.8186 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8186 | 0 | 0
87910 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MIMARSINAN02 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-16 07:55 | 2014-11-16 09:03 | 1.1328 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1328 | 0 | 0
87911 | 1 | KONYA | KULU | Fider: KULU28TR - AK SANAYI1 TR TM: KULU TM DM: KULU DM Kök: KULU TR 28 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-16 07:58 | 2014-11-16 08:19 | 0.34917 | 0 | 0 | 3 | 278 | 0 | 0 | 1.0475 | 97.0683
84627 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: HATIRLI2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-16 08:01 | 2014-11-16 16:02 | 8.0117 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 144.21 | 0 | 0
85996 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: KILIÇÖZÜ SANAYİ TM: PETLAS TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-16 08:01 | 2014-11-16 13:01 | 5 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
86118 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR: KILICLI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-16 08:01 | 2014-11-16 14:06 | 6.0878 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 347.0033
86400 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM: TÜMOSAN TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-16 08:01 | 2014-11-16 10:48 | 2.7783 | 0 | 668 | 0 | 0 | 0 | 1855.9267 | 0 | 0
87050 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ESKI SANAYI TR 3.29 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-16 08:01 | 2014-11-16 13:01 | 5 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 1260 | 0 | 0
87156 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: SANAT OKULU TR B KOLU TR: SANAT OKULU TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-16 08:01 | 2014-11-16 12:08 | 4.1089 | 0 | 401 | 0 | 0 | 0 | 1647.6644 | 0 | 0
87209 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: ALAKOVA TM: KONYA-4 TM DM: DM30 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-16 08:01 | 2014-11-16 16:01 | 8 | 648 | 2 | 0 | 0 | 5184 | 16 | 0 | 0
87252 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ISTASYON DAGITIM TR AA2 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-16 08:01 | 2014-11-16 14:31 | 6.5081 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 780.9667 | 0 | 0
87285 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: ORTAKONAK-1 TM: KONYA-3 TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-16 08:01 | 2014-11-16 17:26 | 9.4097 | 0 | 0 | 27 | 130 | 0 | 0 | 254.0625 | 1223.2639
87547 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: BUCAKKIŞLA-1 TM: KEPEZKAYA TM TR: İHSANİYE TR1 Kök: BUCAKKISLA KOK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-16 08:01 | 2014-11-16 14:04 | 6.045 | 0 | 0 | 21 | 1427 | 0 | 0 | 126.945 | 8626.215
84369 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1055 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-16 08:16 | 2014-11-16 12:24 | 4.1272 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 152.7072 | 0 | 0
87912 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: AYRANCI TM: EREĞLİ TM DM: GÖKÇEYAZI DM Kök: GÖKCE ÇAMLIK KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-16 08:24 | 2014-11-16 09:35 | 1.1719 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 25.7828
84920 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR: HALKAPINAR7 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-16 08:31 | 2014-11-16 12:38 | 4.1186 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 238.8794 | 0 | 0
85628 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: KARAPINAR TM: EREĞLİ TM Kök: SAZGEÇİT KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-16 08:31 | 2014-11-16 12:31 | 3.9975 | 0 | 0 | 44 | 564 | 0 | 0 | 175.89 | 2254.59
86660 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: YENICEOBA23 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-16 08:31 | 2014-11-16 16:17 | 7.7744 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 1026.2267 | 0 | 0
86701 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: TURBE8 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-16 08:31 | 2014-11-16 13:31 | 5 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0
87212 | 1 | KONYA | HADİM | TR: HADIM CEVREYOLU1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-16 08:31 | 2014-11-16 13:12 | 4.6767 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 561.2 | 0 | 0
87240 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Fider: ALTINOVA TM: LADİK TM Kök: ERTUĞRUL MODÜLER KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-16 08:31 | 2014-11-16 12:31 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
87913 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR: ISAKUSAGI2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-16 08:31 | 2014-11-16 09:18 | 0.78472 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 17.2639 | 0 | 0
87915 | 1 | KONYA | MERAM | Fider: KONYA5 TM - LORAS FİDERİ TM: KONYA5 TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TEİAŞ KAYNAKLI KESİNTİ | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-16 08:43 | 2014-11-16 10:28 | 1.7511 | 99 | 10193 | 583 | 167 | 173.36 | 17849.0756 | 1020.8978 | 292.4356
87916 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: KAPALI OTOPARK TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE YER ALTI KABLOSUNDAN GELEN ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-16 08:56 | 2014-11-16 15:31 | 6.5981 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 65.9806 | 0 | 0
87917 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: HATUNSARAY TM: ÇUMRA TM DM: SEÇME DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-16 08:58 | 2014-11-16 09:00 | 0.035278 | 0 | 0 | 45 | 45 | 0 | 0 | 1.5875 | 1.5875
87918 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM: BEYŞEHİR TM | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-16 09:01 | 2014-11-16 09:54 | 0.88222 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 30.8778 | 0 | 0
84437 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | TR: SARIYAHSI8 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-16 09:01 | 2014-11-16 15:47 | 6.7653 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 737.4153 | 0 | 0
85936 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: ÜRGÜP TR23 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-16 09:01 | 2014-11-16 14:19 | 5.3047 | 0 | 406 | 0 | 0 | 0 | 2153.7172 | 0 | 0
85954 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 2 TM TR: MOBILYACILAR1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-16 09:01 | 2014-11-16 14:01 | 5 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 425 | 0 | 0
86218 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Fider: DM37 - BUYUKKAYACIK1 TR DM: DM 37 KAYACIK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-16 09:01 | 2014-11-16 17:01 | 8 | 1 | 115 | 8 | 8 | 8 | 920 | 64 | 64
86680 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | TM: TÜMOSAN TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-16 09:01 | 2014-11-16 16:01 | 7 | 0 | 412 | 0 | 0 | 0 | 2884 | 0 | 0
86955 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: ŞEHİR - 2 TM: NİĞDE-2-TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-16 09:01 | 2014-11-16 12:20 | 3.3172 | 0 | 1 | 2 | 475 | 0 | 3.3172 | 6.6344 | 1575.6806
86983 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1333 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-16 09:01 | 2014-11-16 15:26 | 6.4222 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 1432.1556 | 0 | 0
87044 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: OMERHACILI3 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-16 09:01 | 2014-11-16 15:02 | 6.0144 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 769.8489 | 0 | 0
87055 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | Fider: ILGIN TM - FİDER4 AKŞEHİR TM: ILGIN TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-16 09:01 | 2014-11-16 14:06 | 5.0894 | 0 | 1093 | 0 | 0 | 0 | 5562.7628 | 0 | 0
87067 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: EREĞLİ-2 TM: EREĞLİ TM DM: EREĞLİ1600 DM IM: EREĞLİ1300 İM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-16 09:01 | 2014-11-16 14:13 | 5.1928 | 1 | 19 | 0 | 0 | 5.1928 | 98.6628 | 0 | 0
87087 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HOROZLUHAN16 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-16 09:01 | 2014-11-16 12:01 | 3 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0
87139 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1584 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-16 09:01 | 2014-11-16 14:18 | 5.2867 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 26.4333 | 0 | 0
87230 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM Kök: KARABIYIK MODÜLER KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-16 09:01 | 2014-11-16 12:01 | 3 | 0 | 474 | 1 | 0 | 0 | 1422 | 3 | 0
87267 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: ESKIL11 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-16 09:01 | 2014-11-16 14:01 | 5 | 0 | 333 | 0 | 0 | 0 | 1665 | 0 | 0
87325 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ2-28 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-16 09:01 | 2014-11-16 12:18 | 3.2842 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 328.4167 | 0 | 0
87334 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | DM: DM2 SANCAK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-16 09:01 | 2014-11-16 17:01 | 8 | 1 | 150 | 0 | 0 | 8 | 1200 | 0 | 0
87429 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR: IHLARA2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-16 09:01 | 2014-11-16 15:04 | 6.0517 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 907.75 | 0 | 0
87478 | 1 | KONYA | MERAM | TR: FAHRUNISA1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-16 09:01 | 2014-11-16 12:01 | 3 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 234 | 0 | 0
87522 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: KÖYLER TM: TÜMOSAN TM Kök: YEŞİLOVA KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-16 09:01 | 2014-11-16 14:06 | 5.0886 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 4070.8889 | 0 | 0
91445 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA 3 TM TR: CATAL HUYUK5 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-16 09:01 | 2014-11-16 14:01 | 5 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 1105 | 0 | 0
87919 | 1 | KONYA | YUNAK | Fider: İSHAKUŞAĞI TM: YUNAK TM Kök: 106 NOLU SARAY 3. ŞAHIS SULAMALAR KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-16 09:04 | 2014-11-16 11:33 | 2.4953 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 27.4481 | 0
87914 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ2-2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-16 09:04 | 2014-11-16 09:47 | 0.71861 | 0 | 366 | 0 | 0 | 0 | 263.0117 | 0 | 0
87921 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: GOZLU3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-16 09:07 | 2014-11-16 10:39 | 1.5339 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5339 | 0 | 0
87922 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: RECEP DEGIRMENCININ EVININ YANI TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-16 09:09 | 2014-11-16 11:18 | 2.1517 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1517 | 0 | 0
87923 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | Fider: GÜLŞEHİR TM: NEVŞEHİR-2-TM | OG - KESİCİ AÇMASI-DİĞER - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-16 09:12 | 2014-11-16 10:35 | 1.3689 | 0 | 0 | 10 | 50 | 0 | 0 | 13.6889 | 68.4444
87090 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Fider: DM15A - HOROZLUHAN16 TR DM: DM 15/A KONALTAŞ | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-16 09:16 | 2014-11-16 14:16 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0
87924 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: HAVUZLU1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-16 09:19 | 2014-11-16 10:44 | 1.4233 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4233
87927 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: CILLER1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-16 09:23 | 2014-11-16 10:59 | 1.6031 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 24.0458
86231 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISA DM: KOLUKISA Kök: BAŞKUYU2 KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-16 09:31 | 2014-11-16 14:31 | 5 | 1 | 352 | 4 | 714 | 5 | 1760 | 20 | 3570
87265 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR: TASKENT5 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-16 09:31 | 2014-11-16 14:37 | 5.1083 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 459.75 | 0 | 0
87356 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR: KOZAKLI15 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-16 09:31 | 2014-11-16 12:58 | 3.4519 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.9039 | 0 | 0
87418 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: ALTINEKIN4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-16 09:31 | 2014-11-16 15:58 | 6.4517 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 1335.495 | 0 | 0
87925 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: KİRŞEHİR DM 1 TM: KIRŞEHİR TM DM: KIRŞEHİR DM 1 | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-16 09:35 | 2014-11-16 10:32 | 0.94778 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 41.7022 | 0 | 0
87926 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: UCHISAR8 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-16 09:47 | 2014-11-16 10:41 | 0.89139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89139 | 0 | 0
87928 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: CAVUSIN2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-16 09:59 | 2014-11-16 10:22 | 0.38361 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 6.5214
86381 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR134 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-16 10:01 | 2014-11-16 15:01 | 5 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0
86686 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: BULDUK TM: CİHANBEYLİ TM DM: YENİCEOBA KARTER DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-16 10:01 | 2014-11-16 12:31 | 2.5006 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 3750.8333 | 0 | 0
87086 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SANCAK27 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-16 10:01 | 2014-11-16 15:01 | 5 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0
87165 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: DERINKUYU2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-16 10:01 | 2014-11-16 15:22 | 5.3581 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 396.4961 | 0 | 0
87283 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: KIRŞEHİR MERKEZ TM: PETLAS TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-16 10:01 | 2014-11-16 15:01 | 5 | 2 | 33 | 0 | 0 | 10 | 165 | 0 | 0
87359 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR: KOZAKLI33 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-16 10:01 | 2014-11-16 15:50 | 5.8097 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 1452.4306 | 0 | 0
87430 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: ORGANİZE SAN-1 TM: TÜMOSAN TM DM: ORG.SANAYİ1 DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-16 10:01 | 2014-11-16 14:54 | 4.8772 | 10 | 0 | 0 | 0 | 48.7722 | 0 | 0 | 0
87471 | 1 | KONYA | MERAM | TR: SEYH SADRETTIN2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-16 10:01 | 2014-11-16 13:01 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0
87487 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: ACIGOL16 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-16 10:01 | 2014-11-16 17:01 | 7 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0
87929 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ2-2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-16 10:04 | 2014-11-16 10:51 | 0.78417 | 0 | 366 | 0 | 0 | 0 | 287.005 | 0 | 0
87930 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAASLAN AYBAHCE26 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-16 10:05 | 2014-11-16 13:12 | 3.1206 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1206 | 0 | 0
87598 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 5D 7 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-16 10:31 | 2014-11-16 13:12 | 2.6881 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 80.6417 | 0 | 0
87931 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: AYBASTI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-16 10:36 | 2014-11-16 11:38 | 1.0322 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0322
87932 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HASANKOY4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-16 10:37 | 2014-11-16 16:30 | 5.8831 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.8831 | 0 | 0
87933 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KUCUK KOVANAGZI9 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-16 10:44 | 2014-11-16 16:08 | 5.3967 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.3967 | 0 | 0
87934 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: F-7 AVDUL TM: GÜNEYSINIR TM Kök: DİNLENDİK TSK KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-16 10:47 | 2014-11-16 13:01 | 2.2317 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 22.3167 | 0
87935 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA-3 TM DM: DM34 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE KESİCİ AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-16 10:55 | 2014-11-16 12:17 | 1.3631 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3631 | 0 | 0 | 0
87612 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: BÜSAN TM: KONYA-3 TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-16 11:01 | 2014-11-16 16:01 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
87936 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | TR: BASYAYLA1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-16 11:04 | 2014-11-16 13:43 | 2.6353 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6353 | 0 | 0
87938 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: MEYİL TM: KARAPINAR TM Kök: SEKİZLİ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-16 11:09 | 2014-11-16 11:47 | 0.62694 | 0 | 0 | 41 | 93 | 0 | 0 | 25.7047 | 58.3058
87937 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KEMERHISAR22 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-16 11:11 | 2014-11-16 12:00 | 0.825 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 37.95 | 0 | 0
87939 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: ÇUMRA TM: KARAPINAR TM Kök: KURTBASAN KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-16 11:14 | 2014-11-16 11:51 | 0.61667 | 0 | 0 | 164 | 385 | 0 | 0 | 101.1333 | 237.4167
87940 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Fider: BEYŞEHİR-2 TM: BEYŞEHİR TM DM: BEYSEHİR ESKİ DM | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-16 11:42 | 2014-11-16 12:25 | 0.71028 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 28.4111 | 0 | 0
87941 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: KONAR1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-16 11:43 | 2014-11-16 15:50 | 4.1128 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1128
87942 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: YENİKENT TM: TÜMOSAN TM Kök: KUTLU KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ - CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-11-16 11:47 | 2014-11-16 13:24 | 1.6256 | 150 | 3000 | 0 | 0 | 243.8333 | 4876.6667 | 0 | 0
87943 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: ASAGICAGLAR1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-16 11:58 | 2014-11-16 13:24 | 1.4361 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4361
87944 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: ŞEHİR-3 TM: TÜMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-16 11:58 | 2014-11-16 14:39 | 2.6775 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 2275.875 | 0 | 0
84628 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: HATIRLI2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-16 12:01 | 2014-11-16 15:59 | 3.9747 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 71.545 | 0 | 0
85955 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 2 TM TR: MOBILYACILAR1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-16 12:01 | 2014-11-16 17:01 | 5 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0
87253 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZÖREN TM Kök: BOZCAMAHMUT KÖK2 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-16 12:01 | 2014-11-16 16:01 | 4 | 0 | 0 | 139 | 200 | 0 | 0 | 556 | 800
87564 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: ŞEHİR-1 TM: TÜMOSAN TM DM: AKSARAY DM4 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-16 12:01 | 2014-11-16 16:55 | 4.9014 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 735.2083 | 0 | 0
87617 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: EDİKLİ TM: MİSLİOVA TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-16 12:01 | 2014-11-16 16:34 | 4.5461 | 18 | 1476 | 291 | 123 | 81.83 | 6710.06 | 1322.9183 | 559.1717
87960 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: EDİKLİ TM: MİSLİOVA TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-16 12:01 | 2014-11-16 17:01 | 5 | 129 | 5 | 3154 | 35 | 645 | 25 | 15770 | 175
87945 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: ALİBEYHÜYÜĞÜ4 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-16 12:01 | 2014-11-16 14:11 | 2.1672 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1672 | 0 | 0
87946 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HÜSAMETTİN ÇELEBİ 02 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-16 12:09 | 2014-11-16 13:11 | 1.0314 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0314 | 0 | 0
87948 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KIZÖREN TM Kök: OBRUK KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-16 12:14 | 2014-11-16 13:28 | 1.2261 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2261 | 0
87949 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ARIF BILGE5 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-16 12:22 | 2014-11-16 15:57 | 3.595 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.595 | 0 | 0
84921 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR: HALKAPINAR7 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-16 12:31 | 2014-11-16 14:43 | 2.1983 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 50.5617 | 0 | 0
87357 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR: KOZAKLI40 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-16 12:31 | 2014-11-16 16:30 | 3.9906 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 159.6222 | 0 | 0
87951 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 20502 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-16 12:34 | 2014-11-16 13:09 | 0.57639 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 39.7708 | 0 | 0
87950 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: AVANOS40 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FAZ-NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-16 12:38 | 2014-11-16 13:03 | 0.42361 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 10.1667 | 0 | 0
87952 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: RAUFORBAY1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-16 12:41 | 2014-11-16 14:33 | 1.8767 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 22.52 | 0 | 0
87953 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR116 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-16 12:44 | 2014-11-16 12:51 | 0.11 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0
87954 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: TAŞAĞIL TM: ÇUMRA TM Kök: GÜVERCİNLİK ESKİ KÖK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-16 12:48 | 2014-11-16 15:24 | 2.5914 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5914 | 0
87955 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ 2/29 | KULLANICI - KOLON SİGORTASI SÜREKLİ ATIYOR - ABONE ŞARTEL/SİGORTA UYGUN AMPERDE DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-16 12:49 | 2014-11-16 13:14 | 0.40417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.40417 | 0 | 0
87956 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Fider: ULUKIŞLA TM: EREĞLİ TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-16 12:50 | 2014-11-16 14:08 | 1.3047 | 26 | 4105 | 0 | 0 | 33.9228 | 5355.8847 | 0 | 0
87239 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Fider: ALTINOVA TM: LADİK TM Kök: SARAYÖNÜ KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-16 13:01 | 2014-11-16 17:01 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
87957 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: TEKSTILCILER1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-16 13:06 | 2014-11-16 14:13 | 1.1094 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.6567 | 0 | 0
87958 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ELMACI 2 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA YANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-16 13:14 | 2014-11-16 14:13 | 0.98389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98389 | 0 | 0
84370 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1055 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-16 13:16 | 2014-11-16 16:56 | 3.6736 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.0208 | 0 | 0
87959 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TM Kök: PINARBAŞI MONOBLOK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-16 13:21 | 2014-11-16 21:35 | 8.2375 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 988.5
87962 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HACI IBALI1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA YANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-16 13:27 | 2014-11-16 14:07 | 0.66556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66556 | 0 | 0
87961 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ISMIL7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-16 13:29 | 2014-11-16 15:44 | 2.2553 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 444.2897 | 0 | 0
87963 | 1 | KONYA | KULU | TR: SOGUKKUYU2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-16 13:43 | 2014-11-16 14:27 | 0.73278 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 16.1211
87964 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZÖREN TM Kök: EŞMEKAYA 3 TR KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-16 13:58 | 2014-11-16 15:04 | 1.0967 | 0 | 0 | 113 | 488 | 0 | 0 | 123.9233 | 535.1733
87965 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: SELKI5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FAZ-NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-16 13:58 | 2014-11-16 18:20 | 4.3592 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 87.1833 | 0 | 0
86120 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: ORTAKOY8 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-16 14:01 | 2014-11-16 17:43 | 3.7028 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 536.9028 | 0 | 0
87966 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: HASANOBA TM: ÇUMRA TM DM: UZUNKUYU DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-16 14:18 | 2014-11-16 14:51 | 0.54917 | 0 | 0 | 89 | 774 | 0 | 0 | 48.8758 | 425.055
87967 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR: KUNDULLU2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-16 14:24 | 2014-11-16 15:41 | 1.2853 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 16.7086 | 0 | 0
87968 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Fider: BEYŞEHİR-1 TM: BEYŞEHİR TM DM: BEYSEHİR ESKİ DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-16 14:25 | 2014-11-16 15:07 | 0.6925 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 831 | 0 | 0
87969 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: YESILYAYLA2 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-16 14:29 | 2014-11-16 16:41 | 2.1917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1917 | 0 | 0
87970 | 1 | KONYA | HADİM | TR: TASPINAR1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-16 14:35 | 2014-11-16 15:02 | 0.44667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.44667 | 0 | 0
87971 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: AGILLI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-16 14:46 | 2014-11-16 15:25 | 0.66306 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 9.9458
87972 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: KETITAŞ LISESI52 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-16 14:52 | 2014-11-16 17:15 | 2.3886 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3886 | 0 | 0
87973 | 1 | KONYA | ILGIN | Fider: ILGIN TM - FİDER6 KUMDÖKEN TM: ILGIN TM DM: DM44 Kök: SADIKLAR KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-16 15:03 | 2014-11-16 15:29 | 0.43889 | 0 | 0 | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 | 120.2556
87974 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: ATLANTI8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE ARAÇ TEMASI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-16 15:11 | 2014-11-16 15:46 | 0.59306 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.9306 | 0 | 0
87975 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ORHANGAZI1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-16 15:11 | 2014-11-16 15:53 | 0.69444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69444 | 0 | 0
87976 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C 14TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-16 15:21 | 2014-11-16 16:03 | 0.69167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69167 | 0 | 0
87977 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 20201 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-16 15:24 | 2014-11-16 16:06 | 0.71389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71389 | 0 | 0
87978 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: ULUPINAR TR5 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-16 15:31 | 2014-11-16 21:26 | 5.9328 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 433.0928
87979 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM Kök: BAŞHÜYÜK KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-16 15:34 | 2014-11-16 17:58 | 2.4097 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.0486 | 0
87980 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: KARABAG10 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-16 15:43 | 2014-11-16 19:42 | 3.975 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 67.575 | 0 | 0
87981 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | Fider: ÇAMARDI TM: NİĞDE-2-TM Kök: DEMİRKAZIK KABİN | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-16 15:51 | 2014-11-16 16:53 | 1.0378 | 0 | 0 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 196.14
87982 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: YORAZLAR 1 TR 50 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-16 15:53 | 2014-11-16 16:56 | 1.0583 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 135.4667
87984 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: KAVAK10 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-16 15:54 | 2014-11-16 17:25 | 1.5133 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.54 | 0 | 0
87983 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAASLAN AYBAHCE8 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-16 16:00 | 2014-11-16 16:49 | 0.81833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81833 | 0 | 0
87345 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: SAKYATAN KÖK-BAKIRTOLU1 TR TM: KONYA-4 TM Kök: SAKYATAN KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-16 16:01 | 2014-11-16 17:01 | 1 | 0 | 250 | 50 | 0 | 0 | 250 | 50 | 0
87986 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SERDARLI YAYLA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-16 16:05 | 2014-11-16 18:15 | 2.1606 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 43.2111
87987 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: KAMISLAR1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-16 16:18 | 2014-11-16 18:41 | 2.3842 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3842
87992 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: DM30 - SARAÇOĞLU8 TM: KONYA-4 TM DM: DM30 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TEİAŞ KAYNAKLI KESİNTİ | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-16 16:18 | 2014-11-16 18:10 | 1.8614 | 2 | 648 | 0 | 0 | 3.7228 | 1206.18 | 0 | 0
87988 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Fider: ALTINEKİN DM - MANTAR ESKİ HAT TM: ALTINEKİN TM DM: ALTINEKİN DM | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-16 16:21 | 2014-11-16 18:28 | 2.1106 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.2211 | 0
87346 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: ALEMDAR FİDER GİRİŞİ TM: KONYA-4 TM DM: YARMA DM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-16 16:31 | 2014-11-16 17:01 | 0.5 | 0 | 1500 | 300 | 50 | 0 | 750 | 150 | 25
87347 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: HARA FİDER GİRİŞİ TM: KONYA-4 TM Kök: SAZLIK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-16 16:31 | 2014-11-16 17:31 | 1 | 50 | 1000 | 0 | 0 | 50 | 1000 | 0 | 0
87350 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: MEZBAHA FİDER GİRİŞİ TM: KONYA-4 TM DM: KARATAY DM33 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-16 16:31 | 2014-11-16 17:31 | 1 | 60 | 3000 | 0 | 0 | 60 | 3000 | 0 | 0
87989 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: ESKIL6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-16 16:36 | 2014-11-16 17:25 | 0.83167 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 39.0883 | 0 | 0
87990 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: AVANOS40 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-16 16:40 | 2014-11-16 17:31 | 0.845 | 0 | 357 | 0 | 0 | 0 | 301.665 | 0 | 0
87991 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: YESILDAG8 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-16 16:47 | 2014-11-16 19:00 | 2.2114 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.4228 | 0 | 0
87993 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: CIHANBEYLI13 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-16 16:59 | 2014-11-16 20:30 | 3.5117 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5117 | 0 | 0
87995 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: ESKI SANAYI4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-16 16:59 | 2014-11-16 17:15 | 0.26694 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 10.4108 | 0 | 0
87996 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: AKVIRAN1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-16 17:04 | 2014-11-16 17:38 | 0.56528 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.8264
87997 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: KILLAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-16 17:08 | 2014-11-16 19:07 | 1.9867 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 29.8 | 0 | 0
87998 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: ERLER TM: KONYA-4 TM DM: DM30 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-16 17:21 | 2014-11-16 19:01 | 1.6581 | 50 | 0 | 0 | 0 | 82.9028 | 0 | 0 | 0
88007 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ORHAN GAZI2 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-16 17:28 | 2014-11-16 19:25 | 1.9544 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9544 | 0 | 0
87999 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SAKARYA1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-16 17:31 | 2014-11-16 17:52 | 0.34583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.34583 | 0 | 0
88000 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA-3 TM DM: DM34 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-16 17:36 | 2014-11-16 18:25 | 0.82306 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82306 | 0 | 0 | 0
88001 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: KOCAK TEKAGACMEVKII2 TR | AG - FAZ YÖNÜ TERS - YENİ BAĞLANTI-FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-16 17:39 | 2014-11-16 18:22 | 0.7125 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7125
88002 | 1 | KONYA | HADİM | TR: ARMAGANLAR1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-16 17:48 | 2014-11-16 18:13 | 0.41333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.41333 | 0 | 0
88004 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-19 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-16 17:49 | 2014-11-16 18:59 | 1.1608 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.8042 | 0 | 0
88003 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YESILTEPE4 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-16 17:52 | 2014-11-16 19:11 | 1.3103 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3103 | 0 | 0
88005 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: AGCASAR TM: MİSLİOVA TM | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-16 18:03 | 2014-11-16 18:59 | 0.92917 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 76.1917
88006 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: YILMAZ CAMI TR 3.20 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-16 18:10 | 2014-11-16 19:21 | 1.1814 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1814 | 0 | 0
88008 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: MINAREALTI 1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-16 18:16 | 2014-11-16 20:12 | 1.9419 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9419 | 0 | 0
88009 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ 2/15 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-16 18:27 | 2014-11-16 19:34 | 1.1117 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 38.9083 | 0 | 0
88010 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | Fider: KOZAKLI TM: KALABA TM DM: KOZAKLI DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-16 18:33 | 2014-11-16 18:44 | 0.18222 | 13 | 3126 | 0 | 1000 | 2.3689 | 569.6267 | 0 | 182.2222
88011 | 1 | KONYA | MERAM | TR: GULBAHCE3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-16 18:51 | 2014-11-16 19:58 | 1.1164 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1164 | 0 | 0
88012 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 20201 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-16 19:20 | 2014-11-16 19:48 | 0.47306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.47306 | 0 | 0
88013 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HOCA HABIB1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-16 19:33 | 2014-11-16 19:59 | 0.44222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.44222 | 0 | 0
88014 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: CIMENLIK1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-16 19:38 | 2014-11-16 20:11 | 0.54194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.54194 | 0 | 0
88015 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: IKIZCINAR1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-16 19:52 | 2014-11-16 20:46 | 0.91028 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91028
88016 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: TURBE8 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-16 20:13 | 2014-11-16 20:59 | 0.76167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76167 | 0 | 0
88017 | 1 | KONYA | HADİM | TR: DULGERLER1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-16 20:49 | 2014-11-16 22:43 | 1.8869 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8869 | 0 | 0
88018 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: FATİH MAH TR23 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-16 21:27 | 2014-11-16 22:27 | 1.0117 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0117 | 0 | 0
88019 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: KILLAR1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-16 21:41 | 2014-11-16 23:22 | 1.6872 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6872 | 0 | 0
88020 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 20536 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-16 22:06 | 2014-11-17 01:04 | 2.9683 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9683 | 0 | 0
88021 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1141 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-16 22:21 | 2014-11-16 23:00 | 0.64028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64028 | 0 | 0
88022 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: KARAALI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-17 00:03 | 2014-11-17 01:08 | 1.0736 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 18.2514 | 0 | 0
88023 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - RÖLE AYARININ YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-17 00:36 | 2014-11-17 01:39 | 1.045 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18.81 | 0
87614 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Fider: BEYŞEHİR-1 TM: BEYŞEHİR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI - CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 2014-11-17 02:01 | 2014-11-17 04:42 | 2.6908 | 0 | 37770 | 0 | 0 | 0 | 101632.775 | 0 | 0
88024 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BEYAZIT 02 (ÖZAYAN) | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-17 03:01 | 2014-11-17 03:56 | 0.92611 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8522 | 0 | 0
88025 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1152 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-17 04:49 | 2014-11-17 05:34 | 0.74028 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74028
88026 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISA DM: KOLUKISA Kök: BAŞKUYU2 KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-17 05:49 | 2014-11-17 08:36 | 2.7697 | 1 | 352 | 4 | 714 | 2.7697 | 974.9422 | 11.0789 | 1977.5817
88027 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - RÖLE AYARININ YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-17 06:33 | 2014-11-17 06:51 | 0.28694 | 0 | 314 | 0 | 0 | 0 | 90.1006 | 0 | 0
88032 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: HASANOBA TM: ÇUMRA TM DM: SEÇME DM | OG - KESİCİ AÇMASI-DİĞER - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-17 06:35 | 2014-11-17 07:33 | 0.97139 | 0 | 0 | 45 | 45 | 0 | 0 | 43.7125 | 43.7125
88031 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: ÇUMRA TM: KARAPINAR TM DM: UZUNKUYU DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - GEÇİT İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-17 06:36 | 2014-11-17 11:34 | 4.9731 | 0 | 0 | 89 | 774 | 0 | 0 | 442.6019 | 3849.145
88028 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: CAYIRLI7 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-17 06:42 | 2014-11-17 07:50 | 1.1433 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1433 | 0 | 0
87603 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Fider: SARAYÖNÜ TM: LADİK TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-17 07:01 | 2014-11-17 12:01 | 5 | 4 | 4085 | 10 | 112 | 20 | 20425 | 50 | 560
88029 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: LALE TR6 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-17 07:03 | 2014-11-17 08:49 | 1.7764 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7764
88033 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM: NEVŞEHİR-2-TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-17 07:07 | 2014-11-17 08:26 | 1.3181 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 19.7708 | 0
88030 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: MEYİL TM: KARAPINAR TM Kök: SEKİZLİ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-17 07:10 | 2014-11-17 08:06 | 0.93778 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 38.4489 | 0
88035 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | DM: MUCUR DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-17 07:25 | 2014-11-17 08:34 | 1.1511 | 0 | 0 | 2 | 20 | 0 | 0 | 2.3022 | 23.0222
88044 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: GOZLU3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-17 07:26 | 2014-11-17 08:23 | 0.95111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95111 | 0 | 0
88034 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: SEYDİSEHİR TM - F7 GEVREKLİ ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM Kök: AKÇALAR MODÜLER | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-17 07:28 | 2014-11-17 08:18 | 0.84806 | 0 | 545 | 0 | 8 | 0 | 462.1903 | 0 | 6.7844
88036 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: AKÖRENKIŞLA-2 TM: KIZÖREN TM Kök: ATAKOY KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-17 07:30 | 2014-11-17 08:27 | 0.94139 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 68.7214 | 0
85437 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TR: CAMLIK1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-17 07:31 | 2014-11-17 12:34 | 5.0444 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 201.7778 | 0 | 0
88037 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: MALT SANAYİ TM: ÇUMRA TM Kök: ORGANİZE RMU KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-17 07:34 | 2014-11-17 09:08 | 1.5653 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 25.0444 | 0
88038 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C 15TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-17 07:42 | 2014-11-17 09:36 | 1.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0
88039 | 1 | KONYA | KULU | Fider: DİNEK MODÜLER KÖK - KULU28 TR TM: KULU TM DM: KULU DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-17 07:48 | 2014-11-17 08:09 | 0.35222 | 10 | 0 | 0 | 2500 | 3.5222 | 0 | 0 | 880.5556
88040 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: KİRŞEHİR DM 1 TM: KIRŞEHİR TM TR: TR1-121 DM: KIRŞEHİR DM 1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-17 08:00 | 2014-11-17 13:01 | 5.0197 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 697.7414 | 0 | 0
84438 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR: AGACOREN10 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-17 08:01 | 2014-11-17 12:38 | 4.6211 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 64.6956 | 0 | 0
84629 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: HATIRLI3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-17 08:01 | 2014-11-17 16:40 | 8.6544 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 155.78 | 0 | 0
84772 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ARIF BILGE4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-17 08:01 | 2014-11-17 13:01 | 5 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 1380 | 0 | 0
85810 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: BOGAZEVCI TR4 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-17 08:01 | 2014-11-17 14:35 | 6.5689 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 426.9778
86121 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | Fider: AĞAÇÖREN1 TR - CAMILI1 TR TM: ŞEREFLİKOÇHİSAR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-17 08:01 | 2014-11-17 13:28 | 5.4472 | 0 | 0 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 2560.1944
86833 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR: ELDEREKDEMIRCI1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-17 08:01 | 2014-11-17 13:00 | 4.9842 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 194.3825
86908 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: YENIOBA YAYLA1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-17 08:01 | 2014-11-17 12:10 | 4.1439 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 53.8706
86922 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR: KULHUYUK1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-17 08:01 | 2014-11-17 12:01 | 4.0058 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 80.1167
86963 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: YENİDOĞAN TM: ÇUMRA TM Kök: ÇUMRA TR 14 KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-17 08:01 | 2014-11-17 15:09 | 7.1344 | 0 | 464 | 2 | 0 | 0 | 3310.3822 | 14.2689 | 0
87054 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ESKI 29 TR 2.17 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-17 08:01 | 2014-11-17 13:11 | 5.1675 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 1105.845 | 0 | 0
87157 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: BARAJ MAH TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-17 08:01 | 2014-11-17 13:37 | 5.5925 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 548.065 | 0 | 0
87198 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: BULDUK TM: CİHANBEYLİ TM DM: YENİCEOBA KARTER DM Kök: KELHASAN ESKİ KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-17 08:01 | 2014-11-17 13:07 | 5.0975 | 0 | 200 | 50 | 0 | 0 | 1019.5 | 254.875 | 0
87524 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: ARATOL KÖK - ISMAILAGATOLU1 TR TM: TÜMOSAN TM Kök: ARATOL KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-17 08:01 | 2014-11-17 11:54 | 3.8917 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 583.75
87548 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: KIZILKAYA TM: KARAMAN TM Kök: DUTLUTEPE KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-17 08:01 | 2014-11-17 15:30 | 7.4889 | 0 | 0 | 18 | 1750 | 0 | 0 | 134.8 | 13105.5556
87569 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: HARMANYAZI 2 TR 100 | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-17 08:01 | 2014-11-17 12:26 | 4.4247 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 407.0744
87570 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | Fider: AKÇAKENT TM: YERKÖY TM DM: AKCAKENT DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-17 08:01 | 2014-11-17 13:19 | 5.3067 | 0 | 0 | 0 | 526 | 0 | 0 | 0 | 2791.3067
87595 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TM: YERKÖY TM DM: AKCAKENT DM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-17 08:01 | 2014-11-17 16:27 | 8.4358 | 0 | 0 | 3 | 603 | 0 | 0 | 25.3075 | 5086.8075
87706 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR: BOZCAYURT1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-17 08:01 | 2014-11-17 13:35 | 5.5594 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1000.7 | 0 | 0
88046 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: ÇENGİLTİ-1 TM: KONYA-3 TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-17 08:01 | 2014-11-17 16:01 | 8 | 0 | 0 | 20 | 80 | 0 | 0 | 160 | 640
84371 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1581 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-17 08:16 | 2014-11-17 12:52 | 4.5964 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 257.3978 | 0 | 0
88042 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: ÇAYAĞZI DM TM: KIRŞEHİR TM DM: ÇAYAĞAZI DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-17 08:18 | 2014-11-17 09:26 | 1.1242 | 0 | 0 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | 317.015
88043 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: BÖLÜKYAZI TM: KARAMAN TM Kök: ATATÜRK MAH. KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-17 08:21 | 2014-11-17 11:51 | 3.5014 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17.5069 | 0
88047 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: KARACASAR9 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-17 08:21 | 2014-11-17 09:15 | 0.89944 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 13.4917 | 0 | 0
88045 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: KİRŞEHİR DM 1 TM: KIRŞEHİR TM DM: KIRŞEHİR DM 1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-17 08:25 | 2014-11-17 15:08 | 6.7092 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 932.5742 | 0 | 0
88048 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: HASANOBA TM: KARAPINAR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-17 08:29 | 2014-11-17 08:43 | 0.2275 | 5 | 657 | 346 | 407 | 1.1375 | 149.4675 | 78.715 | 92.5925
84923 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: YELLICE1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-17 08:31 | 2014-11-17 12:47 | 4.2728 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 123.9106
86703 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: KIRI12 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-17 08:31 | 2014-11-17 13:31 | 5 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0
86742 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: KURUGOL1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-17 08:31 | 2014-11-17 12:37 | 4.105 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 110.835
86951 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: OBRUK YEŞİLHAT TM: KIZÖREN TM Kök: OBRUK KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-17 08:31 | 2014-11-17 14:34 | 6.0483 | 0 | 30 | 126 | 105 | 0 | 181.45 | 762.09 | 635.075
87250 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM TR: YENICEKAYA1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-17 08:31 | 2014-11-17 12:31 | 4 | 0 | 0 | 0 | 354 | 0 | 0 | 0 | 1416
87387 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR67 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-17 08:31 | 2014-11-17 15:39 | 7.1364 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 799.2756 | 0 | 0
87390 | 1 | KONYA | MERAM | Fider: KARAASLAN TM: KONYA-1 TM DM: MERAM DM24 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-17 08:31 | 2014-11-17 09:46 | 1.25 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 245 | 0 | 0
87492 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60806 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-17 08:31 | 2014-11-17 12:43 | 4.2022 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 680.76 | 0 | 0
87651 | 1 | KONYA | KULU | TR: YESILYURT3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-17 08:31 | 2014-11-17 13:31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 750
88052 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ERENKÖY 01 | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-17 08:53 | 2014-11-17 11:02 | 2.1572 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1572 | 0 | 0
88053 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR: DEMIRCI2 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-17 08:53 | 2014-11-17 09:55 | 1.0286 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0286
88055 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KARAASLAN DEDE11 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-17 08:58 | 2014-11-17 09:58 | 0.99889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99889 | 0 | 0
85906 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: AVANOS TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-17 09:01 | 2014-11-17 13:31 | 4.5064 | 0 | 0 | 33 | 321 | 0 | 0 | 148.7108 | 1446.5508
85997 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR3-18A MERMERLER SAC KOSK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-17 09:01 | 2014-11-17 14:34 | 5.5581 | 0 | 406 | 0 | 0 | 0 | 2256.5706 | 0 | 0
86854 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: KALABA TR1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-17 09:01 | 2014-11-17 15:43 | 6.7075 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 1032.955
86940 | 1 | KONYA | MERAM | TR: DERE CAMI KEBIR1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-17 09:01 | 2014-11-17 16:16 | 7.25 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 130.5 | 0 | 0
86943 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Fider: KÖŞK KÖK-B.SEKERLER1 TR TM: KIZÖREN TM Kök: KÖŞK KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-17 09:01 | 2014-11-17 14:01 | 5 | 0 | 0 | 108 | 152 | 0 | 0 | 540 | 760
86989 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1252 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-17 09:01 | 2014-11-17 14:58 | 5.9467 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 808.7467 | 0 | 0
87026 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: KITRELI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-17 09:01 | 2014-11-17 12:43 | 3.7058 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 370.5833 | 0 | 0
87092 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | Fider: 28 KÖY ÇIKIŞI TM: AVANOS TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-17 09:01 | 2014-11-17 15:51 | 6.8283 | 0 | 0 | 0 | 1725 | 0 | 0 | 0 | 11778.875
87358 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: F-5 PANCAR KANTARI TM: ALİBEYHÜYÜĞÜ TM Kök: ALİBEYHÜĞÜ TR 15 KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-17 09:01 | 2014-11-17 15:10 | 6.1519 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 338.3569
87435 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 2 TM TR: HÜSAMETTİN ÇELEBİ 02 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-17 09:01 | 2014-11-17 17:01 | 8 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 640 | 0 | 0
87475 | 1 | KONYA | MERAM | TR: GULBAHCE3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-17 09:01 | 2014-11-17 10:16 | 1.25 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0
87506 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR-20503A | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-17 09:01 | 2014-11-17 14:10 | 5.1483 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 154.45 | 0 | 0
87509 | 1 | KONYA | KULU | TR: SAZ YAYLASI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-17 09:01 | 2014-11-17 14:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15
87653 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM: YERKÖY TM Kök: ÇİÇEKDAĞI KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-17 09:01 | 2014-11-17 15:12 | 6.1758 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 741.1
87685 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | DM: DM 05/A BÖLGE HASTANESİ | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-17 09:01 | 2014-11-17 14:01 | 5 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 3750 | 0 | 0
87695 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: DOGRUGOZ6 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-17 09:01 | 2014-11-17 12:49 | 3.7961 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 136.66 | 0 | 0
87760 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: KONYA5 TM - ÇATALHÜYÜK FİDERİ TM: KONYA5 TM DM: KARATAY DM25 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-17 09:01 | 2014-11-17 14:01 | 5 | 12 | 488 | 0 | 0 | 60 | 2440 | 0 | 0
88078 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA 3 TM TR: BURHAN DEDE1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-17 09:01 | 2014-11-17 16:01 | 7 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 3850 | 0 | 0
88056 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ISTASYON DAGITIM TR AA2 | AG - FAZ YÖNÜ TERS - TESİS-BAKIM-KET-BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-17 09:04 | 2014-11-17 12:09 | 3.0778 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.2333 | 0 | 0
88059 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: ÇUMRA TM: KARAPINAR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - AKIM TRAFOSU PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-17 09:10 | 2014-11-17 09:22 | 0.20889 | 0 | 409 | 281 | 441 | 0 | 85.4356 | 58.6978 | 92.12
88064 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YESILOVA11 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-17 09:13 | 2014-11-17 10:42 | 1.4769 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4769 | 0 | 0
88060 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 21501 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-17 09:14 | 2014-11-17 09:32 | 0.30333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.30333 | 0 | 0
88063 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: CIGDEM1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-17 09:14 | 2014-11-17 10:16 | 1.0272 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0272
88068 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: ÇAYAĞZI DM TM: KIRŞEHİR TM DM: ÇAYAĞAZI DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-17 09:30 | 2014-11-17 11:56 | 2.4342 | 0 | 0 | 6 | 112 | 0 | 0 | 14.605 | 272.6267
88070 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: KARAHIDIR5 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-17 09:30 | 2014-11-17 10:23 | 0.875 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.25 | 0 | 0
86342 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: YAZDAMI2TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-17 09:31 | 2014-11-17 14:28 | 4.9439 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 800.91
88071 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: FERTEK2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-17 09:35 | 2014-11-17 13:06 | 3.5158 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5158 | 0 | 0
88080 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: ALİBEYHÜYÜĞÜ1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-17 09:58 | 2014-11-17 11:28 | 1.4947 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 22.4208 | 0 | 0
88083 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Fider: SULAMA TM: CİHANBEYLİ TM DM: TAŞPINAR3 DM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-17 10:00 | 2014-11-17 14:35 | 4.5814 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.7442 | 0
86383 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: ICIK1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-17 10:01 | 2014-11-17 15:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 125
87167 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: KAYMAKLI TR19 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-17 10:01 | 2014-11-17 14:56 | 4.9114 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 432.2022 | 0 | 0
87213 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR: SAZAK YAYLASI 1TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-17 10:01 | 2014-11-17 15:05 | 5.0625 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 253.125
87274 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR: AFSAR3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-17 10:01 | 2014-11-17 15:09 | 5.1408 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 801.97 | 0 | 0
87361 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: KIZILAGIL3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-17 10:01 | 2014-11-17 16:03 | 6.0342 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 398.255
87419 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: SARNIC1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-17 10:01 | 2014-11-17 16:14 | 6.2144 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 161.5756
87571 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: BOZKOY3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-17 10:01 | 2014-11-17 15:39 | 5.6367 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 1691 | 0 | 0
87574 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: EDİKLİ TM: MİSLİOVA TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-17 10:01 | 2014-11-17 15:10 | 5.1547 | 500 | 0 | 0 | 0 | 2577.3611 | 0 | 0 | 0
87584 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: 105 EVLER TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-17 10:01 | 2014-11-17 12:02 | 2.0186 | 0 | 319 | 0 | 0 | 0 | 643.9369 | 0 | 0
87659 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: GOCU3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-17 10:01 | 2014-11-17 15:01 | 5 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
87765 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TM: ŞEREFLİKOÇHİSAR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-17 10:01 | 2014-11-17 12:05 | 2.0697 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 103.4861
88076 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: TOPAKLI16 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-17 10:01 | 2014-11-17 12:49 | 2.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 212.8 | 0 | 0
88082 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: KARAPINAR TM: EREĞLİ TM Kök: SAZGEÇİT KÖK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-17 10:03 | 2014-11-17 10:39 | 0.6025 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6025 | 0
88084 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR: DOLEKYAYLASI1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-17 10:08 | 2014-11-17 10:59 | 0.85778 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85778
88086 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: BABAKONAGI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-17 10:10 | 2014-11-17 13:22 | 3.2128 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.8511
88085 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: GULSEHIR4 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-17 10:10 | 2014-11-17 11:05 | 0.91889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91889 | 0 | 0
87784 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: OZYURT1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-17 10:16 | 2014-11-17 16:17 | 6.02 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 84.28
88111 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: TOPRAKLIK DM - OĞUZELİ TM: ALTINEKİN TM DM: TOPRAKLIK DM | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-17 10:16 | 2014-11-17 14:55 | 4.6528 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 41.875 | 0
88087 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: ALEMDAR TM: ÇUMRA TM Kök: KAYAAĞZI MONOBLOK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-17 10:22 | 2014-11-17 14:12 | 3.8447 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8447 | 0
87788 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR: KOZAKLI26 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-17 10:31 | 2014-11-17 15:54 | 5.3858 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 619.3708 | 0 | 0
88088 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: YESILKOY1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-17 10:36 | 2014-11-17 14:47 | 4.1836 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1836 | 0 | 0
88089 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR39 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-17 10:39 | 2014-11-17 11:11 | 0.53694 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5.9064 | 0 | 0
88090 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 11206 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-17 10:48 | 2014-11-17 15:39 | 4.8517 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8517 | 0 | 0
88091 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: AKSİNAN 1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-17 10:57 | 2014-11-17 13:16 | 2.3183 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 554.0817 | 0 | 0
88092 | 1 | KONYA | AKÖREN | Fider: F-1 AKÖREN TM: ALİBEYHÜYÜĞÜ TM Kök: BAYINDIR RMU | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-17 11:01 | 2014-11-17 11:25 | 0.41083 | 0 | 251 | 1 | 217 | 0 | 103.1192 | 0.41083 | 89.1508
87588 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: 105 EVLER TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-17 11:01 | 2014-11-17 13:26 | 2.4128 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 123.0517 | 0 | 0
87766 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: ÇENGİLTİ-1 TM: KONYA-3 TM Kök: ÇENGİLTİ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ABONE BAĞLANTISI-KESİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-17 11:01 | 2014-11-17 12:16 | 1.2444 | 5 | 16 | 1 | 117 | 6.2222 | 19.9111 | 1.2444 | 145.6
87769 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | TM: ŞEREFLİKOÇHİSAR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-17 11:01 | 2014-11-17 12:44 | 1.7122 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 856.1111
88095 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BAYAT4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-17 11:16 | 2014-11-17 13:55 | 2.6406 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.9217
85438 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TR: CAMLIK1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-17 11:31 | 2014-11-17 14:02 | 2.525 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
87393 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAHUYUK3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-17 11:31 | 2014-11-17 12:31 | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
87674 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4D 34TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-17 11:31 | 2014-11-17 13:54 | 2.3867 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 417.6667 | 0 | 0
88147 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 20805 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-17 11:41 | 2014-11-17 16:33 | 4.8664 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8664 | 0 | 0
88097 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SEYH ULEMA RECEP AGA1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-17 11:44 | 2014-11-17 12:29 | 0.76 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76 | 0 | 0
88100 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C 18TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-17 11:49 | 2014-11-17 12:39 | 0.83778 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.3778 | 0 | 0
88099 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: ÇENGİLTİ TM: KIZÖREN TM Kök: BEŞAĞIL KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-17 11:52 | 2014-11-17 13:52 | 2.01 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.02 | 0
88103 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: ARMAGANLI1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-17 11:58 | 2014-11-17 13:06 | 1.1289 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1289
84630 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: HATIRLI3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-17 12:01 | 2014-11-17 16:38 | 4.6156 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 83.08 | 0 | 0
87477 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ULUIRMAK SAKA1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-17 12:01 | 2014-11-17 14:16 | 2.25 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 234 | 0 | 0
87526 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: HIRKATOL1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-17 12:01 | 2014-11-17 16:05 | 4.0675 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 122.025
87591 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: KEMAL GURASLAN TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-17 12:01 | 2014-11-17 15:07 | 3.1081 | 0 | 718 | 0 | 0 | 0 | 2231.5839 | 0 | 0
87666 | 1 | KONYA | MERAM | TR: GULBAHCE1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-17 12:01 | 2014-11-17 17:18 | 5.2833 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 417.3833 | 0 | 0
87771 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | Fider: SARIYAHŞİ8 TR - BEKDIK1 TR TM: ŞEREFLİKOÇHİSAR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-17 12:01 | 2014-11-17 13:25 | 1.3925 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 151.7825
88081 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: KALABA TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-17 12:01 | 2014-11-17 13:36 | 1.5833 | 0 | 352 | 0 | 0 | 0 | 557.3333 | 0 | 0
88128 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: CİHANBEYLİ-1 TM: CİHANBEYLİ TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI FİZİKİ İRTİBAT - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-17 12:01 | 2014-11-17 15:01 | 3 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0
88105 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: KILBASAN TM: KARAMAN TM Kök: KILBASAN KÖK 2 | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-17 12:07 | 2014-11-17 13:54 | 1.7928 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.9639 | 0
88106 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: ÇUMRA TM: KARAPINAR TM DM: UZUNKUYU DM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-17 12:09 | 2014-11-17 14:10 | 2.0164 | 0 | 0 | 89 | 774 | 0 | 0 | 179.4586 | 1560.685
88107 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Fider: ULUKIŞLA TM: EREĞLİ TM Kök: BAJDARLIK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-17 12:09 | 2014-11-17 13:27 | 1.2975 | 0 | 0 | 7 | 17 | 0 | 0 | 9.0825 | 22.0575
88108 | 1 | KONYA | YUNAK | Fider: TURGUT TM: YUNAK TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-17 12:12 | 2014-11-17 12:47 | 0.59389 | 0 | 1512 | 0 | 0 | 0 | 897.96 | 0 | 0
88109 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30202 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-17 12:19 | 2014-11-17 13:13 | 0.90583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.90583 | 0 | 0
88112 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: ERMENEK12 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-17 12:27 | 2014-11-17 12:51 | 0.40333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.40333 | 0 | 0
84439 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR: AGACOREN10 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-17 12:31 | 2014-11-17 15:58 | 3.4581 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.7483 | 0 | 0
84925 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: YELLICE1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-17 12:31 | 2014-11-17 14:45 | 2.2417 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 127.775
86909 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: YENIOBA YAYLA1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-17 12:31 | 2014-11-17 15:52 | 3.3522 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 43.5789
88114 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR31 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-17 12:34 | 2014-11-17 12:52 | 0.30194 | 0 | 339 | 0 | 0 | 0 | 102.3592 | 0 | 0
88116 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: HOMURLU UCLER | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-17 12:39 | 2014-11-17 13:07 | 0.45972 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.45972
88115 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR30 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-17 12:43 | 2014-11-17 13:13 | 0.4975 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4975 | 0 | 0
88118 | 1 | KONYA | ILGIN | Fider: ILGIN TM - FİDER5 MERKEZ TM: ILGIN TM DM: DM44 | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-17 12:43 | 2014-11-17 13:46 | 1.0525 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0525 | 0
88119 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ISTIKLAL6 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-17 12:45 | 2014-11-17 14:45 | 2.0053 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 42.1108 | 0 | 0
88117 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: YARMA1 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-17 12:45 | 2014-11-17 14:13 | 1.4669 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.6694 | 0 | 0
88120 | 1 | KONYA | YUNAK | Fider: TURGUT TM: YUNAK TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-17 12:54 | 2014-11-17 13:43 | 0.81028 | 0 | 1512 | 0 | 0 | 0 | 1225.14 | 0 | 0
88121 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: EMINACAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-17 12:55 | 2014-11-17 14:07 | 1.1886 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.9431
84773 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ARIF BILGE4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-17 13:01 | 2014-11-17 16:01 | 3 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 465 | 0 | 0
86834 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR: ELDEREKDEMIRCI1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-17 13:01 | 2014-11-17 16:18 | 3.2869 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 128.1908
86924 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR: KULHUYUK1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-17 13:01 | 2014-11-17 15:38 | 2.6108 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 23.4975
87027 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: KITRELI7 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-17 13:01 | 2014-11-17 17:13 | 4.2039 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 420.3889 | 0 | 0
87249 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Fider: ALTINOVA TM: LADİK TM Kök: YENİCEKAYA MODÜLER KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-17 13:01 | 2014-11-17 17:01 | 4 | 0 | 0 | 54 | 300 | 0 | 0 | 216 | 1200
87396 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ALPASLAN8 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-17 13:01 | 2014-11-17 14:01 | 1 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0
87493 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60803 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-17 13:01 | 2014-11-17 16:13 | 3.1933 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 862.2 | 0 | 0
87572 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: HARMANYAZI 2 TR 100 | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-17 13:01 | 2014-11-17 16:09 | 3.1389 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 97.3056
88123 | 1 | KONYA | ILGIN | TM: KOLUKISA DM: KOLUKISA Kök: BAŞKUYU1 KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ - CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-11-17 13:05 | 2014-11-17 16:09 | 3.0733 | 0 | 0 | 7 | 173 | 0 | 0 | 21.5133 | 531.6867
88122 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1684 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-17 13:09 | 2014-11-17 14:31 | 1.3628 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3628 | 0 | 0
88124 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 20503 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-17 13:16 | 2014-11-17 14:14 | 0.96889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96889 | 0 | 0
84372 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1581 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-17 13:16 | 2014-11-17 16:57 | 3.6767 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 102.9467 | 0 | 0
88127 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: BULGUR IMAM1 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-17 13:26 | 2014-11-17 14:35 | 1.1542 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1542 | 0 | 0
86744 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: KURUGOL1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-17 13:31 | 2014-11-17 16:19 | 2.8086 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 89.8756
88129 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR: KIRIMINI2 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-17 13:40 | 2014-11-17 15:52 | 2.1875 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1875
88130 | 1 | KONYA | KULU | Fider: KULU28TR - AK SANAYI1 TR TM: KULU TM DM: KULU DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-17 13:42 | 2014-11-17 13:55 | 0.21639 | 0 | 0 | 3 | 278 | 0 | 0 | 0.64917 | 60.1561
88132 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: BEYSEHIR56 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-17 13:50 | 2014-11-17 14:36 | 0.75694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75694 | 0 | 0
84774 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAASLAN AYBAHCE13 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-17 14:01 | 2014-11-17 17:01 | 3 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 645 | 0 | 0
86123 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR: CAMILI3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-17 14:01 | 2014-11-17 16:03 | 2.0364 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 26.4731
87773 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | Fider: SARIYAHŞİ0 TR - BOGAZKOY KÖK TM: ŞEREFLİKOÇHİSAR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-17 14:01 | 2014-11-17 16:08 | 2.1142 | 0 | 0 | 0 | 355 | 0 | 0 | 0 | 750.5292
87775 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | Fider: AĞAÇÖREN1 TR - CAMILI1 TR TM: ŞEREFLİKOÇHİSAR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-17 14:01 | 2014-11-17 16:16 | 2.2558 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 144.3733
88135 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISA Kök: KOLUKISA KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-17 14:07 | 2014-11-17 15:31 | 1.4008 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.405 | 0 | 0 | 0
88134 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: BABAKONAGI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-17 14:09 | 2014-11-17 15:13 | 1.0581 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.5806
88136 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: SEYDİSEHİR TM - F4 ORTAKARAÖREN ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-17 14:12 | 2014-11-17 15:07 | 0.90806 | 0 | 255 | 1 | 1 | 0 | 231.5542 | 0.90806 | 0.90806
88137 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Fider: TOPRAKLIK DM - OĞUZELİ TM: ALTINEKİN TM DM: TOPRAKLIK DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-17 14:13 | 2014-11-17 14:39 | 0.44694 | 0 | 279 | 218 | 288 | 0 | 124.6975 | 97.4339 | 128.72
87428 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HASANKOY KY.6 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-17 14:31 | 2014-11-17 15:31 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0
88141 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: ÇUMRA TM: KARAPINAR TM Kök: KURTBASAN KÖK | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-17 14:38 | 2014-11-17 16:06 | 1.4514 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4514 | 0
88142 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: HACIBEKTAS43 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE CİSİM DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-17 14:39 | 2014-11-17 15:20 | 0.68333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.4667 | 0 | 0
88144 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TM DM: AKSARAY DM5 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KARAYOLLARI KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-17 15:00 | 2014-11-17 16:53 | 1.8853 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 565.5833 | 0 | 0
88145 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | Fider: ŞEHİR-1 TM: TÜMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-17 15:04 | 2014-11-17 15:40 | 0.59889 | 30 | 1000 | 10 | 500 | 17.9667 | 598.8889 | 5.9889 | 299.4444
88146 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KIZÖREN TM Kök: OBRUK KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-17 15:12 | 2014-11-17 16:24 | 1.2017 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.0083 | 0
88149 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ISMIL3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-17 15:30 | 2014-11-17 19:26 | 3.9339 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 507.4717 | 0 | 0
88150 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: AKCABELEN1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-17 15:33 | 2014-11-17 19:06 | 3.5369 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.0739 | 0 | 0
88153 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: ÇUMRA TM: KARAPINAR TM DM: UZUNKUYU DM | OG - KESİCİ AÇMASI-DİĞER - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-17 15:34 | 2014-11-17 16:03 | 0.48722 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.48722 | 0
88148 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: ERMENEK5 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-17 15:34 | 2014-11-17 17:08 | 1.5625 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5625 | 0 | 0
88152 | 1 | KONYA | KULU | TR: SEYITAHMETLI1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-17 15:36 | 2014-11-17 16:34 | 0.96667 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.6667
88154 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: TEKSTILCILER1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-17 15:43 | 2014-11-17 17:05 | 1.3675 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.47 | 0 | 0
88155 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: YARMA1 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-17 15:46 | 2014-11-17 15:50 | 0.070833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.070833 | 0 | 0
88156 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HATIP1 TR | AG - DİREK YIKILMASI - AG DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-17 15:50 | 2014-11-17 19:18 | 3.4717 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 69.4333 | 0 | 0
88157 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: AHMET DEDE2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-17 15:54 | 2014-11-17 21:38 | 5.7364 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 367.1289 | 0 | 0
88158 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: YENICEOBA19 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-17 15:55 | 2014-11-18 01:03 | 9.125 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 456.25 | 0 | 0
88159 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KEMERHISAR22 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-17 15:57 | 2014-11-17 16:34 | 0.61056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61056 | 0 | 0
88160 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: OZBAG TR5 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-17 16:06 | 2014-11-17 16:32 | 0.42278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.42278 | 0 | 0
88166 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: YENI PARSELLER7 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-17 16:07 | 2014-11-17 17:06 | 0.97222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.97222 | 0 | 0
88162 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR: KECIKALESI8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-17 16:10 | 2014-11-17 17:26 | 1.2803 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 90.8997 | 0 | 0
88161 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISA DM: KOLUKISA Kök: BAŞKUYU1 KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - OG DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-17 16:11 | 2014-11-17 17:39 | 1.4644 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4644
88165 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM Kök: GÖZLÜ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-17 16:12 | 2014-11-17 17:13 | 1.0256 | 0 | 263 | 4 | 8 | 0 | 269.7211 | 4.1022 | 8.2044
88164 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: KILIÇLI | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-17 16:16 | 2014-11-17 17:07 | 0.85417 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.9792
88167 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: IRMAK KENARI TR1-36 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-17 16:32 | 2014-11-17 17:33 | 1.0108 | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 | 276.9683 | 0 | 0
88170 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: KESECİK TR-3 A KOLU TR: KESECİK TR-3 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-17 16:38 | 2014-11-17 17:21 | 0.72333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72333 | 0 | 0
88177 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - OG KABLO PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-17 16:55 | 2014-11-17 18:04 | 1.1461 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 114.6111 | 0 | 0
88182 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ULUGBEY1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-17 17:00 | 2014-11-17 17:50 | 0.83389 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 71.7144 | 0 | 0
88181 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: SARNIC1 TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-17 17:03 | 2014-11-17 18:33 | 1.4858 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 29.7167
88180 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: MORCALI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-17 17:04 | 2014-11-17 18:25 | 1.3625 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3625
88183 | 1 | KONYA | MERAM | TR: DERE ASIKLAR3 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-17 17:13 | 2014-11-17 21:57 | 4.7344 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.7344 | 0 | 0
88184 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: KIZIK TR2 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-17 17:14 | 2014-11-17 17:54 | 0.67056 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67056
88185 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: DUNDARLI7 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-17 17:16 | 2014-11-17 18:34 | 1.3117 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3117 | 0 | 0
88186 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: KASGARLIMAHMUT4 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-17 17:27 | 2014-11-17 17:58 | 0.52083 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0417 | 0 | 0
88193 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: MEYDANLI1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-17 17:35 | 2014-11-17 18:28 | 0.87889 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87889
88202 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: YARMA TM: KONYA-4 TM Kök: BAKIRTOLU KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-17 17:44 | 2014-11-17 22:58 | 5.2347 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 36.6431 | 0
88196 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HASANKOY4 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA YANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-17 17:56 | 2014-11-17 19:08 | 1.1917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1917 | 0 | 0
88197 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: CAVUS2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-17 18:46 | 2014-11-17 19:51 | 1.0792 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0792 | 0 | 0
88198 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ŞEKERCILER TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-17 18:50 | 2014-11-17 20:08 | 1.3031 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3031 | 0 | 0
88199 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: CATAL HUYUK10 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-17 18:56 | 2014-11-17 19:50 | 0.90056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.90056 | 0 | 0
88200 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: KADINHANI15 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-17 18:58 | 2014-11-17 20:06 | 1.1297 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1297 | 0 | 0
88203 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: KOMURCU2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-17 18:59 | 2014-11-17 19:44 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.5
88201 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: IŞIKLAR TM: KARAPINAR TM Kök: KAYALI KÖK | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-17 19:04 | 2014-11-17 19:25 | 0.34167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.34167
88204 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ULUIRMAK SAKA1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-17 19:35 | 2014-11-17 21:03 | 1.4592 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4592 | 0 | 0
88205 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA-3 TM Kök: ZİNCİRLİ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-17 20:23 | 2014-11-17 22:02 | 1.6531 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 170.2647
88206 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA24 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-17 20:26 | 2014-11-17 22:04 | 1.6267 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6267 | 0 | 0
88208 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: TUZKOY6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-17 20:48 | 2014-11-17 21:27 | 0.65694 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.9708 | 0 | 0
88209 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: AKTOPRAK14 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-17 20:52 | 2014-11-17 21:31 | 0.64194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64194 | 0 | 0
88211 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ŞEKERMURAT 01 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-17 20:57 | 2014-11-17 21:48 | 0.85611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85611 | 0 | 0
88210 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HOCA FARUK1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-17 20:57 | 2014-11-17 22:12 | 1.2411 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2411 | 0 | 0
88212 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | TR: BASYAYLA1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-17 21:08 | 2014-11-17 22:24 | 1.2744 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2744 | 0 | 0
88213 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SEYH ULEMA RECEP AGA1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-17 21:18 | 2014-11-17 21:51 | 0.55028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55028 | 0 | 0
88214 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: YENIDOGAN1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-17 21:21 | 2014-11-17 22:03 | 0.70417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.70417 | 0 | 0
88215 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: TOLCA1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-17 23:02 | 2014-11-18 00:46 | 1.7361 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.4722 | 0 | 0
88216 | 1 | KONYA | MERAM | TR: BEYBES3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-17 23:37 | 2014-11-18 00:34 | 0.95694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95694 | 0 | 0
88218 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SEYH ULEMA YAHSI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-18 00:51 | 2014-11-18 01:33 | 0.70389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.70389 | 0 | 0
88219 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: BUYUK KUM KOPRU1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-18 01:18 | 2014-11-18 02:03 | 0.74167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74167 | 0 | 0
88220 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: ŞEHİR-3 TM: TÜMOSAN TM DM: AKSARAY DM1 IM: AKSARAY İM 1/1 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-18 03:12 | 2014-11-18 03:50 | 0.64056 | 5 | 100 | 0 | 0 | 3.2028 | 64.0556 | 0 | 0
88221 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TM Kök: YAZAMCA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - RÖLE AYARININ YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-18 03:37 | 2014-11-18 05:48 | 2.1833 | 0 | 549 | 0 | 0 | 0 | 1198.65 | 0 | 0
88222 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TEİAŞ KAYNAKLI KESİNTİ | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-18 06:26 | 2014-11-18 07:10 | 0.74278 | 2500 | 5000 | 0 | 20000 | 1856.9444 | 3713.8889 | 0 | 14855.5556
88223 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ALANYURT1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-18 06:56 | 2014-11-18 07:48 | 0.87 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 13.92 | 0 | 0
88225 | 1 | KONYA | ILGIN | Fider: ILGIN TM - FİDER5 MERKEZ TM: ILGIN TM DM: DM44 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-18 07:10 | 2014-11-18 07:58 | 0.8 | 0 | 821 | 14 | 19 | 0 | 656.8 | 11.2 | 15.2
88224 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Fider: GÖZLÜ TM: LADİK TM Kök: TETİK MODÜLER KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-18 07:12 | 2014-11-18 07:33 | 0.34944 | 0 | 1629 | 129 | 1991 | 0 | 569.245 | 45.0783 | 695.7439
88226 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: ALİBEYHÜYÜĞÜ2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-18 07:29 | 2014-11-18 08:13 | 0.71972 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7.9169 | 0 | 0
86783 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: CICEKDAGI TR-6 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-18 07:31 | 2014-11-18 14:12 | 6.6917 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 803 | 0 | 0
87681 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4D 18TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-18 07:31 | 2014-11-18 11:03 | 3.5386 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 636.95 | 0 | 0
88246 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: LADİK TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-18 07:34 | 2014-11-18 08:23 | 0.8075 | 0 | 331 | 0 | 0 | 0 | 267.2825 | 0 | 0
88230 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | Fider: GÜNEYBAĞ TM: GÜNEYSINIR TM Kök: GÜNEYBAG KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-18 07:40 | 2014-11-18 08:25 | 0.74944 | 0 | 279 | 0 | 12 | 0 | 209.095 | 0 | 8.9933
88233 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: KARKIN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-18 07:48 | 2014-11-18 09:24 | 1.6036 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 19.2433 | 0 | 0
88234 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: SARAYONU ICME SUYU30 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-18 07:53 | 2014-11-18 10:18 | 2.4094 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4094
88242 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: ÇUMRA TM: KARAPINAR TM Kök: KURTBASAN KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANSIZ RÖLE DEĞERLERİNİN AYARLANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-18 07:59 | 2014-11-18 10:47 | 2.8003 | 0 | 0 | 164 | 385 | 0 | 0 | 459.2456 | 1078.1069
88240 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Fider: NEVŞEHİR MERKEZ 2 TM: NEVŞEHİR-2-TM | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-18 08:00 | 2014-11-18 08:34 | 0.56083 | 2 | 10 | 0 | 0 | 1.1217 | 5.6083 | 0 | 0
84440 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR: AGACOREN11 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-18 08:01 | 2014-11-18 12:18 | 4.2758 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 307.86 | 0 | 0
84631 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: HATIRLI3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-18 08:01 | 2014-11-18 15:16 | 7.2528 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 130.55 | 0 | 0
84775 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ARIF BILGE6 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-18 08:01 | 2014-11-18 13:01 | 5 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 1145 | 0 | 0
86125 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR: ERDALLAR1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-18 08:01 | 2014-11-18 14:50 | 6.8228 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 341.1389
86835 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR: ELDEREKDEMIREL1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-18 08:01 | 2014-11-18 13:01 | 5.0056 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 240.2667
86911 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: YENIOBA YAYLA1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-18 08:01 | 2014-11-18 12:01 | 4.0025 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 52.0325
86925 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: SEVDIGIN TR1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-18 08:01 | 2014-11-18 11:57 | 3.9417 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 126.1333
86966 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: YENİDOĞAN TM: ÇUMRA TM Kök: ÇUMRA TR 14 KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-18 08:01 | 2014-11-18 16:01 | 8.0044 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 6003.3333 | 0 | 0
87057 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR: TEKKE KOY1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-18 08:01 | 2014-11-18 12:13 | 4.1989 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 138.5633
87063 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: BAGKUR EVLERI TR 2.20 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-18 08:01 | 2014-11-18 13:14 | 5.21 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 1302.5 | 0 | 0
87158 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: ILICA TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-18 08:01 | 2014-11-18 14:10 | 6.1475 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 374.9975 | 0 | 0
87200 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: BULDUK TM: CİHANBEYLİ TM DM: YENİCEOBA KARTER DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-18 08:01 | 2014-11-18 14:15 | 6.2281 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 685.0861
87395 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Fider: BEYŞEHİR-2 TM: BEYŞEHİR TM DM: BEYSEHİR ESKİ DM Kök: ÇİÇEKLER KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-18 08:01 | 2014-11-18 13:16 | 5.2486 | 0 | 576 | 0 | 0 | 0 | 3023.2 | 0 | 0
87549 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: KIZILKAYA TM: KARAMAN TM Kök: DUTLUTEPE KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-18 08:01 | 2014-11-18 14:44 | 6.7142 | 0 | 0 | 9 | 680 | 0 | 0 | 60.4275 | 4565.6333
87573 | 1 | KONYA | ILGIN | Fider: ILGIN TM - FİDER4 AKŞEHİR TM: ILGIN TM Kök: MECIDIYE TSK KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-18 08:01 | 2014-11-18 11:56 | 3.9192 | 0 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 846.54
88238 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: BULDUK TM: CİHANBEYLİ TM DM: YENİCEOBA KARTER DM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-18 08:02 | 2014-11-18 08:38 | 0.59833 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 149.5833 | 0 | 0
88241 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: PINARBAŞI TM: CİHANBEYLİ TM Kök: PINARBAŞI MONOBLOK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-18 08:03 | 2014-11-18 18:10 | 10.1103 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 40.4411 | 0
88250 | 1 | KONYA | AKÖREN | TR: AKOREN11 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-18 08:08 | 2014-11-18 08:46 | 0.63444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63444 | 0 | 0
88247 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HÜSAMETTİN ÇELEBİ 05 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-18 08:08 | 2014-11-18 09:19 | 1.1719 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1719 | 0 | 0
88249 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: HASANOBA TM: ÇUMRA TM DM: ARIKÖREN DM | OG - KESİCİ AÇMASI-DİĞER - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-18 08:12 | 2014-11-18 08:17 | 0.084167 | 0 | 0 | 13 | 108 | 0 | 0 | 1.0942 | 9.09
84373 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: ZENGEN3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-18 08:16 | 2014-11-18 12:28 | 4.2003 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 138.6092
88252 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: HUKUMET9 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-18 08:22 | 2014-11-18 08:41 | 0.31028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.31028 | 0 | 0
84927 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: YELLICE1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-18 08:31 | 2014-11-18 12:33 | 4.0261 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 116.7572
85940 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | DM: ÜRGÜP DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-18 08:31 | 2014-11-18 14:28 | 5.9478 | 0 | 0 | 17 | 432 | 0 | 0 | 101.1122 | 2569.44
86706 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: DERVISOGLU24 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-18 08:31 | 2014-11-18 13:31 | 5 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0
86745 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: KURUGOL1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-18 08:31 | 2014-11-18 12:30 | 3.9808 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 139.3292
87217 | 1 | KONYA | HADİM | TR: KALEONU1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-18 08:31 | 2014-11-18 14:03 | 5.5256 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 276.2778 | 0 | 0
87342 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: IPEKLER1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-18 08:31 | 2014-11-18 13:33 | 5.0258 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 467.4025
87392 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR25 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-18 08:31 | 2014-11-18 13:55 | 5.4044 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 351.2889 | 0 | 0
87495 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60807 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-18 08:31 | 2014-11-18 12:59 | 4.4719 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 679.7356 | 0 | 0
87680 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-38 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-18 08:31 | 2014-11-18 13:15 | 4.7314 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 1140.2647 | 0 | 0
87851 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISA DM: KOLUKISA | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-18 08:31 | 2014-11-18 12:31 | 4 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 440 | 0
88228 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: F-6 ARIKÖREN TM: GÜNEYSINIR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-18 08:31 | 2014-11-18 16:31 | 8 | 0 | 0 | 55 | 750 | 0 | 0 | 440 | 6000
88261 | 1 | KONYA | MERAM | TR: MELIKSAH2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-18 08:31 | 2014-11-18 13:31 | 5 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 355 | 0 | 0
88253 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA47 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-18 08:41 | 2014-11-18 15:53 | 7.2094 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.2094 | 0 | 0
88255 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: FEVZİ ÇAKMAK TM: KONYA-3 TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-18 08:56 | 2014-11-18 09:09 | 0.22361 | 93 | 1256 | 0 | 0 | 20.7958 | 280.8556 | 0 | 0
88258 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR: OMEROGLU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-18 08:59 | 2014-11-18 10:17 | 1.3083 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15.7 | 0 | 0
85999 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: SSK MUD USTU TR3-18D | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-18 09:01 | 2014-11-18 16:05 | 7.0689 | 0 | 402 | 0 | 0 | 0 | 2841.6933 | 0 | 0
86779 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM: YERKÖY TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-18 09:01 | 2014-11-18 13:02 | 4.0119 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 938.795 | 0 | 0
86856 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: AKÇAAKAN TR1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-18 09:01 | 2014-11-18 16:06 | 7.0761 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 353.8056
86941 | 1 | KONYA | MERAM | TR: DERE CAMI KEBIR1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-18 09:01 | 2014-11-18 16:11 | 7.1667 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 501.6667 | 0 | 0
86950 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Fider: KÖŞK KÖK-B.BAYRAMDÜĞÜN1 TR TM: KIZÖREN TM Kök: KÖŞK KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-18 09:01 | 2014-11-18 14:01 | 5 | 0 | 0 | 56 | 252 | 0 | 0 | 280 | 1260
86992 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: YAZLIK1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-18 09:01 | 2014-11-18 11:50 | 2.8222 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 276.5778
87028 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: DIVARLI3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-18 09:01 | 2014-11-18 12:40 | 3.6472 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 364.7222 | 0 | 0
87360 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: F-5 PANCAR KANTARI TM: ALİBEYHÜYÜĞÜ TM Kök: ALİBEYHÜĞÜ TR 12 KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-18 09:01 | 2014-11-18 12:54 | 3.8883 | 0 | 367 | 0 | 0 | 0 | 1427.0183 | 0 | 0
87397 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HARMANCIK9 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-18 09:01 | 2014-11-18 11:12 | 2.1833 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 32.75 | 0 | 0
87437 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 2 TM TR: SELÇUK 03 (ŞEKER 03) | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-18 09:01 | 2014-11-18 14:01 | 5 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
87464 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA 3 TM TR: MENGENE ESKI KULE TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-18 09:01 | 2014-11-18 16:01 | 7 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 3850 | 0 | 0
87508 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60601 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-18 09:01 | 2014-11-18 10:46 | 1.7456 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 226.9222 | 0 | 0
87527 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: BABAKONAGI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-18 09:01 | 2014-11-18 13:58 | 4.9431 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 346.0139
87654 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM: YERKÖY TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-18 09:01 | 2014-11-18 12:01 | 2.9992 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 569.8417 | 0 | 0
87686 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Fider: DM5A - YAZIR70 TR DM: DM 05/A BÖLGE HASTANESİ | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-18 09:01 | 2014-11-18 14:01 | 5 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 1250 | 0 | 0
87711 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: KIZILAGIL3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-18 09:01 | 2014-11-18 14:34 | 5.5581 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 933.7533
87786 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: ÇAMARDI TM: NİĞDE-2-TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-18 09:01 | 2014-11-18 15:53 | 6.865 | 12 | 699 | 17 | 7 | 82.38 | 4798.635 | 116.705 | 48.055
88245 | 1 | KONYA | KULU | TR: SOGUKKUYU1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-18 09:01 | 2014-11-18 14:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 110
88262 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: KILBASAN TM: KARAMAN TM Kök: KILBASAN KOK 2 | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-18 09:08 | 2014-11-18 11:12 | 2.0825 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20.825 | 0
88263 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | Fider: AYRANCI GEÇİCİ TM-AYRANCI-1 FİDERİ TM: AYRANCI GEÇİCİ TM DM: AYRANCI DM Kök: KARAAĞAÇ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-18 09:11 | 2014-11-18 09:59 | 0.79806 | 0 | 0 | 23 | 350 | 0 | 0 | 18.3553 | 279.3194
88273 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 21501 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-18 09:24 | 2014-11-18 10:37 | 1.2128 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2128 | 0 | 0
88270 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: İSMİL TM: KONYA-4 TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-18 09:30 | 2014-11-18 10:43 | 1.2264 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 613.1944 | 0 | 0
88271 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: CILLER1 TR | AG - DİREK YIKILMASI - DİREK TEMELİNİN UYGUN OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-18 09:30 | 2014-11-18 12:50 | 3.3289 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 79.8933
86234 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: LADİK TM Kök: ALABAĞ KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-18 09:31 | 2014-11-18 14:31 | 5 | 0 | 0 | 15 | 150 | 0 | 0 | 75 | 750
86345 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: CAGLAYAN4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-18 09:31 | 2014-11-18 15:10 | 5.6447 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 705.5903 | 0 | 0
88278 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KERESTECILER3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-18 09:57 | 2014-11-18 11:20 | 1.3956 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3956 | 0 | 0
87168 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: GOREME10 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-18 10:01 | 2014-11-18 14:47 | 4.7733 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 295.9467 | 0 | 0
87420 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: SARNIC1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-18 10:01 | 2014-11-18 17:19 | 7.3033 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 146.0667
87592 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: ADESE TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-18 10:01 | 2014-11-18 13:23 | 3.3619 | 0 | 785 | 0 | 0 | 0 | 2639.1264 | 0 | 0
87660 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: GOCU3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-18 10:01 | 2014-11-18 15:01 | 5 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0
88280 | 1 | KONYA | MERAM | TR: BAYRAKCI4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-18 10:01 | 2014-11-18 11:01 | 1 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 234 | 0 | 0
88284 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR28 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-18 10:26 | 2014-11-18 14:02 | 3.5961 | 0 | 289 | 0 | 0 | 0 | 1039.2761 | 0 | 0
88287 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: PEYAMI SAFA3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-18 10:32 | 2014-11-18 11:50 | 1.2875 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 36.05 | 0 | 0
88286 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: ISIKLAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-18 10:40 | 2014-11-18 12:32 | 1.8686 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 121.4597
87344 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: BURUNKUYU1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-18 11:01 | 2014-11-18 13:34 | 2.5558 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 140.5708
87593 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: CEZAEVİ TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-18 11:01 | 2014-11-18 13:32 | 2.5092 | 0 | 718 | 0 | 0 | 0 | 1801.5817 | 0 | 0
88293 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM: AVANOS TM | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANSIZ TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-18 11:01 | 2014-11-18 12:00 | 0.97 | 0 | 0 | 6 | 850 | 0 | 0 | 5.82 | 824.5
88295 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4D 8 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-18 11:19 | 2014-11-18 12:05 | 0.75972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75972 | 0 | 0
88296 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: ORTAKOY13 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-18 11:22 | 2014-11-18 12:12 | 0.84167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84167 | 0 | 0
88312 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: BUZCULER2 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-18 11:27 | 2014-11-18 14:26 | 2.9736 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9736 | 0 | 0
87687 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4D 19 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-18 11:31 | 2014-11-18 14:25 | 2.8989 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 579.7778 | 0 | 0
88300 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: TOPRAKLIK2 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA YANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-18 11:44 | 2014-11-18 12:43 | 0.98306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98306 | 0 | 0
88302 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: YAZIR13 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-18 11:53 | 2014-11-18 13:43 | 1.8336 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.3344 | 0 | 0
88303 | 1 | KONYA | MERAM | TR: AKSINNE1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA YANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-18 11:54 | 2014-11-18 13:19 | 1.4156 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4156 | 0 | 0
84632 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: HATIRLI3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-18 12:01 | 2014-11-18 15:18 | 3.2842 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 59.115 | 0 | 0
87400 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR65 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-18 12:01 | 2014-11-18 15:40 | 3.6428 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 415.2767 | 0 | 0
87438 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 2 TM TR: SELÇUK 03 (ŞEKER 03) | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-18 12:01 | 2014-11-18 17:01 | 5 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 550 | 0 | 0
88306 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR: TUZLUKCU6 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-18 12:26 | 2014-11-18 12:38 | 0.19194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.19194 | 0 | 0
84929 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: YELLICE1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-18 12:31 | 2014-11-18 14:59 | 2.4675 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 143.115
86912 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: YENIOBA YAYLA1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-18 12:31 | 2014-11-18 15:55 | 3.3975 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 44.1675
88307 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR: CELTIK7 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-18 12:43 | 2014-11-18 13:19 | 0.59472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.59472 | 0 | 0
84776 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ARIF BILGE6 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-18 13:01 | 2014-11-18 16:01 | 3 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0
86836 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR: ELDEREKDEMIREL1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-18 13:01 | 2014-11-18 16:29 | 3.4694 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 166.5333
86927 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: SEVDIGIN TR1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-18 13:01 | 2014-11-18 15:50 | 2.8206 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 76.155
87031 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: DIVARLI6 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-18 13:01 | 2014-11-18 17:01 | 4 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0
87058 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR: KEMER1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-18 13:01 | 2014-11-18 16:52 | 3.8553 | 0 | 0 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 913.7008
87497 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60805 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-18 13:01 | 2014-11-18 16:20 | 3.3131 | 0 | 345 | 0 | 0 | 0 | 1143.0042 | 0 | 0
87576 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: KOFTU48 TR 50 | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-18 13:01 | 2014-11-18 16:00 | 2.9881 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 23.9044
87656 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM: YERKÖY TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-18 13:01 | 2014-11-18 14:17 | 1.26 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 151.2 | 0 | 0
87684 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-38 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-18 13:01 | 2014-11-18 16:01 | 3.0028 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 723.6694 | 0 | 0
87795 | 1 | KONYA | MERAM | TR: SULEYMAN SAH2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-18 13:01 | 2014-11-18 15:01 | 2 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0
87852 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISA DM: KOLUKISA | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-18 13:01 | 2014-11-18 17:01 | 4 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 440 | 0
88309 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: KERVAN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-18 13:03 | 2014-11-18 15:04 | 2.0233 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.1867 | 0 | 0
88310 | 1 | KONYA | KULU | TR: KULU64 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-18 13:06 | 2014-11-18 13:34 | 0.46139 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 8.305 | 0 | 0
88311 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YESILOVA11 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-18 13:13 | 2014-11-18 14:53 | 1.68 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0
84374 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: ZENGEN3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-18 13:16 | 2014-11-18 17:05 | 3.8122 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 125.8033
88313 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: ÇAYAĞZI DM TM: KIRŞEHİR TM DM: ÇAYAĞAZI DM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-18 13:31 | 2014-11-18 14:44 | 1.2119 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 58.1733
86746 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: KURUGOL1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-18 13:31 | 2014-11-18 16:31 | 2.9958 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 74.8958
88314 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: KARKIN12 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-18 13:41 | 2014-11-18 14:30 | 0.81583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81583 | 0 | 0
88315 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: KARAPINAR TM: EREĞLİ TM Kök: SAZGEÇİT KÖK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-18 13:54 | 2014-11-18 14:16 | 0.37639 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.37639 | 0
84915 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HASANKOY12 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-18 14:01 | 2014-11-18 17:01 | 3 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 255 | 0 | 0
86130 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: ORTAKOY33 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-18 14:01 | 2014-11-18 16:07 | 2.0961 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 167.6889 | 0 | 0
88217 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | Fider: EMİRGAZİ-2 TM: KARAPINAR TM DM: EMİRGAZİ DM | PROGRAMLI KESİNTİ - OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-18 14:01 | 2014-11-18 15:09 | 1.1331 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 5.6653 | 9.0644
88317 | 1 | KONYA | KULU | TR: KIRKLAR YAYLASI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-18 14:09 | 2014-11-18 14:30 | 0.35278 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 24.6944
88322 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: AKSİNAN 1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-18 14:15 | 2014-11-18 21:15 | 6.9986 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 748.8514 | 0 | 0
88325 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: SULAMA TM: CİHANBEYLİ TM DM: GÜNYÜZÜ1 DM | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANSIZ TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-18 14:36 | 2014-11-18 18:17 | 3.6792 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6792 | 0
88326 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: BELKAYA4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-18 14:37 | 2014-11-18 16:05 | 1.4683 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.6833
88327 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YESILTEPE2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-18 14:38 | 2014-11-18 16:22 | 1.7389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7389 | 0 | 0
88330 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: KİRŞEHİR DM 1 TM: KIRŞEHİR TM DM: KIRŞEHİR DM 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-18 14:51 | 2014-11-18 15:22 | 0.50278 | 1 | 554 | 0 | 0 | 0.50278 | 278.5389 | 0 | 0
88328 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KUCUK AYMANAS6 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-18 14:55 | 2014-11-18 15:47 | 0.86472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86472 | 0 | 0
88329 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Fider: KARAKOL KÖK-BAŞARAN1 TR TM: KIZÖREN TM Kök: KARAKOL KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-18 14:57 | 2014-11-18 16:44 | 1.7839 | 0 | 0 | 18 | 182 | 0 | 0 | 32.11 | 324.6678
88331 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KERESTECILER4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-18 15:07 | 2014-11-18 16:00 | 0.89222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89222 | 0 | 0
88332 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BALCI GAYRET1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-18 15:09 | 2014-11-18 16:30 | 1.3611 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3611
88333 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MANIFATURACILAR6 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-18 15:10 | 2014-11-18 15:49 | 0.64111 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 30.7733 | 0 | 0
88334 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | Fider: BEYŞEHİR-2 TM: BEYŞEHİR TM DM: BEYSEHİR ESKİ DM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-18 15:27 | 2014-11-18 15:48 | 0.35806 | 0 | 1254 | 0 | 0 | 0 | 449.0017 | 0 | 0
88335 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Fider: TOPRAKLIK DM - OĞUZELİ TM: ALTINEKİN TM DM: TOPRAKLIK DM | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-18 15:30 | 2014-11-18 16:10 | 0.66028 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66028 | 0
88336 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3D 4TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-18 15:38 | 2014-11-18 16:09 | 0.52028 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.2028 | 0 | 0
88337 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: ORHANLI4 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ KÖTÜ TEMAS OLUŞTURMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-18 15:42 | 2014-11-18 17:29 | 1.7833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7833 | 0 | 0
88338 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZÖREN TM Kök: SEKERLER TSK KÖK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE KESİCİ AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-18 15:43 | 2014-11-18 18:10 | 2.4456 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 48.9111 | 0
88339 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KUCUK KOVANAGZI4 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-18 15:45 | 2014-11-18 16:30 | 0.75139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75139 | 0 | 0
88341 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR24 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-18 16:16 | 2014-11-18 17:28 | 1.2028 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 16.8389 | 0 | 0
88342 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR: MELIKLI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-18 16:20 | 2014-11-18 17:26 | 1.0992 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 109.9167
88343 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SARACOGLU13 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-18 16:25 | 2014-11-18 16:59 | 0.5775 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5775 | 0 | 0
88344 | 1 | KONYA | KULU | TR: KULU78 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-18 16:25 | 2014-11-18 18:35 | 2.1622 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 201.0867 | 0 | 0
88345 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: YARMA TM: ÇUMRA TM Kök: KÜÇÜKKÖY KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - TRAFO YANMASI- AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-18 16:26 | 2014-11-18 21:44 | 5.305 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 53.05 | 0
88347 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: KOKEZ1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-18 16:27 | 2014-11-18 17:24 | 0.96056 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 19.2111
88346 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: BİSKÜVİ SANAYİ-1 TM: KARAMAN OSB TM DM: KARAMAN BS2 DM Kök: COGLU HATSONU KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-18 16:27 | 2014-11-18 17:21 | 0.88917 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 32.01 | 0
88349 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: OSMANCIK1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-18 16:30 | 2014-11-18 17:12 | 0.69639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69639 | 0 | 0
88348 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: BAYRAMLI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-18 16:30 | 2014-11-18 17:48 | 1.2975 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2975
88350 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SELCUK1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-18 16:34 | 2014-11-18 17:22 | 0.80417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.80417 | 0 | 0
88351 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ARIF BILGE6 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-18 16:37 | 2014-11-18 18:04 | 1.4567 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4567 | 0 | 0
88354 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: AVANOS9 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-18 16:43 | 2014-11-18 17:24 | 0.68306 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.7322 | 0 | 0
88356 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: TEPEKOY2 TR | AG - FAZ YÖNÜ TERS - TESİS-BAKIM-KET-BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-18 16:47 | 2014-11-18 17:41 | 0.885 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.54
88372 | 1 | KONYA | KULU | Fider: KOZANLI8 TR - HADIRLI YAYLASI1 TR TM: KULU TM DM: KULU DM Kök: KOZANLI TR8 | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-18 16:53 | 2014-11-18 18:17 | 1.4011 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.2089
88358 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: BİSKÜVİ SANAYİ-1 TM: KARAMAN OSB TM DM: KARAMAN BS2 DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-18 16:54 | 2014-11-18 18:37 | 1.7247 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15.5225 | 0 | 0 | 0
88361 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: CARDAKLAR1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-18 17:03 | 2014-11-18 18:24 | 1.3522 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3522 | 0 | 0
88360 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KOPRUBASI4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-18 17:03 | 2014-11-18 17:50 | 0.78222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78222 | 0 | 0
88362 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4A 19TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-18 17:05 | 2014-11-18 17:34 | 0.48444 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 9.6889 | 0 | 0
88368 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KARAKULAK3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-18 17:13 | 2014-11-18 18:06 | 0.88417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88417 | 0 | 0
88371 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: KOCAS1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-18 17:18 | 2014-11-18 18:58 | 1.6717 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6717
88370 | 1 | KONYA | MERAM | TR: UBEYIT1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-18 17:22 | 2014-11-18 19:41 | 2.305 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.305 | 0 | 0
88377 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ESENLER 01 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-18 17:25 | 2014-11-18 19:22 | 1.9472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9472 | 0 | 0
88378 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: KILEDERE3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-18 17:26 | 2014-11-18 17:54 | 0.47583 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5.71 | 0 | 0
88375 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: ILICA TR C KOLU TR: ILICA TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-18 17:26 | 2014-11-18 18:01 | 0.57611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.57611 | 0 | 0
88380 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: SARNIC1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-18 17:28 | 2014-11-18 18:37 | 1.145 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.145
88381 | 1 | KONYA | AKÖREN | Fider: F-1 AKÖREN TM: ALİBEYHÜYÜĞÜ TM Kök: BAYINDIR RMU | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-18 17:41 | 2014-11-18 18:43 | 1.0378 | 0 | 251 | 1 | 217 | 0 | 260.4822 | 1.0378 | 225.1978
88383 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ESKI BUGDAY PAZARI TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-18 17:49 | 2014-11-18 18:31 | 0.69361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69361 | 0 | 0
88384 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C 10TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-18 18:02 | 2014-11-18 18:48 | 0.76389 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 38.1944 | 0 | 0
88385 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: KOMURCU2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-18 18:06 | 2014-11-18 19:36 | 1.4903 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 59.6111
88387 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR: CELTIK7 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-18 18:13 | 2014-11-18 19:27 | 1.2269 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2269 | 0 | 0
88390 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA17 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-18 18:24 | 2014-11-18 18:53 | 0.48056 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 12.0139 | 0 | 0
88391 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KUCUK KOVANAGZI9 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-18 18:37 | 2014-11-18 19:40 | 1.0433 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0433 | 0 | 0
88392 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: GOCU3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-18 18:54 | 2014-11-18 19:50 | 0.92778 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8556 | 0 | 0
88393 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Fider: HÜYÜK TM: BEYŞEHİR TM | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-18 19:39 | 2014-11-18 20:41 | 1.0344 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 155.1667 | 0 | 0
88394 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: MAMACILAR TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-18 20:17 | 2014-11-18 20:45 | 0.47306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.47306 | 0 | 0
88395 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: CUMHURIYET4 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-18 20:38 | 2014-11-18 21:38 | 0.995 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.98 | 0 | 0
88396 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YESILOVA11 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-18 20:39 | 2014-11-18 21:41 | 1.0319 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.3194 | 0 | 0
88397 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: SULUSARAY5 TR | AG - AG PANO SİGORTALI-SİGORTASIZ YÜK AYIRICISI ARIZASI - SİGORTALI YÜK AYIRICI BAĞLANTI KONTAKLARININ KÖTÜ TEMASI-YANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-18 21:17 | 2014-11-18 21:41 | 0.40056 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 26.0361 | 0 | 0
88398 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: CICEKDAGI TR4 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-18 21:35 | 2014-11-18 22:22 | 0.78778 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 15.7556 | 0 | 0
88399 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BOSNAHERSEK16 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-18 23:16 | 2014-11-19 01:01 | 1.7514 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.5083 | 0 | 0
88400 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KARAKULAK1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-18 23:45 | 2014-11-19 00:09 | 0.39056 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 6.2489 | 0 | 0
87835 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: FUAR TM: KONYA-3 TM DM: DM 39 AYKENT | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-19 00:01 | 2014-11-19 00:42 | 0.68806 | 21 | 126 | 0 | 0 | 14.4492 | 86.695 | 0 | 0
88401 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3D 1TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-19 00:58 | 2014-11-19 01:54 | 0.94889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94889 | 0 | 0
88402 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Fider: BELEDİYE-2 TM: AKŞEHİR TM DM: İSTASYON DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-19 06:45 | 2014-11-19 07:10 | 0.42694 | 9 | 22 | 0 | 0 | 3.8425 | 9.3928 | 0 | 0
88403 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: AKÇAAGIL TR-2 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-19 06:51 | 2014-11-19 10:25 | 3.5617 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 160.275
88404 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: ALEMDAR TM: ÇUMRA TM Kök: OVAKAVAĞI TR-1 KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-19 06:57 | 2014-11-19 10:28 | 3.5169 | 0 | 0 | 91 | 309 | 0 | 0 | 320.0419 | 1086.7358
88405 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: TUZKOY5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-19 07:07 | 2014-11-19 07:51 | 0.73528 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 14.7056
88406 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: SEKİZLİ TM: KARAPINAR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-19 07:10 | 2014-11-19 07:26 | 0.27444 | 0 | 586 | 480 | 409 | 0 | 160.8244 | 131.7333 | 112.2478
88407 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: BUYUKGOZLUK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-19 07:28 | 2014-11-19 08:40 | 1.1947 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 20.3103
85754 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM: BEYŞEHİR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-19 07:31 | 2014-11-19 14:29 | 6.9656 | 45 | 0 | 0 | 0 | 313.45 | 0 | 0 | 0
87691 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4D 19 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-19 07:31 | 2014-11-19 11:04 | 3.5514 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 710.2778 | 0 | 0
88413 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM: YERKÖY TM DM: AKCAKENT DM Kök: ÇEPNİ GRUP | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-19 07:31 | 2014-11-19 17:31 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1440 | 0 | 0 | 10 | 14400
88409 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: ŞEHİR TM: EREĞLİ TM IM: EREĞLİ1300 İM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-19 07:37 | 2014-11-19 08:25 | 0.80556 | 0 | 815 | 0 | 0 | 0 | 656.5278 | 0 | 0
88408 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KARAKULAK3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-19 07:44 | 2014-11-19 08:59 | 1.2461 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 87.2278 | 0 | 0
88410 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | Fider: ALTINHİSAR-1 TM: BOR TM Kök: ALTUNHİSAR SLM KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-19 07:46 | 2014-11-19 08:47 | 1.0122 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.0367 | 0 | 0 | 0
84916 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ARIF BILGE8 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-19 08:01 | 2014-11-19 13:01 | 5 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 580 | 0 | 0
86837 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR: ELDEREKBOYALIK1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-19 08:01 | 2014-11-19 13:04 | 5.0467 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 328.0333
86934 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: SEVDIGIN TR1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-19 08:01 | 2014-11-19 11:48 | 3.78 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 120.96
86969 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: MERKEZ TM: ÇUMRA TM Kök: ÇUMRA TR 2 RMU | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-19 08:01 | 2014-11-19 15:31 | 7.4942 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 1873.5417 | 0 | 0
87066 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: DISPANSER TR 2.26 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-19 08:01 | 2014-11-19 13:12 | 5.1878 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 1608.2111 | 0 | 0
87159 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: BOZKIR YOLU TR 6 B KOLU TR: BOZKIR YOLU6 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-19 08:01 | 2014-11-19 13:59 | 5.97 | 0 | 421 | 0 | 0 | 0 | 2513.37 | 0 | 0
87201 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: ALTINEKİN TM: CİHANBEYLİ TM Kök: KIRKIŞLA KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-19 08:01 | 2014-11-19 14:48 | 6.7856 | 0 | 125 | 18 | 455 | 0 | 848.1944 | 122.14 | 3087.4278
87321 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR18 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-19 08:01 | 2014-11-19 11:56 | 3.9092 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 648.9217 | 0 | 0
87528 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: HACI HASAN1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-19 08:01 | 2014-11-19 11:54 | 3.8878 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 272.1444
87578 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: BALKI1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-19 08:01 | 2014-11-19 11:50 | 3.8233 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 286.75 | 0 | 0
88050 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: TAŞAĞIL TM: ÇUMRA TM Kök: SEKER RMU | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-19 08:01 | 2014-11-19 15:06 | 7.0814 | 0 | 294 | 219 | 1089 | 0 | 2081.9283 | 1550.8242 | 7711.6325
88058 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: ESKI GARAJ TR5 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-19 08:01 | 2014-11-19 13:20 | 5.3217 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 1596.5 | 0 | 0
88477 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR: AGACOREN10 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-19 08:01 | 2014-11-19 12:01 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0
88411 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: ALEMDAR TM: ÇUMRA TM Kök: ALEMDAR KÖK 2 | OG - SİGORTA ARIZASI - PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-19 08:04 | 2014-11-19 11:56 | 3.8744 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 46.4933 | 0
88412 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SAGLIK3 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-19 08:16 | 2014-11-19 08:57 | 0.67667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67667 | 0 | 0
86988 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KIZÖREN TM Kök: KIZBOĞAN KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-19 08:30 | 2014-11-19 12:45 | 4.2506 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 76.51 | 0
84930 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: YELLICE1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-19 08:31 | 2014-11-19 13:57 | 5.4392 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 402.4983
86747 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: KURUGOL1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-19 08:31 | 2014-11-19 12:26 | 3.91 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 168.13
87219 | 1 | KONYA | HADİM | TR: HADIM HASTANE1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-19 08:31 | 2014-11-19 13:56 | 5.4156 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 297.8556 | 0 | 0
87404 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR53 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-19 08:31 | 2014-11-19 12:44 | 4.2169 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 261.4506 | 0 | 0
87498 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60802 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-19 08:31 | 2014-11-19 12:51 | 4.3294 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 1129.985 | 0 | 0
87689 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | DM: SİLLE DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-19 08:31 | 2014-11-19 15:31 | 7 | 3 | 250 | 0 | 0 | 21 | 1750 | 0 | 0
88448 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: STAD5 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-19 08:31 | 2014-11-19 13:31 | 5 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 325 | 0 | 0
88415 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: AHMET DEDE1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-19 08:48 | 2014-11-19 09:52 | 1.0686 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.4117 | 0 | 0
88417 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: HÖYÜK TM: NİĞDE-2-TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-19 08:53 | 2014-11-19 13:56 | 5.0436 | 0 | 43 | 0 | 11 | 0 | 216.8753 | 0 | 55.4797
85944 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | DM: ÜRGÜP DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-19 09:01 | 2014-11-19 14:04 | 5.0561 | 0 | 0 | 15 | 221 | 0 | 0 | 75.8417 | 1117.4006
86000 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: KUMBETALTI MEZARLIK USTU TR3-19 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-19 09:01 | 2014-11-19 15:04 | 6.0556 | 0 | 305 | 0 | 0 | 0 | 1846.9444 | 0 | 0
86128 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | TR: SARIYAHSI0 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-19 09:01 | 2014-11-19 14:42 | 5.6875 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 159.25 | 0 | 0
86942 | 1 | KONYA | MERAM | TR: DERE ASIKLAR4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-19 09:01 | 2014-11-19 16:31 | 7.5 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0
86954 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: KOKEZ2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-19 09:01 | 2014-11-19 14:07 | 5.0956 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 244.5867
86994 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: YAZLIK1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-19 09:01 | 2014-11-19 14:01 | 4.9947 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 294.6886
87032 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: KITRELI3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-19 09:01 | 2014-11-19 12:37 | 3.5944 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 359.4444
87061 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | Fider: ILGIN TM - FİDER4 AKŞEHİR TM: ILGIN TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-19 09:01 | 2014-11-19 14:02 | 5.0092 | 0 | 0 | 0 | 305 | 0 | 0 | 0 | 1527.7958
87363 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: F-6 MERKEZ TM: ALİBEYHÜYÜĞÜ TM Kök: ALİBEYHÜĞÜ TR 1 KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-19 09:01 | 2014-11-19 13:55 | 4.8961 | 0 | 325 | 0 | 7 | 0 | 1591.2361 | 0 | 34.2728
87440 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 2 TM TR: SELÇUK 03 (ŞEKER 03) | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-19 09:01 | 2014-11-19 14:01 | 5 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
87469 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: MENGENE YENI KULE TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-19 09:01 | 2014-11-19 16:01 | 7 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 3850 | 0 | 0
87510 | 1 | KONYA | KULU | TR: SOGUKKUYU1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-19 09:01 | 2014-11-19 14:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 70
87676 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Fider: NEVŞEHİR MERKEZ 2 TM: NEVŞEHİR-2-TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-19 09:01 | 2014-11-19 14:41 | 5.6722 | 23 | 0 | 0 | 0 | 130.4611 | 0 | 0 | 0
87712 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: ORTAILICEK1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-19 09:01 | 2014-11-19 13:41 | 4.6753 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 350.6458
87789 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: SAZLICA2-6 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-19 09:01 | 2014-11-19 15:52 | 6.8578 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 226.3067 | 0 | 0
87802 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Fider: NEVŞEHİR-1 TM: NEVŞEHİR-2-TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-19 09:01 | 2014-11-19 15:46 | 6.75 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0
87815 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: TÜMOSAN TM TR: KILIÇASLAN07 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-19 09:01 | 2014-11-19 14:01 | 5 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
87829 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 5D 7 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-19 09:01 | 2014-11-19 14:08 | 5.1106 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 255.5278 | 0 | 0
87855 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: LADİK TM Kök: HACIMEHMETLİ KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-19 09:01 | 2014-11-19 14:01 | 5 | 0 | 0 | 32 | 212 | 0 | 0 | 160 | 1060
88041 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1653 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-19 09:01 | 2014-11-19 12:09 | 3.1294 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 190.8961 | 0 | 0
88049 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: SEYDİSEHİR TM - F4 ORTAKARAÖREN ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-19 09:01 | 2014-11-19 12:46 | 3.7506 | 0 | 87 | 1 | 1 | 0 | 326.2983 | 3.7506 | 3.7506
88094 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: KAMAN34 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-19 09:01 | 2014-11-19 15:01 | 5.9944 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 1648.4722 | 0 | 0
88419 | 1 | KONYA | AKÖREN | TR: AKOREN8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-19 09:04 | 2014-11-19 10:08 | 1.0694 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16.0417 | 0 | 0
88420 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAASLAN AYBAHCE13 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-19 09:08 | 2014-11-19 09:37 | 0.47556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.47556 | 0 | 0
88421 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ÖZLEM03 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-19 09:22 | 2014-11-19 10:25 | 1.0472 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 71.2111 | 0 | 0
88422 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | DM: ÜRGÜP DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE TELLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-19 09:25 | 2014-11-19 10:26 | 1.0186 | 0 | 0 | 7 | 96 | 0 | 0 | 7.1303 | 97.7867
86346 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: CAGLAYAN3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-19 09:31 | 2014-11-19 14:30 | 4.9817 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 642.635 | 0 | 0
88065 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SAGLIK2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-19 09:31 | 2014-11-19 11:08 | 1.6175 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 129.4 | 0 | 0
88113 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: BAHCELIEVLER8 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-19 09:31 | 2014-11-19 14:31 | 5 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0
88426 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: AYISIGI1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-19 09:31 | 2014-11-19 13:03 | 3.5394 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5394
88431 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: VEYSEL KARANI3 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-19 09:34 | 2014-11-19 10:35 | 1.0172 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0172 | 0 | 0
88435 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ISMIL10 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-19 09:52 | 2014-11-19 11:02 | 1.1694 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1694
87169 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: KAYMAKLI4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-19 10:01 | 2014-11-19 15:05 | 5.0731 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 268.8719 | 0 | 0
87596 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: MARANGOZ SANAYI TR3 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-19 10:01 | 2014-11-19 12:56 | 2.9183 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 87.55 | 0 | 0
87661 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: GOCU3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-19 10:01 | 2014-11-19 15:01 | 5 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 205 | 0 | 0
87673 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: KARACAOREN2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-19 10:01 | 2014-11-19 15:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 150
87699 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TOKLUMEN TR-7 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-19 10:01 | 2014-11-19 15:02 | 5.0092 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 150.275 | 0 | 0
87701 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TOKLUMEN TR-8 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-19 10:01 | 2014-11-19 14:43 | 4.7067 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 169.44 | 0 | 0
87702 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: SIDIKLI IKIZAGIL TR-1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-19 10:01 | 2014-11-19 14:37 | 4.5928 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 59.7061
87985 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: SARNIC1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-19 10:01 | 2014-11-19 15:26 | 5.4131 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 140.7394
88437 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ALPASLAN5 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-19 10:12 | 2014-11-19 11:51 | 1.6561 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6561 | 0 | 0
88438 | 1 | NİĞDE | BOR | Fider: ALTINHİSAR-1 TM: BOR TM Kök: BAYAT KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-19 10:13 | 2014-11-19 13:08 | 2.9186 | 0 | 0 | 25 | 254 | 0 | 0 | 72.9653 | 741.3272
88439 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: ATLANTI3 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-19 10:17 | 2014-11-19 11:36 | 1.3064 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3064 | 0 | 0
88440 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR: KOCAS3 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-19 10:29 | 2014-11-19 11:30 | 1.0158 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0158 | 0 | 0
88441 | 1 | KONYA | HADİM | TR: ARPALIK1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-19 10:31 | 2014-11-19 12:02 | 1.5147 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5147 | 0 | 0
88442 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR: TUZLUKCU6 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-19 10:37 | 2014-11-19 10:41 | 0.068333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.068333 | 0 | 0
88443 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: ESKIL3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-19 10:38 | 2014-11-19 11:01 | 0.38222 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 34.4 | 0 | 0
88444 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR: ALTUNHISAR11 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-19 10:40 | 2014-11-19 11:09 | 0.48639 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 26.7514 | 0 | 0
88451 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: FEVZİ ÇAKMAK TM: KONYA-3 TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - RÖLE AYARININ YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-19 10:57 | 2014-11-19 11:54 | 0.93806 | 150 | 500 | 0 | 0 | 140.7083 | 469.0278 | 0 | 0
87597 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: MARANGOZ SANAYI TR3 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-19 11:01 | 2014-11-19 13:11 | 2.1736 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1736 | 0 | 0
88057 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Fider: MERAM TM: TOROSLAR TM Kök: HÜSNİYE KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-19 11:01 | 2014-11-19 14:13 | 3.195 | 0 | 0 | 17 | 173 | 0 | 0 | 54.315 | 552.735
88066 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: HAMIDIYE4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-19 11:01 | 2014-11-19 13:49 | 2.8044 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 280.4444 | 0 | 0
88453 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: MEZBAHA TM: KONYA-4 TM DM: KARATAY DM33 | OG - KESİCİ AÇMASI-DİĞER - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-19 11:04 | 2014-11-19 12:19 | 1.2436 | 7 | 110 | 0 | 0 | 8.7053 | 136.7972 | 0 | 0
88454 | 1 | KONYA | AKÖREN | TR: KAYASU2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-19 11:06 | 2014-11-19 11:51 | 0.75111 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.76 | 0 | 0
88455 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: ISIKLAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-19 11:06 | 2014-11-19 14:05 | 2.9767 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 193.4833
88459 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA17 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-19 11:16 | 2014-11-19 11:36 | 0.33167 | 0 | 303 | 0 | 0 | 0 | 100.495 | 0 | 0
87693 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4D 20TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-19 11:31 | 2014-11-19 14:27 | 2.9283 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 556.3833 | 0 | 0
88466 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: ŞEHİR TM: EREĞLİ TM IM: EREĞLİ1300 İM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-19 11:38 | 2014-11-19 12:24 | 0.76444 | 0 | 1733 | 0 | 0 | 0 | 1324.7822 | 0 | 0
88469 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: ÇUMRA TM: KARAPINAR TM DM: UZUNKUYU DM | OG - KESİCİ AÇMASI-DİĞER - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-19 11:45 | 2014-11-19 12:00 | 0.255 | 0 | 0 | 89 | 774 | 0 | 0 | 22.695 | 197.37
88470 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: TAŞPINAR TM: TÜMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-19 11:45 | 2014-11-19 12:42 | 0.94778 | 0 | 600 | 10 | 300 | 0 | 568.6667 | 9.4778 | 284.3333
88476 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HACIVEYISZADE2 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA YANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-19 11:58 | 2014-11-19 14:36 | 2.6353 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6353 | 0 | 0
88474 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: BOZCATEPE1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-19 11:59 | 2014-11-19 13:48 | 1.8164 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18.1639
87410 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR59 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-19 12:01 | 2014-11-19 16:23 | 4.3706 | 0 | 714 | 0 | 0 | 0 | 3120.5767 | 0 | 0
87443 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 2 TM TR: SELÇUK 03 (ŞEKER 03) | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-19 12:01 | 2014-11-19 17:01 | 5 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0
87529 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SERDARLI YAYLA1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-19 12:01 | 2014-11-19 15:51 | 3.835 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 306.8 | 0 | 0
87600 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: MARANGOZ SANAYI TR2 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-19 12:01 | 2014-11-19 14:12 | 2.1806 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 191.8889 | 0 | 0
88093 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | Fider: ÇAYAĞZI DM TM: KIRŞEHİR TM DM: ÇAYAĞAZI DM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-19 12:01 | 2014-11-19 15:02 | 3.0236 | 0 | 14 | 4 | 114 | 0 | 42.3306 | 12.0944 | 344.6917
88098 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM: KIRŞEHİR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-19 12:01 | 2014-11-19 16:06 | 4.0764 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 28.5347
88102 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR: GOKPINAR2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-19 12:01 | 2014-11-19 14:40 | 2.6494 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 402.7156 | 0 | 0
88478 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: MEYİL TM: KARAPINAR TM | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-19 12:02 | 2014-11-19 14:35 | 2.5528 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5528 | 0
88480 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TR: KAZIM KARABEKIR19 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-19 12:25 | 2014-11-19 13:13 | 0.79333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79333 | 0 | 0
84441 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR: AGACOREN10 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-19 12:31 | 2014-11-19 15:36 | 3.0753 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24.6022 | 0 | 0
84931 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: YELLICE1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-19 12:31 | 2014-11-19 15:49 | 3.2933 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 312.8667
87324 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR18 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-19 12:31 | 2014-11-19 16:02 | 3.5217 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 316.95 | 0 | 0
88104 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR: RAMAZAN BACAK YAYLASI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-19 12:31 | 2014-11-19 14:38 | 2.1147 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 31.7208
88479 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: HASANOBA TM: ÇUMRA TM DM: ARIKÖREN DM | OG - KESİCİ AÇMASI-DİĞER - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-19 12:37 | 2014-11-19 12:49 | 0.20278 | 0 | 0 | 13 | 108 | 0 | 0 | 2.6361 | 21.9
88482 | 1 | KONYA | HADİM | TR: SARNIC1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-19 12:51 | 2014-11-19 14:18 | 1.4392 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4392
88481 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: TATLICAK TM: KONYA-4 TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-19 12:53 | 2014-11-19 13:58 | 1.0767 | 14 | 110 | 0 | 0 | 15.0733 | 118.4333 | 0 | 0
84918 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ARIF BILGE8 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-19 13:01 | 2014-11-19 16:01 | 3 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 219 | 0 | 0
86838 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR: ELDEREKBOYALIK1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-19 13:01 | 2014-11-19 15:39 | 2.6367 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 171.3833
86937 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: SIDIKLI IKIZAGIL TR-1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-19 13:01 | 2014-11-19 15:53 | 2.8617 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 48.6483
87033 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: KITRELI5 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-19 13:01 | 2014-11-19 17:01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 400
87499 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60808 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-19 13:01 | 2014-11-19 16:07 | 3.0961 | 0 | 307 | 0 | 0 | 0 | 950.5061 | 0 | 0
87579 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: BALKI1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-19 13:01 | 2014-11-19 16:28 | 3.4547 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17.2736 | 0 | 0
87601 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: MARANGOZ SANAYI TR1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-19 13:01 | 2014-11-19 14:16 | 1.2542 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 43.8958 | 0 | 0
87713 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: ASAGIILICEK1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-19 13:01 | 2014-11-19 16:47 | 3.7592 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 195.4767
88061 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: KIZILCALAR 344 MODÜLER TR A KOLU TR: KIZILCALAR 344 MODÜLER TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-19 13:01 | 2014-11-19 14:28 | 1.4419 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 72.0972 | 0 | 0
88486 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YENIKENT7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-19 13:03 | 2014-11-19 16:03 | 2.9856 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 59.7111 | 0 | 0
88487 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARADIGIN2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-19 13:17 | 2014-11-19 14:11 | 0.90278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.90278 | 0 | 0
88489 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR: BUYUKABDIUSAGI2 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-19 13:31 | 2014-11-19 14:50 | 1.3303 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3303 | 0 | 0
86748 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: KURUGOL1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-19 13:31 | 2014-11-19 16:24 | 2.8872 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 138.5867
88125 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: MUCUR.TR-23 | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-19 13:31 | 2014-11-19 14:27 | 0.93139 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 26.0789 | 0 | 0
88490 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: MASAT1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-19 13:42 | 2014-11-19 19:08 | 5.4456 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.4456
84919 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YENIBAHCE5 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-19 14:01 | 2014-11-19 17:01 | 3 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0
88491 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: BELEDİYE SU ARITMA TM: KONYA-3 TM DM: TATLICAK DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-19 14:01 | 2014-11-19 14:22 | 0.33667 | 21 | 123 | 0 | 0 | 7.07 | 41.41 | 0 | 0
88492 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: KİRŞEHİR DM 1 TM: KIRŞEHİR TM DM: KIRŞEHİR DM 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-19 14:06 | 2014-11-19 14:34 | 0.47028 | 0 | 945 | 0 | 0 | 0 | 444.4125 | 0 | 0
88067 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR: GULAGAC5 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-19 14:31 | 2014-11-19 17:32 | 3.0219 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 271.975 | 0 | 0
88493 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: HUYUK7 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-19 14:35 | 2014-11-19 16:07 | 1.5367 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5367 | 0 | 0
88494 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: IMRENLER1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ KÖTÜ TEMAS OLUŞTURMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-19 14:39 | 2014-11-19 18:26 | 3.7739 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7739 | 0 | 0
88495 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISA DM: KOLUKISA Kök: KOLUKISA1 KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE TELLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-19 15:00 | 2014-11-19 15:50 | 0.83222 | 0 | 617 | 0 | 62 | 0 | 513.4811 | 0 | 51.5978
88133 | 1 | NİĞDE | BOR | Fider: KEMERHİSAR TM: BOR TM Kök: SESLİKAYA KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-19 15:01 | 2014-11-19 17:30 | 2.49 | 0 | 0 | 17 | 455 | 0 | 0 | 42.33 | 1132.95
88496 | 1 | KONYA | ÇELTİK | Fider: F6 Çeltik 1 TM: YUNAK TM Kök: İNÖNÜ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-19 15:12 | 2014-11-19 16:02 | 0.83194 | 0 | 18 | 27 | 0 | 0 | 14.975 | 22.4625 | 0
88526 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ERENKOY7 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI - AG ŞEBEKE ÇIKIŞINDA KISA DEVRE OLUŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-19 15:12 | 2014-11-19 19:38 | 4.4222 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 1547.7778 | 0 | 0
88498 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ANADOLU SANAYI4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG PANO İÇ ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-19 15:20 | 2014-11-19 16:47 | 1.4453 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 208.12 | 0 | 0
88501 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: AKKAS1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-19 15:28 | 2014-11-19 16:16 | 0.79639 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 19.9097
88503 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: KUTOREN1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-19 15:30 | 2014-11-19 16:00 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 15.3
88504 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: EDİKLİ TM: MİSLİOVA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-19 15:43 | 2014-11-19 17:13 | 1.5028 | 18 | 1476 | 291 | 123 | 27.05 | 2218.1 | 437.3083 | 184.8417
88506 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: BULDUK TM: CİHANBEYLİ TM DM: YENİCEOBA KARTER DM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-19 15:52 | 2014-11-19 16:36 | 0.73806 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 184.5139 | 0 | 0
88507 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: KARAHISARLI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-19 15:57 | 2014-11-19 16:50 | 0.88139 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88139
88508 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: YENI MOTOR SANAYI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-19 16:00 | 2014-11-19 16:13 | 0.23083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.23083 | 0 | 0
88510 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR: DEMIRCI2 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-19 16:26 | 2014-11-19 17:18 | 0.87861 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 13.1792
88512 | 1 | KONYA | KULU | TR: GOKLER1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-19 16:31 | 2014-11-19 17:50 | 1.3239 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 76.7856
88520 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR: SALAKYAYLASI1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-19 16:50 | 2014-11-19 18:25 | 1.5894 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.7156
88515 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: ORGANİZE SAN-1 TM: TÜMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - GERİLİM TRAFOSU PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-19 16:58 | 2014-11-19 18:03 | 1.0811 | 0 | 0 | 30 | 15 | 0 | 0 | 32.4333 | 16.2167
88518 | 1 | KONYA | ÇELTİK | Fider: F6 Çeltik 1 TM: YUNAK TM Kök: GÖKPINAR KÖK 1 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-19 17:00 | 2014-11-19 18:08 | 1.1308 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1308 | 0
88519 | 1 | KONYA | KULU | TR: YUNAKYAYLASI1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ KÖTÜ TEMAS OLUŞTURMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-19 17:01 | 2014-11-19 18:58 | 1.9569 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9569
88522 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: YARMA TM: KONYA-4 TM DM: YARMA DM | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-19 17:22 | 2014-11-19 19:43 | 2.3414 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3414 | 0
88521 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: TURKMENKARAHUYUK1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-19 17:23 | 2014-11-19 20:03 | 2.6761 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6761
88523 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | Fider: IHLARA TM: TÜMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-19 17:26 | 2014-11-19 18:06 | 0.66472 | 10 | 300 | 0 | 0 | 6.6472 | 199.4167 | 0 | 0
88529 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: KOZLUBUCAK TM: KARAMAN TM Kök: GÖKCE ÇAMLIK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-19 17:35 | 2014-11-19 21:22 | 3.7864 | 0 | 0 | 2 | 70 | 0 | 0 | 7.5728 | 265.0472
88524 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1160 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-19 17:38 | 2014-11-19 18:15 | 0.61694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61694 | 0 | 0
88525 | 1 | KONYA | KADINHANI | Fider: ALTINOVA TM: LADİK TM Kök: YENİCEKAYA MODÜLER KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-19 17:38 | 2014-11-19 18:15 | 0.61222 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 26.9378 | 0
88527 | 1 | KONYA | HADİM | Fider: BAĞBAŞI KÖK-BAĞBAŞI1 TR TM: GÖKSU HES TM DM: BALCILAR DM Kök: BAĞBAŞI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-19 17:44 | 2014-11-19 18:34 | 0.83139 | 0 | 621 | 0 | 50 | 0 | 516.2925 | 0 | 41.5694
88530 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BEYAZIT 03 (DİSPANSER) | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-19 17:51 | 2014-11-19 19:05 | 1.2314 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2314 | 0 | 0
88532 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: ORGANİZE SAN-1 TM: TÜMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANSIZ FİZİK ALMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-19 18:03 | 2014-11-19 18:32 | 0.4875 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.975 | 0
88533 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: YENIYAPAN | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-19 18:23 | 2014-11-19 20:40 | 2.2881 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2881
88534 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: KOCATEPE1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-19 18:30 | 2014-11-19 19:32 | 1.0314 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 36.0986 | 0 | 0
88535 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: KONAKLI7 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-19 18:52 | 2014-11-19 19:46 | 0.91194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91194 | 0 | 0
88536 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: GOKHUYUK1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-19 19:30 | 2014-11-19 20:48 | 1.2983 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2983
88537 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ISMIL10 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-19 19:38 | 2014-11-19 21:12 | 1.5553 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 20.2186 | 0 | 0
88538 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: ORGANİZE SAN-1 TM: TÜMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ FİZİKİ İRTİBAT - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-19 20:22 | 2014-11-19 20:43 | 0.35889 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.7944 | 0
88539 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: ACIGOL15 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE CİSİM DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-19 20:26 | 2014-11-19 20:51 | 0.4125 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.0625 | 0 | 0
88540 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: UZUMLU4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-19 20:48 | 2014-11-19 21:34 | 0.77611 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.2089 | 0 | 0
88541 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: CULFA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-19 21:28 | 2014-11-19 22:35 | 1.1156 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13.3867
88542 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SIZMA8 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-19 21:59 | 2014-11-19 22:53 | 0.90139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.90139 | 0 | 0
88543 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: BOGRUDELIK1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-19 22:03 | 2014-11-19 22:21 | 0.29278 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 37.1828 | 0 | 0
88544 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | Fider: ILGIN TM - FİDER4 AKŞEHİR TM: ILGIN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-19 22:19 | 2014-11-19 22:28 | 0.15333 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 28.3667 | 0 | 0
88545 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BOSNAHERSEK50 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-20 00:16 | 2014-11-20 02:59 | 2.7128 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 27.1278 | 0 | 0
88546 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: SAZLICA2-6 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ-CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-11-20 01:24 | 2014-11-20 01:31 | 0.12917 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 4.2625 | 0 | 0
88547 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 2 TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-20 01:44 | 2014-11-20 02:01 | 0.28333 | 0 | 475 | 0 | 0 | 0 | 134.5833 | 0 | 0
87692 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | DM: DM 08 SELAHADDİN EYYUBİ | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-20 02:01 | 2014-11-20 04:01 | 2 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
88548 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: SARALIALACA 2TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-20 06:15 | 2014-11-20 08:47 | 2.5367 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 104.0033
88549 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: BÖLÜKYAZI TM: KARAMAN TM Kök: ATATÜRK MAH. KÖK | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-20 06:51 | 2014-11-20 08:56 | 2.0839 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.2517 | 0
88553 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SARRAFLAR TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-20 07:31 | 2014-11-20 07:58 | 0.45417 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.90833 | 0 | 0
85763 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: DEGIRMENALTI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-20 07:31 | 2014-11-20 11:21 | 3.8414 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 249.6903 | 0 | 0
86723 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | Fider: 3 NOLU DM-HACIBEY KONAĞI TM: YERKÖY TM DM: AKCAKENT DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-20 07:31 | 2014-11-20 15:08 | 7.6189 | 0 | 0 | 1 | 350 | 0 | 0 | 7.6189 | 2666.6111
87694 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4D 5 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-20 07:31 | 2014-11-20 11:05 | 3.5642 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 605.9083 | 0 | 0
88554 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: AĞAÇ İŞLERİ 02 | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-20 07:41 | 2014-11-20 10:02 | 2.345 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.345 | 0 | 0
88555 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAASLAN AYBAHCE38 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA YANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-20 07:47 | 2014-11-20 08:40 | 0.88528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88528 | 0 | 0
88556 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TR: KAZIM KARABEKIR27 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-20 08:00 | 2014-11-20 08:35 | 0.59167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.59167 | 0 | 0
84442 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR: AGACOREN12 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-20 08:01 | 2014-11-20 12:24 | 4.3817 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 109.5417 | 0 | 0
84490 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Fider: REİS TM: AKŞEHİR TM DM: REİS DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-20 08:01 | 2014-11-20 12:26 | 4.4156 | 0 | 0 | 0 | 369 | 0 | 0 | 0 | 1629.34
84633 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: HATIRLI3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-20 08:01 | 2014-11-20 16:08 | 8.1144 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 146.06 | 0 | 0
84922 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ALPASLAN2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-20 08:01 | 2014-11-20 13:01 | 5 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 1155 | 0 | 0
86840 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR: PEKMEZCI1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-20 08:01 | 2014-11-20 13:02 | 5.01 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 455.91
86978 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: MERKEZ TM: ÇUMRA TM DM: ÇUMRA TR 24 DM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-20 08:01 | 2014-11-20 15:07 | 7.1058 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 2487.0417 | 0 | 0
87011 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: SIDIKLI IKIZAGIL TR-1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-20 08:01 | 2014-11-20 12:01 | 3.9961 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 59.9417
87068 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: BELEDIYE EVLERI TR 3.1A | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-20 08:01 | 2014-11-20 13:24 | 5.3772 | 0 | 925 | 0 | 0 | 0 | 4973.9306 | 0 | 0
87160 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM: SEYDİŞEHİR TM TR: BAHCELI EVLER TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-20 08:01 | 2014-11-20 13:32 | 5.5242 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 452.9817 | 0 | 0
87202 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: GÖLYAZI TM: CİHANBEYLİ TM Kök: SAĞLIK KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-20 08:01 | 2014-11-20 14:10 | 6.1456 | 0 | 487 | 14 | 88 | 0 | 2992.8856 | 86.0378 | 540.8089
87328 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR18 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-20 08:01 | 2014-11-20 12:31 | 4.505 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 342.38 | 0 | 0
87530 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: KUCUKPORNEK1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-20 08:01 | 2014-11-20 12:02 | 4.0092 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 360.825
87581 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: BALKI 2 TR 160 | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-20 08:01 | 2014-11-20 12:02 | 4.0108 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 260.7042 | 0 | 0
88054 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: F-2 DİNEK TM: GÜNEYSINIR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-20 08:01 | 2014-11-20 15:08 | 7.1219 | 0 | 350 | 50 | 350 | 0 | 2492.6806 | 356.0972 | 2492.6806
88062 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: SEYDİSEHİR TM - F7 GEVREKLİ ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM TR: GEVREKLI2 TR Kök: GEVREKLİ KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-20 08:01 | 2014-11-20 12:34 | 4.5531 | 0 | 824 | 0 | 2 | 0 | 3751.7178 | 0 | 9.1061
88139 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | Fider: AKÇAKENT TM: YERKÖY TM DM: AKCAKENT DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-20 08:01 | 2014-11-20 13:37 | 5.605 | 0 | 0 | 0 | 526 | 0 | 0 | 0 | 2948.23
88151 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: 3 NOLU DM-27 EVLER HÜLYA YAPI TR TM: KIRŞEHİR TM DM: KIRŞEHİR DM 3 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-20 08:01 | 2014-11-20 11:43 | 3.6961 | 3 | 72 | 0 | 0 | 11.0883 | 266.12 | 0 | 0
88163 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TM: YERKÖY TM DM: AKCAKENT DM Kök: TOSUNBURNU KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-20 08:01 | 2014-11-20 15:01 | 7.0047 | 0 | 0 | 3 | 603 | 0 | 0 | 21.0142 | 4223.8475
88557 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: BİSKÜVİ SANAYİ-1 TM: KARAMAN OSB TM DM: KARAMAN BS2 DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-20 08:02 | 2014-11-20 09:01 | 0.9725 | 15 | 233 | 0 | 0 | 14.5875 | 226.5925 | 0 | 0
84375 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: ZENGEN4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-20 08:16 | 2014-11-20 13:27 | 5.1903 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 134.9472
88558 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR27 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-20 08:20 | 2014-11-20 09:02 | 0.70278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.70278 | 0 | 0
88559 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: GOYAK1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-20 08:22 | 2014-11-20 10:05 | 1.7228 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7228
85247 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: GOKTUZLA1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-20 08:30 | 2014-11-20 13:52 | 5.3728 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 268.6389
84932 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: YELLICE1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-20 08:31 | 2014-11-20 12:36 | 4.0919 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 302.8039
86749 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM: PETLAS TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-20 08:31 | 2014-11-20 12:30 | 3.9911 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 91.7956
87412 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR45 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-20 08:31 | 2014-11-20 11:54 | 3.3789 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 1351.5556 | 0 | 0
87500 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60808 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-20 08:31 | 2014-11-20 12:59 | 4.4731 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 925.9225 | 0 | 0
87690 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 2 TM DM: DM8 S.EYYUBİ | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-20 08:31 | 2014-11-20 15:31 | 7 | 2 | 332 | 0 | 0 | 14 | 2324 | 0 | 0
88251 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM: YERKÖY TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-20 08:31 | 2014-11-20 17:48 | 9.2853 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 27855.8333
88279 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Fider: LADİK TM: LADİK TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-20 08:31 | 2014-11-20 13:31 | 5 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 835 | 0 | 0
88617 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: KONUKLAR YOLU6 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-20 08:31 | 2014-11-20 13:31 | 5 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 325 | 0 | 0
88560 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: MUCUR KÖYLER TM: PETLAS TM Kök: DEDELER KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-20 08:37 | 2014-11-20 10:12 | 1.5756 | 0 | 0 | 1 | 145 | 0 | 0 | 1.5756 | 228.4556
88561 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TR: UGURLU1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-20 08:39 | 2014-11-20 10:20 | 1.6889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6889 | 0 | 0
88562 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAASLAN AYBAHCE39 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA YANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-20 08:42 | 2014-11-20 09:04 | 0.36194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.36194 | 0 | 0
88563 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4C 8TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-20 08:43 | 2014-11-20 09:19 | 0.59417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.59417 | 0 | 0
88565 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: ÇUMRA TM: KARAPINAR TM DM: UZUNKUYU DM | OG - KESİCİ AÇMASI-DİĞER - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-20 08:57 | 2014-11-20 09:10 | 0.21528 | 0 | 0 | 89 | 774 | 0 | 0 | 19.1597 | 166.625
85953 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM: AVANOS TM Kök: 37 NOLU KABİN | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-20 09:01 | 2014-11-20 13:33 | 4.5367 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 77.1233 | 0
86826 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: PETLAS AŞ 2 (6,3 KV) TM: PETLAS TM DM: KIRŞEHİR DM 3 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-20 09:01 | 2014-11-20 15:16 | 6.2556 | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 | 1613.9333 | 0 | 0
86847 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: YOLLARBASI4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-20 09:01 | 2014-11-20 15:38 | 6.6164 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 6616.3889 | 0 | 0
86956 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: MARUL1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-20 09:01 | 2014-11-20 14:00 | 4.9861 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 44.875
86961 | 1 | KONYA | MERAM | Fider: F15-LALEBAHÇE FİDERİ TM: KONYA-1 TM DM: DM28-HATIP DM Kök: HATUNSARAY KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-20 09:01 | 2014-11-20 14:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 350
87036 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: DIVARLI8 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-20 09:01 | 2014-11-20 13:37 | 4.5933 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 459.3333 | 0 | 0
87364 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: F-6 MERKEZ TM: ALİBEYHÜYÜĞÜ TM Kök: ALİBEYHÜĞÜ TR 5 KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-20 09:01 | 2014-11-20 13:51 | 4.8328 | 0 | 459 | 0 | 0 | 0 | 2218.245 | 0 | 0
87447 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 2 TM TR: RAUFORBAY1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-20 09:01 | 2014-11-20 14:01 | 5 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 375 | 0 | 0
87450 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 2 TM TR: RAUFORBAY1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-20 09:01 | 2014-11-20 17:01 | 8 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0
87470 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA 3 TM TR: MENGENE YENI KULE TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-20 09:01 | 2014-11-20 16:01 | 7 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 3850 | 0 | 0
87511 | 1 | KONYA | KULU | TR: SUKUR YAYLASI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-20 09:01 | 2014-11-20 14:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 55
87790 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: ÇAMARDI TM: NİĞDE-2-TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-20 09:01 | 2014-11-20 15:52 | 6.845 | 7 | 528 | 4 | 1 | 47.915 | 3614.16 | 27.38 | 6.845
87856 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: LADİK TM Kök: KARAYÖRÜKLÜ KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-20 09:01 | 2014-11-20 14:01 | 5 | 3 | 557 | 85 | 676 | 15 | 2785 | 425 | 3380
88073 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: HELVADERE11 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-20 09:01 | 2014-11-20 12:56 | 3.9139 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 195.6944 | 0 | 0
88168 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 2 TM TR: BUHARA08 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-20 09:01 | 2014-11-20 14:01 | 5 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
88169 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: AĞCAŞAR TM: MİSLİOVA TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-20 09:01 | 2014-11-20 14:16 | 5.2436 | 300 | 0 | 0 | 0 | 1573.0833 | 0 | 0 | 0
88178 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 3 TM DM: DM79 EĞRİBAYAT | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-20 09:01 | 2014-11-20 17:01 | 8 | 1 | 45 | 1 | 0 | 8 | 360 | 8 | 0
88179 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: LADİK TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-20 09:01 | 2014-11-20 19:01 | 10 | 0 | 0 | 5 | 25 | 0 | 0 | 50 | 250
88191 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: KIRŞEHİR TM TR: ESKİ HAYVAN PAZARI TR2-24 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-20 09:01 | 2014-11-20 14:44 | 5.7172 | 0 | 592 | 0 | 0 | 0 | 3384.5956 | 0 | 0
88192 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: KARAYOLLARI TR 2.3 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-20 09:01 | 2014-11-20 14:27 | 5.4383 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 435.0667 | 0 | 0
88227 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | Fider: KAZIMKARABEKİR TM: KARAMAN TM DM: KAZIM KARABEKIR DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-20 09:01 | 2014-11-20 17:05 | 8.0597 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 16119.4444 | 0 | 0
88229 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: BÖLÜKYAZI TM: KARAMAN TM Kök: ATATÜRK MAH. KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-20 09:01 | 2014-11-20 17:29 | 8.4714 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 4235.6944 | 0 | 0
88231 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 31105 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-20 09:01 | 2014-11-20 14:31 | 5.5044 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 275.2222 | 0 | 0
88569 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: KONYA5 TM - ÇATALHÜYÜK FİDERİ TM: KONYA5 TM DM: KARATAY DM25 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-20 09:01 | 2014-11-20 14:01 | 5 | 12 | 182 | 0 | 0 | 60 | 910 | 0 | 0
88566 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: ŞEHİR-1 TM: TÜMOSAN TM DM: AKSARAY DM1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-20 09:04 | 2014-11-20 09:23 | 0.305 | 0 | 300 | 5 | 0 | 0 | 91.5 | 1.525 | 0
88586 | 1 | KONYA | YUNAK | Fider: İSHAKUŞAĞI TM: YUNAK TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-20 09:05 | 2014-11-20 11:48 | 2.7128 | 0 | 871 | 0 | 0 | 0 | 2362.8294 | 0 | 0
88567 | 1 | KONYA | ÇELTİK | Fider: ÇELTİK-1 TM: YUNAK TM Kök: İNÖNÜ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-20 09:06 | 2014-11-20 09:37 | 0.51306 | 0 | 0 | 3 | 18 | 0 | 0 | 1.5392 | 9.235
88568 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | Fider: GÜNEYBAĞ TM: GÜNEYSINIR TM Kök: GÜNEYBAĞ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-20 09:15 | 2014-11-20 10:37 | 1.37 | 0 | 279 | 12 | 0 | 0 | 382.23 | 16.44 | 0
88570 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: YUNUSLAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE ARAÇ TEMASI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-20 09:27 | 2014-11-20 10:44 | 1.2747 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.6483 | 0 | 0
86347 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: ISIKLAR1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-20 09:31 | 2014-11-20 13:54 | 4.39 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 632.16
87256 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR: BALCILAR10 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-20 09:31 | 2014-11-20 14:44 | 5.2117 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 260.5833
87714 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: SADIK1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-20 09:31 | 2014-11-20 14:33 | 5.0408 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 539.3692
88126 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: MUCUR3 TR | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI-EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-20 09:31 | 2014-11-20 11:11 | 1.6625 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 24.9375 | 0 | 0
88268 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: OMERKAHYA1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-20 09:31 | 2014-11-20 13:03 | 3.5383 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 413.985
88573 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YENIKENT5 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-20 09:46 | 2014-11-20 11:09 | 1.3703 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.8514 | 0 | 0
88579 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM: NEVŞEHİR-2-TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-20 09:50 | 2014-11-20 11:17 | 1.4444 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.5556 | 0
88588 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: IM 1-1TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-20 10:00 | 2014-11-20 10:23 | 0.38083 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.76167 | 0 | 0
87170 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: KAYMAKLI4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-20 10:01 | 2014-11-20 16:05 | 6.0672 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 327.63 | 0 | 0
87602 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: MODÜLER 2F6 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-20 10:01 | 2014-11-20 13:42 | 3.6853 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 781.2789 | 0 | 0
87663 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: GOCU YAYLA1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-20 10:01 | 2014-11-20 15:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 45
87994 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: SARNIC1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-20 10:01 | 2014-11-20 15:02 | 5.0125 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 155.3875
88131 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: KESECİK TR-8 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-20 10:01 | 2014-11-20 13:04 | 3.0458 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 79.1917 | 0 | 0
88232 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | Fider: KAZIMKARABEKİR TM: KARAMAN TM DM: KAZIM KARABEKIR DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-20 10:01 | 2014-11-20 15:39 | 5.6403 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 2820.1389 | 0 | 0
88550 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: TAŞPINAR TM: TÜMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI FİZİKİ İRTİBAT - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-20 10:01 | 2014-11-20 11:31 | 1.5 | 0 | 0 | 50 | 150 | 0 | 0 | 75 | 225
88581 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YESILTEPE2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE ARAÇ TEMASI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-20 10:06 | 2014-11-20 12:30 | 2.4103 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 36.1542 | 0 | 0
88583 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YESILOVA11 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-20 10:07 | 2014-11-20 11:52 | 1.7578 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.2733
84329 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: ASAGIHOMURLU1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-20 10:11 | 2014-11-20 14:01 | 3.8333 | 0 | 0 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 866.3333
88587 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: CATALBADEM1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-20 10:12 | 2014-11-20 17:08 | 6.9417 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.9417
88590 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: ALIHOCA2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-20 10:26 | 2014-11-20 12:04 | 1.6222 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6222
88589 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: TARASCI7 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-20 10:27 | 2014-11-20 11:36 | 1.1481 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1481 | 0 | 0
88283 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR: ISAKUSAGI3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-20 10:31 | 2014-11-20 12:36 | 2.0861 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 187.75 | 0 | 0
84323 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: KAMAN1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-20 10:36 | 2014-11-20 15:01 | 4.4167 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 150.1667 | 0 | 0
88591 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: YESRIP TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-20 10:45 | 2014-11-20 11:26 | 0.67667 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 67.6667 | 0 | 0
88593 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR: SARIVELILER6 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-20 10:56 | 2014-11-20 11:07 | 0.18556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.18556 | 0 | 0
87698 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4D 5 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-20 11:01 | 2014-11-20 14:21 | 3.3322 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 566.4778 | 0 | 0
88175 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Fider: CÜLCÜLE KÖK - MARUL1 TR TM: TÜMOSAN TM Kök: CULCULE KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-20 11:01 | 2014-11-20 14:01 | 2.9981 | 0 | 0 | 42 | 62 | 0 | 0 | 125.9183 | 185.8794
88596 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR: GULPINAR3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-20 11:06 | 2014-11-20 11:32 | 0.43667 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 7.86 | 0 | 0
84325 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: BAYRAMOZU1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-20 11:08 | 2014-11-20 16:01 | 4.8833 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 214.8667
88597 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: TISAN TR 2.1A | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-20 11:15 | 2014-11-20 11:33 | 0.2975 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 6.545 | 0 | 0
88598 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TR: OZYURT1 TR | AG - DİREK YIKILMASI - KARAYOLLARI KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-20 11:17 | 2014-11-20 14:56 | 3.6428 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 109.2833
85768 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TM: BEYŞEHİR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-20 11:31 | 2014-11-20 15:00 | 3.4889 | 145 | 0 | 0 | 0 | 505.8889 | 0 | 0 | 0
88051 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: AGACKUYU1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-20 11:31 | 2014-11-20 14:35 | 3.0708 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 153.5417
88600 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: AKBAYIT TR2-65 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-20 11:31 | 2014-11-20 14:43 | 3.1869 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1869 | 0 | 0
88601 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 2 TM IM: İM1 DEDEKORKUT | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - YANLIŞ MANEVRA YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-20 11:45 | 2014-11-20 12:38 | 0.88361 | 1 | 2489 | 0 | 0 | 0.88361 | 2199.3081 | 0 | 0
88602 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: DERYA1 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-20 11:51 | 2014-11-20 18:43 | 6.8622 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.8622 | 0 | 0
88603 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: MEYİL TM: KARAPINAR TM Kök: ÇUKURCA MODÜLER | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-20 11:52 | 2014-11-20 15:59 | 4.1206 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.3617 | 0
88604 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: GOZLU3 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-20 11:55 | 2014-11-20 15:04 | 3.1581 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1581 | 0 | 0
88605 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: BEYAGIL4 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-20 11:56 | 2014-11-20 12:40 | 0.73389 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73389
88610 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | Fider: KARASINIR TM: KARAMAN TM Kök: ILITERE KOK | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-20 11:58 | 2014-11-20 14:54 | 2.9236 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.8472 | 0
84634 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: HATIRLI3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-20 12:01 | 2014-11-20 16:05 | 4.0744 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 73.34 | 0 | 0
87413 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR76 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-20 12:01 | 2014-11-20 15:29 | 3.4675 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 156.0375 | 0 | 0
87604 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: İMAR İSKAN EV.DİREK TİPİ TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-20 12:01 | 2014-11-20 14:05 | 2.0681 | 0 | 1636 | 0 | 0 | 0 | 3383.3389 | 0 | 0
88188 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ORTA SINAN1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-20 12:01 | 2014-11-20 16:45 | 4.73 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 946 | 0 | 0
88285 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-20 12:01 | 2014-11-20 15:58 | 3.9483 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 177.675
88289 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: ABUSAGI TR 5 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-20 12:01 | 2014-11-20 15:19 | 3.3053 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 132.2111
88290 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: KARACASAR2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-20 12:01 | 2014-11-20 14:31 | 2.5056 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 162.8611 | 0 | 0
88606 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ1-8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-20 12:01 | 2014-11-20 13:34 | 1.5425 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 29.3075
88607 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: İSMİL TM: KONYA-4 TM DM: İSMİL DM | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-20 12:11 | 2014-11-20 13:29 | 1.3008 | 0 | 0 | 30 | 25 | 0 | 0 | 39.025 | 32.5208
88608 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | Fider: ALTINHİSAR-1 TM: BOR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-20 12:17 | 2014-11-20 13:57 | 1.6778 | 0 | 0 | 5 | 255 | 0 | 0 | 8.3889 | 427.8333
84443 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR: AGACOREN12 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-20 12:31 | 2014-11-20 17:16 | 4.745 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 170.82 | 0 | 0
84933 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: YELLICE1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-20 12:31 | 2014-11-20 16:16 | 3.7578 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 356.9889
87329 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR18 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-20 12:31 | 2014-11-20 15:56 | 3.4092 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 259.0967 | 0 | 0
88609 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: MİSLİOVA TM TR: EDIKLI14 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-20 12:31 | 2014-11-20 13:30 | 0.98667 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 57.2267 | 0 | 0
84491 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Fider: REİS TM: AKŞEHİR TM DM: REİS DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-20 13:01 | 2014-11-20 16:08 | 3.11 | 0 | 0 | 8 | 305 | 0 | 0 | 24.88 | 948.55
84935 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YAYLAPINAR KAS17 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-20 13:01 | 2014-11-20 15:01 | 2 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0
86841 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR: PEKMEZCI1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-20 13:01 | 2014-11-20 17:01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 364
87013 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: SIDIKLI IKIZAGIL TR-1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-20 13:01 | 2014-11-20 15:46 | 2.7511 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 52.2711
87038 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: DİVARLI TR10 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-20 13:01 | 2014-11-20 16:33 | 3.5325 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 353.25 | 0 | 0
87503 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60802 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-20 13:01 | 2014-11-20 15:33 | 2.5353 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 370.1506 | 0 | 0
87583 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: BALKI 2 TR 160 | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-20 13:01 | 2014-11-20 15:58 | 2.9422 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 297.1644 | 0 | 0
87605 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: GÖKÇEHÜYÜK TR1 YENİ TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-20 13:01 | 2014-11-20 14:58 | 1.9439 | 0 | 0 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 443.2067
87707 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: CAYAGZI TR-3 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-20 13:01 | 2014-11-20 14:46 | 1.7433 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 127.2633 | 0 | 0
88110 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM: TÜMOSAN TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-20 13:01 | 2014-11-20 14:38 | 1.6189 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 283.3056
88308 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KIZÖREN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ABONE BAĞLANTISI-KESİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-20 13:01 | 2014-11-20 13:38 | 0.61583 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 44.9558 | 0
88613 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: ÇUMRA TM: KARAPINAR TM Kök: KURTBASAN KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANSIZ RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-20 13:11 | 2014-11-20 16:08 | 2.9531 | 0 | 0 | 164 | 385 | 0 | 0 | 484.3011 | 1136.9264
88611 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: ESKIL10 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-20 13:12 | 2014-11-20 15:29 | 2.2803 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 118.5744 | 0 | 0
88612 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KEYKUBAT2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-20 13:14 | 2014-11-20 14:32 | 1.3047 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3047 | 0 | 0
84376 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: ZENGEN4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-20 13:16 | 2014-11-20 18:00 | 4.7361 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 123.1389
88614 | 1 | KONYA | MERAM | Fider: KONYA5 TM - ÇATALHÜYÜK FİDERİ TM: KONYA5 TM DM: DM 25A | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-20 13:27 | 2014-11-20 14:22 | 0.91861 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 115.745 | 0 | 0
86750 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: KUCUKKAVAK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-20 13:31 | 2014-11-20 17:02 | 3.5233 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 66.9433
88075 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: HELVADERE3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-20 13:31 | 2014-11-20 16:12 | 2.6811 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 160.8667 | 0 | 0
88615 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR: CELTIK7 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-20 13:31 | 2014-11-20 14:02 | 0.50639 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 78.9967 | 0 | 0
88616 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Fider: AZABAĞLI GEZKUYU HATBAŞI KÖK - AZABAĞLI ÇIKIŞI TM: ALTINEKİN TM DM: ALTINEKİN DM Kök: AZABAĞLI GEZKUYU HATBAŞI KÖK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-20 13:39 | 2014-11-20 14:33 | 0.9075 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9075 | 0
88618 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KEMERHISAR28 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-20 13:49 | 2014-11-20 14:55 | 1.0992 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 206.6433 | 0 | 0
88620 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: F17-KARAASLAN FİDERİ TM: KONYA-1 TM IM: İM-4-AYMANAS | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-20 13:57 | 2014-11-20 14:28 | 0.51722 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 3103.3333 | 0 | 0
87607 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: GÖKÇEHÜYÜK TR1 YENİ TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-20 14:01 | 2014-11-20 16:02 | 2.0119 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60.3583 | 0 | 0
88619 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: BULDUK TM: CİHANBEYLİ TM DM: YENİCEOBA KARTER DM | OG - KESİCİ AÇMASI-DİĞER - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-20 14:02 | 2014-11-20 19:27 | 5.4133 | 0 | 0 | 50 | 450 | 0 | 0 | 270.6667 | 2436
88621 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: OZGURLER1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-20 14:22 | 2014-11-20 14:52 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 49
88624 | 1 | KONYA | YUNAK | Fider: F3 İshakuşağı TM: YUNAK TM DM: BİRİMLER DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - GEÇİT İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-20 14:56 | 2014-11-20 17:34 | 2.6383 | 0 | 2518 | 468 | 0 | 0 | 6643.3233 | 1234.74 | 0
84936 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HARMANCIK11 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-20 15:01 | 2014-11-20 17:01 | 2 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 512 | 0 | 0
88321 | 1 | KONYA | KULU | TR: CANIMANA4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-20 15:01 | 2014-11-20 16:46 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 262.5
88626 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: CESMELISEBIL2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-20 15:20 | 2014-11-20 18:40 | 3.3272 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3272 | 0 | 0
88627 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: BEYŞEHİR TR 25 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-20 15:23 | 2014-11-20 16:15 | 0.87722 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.7544 | 0 | 0
88628 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR28 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-20 15:30 | 2014-11-20 17:02 | 1.5464 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5464 | 0 | 0
88629 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR: OZKOCLAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İZOLATÖRÜN AĞAÇ DİREKTEN ÇIKMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-20 15:32 | 2014-11-20 17:28 | 1.9422 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 36.9022
88631 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR: EMİRGAZİ TR3 | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ-CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-11-20 15:36 | 2014-11-20 15:42 | 0.098611 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2.9583
88632 | 1 | KONYA | ILGIN | Fider: ILGIN TM - FİDER4 AKŞEHİR TM: ILGIN TM DM: DM44 Kök: ARGITHANI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - DİREK YIKILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-20 15:39 | 2014-11-20 19:09 | 3.4983 | 3 | 482 | 0 | 0 | 10.495 | 1686.1967 | 0 | 0
88633 | 1 | KONYA | ILGIN | Fider: ILGIN TM - FİDER4 AKŞEHİR TM: ILGIN TM DM: DM44 Kök: MECIDIYE TSK KOK | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-20 15:53 | 2014-11-20 19:27 | 3.5758 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 286.0667
88638 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TR: KILIMLI TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-20 16:08 | 2014-11-20 17:44 | 1.6133 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6133
88634 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR: AGACOBA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-20 16:08 | 2014-11-20 17:11 | 1.0647 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0647
88635 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BEYAZIT 04 (ÜNİVERSİTE) | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-20 16:10 | 2014-11-20 17:04 | 0.88611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88611 | 0 | 0
88679 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ESENLER 02 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-20 16:12 | 2014-11-20 19:54 | 3.6925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6925 | 0 | 0
88662 | 1 | KONYA | MERAM | Fider: KARAKAYA TM: KONYA-2 TM DM: DM 10 MALAS YOLU | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - YANLIŞ MANEVRA YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-20 16:16 | 2014-11-20 17:53 | 1.6175 | 6 | 1500 | 0 | 0 | 9.705 | 2426.25 | 0 | 0
88641 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TM Kök: DELİHEBİL KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-20 16:22 | 2014-11-20 18:17 | 1.9264 | 0 | 0 | 2 | 100 | 0 | 0 | 3.8528 | 192.6389
88640 | 1 | KONYA | MERAM | Fider: F15-LALEBAHÇE FİDERİ TM: KONYA-1 TM DM: DM28-HATIP DM Kök: ÇAYIRBAĞI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-20 16:23 | 2014-11-20 17:07 | 0.73111 | 0 | 0 | 20 | 872 | 0 | 0 | 14.6222 | 637.5289
88642 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ALPASLAN2 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-20 16:29 | 2014-11-20 17:21 | 0.87389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87389 | 0 | 0
88644 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: KADINHANI5 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-20 16:35 | 2014-11-20 17:17 | 0.69583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69583 | 0 | 0
88645 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: MANAV YOLU TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-20 16:36 | 2014-11-20 17:17 | 0.69194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69194 | 0 | 0
88647 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: GOREME3 TR | AG - PANO / BOX HASARI - AG BOX SİGORTALI -SİGORTASIZ YÜK AYIRICI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-20 16:36 | 2014-11-20 17:58 | 1.3664 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 16.3967 | 0 | 0
88646 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | Fider: ÇAMARDI TM: NİĞDE-2-TM | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-20 16:41 | 2014-11-20 17:42 | 1.0242 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 63.4983 | 0 | 0
88650 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: HAPISHANE YANI11 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-20 16:49 | 2014-11-20 17:24 | 0.58972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58972 | 0 | 0
88652 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: BUYUKBESKAVAK2 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-20 16:53 | 2014-11-20 19:31 | 2.6436 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6436
88653 | 1 | KONYA | KULU | TR: KULU TR 70 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ KÖTÜ TEMAS OLUŞTURMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-20 16:57 | 2014-11-20 17:39 | 0.71389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71389 | 0 | 0
88654 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 2A 4TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-20 17:04 | 2014-11-20 19:32 | 2.4697 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4697 | 0 | 0
88655 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: MAMACILAR TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-20 17:04 | 2014-11-20 17:44 | 0.66167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66167 | 0 | 0
88656 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: ÇUMRA TM: KARAPINAR TM Kök: YAZAMCA KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-20 17:07 | 2014-11-20 20:26 | 3.3261 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.3044 | 0
88657 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: SEYDİSEHİR TM - F7 GEVREKLİ ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM Kök: AKÇALAR MODÜLER KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-20 17:11 | 2014-11-20 17:50 | 0.65028 | 2 | 1868 | 11 | 478 | 1.3006 | 1214.7189 | 7.1531 | 310.8328
88658 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: ALTINEKİN TM: CİHANBEYLİ TM Kök: NURTAŞ MONOBLOK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-20 17:14 | 2014-11-20 23:11 | 5.9508 | 0 | 0 | 230 | 3700 | 0 | 0 | 1368.6917 | 22018.0833
88659 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: SEYDİSEHİR TM - F2 SEYDİŞEHİR 1 ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM DM: SEYDİŞEHİR DM2 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-20 17:14 | 2014-11-20 18:32 | 1.3033 | 0 | 0 | 13 | 158 | 0 | 0 | 16.9433 | 205.9267
88660 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: HASTANE8 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-20 17:19 | 2014-11-20 17:33 | 0.2275 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2275 | 0 | 0
88661 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 20807 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-20 17:24 | 2014-11-20 18:00 | 0.60056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.60056 | 0 | 0
88665 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR: CELTIK13 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-20 17:24 | 2014-11-20 17:51 | 0.44139 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.0897 | 0 | 0
88663 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: KAVAK4 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-20 17:27 | 2014-11-20 20:27 | 3.0033 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0033 | 0 | 0
88664 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA62 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-20 17:30 | 2014-11-20 20:21 | 2.855 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.71 | 0 | 0
88666 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: HACIBEYLI1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-20 17:42 | 2014-11-20 18:53 | 1.1831 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1831
88668 | 1 | KONYA | KULU | Fider: TAVŞANÇALI TR5-TAVŞANÇALI TR8 TR: TAVŞANÇALI TR 7 | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-20 17:53 | 2014-11-20 19:37 | 1.7303 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7303 | 0 | 0
88667 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: HARMANYAZI 2 TR 100 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-20 17:53 | 2014-11-20 20:00 | 2.1119 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1119
88669 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: YUNUSLAR1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-20 17:57 | 2014-11-20 21:16 | 3.3183 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3183 | 0 | 0
88671 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ÖZLEM03 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE TMŞ AÇMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-20 18:02 | 2014-11-20 19:55 | 1.8925 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 141.9375 | 0 | 0
88670 | 1 | KONYA | MERAM | TR: AKSINNE2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-20 18:07 | 2014-11-20 20:13 | 2.0914 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0914 | 0 | 0
88675 | 1 | KONYA | MERAM | TR: DERE ASIKLAR3 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-20 18:13 | 2014-11-20 19:35 | 1.3586 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3586 | 0 | 0
88674 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: KUTUKUSAGI3 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-20 18:14 | 2014-11-20 19:59 | 1.7469 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7469
88676 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KIRAZLI1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-20 18:15 | 2014-11-20 23:08 | 4.8908 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8908 | 0 | 0
88677 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: AKÇAYAZI TM: KARAPINAR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-20 18:23 | 2014-11-20 19:47 | 1.4114 | 0 | 0 | 174 | 491 | 0 | 0 | 245.5817 | 692.9919
88678 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: BASGOZE1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-20 18:27 | 2014-11-20 22:21 | 3.9125 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9125 | 0 | 0
88681 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: BURC3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-20 18:30 | 2014-11-20 19:08 | 0.64472 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 25.7889 | 0 | 0
88680 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: AYVAT DEDE MH38 TR 250 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-20 18:30 | 2014-11-20 20:28 | 1.9725 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9725 | 0 | 0
88682 | 1 | KONYA | MERAM | TR: DERE CAMI KEBIR2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-20 18:32 | 2014-11-20 20:35 | 2.0525 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0525 | 0 | 0
88683 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: KUCUK IHSANIYE1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-20 18:35 | 2014-11-20 19:38 | 1.0492 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 52.4583 | 0 | 0
88684 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KARAASLAN2 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-20 18:39 | 2014-11-20 19:20 | 0.6725 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6725 | 0 | 0
88685 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HADIMI3 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-20 18:41 | 2014-11-20 19:45 | 1.0775 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0775 | 0 | 0
88686 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: MATBAACILAR1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-20 18:51 | 2014-11-20 19:52 | 1.0094 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0094 | 0 | 0
88687 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SARACOGLU5 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - ABONE KESME - GEÇİCİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-20 18:53 | 2014-11-20 20:22 | 1.4833 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 29.6667 | 0 | 0
88688 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ALPASLAN7 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-20 18:58 | 2014-11-20 20:41 | 1.7133 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7133 | 0 | 0
88689 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: AKCASAR1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-20 18:59 | 2014-11-20 23:31 | 4.5439 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5439
88690 | 1 | KONYA | KULU | TR: CELEP6 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-20 19:02 | 2014-11-20 20:42 | 1.6622 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6622 | 0 | 0
88696 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SELCUK1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-20 19:09 | 2014-11-20 20:13 | 1.0753 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0753 | 0 | 0
88691 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ2-5 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-20 19:12 | 2014-11-20 19:42 | 0.49556 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.4778 | 0 | 0
88692 | 1 | KONYA | MERAM | TR: CANDIR1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-20 19:14 | 2014-11-20 20:24 | 1.1517 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1517 | 0 | 0
88693 | 1 | KONYA | MERAM | TR: UZUNHARMANLAR2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-20 19:18 | 2014-11-20 20:21 | 1.0478 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0478 | 0 | 0
88694 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: KADINHANI17 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-20 19:25 | 2014-11-20 20:55 | 1.5039 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5039 | 0 | 0
88695 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA67 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-20 19:46 | 2014-11-20 20:54 | 1.1325 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 50.9625 | 0 | 0
88697 | 1 | KONYA | MERAM | TR: NECIP FAZIL2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-20 19:51 | 2014-11-20 21:08 | 1.2828 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.1311 | 0 | 0
88700 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ALAVARDI6 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-20 20:01 | 2014-11-20 20:40 | 0.65389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65389 | 0 | 0
88701 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ1-34 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-20 20:03 | 2014-11-20 20:49 | 0.77028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77028 | 0 | 0
88704 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ISMIL IKIKUYU1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-20 20:10 | 2014-11-20 21:57 | 1.7761 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.8806
88702 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YAYLAPINAR SULEYMANIYE6 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-20 20:17 | 2014-11-20 20:47 | 0.49722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.49722 | 0 | 0
88707 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Fider: TOL CIKISI TM: KIZÖREN TM Kök: GÖLBEZ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-20 20:28 | 2014-11-20 21:42 | 1.2256 | 0 | 0 | 220 | 62 | 0 | 0 | 269.6222 | 75.9844
88708 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ASKAN3 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-20 20:38 | 2014-11-20 21:10 | 0.51972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51972 | 0 | 0
88709 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ÖZLEM03 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-20 20:55 | 2014-11-20 22:13 | 1.2986 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 97.3958 | 0 | 0
88711 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: KASGARLIMAHMUT5 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-20 21:12 | 2014-11-20 22:50 | 1.6283 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6283 | 0 | 0
88710 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: BAKIRTOLU1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-20 21:15 | 2014-11-20 23:17 | 2.0364 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0364 | 0 | 0
88712 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HACI IBALI1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - AG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-20 21:56 | 2014-11-20 22:47 | 0.84194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84194 | 0 | 0
88713 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ÖZLEM03 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-20 22:03 | 2014-11-20 23:00 | 0.94778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94778 | 0 | 0
88714 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: FERHUNIYE3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-20 22:24 | 2014-11-21 00:17 | 1.8761 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 84.425 | 0 | 0
88715 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: YENIDOGAN5 TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-20 22:38 | 2014-11-20 23:42 | 1.0661 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.3306 | 0 | 0
88716 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: OZBAG TR7 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - AG- ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-20 22:46 | 2014-11-20 23:26 | 0.66917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66917 | 0 | 0
88717 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: ORTAKOY2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-20 23:30 | 2014-11-20 23:56 | 0.43361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.43361 | 0 | 0
88718 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: BUYUK KUM KOPRU2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-20 23:32 | 2014-11-21 00:23 | 0.84028 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 16.8056 | 0 | 0
88720 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: ERMENEK22 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-21 00:02 | 2014-11-21 00:28 | 0.44083 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6.1717 | 0 | 0
88719 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MIMARSINAN04 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-21 00:14 | 2014-11-21 01:08 | 0.90111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.90111 | 0 | 0
88721 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: HELVADERE4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-21 00:31 | 2014-11-21 01:32 | 1.02 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0
88722 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: HELVADERE5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE CİSİM DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-21 01:57 | 2014-11-21 05:08 | 3.1931 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 159.6528 | 0 | 0
88723 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: ESMEKAYA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-21 02:29 | 2014-11-21 03:36 | 1.1108 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 22.2167 | 0 | 0
88724 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: TURGUT3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-21 02:50 | 2014-11-21 04:04 | 1.2358 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 105.0458 | 0 | 0
88725 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ARMAGAN3 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-21 05:17 | 2014-11-21 05:56 | 0.64889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64889 | 0 | 0
88726 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: HÖYÜK TM: NİĞDE-2-TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-21 05:53 | 2014-11-21 09:07 | 3.2328 | 0 | 0 | 2 | 306 | 0 | 0 | 6.4656 | 989.23
88727 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: AGCASAR TM: MİSLİOVA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-21 06:09 | 2014-11-21 09:01 | 2.8714 | 6 | 884 | 81 | 452 | 17.2283 | 2538.3078 | 232.5825 | 1297.8678
88729 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM: PETLAS TM DM: MUCUR DM Kök: KARAARKAÇ MOD. KÖK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-21 06:33 | 2014-11-21 07:02 | 0.49333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.49333
88728 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: KARADONA KÖK-BEŞAĞIL KÖK TM: KIZÖREN TM Kök: KARADONA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-21 06:33 | 2014-11-21 10:08 | 3.5794 | 0 | 0 | 33 | 733 | 0 | 0 | 118.1217 | 2623.7328
88730 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: KARAOREN3 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-21 06:41 | 2014-11-21 09:42 | 3.0106 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0106
88731 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: HIZIRAGA2 TR2-55 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-21 06:44 | 2014-11-21 11:27 | 4.7083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.7083 | 0 | 0
88732 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: HIZIRAGA2 TR2-55 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-21 06:50 | 2014-11-21 11:28 | 4.6453 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.6453 | 0 | 0
88733 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: ÇUMRA TM: KARAPINAR TM Kök: KURTBASAN KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - RÖLE AYARININ YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-21 07:09 | 2014-11-21 07:40 | 0.51583 | 0 | 0 | 164 | 385 | 0 | 0 | 84.5967 | 198.5958
88735 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | Fider: HÖYÜK TM: NİĞDE-2-TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-21 07:15 | 2014-11-21 08:24 | 1.1558 | 11 | 3328 | 28 | 2924 | 12.7142 | 3846.6133 | 32.3633 | 3379.6567
88734 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: SULTANPINAR1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-21 07:17 | 2014-11-21 08:52 | 1.5817 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5817
88736 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: SEYDİSEHİR TM - F2 SEYDİŞEHİR 1 ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM DM: SEYDİŞEHİR DM2 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-21 07:24 | 2014-11-21 08:19 | 0.90472 | 0 | 20 | 8 | 652 | 0 | 18.0944 | 7.2378 | 589.8789
88741 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: OGUZELI2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-21 07:25 | 2014-11-21 10:06 | 2.6831 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6831 | 0 | 0
87700 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4D 14TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-21 07:31 | 2014-11-21 11:07 | 3.605 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 666.925 | 0 | 0
88737 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: KARAHIDIR TR-1 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-21 07:35 | 2014-11-21 08:55 | 1.3314 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3314 | 0 | 0
88738 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: BELKAYA2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-21 07:43 | 2014-11-21 09:00 | 1.2822 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2822
88739 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Fider: GÖRÜNMEZ KÖK - SELKI1 TR TM: BEYŞEHİR TM DM: BEYSEHİR ESKİ DM Kök: GÖRÜNMEZ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-21 07:51 | 2014-11-21 09:24 | 1.5386 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 46.1583 | 0 | 0
88740 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MANIFATURACILAR5 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-21 07:53 | 2014-11-21 08:47 | 0.90139 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 116.2792 | 0 | 0
84937 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ALPASLAN2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-21 08:01 | 2014-11-21 13:01 | 5 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 515 | 0 | 0
85420 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR: AGACOREN12 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-21 08:01 | 2014-11-21 13:31 | 5.5072 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 154.2022 | 0 | 0
86725 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: BOGAZEVCI TR4 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-21 08:01 | 2014-11-21 14:04 | 6.0544 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 393.5389
86843 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR: PEKMEZCI2 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-21 08:01 | 2014-11-21 13:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 605
86987 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: MERKEZ TM: ÇUMRA TM Kök: ÇUMRA TR 55 RMU | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-21 08:01 | 2014-11-21 16:01 | 8 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0
87049 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: SIDIKLI IKIZAGIL TR-1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-21 08:01 | 2014-11-21 11:58 | 3.9578 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 51.4511
87161 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: OFIS TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-21 08:01 | 2014-11-21 12:52 | 4.8514 | 0 | 359 | 0 | 0 | 0 | 1741.6486 | 0 | 0
87203 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: GÖLYAZI TM: CİHANBEYLİ TM Kök: SAĞLIK KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-21 08:01 | 2014-11-21 12:13 | 4.2022 | 0 | 187 | 2 | 4 | 0 | 785.8156 | 8.4044 | 16.8089
87586 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: BALKI 2 TR 160 | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-21 08:01 | 2014-11-21 11:54 | 3.8839 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 392.2728 | 0 | 0
88140 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TM: YERKÖY TM DM: AKCAKENT DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-21 08:01 | 2014-11-21 16:54 | 8.885 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 577.525 | 0 | 0
88281 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR: GUNEYSINIR17 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-21 08:01 | 2014-11-21 16:01 | 8 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 896 | 0 | 0
88288 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-21 08:01 | 2014-11-21 12:01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 200
88863 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | Fider: F-2 DİNEK TM: GÜNEYSINIR TM Kök: AYDOGMUŞ RMU | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-21 08:01 | 2014-11-21 16:01 | 8 | 0 | 181 | 7 | 0 | 0 | 1448 | 56 | 0
88742 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ORHANGAZI1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-21 08:06 | 2014-11-21 09:37 | 1.5175 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.5525 | 0 | 0
88744 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1584 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-21 08:15 | 2014-11-21 10:05 | 1.8192 | 0 | 3 | 0 | 15 | 0 | 5.4575 | 0 | 27.2875
88757 | 1 | KONYA | HADİM | TR: DEDEMLI YU.MAHALLE1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-21 08:16 | 2014-11-21 09:14 | 0.96361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96361 | 0 | 0
84377 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1537 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-21 08:16 | 2014-11-21 12:59 | 4.7094 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 419.1406 | 0 | 0
88745 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR: TURSUNLU1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - AG- ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-21 08:17 | 2014-11-21 09:16 | 0.98528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98528 | 0 | 0
86752 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM: PETLAS TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-21 08:31 | 2014-11-21 11:54 | 3.3811 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.1433 | 0 | 0 | 0
88275 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR46 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-21 08:31 | 2014-11-21 12:34 | 4.0419 | 0 | 606 | 0 | 0 | 0 | 2449.4183 | 0 | 0
88318 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-37 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-21 08:31 | 2014-11-21 13:06 | 4.5758 | 0 | 345 | 0 | 0 | 0 | 1578.6625 | 0 | 0
88388 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: BEYKAVAGI2 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-21 08:31 | 2014-11-21 10:31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 42
88746 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: AKÇAYAZI TM: KARAPINAR TM | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-21 08:33 | 2014-11-21 09:31 | 0.96694 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.9339 | 0
88748 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: CIMEN2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-21 08:41 | 2014-11-21 13:34 | 4.8847 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8847
88749 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KIZILCA5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-21 08:48 | 2014-11-21 09:18 | 0.49639 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 27.3014
88752 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YALMAN2 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-21 08:52 | 2014-11-21 09:11 | 0.32583 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.32583
88751 | 1 | KONYA | BOZKIR | Fider: F11 BOZKIR 2 ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM DM: BALIKLAVA DM Kök: HARMANPINAR KÖK | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI ÇALIŞMIYOR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-21 08:53 | 2014-11-21 12:30 | 3.6306 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.2611 | 0 | 0
88754 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: AKŞEMSETTİN 12 | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-21 08:54 | 2014-11-21 09:41 | 0.78 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 0 | 0
88750 | 1 | KONYA | YUNAK | Fider: F3 İshakuşağı TM: YUNAK TM Kök: HACIFIKILI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-21 08:55 | 2014-11-21 09:33 | 0.63778 | 0 | 348 | 0 | 0 | 0 | 221.9467 | 0 | 0
88769 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: ESATPASA1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-21 08:56 | 2014-11-21 11:31 | 2.5892 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5892 | 0 | 0
85957 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: ÜRGÜP TR1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-21 09:01 | 2014-11-21 13:54 | 4.8758 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 1950.3333 | 0 | 0
86829 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: KIRŞEHİR TM TR: HIZIRAGA2 TR2-55 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-21 09:01 | 2014-11-21 14:29 | 5.4603 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 737.1375 | 0 | 0
87369 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: SIRÇALI TM: ÇUMRA TM Kök: ÇUMRA TR 60 RMU | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-21 09:01 | 2014-11-21 15:11 | 6.1736 | 0 | 65 | 67 | 0 | 0 | 401.2847 | 413.6319 | 0
87452 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 2 TM TR: HOCACIHAN100.YIL04 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-21 09:01 | 2014-11-21 14:01 | 5 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0
87473 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: BUYUK KUM KOPRU1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-21 09:01 | 2014-11-21 16:01 | 7 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 3850 | 0 | 0
87512 | 1 | KONYA | KULU | TR: SEYITAHMETLI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-21 09:01 | 2014-11-21 14:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 95
88077 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Fider: NEVŞEHİR-1 TM: NEVŞEHİR-2-TM Kök: SENİRİN KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-21 09:01 | 2014-11-21 14:01 | 5 | 0 | 0 | 11 | 65 | 0 | 0 | 55 | 325
88079 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: ŞEHİR-1 TM: TÜMOSAN TM DM: AKSARAY DM4 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-21 09:01 | 2014-11-21 14:47 | 5.7753 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 1443.8194 | 0 | 0
88096 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Fider: KAMAN 1 TM: HİRFANLI HES TM DM: KAMAN DM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-21 09:01 | 2014-11-21 12:34 | 3.5469 | 1 | 940 | 0 | 0 | 3.5469 | 3334.1278 | 0 | 0
88172 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: AGCASAR TM: MİSLİOVA TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-21 09:01 | 2014-11-21 14:26 | 5.4133 | 300 | 0 | 0 | 0 | 1624 | 0 | 0 | 0
88194 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: KARAYOLLARI TR 2.3 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-21 09:01 | 2014-11-21 14:38 | 5.6189 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 224.7556 | 0 | 0
88195 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: STAD YANI TR 3.22 | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-21 09:01 | 2014-11-21 14:36 | 5.5883 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 838.25 | 0 | 0
88257 | 1 | KONYA | YUNAK | Fider: F2 Turgut TM: YUNAK TM Kök: AYRITEPE KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-21 09:01 | 2014-11-21 15:26 | 6.4117 | 0 | 571 | 0 | 0 | 0 | 3661.0617 | 0 | 0
88316 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 2 TM TR: MIMARSINAN04 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-21 09:01 | 2014-11-21 14:01 | 5 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0
88323 | 1 | KONYA | KULU | TR: CELEP1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-21 09:01 | 2014-11-21 11:01 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0
88340 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: PETLAS TM TR: TR3-28 BAHCELIEVLER | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-21 09:01 | 2014-11-21 16:12 | 7.1861 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 1940.25 | 0 | 0
88374 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: ALTINEKIN3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-21 09:01 | 2014-11-21 14:03 | 5.0342 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 256.7425 | 0 | 0
88772 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Fider: BEYŞEHİR-1 TM: BEYŞEHİR TM DM: BEYSEHİR ESKİ DM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI - CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 2014-11-21 09:01 | 2014-11-21 11:01 | 2 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0
88773 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: E.M. LISESI TR 3.21 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-21 09:01 | 2014-11-21 14:01 | 5 | 0 | 378 | 0 | 0 | 0 | 1890 | 0 | 0
88756 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SÜLEYMAN ÇELEBİ 01 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-21 09:07 | 2014-11-21 09:34 | 0.45028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.45028 | 0 | 0
88755 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: MAHRUKATCILAR TR3-78 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-21 09:09 | 2014-11-21 15:37 | 6.4622 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.4622 | 0 | 0
88758 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: KARAPINAR-2 TM: KARAPINAR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-21 09:13 | 2014-11-21 09:46 | 0.55361 | 0 | 519 | 15 | 0 | 0 | 287.3242 | 8.3042 | 0
88759 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YESILOVA11 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-21 09:17 | 2014-11-21 11:10 | 1.8864 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.3183 | 0 | 0
88760 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: TAŞAĞIL TM: EREĞLİ TM Kök: ALHAN KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-21 09:19 | 2014-11-21 09:58 | 0.64944 | 0 | 0 | 15 | 982 | 0 | 0 | 9.7417 | 637.7544
88761 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA-2 TM DM: BAŞARAKAVAK DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-21 09:23 | 2014-11-21 11:17 | 1.9028 | 0 | 212 | 8 | 0 | 0 | 403.3889 | 15.2222 | 0
88765 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: DERINKUYU15 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-21 09:26 | 2014-11-21 10:38 | 1.1983 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1983 | 0 | 0
88763 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: ALEMDAR1 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-21 09:26 | 2014-11-21 10:49 | 1.3817 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3817 | 0 | 0
88762 | 1 | NİĞDE | BOR | Fider: ÇUKURKUYU TM: BOR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-21 09:27 | 2014-11-21 10:07 | 0.67417 | 0 | 0 | 23 | 849 | 0 | 0 | 15.5058 | 572.3675
88764 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: ILMEN2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-21 09:30 | 2014-11-21 11:50 | 2.3397 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3397 | 0 | 0
86348 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: HAMZALAR1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-21 09:31 | 2014-11-21 14:22 | 4.8472 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 324.7639 | 0 | 0
87259 | 1 | KONYA | HADİM | TR: GULVET1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-21 09:31 | 2014-11-21 14:44 | 5.2175 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 234.7875
88766 | 1 | KONYA | MERAM | TR: TIRILIRMAK2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-21 09:37 | 2014-11-21 10:27 | 0.84139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84139 | 0 | 0
88767 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C 28TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE CİSİM DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-21 09:37 | 2014-11-21 11:05 | 1.4606 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 73.0278 | 0 | 0
88768 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: ÇUKURBAĞ TR1 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-21 09:40 | 2014-11-21 14:10 | 4.4992 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 224.9583
88770 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: AKINCILAR TR 01 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-21 09:43 | 2014-11-21 11:18 | 1.5908 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5908 | 0 | 0
88771 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ADAS1 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-21 09:58 | 2014-11-21 11:40 | 1.7006 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7006 | 0 | 0
88777 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HÜSAMETTİN ÇELEBİ 05 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-21 09:59 | 2014-11-21 10:32 | 0.54083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.54083 | 0 | 0
87608 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: UYUM TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-21 10:01 | 2014-11-21 12:10 | 2.1464 | 0 | 584 | 0 | 0 | 0 | 1253.4911 | 0 | 0
87664 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: GOCU3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-21 10:01 | 2014-11-21 15:01 | 5 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0
88424 | 1 | KONYA | ILGIN | Fider: ILGIN TM - FİDER4 AKŞEHİR TM: ILGIN TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-21 10:01 | 2014-11-21 14:56 | 4.9119 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 39.2956
88778 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: BOZYER1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-21 10:06 | 2014-11-21 11:13 | 1.1264 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 28.1597
88774 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: CARIKLI CIFTLIGI TR1 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-21 10:06 | 2014-11-21 11:44 | 1.6272 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6272
88776 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KUCUK KOVANAGZI5 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA YANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-21 10:10 | 2014-11-21 11:40 | 1.5025 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5025 | 0 | 0
88775 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: SULUSARAY2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-21 10:12 | 2014-11-21 11:18 | 1.0989 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16.4833 | 0 | 0
88780 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | Fider: KARASINIR TM: KARAMAN TM DM: KOMBASSAN DM | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-21 10:18 | 2014-11-21 12:17 | 1.9731 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.8653 | 0
88781 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: ORGANİZE SAN-1 TM: TÜMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - OG KABLO PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-21 10:21 | 2014-11-21 12:36 | 2.2619 | 0 | 0 | 30 | 100 | 0 | 0 | 67.8583 | 226.1944
88782 | 1 | KONYA | MERAM | TR: GAZANFER1 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-21 10:23 | 2014-11-21 12:40 | 2.2689 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2689 | 0 | 0
88783 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BEYHEKİM 02 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-21 10:27 | 2014-11-21 11:50 | 1.3931 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 66.8667 | 0 | 0
88784 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: GOREME3 TR | AG - FAZ YÖNÜ TERS - TRAFO AG ÇIKIŞI-FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-21 10:29 | 2014-11-21 11:56 | 1.4589 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.3767 | 0 | 0
88429 | 1 | KONYA | HADİM | TR: HALKEGITIM1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-21 10:31 | 2014-11-21 12:35 | 2.0714 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 64.2131 | 0 | 0
88787 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: ÇAYAĞZI DM TM: KIRŞEHİR TM DM: ÇAYAĞAZI DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-21 10:41 | 2014-11-21 12:19 | 1.6306 | 0 | 53 | 1 | 0 | 0 | 86.4194 | 1.6306 | 0
87610 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: KIZILAY TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-21 11:01 | 2014-11-21 12:53 | 1.8733 | 0 | 731 | 0 | 0 | 0 | 1369.4067 | 0 | 0
88389 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: SOGUTLU1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-21 11:01 | 2014-11-21 14:01 | 3 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 81
88797 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 2 TM TR: HACILAR6 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-21 11:01 | 2014-11-21 19:01 | 8 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0
88792 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KAYI2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-21 11:10 | 2014-11-21 12:04 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 54.9
88796 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ARIF BILGE5 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-21 11:12 | 2014-11-21 12:53 | 1.6836 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 33.6722 | 0 | 0
88795 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR71 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-21 11:22 | 2014-11-21 14:50 | 3.4639 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 155.875 | 0 | 0
88800 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: YENI PARSELLER7 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-21 11:28 | 2014-11-21 13:21 | 1.8961 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8961 | 0 | 0
88799 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SEVINCLI4 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-21 11:29 | 2014-11-21 13:41 | 2.1881 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1881 | 0 | 0
88798 | 1 | KONYA | KULU | Fider: GÖLYAZI TM: CİHANBEYLİ TM DM: YENİCEOBA KARTER DM Kök: BULDUK SULAMALAR KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-21 11:30 | 2014-11-21 12:45 | 1.2486 | 0 | 0 | 14 | 382 | 0 | 0 | 17.4806 | 476.9694
88801 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30812 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-21 11:34 | 2014-11-21 11:55 | 0.33972 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 21.0628 | 0 | 0
88802 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: TURKMENKARAHUYUK2 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-21 11:38 | 2014-11-21 14:38 | 3.0053 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0053
88805 | 1 | KONYA | MERAM | TR: DERE CAMI KEBIR1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-21 11:52 | 2014-11-21 15:12 | 3.3275 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3275 | 0 | 0
88806 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAHUYUK13 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-21 11:53 | 2014-11-21 14:40 | 2.7683 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7683 | 0 | 0
88809 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ÖZLEM03 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-21 11:54 | 2014-11-21 17:18 | 5.4028 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 405.2083 | 0 | 0
88810 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: KADINHANI23 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-21 11:54 | 2014-11-21 13:44 | 1.8347 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 73.3889 | 0 | 0
88811 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR118 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-21 11:56 | 2014-11-21 12:43 | 0.775 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 72.075 | 0 | 0
87611 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: KAPALI OTOPARK TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-21 12:01 | 2014-11-21 13:38 | 1.6133 | 0 | 822 | 0 | 0 | 0 | 1326.16 | 0 | 0
88291 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-21 12:01 | 2014-11-21 16:08 | 4.1222 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 742 | 0 | 0
88324 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 2 TM TR: SELCUK3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-21 12:01 | 2014-11-21 17:01 | 5 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 550 | 0 | 0
85421 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR: AGACOREN12 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-21 12:31 | 2014-11-21 15:10 | 2.6531 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 66.3264 | 0 | 0
88433 | 1 | KONYA | HADİM | TR: TASPINAR1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-21 12:31 | 2014-11-21 16:47 | 4.2714 | 0 | 690 | 0 | 0 | 0 | 2947.2583 | 0 | 0
88812 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: IKIZCE1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-21 12:35 | 2014-11-21 13:57 | 1.3603 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3603
88813 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA53 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-21 12:37 | 2014-11-21 16:10 | 3.5461 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5461 | 0 | 0
88814 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: SUVERMEZ8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-21 12:43 | 2014-11-21 13:44 | 1.0161 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11.1772
88815 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KARADONA1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-21 12:50 | 2014-11-21 14:32 | 1.6956 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6956
88816 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 21504 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-21 12:53 | 2014-11-21 13:36 | 0.71722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71722 | 0 | 0
88817 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR: ISIKLAR TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-21 12:53 | 2014-11-21 14:22 | 1.4747 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 56.0394
88818 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR41 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-21 12:55 | 2014-11-21 13:50 | 0.91639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91639 | 0 | 0
88819 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YENIKENT7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-21 12:56 | 2014-11-21 14:40 | 1.7289 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 20.7467 | 0 | 0
84938 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ALPASLAN2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-21 13:01 | 2014-11-21 16:46 | 3.75 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 502.5 | 0 | 0
86754 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM: PETLAS TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-21 13:01 | 2014-11-21 16:36 | 3.5844 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 32.26 | 0
86846 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR: PEKMEZCI2 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-21 13:01 | 2014-11-21 17:01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 484
87051 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: KALEKOY1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-21 13:01 | 2014-11-21 15:26 | 2.4172 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.5033
87589 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: BALKI 3 TR 100 | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-21 13:01 | 2014-11-21 17:30 | 4.4847 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 376.7167 | 0 | 0
88319 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-37 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-21 13:01 | 2014-11-21 16:11 | 3.1725 | 0 | 345 | 0 | 0 | 0 | 1094.5125 | 0 | 0
88382 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Fider: KAMAN 1 TM: HİRFANLI HES TM DM: KAMAN DM Kök: ESENTEPE KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-21 13:01 | 2014-11-21 18:37 | 5.6 | 0 | 0 | 4 | 569 | 0 | 0 | 22.4 | 3186.4
88460 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: KAMAN 1 TM: HİRFANLI HES TM DM: KAMAN DM Kök: ERBİŞİM KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-21 13:01 | 2014-11-21 17:01 | 4.0003 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 588.0408
88820 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ULUBATLI HASAN1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-21 13:06 | 2014-11-21 13:32 | 0.44111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.44111 | 0 | 0
88821 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: BULDUK TM: CİHANBEYLİ TM DM: YENİCEOBA KARTER DM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-21 13:11 | 2014-11-21 14:21 | 1.1669 | 38 | 0 | 2 | 782 | 44.3439 | 0 | 2.3339 | 912.5506
88822 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: FERIT PASA6 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE YER ALTI KABLOSUNDAN GELEN ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-21 13:12 | 2014-11-21 15:06 | 1.8889 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 232.3333 | 0 | 0
88823 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: HUGLU5 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-21 13:14 | 2014-11-21 14:21 | 1.1106 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1106 | 0 | 0
88825 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: SAGSAK2 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-21 13:15 | 2014-11-21 14:37 | 1.3647 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3647
84378 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1537 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-21 13:16 | 2014-11-21 16:06 | 2.8328 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 252.1172 | 0 | 0
88831 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: PORSUK2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-21 13:18 | 2014-11-21 14:52 | 1.5647 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 179.9431
88827 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR: BUYUKKORAS1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-21 13:21 | 2014-11-21 13:51 | 0.50111 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10.0222
88824 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: SEYDİŞEHİR TM - F1 TARAŞÇI ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-21 13:26 | 2014-11-21 13:35 | 0.15306 | 5 | 1029 | 21 | 592 | 0.76528 | 157.4942 | 3.2142 | 90.6089
88826 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: GUNEYYURT1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-21 13:30 | 2014-11-21 16:19 | 2.8233 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8233 | 0 | 0
88828 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KARATAY LISESI TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-21 13:40 | 2014-11-21 14:58 | 1.2892 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2892 | 0 | 0
88832 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR11 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-21 13:58 | 2014-11-21 14:50 | 0.85861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85861 | 0 | 0
84939 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ALPASLAN4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-21 14:01 | 2014-11-21 17:01 | 3 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0
88357 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR: CELTIK8 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-21 14:01 | 2014-11-21 16:09 | 2.1308 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 332.41 | 0 | 0
88488 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: ÇİFTLİK-AZATLI TM: MİSLİOVA TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-21 14:01 | 2014-11-21 15:37 | 1.6006 | 0 | 0 | 336 | 0 | 0 | 0 | 537.7867 | 0
88835 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: CIFTEHAN4 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-21 14:05 | 2014-11-21 17:04 | 2.9914 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9914
88836 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: ASAGI CIGIL3 TR 160 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA YANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-21 14:16 | 2014-11-21 18:17 | 4.0067 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0067 | 0 | 0
88837 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA38 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-21 14:16 | 2014-11-21 15:00 | 0.73194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73194 | 0 | 0
88838 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HAMZAOĞLU-2 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-21 14:20 | 2014-11-21 15:47 | 1.4436 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4436 | 0 | 0
88839 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: AVANOS TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ - CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-11-21 14:22 | 2014-11-21 14:52 | 0.49694 | 7 | 35 | 0 | 0 | 3.4786 | 17.3931 | 0 | 0
88840 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: BOR TM: EREĞLİ TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-21 14:24 | 2014-11-21 15:41 | 1.2739 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.1911 | 0
88842 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA18 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-21 14:26 | 2014-11-21 16:41 | 2.2553 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2553 | 0 | 0
88841 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: BASHUYUK4 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-21 14:27 | 2014-11-21 16:49 | 2.3681 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.1042
88844 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SULTANHANI5 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-21 14:34 | 2014-11-21 16:36 | 2.0425 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0425 | 0 | 0
88848 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR90 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-21 14:40 | 2014-11-21 16:58 | 2.3142 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18.5133 | 0 | 0
88850 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 11303 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-21 14:41 | 2014-11-21 16:05 | 1.4003 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4003 | 0 | 0
88853 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 11201 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-21 14:45 | 2014-11-21 16:26 | 1.6889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6889 | 0 | 0
88854 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HACIVEYISZADE5 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - AG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-21 14:46 | 2014-11-21 15:26 | 0.68056 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.8056 | 0 | 0
88862 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: ARDIÇLI1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-21 15:00 | 2014-11-21 18:48 | 3.7956 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7956
88860 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: YENICEOBA19 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG PANO İÇ ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-21 15:00 | 2014-11-21 17:32 | 2.5353 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 565.3669 | 0 | 0
88859 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: HUREMERAN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - SEL SONUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-21 15:01 | 2014-11-21 16:21 | 1.3325 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 17.3225
88865 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YAYLAPINAR KAS19 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-21 15:02 | 2014-11-21 16:02 | 1.0106 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0106 | 0 | 0
88872 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: KADINHANI7 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-21 15:12 | 2014-11-21 15:53 | 0.68444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68444 | 0 | 0
88866 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR: CEVIRME TR-1 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-21 15:13 | 2014-11-21 17:20 | 2.1133 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1133
88868 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KAYALI5 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-21 15:16 | 2014-11-21 16:29 | 1.2169 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2169 | 0 | 0
88870 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: YAZLIK1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-21 15:18 | 2014-11-21 16:13 | 0.91194 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91194
88869 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SEDIRLER1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-21 15:19 | 2014-11-21 19:17 | 3.9683 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9683 | 0 | 0
88876 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: ALAYHAN1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-21 15:32 | 2014-11-21 20:31 | 4.9744 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.9744 | 0 | 0
88880 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: AKÇAŞEHİR TR 5 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-21 15:34 | 2014-11-21 17:42 | 2.1275 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1275 | 0 | 0
88877 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: ARATOL4 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-21 15:35 | 2014-11-21 16:05 | 0.49472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.49472 | 0 | 0
88882 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR: KARAAGAC2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-21 15:50 | 2014-11-21 16:38 | 0.80111 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.80111
88884 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Fider: REİS TM: AKŞEHİR TM Kök: KARAHÜYÜK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-21 15:55 | 2014-11-21 17:04 | 1.1361 | 2 | 645 | 0 | 0 | 2.2722 | 732.7917 | 0 | 0
88886 | 1 | KONYA | HADİM | TR: DEDEMLI YU.MAHALLE1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-21 15:57 | 2014-11-21 17:13 | 1.2606 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2606 | 0 | 0
88889 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: KAZANKAYA TR2-1 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-21 16:03 | 2014-11-21 16:55 | 0.86528 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.7306 | 0 | 0
88890 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: ALTINEKIN3 TR | AG - FAZ YÖNÜ TERS - TESİS-BAKIM-KET-BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-21 16:16 | 2014-11-21 16:53 | 0.62861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.62861 | 0 | 0
88891 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ASPAK5 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-21 16:23 | 2014-11-21 17:10 | 0.78444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78444 | 0 | 0
88892 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: ÇİĞDEMLİ TR 1 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-21 16:26 | 2014-11-21 17:17 | 0.84778 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 73.7567
88893 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1550 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-21 16:29 | 2014-11-21 17:06 | 0.61083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61083 | 0 | 0
88895 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: AZIZIYE3 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-21 16:35 | 2014-11-21 17:49 | 1.2292 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2292
88896 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: ERMENEK27 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-21 16:46 | 2014-11-21 17:32 | 0.75528 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9.0633 | 0 | 0
88897 | 1 | KONYA | YUNAK | Fider: TURGUT TM: YUNAK TM Kök: YAVAŞLI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-21 16:55 | 2014-11-21 17:59 | 1.0683 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.4783 | 0
88899 | 1 | KONYA | MERAM | TR: DERE SANTRAL2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-21 17:02 | 2014-11-21 18:40 | 1.6222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6222 | 0 | 0
88898 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: KADINHANI7 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-21 17:03 | 2014-11-21 19:09 | 2.1014 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1014 | 0 | 0
88901 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: SUDURAĞI TM: KARAMAN TM | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-21 17:04 | 2014-11-21 18:01 | 0.95222 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.5222 | 0
88904 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60605 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-21 17:04 | 2014-11-21 17:44 | 0.65972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65972 | 0 | 0
88902 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: BOR TM: EREĞLİ TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ - CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-11-21 17:09 | 2014-11-21 21:14 | 4.0814 | 0 | 0 | 31 | 51 | 0 | 0 | 126.5231 | 208.1508
88903 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR24 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-21 17:09 | 2014-11-21 17:32 | 0.3825 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3825 | 0 | 0
88906 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: KOMURCU3 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-21 17:12 | 2014-11-21 19:01 | 1.8164 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8164
88905 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: GAZI OSMAN PASA1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-21 17:15 | 2014-11-21 21:13 | 3.9611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9611 | 0 | 0
88911 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: ULUKISLA1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-21 17:18 | 2014-11-21 21:02 | 3.7189 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7189 | 0 | 0
88907 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TR: KAZIM KARABEKIR14 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-21 17:19 | 2014-11-21 18:03 | 0.74 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74 | 0 | 0
88908 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: INSUYU1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-21 17:19 | 2014-11-21 17:37 | 0.3 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0
88916 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ŞEKERMURAT 01 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-21 17:23 | 2014-11-21 19:04 | 1.6778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6778 | 0 | 0
88913 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR: EMIRGAZI TR 4 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-21 17:26 | 2014-11-21 18:46 | 1.3197 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3197 | 0 | 0
88914 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YENIPINAR2 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-21 17:27 | 2014-11-21 20:33 | 3.0981 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0981 | 0 | 0
88917 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: CIHANBEYLI1 TR | KULLANICI - KOLON SİGORTASI SÜREKLİ ATIYOR - ABONE ŞARTEL/SİGORTA UYGUN AMPERDE DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-21 17:29 | 2014-11-21 18:19 | 0.82722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82722 | 0 | 0
88918 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: TOPRAKLIK1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-21 17:41 | 2014-11-21 20:21 | 2.6672 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6672 | 0 | 0
88919 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: AKŞEMSETTİN 04 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-21 17:41 | 2014-11-21 19:47 | 2.0986 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0986 | 0 | 0
88920 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: HIZIRAGA2 TR2-55 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - AG- ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-21 17:43 | 2014-11-21 21:01 | 3.3067 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3067 | 0 | 0
88921 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1464 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-21 17:46 | 2014-11-21 19:09 | 1.3886 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3886 | 0 | 0
88922 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Fider: MERAM TM: TOROSLAR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-21 17:51 | 2014-11-21 20:26 | 2.5772 | 0 | 0 | 12 | 412 | 0 | 0 | 30.9267 | 1061.8156
88928 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR42 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-21 17:52 | 2014-11-21 18:51 | 0.98417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98417 | 0 | 0
88924 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: AKGOL1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-21 17:58 | 2014-11-21 19:13 | 1.2586 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2586
88925 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA21 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-21 18:00 | 2014-11-21 19:37 | 1.6175 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6175 | 0 | 0
88927 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR6 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-21 18:05 | 2014-11-21 21:00 | 2.9136 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9136 | 0 | 0
88929 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: AZIZIYE2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-21 18:08 | 2014-11-21 21:43 | 3.5917 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5917
88931 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SELIM SULTAN1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-21 18:16 | 2014-11-21 21:14 | 2.9633 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9633 | 0 | 0
88930 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ESKIDOKUZ1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-21 18:17 | 2014-11-21 19:47 | 1.4972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4972 | 0 | 0
88926 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 20531 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-21 18:21 | 2014-11-21 19:48 | 1.4458 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 15.9042 | 0 | 0
88932 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: ARIKOREN4 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-21 18:29 | 2014-11-21 20:35 | 2.105 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.105
88933 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: CAGIRKAN3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-21 18:32 | 2014-11-21 19:54 | 1.3744 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 20.6167
88934 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: ÜRGÜP TR25 | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-21 18:34 | 2014-11-21 21:30 | 2.9475 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 103.1625 | 0 | 0
88935 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: AKTOPRAK14 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-21 18:35 | 2014-11-21 20:30 | 1.9169 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 36.4219
88936 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4A 31 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-21 18:55 | 2014-11-21 19:34 | 0.6475 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6475 | 0 | 0
88937 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: AKŞEMSETTİN 01 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-21 19:06 | 2014-11-21 20:30 | 1.3981 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3981 | 0 | 0
88938 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ2-18B TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-21 19:43 | 2014-11-21 20:24 | 0.67056 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67056
88940 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | DM: DM 79 EĞRİBAYAT | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-21 19:52 | 2014-11-21 20:07 | 0.24861 | 33 | 1724 | 6 | 233 | 8.2042 | 428.6056 | 1.4917 | 57.9264
88939 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SEYH ULEMA YAHSI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-21 19:52 | 2014-11-21 20:40 | 0.80833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.80833 | 0 | 0
88942 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MEHMET AKİF 02 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-21 19:55 | 2014-11-21 22:00 | 2.0722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0722 | 0 | 0
88941 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TR: TASOLUK1 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-21 20:00 | 2014-11-21 20:44 | 0.73833 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73833
88943 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: TR 1338 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-21 20:07 | 2014-11-21 21:09 | 1.0311 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25.7778 | 0 | 0
88945 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR: KANLICA8 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-21 20:09 | 2014-11-21 20:46 | 0.62222 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.62222
88944 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: ISAHOCALI3 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-21 20:11 | 2014-11-21 21:47 | 1.6019 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6019 | 0 | 0
88947 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR43 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-21 20:26 | 2014-11-21 21:09 | 0.72417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72417 | 0 | 0
88946 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAHUYUK4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-21 20:26 | 2014-11-21 21:35 | 1.1447 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1447 | 0 | 0
88948 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: AKSİNAN 1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-21 20:31 | 2014-11-21 21:25 | 0.90833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.90833 | 0 | 0
88949 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SULTANHANI20 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-21 20:32 | 2014-11-21 21:46 | 1.2242 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2242 | 0 | 0
88950 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HAVZAN11 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-21 20:40 | 2014-11-21 21:24 | 0.73528 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.6764 | 0 | 0
88953 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: BİSKÜVİ SANAYİ-1 TM: KARAMAN OSB TM DM: KARAMAN BS2 DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-21 20:43 | 2014-11-21 21:18 | 0.59194 | 13 | 141 | 0 | 0 | 7.6953 | 83.4642 | 0 | 0
88951 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: GOKHUYUK3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-21 20:46 | 2014-11-21 22:25 | 1.6444 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6444
88952 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: KADINHANI14 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-21 20:52 | 2014-11-21 21:20 | 0.48 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0
88954 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: GAZI OSMAN PASA3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-21 21:12 | 2014-11-21 22:15 | 1.0358 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 38.3258 | 0 | 0
88955 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C 18TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-21 22:00 | 2014-11-21 22:22 | 0.36111 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 10.8333 | 0 | 0
88956 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: ESKIL12 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-21 22:02 | 2014-11-21 23:34 | 1.5394 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5394 | 0 | 0
88957 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: AKŞEMSETTİN 04 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-21 22:02 | 2014-11-21 23:01 | 0.97 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 0 | 0
88958 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Fider: SCADA TM: KONYA-1 TM IM: İM-5-SCADA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-21 22:18 | 2014-11-21 22:56 | 0.63417 | 2 | 450 | 0 | 0 | 1.2683 | 285.375 | 0 | 0
88959 | 1 | KONYA | MERAM | TR: CANDIR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE ARAÇ TEMASI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-21 22:36 | 2014-11-22 01:46 | 3.1725 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.8625 | 0 | 0
88960 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HOCACIHAN100.YIL01 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-21 22:41 | 2014-11-21 22:58 | 0.28917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.28917 | 0 | 0
88961 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: KUYULUSEBIL1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-21 23:22 | 2014-11-21 23:37 | 0.2475 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2475 | 0 | 0
88962 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: GAZI OSMAN PASA3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-21 23:33 | 2014-11-22 01:15 | 1.7011 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7011 | 0 | 0
88963 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HURDALIK1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-22 01:03 | 2014-11-22 02:21 | 1.3047 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3047 | 0 | 0
88965 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM: KARAPINAR TM DM: EMİRGAZİ DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-22 02:15 | 2014-11-22 06:33 | 4.3017 | 0 | 0 | 2 | 60 | 0 | 0 | 8.6033 | 258.1
88966 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR: KIRAMAN1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-22 02:33 | 2014-11-22 08:11 | 5.6275 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 146.315
88967 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C 18TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-22 02:38 | 2014-11-22 03:34 | 0.93444 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 28.0333 | 0 | 0
88964 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Fider: KAMAN 1 TM: HİRFANLI HES TM DM: KAMAN DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - DİREK YIKILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-22 03:30 | 2014-11-22 07:11 | 3.6836 | 2 | 500 | 0 | 276 | 7.3672 | 1841.8056 | 0 | 1016.6767
88968 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: ÇAYAĞZI DM TM: KIRŞEHİR TM DM: ÇAYAĞAZI DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - FIRTINA NEDENİ İLE DİREK YIKILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-22 05:40 | 2014-11-22 15:22 | 9.6972 | 0 | 0 | 6 | 112 | 0 | 0 | 58.1833 | 1086.0889
88977 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM: TÜMOSAN TM Kök: DELİHEBİL KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-22 05:51 | 2014-11-22 08:05 | 2.2442 | 0 | 0 | 75 | 800 | 0 | 0 | 168.3125 | 1795.3333
88969 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 1C 7/ATR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-22 05:55 | 2014-11-22 06:26 | 0.51917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51917 | 0 | 0
88970 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ 3-54 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-22 06:03 | 2014-11-22 09:17 | 3.2364 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.9456 | 0 | 0
88973 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: KIZILKAYA TM: KARAMAN TM Kök: BUCAKIŞLA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-22 06:22 | 2014-11-22 11:29 | 5.1142 | 0 | 0 | 9 | 394 | 0 | 0 | 46.0275 | 2014.9817
88971 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: ISMAILAGATOLU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-22 06:32 | 2014-11-22 08:16 | 1.74 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 26.1
88972 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: DM10/TR17 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-22 06:45 | 2014-11-22 08:22 | 1.6186 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.7117 | 0 | 0
88976 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TR: CUBUK TARLA TR1 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-22 07:02 | 2014-11-22 11:04 | 4.0411 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 161.6444
88974 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: YARMA TM: KONYA-4 TM DM: YARMA DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-22 07:02 | 2014-11-22 07:46 | 0.72833 | 0 | 409 | 25 | 15 | 0 | 297.8883 | 18.2083 | 10.925
88975 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | Fider: HIDIRLI KÖK - HIDIRLI1 TR TM: TÜMOSAN TM Kök: HIDIRLI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-22 07:02 | 2014-11-22 08:35 | 1.5467 | 0 | 0 | 0 | 373 | 0 | 0 | 0 | 576.9067
88978 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: AKGOL1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-22 07:06 | 2014-11-22 09:34 | 2.4614 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 59.0733
88981 | 1 | KONYA | KULU | Fider: KULU62TR - KULU70 TR TM: KULU TM DM: KULU DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-22 07:11 | 2014-11-22 08:12 | 1.0264 | 1 | 4500 | 30 | 800 | 1.0264 | 4618.75 | 30.7917 | 821.1111
88979 | 1 | KONYA | MERAM | TR: CANDIR1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-22 07:12 | 2014-11-22 07:40 | 0.46722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.46722 | 0 | 0
88980 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: KARAHIDIR5 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-22 07:15 | 2014-11-22 09:59 | 2.7217 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 24.495 | 0 | 0
88982 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: KARKIN2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-22 07:25 | 2014-11-22 08:39 | 1.2364 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.3639
85817 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: KARAALI4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-22 07:31 | 2014-11-22 13:31 | 6.0019 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 1710.5542 | 0 | 0
87703 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4D 15TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-22 07:31 | 2014-11-22 09:29 | 1.9603 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 343.0486 | 0 | 0
88551 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: SUDURAĞI TM: KARAMAN TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-22 07:31 | 2014-11-22 17:18 | 9.7917 | 0 | 0 | 20 | 500 | 0 | 0 | 195.8333 | 4895.8333
88983 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1260 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-22 07:33 | 2014-11-22 08:41 | 1.13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 0 | 0
88984 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TM: YERKÖY TM DM: AKCAKENT DM Kök: MAHSENLİ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-22 07:40 | 2014-11-22 17:10 | 9.4969 | 0 | 0 | 1 | 330 | 0 | 0 | 9.4969 | 3133.9917
88985 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: TERLEMEZ1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-22 07:48 | 2014-11-22 09:42 | 1.91 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.91
88986 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR: BAGIRSI1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-22 07:52 | 2014-11-22 10:10 | 2.2947 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 34.4208
88987 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR: GAZIEMIR1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-22 07:56 | 2014-11-22 09:53 | 1.9444 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9444
88988 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: DALAKÇI | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-22 07:56 | 2014-11-22 09:46 | 1.8347 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 80.7278
88989 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR: AKMEZAR2 TR | AG - DİREK YIKILMASI - DİREK TEMELİNİN UYGUN OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-22 08:00 | 2014-11-22 08:59 | 0.97889 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.8311
88990 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | Fider: ACIGÖL TM TM: NEVŞEHİR-2-TM DM: ACIGÖL DM IM: ACIGÖL İM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-22 08:01 | 2014-11-22 08:47 | 0.76778 | 2 | 749 | 55 | 1261 | 1.5356 | 575.0656 | 42.2278 | 968.1678
84940 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ALPASLAN8 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-22 08:01 | 2014-11-22 12:16 | 4.25 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 348.5 | 0 | 0
86991 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: MERKEZ TM: ÇUMRA TM Kök: ÇUMRA TR 5 KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-22 08:01 | 2014-11-22 16:02 | 8.0172 | 0 | 654 | 0 | 0 | 0 | 5243.2633 | 0 | 0
87069 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: TARLA İÇİ TR 3.9 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-22 08:01 | 2014-11-22 13:03 | 5.0286 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 854.8639 | 0 | 0
87162 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: SEYDISEHIR19 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-22 08:01 | 2014-11-22 12:49 | 4.7989 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 | 1204.5211 | 0 | 0
88069 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: HASANOBA TM: ÇUMRA TM Kök: OKCU TR 2 RMU | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-22 08:01 | 2014-11-22 14:58 | 6.9433 | 0 | 138 | 1 | 0 | 0 | 958.18 | 6.9433 | 0
88282 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: GUNEYSINIR4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-22 08:01 | 2014-11-22 16:36 | 8.5764 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 814.7569 | 0 | 0
88452 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HASANKOY12 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI-CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 2014-11-22 08:01 | 2014-11-22 13:01 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0
88509 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: MEZBAHA TM: KONYA-4 TM DM: DM34 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-22 08:01 | 2014-11-22 12:51 | 4.8292 | 10 | 20 | 0 | 0 | 48.2917 | 96.5833 | 0 | 0
88995 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | TM: ŞEREFLİKOÇHİSAR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-22 08:09 | 2014-11-22 09:17 | 1.1311 | 0 | 0 | 0 | 3082 | 0 | 0 | 0 | 3486.0844
88992 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: YENIKOY1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-22 08:11 | 2014-11-22 10:08 | 1.9506 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 97.5278
88991 | 1 | KONYA | MERAM | TR: CANDIR1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-22 08:11 | 2014-11-22 09:01 | 0.8275 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8275 | 0 | 0
88994 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Fider: ULUKIŞLA TM: EREĞLİ TM Kök: ÇİFTEHAN KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-22 08:13 | 2014-11-22 10:53 | 2.6739 | 0 | 0 | 5 | 429 | 0 | 0 | 13.3694 | 1147.0983
88993 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: TATLICAK TM: KONYA-4 TM DM: TATLICAK DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-22 08:15 | 2014-11-22 08:54 | 0.65 | 17 | 102 | 0 | 0 | 11.05 | 66.3 | 0 | 0
84379 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1581 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-22 08:16 | 2014-11-22 12:30 | 4.2328 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 118.5178 | 0 | 0
88996 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TM: YERKÖY TM DM: AKCAKENT DM Kök: BEŞİKLİ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-22 08:24 | 2014-11-22 13:49 | 5.4161 | 0 | 0 | 1 | 160 | 0 | 0 | 5.4161 | 866.5778
88997 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR: ISAKUSAGI1 TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-22 08:25 | 2014-11-22 10:17 | 1.8744 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.6233 | 0 | 0
88998 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: AĞCAŞAR TM: MİSLİOVA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-22 08:25 | 2014-11-22 10:58 | 2.5467 | 100 | 0 | 0 | 0 | 254.6667 | 0 | 0 | 0
86286 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SURUC1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-22 08:31 | 2014-11-22 12:11 | 3.6731 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 356.2864
88276 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR84 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-22 08:31 | 2014-11-22 12:29 | 3.9603 | 0 | 774 | 0 | 0 | 0 | 3065.255 | 0 | 0
88483 | 1 | KONYA | AKÖREN | Fider: F-1 AKÖREN TM: ALİBEYHÜYÜĞÜ TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-22 08:31 | 2014-11-22 16:31 | 8 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0
88528 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3B 16TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-22 08:31 | 2014-11-22 12:04 | 3.5506 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 177.5278 | 0 | 0
88999 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TR: TEPEFAKILI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-22 08:32 | 2014-11-22 19:15 | 10.7322 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 321.9667
89002 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | Fider: ÇATALÇEŞME KÖK - SOFULAR KÖK TM: TÜMOSAN TM Kök: ÇATALÇEŞME KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-22 08:32 | 2014-11-22 09:35 | 1.0394 | 0 | 0 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 353.4111
89000 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM: YERKÖY TM DM: AKCAKENT DM Kök: BEŞİKLİ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-22 08:35 | 2014-11-22 14:46 | 6.1811 | 0 | 0 | 1 | 185 | 0 | 0 | 6.1811 | 1143.5056
89001 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: TOL1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-22 08:40 | 2014-11-22 10:00 | 1.3317 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3317
89010 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C 14TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-22 08:42 | 2014-11-22 09:13 | 0.51528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51528 | 0 | 0
89003 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR: PEKMEZCI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-22 08:54 | 2014-11-22 10:32 | 1.64 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 149.24
89004 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ISMIL IKIKUYU1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-22 08:56 | 2014-11-22 10:13 | 1.2833 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 25.6667
89005 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA47 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-22 08:59 | 2014-11-22 16:48 | 7.8319 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.8319 | 0 | 0
89006 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: F17-KARAASLAN FİDERİ TM: KONYA-1 TM IM: İM-4 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-22 08:59 | 2014-11-22 09:56 | 0.95889 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95889 | 0 | 0 | 0
84492 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Fider: REİS TM: AKŞEHİR TM DM: REİS DM Kök: GEDİL KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-22 09:01 | 2014-11-22 14:01 | 4.9981 | 6 | 646 | 17 | 572 | 29.9883 | 3228.7439 | 84.9669 | 2858.8878
85958 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: BOYALI 1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-22 09:01 | 2014-11-22 13:57 | 4.9411 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 988.2222
86832 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: ARMAK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-22 09:01 | 2014-11-22 15:30 | 6.4783 | 0 | 686 | 0 | 0 | 0 | 4444.1367 | 0 | 0
86852 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: KARACAÖREN TR1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-22 09:01 | 2014-11-22 10:54 | 1.8811 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 94.0556
88236 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: URGAN-1 TM: KARAMAN OSB TM DM: KARAMAN DM4 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-22 09:01 | 2014-11-22 10:56 | 1.9211 | 0 | 2027 | 0 | 0 | 0 | 3894.0922 | 0 | 0
88237 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30842 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-22 09:01 | 2014-11-22 13:29 | 4.4644 | 0 | 359 | 0 | 0 | 0 | 1602.7356 | 0 | 0
88239 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: DM6-2 TM: KARAMAN TM DM: KARAMAN DM6 Kök: KARAMAN DM3 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-22 09:01 | 2014-11-22 09:53 | 0.86083 | 0 | 2262 | 0 | 0 | 0 | 1947.205 | 0 | 0
88244 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30104 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-22 09:01 | 2014-11-22 14:32 | 5.5167 | 0 | 324 | 0 | 0 | 0 | 1787.4 | 0 | 0
88259 | 1 | KONYA | YUNAK | Fider: F2 Turgut TM: YUNAK TM Kök: AYRITEPE KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-22 09:01 | 2014-11-22 15:49 | 6.7972 | 0 | 571 | 0 | 0 | 0 | 3881.2139 | 0 | 0
88320 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 2 TM TR: AYDINLIK TR 01 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-22 09:01 | 2014-11-22 14:01 | 5 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
88352 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: GUMUSLER11 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-22 09:01 | 2014-11-22 12:06 | 3.0808 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 36.97 | 0 | 0
88434 | 1 | KONYA | HADİM | TR: HADIM KARAYOLLARI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-22 09:01 | 2014-11-22 15:33 | 6.5375 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 621.0625 | 0 | 0
88564 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ 2/15 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-22 09:01 | 2014-11-22 14:33 | 5.5311 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1106.2222 | 0 | 0
88571 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: HACILAR1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-22 09:01 | 2014-11-22 14:21 | 5.3292 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 959.25
89007 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARADIGIN1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-22 09:01 | 2014-11-22 14:01 | 5 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0
89184 | 1 | KONYA | AKÖREN | TR: AKOREN10 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-22 09:01 | 2014-11-22 16:01 | 7 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 1113 | 0 | 0
89008 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KIZÖREN TM Kök: SÜRÜÇ TSK KÖK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE KESİCİ AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-22 09:06 | 2014-11-22 10:20 | 1.2283 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2283 | 0
89015 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: KUCUKPORNEK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-22 09:06 | 2014-11-22 13:59 | 4.8811 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 48.8111
89009 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-93 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-22 09:06 | 2014-11-22 10:22 | 1.2575 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2575 | 0 | 0
89017 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: AVANOS4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-22 09:10 | 2014-11-22 10:33 | 1.3953 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 20.9292 | 0 | 0
88418 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR: BUYUKOZ1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-22 09:11 | 2014-11-22 13:27 | 4.2592 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 229.995
89012 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SELAHADDIN EYYUBI21 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-22 09:11 | 2014-11-22 10:00 | 0.81611 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.8967 | 0 | 0
89014 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: YENICEOBA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-22 09:12 | 2014-11-22 09:55 | 0.72139 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.1642
89011 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: BADEMDERE2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-22 09:12 | 2014-11-22 10:15 | 1.055 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 23.21 | 0 | 0
89013 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: CULFA1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-22 09:12 | 2014-11-22 10:39 | 1.4392 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4392
89042 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: FIRINCILAR TR1-134 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-22 09:22 | 2014-11-22 12:48 | 3.4289 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4289 | 0 | 0
89016 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: İSMİL TM: KONYA-4 TM Kök: İMAMIN KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-22 09:24 | 2014-11-22 10:38 | 1.2336 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 50.5781 | 0
89018 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: PIRI MEHMETPASA2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-22 09:29 | 2014-11-22 11:49 | 2.3322 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.9967 | 0 | 0
86349 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: HAMZALAR2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-22 09:31 | 2014-11-22 14:17 | 4.7678 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 886.8067 | 0 | 0
87263 | 1 | KONYA | HADİM | TR: YAGLIPINARYAYLASI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-22 09:31 | 2014-11-22 14:37 | 5.105 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 66.365
89022 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YESILOVA11 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-22 09:32 | 2014-11-22 11:05 | 1.5497 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5497 | 0 | 0
89020 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM: YERKÖY TM DM: AKCAKENT DM Kök: ÇEPNİ GRUP | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-22 09:34 | 2014-11-22 10:53 | 1.3167 | 0 | 0 | 1 | 380 | 0 | 0 | 1.3167 | 500.3333
89023 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: COKUM1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-22 09:37 | 2014-11-22 10:41 | 1.0742 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0742
89024 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: ORTA KISLA2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-22 09:45 | 2014-11-22 11:30 | 1.7406 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7406 | 0 | 0
89026 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | TR: DEMIRCIOBASI1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-22 09:47 | 2014-11-22 11:09 | 1.3736 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3736
89025 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TR: AKCAKENT TR-4 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-22 09:48 | 2014-11-22 17:02 | 7.2264 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 144.5278
89027 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ESENLER 04 | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-22 09:51 | 2014-11-22 11:19 | 1.4575 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4575 | 0 | 0
89028 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: ÇAYAĞZI DM TM: KIRŞEHİR TM DM: ÇAYAĞAZI DM Kök: KÖRPINAR MODÜLER | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-22 09:52 | 2014-11-22 10:52 | 1 | 0 | 0 | 6 | 314 | 0 | 0 | 6 | 314
89030 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: BANKA EVLERI TR1-2 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-22 09:54 | 2014-11-22 10:30 | 0.61667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.3167 | 0 | 0
87665 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: GOCU3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-22 10:01 | 2014-11-22 15:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 500
87675 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR20 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-22 10:01 | 2014-11-22 15:01 | 5 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0
88207 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | DM: MUCUR DM Kök: ÇİĞDEM KABİN | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-22 10:01 | 2014-11-22 12:01 | 2 | 0 | 0 | 50 | 640 | 0 | 0 | 100 | 1280
88292 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: CIVELEK1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-22 10:01 | 2014-11-22 10:31 | 0.50278 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 58.3222
88576 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: MUSTAFA SARLAK CADDESI TR 1.12 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-22 10:01 | 2014-11-22 17:02 | 7.0172 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 842.0667 | 0 | 0
89031 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HOROZLUHAN13 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-22 10:05 | 2014-11-22 11:03 | 0.97306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.97306 | 0 | 0
89032 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: KALABA16 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-22 10:06 | 2014-11-22 12:09 | 2.0489 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0489 | 0 | 0
89033 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: AVDUL1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-22 10:08 | 2014-11-22 11:01 | 0.88028 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88028
89035 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: PINARBASI1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-22 10:12 | 2014-11-22 11:25 | 1.2261 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2261
89036 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: ARIKOREN4 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-22 10:14 | 2014-11-22 14:48 | 4.5656 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5656 | 0 | 0
89037 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR: KOCAS3 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-22 10:16 | 2014-11-22 11:32 | 1.2575 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2575 | 0 | 0
89038 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: CADIRLI HACIYUSUF | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-22 10:17 | 2014-11-22 13:12 | 2.9158 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 90.3908
89040 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ASKAN4 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-22 10:28 | 2014-11-22 12:58 | 2.4856 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.9711 | 0 | 0
89039 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR: GULPINAR10 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-22 10:29 | 2014-11-22 11:24 | 0.92111 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.3689 | 0 | 0
88101 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: ÇAYAĞZI DM TM: KIRŞEHİR TM DM: ÇAYAĞAZI DM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-22 10:31 | 2014-11-22 10:52 | 0.34722 | 0 | 0 | 6 | 274 | 0 | 0 | 2.0833 | 95.1389
89041 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BAHCELI7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE ARAÇ TEMASI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-22 10:31 | 2014-11-22 11:35 | 1.0597 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 86.8972 | 0 | 0
89043 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TM TR: KARAPINAR14 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-22 10:36 | 2014-11-22 11:00 | 0.40361 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 92.4269 | 0 | 0
89044 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: SULUDERE2 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-22 10:39 | 2014-11-22 12:25 | 1.7697 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7697 | 0 | 0
89046 | 1 | KONYA | HADİM | TR: CALDAGI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-22 10:40 | 2014-11-22 11:40 | 1.0019 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15.0292
89045 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR: KULHUYUK1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-22 10:48 | 2014-11-22 11:45 | 0.96583 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96583
89029 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR: KIRAMAN6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-22 10:52 | 2014-11-22 12:42 | 1.8325 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 43.98
89047 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA42 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-22 10:54 | 2014-11-22 13:48 | 2.8939 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8939 | 0 | 0
89048 | 1 | KONYA | MERAM | TR: BEYBES3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-22 11:00 | 2014-11-22 12:25 | 1.4242 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4242 | 0 | 0
88353 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: GUMUSLER2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-22 11:01 | 2014-11-22 12:09 | 1.1269 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 181.4381 | 0 | 0
89049 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TM: YERKÖY TM DM: AKCAKENT DM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-22 11:03 | 2014-11-22 20:26 | 9.3806 | 0 | 0 | 1 | 650 | 0 | 0 | 9.3806 | 6097.3611
89050 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KARAASLAN1 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-22 11:12 | 2014-11-22 13:36 | 2.3967 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3967 | 0 | 0
89052 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: MEZGITLI1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-22 11:13 | 2014-11-22 12:55 | 1.7033 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7033
89051 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: GOKCIMEN2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-22 11:13 | 2014-11-22 12:14 | 1.0122 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0122 | 0 | 0
89053 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: GUCUNKAYA4 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-22 11:15 | 2014-11-22 11:35 | 0.34778 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.34778
89054 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: ACIGOL6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-22 11:19 | 2014-11-22 13:24 | 2.0817 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20.8167 | 0 | 0
89055 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: HIZIRAGA2 TR2-55 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-22 11:20 | 2014-11-22 12:08 | 0.79639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79639 | 0 | 0
89058 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: ÖZDEMİR TR1 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-22 11:24 | 2014-11-22 13:50 | 2.4475 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 61.1875
89059 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR: CAMILI1 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-22 11:26 | 2014-11-22 13:52 | 2.4403 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4403
89056 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM: YERKÖY TM Kök: ÇEPNİ GRUP | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-22 11:26 | 2014-11-22 18:23 | 6.9458 | 0 | 0 | 1 | 430 | 0 | 0 | 6.9458 | 2986.7083
89057 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAASLAN AYBAHCE2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-22 11:27 | 2014-11-22 12:18 | 0.84056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84056 | 0 | 0
89060 | 1 | NİĞDE | BOR | Fider: BAHÇELİ (15,8kV) TM: BOR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-22 11:29 | 2014-11-22 15:14 | 3.7544 | 0 | 0 | 2 | 258 | 0 | 0 | 7.5089 | 968.6467
85819 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: KARAALI4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-22 11:31 | 2014-11-22 14:09 | 2.6378 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 751.7667 | 0 | 0
87704 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: IHLARA TM: TÜMOSAN TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-22 11:31 | 2014-11-22 12:45 | 1.2256 | 0 | 260 | 10 | 0 | 0 | 318.6444 | 12.2556 | 0
89067 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1522 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-22 11:32 | 2014-11-22 12:34 | 1.0397 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0397 | 0 | 0
89061 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: F-7 AVDUL TM: GÜNEYSINIR TM Kök: AVDUL KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANSIZ FİZİK ALMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-22 11:32 | 2014-11-22 11:57 | 0.40806 | 0 | 0 | 12 | 195 | 0 | 0 | 4.8967 | 79.5708
89063 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: SIDIKLI KUMARKAC | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-22 11:39 | 2014-11-22 13:37 | 1.9756 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9756
89062 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR: CIFTLIKSARIKAYA1 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-22 11:40 | 2014-11-22 12:27 | 0.78667 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 51.1333
89064 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: KADINHANI5 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - AG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-22 11:40 | 2014-11-22 12:33 | 0.88361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88361 | 0 | 0
89065 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA32 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA YANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-22 11:42 | 2014-11-22 16:51 | 5.1447 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1447 | 0 | 0
89066 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: KUTUKUSAGI2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-22 11:46 | 2014-11-22 14:05 | 2.3269 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3269 | 0 | 0
89068 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | TR: YAYLAK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-22 11:47 | 2014-11-22 12:43 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94
89069 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: GONEN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-22 11:51 | 2014-11-22 13:44 | 1.8794 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.3972 | 0 | 0
89070 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: DM10/TR17 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-22 11:53 | 2014-11-22 13:04 | 1.1872 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.1233 | 0 | 0
89071 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4C 2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-22 11:55 | 2014-11-22 13:48 | 1.8939 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8939 | 0 | 0
89072 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 21505 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-22 11:57 | 2014-11-22 12:59 | 1.0236 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 138.1875 | 0 | 0
88416 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: ERMENEK22 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-22 12:01 | 2014-11-22 13:40 | 1.6575 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 281.775 | 0 | 0
88497 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR24 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-22 12:01 | 2014-11-22 16:39 | 4.6356 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 231.7778 | 0 | 0
89073 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: KIRKISLA1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-22 12:01 | 2014-11-22 14:12 | 2.1725 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1725
89087 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KUR BETON TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - AG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-22 12:11 | 2014-11-22 15:14 | 3.0486 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.0972 | 0 | 0
89074 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: ELMACIK1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-22 12:14 | 2014-11-22 12:48 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56
89076 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR: ILISU2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-22 12:15 | 2014-11-22 13:27 | 1.1872 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 17.8083 | 0 | 0
89078 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: CAMIATIK MH 15 TRT 630 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-22 12:18 | 2014-11-22 13:26 | 1.1283 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 125.245 | 0 | 0
89080 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: KIZILKAYA TM: KARAMAN TM Kök: BUCAKKISLA KOK | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-22 12:18 | 2014-11-22 14:18 | 2.0031 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0031 | 0
89081 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: UZUMLU4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-22 12:20 | 2014-11-22 16:26 | 4.1083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1083 | 0 | 0
89082 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: UZERLIKTEPE1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-22 12:21 | 2014-11-22 13:07 | 0.77083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77083 | 0 | 0
89083 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR: ESKIHISAR1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-22 12:24 | 2014-11-22 13:36 | 1.1908 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 79.7858
89085 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR: OSMANKOSELI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-22 12:26 | 2014-11-22 15:26 | 2.9986 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 164.9236
89084 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: IMRENLER3 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-22 12:27 | 2014-11-22 13:21 | 0.89 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89 | 0 | 0
89086 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR: KARAKAPI YAYLASI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-22 12:41 | 2014-11-22 14:47 | 2.105 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.315
89088 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: DOĞUŞ-3 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-22 12:49 | 2014-11-22 14:49 | 2.0033 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0033 | 0 | 0
84941 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ALPASLAN8 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-22 13:01 | 2014-11-22 14:01 | 1 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 204 | 0 | 0
84943 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ALPASLAN9 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-22 13:01 | 2014-11-22 17:01 | 4 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 840 | 0 | 0
89089 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TM: YERKÖY TM DM: AKCAKENT DM Kök: ÇEPNİ GRUP | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-22 13:03 | 2014-11-22 16:00 | 2.9433 | 0 | 0 | 1 | 880 | 0 | 0 | 2.9433 | 2590.1333
89090 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: OVAOREN2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-22 13:14 | 2014-11-22 14:37 | 1.3753 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 34.3819
84380 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1581 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-22 13:16 | 2014-11-22 16:20 | 3.07 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 110.52 | 0 | 0
89091 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SULTANHANI11 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-22 13:18 | 2014-11-22 14:39 | 1.3497 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3497 | 0 | 0
89094 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: OLMEZ1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-22 13:34 | 2014-11-22 15:20 | 1.7631 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7631
89095 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR: EMİRGAZİ TR2 | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-22 13:46 | 2014-11-22 14:23 | 0.60778 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.60778
89096 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: HACIOMEROGLU2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-22 13:51 | 2014-11-22 15:53 | 2.0353 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 26.4586 | 0 | 0
89097 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HAYIROGLU3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-22 13:57 | 2014-11-22 14:56 | 0.97917 | 0 | 378 | 0 | 0 | 0 | 370.125 | 0 | 0
88243 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: DM6-1 TM: KARAMAN TM DM: KARAMAN DM6 Kök: KARAMAN DM3 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-22 14:01 | 2014-11-22 16:12 | 2.1817 | 0 | 2262 | 0 | 0 | 0 | 4934.93 | 0 | 0
88355 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: GUMUSLER9 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-22 14:01 | 2014-11-22 16:18 | 2.2856 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 228.5556 | 0 | 0
88359 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1521 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-22 14:01 | 2014-11-22 15:54 | 1.8914 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 187.2475 | 0 | 0
89098 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: TERCUMAN TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG PANO İÇ ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-22 14:09 | 2014-11-22 15:20 | 1.185 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 127.98 | 0 | 0
89099 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SANAYI2 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-22 14:15 | 2014-11-22 15:23 | 1.1306 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 33.9167 | 0 | 0
89100 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: KOCPINAR2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-22 14:19 | 2014-11-22 16:48 | 2.4753 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 37.1292 | 0 | 0
89101 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: MEYİL TM: KARAPINAR TM Kök: SEKİZLİ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-22 14:26 | 2014-11-22 16:45 | 2.3169 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.9508 | 0
89102 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: POLATLAR1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-22 14:37 | 2014-11-22 16:36 | 1.9842 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9842 | 0 | 0
89103 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: YAGMURLU SAYOBASI | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-22 14:45 | 2014-11-22 18:26 | 3.6769 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6769
89104 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: ALACASAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-22 14:58 | 2014-11-22 15:45 | 0.78111 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.9056
89255 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: KURANCILI3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-22 15:00 | 2014-11-22 18:41 | 3.6833 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 92.0833 | 0 | 0
89105 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: AGACKUYU1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-22 15:04 | 2014-11-22 17:13 | 2.1494 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1494
89109 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: KARKIN12 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA YANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-22 15:06 | 2014-11-22 16:37 | 1.5272 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5272 | 0 | 0
89106 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: ISMAILAGATOLU1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-22 15:06 | 2014-11-22 19:11 | 4.0739 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 101.8472 | 0 | 0
89107 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: KARAHIDIR10 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-22 15:09 | 2014-11-22 20:49 | 5.6511 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.6511 | 0 | 0
89108 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SULTANHANI5 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-22 15:13 | 2014-11-22 17:01 | 1.7997 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7997 | 0 | 0
89112 | 1 | KONYA | MERAM | TR: DERE CAMI KEBIR2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-22 15:28 | 2014-11-22 17:22 | 1.8942 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8942 | 0 | 0
89111 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ASMALI MESCID TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-22 15:28 | 2014-11-22 16:26 | 0.95833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.7917 | 0 | 0
89113 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM: PETLAS TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-22 15:32 | 2014-11-22 16:19 | 0.785 | 0 | 0 | 1 | 212 | 0 | 0 | 0.785 | 166.42
89114 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HAYIROGLU5 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA YANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-22 15:43 | 2014-11-22 16:24 | 0.68333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68333 | 0 | 0
89115 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: KARAPINAR-2 TM: KARAPINAR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-22 15:44 | 2014-11-22 16:19 | 0.57917 | 1 | 519 | 19 | 7 | 0.57917 | 300.5875 | 11.0042 | 4.0542
89118 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR31 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-22 15:52 | 2014-11-22 16:31 | 0.66194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66194 | 0 | 0
89116 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: PUSAT1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-22 15:53 | 2014-11-22 16:58 | 1.0922 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0922
89117 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ORHAN GAZI2 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-22 15:54 | 2014-11-22 16:00 | 0.098611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.098611 | 0 | 0
89119 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TR: MAHSENLI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-22 15:57 | 2014-11-22 23:45 | 7.8097 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 218.6722
89120 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 20804 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-22 16:04 | 2014-11-22 16:36 | 0.53056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.53056 | 0 | 0
89121 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: KIZILKAYA TM: KARAMAN TM Kök: ÇUKURBAĞ KÖK | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE - CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-11-22 16:07 | 2014-11-22 16:43 | 0.60194 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 33.7089
89122 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: SAZGECIT1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-22 16:09 | 2014-11-22 17:09 | 0.98972 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98972
89123 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR: TUZLUKCU10 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE CİSİM DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-22 16:10 | 2014-11-22 16:30 | 0.32639 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 13.7083 | 0 | 0
89124 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: SIDIKLI KUMARKAC | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-22 16:14 | 2014-11-22 17:11 | 0.94694 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94694
89126 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: YARMA4 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-22 16:20 | 2014-11-22 17:03 | 0.72111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72111 | 0 | 0
89125 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: TURKMENCAMILI2 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-22 16:20 | 2014-11-22 17:42 | 1.3719 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3719 | 0 | 0
89127 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | Fider: AKÇAKENT TM: YERKÖY TM DM: AKCAKENT DM Kök: ZALİMALİ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-22 16:22 | 2014-11-22 21:34 | 5.1958 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 717.025
89128 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SIZMA4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-22 16:40 | 2014-11-22 17:46 | 1.0856 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0856 | 0 | 0
89129 | 1 | KONYA | HADİM | TR: HADIM KARAYOLLARI1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-22 16:41 | 2014-11-22 17:06 | 0.42306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.42306 | 0 | 0
89134 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4C 13TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-22 16:42 | 2014-11-22 18:02 | 1.3219 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.2194 | 0 | 0
89130 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: OKCU2 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-22 16:43 | 2014-11-22 19:55 | 3.2047 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2047 | 0 | 0
89131 | 1 | KONYA | MERAM | TR: CAYIRBAGI7 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-22 16:44 | 2014-11-22 20:07 | 3.3808 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.7617
89133 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KISLA2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-22 16:48 | 2014-11-22 17:42 | 0.90333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.90333 | 0 | 0
89132 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ESENTEPE1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-22 16:49 | 2014-11-22 18:52 | 2.0486 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0486
89136 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SARACOGLU17 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-22 16:51 | 2014-11-22 19:05 | 2.2264 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2264 | 0 | 0
89135 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: AKPINAR TENEKE KUTU TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-22 16:52 | 2014-11-22 18:49 | 1.955 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 52.785 | 0 | 0
89138 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: KARAHIDIR5 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-22 16:54 | 2014-11-22 20:19 | 3.4042 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23.8292 | 0 | 0
89137 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1300 IM | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - AG- ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-22 16:58 | 2014-11-22 17:55 | 0.95694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95694 | 0 | 0
89139 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4D 25TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-22 16:59 | 2014-11-22 17:27 | 0.46556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.46556 | 0 | 0
89140 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: KAPALI OTOPARK TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-22 17:02 | 2014-11-22 18:06 | 1.0544 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0544 | 0 | 0
89141 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ORTAKOY4 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-22 17:06 | 2014-11-22 18:07 | 1.0153 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0153 | 0 | 0
89142 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ALPASLAN9 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-22 17:08 | 2014-11-22 17:43 | 0.58972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58972 | 0 | 0
89144 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: GOKCE2 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-22 17:08 | 2014-11-22 18:21 | 1.2203 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2203 | 0 | 0
89145 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: CAYHAN1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-22 17:09 | 2014-11-22 18:39 | 1.4978 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4978
89143 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: ATASAN2 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-22 17:09 | 2014-11-22 18:25 | 1.2772 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 57.475
89146 | 1 | KONYA | HADİM | TR: DEDEMLI CATDERE1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-22 17:12 | 2014-11-22 18:55 | 1.7181 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.1542 | 0 | 0
89147 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: BÜYÜKOBA1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-22 17:14 | 2014-11-22 21:27 | 4.2156 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2156
89148 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TR: AKCAKENT TR2 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-22 17:27 | 2014-11-22 19:05 | 1.6392 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 32.7833 | 0 | 0
89149 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: E. TEPE CAMI7 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-22 17:38 | 2014-11-22 17:58 | 0.34444 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5.1667 | 0 | 0
89151 | 1 | KONYA | KULU | TR: GUZEL YAYLA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-22 17:38 | 2014-11-22 18:40 | 1.0383 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21.805
89150 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: MECIDIYE 3 TR 100 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-22 17:38 | 2014-11-22 18:49 | 1.1789 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1789 | 0 | 0
89152 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA7 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-22 17:42 | 2014-11-22 20:38 | 2.9344 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9344 | 0 | 0
89153 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: KARAKAYA1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-22 17:43 | 2014-11-22 20:36 | 2.8689 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8689
89154 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TR: AKCAKENT TR3 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-22 17:48 | 2014-11-22 19:01 | 1.2089 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 24.1778 | 0 | 0
89155 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR: KUCUK KORAS1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-22 17:58 | 2014-11-22 19:19 | 1.3456 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 45.7489
89157 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | Fider: ŞEHİR-1 TM: TÜMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-22 17:59 | 2014-11-22 18:19 | 0.33667 | 10 | 300 | 10 | 250 | 3.3667 | 101 | 3.3667 | 84.1667
89156 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: DINEKSARAY2 TR | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ - CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-11-22 17:59 | 2014-11-22 19:53 | 1.8944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8944 | 0 | 0
89158 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: KIZILKAYA TM: KARAMAN TM Kök: CUKURBAG KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-22 18:18 | 2014-11-22 20:08 | 1.8319 | 0 | 0 | 50 | 3200 | 0 | 0 | 91.5972 | 5862.2222
89160 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ2-18 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-22 18:19 | 2014-11-22 19:48 | 1.4786 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4786 | 0 | 0
89159 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30202 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-22 18:23 | 2014-11-22 19:42 | 1.3308 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3308 | 0 | 0
89161 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: KAZIMKARABEKİR TM: KARAMAN TM Kök: MESUDİYE KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-22 18:29 | 2014-11-22 18:56 | 0.45222 | 0 | 0 | 290 | 4173 | 0 | 0 | 131.1444 | 1887.1233
89162 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MALAZGIRT6 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-22 18:36 | 2014-11-22 19:32 | 0.92833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.92833 | 0 | 0
89171 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: OGUZELI3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-22 18:41 | 2014-11-22 22:39 | 3.9725 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.945 | 0 | 0
89163 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: AKINCILAR TR 02 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-22 18:49 | 2014-11-22 19:52 | 1.0506 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0506 | 0 | 0
89164 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: AKPINAR TENEKE KUTU TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE CİSİM DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-22 19:05 | 2014-11-22 21:35 | 2.5017 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 67.545 | 0 | 0
89166 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HÜSAMETTİN ÇELEBİ 02 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-22 19:11 | 2014-11-22 20:11 | 1.0108 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0108 | 0 | 0
89165 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KARAKULAK2 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-22 19:11 | 2014-11-22 21:03 | 1.8603 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8603 | 0 | 0
89167 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ARIF BILGE5 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-22 19:23 | 2014-11-22 20:07 | 0.73417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73417 | 0 | 0
89168 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 20801 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-22 19:25 | 2014-11-22 19:59 | 0.56139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56139 | 0 | 0
89169 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KURTULUS1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-22 19:43 | 2014-11-22 21:24 | 1.6833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6833 | 0 | 0
89170 | 1 | KONYA | KULU | TR: GUZEL YAYLA1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-22 19:58 | 2014-11-22 22:04 | 2.0972 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0972
89172 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: AKŞEMSETTİN 01 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-22 20:39 | 2014-11-22 21:57 | 1.2944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2944 | 0 | 0
89173 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: TAŞPINAR TM: TÜMOSAN TM Kök: ARMUTLU MODÜLER KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-22 20:49 | 2014-11-23 01:51 | 5.0297 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 1257.4306 | 0 | 0
89174 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: OZEL IDARE22 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-22 20:55 | 2014-11-22 20:59 | 0.058889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.058889 | 0 | 0
89175 | 1 | KONYA | KULU | TR: HADIRLI YAYLASI1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - AG- ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-22 21:01 | 2014-11-22 22:38 | 1.6244 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6244
89176 | 1 | KONYA | ILGIN | Fider: ILGIN TM - FİDER6 KUMDÖKEN TM: ILGIN TM DM: DM44 | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-22 21:10 | 2014-11-22 22:21 | 1.1747 | 18 | 0 | 3 | 408 | 21.145 | 0 | 3.5242 | 479.2867
89177 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Fider: ULUKIŞLA TM: EREĞLİ TM Kök: ULUKIŞLA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-22 21:23 | 2014-11-22 22:57 | 1.5675 | 0 | 0 | 14 | 481 | 0 | 0 | 21.945 | 753.9675
89178 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KILAVUZ1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-22 21:32 | 2014-11-22 23:21 | 1.8167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8167
89179 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | Fider: BEŞİKLİ TM: YERKÖY TM DM: AKCAKENT DM Kök: BEŞİKLİ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-22 21:38 | 2014-11-22 22:30 | 0.87333 | 0 | 0 | 0 | 1990 | 0 | 0 | 0 | 1737.9333
89180 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: DAGDERE2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-22 21:48 | 2014-11-22 22:30 | 0.71556 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 23.6133
89181 | 1 | NİĞDE | BOR | Fider: ÇUKURKUYU TM: BOR TM Kök: BAYAT KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-22 22:00 | 2014-11-22 22:47 | 0.79139 | 0 | 0 | 7 | 279 | 0 | 0 | 5.5397 | 220.7975
89182 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: AHMET DEDE2 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-22 22:15 | 2014-11-23 00:29 | 2.2375 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2375 | 0 | 0
89183 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: YAZLIK1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-22 22:33 | 2014-11-22 23:50 | 1.2983 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2983
89185 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KUCUK AYMANAS4 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-22 23:07 | 2014-11-23 00:33 | 1.4331 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4331 | 0 | 0
89186 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4A 15TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-22 23:13 | 2014-11-23 01:52 | 2.6475 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6475 | 0 | 0
89187 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HAMZAOĞLU-2 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-22 23:17 | 2014-11-23 | 0.71694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71694 | 0 | 0
89188 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: HACIBEKTAS22 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-23 01:13 | 2014-11-23 03:39 | 2.4242 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4242 | 0 | 0
88414 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Fider: ERMENEK-1 TM: GEZENDE HES TM DM: ERMENEK DM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-23 05:01 | 2014-11-23 05:14 | 0.22333 | 13 | 5311 | 0 | 0 | 2.9033 | 1186.1233 | 0 | 0
89189 | 1 | KONYA | AKÖREN | Fider: F-1 AKÖREN TM: ALİBEYHÜYÜĞÜ TM Kök: BAYINDIR RMU | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-23 05:46 | 2014-11-23 08:31 | 2.7486 | 0 | 251 | 1 | 217 | 0 | 689.9014 | 2.7486 | 596.4486
89190 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: DUGUN SALONU25 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-23 05:58 | 2014-11-23 07:10 | 1.2042 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2042 | 0 | 0
87520 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: ŞEHİR-1 TM: TÜMOSAN TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-23 06:01 | 2014-11-23 11:52 | 5.8453 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 116.9056 | 0 | 0
89191 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: HASANOBA TM: ÇUMRA TM DM: ARIKÖREN DM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-23 06:25 | 2014-11-23 09:11 | 2.7611 | 0 | 405 | 3 | 2 | 0 | 1118.25 | 8.2833 | 5.5222
89206 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | Fider: AKÇAKENT TM: YERKÖY TM DM: AKCAKENT DM Kök: MAHSENLİ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-23 07:00 | 2014-11-23 10:41 | 3.6833 | 0 | 0 | 1 | 220 | 0 | 0 | 3.6833 | 810.3333
85820 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: HUYUK1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-23 07:31 | 2014-11-23 12:59 | 5.4644 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 4918 | 0 | 0
89192 | 1 | NİĞDE | BOR | Fider: ÇUKURKUYU TM: BOR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-23 07:33 | 2014-11-23 09:43 | 2.1506 | 0 | 0 | 14 | 485 | 0 | 0 | 30.1078 | 1043.0194
89202 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | Fider: ALTINHİSAR-1 TM: BOR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-23 07:46 | 2014-11-23 10:16 | 2.4936 | 55 | 4401 | 0 | 0 | 137.1486 | 10974.3825 | 0 | 0
89193 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Fider: KAMAN 1 TM: HİRFANLI HES TM DM: KAMAN DM | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-23 07:49 | 2014-11-23 09:58 | 2.1486 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 317.9944 | 0 | 0
85423 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR: AGACOREN12 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-23 08:01 | 2014-11-23 12:19 | 4.2944 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 433.7389 | 0 | 0
88248 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: YEŞİLDERE-1 TM: KARAMAN OSB TM DM: KAYAÖNÜ DM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-23 08:01 | 2014-11-23 08:28 | 0.45472 | 9 | 1206 | 69 | 3223 | 4.0925 | 548.395 | 31.3758 | 1465.5697
88294 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: 2A 4TR - 2A 10TR TM: TÜMOSAN TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-23 08:01 | 2014-11-23 12:32 | 4.5147 | 3 | 250 | 0 | 0 | 13.5442 | 1128.6806 | 0 | 0
88423 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: SANAT OKULU TR A KOLU TR: SANAT OKULU TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-23 08:01 | 2014-11-23 12:12 | 4.1906 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 402.2933 | 0 | 0
88445 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Fider: BELEDİYE-2 TM: AKŞEHİR TM Kök: PTT EVLERİ MOD.KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-23 08:01 | 2014-11-23 15:08 | 7.1172 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 2562.2 | 0 | 0
88456 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HASANKOY12 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-23 08:01 | 2014-11-23 13:01 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0
88461 | 1 | KONYA | MERAM | Fider: KARAASLAN TM: KONYA-1 TM DM: DM-24 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-23 08:01 | 2014-11-23 09:21 | 1.3333 | 0 | 561 | 0 | 0 | 0 | 748 | 0 | 0
88500 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: ULUS TM: KARAPINAR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-23 08:01 | 2014-11-23 11:32 | 3.5122 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 87.8056 | 0 | 0
88511 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: MECAL TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-23 08:01 | 2014-11-23 11:21 | 3.3261 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 249.4583 | 0 | 0
88592 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM Kök: LADİK KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-23 08:01 | 2014-11-23 13:01 | 5 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 375 | 0 | 0
88595 | 1 | NİĞDE | BOR | Fider: ALTINHİSAR-1 TM: BOR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI - CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 2014-11-23 08:01 | 2014-11-23 14:30 | 6.4856 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 330.7633 | 0 | 0
89194 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Fider: ALTINOVA TM: LADİK TM Kök: ERTUĞRUL MODÜLER KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-23 08:08 | 2014-11-23 08:42 | 0.57056 | 0 | 0 | 60 | 295 | 0 | 0 | 34.2333 | 168.3139
84381 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1351 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-23 08:16 | 2014-11-23 17:33 | 9.2839 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 287.8006 | 0 | 0
89196 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-99 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-23 08:19 | 2014-11-23 08:40 | 0.34528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.34528 | 0 | 0
89197 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KARAKULAK4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-23 08:24 | 2014-11-23 09:05 | 0.69083 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.0725 | 0 | 0
86787 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: LADİK KÖK1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-23 08:31 | 2014-11-23 13:31 | 5 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0
88428 | 1 | KONYA | KULU | TR: KULU43 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-23 08:31 | 2014-11-23 13:31 | 5 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0
89199 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | Fider: AKÇAKENT TM: YERKÖY TM DM: AKCAKENT DM Kök: ZALİMALİ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-23 08:32 | 2014-11-23 16:15 | 7.7281 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 680.0689
89201 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: KARAYER1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-23 08:34 | 2014-11-23 11:01 | 2.4419 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.2097
89200 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 2B 1TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-23 08:34 | 2014-11-23 10:01 | 1.4353 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4353 | 0 | 0
89203 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TM: YERKÖY TM DM: AKCAKENT DM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-23 08:48 | 2014-11-23 13:12 | 4.3961 | 0 | 0 | 1 | 150 | 0 | 0 | 4.3961 | 659.4167
89204 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: BEYSEHIR29 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-23 08:52 | 2014-11-23 10:08 | 1.2706 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.7056 | 0 | 0
89205 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ3-10 TR | KULLANICI - KOLON SİGORTASI SÜREKLİ ATIYOR - ABONE ŞARTEL/SİGORTA UYGUN AMPERDE DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-23 08:53 | 2014-11-23 09:19 | 0.43083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.43083 | 0 | 0
84493 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Fider: TUZLUKÇU TM: AKŞEHİR TM Kök: AKALSAN MOD.KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-23 09:01 | 2014-11-23 14:01 | 5.0014 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5.0014 | 20.0056 | 0 | 0
85555 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: ÜRGÜP TR22 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-23 09:01 | 2014-11-23 14:05 | 5.0589 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 824.5989 | 0 | 0
86197 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TM: ŞEREFLİKOÇHİSAR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-23 09:01 | 2014-11-23 13:53 | 4.8717 | 0 | 2357 | 0 | 0 | 0 | 11482.5183 | 0 | 0
86842 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: KILIÇÖZÜ SANAYİ TM: PETLAS TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-23 09:01 | 2014-11-23 13:06 | 4.0828 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 775.7278 | 0 | 0
86964 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: ESKIL1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-23 09:01 | 2014-11-23 14:52 | 5.8506 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 245.7233 | 0 | 0
87453 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 2 TM TR: MOBILYACILAR1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-23 09:01 | 2014-11-23 14:01 | 5 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
88260 | 1 | KONYA | YUNAK | Fider: TURGUT TM: YUNAK TM Kök: KOÇYAZI KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-23 09:01 | 2014-11-23 16:08 | 7.125 | 0 | 571 | 0 | 0 | 0 | 4068.375 | 0 | 0
88272 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Fider: ERMENEK DM - TÜRK TELEKOM KÖK TM: GEZENDE HES TM DM: ERMENEK DM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-23 09:01 | 2014-11-23 14:15 | 5.2394 | 4 | 346 | 0 | 0 | 20.9578 | 1812.8478 | 0 | 0
88386 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM: EREĞLİ TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-23 09:01 | 2014-11-23 18:05 | 9.0642 | 17 | 30454 | 43 | 7261 | 154.0908 | 276040.1317 | 389.7592 | 65814.9142
88436 | 1 | KONYA | HADİM | TR: MERNEK Y.1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-23 09:01 | 2014-11-23 14:28 | 5.4472 | 0 | 0 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 | 1699.5333
88467 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: KORPINAR TR1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-23 09:01 | 2014-11-23 13:40 | 4.6528 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 209.375
88475 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | Fider: ÇAMARDI TM: NİĞDE-2-TM Kök: BEREKETLİ KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-23 09:01 | 2014-11-23 15:11 | 6.1653 | 1 | 239 | 0 | 0 | 6.1653 | 1473.5014 | 0 | 0
88484 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR: GUNEYSINIR4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-23 09:01 | 2014-11-23 16:36 | 7.5886 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 1935.0958 | 0 | 0
88502 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR24 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-23 09:01 | 2014-11-23 14:58 | 5.9542 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 178.625 | 0 | 0
88513 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: ATAMER KÖK-AÇMA2 TR TM: KONYA-4 TM Kök: ATAMER KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-23 09:01 | 2014-11-23 14:01 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0
88516 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: TÜMOSAN TM Kök: SULTANHANI24 KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-23 09:01 | 2014-11-23 12:32 | 3.5092 | 0 | 500 | 200 | 566 | 0 | 1754.5833 | 701.8333 | 1986.1883
88552 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: KILBASAN TM: KARAMAN TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-23 09:01 | 2014-11-23 12:17 | 3.2656 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 163.2778
88572 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | Fider: HACIBEKTAŞ TM: AVANOS TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-23 09:01 | 2014-11-23 14:07 | 5.1019 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 316.3206 | 0 | 0
88580 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ASEVI YANI TR 3.37 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-23 09:01 | 2014-11-23 16:42 | 7.6883 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 922.6 | 0 | 0
88622 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: ÇAYAĞZI DM TM: KIRŞEHİR TM DM: ÇAYAĞAZI DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-23 09:01 | 2014-11-23 10:22 | 1.3511 | 0 | 388 | 6 | 11 | 0 | 524.2311 | 8.1067 | 14.8622
88625 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: MUCUR KÖYLER TM: PETLAS TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-23 09:01 | 2014-11-23 17:22 | 8.3464 | 0 | 0 | 2 | 250 | 0 | 0 | 16.6928 | 2086.5972
88636 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 2 TM TR: KARATAY7 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-23 09:01 | 2014-11-23 17:01 | 8 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0
88672 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: KEÇİLİ-1 TM: KONYA-3 TM DM: KARATAY DM 35 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-23 09:01 | 2014-11-23 16:44 | 7.7236 | 4 | 24 | 0 | 0 | 30.8944 | 185.3667 | 0 | 0
88705 | 1 | NİĞDE | BOR | Fider: BADAK TM: BOR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-23 09:01 | 2014-11-23 15:05 | 6.0681 | 0 | 0 | 0 | 479 | 0 | 0 | 0 | 2906.5986
89198 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM: PETLAS TM DM: MUCUR DM Kök: ŞATIROĞLU MOD. KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-23 09:01 | 2014-11-23 12:46 | 3.75 | 0 | 0 | 40 | 2139 | 0 | 0 | 150 | 8021.25
89207 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YUKARI SAPMAZ1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-23 09:10 | 2014-11-23 13:04 | 3.8989 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8989
89209 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: BEYŞEHİR TR25 | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-23 09:15 | 2014-11-23 11:15 | 1.995 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.995 | 0 | 0
89208 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: BEYSEHIR53 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-23 09:16 | 2014-11-23 11:19 | 2.0467 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0467 | 0 | 0
89210 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | Fider: TUZLUKÇU TM: AKŞEHİR TM Kök: TUZLUKÇU TR10 KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-23 09:19 | 2014-11-23 09:56 | 0.61278 | 2 | 26 | 0 | 0 | 1.2256 | 15.9322 | 0 | 0
89215 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | Fider: HACIBEKTAŞ TM: AVANOS TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-23 09:33 | 2014-11-23 10:07 | 0.56111 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 11.2222
89211 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: KONYA5 TM - ÇATALHÜYÜK FİDERİ TM: KONYA5 TM DM: KARATAY DM25 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-23 09:35 | 2014-11-23 11:53 | 2.2992 | 13 | 148 | 0 | 0 | 29.8892 | 340.2767 | 0 | 0
89212 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: YENİKENT KÖK - KARATOPRAK KOK1 TR TM: TÜMOSAN TM Kök: YENİKENT KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ FİZİKİ İRTİBAT - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-23 09:35 | 2014-11-23 09:51 | 0.25944 | 3 | 300 | 0 | 0 | 0.77833 | 77.8333 | 0 | 0
89213 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: SARNIC1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-23 09:44 | 2014-11-23 10:56 | 1.1931 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1931
89214 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: ÇAYAĞZI DM TM: KIRŞEHİR TM DM: ÇAYAĞAZI DM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-23 09:44 | 2014-11-23 11:35 | 1.8383 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 143.39 | 0 | 0
87677 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR17 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-23 10:01 | 2014-11-23 15:01 | 5 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0
88235 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: KIZILKAYA TM: KARAMAN TM Kök: ÇUKURBAĞ KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-23 10:01 | 2014-11-23 12:23 | 2.3636 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 118.1806
88254 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: ALTINEKIN1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-23 10:01 | 2014-11-23 16:49 | 6.8083 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 748.9167 | 0 | 0
88363 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: SUVERMEZ9 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-23 10:01 | 2014-11-23 15:02 | 5.0189 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 276.0389
88499 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM Kök: ÇEŞMELİSEBİL KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-23 10:01 | 2014-11-23 16:01 | 6 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 342 | 0 | 0
88747 | 1 | KONYA | HADİM | TR: YALINCEVRE1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-23 10:01 | 2014-11-23 15:21 | 5.3414 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 267.0694
88779 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: AVANOS TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-23 10:01 | 2014-11-23 14:22 | 4.3528 | 20 | 500 | 0 | 0 | 87.0556 | 2176.3889 | 0 | 0
89217 | 1 | KONYA | YUNAK | Fider: F3 İshakuşağı TM: YUNAK TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-23 10:01 | 2014-11-23 14:01 | 4 | 0 | 2000 | 441 | 0 | 0 | 8000 | 1764 | 0
89216 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: ÇİFTEKUYU1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-23 10:03 | 2014-11-23 13:07 | 3.0678 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0678
89218 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: KUCUKPORNEK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-23 10:11 | 2014-11-23 11:22 | 1.1783 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 35.35
89219 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR: ADILLER1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-23 10:21 | 2014-11-23 15:32 | 5.1869 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1869
89220 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ISMIL10 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-23 10:22 | 2014-11-23 12:32 | 2.1675 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1675 | 0 | 0
89221 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: MERKEZ TR1/10 SAYGILAR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-23 10:32 | 2014-11-23 12:45 | 2.2114 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2114 | 0 | 0
89222 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | Fider: GÜLŞEHİR TM: AVANOS TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-23 10:33 | 2014-11-23 12:42 | 2.1444 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.2889 | 0
89223 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ASMALI MESCID TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-23 10:44 | 2014-11-23 14:01 | 3.2786 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2786 | 0 | 0
89224 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: BÖLÜKYAZI TM: KARAMAN TM Kök: ATATÜRK MAH. KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-23 10:47 | 2014-11-23 16:41 | 5.9042 | 0 | 0 | 65 | 330 | 0 | 0 | 383.7708 | 1948.375
89225 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR37 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-23 10:48 | 2014-11-23 11:07 | 0.30833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.30833 | 0 | 0
89226 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | Fider: GÜLŞEHİR TM: AVANOS TM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-23 10:59 | 2014-11-23 14:45 | 3.7714 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7714 | 0
88753 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: TAŞPINAR TM: TÜMOSAN TM Kök: BAĞLI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI FİZİKİ İRTİBAT - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-23 11:01 | 2014-11-23 12:01 | 1 | 0 | 840 | 10 | 400 | 0 | 840 | 10 | 400
89227 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ESENLER 01 | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-23 11:07 | 2014-11-23 13:52 | 2.7583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7583 | 0 | 0
89229 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 2B 12TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-23 11:09 | 2014-11-23 11:15 | 0.098889 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2.9667 | 0 | 0
89230 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR: GULPINAR3 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-23 11:23 | 2014-11-23 11:51 | 0.47833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.47833 | 0 | 0
89231 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SUT URUNLERI TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-23 11:24 | 2014-11-23 12:29 | 1.0953 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.9528 | 0 | 0
87399 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: HUYUK3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-23 11:31 | 2014-11-23 14:16 | 2.7431 | 0 | 950 | 0 | 0 | 0 | 2605.9028 | 0 | 0
89228 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: CIHANBEYLI18 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-23 11:33 | 2014-11-23 12:00 | 0.44639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.44639 | 0 | 0
89232 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KARAASLAN16 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-23 11:43 | 2014-11-23 14:43 | 2.9981 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9981 | 0 | 0
89233 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YAYLAPINAR KAS6 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-23 11:54 | 2014-11-23 12:53 | 0.97833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.97833 | 0 | 0
89235 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: KONYA5 TM - ÇATALHÜYÜK FİDERİ TM: KONYA5 TM DM: KARATAY DM25 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-23 11:57 | 2014-11-23 12:57 | 0.99472 | 0 | 3327 | 0 | 0 | 0 | 3309.4408 | 0 | 0
89234 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: OGUZELI2 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-23 11:57 | 2014-11-23 14:43 | 2.7517 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 35.7717 | 0 | 0
87455 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 2 TM TR: MOBILYACILAR1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-23 12:01 | 2014-11-23 17:01 | 5 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 425 | 0 | 0
88297 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: 2A 4TR - 2A 5TR TM: TÜMOSAN TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-23 12:01 | 2014-11-23 16:16 | 4.2436 | 2 | 150 | 0 | 0 | 8.4872 | 636.5417 | 0 | 0
89236 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Fider: BOZCAMAHMUT1 KÖK-EŞMEKAYA1 TR TM: KIZÖREN TM Kök: BOZCAMAHMUT KÖK1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - OG KABLO BAŞLIĞI PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-23 12:11 | 2014-11-23 15:54 | 3.7286 | 14 | 571 | 185 | 638 | 52.2006 | 2129.0369 | 689.7931 | 2378.8539
89237 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: YEŞİLDERE-1 TM: KARAMAN OSB TM DM: KAYAÖNÜ DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-23 12:19 | 2014-11-23 14:54 | 2.58 | 0 | 628 | 12 | 410 | 0 | 1620.24 | 30.96 | 1057.8
89239 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: ÇOĞLU TR3 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-23 12:24 | 2014-11-23 18:11 | 5.7839 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.7839
89238 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR91 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-23 12:28 | 2014-11-23 15:18 | 2.8328 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8328 | 0 | 0
85424 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR: AGACOREN12 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-23 12:31 | 2014-11-23 14:29 | 1.9636 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 198.3247 | 0 | 0
89240 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: HACIHALILLI2 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-23 12:33 | 2014-11-23 12:54 | 0.33944 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33944
89241 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-23 12:38 | 2014-11-23 19:08 | 6.5125 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 130.25 | 0 | 0
89243 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: CAMIATIK MH 10 TR 400 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-23 12:50 | 2014-11-23 13:31 | 0.675 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.025 | 0 | 0
89242 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Fider: SETİK KÖK-YAZIR1 TR TM: TÜMOSAN TM Kök: SETİK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-DİĞER - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-23 12:52 | 2014-11-23 15:30 | 2.6397 | 0 | 0 | 9 | 168 | 0 | 0 | 23.7575 | 443.4733
89244 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: ESKI MOTOR SANAYI TR1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-23 12:57 | 2014-11-23 13:28 | 0.51222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51222 | 0 | 0
89245 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: AKŞEMSETTİN 03 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-23 13:01 | 2014-11-23 14:02 | 1.0253 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12.3033 | 0 | 0
88594 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: CIVA YOLU14 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-23 13:01 | 2014-11-23 17:01 | 4 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0
88803 | 1 | KONYA | HADİM | Fider: ALADAĞ TM: GÖKSU HES TM DM: BALCILAR DM Kök: BADEMLİ KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-23 13:01 | 2014-11-23 17:31 | 4.4953 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 449.5278
89246 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SELCUK3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-23 13:08 | 2014-11-23 14:17 | 1.1394 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1394 | 0 | 0
89247 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR: AKYAMAC1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-23 13:13 | 2014-11-23 13:54 | 0.68333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68333
84382 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1351 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-23 13:16 | 2014-11-23 17:35 | 4.3222 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 108.0556 | 0 | 0
88430 | 1 | KONYA | KULU | TR: KULU42 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-23 13:31 | 2014-11-23 18:31 | 5 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0
89248 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BOSNAHERSEK13 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-23 13:32 | 2014-11-23 15:07 | 1.5881 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.5283 | 0 | 0
89249 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: YENIDOGAN5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-23 13:40 | 2014-11-23 14:37 | 0.95 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 14.25 | 0 | 0
89250 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: DM6-1 TM: KARAMAN TM DM: KARAMAN DM6 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-23 13:40 | 2014-11-23 15:00 | 1.3311 | 0 | 972 | 0 | 0 | 0 | 1293.84 | 0 | 0
89251 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: MEZBAHA TM: KONYA-4 TM DM: DM32 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-23 13:44 | 2014-11-23 14:32 | 0.80167 | 1 | 2273 | 0 | 0 | 0.80167 | 1822.1883 | 0 | 0
89252 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: MINAREALTI5 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-23 13:44 | 2014-11-23 14:26 | 0.69444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69444 | 0 | 0
89254 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3E 2TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-23 13:46 | 2014-11-23 14:17 | 0.51194 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.5597 | 0 | 0
89253 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: DM10/TR17 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-23 13:48 | 2014-11-23 14:30 | 0.70667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.12 | 0 | 0
89256 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: ERMENEK23 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-23 14:02 | 2014-11-23 14:23 | 0.3575 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3575 | 0 | 0
89297 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | Fider: GÜLŞEHİR TM: NEVŞEHİR-2-TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-23 14:07 | 2014-11-23 17:00 | 2.8825 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.6475 | 0
89257 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: AGSAKLI2 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-23 14:08 | 2014-11-23 15:29 | 1.3492 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3492
89258 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SELÇUK 01 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-23 14:12 | 2014-11-23 14:45 | 0.55667 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 44.5333 | 0 | 0
89260 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: DM35-KURUYEMİŞÇİLER2 TR TM: KONYA-3 TM DM: KARATAY DM 35 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-23 14:17 | 2014-11-23 15:01 | 0.72417 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 84.0033 | 0 | 0
89259 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: DM35-BÜSAN14 TR TM: KONYA-3 TM DM: KARATAY DM 35 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-23 14:19 | 2014-11-23 14:47 | 0.46639 | 15 | 66 | 0 | 0 | 6.9958 | 30.7817 | 0 | 0
89261 | 1 | KONYA | AKÖREN | TR: AKOREN9 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-23 14:36 | 2014-11-23 15:35 | 0.99333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99333 | 0 | 0
89262 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Fider: ALTINEKİN DM - MANTAR ESKİ HAT TM: ALTINEKİN TM DM: ALTINEKİN DM Kök: MANTAR MODÜLER KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-23 14:41 | 2014-11-23 15:35 | 0.89583 | 0 | 0 | 27 | 8 | 0 | 0 | 24.1875 | 7.1667
89267 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: SELGAH TR3-35 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-23 14:43 | 2014-11-23 17:14 | 2.5244 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5244 | 0 | 0
89263 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: ÇOGUN | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-23 14:45 | 2014-11-23 16:39 | 1.9094 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9094
89264 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: TEKSTILCILER1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-23 14:46 | 2014-11-23 16:58 | 2.2044 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 339.4844 | 0 | 0
89265 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MEHMET AKİF 04 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-23 14:48 | 2014-11-23 15:13 | 0.40861 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4.9033 | 0 | 0
89266 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: COMLEKCI 1 TR 100 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-23 14:52 | 2014-11-23 16:00 | 1.1328 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 39.6472
89270 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: BANKA EVLERI TR1-2 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-23 14:56 | 2014-11-23 15:28 | 0.54222 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.7111 | 0 | 0
89268 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Fider: GÖZLÜ TM: LADİK TM Kök: TETİK MODÜLER KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-23 14:58 | 2014-11-23 15:18 | 0.33222 | 0 | 371 | 75 | 816 | 0 | 123.2544 | 24.9167 | 271.0933
89269 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YORGANCI3 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-23 15:00 | 2014-11-23 15:26 | 0.42528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.42528 | 0 | 0
88446 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: TARLA İÇİ TR 3.9 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-23 15:01 | 2014-11-23 17:09 | 2.1311 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 36.2289 | 0 | 0
89271 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Fider: HİRFANLI KÖK-KARAKAYA1 TR TM: HİRFANLI HES TM DM: KAMAN DM Kök: HİRFANLI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-23 15:03 | 2014-11-23 16:02 | 0.98167 | 0 | 0 | 6 | 828 | 0 | 0 | 5.89 | 812.82
89273 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: ALTINKAYA5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-23 15:22 | 2014-11-23 17:23 | 2.0144 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20.1444 | 0 | 0
89272 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: AKORENKISLA1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-23 15:22 | 2014-11-23 16:24 | 1.0281 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0281
89274 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | Fider: ILGIN TM - FİDER4 AKŞEHİR TM: ILGIN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-23 15:30 | 2014-11-23 15:50 | 0.34056 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 59.5972 | 0 | 0
89275 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60813 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - AG- ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-23 15:31 | 2014-11-23 16:02 | 0.51889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51889 | 0 | 0
89276 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: HUGLU6 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-23 15:35 | 2014-11-23 16:43 | 1.1236 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1236 | 0 | 0
89277 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ASAGI PINARBASI4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-23 15:44 | 2014-11-23 16:49 | 1.0833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0833 | 0 | 0
89278 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SELCUK1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-23 15:44 | 2014-11-23 17:07 | 1.3794 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 110.3556 | 0 | 0
89279 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HADIMI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE CİSİM DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-23 15:53 | 2014-11-23 16:21 | 0.46639 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6.9958 | 0 | 0
89280 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TERMINAL TR3-25 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-23 15:56 | 2014-11-23 16:33 | 0.62361 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 36.7931 | 0 | 0
89282 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: OZKONAK12 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-23 16:08 | 2014-11-23 17:26 | 1.2914 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 49.0728 | 0 | 0
89281 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: AKHAN1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-23 16:20 | 2014-11-23 19:07 | 2.7936 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7936 | 0 | 0
89283 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: ALEMDAR1 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-23 16:27 | 2014-11-23 17:52 | 1.4197 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4197 | 0 | 0
89286 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: BEYSEHIR29 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-23 16:28 | 2014-11-23 17:10 | 0.69222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69222 | 0 | 0
89285 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: İSMİL TM: KONYA-4 TM Kök: İMAMIN KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-23 16:29 | 2014-11-23 17:39 | 1.1753 | 0 | 580 | 80 | 20 | 0 | 681.6611 | 94.0222 | 23.5056
89284 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: KEÇİLİ-1 TM: KONYA-3 TM DM: KARATAY DM 35 | OG - KESİCİ AÇMASI-DİĞER - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-23 16:29 | 2014-11-23 18:09 | 1.6703 | 1 | 748 | 0 | 0 | 1.6703 | 1249.3678 | 0 | 0
89287 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HACI SADIK2 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-23 16:30 | 2014-11-23 17:39 | 1.1356 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1356 | 0 | 0
89288 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: OKCU2 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-23 16:33 | 2014-11-23 17:27 | 0.89806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89806 | 0 | 0
89290 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: E90 TM: TÜMOSAN TM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-23 16:34 | 2014-11-23 17:26 | 0.87056 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 130.5833 | 0 | 0
89293 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: KARAASLAN TM: KONYA-1 TM IM: İM-3-ÇİMENLİK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-23 16:35 | 2014-11-23 17:10 | 0.58639 | 1 | 61 | 0 | 0 | 0.58639 | 35.7697 | 0 | 0
89289 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SULTANHANI20 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-23 16:35 | 2014-11-23 18:58 | 2.3786 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3786 | 0 | 0
89291 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: COMLEKCI 1 TR 100 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-23 16:37 | 2014-11-23 17:57 | 1.3344 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 94.7456
89292 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: ARIKOREN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-23 16:37 | 2014-11-23 17:21 | 0.71917 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10.7875 | 0 | 0
89294 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | Fider: AKÇAKENT TM: YERKÖY TM DM: AKCAKENT DM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-23 16:41 | 2014-11-23 16:59 | 0.29667 | 0 | 250 | 5 | 1990 | 0 | 74.1667 | 1.4833 | 590.3667
89295 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: KUTLU4 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-23 16:44 | 2014-11-23 18:20 | 1.585 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.585
89296 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: DIVARLI7 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-23 16:47 | 2014-11-23 17:42 | 0.90778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.90778 | 0 | 0
89298 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HACI SADIK2 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA YANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-23 16:49 | 2014-11-23 17:50 | 1.0211 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0211 | 0 | 0
89301 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: GOZLU5 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-23 16:52 | 2014-11-23 20:24 | 3.5278 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5278
89299 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: YENIKUYU1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-23 16:59 | 2014-11-23 19:29 | 2.5058 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5058
89300 | 1 | KONYA | AKÖREN | TR: AKOREN15 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-23 16:59 | 2014-11-23 18:51 | 1.8656 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8656 | 0 | 0
89302 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA35 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-23 17:12 | 2014-11-23 17:57 | 0.74778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74778 | 0 | 0
89305 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: CATAL HUYUK34 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA YANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-23 17:20 | 2014-11-23 18:43 | 1.3725 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3725 | 0 | 0
89303 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: ERMENEK15 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-23 17:21 | 2014-11-23 18:13 | 0.85611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85611 | 0 | 0
89306 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: MENGENE KUYU TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA YANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-23 17:22 | 2014-11-23 17:55 | 0.56333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56333 | 0 | 0
89304 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: CARDAK2 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-23 17:24 | 2014-11-23 20:04 | 2.6606 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6606 | 0 | 0
89307 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: HACIBEKTAS22 TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-23 17:35 | 2014-11-23 18:22 | 0.78611 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 45.5944 | 0 | 0
89311 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1375 TR | AG -TRAFO AG BUŞİNG ARIZASI - TRAFONUN AG BUŞİNG BAĞLANTI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-23 17:38 | 2014-11-23 18:30 | 0.86722 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 102.3322 | 0 | 0
89308 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: DM10/TR17 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-23 17:38 | 2014-11-23 18:11 | 0.54139 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.2483 | 0 | 0
89310 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30202 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-23 17:40 | 2014-11-23 18:45 | 1.0733 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0733 | 0 | 0
89309 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: KARATEPE1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-23 17:42 | 2014-11-23 19:02 | 1.32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.32
89313 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: TEPEKOY6 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-23 18:01 | 2014-11-23 19:26 | 1.4211 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4211 | 0 | 0
89312 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: ŞEHİR-1 TM: TÜMOSAN TM DM: AKSARAY DM1 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-23 18:02 | 2014-11-23 18:29 | 0.45444 | 15 | 200 | 0 | 0 | 6.8167 | 90.8889 | 0 | 0
89315 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: TARLA01 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-23 18:06 | 2014-11-23 18:43 | 0.61556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61556 | 0 | 0
89314 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: DAGDERE2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-23 18:20 | 2014-11-23 19:02 | 0.69 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69 | 0 | 0
89316 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: ERMENEK17 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-23 18:35 | 2014-11-23 19:57 | 1.3572 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3572 | 0 | 0
89319 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Fider: İSAHOCALI KÖK-İSAHOCALI1 TR TM: HİRFANLI HES TM DM: KAMAN DM Kök: İSAHOCALI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-23 18:48 | 2014-11-23 21:19 | 2.5117 | 0 | 0 | 1 | 276 | 0 | 0 | 2.5117 | 693.22
89318 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: AYDINLIK TR 04 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-23 19:08 | 2014-11-23 21:18 | 2.1575 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 970.875 | 0 | 0
89317 | 1 | KONYA | MERAM | TR: BUYUK AYMANAS2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-23 19:09 | 2014-11-23 19:41 | 0.53889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.53889 | 0 | 0
89321 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: AVUC1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-23 19:38 | 2014-11-23 20:48 | 1.1636 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1636
89320 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: ISAHOCALI5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-23 19:41 | 2014-11-23 23:30 | 3.8244 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 221.8178 | 0 | 0
89322 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1080 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-23 19:41 | 2014-11-23 20:26 | 0.74444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74444 | 0 | 0
89323 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1274 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-23 20:14 | 2014-11-23 20:41 | 0.43806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.43806 | 0 | 0
89324 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: AYRANCI TM: EREĞLİ TM DM: GÖKÇEYAZI DM | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-23 20:23 | 2014-11-23 21:37 | 1.2236 | 0 | 0 | 1 | 46 | 0 | 0 | 1.2236 | 56.2861
89325 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ULUŞAHİN A (MESKEN) | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-23 20:27 | 2014-11-23 21:41 | 1.2219 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2219 | 0 | 0
89326 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR: TEPEKOY2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-23 20:38 | 2014-11-23 21:34 | 0.93639 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 18.7278
89327 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR10 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-23 20:50 | 2014-11-24 00:36 | 3.7675 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 37.675 | 0 | 0
89328 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ERENKÖY 09 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-23 21:03 | 2014-11-23 21:31 | 0.48028 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 136.8792 | 0 | 0
89329 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: AHSAP DOGRAMACILAR1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-23 21:20 | 2014-11-23 22:13 | 0.87722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87722 | 0 | 0
89330 | 1 | KONYA | MERAM | TR: SEFAKOY1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-23 21:31 | 2014-11-23 22:53 | 1.3578 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3578
89331 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: TATLICAK1 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-23 21:43 | 2014-11-23 22:22 | 0.64528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64528 | 0 | 0
89332 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN OSB TM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-23 21:57 | 2014-11-23 23:53 | 1.9342 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.8025 | 0
89333 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA-2 TM DM: DM 11 ERENKÖY | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-24 02:46 | 2014-11-24 03:21 | 0.58333 | 1 | 2000 | 0 | 0 | 0.58333 | 1166.6667 | 0 | 0
89334 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: KILBASAN TM: KARAMAN TM Kök: KILBASAN KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-24 03:08 | 2014-11-24 08:47 | 5.6519 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 45.2156 | 0
89335 | 1 | KONYA | TAŞKENT | Fider: TAŞKENTKÖK2- FESLİKAN1 TR TM: GÖKSU HES TM DM: BALCILAR DM Kök: TAŞKENT KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-24 04:17 | 2014-11-24 07:48 | 3.5036 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 133.1372
89336 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: ISMAILAGATOLU1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-24 05:48 | 2014-11-24 06:30 | 0.70722 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10.6083
89337 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: TOMU1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-24 05:49 | 2014-11-24 08:52 | 3.0406 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0406
89338 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: TAŞAĞIL TM: EREĞLİ TM Kök: ALHAN KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-24 06:21 | 2014-11-24 07:30 | 1.1469 | 0 | 0 | 44 | 457 | 0 | 0 | 50.4656 | 524.1536
89340 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: KÖYLER TM: TÜMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TRAFO YANMASI- AG KISA DEVRE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-24 06:41 | 2014-11-24 16:50 | 10.1594 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 507.9722
89341 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: BOZKIR14 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-24 06:44 | 2014-11-24 07:19 | 0.5725 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 18.8925 | 0 | 0
89339 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C 28TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-24 06:47 | 2014-11-24 08:21 | 1.5739 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 39.3472 | 0 | 0
88829 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: BÖLÜKYAZI TM: KARAMAN TM Kök: ATATÜRK MAH. KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-24 07:01 | 2014-11-24 15:16 | 8.2419 | 25 | 266 | 0 | 0 | 206.0486 | 2192.3572 | 0 | 0
85821 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: KARAALI4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-24 07:31 | 2014-11-24 13:25 | 5.9036 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 1682.5292 | 0 | 0
86728 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM: YERKÖY TM DM: AKCAKENT DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-24 07:31 | 2014-11-24 13:53 | 6.3625 | 0 | 0 | 1 | 350 | 0 | 0 | 6.3625 | 2226.875
88867 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: ŞEHİR-1 TM: TÜMOSAN TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-24 07:31 | 2014-11-24 11:13 | 3.6953 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 1108.5833 | 0 | 0
89342 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: ÇAMARDI TM: NİĞDE-2-TM Kök: HİMMETLİ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-24 07:34 | 2014-11-24 08:25 | 0.83972 | 0 | 0 | 4 | 350 | 0 | 0 | 3.3589 | 293.9028
89343 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR: SARIVELINER 2TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-24 07:53 | 2014-11-24 09:04 | 1.1911 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1911 | 0 | 0
89346 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HUSAMETTIN CELEBI6 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-24 07:58 | 2014-11-24 08:54 | 0.93417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93417 | 0 | 0
89344 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 31103 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-24 07:59 | 2014-11-24 08:59 | 1.0075 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.015 | 0 | 0
84945 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ALPASLAN3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-24 08:01 | 2014-11-24 13:01 | 5 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 465 | 0 | 0
86993 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: YENİDOĞAN TM: ÇUMRA TM Kök: ÇUMRA TR 12 KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-24 08:01 | 2014-11-24 16:00 | 7.9758 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 757.7042 | 0 | 0
87351 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KEPEZ TR 1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-24 08:01 | 2014-11-24 11:56 | 3.9247 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 156.9889
88072 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: KONYA TM: ALİBEYHÜYÜĞÜ TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-24 08:01 | 2014-11-24 16:08 | 8.1125 | 0 | 0 | 45 | 45 | 0 | 0 | 365.0625 | 365.0625
88171 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: KIRŞEHİR MERKEZ 1 TM: KIRŞEHİR TM DM: KIRŞEHİR DM 1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-24 08:01 | 2014-11-24 11:55 | 3.895 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 27.265
88425 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: BAHCELI EVLER TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-24 08:01 | 2014-11-24 12:49 | 4.8042 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 461.2 | 0 | 0
88447 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: AKYER SOKAK TR 3.45A | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-24 08:01 | 2014-11-24 13:11 | 5.1736 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 87.9514 | 0 | 0
88458 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HASANKOY12 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-24 08:01 | 2014-11-24 13:01 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0
88648 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ1-47 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-24 08:01 | 2014-11-24 16:20 | 8.3239 | 0 | 0 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 2763.5311
88673 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: NEHRI KAFUR3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-24 08:01 | 2014-11-24 12:25 | 4.4078 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 440.7778 | 0 | 0
88791 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM Kök: LADİK KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-24 08:01 | 2014-11-24 13:01 | 5 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 755 | 0 | 0
88843 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: BALKI 3 TR 100 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-24 08:01 | 2014-11-24 12:02 | 4.0169 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 337.4233 | 0 | 0
89348 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: DEVEDAMI4 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-24 08:07 | 2014-11-24 09:07 | 1.0028 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0028
89347 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YENIKENT3 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - AG- ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-24 08:08 | 2014-11-24 13:31 | 5.3922 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.3922 | 0 | 0
89349 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: GOZLU2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-24 08:08 | 2014-11-24 09:59 | 1.845 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.845 | 0 | 0
89351 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: TATKOY1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE ARAÇ TEMASI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-24 08:16 | 2014-11-24 10:30 | 2.2333 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 116.1333 | 0 | 0
84383 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1131 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-24 08:16 | 2014-11-24 13:21 | 5.0819 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 625.0792 | 0 | 0
89350 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SELAHADDIN EYYUBI26 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-24 08:16 | 2014-11-24 09:39 | 1.3789 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.1367 | 0 | 0
89352 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR79 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-24 08:19 | 2014-11-24 09:07 | 0.8025 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8025 | 0 | 0
89353 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: CAGLAK1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-24 08:30 | 2014-11-24 09:01 | 0.51361 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51361
85655 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR: EMIRLERCIFTLIGI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-24 08:31 | 2014-11-24 13:29 | 4.9653 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 64.5486
86756 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: KARAKUYU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-24 08:31 | 2014-11-24 13:50 | 5.3108 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 175.2575
86789 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: SEYIT ALI21 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-24 08:31 | 2014-11-24 13:31 | 5 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0
87205 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: GOLYAZI3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-24 08:31 | 2014-11-24 14:01 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 473
88274 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR: ALTUNHISAR10 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-24 08:31 | 2014-11-24 15:40 | 7.1472 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 514.6 | 0 | 0
88364 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: YAZLIK1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-24 08:31 | 2014-11-24 16:48 | 8.2878 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 488.9789
88698 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60805 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-24 08:31 | 2014-11-24 12:33 | 4.0303 | 0 | 649 | 0 | 0 | 0 | 2615.6503 | 0 | 0
88785 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: PİRİKUYUSU TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-24 08:31 | 2014-11-24 13:31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 150
89373 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: F-6 ARIKÖREN TM: GÜNEYSINIR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-24 08:31 | 2014-11-24 16:31 | 8 | 0 | 0 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 1736
89354 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KERESTECILER3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-24 08:32 | 2014-11-24 08:59 | 0.46333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.46333 | 0 | 0
89356 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: DM10/TR11 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-24 08:34 | 2014-11-24 09:07 | 0.53722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.53722 | 0 | 0
89355 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SARACOGLU8 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-24 08:35 | 2014-11-24 09:32 | 0.95639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95639 | 0 | 0
89357 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: DUMLUPINAR 01 (CUMHURİYET 01) | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-24 08:38 | 2014-11-24 10:33 | 1.9164 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.8328 | 0 | 0
89359 | 1 | KONYA | MERAM | TR: NECIP FAZIL3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-24 08:44 | 2014-11-24 09:43 | 0.98167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98167 | 0 | 0
89358 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: UYUM TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-24 08:57 | 2014-11-24 09:31 | 0.58028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58028 | 0 | 0
89360 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: VALIKONAGI USTU TR3-15 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-24 09:00 | 2014-11-24 11:32 | 2.5183 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5183 | 0 | 0
85548 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: MAZI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-24 09:01 | 2014-11-24 11:35 | 2.5742 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 252.2683
86848 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: ESKİ HAYVAN PAZARI TR2-24 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-24 09:01 | 2014-11-24 15:05 | 6.0725 | 0 | 592 | 0 | 0 | 0 | 3594.92 | 0 | 0
86965 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: BÖGE1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-24 09:01 | 2014-11-24 14:20 | 5.3208 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 37.2458
86986 | 1 | KONYA | MERAM | Fider: F15-LALEBAHÇE FİDERİ TM: KONYA-1 TM DM: DM28-HATIP DM Kök: HATUNSARAY KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-24 09:01 | 2014-11-24 14:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1000
88138 | 1 | KONYA | KULU | Fider: ALTILAR TR1-ALTILAR TR4 -TAVLIÖREN,KÖMÜŞİNİ TM: KULU TM DM: KULU DM Kök: ALTILAR KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-24 09:01 | 2014-11-24 14:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 1250
88143 | 1 | KONYA | MERAM | Fider: KONYA5 TM - LORAS FİDERİ TM: KONYA5 TM DM: DM-26 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-24 09:01 | 2014-11-24 11:41 | 2.6667 | 3 | 7 | 225 | 0 | 8 | 18.6667 | 600 | 0
88264 | 1 | KONYA | YUNAK | Fider: F3 İshakuşağı TM: YUNAK TM Kök: EĞRİKUYU KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-24 09:01 | 2014-11-24 15:01 | 6.0028 | 0 | 296 | 0 | 0 | 0 | 1776.8222 | 0 | 0
88298 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: BAĞLIKAYA KÖK - NURGUZ1 TR TM: TÜMOSAN TM Kök: BAĞLIKAYA KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-24 09:01 | 2014-11-24 14:12 | 5.1853 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 414.8222
88449 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Fider: TUZLUKÇU TM: AKŞEHİR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-24 09:01 | 2014-11-24 13:59 | 4.9711 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 710.8689 | 0 | 0
88462 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: ÇİFTLİK TR14 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-24 09:01 | 2014-11-24 13:00 | 3.9914 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 1197.4167 | 0 | 0
88485 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR: GUNEYSINIR4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-24 09:01 | 2014-11-24 16:27 | 7.4403 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 156.2458 | 0 | 0
88505 | 1 | KONYA | ÇELTİK | Fider: F4 Çeltik 2 TM: YUNAK TM Kök: GÖKPINAR KÖK 2 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-24 09:01 | 2014-11-24 12:40 | 3.6481 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 569.0967 | 0 | 0
88514 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: İSMİL TM: KONYA-4 TM DM: İSMİL DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-24 09:01 | 2014-11-24 12:01 | 3 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0
88574 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: GÜMÜŞKENT4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-24 09:01 | 2014-11-24 16:38 | 7.6233 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 343.05 | 0 | 0
88599 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: ÇUMRA TM: KARAPINAR TM DM: UZUNKUYU DM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-24 09:01 | 2014-11-24 14:28 | 5.4497 | 0 | 0 | 89 | 850 | 0 | 0 | 485.0253 | 4632.2639
88623 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: KIRŞEHİR KÖYLER TM: KIRŞEHİR TM DM: ÇAYAĞAZI DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-24 09:01 | 2014-11-24 11:42 | 2.6789 | 0 | 0 | 6 | 112 | 0 | 0 | 16.0733 | 300.0356
88630 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM: KIRŞEHİR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-24 09:01 | 2014-11-24 14:10 | 5.1472 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 694.875
88639 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 2 TM TR: NİŞANTAŞI02 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-24 09:01 | 2014-11-24 14:01 | 5 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0
88804 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: HAYVAN PAZARI YANI TR2-26 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-24 09:01 | 2014-11-24 15:01 | 6.0014 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 408.0944 | 0 | 0
88808 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: YUKSELEN1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-24 09:01 | 2014-11-24 15:01 | 6 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 2040 | 0 | 0
88856 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: BEYKONAK 2 TR 250 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-24 09:01 | 2014-11-24 14:14 | 5.2089 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 765.7067 | 0 | 0
88878 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: ORHANIYE3 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-24 09:01 | 2014-11-24 17:02 | 8.0094 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 312.3683
88894 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: KONAKLI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-24 09:01 | 2014-11-24 15:18 | 6.2781 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 1048.4353 | 0 | 0
88900 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: MEZBAHA TM: KONYA-4 TM DM: DM32 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-24 09:01 | 2014-11-24 14:01 | 5 | 150 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0
89380 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Fider: ÇİMENTO TM: KONYA-1 TM DM: DM 16 AKINCILAR | PROGRAMLI KESİNTİ - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-24 09:01 | 2014-11-24 17:01 | 8 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 0
89386 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 2 TM TR: AKŞEMSETTİN 01 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-24 09:01 | 2014-11-24 14:01 | 5 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
89431 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KAPU CAMI TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-24 09:01 | 2014-11-24 14:01 | 5 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 660 | 0 | 0
89361 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: UZUNCAYAYLA1 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-24 09:08 | 2014-11-24 10:38 | 1.5078 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5078
89363 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: KOPRUBASI KABIN44 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-24 09:08 | 2014-11-24 09:34 | 0.43333 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 33.3667 | 0 | 0
89362 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 21507 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-24 09:09 | 2014-11-24 11:50 | 2.6883 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6883 | 0 | 0
89367 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR-133 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-24 09:14 | 2014-11-24 11:39 | 2.4156 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 28.9867 | 0 | 0
89365 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: ALTINKAYA7 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA YANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-24 09:16 | 2014-11-24 13:57 | 4.6925 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.6925
84331 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR2-3 GAZINO | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-24 09:18 | 2014-11-24 09:26 | 0.13056 | 0 | 512 | 0 | 0 | 0 | 66.8444 | 0 | 0
89364 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SULTANHANI25 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-24 09:20 | 2014-11-24 09:51 | 0.50889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50889 | 0 | 0
89366 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TR: YENIYAPAN1 TR | AG - DİREK YIKILMASI - RÜZGAR NEDENİYLE DİREK YIKILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-24 09:23 | 2014-11-24 13:50 | 4.4508 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 133.525
89369 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: CAMARDI7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-24 09:25 | 2014-11-24 10:17 | 0.855 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.275
89370 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: HUGLU11 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-24 09:27 | 2014-11-24 12:11 | 2.7278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7278 | 0 | 0
86350 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: AHIRLI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-24 09:31 | 2014-11-24 15:01 | 5.5069 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 242.3056 | 0 | 0
88786 | 1 | KONYA | HADİM | TR: BADEMLI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-24 09:31 | 2014-11-24 14:40 | 5.1578 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 128.9444 | 0 | 0
89345 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: LADİK TM Kök: HACIMEHMETLİ KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-24 09:31 | 2014-11-24 14:31 | 5 | 3 | 557 | 115 | 670 | 15 | 2785 | 575 | 3350
89371 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: YAPALI4 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-24 09:34 | 2014-11-24 15:36 | 6.0342 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0342
89372 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: ALHAN2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-24 09:37 | 2014-11-24 10:49 | 1.1989 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1989
89374 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: DAGDERE2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - TEKNİK ÖMÜR YETERSİLİĞİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-24 09:41 | 2014-11-24 12:27 | 2.77 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 91.41 | 0 | 0
89375 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KIZÖREN TM Kök: ATAKOY KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-24 09:43 | 2014-11-24 11:13 | 1.5131 | 0 | 0 | 208 | 58 | 0 | 0 | 314.7156 | 87.7572
89376 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: VALIKONAGI USTU TR3-15 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-24 09:43 | 2014-11-24 12:13 | 2.4944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4944 | 0 | 0
89377 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: GOKCIMEN2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-24 09:50 | 2014-11-24 10:50 | 1.0025 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0025 | 0 | 0
88834 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HARMANCIK3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-24 09:51 | 2014-11-24 10:11 | 0.33333 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0.66667 | 0 | 1
89378 | 1 | KONYA | MERAM | TR: TOPRAK SARNIC12 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-24 09:55 | 2014-11-24 10:10 | 0.24417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.24417 | 0 | 0
89379 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TR: OMERUSAGI1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-24 09:56 | 2014-11-24 10:47 | 0.85639 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 17.1278
87678 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: KURUGOL12 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-24 10:01 | 2014-11-24 15:01 | 5 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0
88256 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: SARNIC2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-24 10:01 | 2014-11-24 16:04 | 6.0542 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 84.7583
88365 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: UCHISAR9 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-24 10:01 | 2014-11-24 15:24 | 5.3828 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 511.3639 | 0 | 0
88582 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: SEYDİSEHİR TM - F2 SEYDİŞEHİR 1 ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM DM: SEYDİŞEHİR DM1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-24 10:01 | 2014-11-24 12:40 | 2.6422 | 0 | 314 | 0 | 0 | 0 | 829.6578 | 0 | 0
88807 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | DM: DM 08 SELAHADDİN EYYUBİ | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-24 10:01 | 2014-11-24 16:01 | 6 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 660 | 0 | 0
89385 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60605 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-24 10:02 | 2014-11-24 11:31 | 1.4797 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4797 | 0 | 0
89381 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: KOPRUBASI KABIN44 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-24 10:06 | 2014-11-24 10:26 | 0.32889 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 25.3244 | 0 | 0
89384 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TR: TASOLUK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-24 10:13 | 2014-11-24 13:40 | 3.4514 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 82.8333
89388 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: KOCATEPE1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-24 10:17 | 2014-11-24 10:51 | 0.57778 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1556 | 0 | 0
89391 | 1 | KONYA | MERAM | TR: GULBAHCE3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-24 10:29 | 2014-11-24 11:28 | 0.97861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.97861 | 0 | 0
89392 | 1 | KONYA | KULU | TR: YESILYURT1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-24 10:29 | 2014-11-24 11:45 | 1.2603 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2603
89393 | 1 | KONYA | KULU | TR: KARACADAG7 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-24 10:38 | 2014-11-24 12:14 | 1.5972 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 191.6667 | 0 | 0
89483 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Fider: KAMAN 1 TM: HİRFANLI HES TM DM: KAMAN DM Kök: KALEKÖY KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - DİREK YIKILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-24 10:47 | 2014-11-24 18:17 | 7.5011 | 0 | 534 | 8 | 495 | 0 | 4005.5933 | 60.0089 | 3713.05
89394 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: KOPRUBASI KABIN44 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-24 10:49 | 2014-11-24 11:57 | 1.1272 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 86.7961 | 0 | 0
89395 | 1 | KONYA | ÇELTİK | Fider: F4 Çeltik 2 TM: YUNAK TM Kök: ÇELTİK KÖK 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-24 10:58 | 2014-11-24 12:48 | 1.8381 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 51.4656 | 0
89396 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | TR: UZUMLU1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-24 10:59 | 2014-11-24 12:38 | 1.6525 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6525
88584 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: SEYDİSEHİR TM - F2 SEYDİŞEHİR 1 ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM DM: SEYDİŞEHİR DM1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-24 11:01 | 2014-11-24 13:12 | 2.1817 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 111.265 | 0 | 0
89397 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TM TR: BULDUK9 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - AG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-24 11:05 | 2014-11-24 13:48 | 2.7222 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7222
89398 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR: IHLARA1 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-24 11:08 | 2014-11-24 12:07 | 0.98056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98056 | 0 | 0
89399 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ 3-35 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-24 11:10 | 2014-11-24 11:53 | 0.72806 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 58.2444 | 0 | 0
89400 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Fider: KAYMAKLI SULAMA 1 TM: NEVŞEHİR-2-TM IM: GÜVERCİNLİK İM Kök: 22 NOLU KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-24 11:14 | 2014-11-24 11:56 | 0.70806 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 12.745 | 0
89401 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: YUKARI PINARBASI6 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-24 11:28 | 2014-11-24 18:57 | 7.4792 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.4792 | 0 | 0
86287 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KEMERLIKOLCA1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-24 11:31 | 2014-11-24 16:31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 335
87406 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: KARAALI4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-24 11:31 | 2014-11-24 14:30 | 2.9869 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 552.5847 | 0 | 0
88871 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: ŞEHİR-1 TM: TÜMOSAN TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-24 11:31 | 2014-11-24 13:25 | 1.9028 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 190.2778 | 0 | 0
89402 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: ESKIL11 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-24 11:45 | 2014-11-24 14:20 | 2.5956 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 350.4 | 0 | 0
89404 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HOROZLUHAN58 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-24 11:49 | 2014-11-24 12:31 | 0.71111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71111 | 0 | 0
89403 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HOROZLUHAN35 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-24 11:51 | 2014-11-24 13:16 | 1.4114 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4114 | 0 | 0
88585 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: SEYDİSEHİR TM - F2 SEYDİŞEHİR 1 ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM DM: SEYDİŞEHİR DM1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-24 12:01 | 2014-11-24 14:27 | 2.4392 | 0 | 718 | 0 | 0 | 0 | 1751.3217 | 0 | 0
88637 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 2 TM TR: NİŞANTAŞI02 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-24 12:01 | 2014-11-24 17:01 | 5 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0
88923 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 2 TM TR: KILIÇASLAN04 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-24 12:01 | 2014-11-24 17:01 | 5 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0
89021 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | Fider: KIRŞEHİR KÖYLER TM: KIRŞEHİR TM DM: ÇAYAĞAZI DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-24 12:01 | 2014-11-24 14:45 | 2.7364 | 1 | 27 | 6 | 203 | 2.7364 | 73.8825 | 16.4183 | 555.4869
89405 | 1 | KONYA | AKÖREN | TR: AKOREN1 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-24 12:08 | 2014-11-24 13:43 | 1.5864 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5864 | 0 | 0
89406 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HOROZLUHAN47 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-24 12:16 | 2014-11-24 13:01 | 0.75 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 17.25 | 0 | 0
89407 | 1 | KONYA | KULU | TR: KARACADAG3 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-24 12:17 | 2014-11-24 13:51 | 1.5586 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 148.0681 | 0 | 0
85661 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR: SEYDIFAKILI3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-24 12:31 | 2014-11-24 14:22 | 1.8556 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 27.8333
87353 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KEPEZ TR 1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-24 12:31 | 2014-11-24 17:00 | 4.4861 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 179.4444
89408 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: EDİKLİ TM: MİSLİOVA TM Kök: EDİKLİ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-24 12:33 | 2014-11-24 14:01 | 1.4581 | 18 | 1476 | 0 | 48 | 26.245 | 2152.09 | 0 | 69.9867
89444 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 11101 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-24 12:39 | 2014-11-24 15:54 | 3.2367 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 323.6667 | 0 | 0
89409 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: SEYDİSEHİR TM - F2 SEYDİŞEHİR 1 ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM DM: SEYDİŞEHİR DM2 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-24 12:41 | 2014-11-24 13:45 | 1.0719 | 0 | 20 | 8 | 652 | 0 | 21.4389 | 8.5756 | 698.9078
89410 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Fider: TOPRAKLIK DM - YENİKUYU TM: ALTINEKİN TM DM: TOPRAKLIK DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-24 12:50 | 2014-11-24 13:37 | 0.78194 | 0 | 0 | 158 | 339 | 0 | 0 | 123.5472 | 265.0792
89411 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: YENIKUYU1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-24 12:52 | 2014-11-24 16:56 | 4.0639 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 65.0222
89413 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: BADEMDERE1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-24 12:55 | 2014-11-24 15:23 | 2.4708 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4708 | 0 | 0
89412 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TR: KAZIM KARABEKIR18 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-24 12:55 | 2014-11-24 13:47 | 0.85806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85806 | 0 | 0
89416 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KIZILOREN2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-24 13:01 | 2014-11-24 17:59 | 4.9669 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.9669 | 0 | 0
84946 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ALPASLAN3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-24 13:01 | 2014-11-24 16:01 | 3 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 303 | 0 | 0
88173 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: KIRŞEHİR MERKEZ 1 TM: KIRŞEHİR TM DM: KIRŞEHİR DM 1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-24 13:01 | 2014-11-24 15:57 | 2.9339 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 23.4711
88463 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: ÇİFTLİK TR5 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-24 13:01 | 2014-11-24 16:07 | 3.1072 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 932.1667 | 0 | 0
88699 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60604 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-24 13:01 | 2014-11-24 15:56 | 2.9219 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 315.57 | 0 | 0
88833 | 1 | KONYA | MERAM | Fider: KARAASLAN TM: KONYA-1 TM DM: DM 23 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-24 13:01 | 2014-11-24 14:01 | 1 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0
88845 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: BALKI 3 TR 100 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-24 13:01 | 2014-11-24 16:26 | 3.4183 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 85.4583 | 0 | 0
89415 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR: OMEROGLU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-24 13:03 | 2014-11-24 17:06 | 4.0503 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 226.8156
84384 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1131 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-24 13:16 | 2014-11-24 16:44 | 3.4608 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 425.6825 | 0 | 0
89429 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SULTANHANI21 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-24 13:19 | 2014-11-24 14:37 | 1.3131 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3131 | 0 | 0
89421 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: FATIH3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-24 13:23 | 2014-11-24 13:51 | 0.47194 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5.6633 | 0 | 0
89422 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: BOR TM: EREĞLİ TM Kök: SERÇELER MODÜLER | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ - CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-11-24 13:27 | 2014-11-24 14:49 | 1.3739 | 0 | 0 | 36 | 51 | 0 | 0 | 49.46 | 70.0683
86757 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: KARAKUYU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-24 13:31 | 2014-11-24 16:01 | 2.4997 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 92.4897
89423 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KAYALI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-24 13:32 | 2014-11-24 16:22 | 2.8378 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8378
89425 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60503 | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-24 13:34 | 2014-11-24 16:24 | 2.8339 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8339 | 0 | 0
89424 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: KADINHANI4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-24 13:34 | 2014-11-24 15:22 | 1.8028 | 0 | 665 | 0 | 0 | 0 | 1198.8472 | 0 | 0
89426 | 1 | KONYA | YUNAK | Fider: F6 Çeltik 1 TM: YUNAK TM Kök: PINARBASI KOK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-24 13:36 | 2014-11-24 15:38 | 2.0339 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0339 | 0
89428 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Fider: ULUKIŞLA TM: EREĞLİ TM Kök: BAJDARLIK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-24 13:37 | 2014-11-24 15:37 | 1.9892 | 0 | 0 | 7 | 17 | 0 | 0 | 13.9242 | 33.8158
89427 | 1 | KONYA | KULU | TR: KIRKLAR YAYLASI1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-24 13:38 | 2014-11-24 14:53 | 1.2522 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2522 | 0 | 0
89430 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: ALHAN2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-24 13:48 | 2014-11-24 17:20 | 3.5367 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5367
89432 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SARACOGLU10 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-24 13:52 | 2014-11-24 14:16 | 0.40917 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6.1375 | 0 | 0
89433 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: HACI DURAKLI | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-24 14:00 | 2014-11-24 17:58 | 3.9644 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9644
84949 | 1 | KONYA | MERAM | TR: MURADIYE1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-24 14:01 | 2014-11-24 17:01 | 3 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 537 | 0 | 0
89434 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KESMEZ1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-24 14:19 | 2014-11-24 15:45 | 1.4464 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4464
89437 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: BUZCULER3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-24 14:36 | 2014-11-24 15:25 | 0.80389 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 16.0778 | 0 | 0
89438 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TR: MAHSENLI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-24 14:40 | 2014-11-24 15:59 | 1.3089 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 32.7222
89439 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: DOKUMCULER4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-24 14:53 | 2014-11-24 15:30 | 0.61111 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.6667 | 0 | 0
89440 | 1 | KONYA | MERAM | TR: DEDE KORKUT5 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-24 14:54 | 2014-11-24 19:29 | 4.5925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5925 | 0 | 0
89441 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARADIGIN3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-24 14:56 | 2014-11-24 19:21 | 4.4017 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.4017 | 0 | 0
89442 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: TATKOY1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-24 14:58 | 2014-11-24 19:45 | 4.7833 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 71.75 | 0 | 0
89443 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ISMIL1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-24 15:04 | 2014-11-24 15:36 | 0.54278 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.4278
89446 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ARDICLI1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-24 15:04 | 2014-11-24 19:29 | 4.4189 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.4189 | 0 | 0
89445 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: BEYSEHIR42 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-24 15:06 | 2014-11-24 15:41 | 0.58111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58111 | 0 | 0
89447 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-106 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-24 15:17 | 2014-11-24 16:03 | 0.75611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75611 | 0 | 0
89448 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 11101 | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-24 15:20 | 2014-11-24 15:56 | 0.59972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.59972 | 0 | 0
89450 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR5 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-24 15:33 | 2014-11-24 17:46 | 2.2122 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2122 | 0 | 0
89452 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: GUNEYYURT1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-24 15:34 | 2014-11-24 16:36 | 1.0414 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0414 | 0 | 0
89453 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: SULUCUOVA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-24 15:36 | 2014-11-24 17:22 | 1.7692 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 53.075
89454 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR: ADILLER1 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-24 15:38 | 2014-11-24 16:24 | 0.77444 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77444
89455 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: ESKIL11 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-24 15:38 | 2014-11-24 17:02 | 1.3897 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 187.6125 | 0 | 0
89457 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YAYLAPINAR KAS8 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-24 15:50 | 2014-11-24 18:06 | 2.2592 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 146.8458 | 0 | 0
89458 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HOROZLUHAN50 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-24 15:54 | 2014-11-24 16:59 | 1.0903 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0903 | 0 | 0
89459 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: CAYHAN1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-24 15:55 | 2014-11-24 17:52 | 1.9572 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9572
89460 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA4 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-24 16:23 | 2014-11-24 16:57 | 0.56917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56917 | 0 | 0
89462 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR5 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-24 16:28 | 2014-11-24 17:44 | 1.2744 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2744 | 0 | 0
89461 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: SULEYMANCIK YAYLA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-24 16:28 | 2014-11-24 17:46 | 1.2894 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.0261
89467 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: MUCUR.TR-18 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-24 16:29 | 2014-11-24 17:10 | 0.68583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68583 | 0 | 0
89463 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: EDIKLI6 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ-CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-11-24 16:30 | 2014-11-24 16:56 | 0.43667 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 0
89464 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: KAMAN48 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-24 16:35 | 2014-11-24 17:04 | 0.49222 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 107.7967 | 0 | 0
89465 | 1 | KONYA | MERAM | TR: GECIT2 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-24 16:38 | 2014-11-24 17:17 | 0.64222 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 41.7444 | 0 | 0
89466 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: ÇİĞDEMLİ TR 1 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-24 16:40 | 2014-11-24 18:25 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 152.25
89468 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: YAZIHOYUK13 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-24 16:42 | 2014-11-24 18:31 | 1.8261 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 82.175 | 0 | 0
89469 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: ŞEHİR-2 TM: NİĞDE-2 TM IM: NİĞDE IM-3 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-24 16:50 | 2014-11-24 17:12 | 0.375 | 3 | 11508 | 19 | 741 | 1.125 | 4315.5 | 7.125 | 277.875
89474 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: HASANOBA TM: ÇUMRA TM DM: UZUNKUYU DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TRAFO YANMASI- AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-24 16:56 | 2014-11-24 19:42 | 2.7581 | 0 | 0 | 89 | 774 | 0 | 0 | 245.4669 | 2134.735
89470 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: BUSAN12 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-24 16:57 | 2014-11-24 18:38 | 1.6858 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6858 | 0 | 0
89471 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YUNUS EMRE4 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-24 16:58 | 2014-11-24 17:06 | 0.13694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.13694 | 0 | 0
89473 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: ALHAN2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-24 17:02 | 2014-11-24 17:22 | 0.32167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.32167
89472 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: SEYDİSEHİR TM - F2 SEYDİŞEHİR 1 ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM DM: SEYDİŞEHİR DM1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-24 17:03 | 2014-11-24 18:18 | 1.2519 | 0 | 1959 | 0 | 0 | 0 | 2452.5592 | 0 | 0
89476 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YUNUS EMRE5 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-24 17:13 | 2014-11-24 17:57 | 0.73278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73278 | 0 | 0
89478 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-34 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-24 17:15 | 2014-11-24 18:23 | 1.1356 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1356 | 0 | 0
89480 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: BURC2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-24 17:16 | 2014-11-24 17:37 | 0.35278 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 24.6944 | 0 | 0
89481 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: AHSAP DOGRAMACILAR1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-24 17:32 | 2014-11-24 19:27 | 1.9269 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9269 | 0 | 0
89482 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: ULUKISLA4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE ARAÇ TEMASI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-24 17:34 | 2014-11-24 20:31 | 2.9525 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 416.3025 | 0 | 0
89485 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ÖZLEM05 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-24 17:36 | 2014-11-24 18:17 | 0.68722 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.4361 | 0 | 0
89488 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: KILIÇASLAN07 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-24 17:40 | 2014-11-24 19:34 | 1.8953 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8953 | 0 | 0
89487 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HOCACIHAN100.YIL01 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-24 17:40 | 2014-11-24 18:57 | 1.2789 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2789 | 0 | 0
89484 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: BAHCELIEVLER8 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG OTOMATİK SİGORTA İŞLEV YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-24 17:42 | 2014-11-24 18:32 | 0.83472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83472 | 0 | 0
89489 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: BOZCAMAHMUT1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-24 18:13 | 2014-11-24 19:44 | 1.5261 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5261
89491 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4A 25TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-24 18:18 | 2014-11-24 19:59 | 1.6803 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16.8028 | 0 | 0
89490 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: ISAHOCALI3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-24 18:22 | 2014-11-24 21:51 | 3.4897 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 540.9069 | 0 | 0
89492 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ULUBATLI HASAN1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-24 18:44 | 2014-11-24 19:32 | 0.80722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.80722 | 0 | 0
89494 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TEİAŞ - TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-24 18:51 | 2014-11-24 19:42 | 0.84889 | 10 | 15000 | 300 | 5000 | 8.4889 | 12733.3333 | 254.6667 | 4244.4444
89493 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: DM6-1 TM: KARAMAN TM DM: KARAMAN DM6 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - TEİAŞ - TRAFO MERKEZİ TRAFO ARIZASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-24 18:51 | 2014-11-24 20:00 | 1.1553 | 57 | 28619 | 0 | 0 | 65.8508 | 33062.8947 | 0 | 0
89495 | 1 | KONYA | MERAM | TR: BORUKTOLU5 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-24 19:24 | 2014-11-24 20:14 | 0.82167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82167 | 0 | 0
89496 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 11101 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-24 19:32 | 2014-11-24 20:11 | 0.64028 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 115.25 | 0 | 0
89497 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR: KURUAGIL1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-24 19:43 | 2014-11-24 20:59 | 1.2564 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11.3075
89498 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: SEYDISEHİR 19 TR A KOLU TR: SEYDISEHIR19 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ-CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-11-24 20:44 | 2014-11-24 22:55 | 2.1836 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 327.5417 | 0 | 0
89707 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30101 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-24 20:59 | 2014-11-25 00:40 | 3.6892 | 0 | 409 | 0 | 0 | 0 | 1508.8692 | 0 | 0
89499 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HACI SABAN1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-24 21:24 | 2014-11-24 21:52 | 0.4725 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4725 | 0 | 0
89501 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: BAHCELIEVLER8 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ KÖTÜ TEMAS OLUŞTURMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-24 21:45 | 2014-11-24 23:09 | 1.4019 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4019 | 0 | 0
89500 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: OKCU2 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-24 22:43 | 2014-11-25 03:02 | 4.3197 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.6394 | 0 | 0
89502 | 1 | KONYA | KULU | TR: KULU23 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-24 23:43 | 2014-11-25 00:22 | 0.65056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65056 | 0 | 0
89503 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: KEÇİLİ-1 TM: KONYA-3 TM DM: KARATAY DM 35 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2014-11-25 00:19 | 2014-11-25 00:44 | 0.41722 | 18 | 157 | 0 | 0 | 7.51 | 65.5039 | 0 | 0
89504 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C 33TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-25 00:37 | 2014-11-25 01:07 | 0.48833 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 9.7667 | 0 | 0
89505 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 2 TM DM: DM 16 AKINCILAR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-25 01:36 | 2014-11-25 03:01 | 1.4167 | 1 | 1999 | 0 | 0 | 1.4167 | 2831.9167 | 0 | 0
89506 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA-1 TM IM: İM1 DEDEKORKUT | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-25 01:52 | 2014-11-25 03:01 | 1.15 | 0 | 614 | 0 | 0 | 0 | 706.1 | 0 | 0
89507 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA-1 TM IM: İM-5-SCADA | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-25 02:11 | 2014-11-25 03:01 | 0.83333 | 2 | 412 | 0 | 0 | 1.6667 | 343.3333 | 0 | 0
89508 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TM: KONYA 2 TM DM: DM9 ŞEYH ŞAMİL | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-25 02:26 | 2014-11-25 03:31 | 1.0833 | 0 | 589 | 0 | 0 | 0 | 638.0833 | 0 | 0
89509 | 1 | KONYA | MERAM | Fider: KARAASLAN TM: KONYA-1 TM IM: İM-4-AYMANAS | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-25 02:54 | 2014-11-25 03:07 | 0.21472 | 0 | 717 | 0 | 0 | 0 | 153.9558 | 0 | 0
89510 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: ERMENEK11 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-25 03:58 | 2014-11-25 04:34 | 0.59111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.59111 | 0 | 0
89511 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YESILOVA11 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-25 06:53 | 2014-11-25 08:32 | 1.6539 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 33.0778 | 0 | 0
88830 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: BÖLÜKYAZI TM: KARAMAN TM Kök: ATATÜRK MAH. KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-25 07:01 | 2014-11-25 15:12 | 8.1872 | 65 | 330 | 0 | 0 | 532.1694 | 2701.7833 | 0 | 0
89512 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HATIP15 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA YANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-25 07:04 | 2014-11-25 09:16 | 2.1983 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1983 | 0 | 0
89513 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ESENLER 01 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-25 07:10 | 2014-11-25 09:48 | 2.6358 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 118.6125 | 0 | 0
88873 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 1C 17TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-25 07:16 | 2014-11-25 10:00 | 2.7319 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 136.5972 | 0 | 0
86731 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM: YERKÖY TM DM: AKCAKENT DM Kök: ÇİÇEKDAĞI KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-25 07:31 | 2014-11-25 13:46 | 6.2464 | 1 | 350 | 0 | 0 | 6.2464 | 2186.2361 | 0 | 0
89516 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR: KIRAMAN6 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-25 07:44 | 2014-11-25 08:52 | 1.1419 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1419
89514 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1690 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-25 07:50 | 2014-11-25 09:04 | 1.2303 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2303 | 0 | 0
89515 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: ŞEHİR-1 TM: KARAMAN TM DM: KARAMAN DM2 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-25 07:53 | 2014-11-25 08:38 | 0.74944 | 16 | 436 | 0 | 0 | 11.9911 | 326.7578 | 0 | 0
89517 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: KIRŞEHİR KÖYLER TM: KIRŞEHİR TM DM: ÇAYAĞAZI DM Kök: HARMANALTI KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-25 07:58 | 2014-11-25 13:01 | 5.0564 | 0 | 0 | 6 | 329 | 0 | 0 | 30.3383 | 1663.5519
85433 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | TR: SARIYAHSI0 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-25 08:01 | 2014-11-25 12:07 | 4.0964 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 122.8917 | 0 | 0
86995 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: SIRÇALI TM: ÇUMRA TM Kök: ÇUMRA TR 58 KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-25 08:01 | 2014-11-25 15:08 | 7.1203 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 747.6292 | 0 | 0
87354 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KEPEZ TR 1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-25 08:01 | 2014-11-25 12:35 | 4.5622 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 182.4889
88074 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: F-4 SEÇME TM: ALİBEYHÜYÜĞÜ TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-25 08:01 | 2014-11-25 15:10 | 7.1439 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 71.4389
88174 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: YAGMURLU GOBEKKAYA | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-25 08:01 | 2014-11-25 11:56 | 3.9225 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.7675
88299 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-25 08:01 | 2014-11-25 12:06 | 4.0858 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 735.45 | 0 | 0
88427 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: ESKI KISECIK YOLU25 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-25 08:01 | 2014-11-25 09:36 | 1.5875 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 288.925 | 0 | 0
88450 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ASVALT SANTIYESI 2.14 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-25 08:01 | 2014-11-25 14:00 | 5.9839 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 59.8389 | 0 | 0
88531 | 1 | KONYA | MERAM | TM: KONYA-1 TM TR: ARIF BILGE5 TR IM: İM-4-AYMANAS | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-25 08:01 | 2014-11-25 09:53 | 1.8667 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 1120 | 0 | 0
88649 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ1-47 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-25 08:01 | 2014-11-25 11:29 | 3.4628 | 0 | 0 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 1149.6422
88846 | 1 | KONYA | ILGIN | Fider: ILGIN TM - FİDER4 AKŞEHİR TM: ILGIN TM DM: DM44 Kök: MECIDIYE TSK KOK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-25 08:01 | 2014-11-25 12:19 | 4.2944 | 1 | 335 | 0 | 0 | 4.2944 | 1438.6389 | 0 | 0
89092 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ORTA SINAN1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-25 08:01 | 2014-11-25 13:37 | 5.5942 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1118.8333 | 0 | 0
89110 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: ORTAOBA TM: KARAMAN TM Kök: MESUDİYE KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-25 08:01 | 2014-11-25 17:28 | 9.4556 | 0 | 0 | 263 | 1534 | 0 | 0 | 2486.8111 | 14504.8222
89565 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ALPASLAN6 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-25 08:01 | 2014-11-25 13:01 | 5 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 1185 | 0 | 0
89518 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-25 08:07 | 2014-11-25 13:36 | 5.4753 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 1642.5833 | 0 | 0
89519 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Fider: YÜKSECİK KÖK-YÜKSECİK2 TR TM: KIZÖREN TM Kök: YÜKSECİK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-25 08:11 | 2014-11-25 09:27 | 1.2739 | 0 | 0 | 10 | 173 | 0 | 0 | 12.7389 | 220.3828
84385 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: ZENGEN4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-25 08:16 | 2014-11-25 12:44 | 4.4617 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 200.775
89520 | 1 | KONYA | KULU | TR: KULU TR 23 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-25 08:20 | 2014-11-25 09:03 | 0.70722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.70722 | 0 | 0
89521 | 1 | KONYA | HADİM | TR: DEDEMLI YU.MAHALLE1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-25 08:24 | 2014-11-25 10:28 | 2.0742 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0742
85663 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR: SEYDIFAKILI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-25 08:31 | 2014-11-25 13:03 | 4.5397 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 77.1753
86289 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: İYMİR TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-25 08:31 | 2014-11-25 13:06 | 4.5908 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 381.0392
88277 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR23 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-25 08:31 | 2014-11-25 14:52 | 6.3558 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 286.0125 | 0 | 0
88743 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60604 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-25 08:31 | 2014-11-25 11:20 | 2.8208 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 380.8125 | 0 | 0
89522 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KERESTECILER3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2014-11-25 08:34 | 2014-11-25 10:59 | 2.4178 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 36.2667 | 0 | 0
89524 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: CINDERESI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-25 08:35 | 2014-11-25 13:15 | 4.6664 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 46.6639
89523 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: DIVARLI2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-25 08:37 | 2014-11-25 09:19 | 0.70917 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 44.6775 | 0 | 0
89525 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: CATALBADEM1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-25 08:38 | 2014-11-25 10:19 | 1.6844 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6844
89526 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR: GUNEYSINIR4 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-25 08:47 | 2014-11-25 16:21 | 7.5631 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.5631 | 0 | 0
90935 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR: MELIKLI1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-25 08:48 | 2014-11-25 13:40 | 4.8686 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8686
89527 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 21515 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-25 08:50 | 2014-11-25 09:30 | 0.66611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66611 | 0 | 0
89529 | 1 | KONYA | KULU | TR: KULU23 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-25 08:52 | 2014-11-25 08:58 | 0.10972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.10972 | 0 | 0
84494 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Fider: REİS TM: AKŞEHİR TM DM: REİS DM Kök: ENGİLLİ KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-25 09:01 | 2014-11-25 13:58 | 4.9464 | 4 | 478 | 8 | 363 | 19.7856 | 2364.3739 | 39.5711 | 1795.5392
85543 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: ORTAHISAR 3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-25 09:01 | 2014-11-25 14:15 | 5.2372 | 0 | 0 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 989.835
86758 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: RISVAN MAH. | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-25 09:01 | 2014-11-25 13:56 | 4.9222 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 172.2778
86968 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: TOSUN2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-25 09:01 | 2014-11-25 11:52 | 2.8461 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 227.6889
87097 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: MERKEZ TR2/49 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-25 09:01 | 2014-11-25 15:05 | 6.0675 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 722.0325 | 0 | 0
88266 | 1 | KONYA | YUNAK | Fider: F3 İshakuşağı TM: YUNAK TM Kök: EĞRİKUYU KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-25 09:01 | 2014-11-25 13:59 | 4.9636 | 0 | 296 | 0 | 0 | 0 | 1469.2289 | 0 | 0
88366 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1525 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-25 09:01 | 2014-11-25 14:17 | 5.2728 | 0 | 302 | 0 | 0 | 0 | 1592.3789 | 0 | 0
88464 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: ASMASIZ2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-25 09:01 | 2014-11-25 12:31 | 3.5064 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 1051.9167
88517 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: ERLER TM: KONYA-4 TM DM: DM30 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-25 09:01 | 2014-11-25 12:56 | 3.9167 | 30 | 1560 | 0 | 0 | 117.5 | 6110 | 0 | 0
88575 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: HACIBEKTAS43 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-25 09:01 | 2014-11-25 12:33 | 3.5417 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 152.2917 | 0 | 0
88643 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: KIRŞEHİR KÖYLER TM: KIRŞEHİR TM DM: ÇAYAĞAZI DM Kök: TOSUNBURNU KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-25 09:01 | 2014-11-25 09:56 | 0.91556 | 0 | 12 | 0 | 276 | 0 | 10.9867 | 0 | 252.6933
88706 | 1 | NİĞDE | BOR | Fider: BADAK TM: BOR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-25 09:01 | 2014-11-25 14:51 | 5.8256 | 0 | 0 | 58 | 479 | 0 | 0 | 337.8822 | 2790.4411
88790 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: HASAKOY3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-25 09:01 | 2014-11-25 12:46 | 3.7508 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 375.0833
88857 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: ALEMDAR TM: ÇUMRA TM Kök: ASLIM RMU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-25 09:01 | 2014-11-25 13:28 | 4.4544 | 0 | 0 | 12 | 30 | 0 | 0 | 53.4533 | 133.6333
88858 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: BEYKONAK 3 TR 250 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-25 09:01 | 2014-11-25 14:10 | 5.1531 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 1040.9172 | 0 | 0
89034 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: ALTINOVA1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-25 09:01 | 2014-11-25 14:08 | 5.1119 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 127.7986
89075 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: BURC7 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-25 09:01 | 2014-11-25 15:00 | 5.9875 | 0 | 37 | 0 | 13 | 0 | 221.5375 | 0 | 77.8375
89530 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 2 TM TR: MIMARSINAN03 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-25 09:01 | 2014-11-25 14:01 | 5 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
89531 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Fider: ŞEYH ŞAMiL TM: KONYA-2 TM DM: DM9 ŞEYH ŞAMİL | PROGRAMLI KESİNTİ - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-25 09:01 | 2014-11-25 17:01 | 8 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0
89538 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Fider: BUHARA TM: KONYA-2 TM DM: DM 10 MALAS YOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-25 09:01 | 2014-11-25 14:01 | 5 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0
89556 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: YARMA TM: KONYA-4 TM DM: YARMA DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-25 09:01 | 2014-11-25 14:38 | 5.6167 | 0 | 409 | 25 | 15 | 0 | 2297.2167 | 140.4167 | 84.25
89532 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30844 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-25 09:15 | 2014-11-25 09:41 | 0.43 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0
89534 | 1 | KONYA | MERAM | Fider: KONYA5 TM - ÇATALHÜYÜK FİDERİ TM: KONYA5 TM DM: KARATAY DM25 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-25 09:21 | 2014-11-25 11:04 | 1.7114 | 1 | 605 | 0 | 0 | 1.7114 | 1035.3903 | 0 | 0
89533 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ARIF BILGE4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-25 09:21 | 2014-11-25 10:25 | 1.0625 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0625 | 0 | 0
89535 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: KAYMAKLI9 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-25 09:26 | 2014-11-25 11:51 | 2.4214 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4214 | 0 | 0
89536 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: ŞEHİR - 1 TM: NİĞDE-2-TM IM: NİĞDE İM-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-25 09:28 | 2014-11-25 09:51 | 0.39139 | 0 | 300 | 0 | 5994 | 0 | 117.4167 | 0 | 2345.985
88788 | 1 | KONYA | HADİM | TR: BADEMLI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-25 09:31 | 2014-11-25 15:23 | 5.8664 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 99.7286 | 0 | 0
89537 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-25 09:33 | 2014-11-25 11:07 | 1.5664 | 0 | 0 | 2 | 20 | 0 | 0 | 3.1328 | 31.3278
89545 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ARIF BILGE4 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-25 09:34 | 2014-11-25 10:27 | 0.87444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87444 | 0 | 0
88874 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 1C 19TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-25 09:46 | 2014-11-25 11:58 | 2.2022 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 220.2222 | 0 | 0
88367 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: UCHISAR2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-25 10:01 | 2014-11-25 15:01 | 5.0078 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 290.4511 | 0 | 0
89539 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HURDALIK1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2014-11-25 10:04 | 2014-11-25 12:09 | 2.07 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.07 | 0 | 0
89540 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1443 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-25 10:05 | 2014-11-25 11:05 | 0.985 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.985 | 0 | 0
89544 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: BOZCA1 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-25 10:13 | 2014-11-25 10:42 | 0.48278 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.48278
89541 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: PETLAS AŞ 2 (6,3 KV) TM: PETLAS TM DM: KIRŞEHİR DM 2 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-25 10:14 | 2014-11-25 10:46 | 0.51889 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 129.7222 | 0 | 0
89542 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: DOĞRUSU KETENLI 4 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-25 10:17 | 2014-11-25 12:21 | 2.0611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0611 | 0 | 0
89543 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: ŞEHİR-2 TM: NİĞDE-2 TM | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE KESİCİ AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-25 10:18 | 2014-11-25 11:47 | 1.4736 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4736 | 0 | 0
89547 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: ISAHOCALI3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-25 10:37 | 2014-11-25 15:29 | 4.865 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 754.075 | 0 | 0
89548 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: DM16/TR07 | AG - FAZIN BİRİ YOK - BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-25 10:39 | 2014-11-25 11:46 | 1.1028 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.8222 | 0 | 0
89551 | 1 | KARAMAN | KARAPINAR | TR: TR 21501 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-25 10:40 | 2014-11-25 11:20 | 0.67167 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 22.8367 | 0 | 0
89549 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: BOZCA1 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-25 10:40 | 2014-11-25 10:45 | 0.076667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.076667
89552 | 1 | KONYA | MERAM | TR: GECIT1 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-25 10:55 | 2014-11-25 12:04 | 1.1544 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1544 | 0 | 0
89553 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 11402 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-25 11:06 | 2014-11-25 11:22 | 0.27444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.27444 | 0 | 0
89554 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KERESTECILER3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2014-11-25 11:12 | 2014-11-25 12:36 | 1.3958 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 20.9375 | 0 | 0
89555 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: BOZCA1 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-25 11:13 | 2014-11-25 11:21 | 0.1475 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1475
89572 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: EDİKLİ TM: MİSLİOVA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-25 11:20 | 2014-11-25 13:08 | 1.8025 | 18 | 1476 | 291 | 123 | 32.445 | 2660.49 | 524.5275 | 221.7075
89557 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: ALEMDAR TM: ÇUMRA TM Kök: FETHİYE KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-DİĞER - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-25 11:28 | 2014-11-25 13:25 | 1.9475 | 0 | 0 | 38 | 96 | 0 | 0 | 74.005 | 186.96
87403 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: GOLYAKA4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-25 11:31 | 2014-11-25 15:01 | 3.5 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 420 | 0 | 0
89558 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 11301 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-25 11:39 | 2014-11-25 14:53 | 3.2406 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2406 | 0 | 0
89559 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30502 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-25 11:40 | 2014-11-25 14:52 | 3.1872 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1872 | 0 | 0
89561 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ2-2A TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-25 11:42 | 2014-11-25 13:11 | 1.4794 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.4383
89560 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Fider: KAYMAKLI SULAMA 1 TM: NEVŞEHİR-2-TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-25 11:43 | 2014-11-25 13:01 | 1.3133 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 23.64 | 0
88875 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 1C 20TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-25 11:46 | 2014-11-25 13:45 | 1.985 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 297.75 | 0 | 0
89562 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Fider: ANADOLU SANAYİ TM: KONYA-2 TM DM: DM 15 İĞDELİ | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-25 11:46 | 2014-11-25 12:31 | 0.75 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 487.5 | 0 | 0
89563 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: DM6-1 TM: KARAMAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TEİAŞ - TRAFO MERKEZİ TRAFO ARIZASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-25 11:53 | 2014-11-25 14:33 | 2.6686 | 57 | 36927 | 188 | 823 | 152.1108 | 98543.8025 | 501.6989 | 2196.2669
88301 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-25 12:01 | 2014-11-25 16:02 | 4.0106 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 601.5833 | 0 | 0
89093 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KIZÖREN TM Kök: AKÖREN KIŞLA KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-25 12:01 | 2014-11-25 13:09 | 1.1406 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 34.2167 | 0
89580 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Fider: KONYA ÇİMENTO TM: KONYA-2 TM IM: İM1 DEDEKORKUT | PROGRAMLI KESİNTİ - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-25 12:01 | 2014-11-25 17:01 | 5 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 3750 | 0 | 0
89566 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HOROZLUHAN39 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-25 12:05 | 2014-11-25 13:06 | 1.0156 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0156 | 0 | 0
89567 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KARAKULAK1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ-CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-11-25 12:09 | 2014-11-25 13:08 | 0.98111 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 192.2978 | 0 | 0
89569 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3B 15TR | AG - AG PANO SİGORTALI-SİGORTASIZ YÜK AYIRICISI ARIZASI - SİGORTALI YÜK AYIRICI BAĞLANTI KONTAKLARININ KÖTÜ TEMASI-YANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-25 12:10 | 2014-11-25 12:53 | 0.71861 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 14.3722 | 0 | 0
89568 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BOSNAHERSEK16 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-25 12:13 | 2014-11-25 13:14 | 1.0211 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45.95 | 0 | 0
85434 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | TR: SARIYAHSI0 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-25 12:31 | 2014-11-25 14:31 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
85664 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: SEYDIFAKILI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-25 12:31 | 2014-11-25 15:41 | 3.1689 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 190.1333
87355 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KEPEZ TR 1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-25 12:31 | 2014-11-25 15:52 | 3.3469 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 133.8778
89573 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: KAZIMKARABEKİR TM: KARAMAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TEİAŞ - TRAFO MERKEZİ TRAFO ARIZASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-25 12:33 | 2014-11-25 14:40 | 2.1014 | 0 | 35000 | 735 | 7470 | 0 | 73548.6111 | 1544.5208 | 15697.375
89574 | 1 | KONYA | KULU | TR: ACIKUYU3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-25 12:40 | 2014-11-25 14:36 | 1.9403 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9403
89576 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: KEMAL GURASLAN TR | AG -TRAFO AG BUŞİNG ARIZASI - TRAFONUN AG BUŞİNG YAĞ KAÇIRMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-25 13:01 | 2014-11-25 13:16 | 0.24917 | 0 | 718 | 0 | 0 | 0 | 178.9017 | 0 | 0
84951 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ALPASLAN9 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-25 13:01 | 2014-11-25 15:01 | 2 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0
88176 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: KIRŞEHİR MERKEZ 1 TM: KIRŞEHİR TM DM: KIRŞEHİR DM 1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-25 13:01 | 2014-11-25 15:57 | 2.9403 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 67.6264
88465 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: ASMASIZ3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-25 13:01 | 2014-11-25 17:01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 1200
88577 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: HACIBEKTAS42 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-25 13:01 | 2014-11-25 17:05 | 4.0603 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 129.9289 | 0 | 0
89577 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MUSALLA4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-25 13:12 | 2014-11-25 14:29 | 1.2739 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 44.5861 | 0 | 0
84386 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: ZENGEN4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-25 13:16 | 2014-11-25 16:22 | 3.0992 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 139.4625
89579 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: EREGLI YOLU VIRAJ TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-25 13:28 | 2014-11-25 14:15 | 0.77722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77722 | 0 | 0
89581 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: ALTUNHİSAR10 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-25 13:47 | 2014-11-25 14:30 | 0.71194 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71194
89582 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3B 15TR | AG - FAZ YÖNÜ TERS - TESİS-BAKIM-KET-BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-25 13:53 | 2014-11-25 20:31 | 6.6353 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 331.7639 | 0 | 0
89583 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 2B 28TR/TUNA INS | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-25 13:54 | 2014-11-25 16:19 | 2.4133 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 36.2 | 0 | 0
89585 | 1 | KONYA | ILGIN | Fider: ILGIN TM - FİDER4 AKŞEHİR TM: ILGIN TM DM: DM44 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-25 14:10 | 2014-11-25 15:11 | 1.0075 | 0 | 0 | 25 | 393 | 0 | 0 | 25.1875 | 395.9475
89586 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: KARAOREN2 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-25 14:13 | 2014-11-25 14:43 | 0.51111 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51111
89588 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ESENLER 02 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-25 14:14 | 2014-11-25 16:02 | 1.8022 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8022 | 0 | 0
89587 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: DORTYOL TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-25 14:26 | 2014-11-25 15:27 | 1.0022 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.0111 | 0 | 0
89589 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: YESILYURT4 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-25 14:33 | 2014-11-25 17:00 | 2.4544 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4544 | 0 | 0
89590 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: ULUKISLA6 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-25 14:35 | 2014-11-25 16:43 | 2.1292 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1292 | 0 | 0
89591 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: YESIL YAYLA1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-25 14:36 | 2014-11-25 16:57 | 2.3447 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.6894
89592 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60403 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-25 14:41 | 2014-11-25 16:36 | 1.9153 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9153 | 0 | 0
89598 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Fider: ERMENEK DM - GÖKTEPE KÖK TM: GEZENDE HES TM DM: ERMENEK DM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-25 14:47 | 2014-11-25 17:32 | 2.7619 | 10 | 2871 | 32 | 3672 | 27.6194 | 7929.5425 | 88.3822 | 10141.86
89593 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KUCUK KOVANAGZI4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-25 14:50 | 2014-11-25 16:10 | 1.3436 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 631.4972 | 0 | 0
89618 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: ŞEHİR-1 TM: KARAMAN TM DM: KARAMAN DM2 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-25 15:01 | 2014-11-25 16:18 | 1.2814 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.5628 | 0 | 0 | 0
84952 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAHUYUK28 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-25 15:01 | 2014-11-25 17:01 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0
89594 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: AZIZIYE6 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-25 15:06 | 2014-11-25 17:09 | 2.05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.05
89728 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA-1 TM IM: İM2- FERİT PAŞA | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-25 15:07 | 2014-11-25 19:54 | 4.78 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 6214 | 0 | 0
89595 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SARACOGLU13 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2014-11-25 15:10 | 2014-11-25 16:27 | 1.2864 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2864 | 0 | 0
90733 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: GUNEYYURT6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-25 15:15 | 2014-11-25 20:08 | 4.8833 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 112.3167 | 0 | 0
89597 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: 114 EVLER TR 1.6 | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-25 15:21 | 2014-11-25 16:27 | 1.1086 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1086 | 0 | 0
89600 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM: ERMENEK TM DM: ERMENEK DM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - OG KABLO BAŞLIĞI PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-25 15:22 | 2014-11-25 16:44 | 1.3683 | 1 | 570 | 0 | 0 | 1.3683 | 779.95 | 0 | 0
89599 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: HOROZ1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-25 15:27 | 2014-11-25 17:59 | 2.5422 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5422
89601 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YORGANCI4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ALPEK KISA DEVRE OLMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-25 15:35 | 2014-11-25 16:14 | 0.65528 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 31.4533 | 0 | 0
89603 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: BANKA EVLERI TR1-2 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-25 15:36 | 2014-11-25 16:05 | 0.49028 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.4514 | 0 | 0
89602 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Fider: KARAÖMERLER DM - KARAÖMERLER1 TR DM: DM 78 KARAÖMERLER | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-25 15:40 | 2014-11-25 17:34 | 1.9097 | 3 | 0 | 0 | 45 | 5.7292 | 0 | 0 | 85.9375
89612 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: HASANGAZI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-25 15:48 | 2014-11-25 18:58 | 3.1717 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 415.4883
89708 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: KIZILKAYA TM: KARAMAN TM Kök: DUTLUTEPE KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-25 15:50 | 2014-11-25 20:28 | 4.6306 | 0 | 0 | 11 | 1427 | 0 | 0 | 50.9361 | 6607.8028
89605 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: EGRIBAYAT3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-25 15:51 | 2014-11-25 19:33 | 3.7114 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 74.2278
89608 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: AKTAS MAH TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-25 15:51 | 2014-11-25 16:31 | 0.66778 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 94.1567 | 0 | 0
89606 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: NARLIDERE TR1 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-25 15:53 | 2014-11-25 19:34 | 3.6831 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6831
89607 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: YENI YAYLA2 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-25 15:55 | 2014-11-25 18:15 | 2.3397 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3397 | 0 | 0
89611 | 1 | KONYA | HADİM | TR: ASAGIESENLER1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-25 15:57 | 2014-11-25 20:37 | 4.6647 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 46.6472
89609 | 1 | KONYA | AKÖREN | TR: AKOREN1 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-25 15:57 | 2014-11-25 16:54 | 0.94861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94861 | 0 | 0
89613 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: AKCALAR3 TR C KOLU TR: AKCALAR3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-25 15:58 | 2014-11-25 18:16 | 2.3133 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 94.8467 | 0 | 0
89610 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: MAMACILAR TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2014-11-25 15:58 | 2014-11-25 20:19 | 4.3397 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 208.3067 | 0 | 0
89623 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 2 TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-25 16:00 | 2014-11-25 18:09 | 2.1619 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 778.3 | 0 | 0
89625 | 1 | KONYA | MERAM | Fider: F5-BAYRAKÇI FİDERİ TM: KONYA-1 TM DM: MERAM DM18 Kök: DERE KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-25 16:00 | 2014-11-25 17:39 | 1.6481 | 0 | 1255 | 0 | 0 | 0 | 2068.3097 | 0 | 0
89615 | 1 | KONYA | MERAM | TR: BUYUK KOVANAGZI5 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-25 16:02 | 2014-11-25 17:10 | 1.12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.36 | 0 | 0
89614 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: BAYIR TR1 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-25 16:05 | 2014-11-25 18:06 | 2.0108 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 40.2167
89616 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: BASAK EKMEK8 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - AG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-25 16:07 | 2014-11-25 17:15 | 1.1339 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 113.3889 | 0 | 0
89620 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: CANAKCI 1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-25 16:13 | 2014-11-25 19:56 | 3.7225 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7225
89621 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: SERTLER1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-25 16:18 | 2014-11-25 17:10 | 0.86583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86583 | 0 | 0
89622 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: YAZIR70 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-25 16:19 | 2014-11-25 17:16 | 0.94417 | 0 | 530 | 0 | 0 | 0 | 500.4083 | 0 | 0
89624 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | DM: DM 78 KARAÖMERLER | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-25 16:23 | 2014-11-25 20:04 | 3.685 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.685 | 3.685
89632 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA-1 TM IM: İM-5-SCADA | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-25 16:24 | 2014-11-25 17:40 | 1.2628 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 12627.7778 | 0 | 0
89629 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Fider: TÖMEK DM - PINARBAŞI KÖK DM: DM 37/A TÖMEK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - GEÇİT İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-25 16:28 | 2014-11-26 00:40 | 8.1953 | 33 | 1724 | 6 | 233 | 270.4442 | 14128.6589 | 49.1717 | 1909.4997
89637 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Fider: NEVŞEHİR-1 TM: NEVŞEHİR-2-TM Kök: ÇARDAK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-25 16:29 | 2014-11-25 17:27 | 0.96722 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 17.41 | 0
89627 | 1 | KONYA | MERAM | TR: AKSINNE2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-25 16:30 | 2014-11-25 18:21 | 1.8514 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 138.8542 | 0 | 0
89633 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: ŞEHİR-1 TM: TÜMOSAN TM DM: AKSARAY DM3 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-25 16:30 | 2014-11-25 16:49 | 0.32194 | 5 | 300 | 0 | 0 | 1.6097 | 96.5833 | 0 | 0
89630 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 11206 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-25 16:30 | 2014-11-25 16:53 | 0.38917 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 38.9167 | 0 | 0
89634 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: HÖYÜK TM: NİĞDE-2-TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-25 16:33 | 2014-11-25 16:44 | 0.18167 | 42 | 5396 | 401 | 983 | 7.63 | 980.2733 | 72.8483 | 178.5783
89631 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR: CIFTLIK1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-25 16:34 | 2014-11-25 19:39 | 3.0875 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 108.0625
89635 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR: SARATLI5TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-25 16:35 | 2014-11-25 19:02 | 2.4489 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 122.4444 | 0 | 0
89653 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: KILBASAN9 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-25 16:37 | 2014-11-25 22:34 | 5.9492 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 594.9167 | 0 | 0
89636 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: HÖYÜK TM: NİĞDE-2-TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-25 16:37 | 2014-11-25 18:22 | 1.7417 | 0 | 580 | 2 | 0 | 0 | 1010.1667 | 3.4833 | 0
89641 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30200 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-25 16:37 | 2014-11-25 18:27 | 1.8344 | 0 | 395 | 0 | 0 | 0 | 724.6056 | 0 | 0
89640 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: BELEDİYE SU ARITMA TM: KONYA-3 TM DM: TATLICAK DM | OG - KESİCİ AÇMASI-DİĞER - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-25 16:42 | 2014-11-25 17:42 | 1.0081 | 20 | 268 | 0 | 0 | 20.1611 | 270.1589 | 0 | 0
89642 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C 28TR | AG - AG PANO SİGORTALI-SİGORTASIZ YÜK AYIRICISI ARIZASI - SİGORTALI YÜK AYIRICI BAĞLANTI KONTAKLARININ KÖTÜ TEMASI-YANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-25 16:44 | 2014-11-25 18:10 | 1.4231 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 56.9222 | 0 | 0
89644 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR: ESENTEPE1 TR | AG - DİREK YIKILMASI - RÜZGAR NEDENİYLE DİREK YIKILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-25 16:45 | 2014-11-25 20:26 | 3.6833 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 55.25
89760 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: MEZBAHA TM: KONYA-4 TM DM: DM32 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2014-11-25 16:48 | 2014-11-25 20:35 | 3.7869 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 568.0417 | 0 | 0
89647 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: URGAN-1 TM: KARAMAN OSB TM DM: KARAMAN DM4 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-25 16:51 | 2014-11-25 22:20 | 5.4825 | 0 | 1089 | 0 | 0 | 0 | 5970.4425 | 0 | 0
89645 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: TATLICAK TM: KONYA-4 TM Kök: SAZLIK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2014-11-25 16:52 | 2014-11-25 18:05 | 1.2214 | 22 | 116 | 0 | 0 | 26.8706 | 141.6811 | 0 | 0
89650 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 20803 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-25 16:53 | 2014-11-25 20:13 | 3.3258 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 841.4358 | 0 | 0
89655 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 21503 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-25 16:53 | 2014-11-25 18:22 | 1.4778 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 147.7778 | 0 | 0
89648 | 1 | KONYA | AKÖREN | TR: ALAN1 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-25 16:56 | 2014-11-25 18:49 | 1.8933 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8933
89649 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 20804 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-25 16:57 | 2014-11-25 19:12 | 2.2494 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2494 | 0 | 0
89652 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | DM: DM1 DİKİLİTAŞ | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - GEÇİT İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-25 16:59 | 2014-11-25 20:57 | 3.9589 | 20 | 714 | 0 | 0 | 79.1778 | 2826.6467 | 0 | 0
89651 | 1 | KONYA | HADİM | TR: DEDEMLI CARSI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-25 16:59 | 2014-11-25 18:49 | 1.8306 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 73.2222 | 0 | 0
89656 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 2 TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-25 17:02 | 2014-11-25 21:21 | 4.3217 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12.965 | 12.965 | 0 | 0
89657 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: ERMENEK17/A TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-25 17:04 | 2014-11-25 19:25 | 2.36 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 56.64 | 0 | 0
89661 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: KIZILCALAR 315 SK TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-25 17:05 | 2014-11-25 17:50 | 0.75694 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 41.6319 | 0 | 0
89658 | 1 | KONYA | DERBENT | TM: KONYA 2 TM TR: CIFTLIKOZU1 TR DM: BAŞARAKAVAK DM | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-25 17:05 | 2014-11-25 17:33 | 0.465 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 23.25 | 0 | 0
89681 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: SARIVADI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-25 17:10 | 2014-11-25 20:51 | 3.6833 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 44.2
89705 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR: SARIVELINER 2TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-25 17:10 | 2014-11-25 20:51 | 3.6833 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 563.55 | 0 | 0
89662 | 1 | KONYA | MERAM | TR: LARENDE1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FAZ-NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-25 17:13 | 2014-11-25 19:36 | 2.3889 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 59.7222 | 0 | 0
89660 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Fider: ALTINEKİN DM - DEDELER TM: ALTINEKİN TM DM: ALTINEKİN DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-25 17:15 | 2014-11-25 23:50 | 6.59 | 0 | 0 | 371 | 243 | 0 | 0 | 2444.89 | 1601.37
89675 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60503 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-25 17:15 | 2014-11-26 00:51 | 7.61 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 1141.5 | 0 | 0
89628 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: BUYUK KUM KOPRU1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2014-11-25 17:16 | 2014-11-25 19:19 | 2.0478 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 102.3889 | 0 | 0
89666 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: İSMİL TM: KONYA-4 TM Kök: BAKIRTOLU KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2014-11-25 17:18 | 2014-11-25 20:22 | 3.0642 | 0 | 0 | 25 | 46 | 0 | 0 | 76.6042 | 140.9517
89663 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | TR: YALIHUYUK2 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-25 17:19 | 2014-11-25 19:08 | 1.8156 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 94.4089 | 0 | 0
89665 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: ALAKOVA TM: KONYA-4 TM DM: DM30 | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2014-11-25 17:20 | 2014-11-25 19:07 | 1.7767 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 266.5 | 0 | 0
89664 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: TARASCI10 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - AG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-25 17:21 | 2014-11-26 01:52 | 8.5103 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 187.2261 | 0 | 0
89686 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | DM: DM3 BOSNAHERSEK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-25 17:23 | 2014-11-25 19:10 | 1.7764 | 1 | 217 | 0 | 0 | 1.7764 | 385.4764 | 0 | 0
89687 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: GOKCEKENT3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-25 17:25 | 2014-11-25 21:06 | 3.6836 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 110.5083
89668 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BUHARA03 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-25 17:28 | 2014-11-25 21:09 | 3.6836 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6836 | 0 | 0
89737 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: ERMENEK13 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-25 17:30 | 2014-11-25 19:18 | 1.7997 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 44.9931 | 0 | 0
89677 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: GOKCESEKI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-25 17:30 | 2014-11-25 21:11 | 3.6833 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 92.0833
89772 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: DOLAPDERE1 TR | AG - DİREK YIKILMASI - DİREK TEMELİNİN UYGUN OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2014-11-25 17:31 | 2014-11-25 20:59 | 3.4703 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 156.1625 | 0 | 0
89679 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 20510 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-25 17:32 | 2014-11-25 21:13 | 3.6911 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 | 1151.6267 | 0 | 0
89670 | 1 | KONYA | MERAM | TR: BUYUK KOVANAGZI4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-25 17:32 | 2014-11-25 18:40 | 1.1342 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 396.9583 | 0 | 0
89682 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: NURGUZYAYLA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-25 17:33 | 2014-11-25 21:34 | 4.0119 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.0358
89672 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: KAYTAN SOKAK TR 3.35 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-25 17:35 | 2014-11-25 17:59 | 0.41139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.41139 | 0 | 0
89674 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ALIULVI 2 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-25 17:35 | 2014-11-26 02:14 | 8.6539 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 268.2706 | 0 | 0
89678 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: YAYLAPAZARI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-25 17:35 | 2014-11-25 21:16 | 3.6833 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 191.5333
89694 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: ERMENEK9 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-25 17:35 | 2014-11-25 21:16 | 3.6833 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 92.0833 | 0 | 0
89673 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: OTO GALERICILER2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2014-11-25 17:36 | 2014-11-25 19:03 | 1.4628 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 64.3622 | 0 | 0
91120 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: YALINDAL1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-25 17:40 | 2014-11-25 22:33 | 4.8836 | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 981.6058
89680 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Fider: DM15 - ALTINAPA1TR TM: KONYA 2 TM DM: DM 15 İĞDELİ | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-25 17:43 | 2014-11-25 19:41 | 1.9542 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9542 | 0 | 0 | 0
89683 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: ESKI KISECIK YOLU25 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-25 17:46 | 2014-11-25 18:36 | 0.82583 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 150.3017 | 0 | 0
89684 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: KALE TR 3.38 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-25 17:51 | 2014-11-25 18:06 | 0.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0
89685 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: TATLICAK TM: KONYA-4 TM Kök: ATAMER KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-25 17:54 | 2014-11-25 23:44 | 5.8236 | 3 | 51 | 0 | 0 | 17.4708 | 297.0042 | 0 | 0
89960 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SAKARYA4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-25 18:03 | 2014-11-25 21:44 | 3.6811 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 927.64 | 0 | 0
89699 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: ASAGICAGLAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-25 18:05 | 2014-11-25 21:46 | 3.6836 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 92.0903
89689 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: AKÖRENKIŞLA-1 TM: KIZÖREN TM Kök: KATRANCI KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2014-11-25 18:08 | 2014-11-25 22:05 | 3.9375 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 366.1875
89692 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KARAKAYA2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-25 18:09 | 2014-11-25 22:38 | 4.4883 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 67.325 | 0 | 0
89691 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: İSMİL TM: KONYA-4 TM Kök: BAKIRTOLU KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2014-11-25 18:10 | 2014-11-25 19:24 | 1.2283 | 0 | 0 | 25 | 50 | 0 | 0 | 30.7083 | 61.4167
89702 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: MEZBAHA TM: KONYA-4 TM DM: DM34 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2014-11-25 18:11 | 2014-11-25 20:24 | 2.2222 | 4 | 48 | 0 | 0 | 8.8889 | 106.6667 | 0 | 0
89695 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 11302 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-25 18:12 | 2014-11-25 19:12 | 1.0086 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100.8611 | 0 | 0
89696 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YAYLAPINAR SULEYMANIYE1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-25 18:14 | 2014-11-25 18:54 | 0.66361 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 124.7589 | 0 | 0
89698 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: YARMA TM: ÇUMRA TM Kök: KÜÇÜKKÖY KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-25 18:14 | 2014-11-25 21:55 | 3.6872 | 0 | 1159 | 335 | 276 | 0 | 4273.4906 | 1235.2194 | 1017.6733
89700 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MALAZGIRT3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-25 18:16 | 2014-11-25 18:52 | 0.59722 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 17.9167 | 0 | 0
89703 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR9 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-25 18:19 | 2014-11-25 19:08 | 0.82306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82306 | 0 | 0
89704 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: İSMİL TM: KONYA-4 TM Kök: BAKIRTOLU KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2014-11-25 18:23 | 2014-11-25 20:11 | 1.8056 | 0 | 0 | 15 | 45 | 0 | 0 | 27.0833 | 81.25
89706 | 1 | KONYA | MERAM | TR: SELVER6 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-25 18:23 | 2014-11-25 20:24 | 2.0069 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 70.2431 | 0 | 0
89714 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C 28TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-25 18:24 | 2014-11-25 19:38 | 1.2333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 49.3333 | 0 | 0
89712 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: BULDUK TM: CİHANBEYLİ TM Kök: BULDUK SULAMALAR KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-DİĞER - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-25 18:28 | 2014-11-25 23:32 | 5.0775 | 0 | 0 | 40 | 500 | 0 | 0 | 203.1 | 2538.75
89709 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ASKAN3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-25 18:28 | 2014-11-25 21:20 | 2.8775 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 71.9375 | 0 | 0
89723 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: SIRÇALI TM: ÇUMRA TM Kök: ÇUMRA TR 46 KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-25 18:28 | 2014-11-25 22:10 | 3.6964 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 587.7258 | 0 | 0
89720 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: GUVERCINLIK3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-25 18:28 | 2014-11-25 19:47 | 1.3131 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 27.5742
89719 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: ÇENGİLTİ-2 TM: KONYA-3 TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-25 18:28 | 2014-11-26 01:11 | 6.7158 | 5 | 16 | 1 | 117 | 33.5792 | 107.4533 | 6.7158 | 785.7525
89711 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: ALTINEKİN TM: CİHANBEYLİ TM Kök: NURTAŞ MONOBLOK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-25 18:29 | 2014-11-26 00:47 | 6.3022 | 0 | 1200 | 150 | 0 | 0 | 7562.6667 | 945.3333 | 0
89716 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: TARLA01 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-25 18:30 | 2014-11-25 20:05 | 1.5756 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15.7556 | 0 | 0
89721 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: MEZBAHA TM: KONYA-4 TM DM: DM32 | OG - KESİCİ AÇMASI-DİĞER - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2014-11-25 18:35 | 2014-11-25 18:45 | 0.16528 | 0 | 297 | 0 | 0 | 0 | 49.0875 | 0 | 0
89725 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SILLE AK01 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE TMŞ AÇMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-25 18:37 | 2014-11-25 22:07 | 3.5006 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 227.5361 | 0 | 0
89722 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MEHMET AKİF 08 (GAZEL 03) | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE TMŞ AÇMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-25 18:39 | 2014-11-25 22:20 | 3.6867 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 368.6667 | 0 | 0
89724 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 21514 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-25 18:40 | 2014-11-26 01:12 | 6.5272 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1305.4444 | 0 | 0
89726 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: TASAGIL1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-25 18:43 | 2014-11-25 19:22 | 0.65139 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 100.3139
89727 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: ALİBEYHÜYÜĞÜ12 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-25 18:44 | 2014-11-26 03:32 | 8.8028 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 44.0139 | 0 | 0
89733 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: LADİK TM DM: KADINHANI DM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-25 18:48 | 2014-11-25 19:04 | 0.26861 | 4 | 4324 | 21 | 4 | 1.0744 | 1161.4744 | 5.6408 | 1.0744
89813 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: ALAKOVA TM: KONYA-4 TM DM: DM30 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2014-11-25 18:49 | 2014-11-25 21:38 | 2.8197 | 45 | 650 | 0 | 0 | 126.8875 | 1832.8194 | 0 | 0
89732 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: ALEMDAR TM: ÇUMRA TM Kök: ALEMDAR KÖK 2 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-25 18:50 | 2014-11-25 20:29 | 1.6475 | 0 | 0 | 271 | 281 | 0 | 0 | 446.4725 | 462.9475
89729 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: YUSUF IZZETTIN1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2014-11-25 18:51 | 2014-11-25 20:00 | 1.1503 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 100.0742 | 0 | 0
89730 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: GEVREKLI5 TR B KOLU TR: GEVREKLI5 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - AG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-25 18:52 | 2014-11-25 20:47 | 1.9247 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 44.2686 | 0 | 0
89731 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: KURUCUOVA4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-25 18:54 | 2014-11-25 22:15 | 3.3389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3389 | 0 | 0
89734 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: TATLICAK6 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2014-11-25 18:58 | 2014-11-25 22:39 | 3.6833 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 920.8333 | 0 | 0
89735 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR: BOLAY1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-25 19:00 | 2014-11-25 23:24 | 4.3989 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 184.7533 | 0 | 0
89736 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAASLAN AYBAHCE1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-25 19:00 | 2014-11-25 20:15 | 1.2422 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 37.2667 | 0 | 0
89738 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KEYKUBAT2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-25 19:05 | 2014-11-25 21:53 | 2.7986 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7986 | 0 | 0
89742 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: KARKIN4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-25 19:07 | 2014-11-25 23:45 | 4.6289 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 439.7444
89739 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: ALTINKAYA TM: TÜMOSAN TM Kök: TOPAKKAYA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-25 19:08 | 2014-11-25 20:48 | 1.665 | 5 | 60 | 0 | 0 | 8.325 | 99.9 | 0 | 0
89743 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: ALTINEKİN TM: CİHANBEYLİ TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-25 19:15 | 2014-11-25 19:32 | 0.29083 | 0 | 0 | 0 | 3930 | 0 | 0 | 0 | 1142.975
89741 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 20502 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-25 19:15 | 2014-11-25 23:16 | 4.0006 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 84.0117 | 0 | 0
89752 | 1 | KONYA | MERAM | TR: BUYUK KOVANAGZI3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-25 19:17 | 2014-11-25 20:42 | 1.4081 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 35.2014 | 0 | 0
89740 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: YEDILER3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2014-11-25 19:20 | 2014-11-25 20:50 | 1.4975 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 154.2425 | 0 | 0
89748 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: ORTAKÖY TM: TÜMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-25 19:24 | 2014-11-25 21:17 | 1.8708 | 0 | 200 | 0 | 50 | 0 | 374.1667 | 0 | 93.5417
89744 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: CICEKLER2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-25 19:26 | 2014-11-25 22:42 | 3.2717 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.3583 | 0 | 0
89745 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: SEYH AHMET18 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-25 19:26 | 2014-11-25 20:52 | 1.4386 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.3861 | 0 | 0
89747 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ORTA SINAN1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2014-11-25 19:28 | 2014-11-25 21:02 | 1.57 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 59.66 | 0 | 0
89750 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: ŞEHİR-1 TM: KARAMAN TM DM: KARAMAN DM1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-25 19:28 | 2014-11-25 20:57 | 1.4817 | 0 | 1794 | 0 | 0 | 0 | 2658.11 | 0 | 0
89751 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: BUCAKKUYU1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-25 19:31 | 2014-11-25 21:20 | 1.8236 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8236
89753 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: SUDURAGI9 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-25 19:35 | 2014-11-25 23:16 | 3.68 | 0 | 372 | 0 | 0 | 0 | 1368.96 | 0 | 0
89754 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: EKİNÖZÜ KÖYÜ1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-25 19:37 | 2014-11-25 23:18 | 3.6917 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 646.0417
90274 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HACIVEYISZADE4 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2014-11-25 19:40 | 2014-11-25 23:21 | 3.6856 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18.4278 | 0 | 0
89758 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60603 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-25 19:43 | 2014-11-26 00:12 | 4.4911 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 718.5778 | 0 | 0
89755 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: MAHMUDIYE1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-25 19:43 | 2014-11-25 21:30 | 1.7756 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 23.0822
89761 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: CAMLICA2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-25 19:45 | 2014-11-25 23:26 | 3.6833 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 110.5
89998 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: KILBASAN TM: KARAMAN TM Kök: BOYALITEPE KÖK | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-25 19:45 | 2014-11-25 23:26 | 3.6814 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6814 | 0
89756 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: ALEMDAR TM: ÇUMRA TM Kök: FETHİYE KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-25 19:45 | 2014-11-25 23:26 | 3.6794 | 0 | 0 | 38 | 96 | 0 | 0 | 139.8189 | 353.2267
89944 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: TURKMENCAMILI1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-25 19:45 | 2014-11-26 06:20 | 10.5833 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 63.5
89766 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KUCUK AYMANAS1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-25 19:49 | 2014-11-25 20:41 | 0.86194 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 215.4861 | 0 | 0
89759 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: CECENLER4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-25 19:51 | 2014-11-25 21:28 | 1.6181 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16.1806 | 0 | 0
89762 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: DOGRUGOZ7 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-25 19:52 | 2014-11-25 21:37 | 1.7469 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7469 | 0 | 0
89765 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Fider: MERAM TM: TOROSLAR TM Kök: HÜSNİYE KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-25 19:53 | 2014-11-26 00:35 | 4.7064 | 0 | 0 | 5 | 468 | 0 | 0 | 23.5319 | 2202.59
89774 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60601 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-25 19:54 | 2014-11-26 00:33 | 4.6536 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 604.9694 | 0 | 0
89764 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Fider: KOÇAŞ KÖK - HACINUMAN GİYMİR ÇIKIŞI TM: ALTINEKİN TM DM: TOPRAKLIK DM Kök: KOÇAŞ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - GEÇİT İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-25 19:57 | 2014-11-25 23:29 | 3.5283 | 0 | 0 | 40 | 84 | 0 | 0 | 141.1333 | 296.38
89767 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: MAHMUTHISAR 2 TR 160 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-25 19:57 | 2014-11-25 21:43 | 1.7653 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 111.2125
89768 | 1 | KONYA | MERAM | Fider: KONYA5 TM - LORAS FİDERİ TM: KONYA5 TM DM: MERAM DM26 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-25 19:59 | 2014-11-25 20:02 | 0.050278 | 44 | 2289 | 320 | 97 | 2.2122 | 115.0858 | 16.0889 | 4.8769
89776 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: CATALBADEM1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-25 20:00 | 2014-11-25 23:41 | 3.6836 | 0 | 0 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 784.6092
89794 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Fider: SARAYÖNÜ TM: LADİK TM Kök: SARAYÖNÜ KÖK KARŞISI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-25 20:01 | 2014-11-26 01:52 | 5.8522 | 0 | 0 | 7 | 82 | 0 | 0 | 40.9656 | 479.8822
89769 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: BÖLÜKYAZI TM: KARAMAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-25 20:04 | 2014-11-25 22:08 | 2.0619 | 0 | 0 | 188 | 596 | 0 | 0 | 387.6456 | 1228.9189
89770 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: BEYSEHIR53 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-25 20:04 | 2014-11-25 20:48 | 0.72861 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.2861 | 0 | 0
89771 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: BALCIKHISAR1 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-25 20:08 | 2014-11-25 22:15 | 2.1283 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1283
89775 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: CAMARDI2 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-25 20:19 | 2014-11-25 20:28 | 0.15694 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3.9236 | 0 | 0
89780 | 1 | KONYA | KULU | TR: DEMIRCESME YAYLASI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-25 20:24 | 2014-11-25 21:25 | 1.0094 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.0472
89807 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | Fider: TUZLUKÇU TM: AKŞEHİR TM Kök: TURSUNLU MOD.KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - SIKI BAĞDAN TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-25 20:24 | 2014-11-25 22:08 | 1.7258 | 0 | 411 | 0 | 0 | 0 | 709.3175 | 0 | 0
89781 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KEYKUBAT2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-25 20:26 | 2014-11-25 21:56 | 1.5014 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5014 | 0 | 0
89784 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: MURAT BAGI23 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-25 20:27 | 2014-11-25 20:57 | 0.50556 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.0444 | 0 | 0
89783 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30200 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-25 20:30 | 2014-11-26 00:03 | 3.5431 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 481.8556 | 0 | 0
89806 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 20803 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-25 20:32 | 2014-11-25 23:32 | 2.9953 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9953 | 0 | 0
89782 | 1 | KONYA | MERAM | Fider: KONYA5 TM - LORAS FİDERİ TM: KONYA5 TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEİAŞ - TRAFO MERKEZİ TRAFO ARIZASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-25 20:33 | 2014-11-25 21:19 | 0.76917 | 99 | 9176 | 583 | 167 | 76.1475 | 7057.8733 | 448.4242 | 128.4508
89823 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: BUZCULER TM: KONYA3 TM DM: TATLICAK DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-25 20:37 | 2014-11-26 00:55 | 4.3 | 5 | 21 | 0 | 0 | 21.5 | 90.3 | 0 | 0
89935 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | DM: DM 37/A TÖMEK Kök: KONCAM SIZMA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - DİREK YIKILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-25 20:38 | 2014-11-26 00:19 | 3.6883 | 55 | 1720 | 6 | 232 | 202.8583 | 6343.9333 | 22.13 | 855.6933
89787 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: AHMET DEDE1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-25 20:38 | 2014-11-25 22:59 | 2.3444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3444 | 0 | 0
89786 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: GOKCIMEN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-25 20:39 | 2014-11-25 21:49 | 1.1717 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.515 | 0 | 0
89799 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: ÇOĞLU TR3 | AG - DİREK YIKILMASI - RÜZGAR NEDENİYLE DİREK YIKILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-25 20:47 | 2014-11-26 00:46 | 3.9881 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 39.8806
89790 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: BOSTANDERE3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-25 20:47 | 2014-11-26 00:02 | 3.2397 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 132.8286 | 0 | 0
89788 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: SEKİZLİ TM: KARAPINAR TM Kök: MERKEZ TSK KÖK1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-25 20:48 | 2014-11-26 00:29 | 3.6861 | 0 | 0 | 182 | 152 | 0 | 0 | 670.8722 | 560.2889
89801 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: ERMENEK17/A TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-25 20:48 | 2014-11-26 01:41 | 4.8828 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 107.4211 | 0 | 0
89792 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: ALEMDAR TM: ÇUMRA TM Kök: ALEMDAR KÖK 2 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-25 20:49 | 2014-11-26 00:31 | 3.6939 | 0 | 0 | 271 | 281 | 0 | 0 | 1001.0439 | 1037.9828
89798 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: ERMENEK13 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-25 20:51 | 2014-11-26 03:38 | 6.7833 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 237.4167 | 0 | 0
89795 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: SEYH AHMET18 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-25 20:51 | 2014-11-25 23:07 | 2.2647 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 22.6472 | 0 | 0
89791 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1691 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-25 20:52 | 2014-11-25 21:39 | 0.78889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78889 | 0 | 0
89867 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: UZUMCU24 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-25 20:52 | 2014-11-26 01:09 | 4.2783 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 128.35 | 0 | 0
90268 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: KILBASAN TM: KARAMAN TM Kök: BOYALITEPE KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-25 20:53 | 2014-11-26 00:35 | 3.6944 | 0 | 0 | 53 | 110 | 0 | 0 | 195.8056 | 406.3889
89808 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 31105 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-25 20:55 | 2014-11-26 00:35 | 3.6747 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 73.4944 | 0 | 0
89797 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: HASANOBA TM: KARAPINAR TM Kök: HASANOBA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - DİREK YIKILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-25 20:58 | 2014-11-25 23:26 | 2.4664 | 0 | 0 | 11 | 81 | 0 | 0 | 27.1303 | 199.7775
89796 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: ŞEHİR-1 TM: KARAMAN TM DM: KARAMAN DM1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-25 21:01 | 2014-11-26 00:42 | 3.6906 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 3690.5556 | 0 | 0
89802 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: HASANGAZI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-25 21:01 | 2014-11-26 00:04 | 3.0364 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 534.4044
89803 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: LADİK TM Kök: OSMANCIK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-25 21:02 | 2014-11-25 21:41 | 0.655 | 0 | 0 | 3 | 249 | 0 | 0 | 1.965 | 163.095
89800 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: KIZILKAYA TM: KARAMAN TM Kök: DUTLUTEPE KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - SIKI BAĞDAN TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-25 21:04 | 2014-11-26 00:45 | 3.69 | 0 | 331 | 0 | 0 | 0 | 1221.39 | 0 | 0
89804 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: HATUNSARAY TM: ÇUMRA TM DM: SEÇME DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-25 21:05 | 2014-11-25 23:33 | 2.47 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 111.15 | 0
89837 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: ALTINEKİN TM: CİHANBEYLİ TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-25 21:08 | 2014-11-25 23:27 | 2.3153 | 0 | 0 | 330 | 3600 | 0 | 0 | 764.0417 | 8335
89809 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: F-10 İ.ÇUMRA TM: ALİBEYHÜYÜĞÜ TM TR: CEVLIK TIFTIK2 TR Kök: İ.ÇUMRA TR 8 RMU | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - SIKI BAĞDAN TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-25 21:09 | 2014-11-26 02:48 | 5.6642 | 0 | 229 | 4 | 2 | 0 | 1297.0942 | 22.6567 | 11.3283
89810 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: AKÇAYAZI TM: KARAPINAR TM Kök: MERDİVENLİ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-25 21:11 | 2014-11-26 00:52 | 3.6844 | 0 | 0 | 7 | 87 | 0 | 0 | 25.7911 | 320.5467
89811 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA-1 TM IM: İM2- FERİT PAŞA | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - GEÇİT İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-25 21:12 | 2014-11-26 01:52 | 4.6656 | 2 | 1981 | 0 | 0 | 9.3311 | 9242.4656 | 0 | 0
89812 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: ALACATI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-25 21:13 | 2014-11-26 00:54 | 3.685 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 921.25
89814 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TR: DEREBUCAK3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-25 21:15 | 2014-11-25 23:48 | 2.5608 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 25.6083 | 0 | 0
89818 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: ISTASYON20 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-25 21:22 | 2014-11-25 21:40 | 0.31083 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.5542 | 0 | 0
89821 | 1 | KONYA | MERAM | TR: COMAKLI2 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-25 21:22 | 2014-11-26 01:34 | 4.1975 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 71.3575 | 0 | 0
89816 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 21505 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-25 21:25 | 2014-11-26 01:07 | 3.6917 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 1993.5 | 0 | 0
89871 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: HASANOBA TM: ÇUMRA TM Kök: BEYLERCE KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-25 21:27 | 2014-11-25 23:29 | 2.0367 | 25 | 407 | 2 | 19 | 50.9167 | 828.9233 | 4.0733 | 38.6967
89822 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: HARMANYERI17 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-25 21:28 | 2014-11-25 23:30 | 2.0342 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.1708 | 0 | 0
89817 | 1 | KONYA | MERAM | Fider: KONYA5 TM - LORAS FİDERİ TM: KONYA5 TM DM: MERAM DM26 Kök: KAŞINHANI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-DİĞER - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-25 21:30 | 2014-11-25 23:42 | 2.2083 | 44 | 2289 | 320 | 97 | 97.1667 | 5054.875 | 706.6667 | 214.2083
89819 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: CUMHURIYET15 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-25 21:31 | 2014-11-25 23:36 | 2.0839 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20.8389 | 0 | 0
89828 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAASLAN AYBAHCE12 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-25 21:34 | 2014-11-25 22:16 | 0.70056 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 21.0167 | 0 | 0
89820 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30202 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-25 21:36 | 2014-11-26 01:17 | 3.6847 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 744.3139 | 0 | 0
89825 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: TOPAKKAYA2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-25 21:45 | 2014-11-26 00:35 | 2.8308 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8308 | 0 | 0
89826 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: KIZILCAKUYU1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-25 21:47 | 2014-11-26 09:29 | 11.7078 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 409.7722 | 0 | 0
89864 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ALPASLAN7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-25 21:48 | 2014-11-25 23:49 | 2.0169 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 36.305 | 0 | 0
89827 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KUCUK AYMANAS2 TR | AG - DİREK YIKILMASI - RÜZGAR NEDENİYLE DİREK YIKILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-25 21:50 | 2014-11-25 23:48 | 1.9678 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 550.9778 | 0 | 0
89830 | 1 | KONYA | MERAM | TR: AYANBEY2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-25 21:57 | 2014-11-25 22:39 | 0.71 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 0 | 0
89829 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Fider: ULUKIŞLA TM: EREĞLİ TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-25 22:01 | 2014-11-25 23:59 | 1.9617 | 2 | 278 | 0 | 0 | 3.9233 | 545.3433 | 0 | 0
89831 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YAYLAPINAR UHUD6 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-25 22:05 | 2014-11-26 02:28 | 4.3936 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3936 | 0 | 0
89840 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60807 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-25 22:06 | 2014-11-25 23:26 | 1.3406 | 0 | 396 | 0 | 0 | 0 | 530.86 | 0 | 0
89833 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | DM: DM 78 KARAÖMERLER | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-25 22:08 | 2014-11-25 23:25 | 1.2856 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.2844 | 0 | 0 | 0
89872 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: LADIK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-25 22:08 | 2014-11-26 01:17 | 3.1475 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.59 | 0 | 0
89832 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: ORTAKONAK-1 TM: KONYA-3 TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - DİREK YIKILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2014-11-25 22:09 | 2014-11-26 01:50 | 3.6886 | 4 | 128 | 0 | 0 | 14.7544 | 472.1422 | 0 | 0
89834 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YAYLAPINAR SULEYMANIYE1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-25 22:10 | 2014-11-26 01:27 | 3.2803 | 0 | 188 | 0 | 57 | 0 | 616.6922 | 0 | 186.9758
89835 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: KOCYAKA1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-25 22:13 | 2014-11-26 00:15 | 2.0294 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 235.4156
89836 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TR: CAMLIK5 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-25 22:16 | 2014-11-25 23:43 | 1.4533 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.5333 | 0 | 0
89891 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: KONYA5 TM - ÇATALHÜYÜK FİDERİ TM: KONYA5 TM DM: KARATAY DM25 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-25 22:17 | 2014-11-26 01:15 | 2.9575 | 5 | 30 | 0 | 0 | 14.7875 | 88.725 | 0 | 0
89863 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: BAGLAR4 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-25 22:17 | 2014-11-26 00:43 | 2.4258 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4258 | 0 | 0
89838 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ARIF BILGE5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-25 22:19 | 2014-11-26 00:51 | 2.5378 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 1142 | 0 | 0
89841 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: BOYALITEPE TR1 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-25 22:22 | 2014-11-26 02:04 | 3.6928 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 276.9583
89844 | 1 | KONYA | MERAM | TR: CATAL HUYUK31 TR | AG - DİREK YIKILMASI - RÜZGAR NEDENİYLE DİREK YIKILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-25 22:23 | 2014-11-26 02:36 | 4.23 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.92 | 0 | 0
89842 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: YOLLARBASI2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-25 22:23 | 2014-11-26 02:04 | 3.6842 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 128.9458
91082 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: IKIZCINAR1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-25 22:25 | 2014-11-26 03:18 | 4.8833 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 747.15
89845 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: CİHANBEYLİ-2 TM: CİHANBEYLİ TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-25 22:27 | 2014-11-26 01:25 | 2.9661 | 5 | 25 | 0 | 0 | 14.8306 | 74.1528 | 0 | 0
89848 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: GECIT 1 TR 100 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-25 22:30 | 2014-11-25 23:53 | 1.3792 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 106.1958
89846 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TM: KARAMAN TM TR: KAZIM KARABEKIR18 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-25 22:30 | 2014-11-25 23:27 | 0.95333 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 190.6667 | 0 | 0
89847 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SARAY3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-25 22:31 | 2014-11-26 10:20 | 11.8092 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.8092 | 0 | 0
90202 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Fider: RİNG-1 TM: KONYA-1 TM IM: İM2- FERİT PAŞA | OG - KESİCİ AÇMASI-TEİAŞ - TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-25 22:32 | 2014-11-26 02:14 | 3.6931 | 2 | 7854 | 0 | 0 | 7.3861 | 29005.2583 | 0 | 0
89849 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: SUDURAĞI TM: KARAMAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-25 22:38 | 2014-11-26 02:19 | 3.6869 | 0 | 0 | 97 | 16 | 0 | 0 | 357.6336 | 58.9911
89850 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ALANYURT1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-25 22:39 | 2014-11-26 01:33 | 2.8975 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 23.18 | 0 | 0
89853 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Fider: DM2 - SANCAK35 TR DM: DM 02 SANCAK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-25 22:40 | 2014-11-25 23:18 | 0.63944 | 6 | 1390 | 0 | 0 | 3.8367 | 888.8278 | 0 | 0
89851 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAASLAN AYBAHCE11 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-25 22:41 | 2014-11-26 02:49 | 4.1308 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20.6542 | 0 | 0
89852 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: ŞEHİR-1 TM: TÜMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-25 22:41 | 2014-11-25 23:33 | 0.86889 | 15 | 3000 | 0 | 0 | 13.0333 | 2606.6667 | 0 | 0
89854 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: KILBASAN TM: KARAMAN TM Kök: KILBASAN KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - DİREK YIKILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-25 22:44 | 2014-11-26 02:25 | 3.6889 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18.4444 | 0
89855 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: TARLA01 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-25 22:46 | 2014-11-26 10:29 | 11.7189 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35.1567 | 0 | 0
89857 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30809 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-25 22:55 | 2014-11-26 02:36 | 3.6814 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 272.4228 | 0 | 0
89858 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: SALUR1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-25 22:57 | 2014-11-26 02:38 | 3.6833 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 360.9667
90052 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ALAKOVA TASPINAR1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-25 22:58 | 2014-11-26 02:39 | 3.6803 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 242.8983 | 0 | 0
89861 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MEHMET AKİF 12 (IŞIKLAR KULE 01) | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ŞEBEKE KLEMENS BAĞLANTILARI GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-25 23:03 | 2014-11-26 02:44 | 3.6844 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6844 | 0 | 0
89869 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 20801 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-25 23:07 | 2014-11-26 02:48 | 3.6844 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 515.8222 | 0 | 0
89866 | 1 | KONYA | ILGIN | TM: ILGIN TM DM: KADINHANI DM Kök: ATLANTİ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-DİĞER - DİREK YIKILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-25 23:09 | 2014-11-26 02:50 | 3.6858 | 0 | 0 | 4 | 279 | 0 | 0 | 14.7433 | 1028.3475
89862 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA8 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-25 23:10 | 2014-11-26 09:36 | 10.4222 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 93.8 | 0 | 0
89885 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: ORTAKARAOREN4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-25 23:12 | 2014-11-26 02:53 | 3.6878 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 567.9178 | 0 | 0
89870 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 20511 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-25 23:17 | 2014-11-26 00:58 | 1.6731 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 239.2469 | 0 | 0
89874 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: AYAKLI SU DEPOSU19 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-25 23:22 | 2014-11-26 01:56 | 2.5708 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5708 | 0 | 0
89877 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: H.TEKINEL ILKOKULU TR 1.2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-25 23:22 | 2014-11-26 00:15 | 0.89306 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 19.6472 | 0 | 0
89873 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: GUVENC2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-25 23:24 | 2014-11-26 09:20 | 9.9453 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 248.6319 | 0 | 0
90281 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KISLA2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2014-11-25 23:25 | 2014-11-26 03:06 | 3.6847 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 184.2361 | 0 | 0
89879 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Fider: BELEDİYE-2 TM: AKŞEHİR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-25 23:26 | 2014-11-26 01:02 | 1.5928 | 0 | 5245 | 0 | 0 | 0 | 8354.1194 | 0 | 0
89875 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | DM: DM5/A BÖLG.HAST. | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-25 23:27 | 2014-11-25 23:45 | 0.28833 | 3 | 34 | 0 | 0 | 0.865 | 9.8033 | 0 | 0
89876 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60303 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-25 23:29 | 2014-11-26 11:17 | 11.8114 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 354.3417 | 0 | 0
89884 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: ALEMDAR TM: ÇUMRA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-25 23:36 | 2014-11-26 01:31 | 1.9214 | 2 | 20 | 0 | 0 | 3.8428 | 38.4278 | 0 | 0
89878 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3D 5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-25 23:38 | 2014-11-26 00:45 | 1.1256 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16.8833 | 0 | 0
89880 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: ESKIBES10 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-25 23:42 | 2014-11-26 00:18 | 0.61389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61389 | 0 | 0
89927 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: BOZKIR14 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-25 23:44 | 2014-11-26 03:25 | 3.6883 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6883 | 0 | 0
89881 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Fider: SİLLE DM - TATKÖY1 TR TM: KONYA 2 TM DM: SİLLE DM | OG - KESİCİ AÇMASI-DİĞER - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-25 23:47 | 2014-11-26 03:28 | 3.6892 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 | 2324.175 | 0 | 0
89883 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HOROZLUHAN37 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-25 23:47 | 2014-11-26 03:40 | 3.8681 | 0 | 415 | 0 | 0 | 0 | 1605.2431 | 0 | 0
89882 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: 24 AGUSTOS ILKOKULU TR 1.14 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-25 23:50 | 2014-11-26 02:13 | 2.3942 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 119.7083 | 0 | 0
89865 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: ALAKOVA TM: KONYA-4 TM DM: DM30 | OG - KESİCİ AÇMASI-DİĞER - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2014-11-25 23:55 | 2014-11-26 03:36 | 3.6883 | 0 | 886 | 0 | 0 | 0 | 3267.8633 | 0 | 0
89887 | 1 | KONYA | MERAM | Fider: KONYA5 TM - LORAS FİDERİ TM: KONYA5 TM DM: MERAM DM26 Kök: KAŞINHANI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-DİĞER - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-25 23:59 | 2014-11-26 01:13 | 1.2419 | 44 | 2289 | 320 | 97 | 54.6456 | 2842.8108 | 397.4222 | 120.4686
87207 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: BULDUK TM: CİHANBEYLİ TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-26 00:01 | 2014-11-26 03:42 | 3.6836 | 0 | 20800 | 1500 | 0 | 0 | 76619.1111 | 5525.4167 | 0
89888 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BOSNAHERSEK03 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 00:02 | 2014-11-26 01:50 | 1.8078 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 27.1167 | 0 | 0
89889 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: HASANOBA TM: ÇUMRA TM Kök: BEYLERCE KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 00:03 | 2014-11-26 01:31 | 1.4678 | 25 | 407 | 19 | 2 | 36.6944 | 597.3856 | 27.8878 | 2.9356
89890 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: HATUNSARAY TM: ÇUMRA TM DM: SEÇME DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 00:10 | 2014-11-26 00:51 | 0.68194 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 30.6875 | 0
89893 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: DEDELER3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 00:13 | 2014-11-26 03:54 | 3.6811 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 644.1944 | 0 | 0
89894 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: DM35-GURYAP TR TM: KONYA-3 TM DM: KARATAY DM 35 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2014-11-26 00:18 | 2014-11-26 02:23 | 2.0889 | 21 | 694 | 0 | 0 | 43.8667 | 1449.6889 | 0 | 0
90107 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SAKYATAN1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2014-11-26 00:20 | 2014-11-26 04:01 | 3.6872 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 700.5722 | 0 | 0
89895 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: BAHCELIEVLER TR 1.5 | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 00:20 | 2014-11-26 08:33 | 8.2183 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.2183 | 0 | 0
89896 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ISTIKLAL1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2014-11-26 00:26 | 2014-11-26 04:07 | 3.6825 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 563.4225 | 0 | 0
89897 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: BEYSEHIR35 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 00:28 | 2014-11-26 01:24 | 0.93944 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 14.0917 | 0 | 0
89757 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAKISLA1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 00:38 | 2014-11-26 04:19 | 3.6839 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 243.1367
89900 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60601 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 00:39 | 2014-11-26 01:07 | 0.45556 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 54.6667 | 0 | 0
89899 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: AKTOPRAK7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 00:41 | 2014-11-26 02:44 | 2.0383 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 173.2583
89901 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | DM: DM8 S.EYYUBİ | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-26 00:43 | 2014-11-26 04:24 | 3.6847 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6847 | 0 | 0 | 0
89920 | 1 | KONYA | MERAM | Fider: F15-LALEBAHÇE FİDERİ TM: KONYA-1 TM DM: DM28-HATIP DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 00:46 | 2014-11-26 07:29 | 6.7292 | 10 | 1500 | 0 | 0 | 67.2917 | 10093.75 | 0 | 0
89904 | 1 | KONYA | MERAM | TR: SELAM2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 00:49 | 2014-11-26 02:12 | 1.3753 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3753 | 0 | 0
89909 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30825 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-26 00:51 | 2014-11-26 03:52 | 3.0222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0222 | 0 | 0
89925 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: NIHAT DAYANIK IOO TR 1.17 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 00:52 | 2014-11-26 08:48 | 7.9414 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23.8242 | 0 | 0
89913 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 2 TM DM: DM 14 GW/3 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - AKIM TRAFOSU PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 00:56 | 2014-11-26 02:01 | 1.0819 | 5 | 6542 | 0 | 0 | 5.4097 | 7078.0806 | 0 | 0
89903 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: HASANGAZI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 00:56 | 2014-11-26 01:32 | 0.58972 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 103.7911
90174 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAASLAN AYBAHCE17 TR | AG - DİREK YIKILMASI - RÜZGAR NEDENİYLE DİREK YIKILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 00:58 | 2014-11-26 04:39 | 3.6864 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 564.0175 | 0 | 0
89905 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: EMINLER1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 01:00 | 2014-11-26 04:41 | 3.6833 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 73.6667
89907 | 1 | KONYA | MERAM | TR: DEDE KORKUT3 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 01:01 | 2014-11-26 02:08 | 1.1139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1139 | 0 | 0
89908 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 31105 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 01:09 | 2014-11-26 04:50 | 3.6858 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6858 | 0 | 0
89910 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: HATUNSARAY TM: ÇUMRA TM DM: SEÇME DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 01:11 | 2014-11-26 01:28 | 0.28167 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 12.675 | 0
89914 | 1 | KONYA | MERAM | Fider: F15-LALEBAHÇE FİDERİ TM: KONYA-1 TM DM: DM28-HATIP DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 01:16 | 2014-11-26 01:27 | 0.18056 | 5 | 150 | 0 | 0 | 0.90278 | 27.0833 | 0 | 0
89911 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 2 TM DM: DM5/A BÖLG.HAST. | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 01:18 | 2014-11-26 01:25 | 0.12194 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 4.1461 | 0 | 0
90175 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 2 TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TEİAŞ - YÜK TEVZİ TALİMATI İLE KESİNTİ | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 01:33 | 2014-11-26 05:15 | 3.6939 | 45 | 10124 | 0 | 0 | 166.225 | 37396.9311 | 0 | 0
89915 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BUYUKKAYACIK5 TR | AG - DİREK YIKILMASI - RÜZGAR NEDENİYLE DİREK YIKILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 01:37 | 2014-11-26 05:18 | 3.69 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 239.85
89917 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAASLAN AYBAHCE14 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 01:37 | 2014-11-26 04:47 | 3.1578 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 31.5778 | 0 | 0
89924 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 21604 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 01:39 | 2014-11-26 11:05 | 9.4272 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 1508.3556 | 0 | 0
89936 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: MANTAR1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 01:57 | 2014-11-26 05:38 | 3.6872 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 317.1011
90232 | 1 | KONYA | MERAM | TM: KONYA5 TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TEİAŞ - TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 02:02 | 2014-11-26 05:43 | 3.6817 | 99 | 9176 | 583 | 167 | 364.485 | 33782.9733 | 2146.4117 | 614.8383
89922 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: LADIK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 02:08 | 2014-11-26 02:47 | 0.65306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65306 | 0 | 0
89934 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 2 TM DM: DM 36 ÇİMENTO | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 02:16 | 2014-11-26 04:01 | 1.7394 | 55 | 160 | 0 | 0 | 95.6694 | 278.3111 | 0 | 0
89932 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | DM: DM2 SANCAK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 02:25 | 2014-11-26 04:05 | 1.6783 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 67.1333 | 0 | 0
89923 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30810 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-26 02:29 | 2014-11-26 06:10 | 3.6822 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.0467 | 0 | 0
89926 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30104 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 02:45 | 2014-11-26 06:26 | 3.6853 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 560.1622 | 0 | 0
89929 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: HATUNSARAY TM: ÇUMRA TM Kök: HATUNSARAY RMU | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 02:53 | 2014-11-26 06:34 | 3.6828 | 0 | 0 | 184 | 45 | 0 | 0 | 677.6311 | 165.725
89933 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Fider: KARAÖMERLER DM - KARAÖMERLER1 TR DM: DM 78 KARAÖMERLER | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 02:59 | 2014-11-26 06:41 | 3.6944 | 0 | 0 | 2 | 45 | 0 | 0 | 7.3889 | 166.25
89931 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: MALT SANAYİ TM: ÇUMRA TM Kök: MALT RMU | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 03:10 | 2014-11-26 10:31 | 7.3536 | 1 | 0 | 164 | 31 | 7.3536 | 0 | 1205.9922 | 227.9619
89939 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM: PETLAS TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 03:12 | 2014-11-26 04:12 | 1.0069 | 10 | 3457 | 45 | 1594 | 10.0694 | 3481.0069 | 45.3125 | 1605.0694
89940 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA-3 TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - TEİAŞ - TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İletim | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2014-11-26 03:21 | 2014-11-26 04:08 | 0.78278 | 400 | 3000 | 0 | 0 | 313.1111 | 2348.3333 | 0 | 0
89942 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 2 TM DM: DM8 S.EYYUBİ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 03:29 | 2014-11-26 04:55 | 1.4361 | 44 | 8500 | 0 | 0 | 63.1889 | 12206.9444 | 0 | 0
89938 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ALIULVI 1 TR | AG - DİREK YIKILMASI - RÜZGAR NEDENİYLE DİREK YIKILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 03:32 | 2014-11-26 07:13 | 3.6803 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 1104.0833 | 0 | 0
89937 | 1 | KONYA | MERAM | Fider: KONYA5 TM - LORAS FİDERİ TM: KONYA5 TM DM: MERAM DM26 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 03:36 | 2014-11-26 04:43 | 1.1289 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 677.3333 | 0 | 0
89941 | 1 | KONYA | MERAM | Fider: KARAASLAN TM: KONYA-1 TM DM: MERAM DM24 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 04:04 | 2014-11-26 04:25 | 0.35028 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 33.9769 | 0 | 0
89969 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: YILDIRIM ILKOKULU TR 3.19 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - AG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-26 04:12 | 2014-11-26 07:58 | 3.7656 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 369.0244 | 0 | 0
89946 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KEMERHISAR28 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 05:03 | 2014-11-26 07:23 | 2.3214 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 436.4211 | 0 | 0
90236 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Fider: ALTINEKİN DM - EĞRİBAYAT TM: ALTINEKİN TM DM: ALTINEKİN DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-26 05:06 | 2014-11-26 08:47 | 3.6814 | 0 | 0 | 339 | 0 | 0 | 0 | 1247.9908 | 0
89947 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAASLAN AYBAHCE15 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 05:40 | 2014-11-26 09:21 | 3.6886 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 435.2561 | 0 | 0
89957 | 1 | KONYA | MERAM | TR: DERE ASIKLAR6 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 05:51 | 2014-11-26 07:59 | 2.1261 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 42.5222 | 0 | 0
90212 | 1 | KONYA | MERAM | TR: COMAKLI3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 05:54 | 2014-11-26 09:35 | 3.6878 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 331.9 | 0 | 0
89954 | 1 | KONYA | AKÖREN | Fider: F-1 AKÖREN TM: ALİBEYHÜYÜĞÜ TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - DİREK YIKILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 05:58 | 2014-11-26 09:39 | 3.6783 | 0 | 2320 | 35 | 940 | 0 | 8533.7333 | 128.7417 | 3457.6333
89950 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 20502 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE CİSİM DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-26 05:58 | 2014-11-26 13:35 | 7.6167 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 159.95 | 0 | 0
89956 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: YELLICE1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 06:02 | 2014-11-26 08:12 | 2.1725 | 0 | 0 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 558.3325
89953 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BOSNAHERSEK08 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-26 06:08 | 2014-11-26 06:42 | 0.56333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.2533 | 0 | 0
90225 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KASINHANI4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 06:08 | 2014-11-26 09:49 | 3.6803 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 217.1364 | 0 | 0
89952 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 20521 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE CİSİM DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-26 06:09 | 2014-11-26 09:50 | 3.6808 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 51.5317 | 0 | 0
89972 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA-3 TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TEİAŞ - TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İletim | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2014-11-26 06:10 | 2014-11-26 08:04 | 1.8986 | 255 | 12000 | 0 | 0 | 484.1458 | 22783.3333 | 0 | 0
90858 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: KOÇYAKA2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 06:16 | 2014-11-26 11:09 | 4.8833 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 73.25
89961 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Fider: BUZCULER TM: KONYA3 TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 06:22 | 2014-11-26 15:45 | 9.3761 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 1200.1422 | 0 | 0
89973 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA3 TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - YÜK TEVZİ TALİMATI İLE KESİNTİ | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 06:29 | 2014-11-26 10:10 | 3.6847 | 25 | 650 | 10 | 0 | 92.1181 | 2395.0694 | 36.8472 | 0
89955 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: KIZIK TR2 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 06:32 | 2014-11-26 10:13 | 3.6878 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 921.9444
89967 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Fider: GÖZLÜ TM: LADİK TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TEİAŞ - TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 06:45 | 2014-11-26 12:02 | 5.2836 | 0 | 1950 | 142 | 1991 | 0 | 10303.0417 | 750.2728 | 10519.6697
89959 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YAYLAPINAR KAS15 TR | AG - DİREK YIKILMASI - RÜZGAR NEDENİYLE DİREK YIKILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 06:50 | 2014-11-26 10:31 | 3.685 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 364.815 | 0 | 0
89962 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: YUSUF IZZETTIN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2014-11-26 06:52 | 2014-11-26 16:37 | 9.7517 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 243.7917 | 0 | 0
90201 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 2 TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - YÜK TEVZİ TALİMATI İLE KESİNTİ | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 06:57 | 2014-11-26 18:25 | 11.4767 | 28 | 3120 | 0 | 0 | 321.3467 | 35807.2 | 0 | 0
89964 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YESILOVA11 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 07:11 | 2014-11-26 08:18 | 1.1289 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.2889 | 0 | 0
90057 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: BEYSEHIR1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 07:15 | 2014-11-26 12:35 | 5.3344 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 53.3444 | 0 | 0
89965 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: OKCU1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 07:19 | 2014-11-26 11:00 | 3.6867 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 58.9867 | 0 | 0
89971 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TR: KAZIM KARABEKIR19 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 07:25 | 2014-11-26 11:11 | 3.7647 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 94.1181 | 0 | 0
90305 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: CANDIR KOPRU TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-26 07:27 | 2014-11-26 11:08 | 3.6911 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 184.5556 | 0 | 0
89970 | 1 | KONYA | MERAM | TR: CARIKLAR6 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI - AG TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 07:33 | 2014-11-26 11:34 | 4.0225 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 390.1825 | 0 | 0
90326 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Fider: EĞRİBAYAT DM - EGRIBAYAT1 TR TM: KONYA 3 TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - YÜK TEVZİ TALİMATI İLE KESİNTİ | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 07:44 | 2014-11-26 11:25 | 3.6861 | 15 | 220 | 0 | 0 | 55.2917 | 810.9444 | 0 | 0
89974 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: BEYDILLI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 07:46 | 2014-11-26 16:58 | 9.195 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 1130.985 | 0 | 0
90197 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YAYLAPINAR KAS13 TR | AG - DİREK YIKILMASI - RÜZGAR NEDENİYLE DİREK YIKILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 07:47 | 2014-11-26 11:29 | 3.6936 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 627.9139 | 0 | 0
89975 | 1 | KONYA | MERAM | TR: LALEBAHCE3 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 07:54 | 2014-11-26 09:08 | 1.2344 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2344 | 0 | 0
89977 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: TAŞAĞIL TM: ÇUMRA TM Kök: SEKER RMU | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 07:56 | 2014-11-26 15:15 | 7.3158 | 0 | 294 | 219 | 1089 | 0 | 2150.855 | 1602.1675 | 7966.9425
89978 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: VATAN SANAYİ TM: KONYA3 TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2014-11-26 08:01 | 2014-11-26 19:41 | 11.6678 | 25 | 46 | 0 | 0 | 291.6944 | 536.7178 | 0 | 0
84953 | 1 | KONYA | MERAM | Fider: LALEBAHÇE TM: KONYA-1 TM DM: DM28-HATIP DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-26 08:01 | 2014-11-26 13:01 | 5 | 0 | 32 | 3 | 2 | 0 | 160 | 15 | 10
88651 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ2-2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-26 08:01 | 2014-11-26 16:10 | 8.1519 | 0 | 1098 | 0 | 0 | 0 | 8950.835 | 0 | 0
88847 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: ORHANIYE 1 TR 100 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-26 08:01 | 2014-11-26 11:35 | 3.5639 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 277.9833
90007 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KARAASLAN15 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2014-11-26 08:03 | 2014-11-26 11:44 | 3.6869 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 553.0417 | 0 | 0
89980 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: AKORENKISLA1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2014-11-26 08:08 | 2014-11-26 11:49 | 3.6889 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 202.8889
89979 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: KIRŞEHİR MERKEZ 1 TM: KIRŞEHİR TM DM: KIRŞEHİR DM 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-26 08:08 | 2014-11-26 10:01 | 1.8761 | 3 | 97 | 37 | 1193 | 5.6283 | 181.9828 | 69.4161 | 2238.2006
90716 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: TATLICAK6 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-26 08:09 | 2014-11-26 13:02 | 4.8789 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 361.0378 | 0 | 0
90435 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: DOGUS2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2014-11-26 08:11 | 2014-11-26 11:52 | 3.6914 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 110.7417 | 0 | 0
90003 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Fider: CUMHURİYET TM: KONYA-2 TM DM: DM 14 GW/3 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TEİAŞ - TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 08:14 | 2014-11-26 11:29 | 3.2597 | 0 | 5751 | 0 | 0 | 0 | 18746.6625 | 0 | 0
89982 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KATRANCI1 TR | AG - DİREK YIKILMASI - RÜZGAR NEDENİYLE DİREK YIKILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2014-11-26 08:15 | 2014-11-26 11:56 | 3.6808 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 228.2117
89981 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: MINAREALTI4 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 08:16 | 2014-11-26 09:17 | 1.0211 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18.38 | 0 | 0
90188 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 2 TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - YÜK TEVZİ TALİMATI İLE KESİNTİ | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 08:18 | 2014-11-26 18:31 | 10.22 | 21 | 3240 | 0 | 0 | 214.62 | 33112.8 | 0 | 0
89983 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BOSNAHERSEK58 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 08:18 | 2014-11-26 14:36 | 6.3014 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 1102.7431 | 0 | 0
89984 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4B 3TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 08:21 | 2014-11-26 09:34 | 1.2078 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.0778 | 0 | 0
89985 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: DEMİR EMSALLERİ TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2014-11-26 08:28 | 2014-11-26 11:48 | 3.3356 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 40.0267 | 0 | 0
89928 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YAYLAPINAR SULEYMANIYE1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 08:29 | 2014-11-26 19:31 | 11.0411 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 552.0556 | 0 | 0
89986 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: ABDITOLU2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 08:32 | 2014-11-26 20:22 | 11.83 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 165.62 | 0 | 0
89987 | 1 | KONYA | MERAM | TR: BUYUK KOVANAGZI3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 08:33 | 2014-11-26 13:18 | 4.7403 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 213.3125 | 0 | 0
90183 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 2 TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - YÜK TEVZİ TALİMATI İLE KESİNTİ | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 08:33 | 2014-11-26 18:21 | 9.7847 | 75 | 1200 | 0 | 0 | 733.8542 | 11741.6667 | 0 | 0
90064 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Fider: ŞEYH ŞAMiL TM: KONYA-2 TM DM: DM 09 ŞEYH ŞAMİL | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TEİAŞ - TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 08:38 | 2014-11-26 11:36 | 2.9522 | 1 | 5671 | 0 | 0 | 2.9522 | 16742.0522 | 0 | 0
91149 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: YENI YAYLA1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 08:39 | 2014-11-26 13:32 | 4.8761 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 585.1333
89996 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ARIF BILGE3 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 08:40 | 2014-11-26 13:50 | 5.1733 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1733 | 0 | 0
90008 | 1 | KONYA | MERAM | Fider: F15-LALEBAHÇE FİDERİ TM: KONYA-1 TM IM: İM1-DEDEKORKUT İM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - TEİAŞ - TRAFO MERKEZİ TRAFO ARIZASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 08:42 | 2014-11-26 18:21 | 9.655 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 193100 | 0 | 0
89990 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: STAD YANI TR 3.22 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 08:43 | 2014-11-26 09:24 | 0.66806 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 21.3778 | 0 | 0
89991 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SULTANHANI8 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 08:46 | 2014-11-26 09:31 | 0.74583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74583 | 0 | 0
89993 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: H.TEKINEL ILKOKULU TR 1.2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 08:47 | 2014-11-26 10:07 | 1.3458 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 22.8792 | 0 | 0
89995 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: MADENSEHRI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 08:48 | 2014-11-26 15:46 | 6.9672 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 675.8206
90034 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Fider: ŞEKER TM: KONYA-1 TM IM: İM2- FERİT PAŞA | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TEİAŞ - TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 08:48 | 2014-11-26 11:02 | 2.235 | 4 | 15622 | 0 | 0 | 8.94 | 34915.17 | 0 | 0
90001 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR11 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-26 08:53 | 2014-11-26 10:38 | 1.7625 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 19.3875 | 0 | 0
89997 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: OTOMOBILCILER TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-26 08:54 | 2014-11-26 12:59 | 4.0747 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0747 | 0 | 0
90028 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 2 TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - YÜK TEVZİ TALİMATI İLE KESİNTİ | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 08:56 | 2014-11-26 18:28 | 9.53 | 20 | 2200 | 0 | 0 | 190.6 | 20966 | 0 | 0
90002 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: F17-KARAASLAN FİDERİ TM: KONYA-1 TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2014-11-26 09:00 | 2014-11-26 19:45 | 10.7478 | 0 | 564 | 0 | 0 | 0 | 6061.7467 | 0 | 0
90047 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Fider: ÇİMENTO TM: KONYA-1 TM DM: DM 16 AKINCILAR | OG - KESİCİ AÇMASI-TEİAŞ - TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 09:00 | 2014-11-26 11:10 | 2.1569 | 10 | 21115 | 0 | 0 | 21.5694 | 45543.8819 | 0 | 0
85539 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: AVANOS41 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-26 09:01 | 2014-11-26 14:06 | 5.0847 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 544.0653 | 0 | 0
86761 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: KARAARKAÇ | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-26 09:01 | 2014-11-26 12:14 | 3.2169 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 48.2542
88861 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: ILGIN DÜĞER KÖYÜ1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-26 09:01 | 2014-11-26 15:19 | 6.2972 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 869.0167
89077 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: CAYIRLI2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-26 09:01 | 2014-11-26 14:22 | 5.3558 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 251.7242 | 0 | 0
89992 | 1 | KONYA | YUNAK | Fider: F3 İshakuşağı TM: YUNAK TM DM: BİRİMLER DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-26 09:01 | 2014-11-26 14:01 | 5 | 0 | 2300 | 141 | 0 | 0 | 11500 | 705 | 0
90000 | 1 | KONYA | MERAM | TR: FAHRUNISA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 09:03 | 2014-11-26 12:25 | 3.3669 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 437.7028 | 0 | 0
90019 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: SEYDİSEHİR TM - F2 SEYDİŞEHİR 1 ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM TR: KESECİK TR-5 DM: SEYDİŞEHİR DM2 Kök: KESECİK MODÜLER KÖK | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 09:10 | 2014-11-26 12:46 | 3.6 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0
90005 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: YELLICE1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 09:13 | 2014-11-26 10:27 | 1.2333 | 0 | 0 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 316.9667
90014 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3B 7TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 09:14 | 2014-11-26 10:16 | 1.0375 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0375 | 0 | 0
90009 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: KARKIN9 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 09:16 | 2014-11-26 17:25 | 8.1639 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 73.475 | 0 | 0
90012 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: TOL2 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 09:17 | 2014-11-26 11:11 | 1.9022 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9022
90013 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: DOGALA2 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 09:17 | 2014-11-26 10:10 | 0.88056 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88056
90011 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60503 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 09:19 | 2014-11-26 16:20 | 7.0197 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 1509.2403 | 0 | 0
90031 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: 114 EVLER TR 1.6 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 09:20 | 2014-11-26 10:21 | 1.0289 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14.4044 | 0 | 0
90020 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: BOZKIR11 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 09:24 | 2014-11-26 14:42 | 5.2956 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 190.64 | 0 | 0
90039 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: AKŞEMSETTİN 12 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 09:27 | 2014-11-26 12:05 | 2.6286 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.5144 | 0 | 0
90121 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: YESILDERE3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 09:29 | 2014-11-26 12:43 | 3.2286 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 25.8289
90023 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR50 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-26 09:29 | 2014-11-26 09:56 | 0.44361 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 8.8722 | 0 | 0
88578 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: BASKOY1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-26 09:31 | 2014-11-26 15:00 | 5.4844 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 394.88
90026 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: SELCUKLU LISESI TR 1.19 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 09:34 | 2014-11-26 10:30 | 0.93 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 22.32 | 0 | 0
90024 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: SAGSAK1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 09:35 | 2014-11-26 10:23 | 0.79889 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79889
89949 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAASLAN AYBAHCE10 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 09:36 | 2014-11-26 13:18 | 3.6928 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 683.1639 | 0 | 0
90029 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: AKCATAS1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 09:39 | 2014-11-26 10:01 | 0.35639 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.35639
90315 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Fider: KAZANCI KÖK - PINARONU1 TR TM: ERMENEK TM DM: ERMENEK DM Kök: KAZANCI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 09:40 | 2014-11-26 13:21 | 3.6833 | 0 | 0 | 3 | 949 | 0 | 0 | 11.05 | 3495.4833
90027 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: KEÇİLİ-1 TM: KONYA-3 TM DM: KARATAY DM 35 | OG - KESİCİ AÇMASI-DİĞER - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2014-11-26 09:41 | 2014-11-26 13:07 | 3.4383 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 687.6667 | 0 | 0
90037 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: ORTAOBA1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 09:43 | 2014-11-26 18:44 | 9.0311 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 541.8667
90135 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: ALEMDAR TM: ÇUMRA TM Kök: HAYROĞLU TR-1 KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2014-11-26 09:45 | 2014-11-26 15:30 | 5.7506 | 49 | 3400 | 17 | 46 | 281.7772 | 19551.8889 | 97.7594 | 264.5256
90030 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: ESKI BEREKE1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 09:45 | 2014-11-26 10:41 | 0.93889 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 25.35
90032 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: DARBOGAZ3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 09:46 | 2014-11-26 13:13 | 3.4392 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 347.3558
90033 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: KERPICLIK TR 2.22 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 09:48 | 2014-11-26 11:32 | 1.7414 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 29.6036 | 0 | 0
90035 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA56 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 09:55 | 2014-11-26 12:17 | 2.3597 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 42.475 | 0 | 0
90079 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Fider: NEVŞEHİR MERKEZ 1 TM: NEVŞEHİR-2-TM DM: NEVŞEHİR DM1 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ - CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-11-26 09:58 | 2014-11-26 11:49 | 1.8528 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 92.6389 | 0 | 0
90038 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: EGILMEZ1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 09:58 | 2014-11-26 18:16 | 8.2914 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 580.3972
90063 | 1 | KONYA | MERAM | Fider: F16-RİNG 2 FİDERİ TM: KONYA-1 TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TEİAŞ KAYNAKLI KESİNTİ | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 09:59 | 2014-11-26 11:49 | 1.8364 | 6 | 32956 | 1 | 402 | 11.0183 | 60520.0322 | 1.8364 | 738.2283
90067 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 1104 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 10:00 | 2014-11-26 21:53 | 11.8908 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 820.4675 | 0 | 0
90042 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ERENLER1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2014-11-26 10:01 | 2014-11-26 13:32 | 3.525 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 49.35 | 0 | 0
88373 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: UCHISAR10 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-26 10:01 | 2014-11-26 14:58 | 4.9539 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 322.0028 | 0 | 0
88909 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: KARAPINAR7 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-26 10:01 | 2014-11-26 15:01 | 5 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0
89368 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: IRMAK KENARI TR1-35 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-26 10:01 | 2014-11-26 12:02 | 2.0225 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 101.125 | 0 | 0
90041 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: MATBAACILAR1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-26 10:01 | 2014-11-26 12:05 | 2.0639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0639 | 0 | 0
90040 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 20506 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 10:05 | 2014-11-26 13:46 | 3.6889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6889 | 0 | 0
90166 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: ATLANTI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 10:05 | 2014-11-26 21:26 | 11.3533 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 567.6667 | 0 | 0
90049 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60503 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 10:08 | 2014-11-26 17:38 | 7.4992 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.4992 | 0 | 0
90044 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: UZUNKUYU2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 10:11 | 2014-11-26 13:44 | 3.5419 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 102.7164 | 0 | 0
90043 | 1 | KONYA | KULU | Fider: KULU DM - YARASLI KÖK TM: KULU TM DM: KULU DM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TEİAŞ KAYNAKLI KESİNTİ | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 10:12 | 2014-11-26 10:35 | 0.38139 | 0 | 0 | 8 | 1200 | 0 | 0 | 3.0511 | 457.6667
90046 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: F-10 İ.ÇUMRA TM: ALİBEYHÜYÜĞÜ TM Kök: İ.ÇUMRA TR 6 RMU | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-26 10:12 | 2014-11-26 17:03 | 6.8439 | 0 | 229 | 6 | 1 | 0 | 1567.2506 | 41.0633 | 6.8439
90045 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: OSB1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-26 10:14 | 2014-11-26 10:48 | 0.57806 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.57806
90048 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: TURKMENCAMILI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 10:16 | 2014-11-26 17:15 | 6.99 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 76.89 | 0 | 0
90240 | 1 | KONYA | MERAM | TR: BORUKTOLU4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 10:17 | 2014-11-26 13:58 | 3.6839 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 165.775 | 0 | 0
90050 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: HASANGAZI3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 10:17 | 2014-11-26 14:48 | 4.5172 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 76.7928
90051 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: KARAALI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 10:19 | 2014-11-26 12:45 | 2.4369 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 36.5542 | 0 | 0
90090 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: ORNEKKOY4 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 10:21 | 2014-11-26 14:02 | 3.6828 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6828
90055 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1012 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-26 10:23 | 2014-11-26 12:03 | 1.6633 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6633 | 0 | 0
90270 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: BASAK5 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2014-11-26 10:24 | 2014-11-26 14:05 | 3.6914 | 0 | 472 | 0 | 0 | 0 | 1742.3356 | 0 | 0
90061 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Fider: MERAM TM: TOROSLAR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TEİAŞ - TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 10:25 | 2014-11-26 12:22 | 1.9528 | 15 | 975 | 35 | 1256 | 29.2917 | 1903.9583 | 68.3472 | 2452.6889
90058 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: BEYKONAK 4 TR 160 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 10:29 | 2014-11-26 11:18 | 0.81694 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 18.7897 | 0 | 0
90059 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: SULEYMANHACI1 TR | AG - DİREK YIKILMASI - HATTA CİSİM TEMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-26 10:30 | 2014-11-26 21:46 | 11.2731 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 372.0108
90062 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA64 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 10:31 | 2014-11-26 18:52 | 8.3492 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 125.2375 | 0 | 0
90060 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: GOLYAKA5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 10:31 | 2014-11-26 12:51 | 2.3247 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 34.8708 | 0 | 0
90068 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 1105 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 10:34 | 2014-11-26 22:01 | 11.4581 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 561.4447 | 0 | 0
90181 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: DOGRUGOZ4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 10:37 | 2014-11-26 14:56 | 4.3181 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25.9083 | 0 | 0
90072 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: KARKIN1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI - AG TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 10:37 | 2014-11-26 14:18 | 3.6864 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 25.8047
90557 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: IKIZLER1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 10:40 | 2014-11-26 15:32 | 4.8694 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 141.2139
90173 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: UCHUYUK2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 10:42 | 2014-11-26 14:39 | 3.9442 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 39.4417
90071 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: KILBASAN TM: KARAMAN TM Kök: DINEK KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - DİREK YIKILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 10:43 | 2014-11-26 14:24 | 3.69 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 867.15 | 0 | 0
90103 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Fider: ANADOLU SANAYİ TM: KONYA-2 TM DM: DM 14 GW/3 | OG - KESİCİ AÇMASI-TEİAŞ - TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 10:44 | 2014-11-26 13:01 | 2.2761 | 1 | 4561 | 0 | 0 | 2.2761 | 10381.3428 | 0 | 0
90066 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: DERYA1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-26 10:45 | 2014-11-26 12:10 | 1.4075 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4075 | 0 | 0
90069 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | Fider: AYRANCI TM: EREĞLİ TM DM: GÖKÇEYAZI DM Kök: BÜYÜKDOĞAN KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 10:49 | 2014-11-26 15:53 | 5.0669 | 1 | 26 | 3 | 818 | 5.0669 | 131.7406 | 15.2008 | 4144.7606
90073 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: KARKIN9 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 10:50 | 2014-11-26 17:19 | 6.4944 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 97.4167 | 0 | 0
90065 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: UCHUYUK3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 10:50 | 2014-11-26 14:44 | 3.9064 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 31.2511
90070 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | Fider: AYRANCI TM: EREĞLİ TM DM: GÖKÇEYAZI DM Kök: KARATEPE KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ - CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-11-26 10:50 | 2014-11-26 11:51 | 1.0147 | 0 | 0 | 4 | 216 | 0 | 0 | 4.0589 | 219.18
90094 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: KOLUKISA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 10:52 | 2014-11-26 14:04 | 3.2067 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96.2 | 0 | 0
90075 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TR: KAZIM KARABEKIR17 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 10:55 | 2014-11-26 16:46 | 5.8531 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 134.6203 | 0 | 0
90074 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: KURUCUOVA5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 11:01 | 2014-11-26 13:52 | 2.8586 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22.8689 | 0 | 0
90076 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: YENI MEZARLIK TR 1.35 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 11:03 | 2014-11-26 12:33 | 1.5031 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.0122 | 0 | 0
90080 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: GUVERCINLIK4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 11:06 | 2014-11-26 15:24 | 4.2953 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 64.4292 | 0 | 0
90081 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA15 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 11:13 | 2014-11-26 19:49 | 8.6064 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 129.0958 | 0 | 0
90083 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: IŞIKLAR3 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 11:16 | 2014-11-26 12:14 | 0.96 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 57.6 | 0 | 0
90082 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA22 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-26 11:17 | 2014-11-26 18:22 | 7.0856 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.1711 | 0 | 0
90084 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: OKCU1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 11:21 | 2014-11-26 12:28 | 1.1125 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1125
90089 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Fider: RİNG-1 TM: KONYA-1 TM IM: İM2- FERİT PAŞA | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TEİAŞ - TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 11:23 | 2014-11-26 13:10 | 1.7872 | 2 | 7852 | 0 | 0 | 3.5744 | 14033.2689 | 0 | 0
90246 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: YALVAC YOLU TR 1.32 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-26 11:23 | 2014-11-26 17:26 | 6.0519 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0519 | 0 | 0
90086 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: CUKURYURT1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 11:29 | 2014-11-26 13:44 | 2.2536 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2536
90088 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: KARATEPE2 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ-CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-11-26 11:29 | 2014-11-26 12:58 | 1.4731 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.4192
90087 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: ARIKOREN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 11:30 | 2014-11-26 19:32 | 8.0331 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 682.8097 | 0 | 0
90091 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 21602 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 11:33 | 2014-11-26 13:10 | 1.6239 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 34.1017 | 0 | 0
90227 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: ALTINEKİN TM TR: ALTINEKIN2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 11:34 | 2014-11-26 21:18 | 9.7397 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 1324.6022 | 0 | 0
90093 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: APA3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 11:34 | 2014-11-26 21:30 | 9.9192 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 148.7875 | 0 | 0
90092 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: GUVERCINLIK2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 11:40 | 2014-11-26 16:22 | 4.71 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 70.65 | 0 | 0
90163 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: DOGRUGOZ7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 11:42 | 2014-11-26 14:02 | 2.3306 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18.6444 | 0 | 0
90104 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Fider: ÇİMENTO TM: KONYA-1 TM DM: DM 16 AKINCILAR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TEİAŞ - TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 11:46 | 2014-11-26 12:55 | 1.1489 | 4 | 5651 | 0 | 0 | 4.5956 | 6492.3711 | 0 | 0
90095 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ACIKUYU1 TR | AG - DİREK YIKILMASI - RÜZGAR NEDENİYLE DİREK YIKILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2014-11-26 11:48 | 2014-11-26 15:29 | 3.6894 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 125.4411
90123 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: FETHIYE1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 11:50 | 2014-11-26 14:44 | 2.9006 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 43.5083 | 0 | 0
90096 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: TENEKE KUTU TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2014-11-26 11:51 | 2014-11-26 18:22 | 6.5136 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 117.245 | 0 | 0
90702 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: BAŞAK-6 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2014-11-26 11:53 | 2014-11-26 16:46 | 4.8769 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 487.6944 | 0 | 0
90097 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZÖREN TM Kök: BOZCAMAHMUT KÖK2 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 11:54 | 2014-11-26 12:33 | 0.64194 | 0 | 0 | 2200 | 6000 | 0 | 0 | 1412.2778 | 3851.6667
90192 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: EGRIBAYAT2 TR | AG - DİREK YIKILMASI - RÜZGAR NEDENİYLE DİREK YIKILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 11:56 | 2014-11-26 15:37 | 3.6878 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 424.0944 | 0 | 0
90099 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: FIRINCILAR TR1-134 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 11:56 | 2014-11-26 15:03 | 3.1097 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1097 | 0 | 0
90100 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: REIS3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FAZ-NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 11:57 | 2014-11-26 14:08 | 2.1931 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 35.0889 | 0 | 0
90101 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: HATIRLI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 11:57 | 2014-11-26 14:34 | 2.6197 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 23.5775 | 0 | 0
90102 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: BOZKOY2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 12:00 | 2014-11-26 13:43 | 1.7133 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7133
88849 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: ORHANIYE 1 TR 100 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-26 12:01 | 2014-11-26 16:37 | 4.5956 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 409.0044
90106 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: ALİBEYHÜYÜĞÜ15 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-26 12:03 | 2014-11-26 21:11 | 9.1389 | 0 | 19 | 0 | 5 | 0 | 173.6389 | 0 | 45.6944
90108 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: MALT SANAYİ TM: ÇUMRA TM Kök: ORGANİZE RMU KÖK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-26 12:03 | 2014-11-26 18:05 | 6.0306 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0306 | 0
90105 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: VEYSEL KARANI3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-26 12:03 | 2014-11-26 13:02 | 0.98028 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.9408 | 0 | 0
90109 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KUCUK KOVANAGZI9 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 12:10 | 2014-11-26 16:00 | 3.8197 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8197 | 0 | 0
90152 | 1 | KONYA | MERAM | Fider: F17-KARAASLAN FİDERİ TM: KONYA-1 TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TEİAŞ - TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 12:11 | 2014-11-26 14:46 | 2.5828 | 6 | 32956 | 1 | 402 | 15.4967 | 85118.0244 | 2.5828 | 1038.2767
90110 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: CAMLICA4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 12:15 | 2014-11-26 13:37 | 1.3608 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 21.7733 | 0 | 0
90228 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: OLMEZ2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 12:16 | 2014-11-26 15:57 | 3.6781 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 548.0303
90111 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: GEDIL3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 12:17 | 2014-11-26 15:37 | 3.3342 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 33.3417
90114 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KEMERHISAR28 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 12:18 | 2014-11-26 13:19 | 1.0064 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18.115 | 0 | 0
90112 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: KARABURUN2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ALPEK KISA DEVRE OLMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 12:19 | 2014-11-26 15:02 | 2.7178 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 78.8156
90113 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: KUCUKKOY1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 12:20 | 2014-11-26 20:40 | 8.3372 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 125.0583 | 0 | 0
90116 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: YESILYURT3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 12:24 | 2014-11-26 15:52 | 3.4583 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4583
90118 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: ABDITOLU2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 12:27 | 2014-11-26 19:03 | 6.5967 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 626.6833
90117 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: ILGIN TM Kök: HACIPİRLİ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-DİĞER - DİREK YIKILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 12:31 | 2014-11-26 16:12 | 3.6836 | 0 | 0 | 27 | 92 | 0 | 0 | 99.4575 | 338.8922
90119 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C 6TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 12:34 | 2014-11-26 13:37 | 1.0514 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.2569 | 0 | 0
90127 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Fider: KARAKAYA TM: KONYA-2 TM DM: DM 11 ERENKÖY | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TEİAŞ - TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 12:35 | 2014-11-26 14:40 | 2.0714 | 0 | 8755 | 0 | 0 | 0 | 18135.0097 | 0 | 0
90120 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: YENIKENT1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2014-11-26 12:37 | 2014-11-26 16:18 | 3.6883 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 568.0033
90124 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ALPASLAN2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 12:38 | 2014-11-26 14:27 | 1.8247 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 1003.5972 | 0 | 0
90216 | 1 | KONYA | MERAM | Fider: KONYA5 TM - LORAS FİDERİ TM: KONYA5 TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 12:40 | 2014-11-26 20:56 | 8.2739 | 0 | 343 | 0 | 0 | 0 | 2837.9439 | 0 | 0
90122 | 1 | KONYA | KULU | TR: BESKARDES3 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 12:41 | 2014-11-26 13:51 | 1.1636 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1636
90125 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Fider: F4-RİNG 1 FİDERİ TM: KONYA-1 TM IM: İM1 DEDEKORKUT | OG KESİCİ AÇMASI - BUCHOLZ - TRAFODA YAĞ EKSİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 12:42 | 2014-11-26 17:16 | 4.5619 | 0 | 560 | 0 | 0 | 0 | 2554.6889 | 0 | 0
90129 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: ACIPINAR MEVKII1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 12:51 | 2014-11-26 14:07 | 1.27 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15.24 | 0 | 0
90126 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA56 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 12:54 | 2014-11-26 16:02 | 3.1208 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 78.0208 | 0 | 0
90168 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: ILGIN TM DM: KADINHANI DM Kök: HACIMEHMETLİ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-26 12:57 | 2014-11-26 19:19 | 6.3761 | 0 | 0 | 32 | 212 | 0 | 0 | 204.0356 | 1351.7356
90132 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: ÇİĞDEMLİ TR 1 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 12:58 | 2014-11-26 16:58 | 4.01 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 80.2
84954 | 1 | KONYA | MERAM | TR: DR.ZIYA BARLAS TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-26 13:01 | 2014-11-26 17:01 | 4 | 0 | 486 | 0 | 0 | 0 | 1944 | 0 | 0
84968 | 1 | KONYA | MERAM | Fider: F15-LALEBAHÇE FİDERİ TM: KONYA-1 TM Kök: BAYAT KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-26 13:01 | 2014-11-26 16:01 | 3 | 0 | 32 | 3 | 2 | 0 | 96 | 9 | 6
86762 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: KARAARKAÇ | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-26 13:01 | 2014-11-26 15:55 | 2.8958 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 60.8125
90130 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: BY.DEDE1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 13:02 | 2014-11-26 14:23 | 1.3517 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 52.715
90131 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: AKÇAAKAN TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 13:05 | 2014-11-26 16:46 | 3.6903 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18.4514
90134 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: GOKCIMEN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 13:05 | 2014-11-26 15:16 | 2.1803 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1803 | 0 | 0
90133 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KUCUK KOVANAGZI8 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 13:06 | 2014-11-26 16:21 | 3.2403 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2403 | 0 | 0
90140 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: YARMA TM: ÇUMRA TM Kök: GÖKHÜYÜK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 13:06 | 2014-11-26 14:59 | 1.8825 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 47.0625 | 0
90136 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Fider: ÇİMENTO TM: KONYA-1 TM DM: DM 16 AKINCILAR | OG - KESİCİ AÇMASI-TEİAŞ - TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 13:10 | 2014-11-26 14:04 | 0.89778 | 4 | 8561 | 0 | 0 | 3.5911 | 7685.8756 | 0 | 0
90137 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TOKLUMEN TR-6 | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 13:11 | 2014-11-26 15:43 | 2.5194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5194 | 0 | 0
90139 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: MADENLIYAYLASI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 13:12 | 2014-11-26 14:41 | 1.4817 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 25.1883
90138 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: YESILDAG1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 13:12 | 2014-11-26 15:23 | 2.1719 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1719 | 0 | 0
90156 | 1 | KONYA | KULU | TR: ZINCIRLIKUYU1 TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 13:17 | 2014-11-26 17:10 | 3.8867 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 58.3 | 0 | 0
90144 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: BURUNKUYU1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2014-11-26 13:21 | 2014-11-26 17:02 | 3.6825 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 202.5375
90141 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: KARAHUYUK5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 13:22 | 2014-11-26 17:10 | 3.7994 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 49.3928 | 0 | 0
90885 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: KIZBOGAN YAYLASI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 13:23 | 2014-11-26 18:15 | 4.8686 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 97.3722
90142 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: TOPAC1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 13:24 | 2014-11-26 14:30 | 1.0981 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0981
90143 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: UZUNCAYAYLA1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2014-11-26 13:24 | 2014-11-26 17:05 | 3.6819 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 77.3208
90147 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: YENISU5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 13:28 | 2014-11-26 17:06 | 3.6317 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 25.4217 | 0 | 0
90149 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: HACIMEHMETLI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 13:30 | 2014-11-26 21:52 | 8.3744 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 41.8722
90148 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: CAVDAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 13:30 | 2014-11-26 22:45 | 9.255 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 92.55
90150 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: AKTOPRAK5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 13:33 | 2014-11-26 17:06 | 3.5628 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 623.4861
90145 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: KUCUKCOKUM1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 13:33 | 2014-11-26 14:13 | 0.67583 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67583
90146 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: IMAMIN YAYLASI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2014-11-26 13:33 | 2014-11-26 17:14 | 3.6833 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 47.8833
90151 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MEHMET AKİF 01 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-26 13:38 | 2014-11-26 15:48 | 2.1661 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1661 | 0 | 0
90153 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | TR: SIPAHILER1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 13:39 | 2014-11-26 14:36 | 0.945 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 23.625
90085 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: SURUCU KURSU TR 1.29 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE CİSİM DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-26 13:43 | 2014-11-26 16:49 | 3.1089 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 31.0889 | 0 | 0
90155 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: BASKARAOREN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 13:45 | 2014-11-26 20:06 | 6.3397 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 190.1917
90154 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: EKSAN GURMAKSAN TR 1.37 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FAZ-NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 13:47 | 2014-11-26 17:16 | 3.4917 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 31.425 | 0 | 0
90157 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: DM6-1 TM: KARAMAN TM DM: KARAMAN DM6 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-26 13:47 | 2014-11-26 15:58 | 2.1711 | 0 | 1347 | 0 | 0 | 0 | 2924.4867 | 0 | 0
90158 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-26 13:51 | 2014-11-26 17:09 | 3.3008 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.5042 | 0 | 0
90159 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: KARATEPE1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-26 13:51 | 2014-11-26 14:33 | 0.69944 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69944
90160 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | TR: YALIHUYUK5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 13:52 | 2014-11-26 21:47 | 7.9131 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 213.6525 | 0 | 0
90162 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: ULUKISLA1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 13:55 | 2014-11-26 17:20 | 3.4197 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4197 | 0 | 0
90164 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: SEYDİSEHİR TM - F2 SEYDİŞEHİR 1 ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM TR: GOLYUZU1 TR Kök: GÖLYÜZÜ MODÜLER | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 14:02 | 2014-11-26 15:14 | 1.1875 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 134.1875
90165 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: KOLUKISA8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 14:06 | 2014-11-26 23:32 | 9.4439 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 47.2194 | 0 | 0
90909 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: HACI OSMAN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 14:13 | 2014-11-26 19:05 | 4.8722 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 38.9778
90167 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: KILDERE1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 14:15 | 2014-11-27 01:04 | 10.8161 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 54.0806
90724 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: DEDELER1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 14:15 | 2014-11-26 19:08 | 4.8819 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 288.0347 | 0 | 0
90169 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: BÜSAN TM: KONYA-3 TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - OG KABLO PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2014-11-26 14:20 | 2014-11-26 18:42 | 4.3781 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 1094.5139 | 0 | 0
90172 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 20511 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 14:21 | 2014-11-26 18:02 | 3.6822 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 58.9156 | 0 | 0
90171 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30200 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 14:23 | 2014-11-26 23:13 | 8.8181 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.8181 | 0 | 0
90198 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Fider: KÖYLER TM: LADİK TM Kök: BAHÇESARAY KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - DİREK YIKILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 14:27 | 2014-11-26 18:09 | 3.6922 | 13 | 60 | 45 | 720 | 47.9989 | 221.5333 | 166.15 | 2658.4
90372 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KASINHANI12 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 14:29 | 2014-11-27 00:05 | 9.6011 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.6011 | 0 | 0
90184 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR: KUCUKOZ1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 14:32 | 2014-11-26 20:40 | 6.1339 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.2678
90176 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: DEDEMOGLU1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 14:36 | 2014-11-26 20:52 | 6.2767 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 94.15 | 0 | 0
90264 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: ALTINEKİN TM: CİHANBEYLİ TM Kök: KIRKIŞLA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 14:43 | 2014-11-27 00:20 | 9.6231 | 0 | 375 | 24 | 180 | 0 | 3608.6458 | 230.9533 | 1732.15
90179 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C 24TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-26 14:43 | 2014-11-26 15:52 | 1.1403 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1403 | 0 | 0
90180 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR: AFSAR3 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 14:47 | 2014-11-26 16:00 | 1.2236 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2236
90189 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: DEREKOY1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-26 14:47 | 2014-11-26 18:28 | 3.6847 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 73.6944
90199 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: GÖKÇEHÜYÜK TR1 YENİ TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 14:47 | 2014-11-26 15:49 | 1.0364 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 31.0917
90185 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 21606 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 14:49 | 2014-11-26 17:03 | 2.2297 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 35.6756 | 0 | 0
90191 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 11301 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-26 14:49 | 2014-11-26 20:09 | 5.3372 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.3372 | 0 | 0
90193 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: BARUTKAVURAN1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 14:50 | 2014-11-26 18:31 | 3.6861 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 147.4444
90187 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: DEMIRYALI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 14:51 | 2014-11-26 22:19 | 7.4644 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 186.6111
90186 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: KARACAÖREN TR1 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 14:53 | 2014-11-26 18:34 | 3.6914 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 454.0408
90195 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 20507 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-26 14:53 | 2014-11-26 20:40 | 5.7792 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 231.1667 | 0 | 0
90190 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: BEYKO SITELERI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 15:02 | 2014-11-26 15:49 | 0.77083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77083 | 0 | 0
90196 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: GUVENC1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 15:04 | 2014-11-26 18:46 | 3.6939 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 487.5933
90200 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Fider: ÇİMENTO TM: KONYA-1 TM DM: DM 16 AKINCILAR | OG - KESİCİ AÇMASI-TEİAŞ - TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 15:05 | 2014-11-26 15:37 | 0.52556 | 4 | 5651 | 0 | 0 | 2.1022 | 2969.9144 | 0 | 0
90194 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KEMERHISAR28 TR | AG - PANO / BOX HASARI - AG ŞEBEKE ÇIKIŞINDA KISA DEVRE OLUŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 15:07 | 2014-11-26 16:58 | 1.8642 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 350.4633 | 0 | 0
90205 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Fider: DM37 - BUYUKKAYACIK7 TR DM: DM 37 KAYACIK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-26 15:07 | 2014-11-26 22:27 | 7.3239 | 5 | 0 | 0 | 0 | 36.6194 | 0 | 0 | 0
90206 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: KADINHANI30 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 15:10 | 2014-11-26 20:03 | 4.8828 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 58.5933 | 0 | 0
90203 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR: HALKAPINAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 15:10 | 2014-11-26 16:11 | 1.0094 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18.17 | 0 | 0
90208 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: GUVERCINLIK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 15:10 | 2014-11-26 16:30 | 1.3317 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 22.6383 | 0 | 0
90204 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: DUTLUTEPE1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 15:11 | 2014-11-26 22:20 | 7.1586 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 236.2342
90207 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: KISECIK5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 15:15 | 2014-11-26 19:31 | 4.2639 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 213.1944
90209 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4B 3TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 15:19 | 2014-11-26 16:10 | 0.85917 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.5917 | 0 | 0
90214 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: GEVREKLI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 15:19 | 2014-11-26 15:30 | 0.1875 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 9.375 | 0 | 0
90210 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR: ILICAPINAR1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 15:19 | 2014-11-26 16:17 | 0.96667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96667
90219 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: BOSTANDERE8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 15:19 | 2014-11-26 16:45 | 1.4322 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.2967 | 0 | 0
90241 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ORTACA2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 15:21 | 2014-11-26 16:20 | 0.98806 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.8806 | 0 | 0
90213 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: CICEKDAGI TR18 | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 15:22 | 2014-11-26 16:12 | 0.84361 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 11.8106 | 0 | 0
90211 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: OTOGAR10 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-26 15:22 | 2014-11-26 16:49 | 1.4489 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4489 | 0 | 0
90260 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 21514 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 15:24 | 2014-11-26 18:55 | 3.5197 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 351.9722 | 0 | 0
90215 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 21501 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 15:30 | 2014-11-26 16:40 | 1.1756 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 42.32 | 0 | 0
90217 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: ALTINOVA3 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 15:35 | 2014-11-26 16:44 | 1.1586 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1586
90218 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ENGILLI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 15:36 | 2014-11-26 17:06 | 1.4956 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 17.9467 | 0 | 0
90221 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 2 TM DM: DM 09 ŞEYH ŞAMİL | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TEİAŞ - TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 15:39 | 2014-11-26 16:42 | 1.0472 | 0 | 5672 | 0 | 0 | 0 | 5939.8444 | 0 | 0
90224 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Fider: ŞEKER TM: KONYA-1 TM IM: İM2- FERİT PAŞA | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TEİAŞ - TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 15:40 | 2014-11-26 16:42 | 1.0283 | 4 | 15622 | 0 | 0 | 4.1133 | 16064.6233 | 0 | 0
90226 | 1 | KONYA | AKÖREN | TR: KARAHUYUK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 15:42 | 2014-11-27 01:28 | 9.77 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 224.71
90234 | 1 | KONYA | MERAM | TR: DIKMELI2 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 15:51 | 2014-11-26 23:44 | 7.8947 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.8947 | 0 | 0
90230 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: INLI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 15:57 | 2014-11-26 17:52 | 1.9242 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 21.1658 | 0 | 0
90233 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: AKCATAS1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-26 15:57 | 2014-11-26 16:53 | 0.93139 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 13.9708
90231 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | Fider: AYRANCI TM: EREĞLİ TM DM: GÖKÇEYAZI DM Kök: BÜYÜKDOĞAN KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 15:58 | 2014-11-26 17:14 | 1.2664 | 0 | 0 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 322.9292
90237 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: NIHAT DAYANIK IOO TR 1.17 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 16:12 | 2014-11-26 17:24 | 1.2031 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.0306 | 0 | 0
90239 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Fider: ALTINEKİN-2 TM: LADİK TM Kök: DEDELİ MOD. KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-26 16:14 | 2014-11-26 19:55 | 3.6833 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 95.7667 | 0
90238 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: TURGUT3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 16:17 | 2014-11-26 17:20 | 1.0528 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.4222 | 0 | 0
90242 | 1 | KONYA | MERAM | Fider: F17-KARAASLAN FİDERİ TM: KONYA-1 TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TEİAŞ - TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 16:28 | 2014-11-26 18:01 | 1.5517 | 6 | 32956 | 1 | 402 | 9.31 | 51136.7267 | 1.5517 | 623.77
90375 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: CİHANBEYLİ-2 TM: CİHANBEYLİ TM Kök: SANAYİ KÖK 2 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 16:28 | 2014-11-27 00:26 | 7.9636 | 0 | 45 | 2 | 50 | 0 | 358.3625 | 15.9272 | 398.1806
90244 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: ORTAKARAOREN9 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 16:31 | 2014-11-26 20:19 | 3.7986 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 189.9306 | 0 | 0
90243 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA-1 TM DM: DM 16 AKINCILAR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TEİAŞ - TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 16:32 | 2014-11-26 16:38 | 0.11 | 0 | 5655 | 0 | 0 | 0 | 622.05 | 0 | 0
90245 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: BOGRUDELIK1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 16:38 | 2014-11-26 22:30 | 5.865 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.865
90247 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: AŞAĞIKARAÖREN 1 TR A KOLU TR: ASAGIKARAOREN 1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 16:43 | 2014-11-26 18:09 | 1.4311 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 57.2444 | 0 | 0
90249 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: AKŞEMSETTİN 07 (HOCACİHAN KULE 02) | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 16:53 | 2014-11-26 18:28 | 1.5875 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 79.375 | 0 | 0
90250 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: FERIT PASA2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 16:55 | 2014-11-26 18:35 | 1.6697 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 58.4403 | 0 | 0
90251 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: HACIPIRLI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞ KABLOSU HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 16:59 | 2014-11-26 22:20 | 5.3497 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 64.1967
90253 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 2 TM DM: DM 09 ŞEYH ŞAMİL | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TEİAŞ - TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 17:00 | 2014-11-26 18:20 | 1.3231 | 0 | 5672 | 0 | 0 | 0 | 7504.3711 | 0 | 0
90252 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: SELCUK14 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-26 17:01 | 2014-11-26 18:12 | 1.1889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1889 | 0 | 0
90257 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: STAD YANI TR 3.22 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 17:08 | 2014-11-26 17:52 | 0.72833 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 16.0233 | 0 | 0
90255 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-26 17:11 | 2014-11-26 20:16 | 3.0881 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0881 | 0 | 0
90259 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: KILIÇASLAN 12 (KABATAŞ 02) | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-26 17:12 | 2014-11-26 18:17 | 1.0794 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16.1917 | 0 | 0
90256 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR: BY.DOGAN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 17:17 | 2014-11-26 17:51 | 0.55889 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 32.4156
90258 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: OZLUCE1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 17:22 | 2014-11-26 18:26 | 1.0733 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.7333
90261 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: AHMET DEDE1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2014-11-26 17:32 | 2014-11-26 22:50 | 5.2903 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 174.5792 | 0 | 0
90262 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: KARKIN9 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 17:38 | 2014-11-26 19:41 | 2.0536 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 22.5897 | 0 | 0
90263 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 11301 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-26 17:44 | 2014-11-26 19:18 | 1.5664 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5664 | 0 | 0
90265 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4B 3TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-26 17:49 | 2014-11-26 18:18 | 0.48806 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.8806 | 0 | 0
90267 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KUCUK AYMANAS4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-26 17:56 | 2014-11-26 23:57 | 6.0064 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 132.1406 | 0 | 0
90269 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: ORTAKOY13 TR | AG - PANO / BOX HASARI - AG BOX SİGORTALI -SİGORTASIZ YÜK AYIRICI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 17:59 | 2014-11-26 19:46 | 1.7731 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.8653 | 0 | 0
90575 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: CATAL TOMEK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2014-11-26 18:00 | 2014-11-26 22:53 | 4.8797 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 121.9931 | 0 | 0
90296 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SILLE PARSANA21 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-26 18:01 | 2014-11-26 19:01 | 1.0031 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.0244 | 0 | 0
90297 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SANCAK20 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 18:03 | 2014-11-26 21:09 | 3.0983 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 263.3583 | 0 | 0
90273 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: ALTINEKİN TM: CİHANBEYLİ TM Kök: KIRKIŞLA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 18:05 | 2014-11-27 01:05 | 7.0036 | 0 | 0 | 25 | 200 | 0 | 0 | 175.0903 | 1400.7222
90287 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HASANKOY17 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 18:06 | 2014-11-26 23:22 | 5.2603 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 841.6444 | 0 | 0
90276 | 1 | KONYA | MERAM | TR: GULBAHCE2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 18:10 | 2014-11-27 00:47 | 6.6106 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 198.3167 | 0 | 0
90289 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ATAKENT3 TR | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖR PİM ÇIKMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 18:11 | 2014-11-26 18:35 | 0.40806 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.0806 | 0 | 0
90277 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Fider: NEVŞEHİR-1 TM: NEVŞEHİR-2-TM DM: NEVŞEHİR DM1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 18:12 | 2014-11-26 18:49 | 0.61944 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 32.2111 | 0 | 0
90285 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: ESENTEPE MH 6 TR 250 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - AG- ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 18:14 | 2014-11-26 22:02 | 3.8081 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 133.2819 | 0 | 0
90279 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: ESKİ MAL PAZARI TR E KOLU TR: ESKI MAL PAZARI TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLO BAŞLIĞI PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 18:15 | 2014-11-26 22:22 | 4.1153 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1153 | 0 | 0
90278 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 31105 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 18:16 | 2014-11-26 19:01 | 0.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0
90283 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: GULLU ORMAN5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 18:16 | 2014-11-26 18:49 | 0.55333 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.5333 | 0 | 0
90280 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MEHMET AKİF 01 | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 18:17 | 2014-11-26 20:20 | 2.0517 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0517 | 0 | 0
90282 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR: YAZLICA1 TR | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖR PİM ÇIKMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 18:23 | 2014-11-26 19:49 | 1.4231 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 18.4997 | 0 | 0
90284 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: DARBOGAZ1 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 18:24 | 2014-11-26 21:02 | 2.6339 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 402.985
90286 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: CIVELEK1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 18:28 | 2014-11-26 19:25 | 0.94417 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94417
90288 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HATUNSARAY3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 18:29 | 2014-11-26 21:58 | 3.4817 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 69.6333
90290 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ŞEYH ŞAMİL 02 (CUMHURİYET 18) | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-26 18:33 | 2014-11-26 20:29 | 1.9492 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.695 | 0 | 0
90292 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HACI KAYMAK1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-26 18:33 | 2014-11-26 18:47 | 0.23528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.23528 | 0 | 0
90291 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: ILHAN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 18:34 | 2014-11-26 19:40 | 1.1114 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 112.2503
90295 | 1 | KONYA | HADİM | TR: TASPINAR1 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 18:35 | 2014-11-26 19:16 | 0.67806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67806 | 0 | 0
90293 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR: KARAYUSUFLU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FAZ-NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 18:35 | 2014-11-26 20:29 | 1.8928 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.7856
90298 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: AKABE1 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2014-11-26 18:39 | 2014-11-26 22:22 | 3.7122 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7122 | 0 | 0
90299 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: IŞIKLAR7 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-26 18:47 | 2014-11-26 19:55 | 1.1297 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.2972 | 0 | 0
90300 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: BESKAVAK AKYER SOKAK TR 3.45 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 18:49 | 2014-11-26 21:26 | 2.6253 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 110.2617 | 0 | 0
90308 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: ISLIK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 18:51 | 2014-11-26 21:35 | 2.7319 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 224.0194 | 0 | 0
90301 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HACI YUSUF MESCIT32 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2014-11-26 18:52 | 2014-11-26 21:14 | 2.3639 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 118.1944 | 0 | 0
90302 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: STAD YANI TR 3.22 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE YER ALTI KABLOSUNDAN GELEN ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 18:52 | 2014-11-26 20:46 | 1.9008 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 228.1 | 0 | 0
90303 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: TERCUMAN TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-26 18:52 | 2014-11-26 23:24 | 4.5264 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5264 | 0 | 0
90304 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SARACOGLU SEHIT METIN TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-26 18:54 | 2014-11-27 02:03 | 7.1583 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 357.9167 | 0 | 0
90317 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Fider: ERMENEK-2 TM: GEZENDE HES TM DM: ERMENEK DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 19:00 | 2014-11-26 22:41 | 3.6833 | 0 | 0 | 1 | 178 | 0 | 0 | 3.6833 | 655.6333
90307 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: KIZBOGAN YAYLASI1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 19:01 | 2014-11-26 19:45 | 0.72917 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72917
90306 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KALFALAR3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-26 19:02 | 2014-11-27 00:18 | 5.2783 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.2783 | 0 | 0
90314 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: YERBAG1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 19:05 | 2014-11-26 22:46 | 3.6833 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 55.25
90309 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA18 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 19:05 | 2014-11-26 20:43 | 1.6211 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6211 | 0 | 0
90345 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: FETIH1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2014-11-26 19:05 | 2014-11-26 22:47 | 3.6936 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 295.4889 | 0 | 0
90310 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SILLE PARSANA34 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 19:10 | 2014-11-26 22:51 | 3.6908 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 125.4883 | 0 | 0
90128 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAHUYUK44 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 19:14 | 2014-11-27 07:13 | 11.975 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 95.8 | 0 | 0
90312 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR: DOĞANHİSAR9 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 19:17 | 2014-11-26 20:27 | 1.1631 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.6306 | 0 | 0
90316 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MEHMET AKİF 12 (IŞIKLAR KULE 01) | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-26 19:25 | 2014-11-26 20:55 | 1.4911 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4911 | 0 | 0
90313 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ALAVARDI7 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 19:26 | 2014-11-26 20:44 | 1.3008 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 26.0167 | 0 | 0
90319 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: KONUKLAR YOLU6 TR | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 19:29 | 2014-11-26 19:53 | 0.39944 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5.9917 | 0 | 0
90318 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4B 3TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 19:31 | 2014-11-26 20:10 | 0.65222 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 13.0444 | 0 | 0
90320 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HOROZLUHAN13 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-26 19:34 | 2014-11-26 21:54 | 2.3383 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3383 | 0 | 0
90322 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR23 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE ARAÇ TEMASI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-26 19:35 | 2014-11-26 20:09 | 0.56194 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.2478 | 0 | 0
90321 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: YEŞİLDERE-1 TM: KARAMAN OSB TM DM: KAYAÖNÜ DM Kök: YEŞİLDERE KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 19:35 | 2014-11-26 23:16 | 3.6825 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 114.1575
90323 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: TEKSTILCILER2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 19:39 | 2014-11-26 23:46 | 4.1214 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 82.4278 | 0 | 0
90382 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YAYLAPINAR KAS2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 19:39 | 2014-11-27 05:35 | 9.9236 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 396.9444 | 0 | 0
90325 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YAYLAPINAR KAS3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 19:40 | 2014-11-27 02:18 | 6.6433 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 418.53 | 0 | 0
90324 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YENIBAHCE5 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 19:41 | 2014-11-26 22:41 | 2.9953 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 143.7733 | 0 | 0
90327 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: CINGIRIK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 19:46 | 2014-11-26 20:08 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 6.29
90328 | 1 | KONYA | MERAM | TR: COMAKLI6 TR | AG - DİREK EĞİLMESİ - RÜZGAR NEDENİYLE DİREK EĞİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 19:49 | 2014-11-26 21:36 | 1.7833 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 133.75 | 0 | 0
90329 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SILLE PARSANA19 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-26 19:49 | 2014-11-26 23:33 | 3.7272 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 29.8178 | 0 | 0
90335 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 2 TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TEİAŞ - TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 19:55 | 2014-11-26 20:29 | 0.57111 | 0 | 5600 | 0 | 0 | 0 | 3198.2222 | 0 | 0
90332 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3B 7TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-26 19:57 | 2014-11-26 22:11 | 2.2281 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2281 | 0 | 0
90333 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: KEÇİLİ-1 TM: KONYA-3 TM DM: KARATAY DM 35 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE KESİCİ AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-26 20:01 | 2014-11-26 22:37 | 2.6017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6017 | 0 | 0 | 0
90341 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KISLA2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2014-11-26 20:04 | 2014-11-26 22:01 | 1.95 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 87.75 | 0 | 0
90334 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: ARIKOREN2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 20:10 | 2014-11-26 20:17 | 0.11111 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1.3333 | 0 | 0
90351 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YENICE2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 20:17 | 2014-11-27 00:49 | 4.535 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 68.025 | 0 | 0
90336 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAASLAN AYBAHCE2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 20:19 | 2014-11-27 03:32 | 7.2139 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 180.3472 | 0 | 0
90337 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: KOCATEPE1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE ARAÇ TEMASI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-26 20:28 | 2014-11-26 23:19 | 2.8511 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 71.2778 | 0 | 0
90342 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 2 TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-26 20:32 | 2014-11-26 21:36 | 1.0714 | 7 | 550 | 0 | 0 | 7.4997 | 589.2639 | 0 | 0
90339 | 1 | KONYA | MERAM | TR: BOYALI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 20:37 | 2014-11-27 00:18 | 3.6831 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.0492 | 0 | 0
90340 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: AGSAKLI1 TR | AG - DİREK YIKILMASI - RÜZGAR NEDENİYLE DİREK YIKILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2014-11-26 20:38 | 2014-11-27 00:19 | 3.6797 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 287.0183
90364 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ALIULVI 2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 20:41 | 2014-11-27 02:23 | 5.7125 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 85.6875 | 0 | 0
90344 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: LADİK KÖK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 20:51 | 2014-11-26 22:06 | 1.2486 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.4972 | 0 | 0
90343 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YAYLAPINAR KAS3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 20:52 | 2014-11-27 02:45 | 5.8686 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 387.3283 | 0 | 0
90346 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YAKA3 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 21:09 | 2014-11-26 22:43 | 1.5619 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5619 | 0 | 0
90347 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAASLAN AYBAHCE38 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 21:11 | 2014-11-27 04:14 | 7.0511 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 211.5333 | 0 | 0
90604 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KISLA2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-26 21:20 | 2014-11-27 02:13 | 4.8817 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 488.1667 | 0 | 0
90348 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: ALEMDAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 21:20 | 2014-11-26 21:30 | 0.16194 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.4575
90349 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ALAVARDI9 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 21:27 | 2014-11-26 23:10 | 1.7253 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 65.5606 | 0 | 0
90350 | 1 | KONYA | AKÖREN | TR: ORHANIYE1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 21:31 | 2014-11-26 23:47 | 2.2664 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 40.795
90356 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: YAZIR23 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FAZ-NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 21:41 | 2014-11-26 23:10 | 1.4833 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 62.3 | 0 | 0
90357 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: KARAYER1 TR | AG - DİREK YIKILMASI - RÜZGAR NEDENİYLE DİREK YIKILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 21:48 | 2014-11-27 01:29 | 3.6872 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 36.8722 | 0 | 0
90353 | 1 | KONYA | HADİM | TR: DEDEMLI YU.MAHALLE1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 21:49 | 2014-11-26 22:55 | 1.1028 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 27.5694 | 0 | 0
90352 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: KILBASAN TM: KARAMAN TM Kök: KILBASAN KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 21:52 | 2014-11-27 01:33 | 3.6831 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6831 | 0
90355 | 1 | KONYA | MERAM | TR: COMAKLI2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 21:53 | 2014-11-27 02:01 | 4.1292 | 0 | 59 | 0 | 1 | 0 | 243.6208 | 0 | 4.1292
90354 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: SISELEME TR 1.3A | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FAZ-NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 21:54 | 2014-11-26 22:57 | 1.0583 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.525 | 0 | 0
90358 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: GOKCEYAZI1 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 22:02 | 2014-11-27 00:33 | 2.5247 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5247
90359 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA24 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 22:08 | 2014-11-27 00:46 | 2.6394 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6394 | 0 | 0
90369 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SANCAK20 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 22:10 | 2014-11-27 01:37 | 3.4378 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.7511 | 0 | 0
90361 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: HACIPIRLI1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 22:17 | 2014-11-26 22:26 | 0.14306 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.14306
90360 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KASINHANI12 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 22:17 | 2014-11-27 00:13 | 1.9306 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 430.5139 | 0 | 0
90362 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: AKTOPRAK5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 22:24 | 2014-11-26 23:40 | 1.2644 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 35.4044
90365 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: KARKIN4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 22:26 | 2014-11-26 23:40 | 1.2406 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 26.0517
90363 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: MUCUR.TR-23 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 22:44 | 2014-11-26 23:26 | 0.69972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69972 | 0 | 0
90368 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: FUAR TM: KONYA-3 TM DM: DM36A | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2014-11-26 22:58 | 2014-11-27 02:17 | 3.3056 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.6111 | 0 | 0 | 0
90366 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SANCAK20 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 23:09 | 2014-11-26 23:54 | 0.755 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.02 | 0 | 0
90392 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAASLAN AYBAHCE5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 23:37 | 2014-11-27 03:18 | 3.6858 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 2764.375 | 0 | 0
90371 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 20801 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-26 23:45 | 2014-11-27 02:23 | 2.6347 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6347 | 0 | 0
90370 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HASANKOY17 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 23:59 | 2014-11-27 03:40 | 3.6908 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 590.5333 | 0 | 0
90373 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: YAZIR26 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-27 00:12 | 2014-11-27 01:29 | 1.2925 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.925 | 0 | 0
90374 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: BEYDILLI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-27 00:14 | 2014-11-27 03:55 | 3.6911 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 44.2933
90376 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HACI ISA EFENDI3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-27 00:18 | 2014-11-27 08:24 | 8.0972 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 80.9722 | 0 | 0
90394 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KASINHANI14 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-27 00:21 | 2014-11-27 04:02 | 3.6903 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 1845.1389 | 0 | 0
90377 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KISLA2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-27 00:31 | 2014-11-27 03:34 | 3.0611 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 45.9167 | 0 | 0
90379 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR: ERDOĞDU TR 2 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-27 00:32 | 2014-11-27 02:01 | 1.4833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4833 | 0 | 0
90378 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KASINHANI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-27 00:33 | 2014-11-27 04:14 | 3.6794 | 0 | 338 | 0 | 2 | 0 | 1243.6522 | 0 | 7.3589
90385 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: ÇUMRA TM: KARAPINAR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-27 00:37 | 2014-11-27 04:00 | 3.3919 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 61.055 | 0
90380 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Fider: ÜRGÜP TM: AVANOS TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-27 00:40 | 2014-11-27 01:10 | 0.50278 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 175.9722 | 0 | 0
90381 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: MALT SANAYİ TM: ÇUMRA TM Kök: ASLIM RMU | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-27 00:46 | 2014-11-27 03:27 | 2.6811 | 0 | 0 | 12 | 30 | 0 | 0 | 32.1733 | 80.4333
90907 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: IPDUSEN1TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-27 00:55 | 2014-11-27 05:48 | 4.8797 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 302.5428
90384 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: ULUS TM: KARAPINAR TM | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-27 01:50 | 2014-11-27 03:03 | 1.205 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.205 | 0 | 0 | 0
90383 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: PALAVELİ YAYLASI TR | AG - DİREK YIKILMASI - RÜZGAR NEDENİYLE DİREK YIKILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2014-11-27 02:25 | 2014-11-27 06:06 | 3.6867 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 44.24
90386 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 2 TM DM: DM 09 ŞEYH ŞAMİL | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-27 02:51 | 2014-11-27 03:16 | 0.41667 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 416.6667 | 0 | 0
90429 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: KARADUSEN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-27 03:08 | 2014-11-27 06:50 | 3.6933 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 151.4267
90388 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Fider: GÜLŞEHİR TM: NEVŞEHİR-2-TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-27 03:09 | 2014-11-27 08:55 | 5.7689 | 0 | 0 | 112 | 123 | 0 | 0 | 646.1156 | 709.5733
90387 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 2 TM DM: DM 15 İĞDELİ | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-27 03:11 | 2014-11-27 04:31 | 1.3333 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0
90399 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ALIULVI 1 TR | AG - DİREK YIKILMASI - RÜZGAR NEDENİYLE DİREK YIKILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-27 04:09 | 2014-11-27 14:33 | 10.3939 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 519.6944 | 0 | 0
90421 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: CATAL HUYUK11 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2014-11-27 04:16 | 2014-11-27 07:57 | 3.6842 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 736.8333 | 0 | 0
90389 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SILLE AK19 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-27 05:01 | 2014-11-27 08:08 | 3.1156 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1156 | 0 | 0
90395 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: ASLIM YAYLASI1 TR | AG - DİREK YIKILMASI - RÜZGAR NEDENİYLE DİREK YIKILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-27 05:07 | 2014-11-27 13:32 | 8.4211 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.8422
90586 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YAYLAPINAR SULEYMANIYE4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-27 05:23 | 2014-11-27 15:55 | 10.5431 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 6325.8333 | 0 | 0
90391 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: MAZI1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-27 05:40 | 2014-11-27 05:59 | 0.32194 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.32194
90428 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SARACOGLU7 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2014-11-27 05:44 | 2014-11-27 09:25 | 3.6914 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 738.2778 | 0 | 0
90390 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAASLAN AYBAHCE5 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-27 05:49 | 2014-11-27 13:22 | 7.55 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 1177.8 | 0 | 0
90495 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAASLAN AYBAHCE16 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-27 05:55 | 2014-11-27 13:38 | 7.7231 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 324.3683 | 0 | 0
90551 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YAYLAPINAR KAS1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-27 05:55 | 2014-11-27 13:32 | 7.6081 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 456.4833 | 0 | 0
90401 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 1105 | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ŞEBEKE KLEMENS BAĞLANTILARI GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-27 06:00 | 2014-11-27 08:07 | 2.1253 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1253 | 0 | 0
90410 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KISLA2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-27 06:13 | 2014-11-27 08:09 | 1.9211 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 38.4222 | 0 | 0
90393 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | Fider: ACIGÖL TM TM: NEVŞEHİR-2-TM IM: ACIGÖL İM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-27 06:15 | 2014-11-27 08:23 | 2.1331 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 51.1933 | 0
90396 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: CAVDAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FAZ-NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-27 06:29 | 2014-11-27 09:56 | 3.4539 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 62.17
90397 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: OKCU1 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-27 06:30 | 2014-11-27 09:24 | 2.9097 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9097 | 0 | 0
90492 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: APA1 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-27 06:39 | 2014-11-27 10:48 | 4.1461 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1461 | 0 | 0
90400 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ARIF BILGE2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-27 06:50 | 2014-11-27 09:36 | 2.7711 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7711 | 0 | 0
90412 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: GOCU3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-27 06:56 | 2014-11-27 10:37 | 3.6864 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 497.6625 | 0 | 0
90403 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | DM: DM 79 EĞRİBAYAT | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - DİREK YIKILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-27 07:06 | 2014-11-27 15:10 | 8.0644 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 927.4111 | 0 | 0
90402 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: TOPTANCILAR 02 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-27 07:07 | 2014-11-27 11:50 | 4.7225 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 165.2875 | 0 | 0
90559 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KASINHANI2TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-27 07:09 | 2014-11-27 13:51 | 6.7081 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 959.2519 | 0 | 0
90405 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Fider: NEVŞEHİR-1 TM: NEVŞEHİR-2-TM IM: ACIGÖL İM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-27 07:18 | 2014-11-27 10:06 | 2.7947 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 27.9472 | 0
90406 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BUYUKKAYACIK1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-27 07:21 | 2014-11-27 09:59 | 2.6347 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6347 | 0 | 0
90407 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: GÖZLÜ KÖK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-27 07:22 | 2014-11-27 12:05 | 4.7258 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 80.3392
90398 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: YENIMESCIT1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-27 07:25 | 2014-11-27 11:12 | 3.7958 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 30.3667
90413 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 11405 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-27 07:27 | 2014-11-27 08:39 | 1.1928 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 33.3978 | 0 | 0
86734 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM: YERKÖY TM DM: AKCAKENT DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-27 07:31 | 2014-11-27 08:24 | 0.8825 | 0 | 0 | 1 | 300 | 0 | 0 | 0.8825 | 264.75
90414 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: BOYALITEPE TR1 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-27 07:33 | 2014-11-27 16:10 | 8.6119 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 645.8958
90420 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: ERMENEK14 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-27 07:40 | 2014-11-27 11:21 | 3.6836 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 92.0903 | 0 | 0
90620 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: BOYALIK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-27 07:40 | 2014-11-27 12:33 | 4.8836 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 92.7886
90416 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: MAZI1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-27 07:50 | 2014-11-27 10:29 | 2.6503 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6503
90418 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SELCUK SANAYI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-27 07:52 | 2014-11-27 11:44 | 3.8711 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 58.0667 | 0 | 0
90419 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Fider: GÖZLÜ TM: LADİK TM Kök: ÇEŞMELİSEBİL KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-27 07:52 | 2014-11-27 10:02 | 2.1681 | 0 | 544 | 14 | 833 | 0 | 1179.4222 | 30.3528 | 1805.9903
84956 | 1 | KONYA | MERAM | Fider: F15-LALEBAHÇE FİDERİ TM: KONYA-1 TM Kök: BAYAT KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-27 08:01 | 2014-11-27 13:01 | 5 | 0 | 32 | 3 | 2 | 0 | 160 | 15 | 10
85439 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | TR: SARIYAHSI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-27 08:01 | 2014-11-27 08:34 | 0.55556 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.2222 | 0 | 0
88187 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: KIRŞEHİR MERKEZ 1 TM: KIRŞEHİR TM DM: KIRŞEHİR DM 1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-27 08:01 | 2014-11-27 11:58 | 3.9506 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19.7528
88457 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: T.H.K. ARITMA TR 2.41 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-27 08:01 | 2014-11-27 13:58 | 5.9456 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 59.4556 | 0 | 0
88851 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: ORHANIYE 2 TR 100 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-27 08:01 | 2014-11-27 11:45 | 3.7303 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 160.4019
90423 | 1 | NİĞDE | BOR | Fider: ÇUKURKUYU TM: BOR TM Kök: CÜCÜ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-27 08:02 | 2014-11-27 09:00 | 0.96306 | 0 | 0 | 5 | 215 | 0 | 0 | 4.8153 | 207.0569
90422 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: KILBASAN12 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-27 08:02 | 2014-11-27 11:44 | 3.6917 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 295.3333
90424 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: YESILDAG5 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-27 08:03 | 2014-11-27 09:15 | 1.1961 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1961 | 0 | 0
90425 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MOTORLU SANAYİ2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-27 08:04 | 2014-11-27 10:00 | 1.9372 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9372 | 0 | 0
90426 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: AGILONU1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-27 08:11 | 2014-11-27 12:43 | 4.5403 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 113.5069
90427 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BUHARA26 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-27 08:13 | 2014-11-27 11:12 | 2.9803 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9803 | 0 | 0
90404 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KASINHANI5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-27 08:14 | 2014-11-27 14:42 | 6.4583 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 1776.0417 | 0 | 0
90430 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 1104 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-27 08:26 | 2014-11-27 08:48 | 0.35639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.35639 | 0 | 0
90434 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KISLA2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2014-11-27 08:28 | 2014-11-27 10:19 | 1.8619 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 37.2389 | 0 | 0
89390 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SILLE PARSANA19 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-27 08:31 | 2014-11-27 13:31 | 5 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 525 | 0 | 0
90432 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: ŞEHİR - 1 TM: NİĞDE-2-TM IM: NİĞDE İM-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-27 08:34 | 2014-11-27 08:52 | 0.29333 | 22 | 1322 | 52 | 142 | 6.4533 | 387.7867 | 15.2533 | 41.6533
90433 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: KEÇİLİ-1 TM: KONYA-3 TM DM: DM 38 ASLIM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2014-11-27 08:36 | 2014-11-27 09:16 | 0.6675 | 15 | 148 | 0 | 0 | 10.0125 | 98.79 | 0 | 0
90436 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: BASIN ANITI YANI TR3-73 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-27 08:44 | 2014-11-27 09:18 | 0.56528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56528 | 0 | 0
90566 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM Kök: BAHÇESARAY KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - DİREK YIKILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-27 08:44 | 2014-11-27 14:16 | 5.5333 | 0 | 175 | 25 | 0 | 0 | 968.3333 | 138.3333 | 0
90438 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ÖZLEM05 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-27 08:53 | 2014-11-27 15:05 | 6.2053 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.4106 | 0 | 0
90474 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: ICIK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-27 08:59 | 2014-11-27 12:13 | 3.2414 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 35.6553
90439 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KISLA2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-27 08:59 | 2014-11-27 12:40 | 3.6847 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 368.4722 | 0 | 0
85534 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: AVANOS43 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-27 09:01 | 2014-11-27 13:48 | 4.7844 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 1009.5178 | 0 | 0
86763 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: KARAARKAÇ | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-27 09:01 | 2014-11-27 14:00 | 4.9842 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 74.7625
86974 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: TOSUN2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-27 09:01 | 2014-11-27 14:01 | 4.9919 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 409.3394
88267 | 1 | KONYA | YUNAK | Fider: F3 İshakuşağı TM: YUNAK TM Kök: EĞRİKUYU KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-27 09:01 | 2014-11-27 14:57 | 5.9283 | 0 | 296 | 0 | 0 | 0 | 1754.7867 | 0 | 0
88369 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1333 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-27 09:01 | 2014-11-27 14:33 | 5.5278 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 558.3056 | 0 | 0
88468 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: ŞEHİR - 2 TM: NİĞDE-2-TM TR: PINARCIK TR-1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-27 09:01 | 2014-11-27 12:34 | 3.5494 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 1419.7778 | 0
88793 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ 2/27 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-27 09:01 | 2014-11-27 10:49 | 1.7942 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 215.3 | 0 | 0
89079 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: OVACIK GRUP TM: NİĞDE-2-TM Kök: ON HÜCRELİ KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-27 09:01 | 2014-11-27 14:41 | 5.6692 | 5 | 1447 | 50 | 214 | 28.3458 | 8203.2842 | 283.4583 | 1213.2017
89382 | 1 | KONYA | HADİM | Fider: TAŞKENTKÖK2-BEYREL CAMİÇİ1 TR TM: GÖKSU HES TM DM: BALCILAR DM Kök: TAŞKENTKÖK2 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-27 09:01 | 2014-11-27 14:33 | 5.5353 | 0 | 0 | 0 | 387 | 0 | 0 | 0 | 2142.1525
89475 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: CAT7 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-27 09:01 | 2014-11-27 12:01 | 3 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0
90248 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: GUMUSYAZI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-27 09:01 | 2014-11-27 14:02 | 5.0172 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 351.2056
90441 | 1 | KONYA | HADİM | TR: YAGCILAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-27 09:07 | 2014-11-27 10:59 | 1.8653 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 106.3208
90442 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR: HALKAPINAR7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İZOLATÖRÜN TRAVERSTEN ÇIKMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-27 09:15 | 2014-11-27 09:50 | 0.59 | 0 | 19 | 0 | 33 | 0 | 11.21 | 0 | 19.47
90443 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: KARABAG8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-27 09:16 | 2014-11-27 12:11 | 2.9175 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.505 | 0 | 0
90445 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: YARMA1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2014-11-27 09:19 | 2014-11-27 13:00 | 3.6803 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 184.0139 | 0 | 0
90446 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: HATUNSARAY TM: ÇUMRA TM Kök: HATUNSARAY RMU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-27 09:19 | 2014-11-27 09:47 | 0.45722 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.45722 | 0
90444 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: HACIPIRLI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FAZ-NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-27 09:21 | 2014-11-27 10:20 | 0.98139 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 22.5719
90515 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: TEKSTILCILER2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞ KABLOSU HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-27 09:21 | 2014-11-27 14:16 | 4.9172 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 59.0067 | 0 | 0
90447 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR: ULUKISLA4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-27 09:21 | 2014-11-27 10:43 | 1.3583 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 36.675
90448 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C 25TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-27 09:25 | 2014-11-27 09:48 | 0.37056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.37056 | 0 | 0
90451 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 20502 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-27 09:26 | 2014-11-27 11:13 | 1.7811 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 122.8967 | 0 | 0
90449 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ASAGI PINARBASI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-27 09:27 | 2014-11-27 20:11 | 10.7289 | 0 | 230 | 0 | 3 | 0 | 2467.6444 | 0 | 32.1867
90450 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: K.HASLAMA1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-27 09:28 | 2014-11-27 11:30 | 2.0311 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0311
90455 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR: AFSAR3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-27 09:31 | 2014-11-27 11:19 | 1.7969 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.7817 | 0 | 0
90453 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: HAPISHANE YANI11 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-27 09:34 | 2014-11-27 17:28 | 7.9036 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.9036 | 0 | 0
90452 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: ALTINEKİN TM: CİHANBEYLİ TM Kök: KIRKIŞLA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-27 09:35 | 2014-11-27 12:36 | 3.0236 | 0 | 0 | 20 | 250 | 0 | 0 | 60.4722 | 755.9028
90454 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: KOMURCU1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-27 09:36 | 2014-11-27 12:53 | 3.2944 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2944
90457 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60603 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-27 09:37 | 2014-11-27 12:30 | 2.8867 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8867 | 0 | 0
90458 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: ATLANTI7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-27 09:38 | 2014-11-27 11:24 | 1.7528 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 35.0556 | 0 | 0
90456 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: BAYIR TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-27 09:39 | 2014-11-27 13:21 | 3.6928 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18.4639
90460 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: KARABAG1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-27 09:41 | 2014-11-27 12:58 | 3.2758 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 49.1375 | 0 | 0
90459 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA-1 TM IM: İM2- FERİT PAŞA | PROGRAMLI KESİNTİ - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-27 09:44 | 2014-11-27 16:01 | 6.2833 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 3455.8333 | 0 | 0
90462 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: GAZI OSMAN PASA1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-27 09:45 | 2014-11-27 13:26 | 3.6911 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6911 | 0 | 0
90464 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HÜSAMETTİN ÇELEBİ 02 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-27 09:46 | 2014-11-27 12:15 | 2.4794 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4794 | 0 | 0
90461 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: ZENGEN2 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-27 09:48 | 2014-11-27 10:06 | 0.29972 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.29972
90463 | 1 | KONYA | YUNAK | Fider: F3 İshakuşağı TM: YUNAK TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-27 09:50 | 2014-11-27 10:04 | 0.23194 | 0 | 918 | 0 | 0 | 0 | 212.925 | 0 | 0
90466 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR72 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-27 09:51 | 2014-11-27 10:33 | 0.69583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69583 | 0 | 0
90467 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR: HALKAPINAR11 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-27 09:53 | 2014-11-27 10:38 | 0.74583 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 16.4083 | 0 | 0
90468 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: KISECIK5 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-27 09:54 | 2014-11-27 14:51 | 4.9469 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.9469
90471 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: GOKBAYRAM1 TR | AG - DİREK YIKILMASI - RÜZGAR NEDENİYLE DİREK YIKILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-27 09:55 | 2014-11-27 13:36 | 3.6914 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.7656
90469 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | DM: ÜRGÜP DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-27 09:56 | 2014-11-27 11:15 | 1.3217 | 0 | 0 | 4 | 123 | 0 | 0 | 5.2867 | 162.565
90470 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: KIZÖREN TM TR: OGUZELI3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-27 09:57 | 2014-11-27 21:30 | 11.5542 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 843.4542 | 0 | 0
90475 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Fider: GÖLKASI KÖK - KUSLUCA1 TR TM: BEYŞEHİR TM Kök: GÖLKASI KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-27 09:58 | 2014-11-27 10:58 | 1.0042 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100.4167
90473 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1023 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-27 09:59 | 2014-11-27 10:27 | 0.46417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.46417 | 0 | 0
90477 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ 3-4 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-27 10:00 | 2014-11-27 10:48 | 0.80722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.80722 | 0 | 0
90555 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ORHAN GAZI2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2014-11-27 10:01 | 2014-11-27 13:42 | 3.6897 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 184.4861 | 0 | 0
88376 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: SUVERMEZ9 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-27 10:01 | 2014-11-27 15:12 | 5.1778 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 181.2222
88910 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: KARACAOREN4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-27 10:01 | 2014-11-27 15:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 150
89449 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM: TÜMOSAN TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-27 10:01 | 2014-11-27 13:12 | 3.1872 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 557.7639
89528 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: KIRŞEHİR KÖYLER TM: KIRŞEHİR TM DM: ÇAYAĞAZI DM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-27 10:01 | 2014-11-27 12:30 | 2.4781 | 0 | 287 | 3 | 6 | 0 | 711.2019 | 7.4342 | 14.8683
90478 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HATUNSARAY3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-27 10:09 | 2014-11-27 17:24 | 7.2411 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.2411 | 0 | 0
90479 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR: DEDELI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-27 10:11 | 2014-11-27 12:04 | 1.8817 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 103.4917
90480 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: PINARBAŞI TM: CİHANBEYLİ TM Kök: PINARBAŞI MONOBLOK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-27 10:12 | 2014-11-27 11:05 | 0.89694 | 0 | 0 | 25 | 350 | 0 | 0 | 22.4236 | 313.9306
90627 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: SARNIC1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-27 10:13 | 2014-11-27 16:58 | 6.7647 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 629.1192
90481 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: DİNEK TR1 | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-27 10:15 | 2014-11-27 13:56 | 3.685 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.685
90482 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAKISLA1 TR | AG - DİREK YIKILMASI - RÜZGAR NEDENİYLE DİREK YIKILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-27 10:16 | 2014-11-27 21:25 | 11.1489 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22.2978
90483 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: DUNDARLI5 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-27 10:18 | 2014-11-27 10:52 | 0.57028 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.57028
90484 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: ULUKISLA10 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-27 10:19 | 2014-11-27 14:41 | 4.3642 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3642 | 0 | 0
90497 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: GOLCEK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-27 10:25 | 2014-11-27 14:06 | 3.6783 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22.07
90510 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kök: KONCAM SIZMA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-27 10:32 | 2014-11-27 15:14 | 4.7122 | 33 | 740 | 54 | 200 | 155.5033 | 3487.0444 | 254.46 | 942.4444
90485 | 1 | KONYA | YUNAK | Fider: F3 İshakuşağı TM: YUNAK TM DM: BİRİMLER DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-27 10:32 | 2014-11-27 12:04 | 1.535 | 0 | 90 | 59 | 0 | 0 | 138.15 | 90.565 | 0
90486 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR: BY.DOGAN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-27 10:32 | 2014-11-27 11:33 | 1.0136 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64.8711
90487 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: SEKİZLİ TM: KARAPINAR TM Kök: MERKEZ TSK KÖK1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - DİREK YIKILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-27 10:36 | 2014-11-27 14:17 | 3.6875 | 0 | 0 | 20 | 33 | 0 | 0 | 73.75 | 121.6875
90488 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: FUAR TM: KONYA-3 TM DM: DM36A | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2014-11-27 10:37 | 2014-11-27 11:05 | 0.46722 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.93444 | 0 | 0 | 0
90597 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HARMANCIK9 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-27 10:37 | 2014-11-27 15:29 | 4.8703 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24.3514 | 0 | 0
90489 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: TERCUMAN TR | AG - AG PANO SİGORTALI-SİGORTASIZ YÜK AYIRICISI ARIZASI - SİGORTALI YÜK AYIRICI BAĞLANTI KONTAKLARININ KÖTÜ TEMASI-YANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2014-11-27 10:37 | 2014-11-27 14:00 | 3.3928 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 81.4267 | 0 | 0
90491 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: DUNDARLI2 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-27 10:38 | 2014-11-27 12:18 | 1.6658 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6658 | 0 | 0
90490 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: KOZLUBUCAK TM: KARAMAN TM TR: ERENKAVAK1 TR Kök: GÖKCE ÇAMLIK KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-27 10:41 | 2014-11-27 22:04 | 11.3847 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 284.6181
90726 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: DEDELER2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-27 10:45 | 2014-11-27 15:38 | 4.8822 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 449.1644 | 0 | 0
90494 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: ÜRGÜP TR27 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-27 10:50 | 2014-11-27 12:35 | 1.7528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7528 | 0 | 0
90496 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 11405 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-27 10:54 | 2014-11-27 12:03 | 1.1475 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1475 | 0 | 0
90979 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: BORUKKUYU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-27 10:55 | 2014-11-27 15:47 | 4.8703 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.6108
90499 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: CICEKOLDUREN1 TR | AG - DİREK YIKILMASI - RÜZGAR NEDENİYLE DİREK YIKILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-27 10:57 | 2014-11-27 14:39 | 3.6917 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 62.7583
90498 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | DM: DM2 SANCAK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-27 10:58 | 2014-11-27 12:57 | 1.9828 | 0 | 1540 | 0 | 0 | 0 | 3053.4778 | 0 | 0
90500 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: SULEYMANHACI1 TR | AG - DİREK YIKILMASI - HATTA CİSİM TEMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-27 10:59 | 2014-11-27 14:49 | 3.8325 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 38.325
89414 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 2 TM TR: BUHARA16 TR (KAŞGARLI MAHMUT 01) | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-27 11:01 | 2014-11-27 16:01 | 5 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0
90501 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: ALİBEYHÜYÜĞÜ KUZÖREN YAYLASI T | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-27 11:02 | 2014-11-27 12:13 | 1.1778 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.5333
90502 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: ÇUMRA 71 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-27 11:07 | 2014-11-27 14:29 | 3.3633 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 53.8133 | 0 | 0
90505 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MEHMET AKİF 05 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-27 11:08 | 2014-11-27 17:29 | 6.3617 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.3617 | 0 | 0
90504 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: ALEMDAR TM: ÇUMRA TM Kök: ABDİTOLU RMU | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-27 11:08 | 2014-11-27 20:19 | 9.1767 | 0 | 0 | 2 | 53 | 0 | 0 | 18.3533 | 486.3633
90655 | 1 | KONYA | MERAM | TR: UBEYIT1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-27 11:17 | 2014-11-27 17:37 | 6.345 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.345 | 0 | 0
90611 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA-3 TM IM: İM 7 KARAKAYIŞ | OG - KESİCİ PATLAMASI - ÜRETİM HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2014-11-27 11:19 | 2014-11-27 19:15 | 7.9428 | 0 | 3966 | 0 | 0 | 0 | 31501.0567 | 0 | 0
90506 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: HAMZALAR2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-27 11:19 | 2014-11-27 16:12 | 4.8839 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8839 | 0 | 0
90507 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: OVAKAVAGI5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-27 11:24 | 2014-11-27 15:06 | 3.6917 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 55.375 | 0 | 0
90508 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: KEMAL GURASLAN TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-27 11:27 | 2014-11-27 12:20 | 0.88167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88167 | 0 | 0
90516 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: VATAN SANAYİ TM: KONYA3 TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ FİZİKİ İRTİBAT - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2014-11-27 11:31 | 2014-11-27 15:13 | 3.6933 | 3 | 6 | 0 | 0 | 11.08 | 22.16 | 0 | 0
90973 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: KOCAS1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-27 11:33 | 2014-11-27 16:26 | 4.8797 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 185.4294
90509 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ADSIZ6 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-27 11:35 | 2014-11-27 12:09 | 0.55944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55944 | 0 | 0
90511 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: MADEN2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-27 11:45 | 2014-11-27 13:25 | 1.6686 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 56.7328
90512 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 31105 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-27 11:46 | 2014-11-27 12:33 | 0.79 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.95 | 0 | 0
90513 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: HASANGAZI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-27 11:47 | 2014-11-27 13:41 | 1.9022 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 110.3289
90514 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: BEYAGIL1 TR | AG - DİREK YIKILMASI - RÜZGAR NEDENİYLE DİREK YIKILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-27 11:49 | 2014-11-27 12:29 | 0.675 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 65.475
90518 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: BY.DEDE1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-27 11:51 | 2014-11-27 14:24 | 2.5436 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 259.4483
90521 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: YENİ SELÇUK 02 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-27 11:53 | 2014-11-27 18:59 | 7.0903 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.0903 | 0 | 0
90517 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: OZYAYLA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-27 11:54 | 2014-11-27 14:52 | 2.9653 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29.6528
90519 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR: ILICAPINAR3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-27 11:58 | 2014-11-27 12:57 | 0.96917 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96917
89451 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM: TÜMOSAN TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-27 12:01 | 2014-11-27 14:14 | 2.2142 | 0 | 0 | 0 | 2039 | 0 | 0 | 0 | 4514.6858
90523 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: ZENGEN8 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-27 12:09 | 2014-11-27 13:08 | 0.97139 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 42.7411
90650 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HATIP25 TR | AG - DİREK YIKILMASI - RÜZGAR NEDENİYLE DİREK YIKILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-27 12:13 | 2014-11-27 23:51 | 11.6214 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.6214 | 0 | 0
90544 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SELCUK SANAYI3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-27 12:14 | 2014-11-27 17:43 | 5.4792 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 65.75 | 0 | 0
90524 | 1 | KONYA | ÇELTİK | Fider: F6 Çeltik 1 TM: YUNAK TM Kök: KAŞÖREN | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-27 12:15 | 2014-11-27 13:38 | 1.3839 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3839 | 0
90525 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: BOGAZ2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-27 12:18 | 2014-11-27 14:18 | 2.0044 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20.0444
90528 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KISLA2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2014-11-27 12:22 | 2014-11-27 15:36 | 3.2464 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 146.0875 | 0 | 0
90532 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: HATUNSARAY TM: ÇUMRA TM DM: SEÇME DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-27 12:23 | 2014-11-27 13:52 | 1.4719 | 0 | 0 | 45 | 45 | 0 | 0 | 66.2375 | 66.2375
90526 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 61301 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-27 12:23 | 2014-11-27 13:16 | 0.88111 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 39.65 | 0 | 0
90527 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 21504 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-27 12:24 | 2014-11-27 13:36 | 1.2056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2056 | 0 | 0
91273 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: EVSIN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-27 12:30 | 2014-11-27 17:23 | 4.8836 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8836
85440 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | TR: SARIYAHSI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-27 12:31 | 2014-11-27 14:31 | 2 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0
90530 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: BİSKÜVİ SANAYİ-1 TM: KARAMAN OSB TM DM: SUDURAĞI DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-27 12:35 | 2014-11-27 16:17 | 3.6933 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 284.3867 | 0
90531 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: KUTLU6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-27 12:38 | 2014-11-27 13:23 | 0.74528 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.4528 | 0 | 0
90584 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: VATAN SANAYİ TM: KONYA3 TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ FİZİKİ İRTİBAT - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2014-11-27 12:41 | 2014-11-27 17:34 | 4.8819 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4.8819 | 14.6458 | 0 | 0
90533 | 1 | KONYA | AKÖREN | TR: ORHANIYE1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-27 12:42 | 2014-11-27 13:23 | 0.68306 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.4153 | 0 | 0
90534 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: VATAN SANAYİ TM: KONYA3 TM DM: TATLICAK DM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2014-11-27 12:43 | 2014-11-28 00:10 | 11.4414 | 15 | 100 | 0 | 0 | 171.6208 | 1144.1389 | 0 | 0
90535 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: GOL1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-27 12:45 | 2014-11-27 13:57 | 1.1992 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.195
90537 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HOCACIHAN100.YIL01 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-27 12:47 | 2014-11-27 15:34 | 2.7836 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7836 | 0 | 0
90536 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: SANAYI15 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-27 12:47 | 2014-11-27 13:17 | 0.50306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50306 | 0 | 0
90538 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: KILDERE1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-27 12:50 | 2014-11-27 14:50 | 1.9978 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9978
90540 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SILLE PARSANA34 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-27 12:54 | 2014-11-27 21:57 | 9.0556 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 307.8889 | 0 | 0
90539 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: BADEMDERE1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-27 12:54 | 2014-11-27 13:59 | 1.0917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0917 | 0 | 0
90541 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: CAVDARLI3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG PANO İÇ ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-27 12:57 | 2014-11-27 13:44 | 0.77722 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 24.8711 | 0 | 0
90543 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 1204 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-27 13:01 | 2014-11-27 17:00 | 3.9897 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 111.7122 | 0 | 0
84958 | 1 | KONYA | MERAM | Fider: F15-LALEBAHÇE FİDERİ TM: KONYA-1 TM DM: DM28-HATIP DM Kök: BAYAT KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-27 13:01 | 2014-11-27 16:01 | 3 | 0 | 32 | 3 | 2 | 0 | 96 | 9 | 6
88189 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: KUYTULUK TR1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-27 13:01 | 2014-11-27 15:57 | 2.9289 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.6444
88794 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: FERTEK TR-1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-27 13:01 | 2014-11-27 14:39 | 1.6375 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 163.75 | 0 | 0
88852 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: ORHANIYE 2 TR 100 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-27 13:01 | 2014-11-27 17:01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 128
89477 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: CAT6 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-27 13:01 | 2014-11-27 15:46 | 2.75 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 82.5 | 0 | 0
90542 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: YENİKENT TM: TÜMOSAN TM Kök: AKHAN KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-27 13:01 | 2014-11-27 15:23 | 2.3614 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 47.2278 | 0
90545 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MANİFATURACILAR 05 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-27 13:01 | 2014-11-27 14:38 | 1.6047 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6047 | 0 | 0
90547 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 21602 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-27 13:05 | 2014-11-27 17:37 | 4.5292 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 67.9375 | 0 | 0
90546 | 1 | KONYA | KULU | TR: KULU82 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-27 13:08 | 2014-11-27 15:02 | 1.8956 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8956 | 0 | 0
90548 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: KOSK1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-27 13:11 | 2014-11-27 14:26 | 1.2481 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2481
90549 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: TOPAC1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-27 13:15 | 2014-11-27 15:29 | 2.2461 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2461
90550 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: EGILMEZ1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-27 13:19 | 2014-11-27 16:52 | 3.5461 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 70.9222
90552 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-107 | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-27 13:27 | 2014-11-27 14:14 | 0.78 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 0 | 0
90556 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: KARACAOREN2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-27 13:31 | 2014-11-27 14:23 | 0.86083 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.6083 | 0 | 0
90558 | 1 | NİĞDE | BOR | Fider: BADAK TM: BOR TM Kök: SESLİKAYA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ - CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-11-27 13:38 | 2014-11-27 14:25 | 0.77722 | 0 | 0 | 12 | 471 | 0 | 0 | 9.3267 | 366.0717
90562 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM: TÜMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-27 13:41 | 2014-11-27 14:38 | 0.96028 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 226.6256 | 0 | 0
90568 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HACI KAYMAK1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-27 13:44 | 2014-11-27 14:48 | 1.0644 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0644 | 0 | 0
90560 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: ŞEHİR - 1 TM: NİĞDE-2-TM IM: NİĞDE İM-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-27 13:46 | 2014-11-27 14:15 | 0.48444 | 18 | 6 | 20 | 2 | 8.72 | 2.9067 | 9.6889 | 0.96889
90643 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BUYUKKAYACIK1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-27 13:46 | 2014-11-28 01:04 | 11.2894 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.2894 | 0 | 0
90561 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: ATLANTI10 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-27 13:54 | 2014-11-27 20:52 | 6.9756 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 55.8044 | 0 | 0
90564 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ASKAN3 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA YANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-27 13:56 | 2014-11-27 20:53 | 6.9511 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.9511 | 0 | 0
90563 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 61900 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-27 13:57 | 2014-11-27 20:38 | 6.6783 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 1188.7433 | 0 | 0
90565 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ASKAN4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-27 13:57 | 2014-11-27 15:45 | 1.7836 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7836 | 0 | 0
84959 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HACI ISA EFENDI3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-27 14:01 | 2014-11-27 17:01 | 3 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 840 | 0 | 0
90571 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60503 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-27 14:03 | 2014-11-27 14:19 | 0.26722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.26722 | 0 | 0
90567 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: BANKA EVLERI TR1-2 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-27 14:07 | 2014-11-27 15:08 | 1.0186 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.1489 | 0 | 0
90573 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAASLAN AYBAHCE15 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-27 14:08 | 2014-11-27 15:47 | 1.6481 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 247.2083 | 0 | 0
90569 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: CARDAK2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-27 14:11 | 2014-11-27 17:35 | 3.3908 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3908 | 0 | 0
90574 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: GÖLYAZI TM: CİHANBEYLİ TM Kök: SAĞLIK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ - CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-11-27 14:15 | 2014-11-27 14:27 | 0.21083 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 210.8333
90570 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: SEYDİSEHİR TM - F2 SEYDİŞEHİR 1 ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM DM: SEYDİŞEHİR DM1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-27 14:16 | 2014-11-27 14:35 | 0.31917 | 2 | 837 | 0 | 0 | 0.63833 | 267.1425 | 0 | 0
90572 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 21503 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-27 14:16 | 2014-11-27 16:15 | 1.9769 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9769 | 0 | 0
90577 | 1 | KONYA | AKÖREN | TR: ALAN1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-27 14:19 | 2014-11-27 15:59 | 1.6636 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6636
90706 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: YARMA1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2014-11-27 14:25 | 2014-11-27 21:14 | 6.8111 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 626.6222 | 0 | 0
90576 | 1 | KONYA | MERAM | TR: LALEBAHCE1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-27 14:26 | 2014-11-27 17:04 | 2.6403 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 52.8056 | 0 | 0
90580 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YESILOVA11 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-27 14:33 | 2014-11-27 17:22 | 2.8206 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.1028 | 0 | 0
90579 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: ÇUMRA TM TR: AVSOREN YAYLA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-27 14:35 | 2014-11-27 20:16 | 5.6786 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 102.215
90578 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: AKS.ORG.SANAYI12 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-27 14:37 | 2014-11-27 15:34 | 0.95056 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.5056
90583 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR: AGIZBOGAZ1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-27 14:38 | 2014-11-27 20:41 | 6.0394 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0394
90581 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: GOREME6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-27 14:38 | 2014-11-27 17:34 | 2.9217 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 23.3733 | 0 | 0
90582 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: IPEKLER1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2014-11-27 14:38 | 2014-11-27 19:31 | 4.8767 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 453.53
90589 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: KOLUKISA7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-27 14:40 | 2014-11-27 19:36 | 4.9394 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 69.1522 | 0 | 0
90585 | 1 | KONYA | MERAM | TR: DIKMELI2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-27 14:46 | 2014-11-27 15:54 | 1.1242 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1242 | 0 | 0
90587 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: DERE2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-27 14:47 | 2014-11-27 15:58 | 1.1731 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1731 | 0 | 0
90590 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: CEVIZLI CAMII15 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-27 14:56 | 2014-11-27 17:25 | 2.4756 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19.8044 | 0 | 0
90594 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: AKTAS4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ALPEK KISA DEVRE OLMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-27 14:56 | 2014-11-27 17:45 | 2.8136 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 36.5769 | 0 | 0
90592 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | DM: DM 05 HİLTON | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-27 14:57 | 2014-11-27 15:29 | 0.53944 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 377.6111 | 0 | 0
90591 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: ORTAKÖY TM: TÜMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-DİĞER - DİREK YIKILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-27 14:57 | 2014-11-27 15:55 | 0.96833 | 5 | 500 | 3 | 150 | 4.8417 | 484.1667 | 2.905 | 145.25
90619 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: AVCILAR1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ALPEK KABLO EK YERİNDEN GELEN ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-27 15:00 | 2014-11-27 19:53 | 4.8833 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 131.85
89456 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | Fider: BALCI TM: TÜMOSAN TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-27 15:01 | 2014-11-27 15:46 | 0.75278 | 0 | 0 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 | 474.25
90599 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: OBRUK ILBIZLIK1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2014-11-27 15:01 | 2014-11-27 19:54 | 4.8817 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 361.2433
90598 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-130 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-27 15:02 | 2014-11-27 16:06 | 1.0717 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0717 | 0 | 0
90600 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60603 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-27 15:02 | 2014-11-27 19:58 | 4.9272 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 468.0861 | 0 | 0
90596 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KISLA2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-27 15:03 | 2014-11-27 21:42 | 6.6528 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 99.7917 | 0 | 0
90601 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SULTANHANI5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-27 15:06 | 2014-11-27 17:22 | 2.2675 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 22.675 | 0 | 0
90605 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KARATAY LISESI TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-27 15:13 | 2014-11-27 20:05 | 4.8689 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8689 | 0 | 0
90602 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Fider: GÖZLÜ TM: LADİK TM DM: GÖZLÜ DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-27 15:13 | 2014-11-27 16:05 | 0.85833 | 0 | 99 | 13 | 1 | 0 | 84.975 | 11.1583 | 0.85833
90616 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: YESILKOY1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-27 15:20 | 2014-11-27 20:13 | 4.8833 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 126.9667
90612 | 1 | KONYA | MERAM | Fider: ALAKOVA TM: KONYA-4 TM DM: KARATAY DM25 Kök: ÇOMAKLI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-27 15:21 | 2014-11-27 15:42 | 0.35278 | 5 | 679 | 2 | 14 | 1.7639 | 239.5361 | 0.70556 | 4.9389
90736 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HARMANCIK30 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-27 15:23 | 2014-11-28 00:31 | 9.1372 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.1372 | 0 | 0
90610 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: EGRIBAYAT1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-27 15:24 | 2014-11-27 20:16 | 4.8744 | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 979.7633
90607 | 1 | KONYA | HADİM | TR: BOLAT1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-27 15:27 | 2014-11-27 17:20 | 1.8981 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8981
90606 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: POSTALLI1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-27 15:27 | 2014-11-27 17:07 | 1.6675 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6675
90691 | 1 | KONYA | ESKİL | TR: HOYUKLU1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-27 15:27 | 2014-11-27 19:58 | 4.5286 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 63.4006
90609 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: BOZKIR17 TR | AG - DİREK YIKILMASI - RÜZGAR NEDENİYLE DİREK YIKILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-27 15:27 | 2014-11-27 17:46 | 2.3139 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.9417
90686 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: EĞRİKUYULAR TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2014-11-27 15:32 | 2014-11-27 19:56 | 4.3958 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 109.8958
90613 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 20512 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İZOLATÖR PİM ÇIKMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-27 15:35 | 2014-11-27 18:06 | 2.5189 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 171.2844 | 0 | 0
90614 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: DERE2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-27 15:52 | 2014-11-27 16:07 | 0.24194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.24194 | 0 | 0
90615 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YENIBAHCE2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-27 15:59 | 2014-11-27 19:40 | 3.6808 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 110.425 | 0 | 0
90617 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Fider: NEVŞEHİR-1 TM: NEVŞEHİR-2-TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-27 16:01 | 2014-11-27 17:32 | 1.5106 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 453.1667 | 0 | 0
90618 | 1 | KONYA | MERAM | TR: DERE SANTRAL2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-27 16:02 | 2014-11-27 20:55 | 4.8833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24.4167 | 0 | 0
90621 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YAYLAPINAR SULEYMANIYE11 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-27 16:07 | 2014-11-27 17:16 | 1.1514 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1514 | 0 | 0
90622 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-3 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-27 16:11 | 2014-11-27 16:34 | 0.38 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.52 | 0 | 0
90623 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TM: NEVŞEHİR-2-TM IM: ACIGÖL İM | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-27 16:16 | 2014-11-27 17:41 | 1.42 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.42 | 0
90629 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: ALACATI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-27 16:19 | 2014-11-27 21:12 | 4.8814 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 683.3944
90624 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: GÖLYAZI TM: CİHANBEYLİ TM Kök: SAĞLIK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ - CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-11-27 16:20 | 2014-11-27 17:23 | 1.0506 | 2 | 1280 | 6 | 487 | 2.1011 | 1344.7111 | 6.3033 | 511.6206
90625 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CAKILKUYU3 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-27 16:22 | 2014-11-27 19:45 | 3.3706 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3706 | 0 | 0
90689 | 1 | KONYA | MERAM | TR: BORUKTOLU3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-27 16:23 | 2014-11-28 00:02 | 7.6578 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 559.0178 | 0 | 0
90626 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAASLAN AYBAHCE15 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-27 16:26 | 2014-11-27 20:34 | 4.1425 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 57.995 | 0 | 0
90628 | 1 | KONYA | MERAM | TR: COMAKLI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-27 16:26 | 2014-11-27 19:14 | 2.7883 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 440.5567 | 0 | 0
90630 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ESENLER 02 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-27 16:27 | 2014-11-27 18:09 | 1.6978 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6978 | 0 | 0
90632 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: BEYDILLI1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-27 16:32 | 2014-11-27 21:25 | 4.8797 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8797
90631 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR: ILICAPINAR1 TR | AG - DİREK EĞİLMESİ - RÜZGAR NEDENİYLE DİREK EĞİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-27 16:33 | 2014-11-27 18:03 | 1.4967 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 35.92
90633 | 1 | KONYA | MERAM | TR: COMAKLI3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-27 16:40 | 2014-11-27 23:52 | 7.2069 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 648.625 | 0 | 0
90658 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YENIBAHCE7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-27 16:40 | 2014-11-27 21:24 | 4.7333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.9333 | 0 | 0
90850 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: İSMİL TM: KONYA-4 TM DM: İSMİL DM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2014-11-27 16:41 | 2014-11-27 21:33 | 4.8742 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 24.3708 | 14.6225
90678 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YAYLAPINAR KAS1 TR | AG - DİREK YIKILMASI - RÜZGAR NEDENİYLE DİREK YIKILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-27 16:42 | 2014-11-27 22:07 | 5.4128 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 676.5972 | 0 | 0
90638 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: HATUNSARAY TM: ÇUMRA TM DM: SEÇME DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-27 16:45 | 2014-11-27 16:57 | 0.18833 | 0 | 0 | 45 | 45 | 0 | 0 | 8.475 | 8.475
90635 | 1 | KONYA | KULU | TR: KIRKKUYU1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-27 16:48 | 2014-11-27 17:57 | 1.1567 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1567
90636 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Fider: KAMAN DM-KAMAN23 TR TM: HİRFANLI HES TM DM: KAMAN DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-27 16:49 | 2014-11-27 18:22 | 1.5586 | 8 | 5565 | 0 | 0 | 12.4689 | 8673.6708 | 0 | 0
90641 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ALAKOVA TASPINAR4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-27 16:58 | 2014-11-27 21:25 | 4.4544 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 48.9989 | 0 | 0
90670 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAASLAN AYBAHCE24 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-27 17:01 | 2014-11-27 18:46 | 1.7475 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 41.94 | 0 | 0
90719 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: ERMENEK14 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-27 17:04 | 2014-11-27 22:34 | 5.5089 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.5089 | 0 | 0
90642 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAASLAN AYBAHCE1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-27 17:04 | 2014-11-27 22:39 | 5.5892 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.5892 | 0 | 0
90709 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ALAKOVA KOYU4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-27 17:09 | 2014-11-27 23:13 | 6.0661 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 181.9833 | 0 | 0
90652 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 20511 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-27 17:11 | 2014-11-27 17:41 | 0.49917 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 9.4842 | 0 | 0
90647 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KASINHANI11 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-27 17:14 | 2014-11-28 01:27 | 8.2244 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 164.4889 | 0 | 0
90645 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ALIULVI 2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-27 17:14 | 2014-11-28 03:01 | 9.7794 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 391.1778 | 0 | 0
90644 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YAYLAPINAR KAS15 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-27 17:16 | 2014-11-27 18:25 | 1.1553 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 31.1925 | 0 | 0
90674 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KOZAGAC12 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-27 17:17 | 2014-11-27 18:47 | 1.4997 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.9978 | 0 | 0
90648 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: YENİCE TM: KIZÖREN TM Kök: KIZBOĞAN KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2014-11-27 17:17 | 2014-11-28 00:38 | 7.3478 | 0 | 0 | 6 | 70 | 0 | 0 | 44.0867 | 514.3444
90646 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA-1 TM IM: İM2- FERİT PAŞA | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-27 17:21 | 2014-11-27 22:01 | 4.6667 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 448 | 0 | 0
90649 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: ALİBEYHÜYÜĞÜ KIBRIS YAY | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-27 17:21 | 2014-11-27 20:13 | 2.8628 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8628
90651 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: OZYAYLA2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-27 17:30 | 2014-11-27 17:54 | 0.38889 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0
90656 | 1 | KONYA | MERAM | TR: CARIKLAR8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-27 17:34 | 2014-11-27 20:10 | 2.6056 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 65.1389 | 0 | 0
90653 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR: DEMIRCI2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-27 17:34 | 2014-11-27 18:07 | 0.53806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.53806 | 0 | 0
90675 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR: CIVLER4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-27 17:35 | 2014-11-27 22:28 | 4.8833 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 92.7833
90654 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR: GUNEYSINIR10 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-27 17:35 | 2014-11-27 18:56 | 1.3389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3389 | 0 | 0
90657 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: KOSELI TR10 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-27 17:40 | 2014-11-27 18:44 | 1.0667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0667
90660 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: SAZLIYAKA1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-27 17:51 | 2014-11-27 22:43 | 4.8722 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24.3611
90659 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: BUCAKKIŞLA-2 TM: KEPEZKAYA TM Kök: BUCAKKIŞLA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANSIZ FİZİK ALMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-27 17:51 | 2014-11-27 19:44 | 1.8767 | 0 | 0 | 9 | 394 | 0 | 0 | 16.89 | 739.4067
90806 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: TATLICAK5 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2014-11-27 17:55 | 2014-11-27 22:48 | 4.88 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 234.24 | 0 | 0
90661 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: ŞEHİR - 1 TM: NİĞDE-2-TM | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-27 17:58 | 2014-11-27 18:54 | 0.92417 | 20 | 6 | 18 | 2 | 18.4833 | 5.545 | 16.635 | 1.8483
90662 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: YENICE1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-27 17:59 | 2014-11-27 23:49 | 5.8244 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 250.4511
90671 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: CEZAEVI11 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-27 18:00 | 2014-11-27 19:16 | 1.2606 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2606 | 0 | 0
90713 | 1 | KONYA | MERAM | TR: TURGUT REIS1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-27 18:01 | 2014-11-27 22:03 | 4.0308 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0308 | 0 | 0
90663 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: CALTI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-27 18:02 | 2014-11-27 20:20 | 2.2897 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2897
90664 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BOSNAHERSEK45 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-27 18:07 | 2014-11-27 20:54 | 2.785 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 27.85 | 0 | 0
90665 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KISLA2 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2014-11-27 18:07 | 2014-11-27 18:12 | 0.085556 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.34222 | 0 | 0
90668 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ERENKOY6 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-27 18:09 | 2014-11-27 21:12 | 3.0503 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0503 | 0 | 0
90666 | 1 | KONYA | MERAM | TR: CARIKLAR3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-27 18:10 | 2014-11-27 20:01 | 1.8542 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 27.8125 | 0 | 0
90672 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 20805 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-27 18:35 | 2014-11-27 21:46 | 3.1856 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1856 | 0 | 0
90673 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: BUYUKPORNEK1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-27 18:40 | 2014-11-27 20:53 | 2.2069 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2069 | 0 | 0
90676 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAASLAN AYBAHCE1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-27 18:43 | 2014-11-27 21:31 | 2.7833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7833 | 0 | 0
90677 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: GOREME3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-27 19:00 | 2014-11-27 20:54 | 1.9039 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.5194 | 0 | 0
90679 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YAYLAPINAR SULEYMANIYE11 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-27 19:02 | 2014-11-28 00:07 | 5.0794 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 507.9444 | 0 | 0
90683 | 1 | KONYA | MERAM | TM: KONYA 2 TM DM: DM 11 ERENKÖY | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-27 19:05 | 2014-11-27 19:40 | 0.58389 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58389 | 0 | 0 | 0
90680 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: CUKURKUYU1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2014-11-27 19:05 | 2014-11-27 22:33 | 3.4719 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 86.7986
90681 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: KARAALI2 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ-CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-11-27 19:12 | 2014-11-27 19:34 | 0.37472 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 16.8625 | 0 | 0
90682 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: KARABULUT1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-27 19:15 | 2014-11-27 20:12 | 0.96333 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 32.7533 | 0 | 0
90684 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ABDULAZIZ3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG PANO İÇ ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-27 19:17 | 2014-11-27 21:06 | 1.8256 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 47.4644 | 0 | 0
90685 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YAYLAPINAR UHUD5 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-27 19:37 | 2014-11-28 01:54 | 6.2739 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 313.6944 | 0 | 0
90687 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4D 27 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-27 19:40 | 2014-11-27 21:05 | 1.4203 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4203 | 0 | 0
90735 | 1 | KONYA | MERAM | TR: BORUKTOLU4 TR | AG - DİREK YIKILMASI - RÜZGAR NEDENİYLE DİREK YIKILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-27 19:45 | 2014-11-28 00:03 | 4.2986 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 206.3333 | 0 | 0
90688 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: CUMALI1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-27 19:47 | 2014-11-27 20:36 | 0.80583 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.80583
90690 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: GOKCIMEN1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-27 19:54 | 2014-11-27 20:39 | 0.74917 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 38.9567 | 0 | 0
90692 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: YAZIR26 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-27 19:59 | 2014-11-27 22:02 | 2.0372 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 50.9306 | 0 | 0
90693 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ 2/14 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-27 20:04 | 2014-11-27 20:56 | 0.87889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87889 | 0 | 0
90697 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60603 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-27 20:17 | 2014-11-27 20:53 | 0.61 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 128.71 | 0 | 0
90694 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: ATLANTI4 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-27 20:20 | 2014-11-27 21:17 | 0.95972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95972 | 0 | 0
90699 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: AYDINLIK TR 05 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-27 20:20 | 2014-11-27 21:36 | 1.265 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.265 | 0 | 0
90696 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: KUKURT1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE CİSİM DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-27 20:22 | 2014-11-27 22:09 | 1.7842 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.1367 | 0 | 0
90695 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: EĞRİKUYULAR TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2014-11-27 20:22 | 2014-11-28 01:15 | 4.8803 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 122.0069
90700 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-120 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-27 20:43 | 2014-11-27 21:15 | 0.52917 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 60.325 | 0 | 0
90701 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: MAHMUDIYE1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-27 20:46 | 2014-11-27 21:57 | 1.1703 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 17.5542
90705 | 1 | KONYA | MERAM | TR: GULBAHCE4 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-27 21:02 | 2014-11-27 23:55 | 2.8853 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8853 | 0 | 0
90707 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: FERHUNIYE3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-27 21:12 | 2014-11-27 21:45 | 0.55111 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8.2667 | 0 | 0
90708 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-120 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-27 21:39 | 2014-11-27 22:46 | 1.1144 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 127.0467 | 0 | 0
90710 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ORTAKONAK 1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-27 21:46 | 2014-11-27 22:32 | 0.76278 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76278
90711 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ONBASILAR PETROL TR | AG - DİREK EĞİLMESİ - RÜZGAR NEDENİYLE DİREK EĞİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-27 21:48 | 2014-11-27 23:54 | 2.1039 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1039 | 0 | 0
90712 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: CIGIL YAYLA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-27 21:54 | 2014-11-28 09:52 | 11.9769 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.8617
90717 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30101 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-27 22:05 | 2014-11-27 23:48 | 1.7292 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7292 | 0 | 0
90715 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: TURKMENCAMILI2 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-27 22:11 | 2014-11-27 22:54 | 0.72583 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72583
90718 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: ÇENGİLTİ-1 TM: KONYA-3 TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - DİREK YIKILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2014-11-27 22:15 | 2014-11-28 03:08 | 4.8825 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 117.18 | 0 | 0
90720 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60802 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-27 22:23 | 2014-11-27 22:42 | 0.31639 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 76.5661 | 0 | 0
90722 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: BAYAVSAR4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-27 22:32 | 2014-11-27 23:18 | 0.77444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77444 | 0 | 0
90723 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KIZOREN1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2014-11-27 22:32 | 2014-11-28 03:25 | 4.8767 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 209.6967
90725 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: TERCUMAN TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2014-11-27 22:41 | 2014-11-28 00:32 | 1.8603 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8603 | 0 | 0
90727 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: ORTAKÖY TR54 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-27 22:53 | 2014-11-27 23:58 | 1.0864 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0864 | 0 | 0
90728 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ALAVARDI7 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-27 23:04 | 2014-11-28 01:37 | 2.5581 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5581 | 0 | 0
90729 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: GOREME3 TR | AG - AG PANO SİGORTALI-SİGORTASIZ YÜK AYIRICISI ARIZASI - SİGORTALI YÜK AYIRICI BAĞLANTI KONTAKLARININ KÖTÜ TEMASI-YANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-27 23:06 | 2014-11-28 00:23 | 1.2697 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.1578 | 0 | 0
90734 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BOSNAHERSEK18 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-27 23:08 | 2014-11-28 01:00 | 1.8539 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.8311 | 0 | 0
90730 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: ESKIBES10 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-27 23:24 | 2014-11-28 00:33 | 1.1556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1556 | 0 | 0
90731 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: NEHRI KAFUR2 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2014-11-27 23:37 | 2014-11-28 01:18 | 1.6758 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.3517 | 0 | 0
90732 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 31105 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-27 23:42 | 2014-11-28 00:21 | 0.64861 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 16.2153 | 0 | 0
88864 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: BARAKMUSLUK KÖYÜ1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-28 00:01 | 2014-11-28 10:11 | 10.1647 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 1534.8731
90737 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ALAKOVA TASPINAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-28 00:07 | 2014-11-28 05:00 | 4.8833 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 112.3167 | 0 | 0
90738 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HATUNSARAY3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-28 00:39 | 2014-11-28 01:48 | 1.1519 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1519 | 0 | 0
90739 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: SUDURAGI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-28 00:42 | 2014-11-28 05:35 | 4.8811 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 976.2222 | 0 | 0
90740 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR36 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-28 00:43 | 2014-11-28 01:04 | 0.35889 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5.0244 | 0 | 0
90741 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 2 TM DM: SİLLE DM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-28 01:06 | 2014-11-28 03:46 | 2.6667 | 4 | 856 | 0 | 0 | 10.6667 | 2282.6667 | 0 | 0
90742 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: YAZIR26 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-28 01:50 | 2014-11-28 07:58 | 6.125 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 61.25 | 0 | 0
90747 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: ISAHOCALI3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-28 01:58 | 2014-11-28 09:39 | 7.6808 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 1190.5292 | 0 | 0
90743 | 1 | KONYA | MERAM | TR: BAYAT2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-28 03:05 | 2014-11-28 09:30 | 6.4186 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 32.0931 | 0 | 0
90744 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 11206 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ALPEK KISA DEVRE OLMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-28 03:08 | 2014-11-28 12:48 | 9.6533 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 386.1333 | 0 | 0
90746 | 1 | KONYA | MERAM | TR: COMAKLI3 TR | AG - DİREK YIKILMASI - RÜZGAR NEDENİYLE DİREK YIKILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-28 03:32 | 2014-11-28 14:21 | 10.8114 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 973.025 | 0 | 0
90901 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: TATLICAK1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2014-11-28 05:57 | 2014-11-28 15:14 | 9.2875 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 780.15 | 0 | 0
90749 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: F-10 İ.ÇUMRA TM: ALİBEYHÜYÜĞÜ TM DM: İ.ÇUMRA DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-28 06:14 | 2014-11-28 07:35 | 1.3417 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.7083 | 0 | 0
90750 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: SEYDİŞEHİR TM - F1 TARAŞÇI ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-28 06:30 | 2014-11-28 07:12 | 0.7025 | 592 | 1029 | 21 | 5 | 415.88 | 722.8725 | 14.7525 | 3.5125
90751 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAASLAN AYBAHCE25 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FAZ-NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-28 06:49 | 2014-11-28 13:32 | 6.7056 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 113.9944 | 0 | 0
90753 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HARA KUYU1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2014-11-28 06:59 | 2014-11-28 10:34 | 3.5783 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 107.35 | 0 | 0
90752 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: APAK YAYLA1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-28 07:02 | 2014-11-28 08:17 | 1.2575 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 59.1025
90754 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ASAGI PINARBASI4 TR | AG - DİREK YIKILMASI - RÜZGAR NEDENİYLE DİREK YIKILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-28 07:25 | 2014-11-28 12:18 | 4.8772 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 609.6528 | 0 | 0
90755 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ALAKOVA KOYU4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-28 07:26 | 2014-11-28 11:31 | 4.0797 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 469.1681 | 0 | 0
86736 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM: YERKÖY TM DM: AKCAKENT DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-28 07:31 | 2014-11-28 14:30 | 6.9839 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 7682.2778 | 0 | 0
88883 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 1C 9TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-28 07:31 | 2014-11-28 11:03 | 3.5333 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 282.6667 | 0 | 0
90756 | 1 | KONYA | MERAM | TR: COMAKLI1 TR | AG - DİREK YIKILMASI - RÜZGAR NEDENİYLE DİREK YIKILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-28 07:31 | 2014-11-28 14:17 | 6.7667 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 1082.6667 | 0 | 0
90757 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: BOYALITEPE TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-28 07:33 | 2014-11-28 15:46 | 8.2225 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 49.335
90762 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: CAKIRBAG ESENTEPE2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-28 07:38 | 2014-11-28 18:04 | 10.4283 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.4283
90761 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KOTTIM TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2014-11-28 07:48 | 2014-11-28 08:49 | 1.0122 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0122 | 0 | 0
90759 | 1 | NİĞDE | BOR | Fider: ÇUKURKUYU TM: BOR TM Kök: CÜCÜ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-28 07:48 | 2014-11-28 08:39 | 0.84222 | 0 | 0 | 2 | 122 | 0 | 0 | 1.6844 | 102.7511
90760 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: MERDIVENLI KÖK - FARKANA TR TM: KARAPINAR TM Kök: MERDİVENLİ KÖK | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE - CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-11-28 07:50 | 2014-11-28 19:25 | 11.5714 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 69.4283
90763 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60501 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-28 07:56 | 2014-11-28 09:05 | 1.1436 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1436 | 0 | 0
90765 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ESKİ BUĞDAY PAZARI | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-28 07:58 | 2014-11-28 09:09 | 1.1872 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1872 | 0 | 0
90764 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SELCUK SANAYI3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-28 07:59 | 2014-11-28 11:02 | 3.0389 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 45.5833 | 0 | 0
84960 | 1 | KONYA | MERAM | TR: BOYALI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-28 08:01 | 2014-11-28 13:01 | 5 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0
86855 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR: KARAOVA1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-28 08:01 | 2014-11-28 13:05 | 5.0719 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 537.6261
88190 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: KIRŞEHİR MERKEZ 1 TM: KIRŞEHİR TM DM: KIRŞEHİR DM 1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-28 08:01 | 2014-11-28 11:59 | 3.9592 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 59.3875
88304 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-28 08:01 | 2014-11-28 12:30 | 4.4889 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 359.1111
89667 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: CUMA TR 3.50 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-28 08:01 | 2014-11-28 13:25 | 5.3936 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 755.1056 | 0 | 0
89697 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: CIVA YOLU14 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-28 08:01 | 2014-11-28 10:01 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0
90777 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ALTUNTAS7 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-28 08:01 | 2014-11-28 12:01 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
90768 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: KIRŞEHİR MERKEZ 1 TM: KIRŞEHİR TM DM: KIRŞEHİR DM 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ - CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-11-28 08:02 | 2014-11-28 10:08 | 2.1 | 0 | 696 | 0 | 0 | 0 | 1461.6 | 0 | 0
90766 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: KILIÇÖZÜ SANAYİ TM: PETLAS TM DM: TR3-45 KILIÇÖZÜ SANAYİ | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-28 08:09 | 2014-11-28 08:51 | 0.70667 | 20 | 1358 | 0 | 0 | 14.1333 | 959.6533 | 0 | 0
90767 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HAYIROGLU1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2014-11-28 08:13 | 2014-11-28 10:12 | 1.9869 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 33.7781 | 0 | 0
90769 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ORTAKONAK2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2014-11-28 08:14 | 2014-11-28 11:01 | 2.7831 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.4814 | 0 | 0
90770 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C 6TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-28 08:16 | 2014-11-28 08:51 | 0.59278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.59278 | 0 | 0
90773 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ERENKOY1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-28 08:16 | 2014-11-28 10:08 | 1.8689 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8689 | 0 | 0
90771 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MUSALLA5 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-28 08:19 | 2014-11-28 10:10 | 1.8456 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8456 | 0 | 0
90772 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KASINHANI13 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-28 08:23 | 2014-11-28 16:29 | 8.0919 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 113.2872 | 0 | 0
90774 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: DEDELER4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-28 08:38 | 2014-11-28 13:30 | 4.8728 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 43.855 | 0 | 0
90779 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA-2 TM TR: BAŞARAKAVAK YAYLA2 TR DM: BAŞARAKAVAK DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-28 08:41 | 2014-11-28 10:43 | 2.0319 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 406.3889 | 0 | 0
90778 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: YARMA TM: KONYA-4 TM Kök: SAKYATAN KÖK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-28 08:42 | 2014-11-28 09:47 | 1.0986 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0986 | 0 | 0 | 0
90830 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 1105 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-28 08:44 | 2014-11-28 11:01 | 2.2833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2833 | 0 | 0
90780 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: GOZTEPE1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-28 08:45 | 2014-11-28 17:19 | 8.5572 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 205.3733
90781 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: YENİCE TM: KIZÖREN TM Kök: KIZBOĞAN KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2014-11-28 08:50 | 2014-11-28 12:05 | 3.2531 | 0 | 0 | 5 | 71 | 0 | 0 | 16.2653 | 230.9669
90861 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KUR BETON TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2014-11-28 08:52 | 2014-11-28 12:58 | 4.0906 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 44.9961 | 0 | 0
90782 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KUKALIICMESUYU1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-28 08:56 | 2014-11-28 19:26 | 10.5089 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.5089
90784 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR: BERENDI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-28 08:56 | 2014-11-28 13:48 | 4.8697 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8697
90783 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Fider: ALTINEKİN DM - EĞRİBAYAT TM: ALTINEKİN TM DM: ALTINEKİN DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - DİREK YIKILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-28 08:56 | 2014-11-28 13:49 | 4.8825 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8825 | 0
90785 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MEHMET AKİF 01 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-28 09:00 | 2014-11-28 11:10 | 2.1767 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1767 | 0 | 0
90786 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KURUYEMISCILER1 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2014-11-28 09:01 | 2014-11-28 09:05 | 0.059444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.059444 | 0 | 0
85527 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | DM: ÜRGÜP DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-28 09:01 | 2014-11-28 14:54 | 5.885 | 0 | 0 | 9 | 522 | 0 | 0 | 52.965 | 3071.97
86771 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | Fider: BUDAK KÖK - GÜMÜŞ KÜMBET ÇIKIŞI TM: PETLAS TM DM: MUCUR DM Kök: BUDAK KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-28 09:01 | 2014-11-28 13:57 | 4.9261 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 152.7094
87101 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: MERKEZ TR3/16 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-28 09:01 | 2014-11-28 15:10 | 6.1542 | 0 | 538 | 0 | 0 | 0 | 3310.9417 | 0 | 0
88265 | 1 | KONYA | KULU | TM: KULU TM DM: KULU DM Kök: ALTILAR MODÜLER KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-28 09:01 | 2014-11-28 14:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 1500
88269 | 1 | KONYA | YUNAK | Fider: F3 İshakuşağı TM: YUNAK TM Kök: EĞRİKUYU KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-28 09:01 | 2014-11-28 15:33 | 6.5356 | 0 | 296 | 0 | 0 | 0 | 1934.5244 | 0 | 0
88472 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: SEYHLER2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-28 09:01 | 2014-11-28 13:35 | 4.5667 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 685
89019 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 2 TM TR: HOCACIHAN100.YIL04 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-28 09:01 | 2014-11-28 14:01 | 5 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0
89383 | 1 | KONYA | TAŞKENT | Fider: TAŞKENTKÖK1-TAŞKENT1 TR TM: GÖKSU HES TM DM: BALCILAR DM Kök: TAŞKENT KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-28 09:01 | 2014-11-28 14:08 | 5.1233 | 1 | 514 | 0 | 4 | 5.1233 | 2633.3933 | 0 | 20.4933
89564 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ASKERI DEPO TR 3.31 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-28 09:01 | 2014-11-28 14:57 | 5.9264 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 711.1667 | 0 | 0
89570 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: CIFTLIK10 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-28 09:01 | 2014-11-28 13:35 | 4.5608 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 1368.25 | 0 | 0
89918 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TM Kök: ARATOL KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-28 09:01 | 2014-11-28 14:52 | 5.855 | 10 | 740 | 0 | 0 | 58.55 | 4332.7 | 0 | 0
90802 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAASLAN AYBAHCE17 TR | AG - DİREK YIKILMASI - RÜZGAR NEDENİYLE DİREK YIKILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-28 09:04 | 2014-11-28 13:57 | 4.8769 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 731.5417 | 0 | 0
90787 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: KILBASAN TM: KARAMAN TM Kök: BOYALITEPE KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-28 09:10 | 2014-11-28 14:03 | 4.8789 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 136.6089 | 0
90791 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 21507 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-28 09:17 | 2014-11-28 14:02 | 4.7381 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 47.3806 | 0 | 0
90789 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: KARACAÖREN TR1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-28 09:18 | 2014-11-28 16:15 | 6.9472 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.9472
90788 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TR: YUKARI KAYALAR1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-28 09:19 | 2014-11-28 15:38 | 6.3097 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.6194 | 0 | 0
90790 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1067 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-28 09:22 | 2014-11-28 10:30 | 1.1347 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1347 | 0 | 0
90792 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Fider: REİS TM: AKŞEHİR TM Kök: ALTUNTAŞ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-28 09:23 | 2014-11-28 09:48 | 0.40389 | 6 | 1113 | 0 | 0 | 2.4233 | 449.5283 | 0 | 0
90793 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: YAZIR26 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-28 09:25 | 2014-11-28 10:47 | 1.3703 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 24.665 | 0 | 0
90795 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MOTORLU SANAYİ2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-28 09:26 | 2014-11-28 12:37 | 3.1964 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1964 | 0 | 0
90794 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: ESATPASA5 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-28 09:27 | 2014-11-28 13:28 | 4.0294 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0294 | 0 | 0
89550 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: MUCUR TR-7 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI-EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-28 09:31 | 2014-11-28 10:12 | 0.68 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 25.84 | 0 | 0
90004 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: KARABURNA4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-28 09:31 | 2014-11-28 12:43 | 3.2047 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 416.6139
90976 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: GOLCEK1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-28 09:32 | 2014-11-28 20:14 | 10.6964 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 320.8917
90796 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: F-6 ARIKÖREN TM: GÜNEYSINIR TM DM: ARIKÖREN DM | OG - KESİCİ AÇMASI-DİĞER - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-28 09:37 | 2014-11-28 13:27 | 3.8339 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 95.8472
90798 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: YAZIBELEN1 TR | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-28 09:37 | 2014-11-28 14:30 | 4.8789 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 78.0622
90799 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-113 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-28 09:39 | 2014-11-28 10:34 | 0.91778 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 59.6556 | 0 | 0
90884 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: YARMA2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-28 09:43 | 2014-11-28 14:12 | 4.4719 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 366.6994 | 0 | 0
90801 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KARADONA1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2014-11-28 09:46 | 2014-11-28 17:52 | 8.0972 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 607.2917
90803 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: ESATPASA6 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-28 09:52 | 2014-11-28 12:35 | 2.7278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7278 | 0 | 0
90804 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YENIBAHCE2 TR | AG - DİREK YIKILMASI - RÜZGAR NEDENİYLE DİREK YIKILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-28 09:52 | 2014-11-28 14:45 | 4.8761 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 551.0006 | 0 | 0
90805 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HOROZLUHAN46 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-28 09:54 | 2014-11-28 10:41 | 0.78639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78639 | 0 | 0
90807 | 1 | KONYA | MERAM | TR: BORUKTOLU3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-28 09:58 | 2014-11-28 16:12 | 6.2322 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 454.9522 | 0 | 0
90808 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60812 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-28 09:59 | 2014-11-28 14:48 | 4.8169 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8169 | 0 | 0
90809 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YAYLAPINAR KAS15 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-28 10:01 | 2014-11-28 20:20 | 10.3308 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 278.9325 | 0 | 0
88379 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: GOREME11 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-28 10:01 | 2014-11-28 15:46 | 5.7469 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 563.2006 | 0 | 0
88912 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: BALCIN1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-28 10:01 | 2014-11-28 15:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 200
89486 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: ALİBEYHÜYÜĞÜ1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-28 10:01 | 2014-11-28 16:49 | 6.8053 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 850.6597 | 0 | 0
89994 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ 3-15 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-28 10:01 | 2014-11-28 11:11 | 1.1714 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 140.5667 | 0 | 0
90814 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ESENLER 04 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-28 10:09 | 2014-11-28 12:39 | 2.4953 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4953 | 0 | 0
90815 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: SEYDİSEHİR TM - F4 ORTAKARAÖREN ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM Kök: BALIKLAVA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-28 10:11 | 2014-11-28 11:28 | 1.28 | 0 | 2026 | 6 | 239 | 0 | 2593.28 | 7.68 | 305.92
91007 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KÖPRÜBAŞI2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2014-11-28 10:12 | 2014-11-28 15:04 | 4.8728 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 48.7278 | 0 | 0
90816 | 1 | KONYA | MERAM | TR: DURUNDAY5 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-28 10:16 | 2014-11-28 11:17 | 1.0086 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0086 | 0 | 0
90820 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 31105 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-28 10:17 | 2014-11-28 15:29 | 5.2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0
90819 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60501 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-28 10:19 | 2014-11-28 15:51 | 5.5256 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.5256 | 0 | 0
90817 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KASINHANI5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-28 10:21 | 2014-11-28 18:40 | 8.305 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 2283.875 | 0 | 0
90818 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: YEŞİLDERE TOKİ TR2 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-28 10:23 | 2014-11-28 19:32 | 9.1494 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.1494
90821 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: ICIK1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - AG- ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-28 10:29 | 2014-11-28 11:47 | 1.3089 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3089
90822 | 1 | NİĞDE | BOR | Fider: ÇUKURKUYU TM: BOR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-28 10:31 | 2014-11-28 11:40 | 1.1575 | 0 | 0 | 12 | 499 | 0 | 0 | 13.89 | 577.5925
90634 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ISMIL2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2014-11-28 10:31 | 2014-11-28 14:27 | 3.9286 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 518.5767 | 0 | 0
90823 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BALCI GAYRET1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-28 10:35 | 2014-11-28 11:49 | 1.2314 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 29.5533
90826 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: ALEMDAR TM: ÇUMRA TM Kök: ABDİTOLU RMU | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-28 10:40 | 2014-11-28 19:48 | 9.1331 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 502.3181 | 0
90824 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: LADİK TM Kök: ŞAHÖREN KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-28 10:48 | 2014-11-28 11:23 | 0.56944 | 0 | 450 | 10 | 1617 | 0 | 256.25 | 5.6944 | 920.7917
90825 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KOTTIM TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2014-11-28 10:50 | 2014-11-28 11:07 | 0.27528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.27528 | 0 | 0
90827 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HATUNSARAY3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-28 10:51 | 2014-11-28 16:25 | 5.5539 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 111.0778
90828 | 1 | KONYA | MERAM | TM: KONYA-2 TM DM: DM 11 ERENKÖY Kök: KIZILÖREN KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-28 10:57 | 2014-11-28 13:26 | 2.4828 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.4483 | 0
90834 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KARAKAYA2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2014-11-28 10:59 | 2014-11-28 14:20 | 3.3472 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 528.8611 | 0 | 0
90829 | 1 | KONYA | HADİM | TR: GOYNUKKISLA1 TR | AG - DİREK EĞİLMESİ - RÜZGAR NEDENİYLE DİREK EĞİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-28 11:00 | 2014-11-28 13:55 | 2.9153 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 61.2208
90833 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: ŞEHİR-1 TM: KARAMAN TM DM: KARAMAN DM2 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-28 11:00 | 2014-11-28 14:45 | 3.7514 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.5028 | 0
90831 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: ALTINEKİN TM: CİHANBEYLİ TM Kök: YAPALI GÜNYÜZÜ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-28 11:01 | 2014-11-28 13:32 | 2.5208 | 0 | 591 | 54 | 0 | 0 | 1489.8125 | 136.125 | 0
90903 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ISTIKLAL3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2014-11-28 11:04 | 2014-11-28 15:26 | 4.3669 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 414.8597 | 0 | 0
90837 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: HAMZALAR3 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-28 11:15 | 2014-11-28 15:02 | 3.7789 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7789 | 0 | 0
90839 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Fider: SANAYİ TM: KONYA-1 TM DM: SELÇUKLU DM16A | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-28 11:15 | 2014-11-28 12:10 | 0.90917 | 0 | 5016 | 0 | 0 | 0 | 4560.38 | 0 | 0
90836 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: FEVZI CAKMAK22 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-28 11:16 | 2014-11-28 12:02 | 0.76889 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5378 | 0 | 0
90838 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR22 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-28 11:18 | 2014-11-28 15:54 | 4.6092 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.6092 | 0 | 0
90840 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KOMSAN IS3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2014-11-28 11:25 | 2014-11-28 11:53 | 0.46306 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.7044 | 0 | 0
88885 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 1C 13TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-28 11:31 | 2014-11-28 14:35 | 3.0711 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 460.6667 | 0 | 0
90841 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: PINARBAŞI TM: CİHANBEYLİ TM Kök: PINARBAŞI MONOBLOK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-28 11:32 | 2014-11-28 13:25 | 1.88 | 0 | 568 | 90 | 0 | 0 | 1067.84 | 169.2 | 0
90843 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZÖREN TM Kök: SEKERLER TSK KÖK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE KESİCİ AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-28 11:39 | 2014-11-28 14:45 | 3.0997 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0997 | 0
90844 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: YAZLA2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-28 11:43 | 2014-11-28 12:31 | 0.80278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.80278 | 0 | 0
90847 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: AKABE1 TR | AG - DİREK EĞİLMESİ - RÜZGAR NEDENİYLE DİREK EĞİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2014-11-28 11:44 | 2014-11-28 16:36 | 4.8697 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 165.5706 | 0 | 0
90845 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HASANKOY10 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-28 11:47 | 2014-11-28 22:58 | 11.1897 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.1897 | 0 | 0
90846 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1525 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-28 11:49 | 2014-11-28 13:29 | 1.6706 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6706 | 0 | 0
90848 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: MAMACILAR TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2014-11-28 11:49 | 2014-11-28 12:44 | 0.91528 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 75.9681 | 0 | 0
90849 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: HÖYÜK TM: NİĞDE-2-TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-28 11:53 | 2014-11-28 12:56 | 1.05 | 5 | 726 | 8 | 6 | 5.25 | 762.3 | 8.4 | 6.3
88305 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: BALCI TM: TÜMOSAN TM DM: ÇAĞYAZI DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-28 12:01 | 2014-11-28 15:58 | 3.9569 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 316.5556
89690 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Fider: LADİK TM: LADİK TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-28 12:01 | 2014-11-28 15:01 | 3 | 0 | 40 | 4 | 7 | 0 | 120 | 12 | 21
89710 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: HARMANYERI17 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-28 12:01 | 2014-11-28 17:01 | 5 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 275 | 0 | 0
90855 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ERENKOY1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-28 12:15 | 2014-11-28 15:18 | 3.0533 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0533 | 0 | 0
90851 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: OSMANCIK9 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-28 12:22 | 2014-11-28 13:24 | 1.0358 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.1433 | 0 | 0
90852 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: ŞEHİR TM: EREĞLİ TM IM: EREĞLİ1100 İM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-28 12:23 | 2014-11-28 12:58 | 0.5925 | 0 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 622.125 | 0 | 0
90853 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: ŞEHİR-1 TM: KARAMAN TM DM: KARAMAN DM2 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-28 12:24 | 2014-11-28 14:42 | 2.2872 | 16 | 436 | 0 | 0 | 36.5956 | 997.2289 | 0 | 0
90854 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 11301 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-28 12:28 | 2014-11-28 17:09 | 4.6803 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.6803 | 0 | 0
90856 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1663 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-28 12:40 | 2014-11-28 13:54 | 1.2247 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2247 | 0 | 0
90857 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: KILIÇASLAN03 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-28 12:41 | 2014-11-28 15:57 | 3.2675 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2675 | 0 | 0
90859 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60605 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-28 12:43 | 2014-11-28 16:08 | 3.4033 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 493.4833 | 0 | 0
90860 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: KARADUSEN1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-28 12:47 | 2014-11-28 16:06 | 3.3131 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3131
90862 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: IŞIKLAR7 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-28 12:50 | 2014-11-28 13:58 | 1.1394 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1394 | 0 | 0
90865 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: DUMLUPINAR 01 (CUMHURİYET 01) | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-28 13:00 | 2014-11-28 14:49 | 1.8147 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8147 | 0 | 0
90898 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: ERMENEK9 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-28 13:00 | 2014-11-28 17:53 | 4.8833 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 151.3833 | 0 | 0
90868 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-19 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-28 13:01 | 2014-11-28 14:03 | 1.0425 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.17 | 0 | 0
84961 | 1 | KONYA | MERAM | TR: BOYALI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-28 13:01 | 2014-11-28 16:01 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
86857 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR: KARAOVA1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-28 13:01 | 2014-11-28 16:04 | 3.05 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 323.3
88473 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: SEYHLER2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-28 13:01 | 2014-11-28 14:31 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 225
88855 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: ORHANIYE 2 TR 100 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-28 13:01 | 2014-11-28 16:02 | 3.0189 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 69.4344
89654 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ALTUNTAS2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-28 13:01 | 2014-11-28 16:00 | 2.9831 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 262.5089 | 0 | 0
89989 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: AZATLI - ÇİFTLİK TM: MİSLİOVA TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-28 13:01 | 2014-11-28 14:52 | 1.8514 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 2777.0833 | 0
90022 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: KARABURNA7 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-28 13:01 | 2014-11-28 16:05 | 3.0725 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 1843.5 | 0 | 0
91008 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SEMS TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2014-11-28 13:02 | 2014-11-28 17:54 | 4.8747 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.6242 | 0 | 0
90863 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR: ILICAPINAR1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-28 13:03 | 2014-11-28 14:00 | 0.94389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94389 | 0 | 0
90867 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR: GURAGAC1 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-28 13:04 | 2014-11-28 15:34 | 2.5042 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5042 | 0 | 0
90864 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: HASAKOY3 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-28 13:04 | 2014-11-28 14:38 | 1.5639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5639 | 0 | 0
90866 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR27 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-28 13:09 | 2014-11-28 13:34 | 0.41111 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.82222 | 0 | 0
90897 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: ELMAYURDU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-28 13:10 | 2014-11-28 18:03 | 4.8836 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 92.7886
90877 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SARIYAKUP1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - AG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-28 13:17 | 2014-11-28 15:48 | 2.5267 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.6333 | 0 | 0
90871 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: YAZLA2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-28 13:22 | 2014-11-28 14:45 | 1.3975 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 111.8 | 0 | 0
90892 | 1 | KONYA | AKÖREN | TR: KARAGUNEY1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-28 13:23 | 2014-11-28 18:24 | 5.0183 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0183
90872 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: YAZIR02 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-28 13:23 | 2014-11-28 17:05 | 3.6947 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 36.9472 | 0 | 0
90873 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: GORUKYAYLA1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2014-11-28 13:25 | 2014-11-28 17:49 | 4.4022 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 70.4356
90874 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: GOREME5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-28 13:32 | 2014-11-28 18:25 | 4.8867 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 122.1667 | 0 | 0
90875 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: BİSKÜVİ SANAYİ-1 TM: KARAMAN OSB TM DM: KARAMAN BS2 DM Kök: COGLU HATSONU KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - TRAFO YANMASI- AG KISA DEVRE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-28 13:35 | 2014-11-28 18:28 | 4.8794 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24.3972
90876 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HARMANCIK9 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-28 13:39 | 2014-11-28 16:07 | 2.4697 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4697 | 0 | 0
90911 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SARACOGLU81 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2014-11-28 13:49 | 2014-11-28 15:52 | 2.0475 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 208.845 | 0 | 0
90878 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Fider: TUZLUKÇU TM: AKŞEHİR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-28 13:51 | 2014-11-28 14:06 | 0.24833 | 0 | 2330 | 0 | 0 | 0 | 578.6167 | 0 | 0
90879 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: ADA TR1 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-28 13:57 | 2014-11-28 18:49 | 4.8728 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8728
90881 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 11301 | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-28 14:01 | 2014-11-28 16:42 | 2.695 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.695 | 0 | 0
84962 | 1 | KONYA | MERAM | TR: BUYUK KOVANAGZI5 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-28 14:01 | 2014-11-28 17:01 | 3 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 687 | 0 | 0
89571 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: ÇİFTLİK TR10 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-28 14:01 | 2014-11-28 14:49 | 0.80333 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 16.87 | 0 | 0
90882 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: HAMIDIYE5 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-28 14:01 | 2014-11-28 16:18 | 2.2797 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 113.9861 | 0 | 0
90883 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: SEKİZLİ TM: KARAPINAR TM Kök: YÜZBAŞI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-28 14:03 | 2014-11-28 22:35 | 8.5336 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 486.4158 | 0
90886 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: YUZBASI TR 1 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-28 14:12 | 2014-11-28 22:31 | 8.3192 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 41.5958
90887 | 1 | NİĞDE | BOR | Fider: ÇUKURKUYU TM: BOR TM Kök: KARATEPE KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-28 14:16 | 2014-11-28 15:10 | 0.90139 | 0 | 0 | 5 | 45 | 0 | 0 | 4.5069 | 40.5625
90996 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAASLAN AYBAHCE13 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-28 14:16 | 2014-11-28 22:55 | 8.6461 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.6461 | 0 | 0
90995 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAASLAN AYBAHCE6 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-28 14:26 | 2014-11-29 01:28 | 11.0322 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 3077.99 | 0 | 0
90888 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: ATATURK MAHALLESI1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-28 14:28 | 2014-11-28 17:02 | 2.5647 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 130.8008 | 0 | 0
90889 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: HÖYÜK TM: NİĞDE-2-TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-28 14:34 | 2014-11-28 15:39 | 1.0872 | 5 | 426 | 8 | 6 | 5.4361 | 463.1567 | 8.6978 | 6.5233
90832 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: NALINCI2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2014-11-28 14:42 | 2014-11-28 19:35 | 4.88 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 385.52 | 0 | 0
90890 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TM Kök: ARATOL KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-28 14:43 | 2014-11-28 16:06 | 1.3828 | 10 | 740 | 0 | 0 | 13.8278 | 1023.2556 | 0 | 0
90891 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: HELVADERE KOK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-28 14:44 | 2014-11-28 16:25 | 1.6783 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16.7833 | 0 | 0
90893 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BUHARA01 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-28 14:45 | 2014-11-28 15:40 | 0.90889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.90889 | 0 | 0
90895 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4D 8 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-28 14:54 | 2014-11-28 18:11 | 3.2892 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2892 | 0 | 0
90896 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Fider: ALTINEKİN DM - EĞRİBAYAT TM: ALTINEKİN TM DM: ALTINEKİN DM | OG - SİGORTA ARIZASI - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-28 14:55 | 2014-11-28 19:47 | 4.8733 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24.3667 | 0
90994 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAASLAN AYBAHCE2 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA YANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-28 15:01 | 2014-11-28 23:06 | 8.0722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.0722 | 0 | 0
90900 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MEDRESE 01 (MUSALLA 01) | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-28 15:03 | 2014-11-28 15:43 | 0.67222 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.3444 | 0 | 0
90899 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR: GUNEYSINIR12 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-28 15:03 | 2014-11-28 17:00 | 1.9447 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9447 | 0 | 0
90902 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KEMERHISAR16 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-28 15:09 | 2014-11-28 17:24 | 2.2367 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2367 | 0 | 0
90906 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SANCAK67 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-28 15:15 | 2014-11-28 18:43 | 3.4633 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 86.5833 | 0 | 0
90905 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30200 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ KÖTÜ TEMAS OLUŞTURMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-28 15:21 | 2014-11-28 16:48 | 1.4425 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4425 | 0 | 0
90904 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SILLE PARSANA34 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-28 15:28 | 2014-11-28 20:21 | 4.8794 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8794 | 0 | 0
90971 | 1 | KONYA | MERAM | TR: COMAKLI3 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA YANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-28 15:34 | 2014-11-28 21:33 | 5.9822 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.9822 | 0 | 0
90980 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ALAKOVA KOYU2 TR | AG - DİREK YIKILMASI - RÜZGAR NEDENİYLE DİREK YIKILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-28 15:40 | 2014-11-28 23:28 | 7.7978 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 179.3489 | 0 | 0
90910 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: GOREME3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-28 15:43 | 2014-11-28 17:29 | 1.7578 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 35.1556 | 0 | 0
90912 | 1 | KONYA | KULU | TR: ZINCIRLIKUYU2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-28 15:49 | 2014-11-28 17:43 | 1.8872 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 150.9778 | 0 | 0
90913 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KECECILER1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-28 15:52 | 2014-11-28 16:15 | 0.38778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.38778 | 0 | 0
90914 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: KOCAS1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-28 15:55 | 2014-11-28 16:45 | 0.84139 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84139
90915 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SARACOGLU8 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2014-11-28 15:58 | 2014-11-28 16:03 | 0.089722 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 17.5856 | 0 | 0
90969 | 1 | KONYA | MERAM | TR: COMAKLI3 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-28 16:02 | 2014-11-28 22:07 | 6.0719 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0719 | 0 | 0
90978 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: GUNEYYURT2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-28 16:05 | 2014-11-28 20:58 | 4.8833 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 97.6667 | 0 | 0
90918 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ONBASILAR PETROL TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-28 16:07 | 2014-11-28 20:27 | 4.3403 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.3611 | 0 | 0
90916 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: FERHUNIYE3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-28 16:07 | 2014-11-28 17:17 | 1.1653 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 23.3056 | 0 | 0
90917 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HAFIF KIMYACILAR1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-28 16:10 | 2014-11-28 17:31 | 1.3467 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3467 | 0 | 0
91025 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SELCUK SANAYI3 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-28 16:13 | 2014-11-28 21:05 | 4.87 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 38.96 | 0 | 0
90920 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 20533 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-28 16:16 | 2014-11-28 18:55 | 2.6619 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.9858 | 0 | 0
90919 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TM Kök: ARATOL KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-28 16:17 | 2014-11-28 18:15 | 1.9781 | 5 | 720 | 1 | 0 | 9.8903 | 1424.2 | 1.9781 | 0
91006 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SARACOGLU84 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2014-11-28 16:24 | 2014-11-29 02:33 | 10.15 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 507.5 | 0 | 0
90921 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ASKAN3 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-28 16:25 | 2014-11-28 18:37 | 2.1969 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1969 | 0 | 0
90923 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 21602 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI - AG TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-28 16:26 | 2014-11-28 17:50 | 1.4039 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 50.54 | 0 | 0
90922 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: UZUMLU6 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-28 16:27 | 2014-11-28 19:30 | 3.0497 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0497 | 0 | 0
90997 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ARİF BİLGE POMPA TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-28 16:27 | 2014-11-29 01:39 | 9.1972 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 91.9722 | 0 | 0
90925 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: SUDURAĞI TM: KARAMAN TM Kök: GÖZTEPE KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-28 16:28 | 2014-11-28 20:38 | 4.1628 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 149.86 | 0
90924 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KOMSAN IS2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2014-11-28 16:29 | 2014-11-28 17:29 | 0.99139 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.9311 | 0 | 0
90926 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: KALABA11 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-28 16:30 | 2014-11-28 17:10 | 0.66167 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 21.835 | 0 | 0
90927 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30504 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-28 16:32 | 2014-11-28 17:40 | 1.1436 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1436 | 0 | 0
91009 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ERLER2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2014-11-28 16:32 | 2014-11-29 04:10 | 11.6219 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 348.6583 | 0 | 0
90928 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SILLE AK 11 (MALAS YOLU SEKİLER 02) | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-28 16:33 | 2014-11-28 18:12 | 1.6583 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 33.1667 | 0 | 0
90930 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ALTUNTAS3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-28 16:37 | 2014-11-28 17:38 | 1.0256 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0256 | 0 | 0
90929 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA41 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-28 16:37 | 2014-11-28 18:26 | 1.8186 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8186 | 0 | 0
90932 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: OZKENT2 TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-28 16:38 | 2014-11-28 18:06 | 1.4639 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4639
90931 | 1 | KONYA | MERAM | TR: CAYIRBAGI7 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-28 16:39 | 2014-11-28 18:43 | 2.0669 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0669
90933 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR: DOĞANHİSAR12 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-28 16:42 | 2014-11-28 17:09 | 0.43889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.43889 | 0 | 0
90934 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ŞEKERCILER TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-28 16:46 | 2014-11-28 17:58 | 1.2 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0
90937 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: KAZICIKTOL1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-28 17:29 | 2014-11-28 18:47 | 1.3069 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3069 | 0 | 0
90936 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ1-32 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG PANO İÇ ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-28 17:29 | 2014-11-28 18:09 | 0.6625 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 14.575 | 0 | 0
90939 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: NEHRI KAFUR3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-28 17:30 | 2014-11-28 20:25 | 2.9228 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9228 | 0 | 0
90938 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30817 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-28 17:30 | 2014-11-28 20:29 | 2.9856 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9856 | 0 | 0
90940 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR: DOĞANHİSAR6 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-28 17:33 | 2014-11-28 18:17 | 0.74056 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4811 | 0 | 0
90942 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: KONUKLAR YOLU6 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-28 17:35 | 2014-11-28 18:15 | 0.67444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67444 | 0 | 0
90941 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: BADEMDERE2 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-28 17:35 | 2014-11-28 18:17 | 0.70556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.70556 | 0 | 0
90943 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: PINARCIK1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-28 17:38 | 2014-11-28 19:01 | 1.3947 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3947
90944 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SELCUK SANAYI3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-28 17:42 | 2014-11-29 03:40 | 9.9783 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 69.8483 | 0 | 0
91000 | 1 | KONYA | MERAM | TR: UBEYIT1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-28 17:43 | 2014-11-29 00:34 | 6.8503 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.8503 | 0 | 0
90945 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: BEBEK1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-28 17:46 | 2014-11-28 21:10 | 3.395 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.395
90946 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: SARICACIFTLIK1 TR | AG - DİREK YIKILMASI - DİREK TEMELİNİN UYGUN OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-28 17:56 | 2014-11-28 19:43 | 1.785 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 60.69
90949 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YESILOVA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-28 18:02 | 2014-11-28 20:34 | 2.5383 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.6917 | 0 | 0
90985 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: ESKICE1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-28 18:02 | 2014-11-28 23:23 | 5.3447 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.3447
90950 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR: KUZIN1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-28 18:14 | 2014-11-28 19:25 | 1.1875 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1875
90953 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-28 18:18 | 2014-11-28 20:40 | 2.3597 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3597 | 0 | 0
90952 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: FERHUNIYE3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-28 18:18 | 2014-11-28 19:18 | 0.99778 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 19.9556 | 0 | 0
90954 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: YUSUF IZZETTIN1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-28 18:23 | 2014-11-28 21:10 | 2.7911 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7911 | 0 | 0
90955 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: GUVERCINLIK2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-28 18:27 | 2014-11-28 20:41 | 2.2308 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2308 | 0 | 0
90981 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: AGACCATI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-28 18:30 | 2014-11-28 23:23 | 4.8836 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 39.0689
90956 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BUYUKKAYACIK3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-28 18:33 | 2014-11-28 23:26 | 4.8808 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 39.0467 | 0 | 0
90957 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HATUNSARAY3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-28 18:35 | 2014-11-28 20:01 | 1.4378 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 28.7556
90958 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1360 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-28 18:40 | 2014-11-28 18:59 | 0.30306 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.30306
90961 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: LADİK TM Kök: SARAYÖNÜ KÖK KARŞISI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-28 18:41 | 2014-11-28 19:07 | 0.44083 | 0 | 0 | 7 | 82 | 0 | 0 | 3.0858 | 36.1483
91002 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ORHANGAZI1 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2014-11-28 18:46 | 2014-11-29 00:06 | 5.3308 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.3308 | 0 | 0
90959 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: KARKIN4 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-28 18:47 | 2014-11-28 23:40 | 4.88 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.88 | 0 | 0
90960 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: CUMALIYAYLA1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-28 18:53 | 2014-11-28 20:03 | 1.1781 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1781
90962 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: ESMEKAYA5 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-28 19:03 | 2014-11-28 19:50 | 0.78472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78472 | 0 | 0
90963 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: NİŞANTAŞI02 TR | AG - FAZ YÖNÜ TERS - TESİS-BAKIM-KET-BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-28 19:04 | 2014-11-28 20:06 | 1.0208 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.0833 | 0 | 0
90964 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: GOREME5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-28 19:07 | 2014-11-28 19:58 | 0.85194 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 21.2986 | 0 | 0
90965 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: KOCATEPE MAH.1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-28 19:09 | 2014-11-28 20:28 | 1.3114 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3114 | 0 | 0
90966 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 11301 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-28 19:17 | 2014-11-28 20:15 | 0.96583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96583 | 0 | 0
90968 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SULTANHANI8 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-28 19:22 | 2014-11-28 20:04 | 0.70944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.70944 | 0 | 0
91005 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: TOPRAKLIK2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2014-11-28 19:38 | 2014-11-29 02:05 | 6.4522 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 193.5667 | 0 | 0
90970 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR: KOZAKLI1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-28 19:40 | 2014-11-28 19:45 | 0.073333 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1.8333 | 0 | 0
90972 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: HUGLU5 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-28 19:52 | 2014-11-28 20:54 | 1.0436 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0436 | 0 | 0
90975 | 1 | KONYA | KULU | TR: YESILYURT3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-28 20:06 | 2014-11-28 21:51 | 1.7519 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 61.3181
90974 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60802 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-28 20:06 | 2014-11-28 21:00 | 0.90472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.90472 | 0 | 0
91001 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: ERMENEK15 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-28 20:20 | 2014-11-29 01:13 | 4.8836 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 209.9953 | 0 | 0
90982 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KASINHANI5 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-28 20:38 | 2014-11-28 23:31 | 2.8844 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8844 | 0 | 0
90983 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: ALİBEYHÜYÜĞÜ9 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-28 20:48 | 2014-11-28 22:02 | 1.2306 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.6917
90984 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30832 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-28 20:55 | 2014-11-28 21:48 | 0.89889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89889 | 0 | 0
91004 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SARIYAKUP1 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2014-11-28 21:05 | 2014-11-29 00:45 | 3.6683 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.005 | 0 | 0
90988 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: SAZLI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-28 21:34 | 2014-11-28 22:42 | 1.1228 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1228
90987 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: ATASAN8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-28 21:40 | 2014-11-28 22:04 | 0.39583 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.9792
90989 | 1 | KONYA | KULU | Fider: DİNEK MODÜLER KÖK - KULU28 TR TM: KULU TM DM: KULU DM Kök: DİNEK MODÜLER KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-28 21:59 | 2014-11-28 22:11 | 0.19444 | 5 | 6495 | 0 | 500 | 0.97222 | 1262.9167 | 0 | 97.2222
90990 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: KARATAY9 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-28 22:09 | 2014-11-28 22:55 | 0.76556 | 0 | 385 | 0 | 0 | 0 | 294.7389 | 0 | 0
90991 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA48 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-28 22:24 | 2014-11-29 02:08 | 3.7344 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7344 | 0 | 0
90992 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 21504 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-11-28 22:40 | 2014-11-28 23:42 | 1.0308 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 103.0833 | 0 | 0
90993 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KEMERHISAR18 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-28 22:41 | 2014-11-28 23:29 | 0.80556 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.2222 | 0 | 0
90999 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Fider: MERAM TM: TOROSLAR TM Kök: İLHAN KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-28 23:02 | 2014-11-28 23:42 | 0.67583 | 0 | 0 | 14 | 4084 | 0 | 0 | 9.4617 | 2760.1033
90998 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SANCAK67 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-28 23:05 | 2014-11-29 02:42 | 3.6203 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 90.5069 | 0 | 0
91003 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: LADİK TM TR: KADINHANI30 TR DM: KADINHANI DM | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-29 00:27 | 2014-11-29 00:48 | 0.3475 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 7.2975 | 0 | 0
91011 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: KILIÇASLAN03 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-29 05:33 | 2014-11-29 06:36 | 1.0508 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1017 | 0 | 0
91064 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SARACOGLU6 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2014-11-29 06:16 | 2014-11-29 11:25 | 5.15 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 175.1 | 0 | 0
91012 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KEMERHISAR18 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-29 06:21 | 2014-11-29 07:45 | 1.3867 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.5467 | 0 | 0
91014 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: GÖKÇE TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-29 06:31 | 2014-11-29 09:58 | 3.4414 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 27.5311
91016 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KASINHANI7 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-29 06:36 | 2014-11-29 13:55 | 7.3047 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.3047 | 0 | 0
91065 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SARACOGLU5 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-29 06:36 | 2014-11-29 11:33 | 4.9422 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 677.0844 | 0 | 0
91017 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SANCAK67 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-29 06:59 | 2014-11-29 08:37 | 1.6344 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 73.55 | 0 | 0
91018 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KUCUK KOVANAGZI9 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA YANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-29 07:06 | 2014-11-29 08:08 | 1.0364 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0364 | 0 | 0
91112 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SARACOĞLU 24 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2014-11-29 07:14 | 2014-11-29 14:19 | 7.0792 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 198.2167 | 0 | 0
88887 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 1C 18TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-29 07:31 | 2014-11-29 11:08 | 3.6233 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 543.5 | 0 | 0
91124 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ADAS1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2014-11-29 07:34 | 2014-11-29 14:55 | 7.3478 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 1616.5111 | 0 | 0
91019 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | DM: ÜRGÜP DM | OG - KESİCİ AÇMASI-DİĞER - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-29 07:42 | 2014-11-29 08:29 | 0.78194 | 0 | 0 | 13 | 158 | 0 | 0 | 10.1653 | 123.5472
91020 | 1 | KONYA | MERAM | TM: KONYA-1 TM DM: MERAM DM18 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-29 07:48 | 2014-11-29 08:20 | 0.52806 | 0 | 2501 | 0 | 0 | 0 | 1320.6669 | 0 | 0
91021 | 1 | KONYA | YUNAK | Fider: F2 Turgut TM: YUNAK TM Kök: KUZÖREN KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-29 07:52 | 2014-11-29 08:35 | 0.72 | 0 | 617 | 0 | 0 | 0 | 444.24 | 0 | 0
91022 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: KIRŞEHİR MERKEZ 1 TM: KIRŞEHİR TM DM: KIRŞEHİR DM 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-29 07:59 | 2014-11-29 13:01 | 5.0397 | 3 | 97 | 37 | 1193 | 15.1192 | 488.8531 | 186.4697 | 6012.3886
84963 | 1 | KONYA | MERAM | TR: BUYUK KOVANAGZI5 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-29 08:01 | 2014-11-29 13:01 | 5 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 345 | 0 | 0
86858 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR: KELISMAILUSAGI1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-29 08:01 | 2014-11-29 13:08 | 5.1233 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 184.44
89671 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: İPTAL 8 KATLILAR TR 3.23A | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-29 08:01 | 2014-11-29 13:26 | 5.4222 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 910.9333 | 0 | 0
90010 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM: HİRFANLI HES TM DM: KAMAN DM Kök: KURANCILI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-29 08:01 | 2014-11-29 13:02 | 5.0236 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 1080.0764 | 0 | 0
90229 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: SELGAH TR3-35 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-29 08:01 | 2014-11-29 16:11 | 8.1675 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 1568.16 | 0 | 0
90869 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: ŞEHİR-3 TM: TÜMOSAN TM IM: AKSARAY İM 1/1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-29 08:01 | 2014-11-29 15:06 | 7.0767 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 707.6667 | 0 | 0
91023 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3D 3TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-29 08:23 | 2014-11-29 09:05 | 0.70806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.70806 | 0 | 0
91024 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30817 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-29 08:25 | 2014-11-29 09:29 | 1.0706 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0706 | 0 | 0
91099 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: F-7 AVDUL TM: GÜNEYSINIR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-29 08:31 | 2014-11-29 16:31 | 8 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 864 | 0 | 0
91135 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: BUZCULER3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2014-11-29 08:36 | 2014-11-29 15:42 | 7.09 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 340.32 | 0 | 0
91026 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KASINHANI2TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA YANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-29 08:37 | 2014-11-29 12:55 | 4.3003 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3003 | 0 | 0
91051 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: ERMENEK31 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-29 08:45 | 2014-11-29 13:38 | 4.8836 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 258.8314 | 0 | 0
91027 | 1 | KONYA | ÇELTİK | Fider: F6 Çeltik 1 TM: YUNAK TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-29 08:46 | 2014-11-29 11:07 | 2.3611 | 0 | 759 | 0 | 0 | 0 | 1792.0833 | 0 | 0
91028 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ2-18B TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-29 08:56 | 2014-11-29 09:50 | 0.90722 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 54.4333 | 0 | 0
91126 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR: CUKURBAG1 TR SARIVELINER | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-29 08:57 | 2014-11-29 19:06 | 10.1483 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 233.4117
85524 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | DM: ÜRGÜP DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-29 09:01 | 2014-11-29 13:30 | 4.4753 | 0 | 0 | 12 | 341 | 0 | 0 | 53.7033 | 1526.0697
86976 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: CULCULE1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-29 09:01 | 2014-11-29 14:09 | 5.1333 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 92.4
86979 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: PEKMEZCİ1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-29 09:01 | 2014-11-29 14:05 | 5.0667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0667
86999 | 1 | KONYA | MERAM | TM: KONYA-1 TM DM: MERAM DM 28 Kök: HATUNSARAY KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-29 09:01 | 2014-11-29 13:01 | 4 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0
87102 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: MERKEZ TR3/16 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-29 09:01 | 2014-11-29 15:35 | 6.5686 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 1642.1528 | 0 | 0
89387 | 1 | KONYA | TAŞKENT | Fider: BALCILAR DM -TAŞKENT KÖK1 TM: GÖKSU HES TM DM: BALCILAR DM Kök: ÇETMİ KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-29 09:01 | 2014-11-29 14:53 | 5.8622 | 0 | 897 | 0 | 0 | 0 | 5258.4133 | 0 | 0
89717 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | Fider: ÇAMARDI TM: NİĞDE-2-TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-29 09:01 | 2014-11-29 12:49 | 3.7953 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 390.9136
89921 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: 3B 1TR - 3B 3TR TM: TÜMOSAN TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-29 09:01 | 2014-11-29 12:40 | 3.6517 | 2 | 398 | 0 | 0 | 7.3033 | 1453.3633 | 0 | 0
90077 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: KOYUNLU TR-7 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-29 09:01 | 2014-11-29 14:01 | 5 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0
90266 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | Fider: KIRŞEHİR KÖYLER TM: KIRŞEHİR TM DM: ÇAYAĞAZI DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-29 09:01 | 2014-11-29 11:02 | 2.0217 | 0 | 516 | 0 | 0 | 0 | 1043.18 | 0 | 0
90330 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: KAMAN12 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-29 09:01 | 2014-11-29 10:47 | 1.7706 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 79.675 | 0 | 0
90338 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ1-3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-29 09:01 | 2014-11-29 13:44 | 4.7114 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 282.6833 | 0 | 0
90431 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 2 TM TR: ÖZLEM05 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-29 09:01 | 2014-11-29 14:01 | 5 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0
90472 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Fider: GÜLŞEHİR TM: NEVŞEHİR-2-TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-29 09:01 | 2014-11-29 11:01 | 2 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0
91447 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR: GUNEYSINIR1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-29 09:01 | 2014-11-29 16:01 | 7 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 854 | 0 | 0
90986 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: KONYA5 TM - ÇATALHÜYÜK FİDERİ TM: KONYA5 TM DM: KARATAY DM25 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ - CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-11-29 09:01 | 2014-11-29 13:02 | 4.0094 | 10 | 190 | 0 | 0 | 40.0944 | 761.7944 | 0 | 0
91029 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SUT URUNLERI TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2014-11-29 09:04 | 2014-11-29 11:51 | 2.7747 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 36.0714 | 0 | 0
91030 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SULTANHANI8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-29 09:09 | 2014-11-29 10:42 | 1.55 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 317.75 | 0 | 0
91031 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: BORUKKUYU1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-29 09:11 | 2014-11-29 20:51 | 11.6694 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 361.7528
91036 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: ŞEHİR-3 TM: TÜMOSAN TM IM: AKSARAY İM 1/1 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-29 09:14 | 2014-11-29 10:47 | 1.5522 | 5 | 100 | 0 | 0 | 7.7611 | 155.2222 | 0 | 0
91033 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: KARKIN12 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-29 09:25 | 2014-11-29 09:56 | 0.51389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51389 | 0 | 0
91032 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: AKS.ORG.SANAYI11 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-29 09:25 | 2014-11-29 11:00 | 1.5772 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.8861
91034 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: CALTI3 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-29 09:31 | 2014-11-29 14:23 | 4.8731 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8731 | 0 | 0
91035 | 1 | KONYA | MERAM | TR: CARIKLAR8 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-29 09:33 | 2014-11-29 21:21 | 11.7942 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.7942 | 0 | 0
91037 | 1 | KONYA | MERAM | TR: BORUKTOLU4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-29 09:45 | 2014-11-29 10:40 | 0.91889 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 18.3778 | 0 | 0
91167 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: KOCAS1 TR | AG - DİREK YIKILMASI - RÜZGAR NEDENİYLE DİREK YIKILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-29 09:56 | 2014-11-29 14:49 | 4.8822 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.6467
91038 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: PINARBASI1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-29 09:57 | 2014-11-29 21:53 | 11.9453 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.9453
91105 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SARACOGLU30 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2014-11-29 09:59 | 2014-11-29 13:54 | 3.9128 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 328.6733 | 0 | 0
88915 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: KOPRUBASI KABIN44 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-29 10:01 | 2014-11-29 15:01 | 5 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0
89436 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: HASANOBA TM: ÇUMRA TM DM: ARIKÖREN DM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-29 10:01 | 2014-11-29 12:01 | 2 | 0 | 405 | 3 | 2 | 0 | 810 | 6 | 4
91040 | 1 | KONYA | MERAM | TR: BEYBES4 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-29 10:09 | 2014-11-29 21:17 | 11.1356 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.1356 | 0 | 0
91039 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: AYRANCI TM: EREĞLİ TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-29 10:09 | 2014-11-29 10:20 | 0.18944 | 3 | 119 | 38 | 5421 | 0.56833 | 22.5439 | 7.1989 | 1026.9783
91041 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ŞEKERCILER TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - AG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-29 10:14 | 2014-11-29 12:23 | 2.1506 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 107.5278 | 0 | 0
91043 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: AGCASAR TM: MİSLİOVA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-29 10:21 | 2014-11-29 12:42 | 2.3542 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 235.4167 | 0
91042 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: SARICACIFTLIK1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-29 10:22 | 2014-11-29 11:32 | 1.1722 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 39.8556 | 0 | 0
91045 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30814 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-29 10:23 | 2014-11-29 11:10 | 0.77611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77611 | 0 | 0
91044 | 1 | KONYA | MERAM | TR: CARIKLAR2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-29 10:24 | 2014-11-29 21:15 | 10.8642 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 217.2833 | 0 | 0
91046 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HOROZLUHAN39 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-29 10:26 | 2014-11-29 14:27 | 4.0153 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 56.2139 | 0 | 0
91047 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: TOPTANCILAR 02 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-29 10:30 | 2014-11-29 12:12 | 1.7033 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7033 | 0 | 0
91048 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: GIYSAN TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2014-11-29 10:31 | 2014-11-29 11:48 | 1.2819 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2819 | 0 | 0
91049 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: CAVUSIN2 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-29 10:33 | 2014-11-29 11:21 | 0.79361 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 100.7886
91050 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: ÜRGÜP TR39 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-29 10:35 | 2014-11-29 15:11 | 4.5933 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.3733 | 0 | 0
91052 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: HACIOMEROGLU2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-29 10:36 | 2014-11-29 13:02 | 2.4328 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.0294 | 0 | 0
91053 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ERENKOY1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-29 10:36 | 2014-11-29 11:45 | 1.1564 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1564 | 0 | 0
91054 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YAYLAPINAR KAS18 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA YANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-29 10:38 | 2014-11-29 12:44 | 2.0983 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0983 | 0 | 0
91055 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ1-28 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-29 10:38 | 2014-11-29 11:42 | 1.0531 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0531 | 0 | 0
91173 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: AKINCILAR2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-29 10:45 | 2014-11-29 18:12 | 7.4522 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.4522 | 0 | 0
91056 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ1-20 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLO BAŞLIĞI PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-29 10:45 | 2014-11-29 13:47 | 3.0372 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0372 | 0 | 0
91057 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Fider: ALTINEKİN DM - EĞRİBAYAT TM: ALTINEKİN TM DM: ALTINEKİN DM | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-29 10:48 | 2014-11-29 10:54 | 0.0975 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0975 | 0
91157 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ALAKOVA TASPINAR2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞ KABLOSU HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-29 10:50 | 2014-11-29 17:42 | 6.8667 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 824 | 0 | 0
91060 | 1 | KONYA | MERAM | Fider: SÖYLEMEZ TM: KONYA-1 TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TEİAŞ - TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-29 10:56 | 2014-11-29 11:08 | 0.20611 | 0 | 9040 | 0 | 0 | 0 | 1863.2444 | 0 | 0
91058 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Fider: ULUKIŞLA TM: EREĞLİ TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-29 10:57 | 2014-11-29 12:57 | 1.9994 | 19 | 978 | 28 | 1145 | 37.9894 | 1955.4567 | 55.9844 | 2289.3639
89479 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-29 11:01 | 2014-11-29 16:01 | 5 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0
90294 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR: BOZTEPE TR3 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-29 11:01 | 2014-11-29 12:01 | 0.99722 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 20.9417 | 0 | 0
91180 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: CARDAKLAR3 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2014-11-29 11:03 | 2014-11-29 20:44 | 9.6753 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.6753 | 0 | 0
91061 | 1 | KONYA | KADINHANI | Fider: ILGIN TM - FİDER6 KUMDÖKEN TM: ILGIN TM DM: DM44 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-29 11:09 | 2014-11-29 11:42 | 0.56056 | 0 | 1488 | 147 | 4858 | 0 | 834.1067 | 82.4017 | 2723.1789
91142 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: ERMENEK14 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-29 11:10 | 2014-11-29 16:03 | 4.8833 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 356.4833 | 0 | 0
91062 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-29 11:17 | 2014-11-29 12:39 | 1.37 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 21.92 | 0 | 0
91063 | 1 | KONYA | MERAM | TR: TIRILIRMAK2 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-29 11:21 | 2014-11-29 12:20 | 0.99167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99167 | 0 | 0
91067 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: KILIÇASLAN03 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - AG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-29 11:26 | 2014-11-29 13:32 | 2.0986 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.2958 | 0 | 0
91068 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM: EREĞLİ TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TEİAŞ - TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-29 11:27 | 2014-11-29 13:19 | 1.8644 | 50 | 2650 | 750 | 7666 | 93.2222 | 4940.7778 | 1398.3333 | 14292.8311
91066 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - TRAFO YANMASI- AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-29 11:29 | 2014-11-29 16:53 | 5.3897 | 10 | 490 | 0 | 0 | 53.8972 | 2640.9639 | 0 | 0
88888 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 1C 14TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-29 11:31 | 2014-11-29 13:48 | 2.2753 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 295.7861 | 0 | 0
91069 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM: BEYŞEHİR TM DM: BEYSEHİR ESKİ DM | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-29 11:49 | 2014-11-29 12:43 | 0.90944 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.0944 | 0 | 0
91070 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KOMSAN IS3 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2014-11-29 11:52 | 2014-11-29 15:35 | 3.7053 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.1158 | 0 | 0
91071 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: NEHRI KAFUR2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2014-11-29 11:59 | 2014-11-29 13:46 | 1.7808 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 67.6717 | 0 | 0
91125 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Fider: BOYALIK KÖK - YERBAĞ1 TR TM: ERMENEK TM DM: ERMENEK DM Kök: BOYALIK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-29 12:00 | 2014-11-29 16:53 | 4.8833 | 0 | 0 | 7 | 259 | 0 | 0 | 34.1833 | 1264.7833
91072 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ALPASLAN6 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-29 12:09 | 2014-11-29 16:32 | 4.3872 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3872 | 0 | 0
91073 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4A 18TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-29 12:17 | 2014-11-29 13:00 | 0.72361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72361 | 0 | 0
91074 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: FEVZI CAKMAK22 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2014-11-29 12:17 | 2014-11-29 16:19 | 4.0336 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0336 | 0 | 0
91076 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: CUMHURIYET04 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-29 12:19 | 2014-11-29 13:02 | 0.70333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.70333 | 0 | 0
91075 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YAYLAPINAR KAS13 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-29 12:23 | 2014-11-29 13:23 | 1.0067 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0067 | 0 | 0
91077 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: HELVADERE5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-29 12:23 | 2014-11-29 13:33 | 1.1667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.6667 | 0 | 0
91078 | 1 | KONYA | HADİM | Fider: SEYDİSEHİR TM - F11 BOZKIR 2 ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM DM: BOZKIR DM Kök: KORUALAN KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-29 12:29 | 2014-11-29 13:50 | 1.3561 | 0 | 76 | 0 | 2 | 0 | 103.0644 | 0 | 2.7122
91081 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: GEVELER 1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-29 12:30 | 2014-11-29 17:23 | 4.8836 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8836 | 0 | 0
91079 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: KARKIN11 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-29 12:35 | 2014-11-29 15:05 | 2.4936 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4936 | 0 | 0
91080 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: UCARI MH 18 TR 250 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-29 12:37 | 2014-11-29 14:51 | 2.2386 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2386 | 0 | 0
91083 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: KOCATEPE1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-29 12:38 | 2014-11-29 13:57 | 1.3039 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3039 | 0 | 0
91084 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Fider: GÖZLÜ TM: LADİK TM DM: GÖZLÜ DM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-29 12:44 | 2014-11-29 13:43 | 0.97306 | 0 | 99 | 13 | 1 | 0 | 96.3325 | 12.6497 | 0.97306
91094 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: KAZANCI8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-29 12:45 | 2014-11-29 21:00 | 8.2472 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 98.9667 | 0 | 0
91085 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: KAYAONU1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-29 12:50 | 2014-11-29 16:40 | 3.8256 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8256
91086 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: AGSAKLI2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-29 12:51 | 2014-11-29 15:50 | 2.9717 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 172.3567
91089 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: GÖLYAZI TM: CİHANBEYLİ TM Kök: SAĞLIK KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-29 12:52 | 2014-11-29 13:36 | 0.73778 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 55.3333
91088 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ORTAKONAK2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2014-11-29 12:55 | 2014-11-29 17:52 | 4.9453 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 316.4978 | 0 | 0
84964 | 1 | KONYA | MERAM | TR: BUYUK KOVANAGZI5 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-29 13:01 | 2014-11-29 16:01 | 3 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 276 | 0 | 0
86859 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR: CEBISLER1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-29 13:01 | 2014-11-29 15:28 | 2.4583 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 88.5
90015 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM: HİRFANLI HES TM DM: KAMAN DM Kök: KURANCILI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-29 13:01 | 2014-11-29 14:15 | 1.2281 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 264.0319 | 0 | 0
90271 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | Fider: KIRŞEHİR KÖYLER TM: KIRŞEHİR TM DM: ÇAYAĞAZI DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-29 13:01 | 2014-11-29 16:12 | 3.1767 | 0 | 33 | 6 | 218 | 0 | 104.83 | 19.06 | 692.5133
91093 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: PETLAS AŞ 2 (6,3 KV) TM: PETLAS TM DM: KIRŞEHİR DM 2 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-29 13:01 | 2014-11-29 16:01 | 3 | 0 | 872 | 0 | 0 | 0 | 2616 | 0 | 0
91090 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: KADINHANI30 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-29 13:01 | 2014-11-29 15:33 | 2.5331 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5331 | 0 | 0
91091 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Fider: ULUKIŞLA TM: EREĞLİ TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-29 13:03 | 2014-11-29 13:22 | 0.30972 | 0 | 0 | 6 | 370 | 0 | 0 | 1.8583 | 114.5972
91092 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: KUZOREN1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-29 13:04 | 2014-11-29 14:11 | 1.1061 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1061 | 0 | 0
91095 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C 35TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-29 13:21 | 2014-11-29 13:55 | 0.56556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56556 | 0 | 0
91098 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: SOGUCAK1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-29 13:29 | 2014-11-29 17:23 | 3.8958 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8958
91111 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: ORTAKOY11 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-29 13:31 | 2014-11-29 16:09 | 2.6306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6306 | 0 | 0
91096 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: KARINCALI | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-29 13:31 | 2014-11-29 15:11 | 1.6581 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 19.8967
91097 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: ALİBEYHÜYÜĞÜ5 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-29 13:32 | 2014-11-29 17:28 | 3.9303 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9303 | 0 | 0
91100 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: EREĞLİ-2 TM: EREĞLİ TM | OG - KESİCİ AÇMASI-DİĞER - MEKANİK ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-29 13:33 | 2014-11-29 14:54 | 1.3439 | 0 | 520 | 0 | 0 | 0 | 698.8222 | 0 | 0
91104 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: HAMZALAR2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-29 13:35 | 2014-11-29 15:43 | 2.1367 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1367 | 0 | 0
91101 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAASLAN AYBAHCE17 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-29 13:39 | 2014-11-29 15:40 | 2.0156 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0156 | 0 | 0
91103 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR7 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-29 13:48 | 2014-11-29 15:31 | 1.7189 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7189 | 0 | 0
91106 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SARACOGLU10 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2014-11-29 13:51 | 2014-11-29 15:27 | 1.5925 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 28.665 | 0 | 0
91140 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: KILBASAN TM: KARAMAN TM Kök: BOYALITEPE KOK | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-29 13:56 | 2014-11-29 17:43 | 3.7881 | 0 | 0 | 2 | 236 | 0 | 0 | 7.5761 | 893.9811
91107 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: YAS SEBZE MEYVECILER TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-29 13:57 | 2014-11-29 16:01 | 2.0708 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 37.275 | 0 | 0
91109 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-15 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-29 13:57 | 2014-11-29 14:23 | 0.42944 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5.1533 | 0 | 0
91113 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: ERMENEK14 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-29 14:00 | 2014-11-29 18:53 | 4.8836 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 532.3136 | 0 | 0
91119 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: ERMENEK3 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-29 14:00 | 2014-11-29 18:53 | 4.8836 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8836 | 0 | 0
84965 | 1 | KONYA | MERAM | TR: LARENDE1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-29 14:01 | 2014-11-29 17:01 | 3 | 0 | 716 | 0 | 0 | 0 | 2148 | 0 | 0
90588 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: ÇAYHAN TM: EREĞLİ TM Kök: ÇİLLER KÖK | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANLI TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK ALMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-29 14:01 | 2014-11-29 14:57 | 0.93306 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.6653 | 0
91110 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: TATLICAK5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2014-11-29 14:09 | 2014-11-29 15:45 | 1.6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 0
91116 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MIMARSINAN01 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-29 14:19 | 2014-11-29 15:33 | 1.23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.23 | 0 | 0
91118 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: KILIÇASLAN03 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-29 14:20 | 2014-11-29 17:29 | 3.1397 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 50.2356 | 0 | 0
91114 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60814 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-29 14:25 | 2014-11-29 14:48 | 0.37444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.37444 | 0 | 0
91115 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SANCAK67 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-29 14:28 | 2014-11-29 15:51 | 1.3903 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 34.7569 | 0 | 0
91247 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: SARIVADI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-29 14:30 | 2014-11-29 19:23 | 4.8833 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 395.55
91117 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: AYRANCI TM: EREĞLİ TM DM: GÖKÇEYAZI DM Kök: SEYDİFAKILI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - AKIM TRAFOSU BAĞLANTI-İZOLASYON HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-29 14:31 | 2014-11-29 15:27 | 0.93583 | 0 | 0 | 12 | 397 | 0 | 0 | 11.23 | 371.5258
91121 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: HACIABDULLAH TM: MİSLİOVA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-29 14:35 | 2014-11-29 16:26 | 1.8417 | 5 | 1556 | 10 | 744 | 9.2083 | 2865.6333 | 18.4167 | 1370.2
91122 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM: KARAPINAR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-29 14:38 | 2014-11-29 15:48 | 1.1692 | 0 | 0 | 7 | 80 | 0 | 0 | 8.1842 | 93.5333
91123 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: DUNDARLI1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-29 14:42 | 2014-11-29 18:51 | 4.1481 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1481 | 0 | 0
91127 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: ORHANLI3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-29 14:52 | 2014-11-29 18:19 | 3.4575 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 62.235 | 0 | 0
91128 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: ORTAOBA1 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-29 14:59 | 2014-11-29 21:57 | 6.9647 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.9647
91129 | 1 | KONYA | KULU | TR: KULU82 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-29 15:02 | 2014-11-29 15:53 | 0.85444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85444 | 0 | 0
91130 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: İSMİL TM: KONYA-4 TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2014-11-29 15:03 | 2014-11-29 15:17 | 0.23889 | 100 | 5000 | 0 | 0 | 23.8889 | 1194.4444 | 0 | 0
91131 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: ASAGIESENCE1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-29 15:09 | 2014-11-29 16:08 | 0.97028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.97028 | 0 | 0
91132 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1613 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-29 15:17 | 2014-11-29 16:23 | 1.1008 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1008 | 0 | 0
91133 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: GUVERCINLIK2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-29 15:19 | 2014-11-29 17:30 | 2.1839 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1839
91136 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HATUNSARAY5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-29 15:39 | 2014-11-29 16:13 | 0.55611 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 11.1222 | 0 | 0
91137 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: YILMAZLAR YAYLASI1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - AG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-29 15:41 | 2014-11-29 19:16 | 3.5753 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5753
91138 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: HASANOBA TM: ÇUMRA TM Kök: BEYLERCE KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-29 15:45 | 2014-11-29 16:46 | 1.0078 | 25 | 407 | 3 | 2 | 25.1944 | 410.1656 | 3.0233 | 2.0156
91139 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: TOPRAKLIK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-29 15:54 | 2014-11-29 18:30 | 2.6086 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.0431
91141 | 1 | KONYA | MERAM | TM: KONYA-1 TM DM: MERAM DM 28 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-29 16:02 | 2014-11-29 17:13 | 1.1783 | 0 | 2090 | 0 | 0 | 0 | 2462.7167 | 0 | 0
91143 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: BEYKOY1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-29 16:03 | 2014-11-29 17:04 | 1.0119 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.0597
91144 | 1 | KONYA | KULU | TR: DIPDEDE2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-29 16:06 | 2014-11-29 17:02 | 0.94194 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 69.7039
91146 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: YENIYILDIZ AKKAYA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FAZ-NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-29 16:17 | 2014-11-29 18:24 | 2.1158 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 19.0425
91147 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: GOREME5 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG PANO İÇ ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-29 16:20 | 2014-11-29 18:21 | 2.02 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 125.24 | 0 | 0
91148 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR: DUGUZ1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-29 16:21 | 2014-11-29 17:22 | 1.0178 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0178
91151 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: ŞEHİR-1 TM: KARAMAN TM DM: KARAMAN DM1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-29 16:41 | 2014-11-29 17:10 | 0.48167 | 40 | 484 | 0 | 0 | 19.2667 | 233.1267 | 0 | 0
91153 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: KAVAK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-29 16:47 | 2014-11-29 19:20 | 2.5633 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 25.6333 | 0 | 0
91152 | 1 | KONYA | KULU | Fider: YARASLI KÖK - YARASLI1 TR TM: KULU TM DM: KULU DM Kök: YARASLI KÖK | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI KÖTÜ TEMAS EDİYOR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-29 16:47 | 2014-11-29 17:28 | 0.68556 | 0 | 0 | 0 | 742 | 0 | 0 | 0 | 508.6822
91155 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ 2/29-1 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-29 16:50 | 2014-11-29 17:26 | 0.59722 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 85.4028 | 0 | 0
91154 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR14 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-29 16:50 | 2014-11-29 17:53 | 1.0419 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0419 | 0 | 0
91158 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: AKKOY1 TR | AG - DİREK EĞİLMESİ - RÜZGAR NEDENİYLE DİREK EĞİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-29 16:56 | 2014-11-29 17:19 | 0.37389 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4.4867
91156 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAASLAN AYBAHCE13 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-29 17:00 | 2014-11-29 19:10 | 2.1817 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1817 | 0 | 0
91159 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: KALEKOY1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-29 17:13 | 2014-11-29 20:26 | 3.2167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2167 | 0 | 0
91161 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR: AYRANCI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-29 17:14 | 2014-11-29 19:40 | 2.4244 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4244 | 0 | 0
91175 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: ERMENEK18 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-29 17:15 | 2014-11-29 22:08 | 4.8833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8833 | 0 | 0
91160 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: YAZIR72 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-29 17:15 | 2014-11-29 17:41 | 0.42528 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 119.0778 | 0 | 0
91162 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR: DUMLUGOZE1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-29 17:15 | 2014-11-29 18:58 | 1.7092 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 30.765
91164 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: KAYI1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-29 17:21 | 2014-11-29 19:27 | 2.0922 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0922
91165 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: YAPALI3 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-29 17:24 | 2014-11-29 21:52 | 4.4778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.4778 | 0 | 0
91163 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR43 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-29 17:24 | 2014-11-29 17:51 | 0.45361 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.1753 | 0 | 0
91166 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KOZAGAC7 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-29 17:29 | 2014-11-29 18:29 | 1.0017 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0017
91168 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: KOCATEPE1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-29 17:31 | 2014-11-29 17:59 | 0.46556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.46556 | 0 | 0
91170 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: KADIOGLU5 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ŞEBEKE KLEMENS BAĞLANTILARI GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-29 17:43 | 2014-11-29 21:07 | 3.3986 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.7972 | 0 | 0
91171 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: FERHUNIYE3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-29 17:46 | 2014-11-29 19:08 | 1.3672 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3672 | 0 | 0
91172 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KAPU CAMI TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-29 17:55 | 2014-11-29 18:55 | 0.99889 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 13.9844 | 0 | 0
91174 | 1 | KONYA | KULU | TR: YESILYURT3 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-29 18:10 | 2014-11-29 19:19 | 1.1422 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1422
91179 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: SANAYI15 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE TMŞ AÇMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-29 18:19 | 2014-11-29 18:59 | 0.66944 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.6778 | 0 | 0
91177 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-115 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-29 18:20 | 2014-11-29 18:58 | 0.63806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63806 | 0 | 0
91176 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 21504 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-29 18:22 | 2014-11-29 20:02 | 1.6592 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6592 | 0 | 0
91178 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4D 8 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-29 18:26 | 2014-11-29 19:26 | 1.0075 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0075 | 0 | 0
91181 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: TEPECIK | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-29 18:39 | 2014-11-29 19:31 | 0.86083 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 17.2167
91182 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR: GUNEYSINIR8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-29 18:46 | 2014-11-29 21:04 | 2.3047 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 34.5708 | 0 | 0
91183 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: KOFTU48 TR 50 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-29 19:01 | 2014-11-29 20:04 | 1.0572 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.2861
91184 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA21 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-29 19:06 | 2014-11-29 21:06 | 1.9969 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9969 | 0 | 0
91185 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KUCUK KOVANAGZI2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-29 19:26 | 2014-11-29 23:07 | 3.6972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6972 | 0 | 0
91186 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: DEDELER3 TR | AG - DİREK YIKILMASI - RÜZGAR NEDENİYLE DİREK YIKILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-29 19:31 | 2014-11-30 00:24 | 4.8786 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.7572 | 0 | 0
91202 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: BASAK4 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2014-11-29 19:38 | 2014-11-29 23:09 | 3.5208 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5208 | 0 | 0
91187 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: CAKIRBAG1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-29 19:41 | 2014-11-29 20:58 | 1.2861 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 181.3417
91190 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: TATLICAK UN TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-29 19:50 | 2014-11-30 01:07 | 5.2858 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 52.8583 | 0 | 0
91188 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR30 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-29 19:52 | 2014-11-29 20:31 | 0.65583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65583 | 0 | 0
91189 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: ÇUKURBAĞ TR1 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-29 19:54 | 2014-11-30 00:46 | 4.8725 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8725
91200 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: SANAYI15 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-29 20:06 | 2014-11-29 21:04 | 0.96917 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10.6608 | 0 | 0
91199 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Fider: LADİK TM: LADİK TM Kök: LADİK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ - CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-11-29 20:08 | 2014-11-29 21:04 | 0.93778 | 4 | 98 | 0 | 0 | 3.7511 | 91.9022 | 0 | 0
91193 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YESILTEPE6 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-29 20:20 | 2014-11-29 21:26 | 1.0906 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0906 | 0 | 0
91192 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 31105 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-29 20:21 | 2014-11-29 21:26 | 1.0883 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 27.2083 | 0 | 0
91194 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: ATASAN8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-29 20:27 | 2014-11-29 20:48 | 0.34694 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 9.7144
91196 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: ISAKLIKARAPINAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-29 20:39 | 2014-11-29 21:43 | 1.0742 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13.9642
91197 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: KALEKOY1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-29 20:45 | 2014-11-30 01:38 | 4.8797 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8797 | 0 | 0
91198 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: EGRIBAYAT2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-29 20:45 | 2014-11-29 21:57 | 1.1903 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1903 | 0 | 0
91201 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 20501 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-29 20:56 | 2014-11-29 21:30 | 0.57194 | 0 | 368 | 0 | 0 | 0 | 210.4756 | 0 | 0
91203 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR43 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-29 21:28 | 2014-11-29 22:32 | 1.0789 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.71 | 0 | 0
91204 | 1 | KONYA | MERAM | TR: AYANBEY2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-29 21:35 | 2014-11-29 22:26 | 0.84722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84722 | 0 | 0
91205 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30200 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-29 21:45 | 2014-11-29 22:10 | 0.42222 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 42.2222 | 0 | 0
91206 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: UZUMLU11 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-29 21:45 | 2014-11-29 22:57 | 1.2008 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2008 | 0 | 0
91207 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR: BASKOY6 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-29 21:49 | 2014-11-29 22:25 | 0.59972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.59972 | 0 | 0
91208 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: ALİBEYHÜYÜĞÜ5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-29 21:53 | 2014-11-29 23:00 | 1.1231 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12.3536 | 0 | 0
91209 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: YAZIBELEN1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI - AG TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-29 21:59 | 2014-11-30 04:43 | 6.7397 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 505.4792 | 0 | 0
91210 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SANCAK67 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞ KABLOSU HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-29 22:00 | 2014-11-30 00:13 | 2.2211 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 55.5278 | 0 | 0
91211 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MANIFATURACILAR4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-29 22:25 | 2014-11-29 23:00 | 0.59833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.59833 | 0 | 0
91213 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SAKARYA4 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-29 22:59 | 2014-11-29 23:24 | 0.41111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.41111 | 0 | 0
91212 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ULUIRMAK YENI ALTI YOL TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-29 22:59 | 2014-11-30 00:01 | 1.0269 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0269 | 0 | 0
91214 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA51 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-29 23:43 | 2014-11-30 02:34 | 2.8633 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8633 | 0 | 0
91215 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: EGRIBAYAT1 TR | AG - DİREK YIKILMASI - RÜZGAR NEDENİYLE DİREK YIKILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-30 00:20 | 2014-11-30 05:13 | 4.8825 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 97.65 | 0 | 0
91216 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | Fider: HACIBEKTAŞ TM: AVANOS TM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-30 00:42 | 2014-11-30 01:38 | 0.93333 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 28
91217 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: YENİŞEHİR 03 (YEŞİL MERAM) | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-30 02:01 | 2014-11-30 03:00 | 0.98333 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 275.3333 | 0 | 0
91218 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SANCAK67 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞ KABLOSU HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-30 02:04 | 2014-11-30 13:32 | 11.4764 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 516.4375 | 0 | 0
91219 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA-1 TM IM: İM2- FERİT PAŞA | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-30 03:19 | 2014-11-30 04:01 | 0.7 | 2 | 687 | 0 | 0 | 1.4 | 480.9 | 0 | 0
91220 | 1 | KONYA | MERAM | Fider: KONYA5 TM - ÇATALHÜYÜK FİDERİ TM: KONYA5 TM DM: KARATAY DM25 Kök: ÇOMAKLI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-30 03:39 | 2014-11-30 07:54 | 4.2597 | 2 | 448 | 0 | 7 | 8.5194 | 1908.3556 | 0 | 29.8181
91221 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30200 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-30 04:41 | 2014-11-30 05:30 | 0.81944 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12.2917 | 0 | 0
91226 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SERDARLI YAYLA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-30 06:00 | 2014-11-30 09:08 | 3.1303 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.2606
91222 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM Kök: GÖZLÜ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-30 06:37 | 2014-11-30 07:28 | 0.84833 | 0 | 99 | 13 | 1 | 0 | 83.985 | 11.0283 | 0.84833
91223 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR: CAYICI2 TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-30 06:48 | 2014-11-30 08:44 | 1.9342 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.8025
91224 | 1 | NİĞDE | BOR | Fider: ÇUKURKUYU TM: BOR TM | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-30 06:53 | 2014-11-30 07:46 | 0.88778 | 0 | 0 | 1 | 70 | 0 | 0 | 0.88778 | 62.1444
90667 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: ŞEHİR-1 TM: TÜMOSAN TM DM: AKSARAY DM1 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-30 07:01 | 2014-11-30 08:56 | 1.9161 | 15 | 350 | 0 | 0 | 28.7417 | 670.6389 | 0 | 0
91225 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30501 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-30 07:11 | 2014-11-30 08:24 | 1.2097 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2097 | 0 | 0
91227 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1505 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-30 07:26 | 2014-11-30 08:50 | 1.3936 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3936 | 0 | 0
91302 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ISTIKLAL1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2014-11-30 07:52 | 2014-11-30 12:17 | 4.4108 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 132.325 | 0 | 0
91229 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: SARIOGLAN3 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-30 07:53 | 2014-11-30 08:55 | 1.0397 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.3575 | 0 | 0
91231 | 1 | KONYA | KULU | TR: TUZYAKA3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-30 07:55 | 2014-11-30 08:47 | 0.87028 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.0919 | 0 | 0
91238 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: ALTINEKİN TM DM: ALTINEKİN DM Kök: MANTAR MODÜLER KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-30 07:59 | 2014-11-30 10:40 | 2.6883 | 0 | 0 | 37 | 94 | 0 | 0 | 99.4683 | 252.7033
91232 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | Fider: ERMENEK DM - GÖKTEPE KÖK TM: ERMENEK TM DM: ERMENEK DM Kök: ÇUKURBAĞ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - DİREK YIKILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-30 08:00 | 2014-11-30 12:53 | 4.8836 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 78.1378
88432 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: ADESE TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-30 08:01 | 2014-11-30 10:51 | 2.8397 | 0 | 785 | 0 | 0 | 0 | 2229.1819 | 0 | 0
89676 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: STAD YANI TR 3.22 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-30 08:01 | 2014-11-30 12:41 | 4.6633 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 746.1333 | 0 | 0
90017 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM: HİRFANLI HES TM DM: KAMAN DM Kök: KURANCILI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-30 08:01 | 2014-11-30 13:01 | 5.0044 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 1075.9556 | 0 | 0
90235 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: ARMAK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-30 08:01 | 2014-11-30 16:27 | 8.4311 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 2107.7778 | 0 | 0
90870 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C 11TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-30 08:01 | 2014-11-30 11:56 | 3.9117 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 273.8167 | 0 | 0
91245 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Fider: KOÇAŞ KÖK - HACINUMAN GİYMİR ÇIKIŞI TM: KIZÖREN TM DM: TOPRAKLIK DM Kök: KOÇAŞ KÖK | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - ABONE AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-30 08:01 | 2014-11-30 09:23 | 1.3611 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3611 | 0
91230 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-107 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-30 08:02 | 2014-11-30 11:22 | 3.3294 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 862.3261 | 0 | 0
91233 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KASINHANI11 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-30 08:17 | 2014-11-30 12:49 | 4.5303 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5303 | 0 | 0
91234 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: GUVENC2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-30 08:24 | 2014-11-30 13:15 | 4.8456 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8456 | 0 | 0
91327 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: TATLICAK7 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2014-11-30 08:25 | 2014-11-30 14:01 | 5.5978 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 229.5089 | 0 | 0
91235 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: ÜRGÜP TR12 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-30 08:25 | 2014-11-30 09:28 | 1.0556 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1111 | 0 | 0
86793 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: MURAT BAGI23 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-30 08:31 | 2014-11-30 13:31 | 5 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0
90593 | 1 | KONYA | HADİM | TR: HADIM KARAYOLLARI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-30 08:31 | 2014-11-30 16:09 | 7.6375 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 725.5625 | 0 | 0
91237 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: BASAK5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FAZ-NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2014-11-30 08:32 | 2014-11-30 13:25 | 4.8769 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 34.1386 | 0 | 0
91236 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: YENİKENT TM: TÜMOSAN TM Kök: KUTLU KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-30 08:34 | 2014-11-30 09:57 | 1.39 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 417
91239 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: DM33-HAYVANPAZARI TR TM: KONYA-4 TM DM: KARATAY DM33 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2014-11-30 08:46 | 2014-11-30 09:24 | 0.63889 | 20 | 100 | 0 | 0 | 12.7778 | 63.8889 | 0 | 0
85520 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | DM: ÜRGÜP DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-30 09:01 | 2014-11-30 13:14 | 4.2242 | 0 | 0 | 8 | 1191 | 0 | 0 | 33.7933 | 5030.9825
86982 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: ESMEKAYA1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-30 09:01 | 2014-11-30 13:06 | 4.085 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 81.7 | 0 | 0
87110 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: KILIÇÖZÜ SANAYİ TM: PETLAS TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-30 09:01 | 2014-11-30 14:34 | 5.5519 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 555.1944 | 0 | 0
89417 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 2 TM TR: MOBILYACILAR1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-30 09:01 | 2014-11-30 11:01 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0
90503 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1230 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-30 09:01 | 2014-11-30 12:42 | 3.6897 | 0 | 398 | 0 | 0 | 0 | 1468.5094 | 0 | 0
90554 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: KAMAN38 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-30 09:01 | 2014-11-30 14:49 | 5.7981 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 1072.6403 | 0 | 0
90637 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: SEYDİSEHİR TM - F4 ORTAKARAÖREN ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM Kök: BALIKLAVA KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-30 09:01 | 2014-11-30 10:13 | 1.1994 | 0 | 2816 | 0 | 0 | 0 | 3377.6356 | 0 | 0
90639 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 2 TM TR: SARAYKOY2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-30 09:01 | 2014-11-30 15:01 | 6 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0
90640 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 2 TM TR: HOCACIHAN100.YIL08 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-30 09:01 | 2014-11-30 11:01 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
90704 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1682 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-30 09:01 | 2014-11-30 11:17 | 2.2628 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 81.46 | 0 | 0
91228 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: KADINHANI30 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-30 09:01 | 2014-11-30 14:01 | 5 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0
91240 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 11206 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-30 09:07 | 2014-11-30 10:00 | 0.88167 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 89.0483 | 0 | 0
91241 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: YEŞİLGÖLCÜK TR7 | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-30 09:07 | 2014-11-30 09:31 | 0.39861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.39861 | 0 | 0
91242 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KOMBAKTES TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-30 09:11 | 2014-11-30 13:44 | 4.5569 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5569 | 0 | 0
91243 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KARAASLAN4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2014-11-30 09:15 | 2014-11-30 09:54 | 0.65639 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 13.1278 | 0 | 0
91244 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: KARKIN12 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-30 09:19 | 2014-11-30 11:24 | 2.0819 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.2458 | 0 | 0
91380 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: CARDAKLAR3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-30 09:20 | 2014-11-30 17:17 | 7.9531 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 397.6528 | 0 | 0
91249 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BUYUKKAYACIK3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-30 09:24 | 2014-11-30 15:14 | 5.83 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 58.3 | 0 | 0
91246 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: UZUMLU4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-30 09:25 | 2014-11-30 11:46 | 2.3528 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 23.5278 | 0 | 0
91248 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HOCACIHAN100.YIL01 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-30 09:27 | 2014-11-30 10:41 | 1.22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.22 | 0 | 0
91250 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: GOCU YAYLA2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-30 09:29 | 2014-11-30 18:37 | 9.1325 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 502.2875
91252 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4D 27 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-30 09:34 | 2014-11-30 10:55 | 1.3522 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 27.0444 | 0 | 0
91253 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30832 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-30 09:35 | 2014-11-30 11:29 | 1.9056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9056 | 0 | 0
91251 | 1 | KONYA | MERAM | TR: BORUKTOLU4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-30 09:35 | 2014-11-30 10:46 | 1.1733 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 26.9867 | 0 | 0
91268 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ŞEYH ŞAMİL 04 (CUMHURİYET 12) | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-30 09:39 | 2014-11-30 11:44 | 2.0847 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 52.1181 | 0 | 0
91254 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KASINHANI12 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA YANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-30 09:41 | 2014-11-30 13:02 | 3.3433 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3433 | 0 | 0
91266 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: CATAL HUYUK7 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2014-11-30 09:42 | 2014-11-30 10:46 | 1.0669 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.2008 | 0 | 0
91255 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: KİRŞEHİR DM 1 TM: KIRŞEHİR TM DM: KIRŞEHİR DM 1 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-30 09:51 | 2014-11-30 10:33 | 0.71083 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.71083 | 0.71083
91256 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR: TUZLUKCU12 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-30 09:54 | 2014-11-30 10:22 | 0.45556 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 11.3889 | 0 | 0
91258 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: ÇAYHAN TM: EREĞLİ TM Kök: BULGURLUK KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-30 09:57 | 2014-11-30 12:37 | 2.6569 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.2847
91257 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KOMSAN IS3 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2014-11-30 09:58 | 2014-11-30 10:34 | 0.59444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.59444 | 0 | 0
91259 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Fider: ALTINEKİN DM - DEDELER TM: ALTINEKİN TM DM: ALTINEKİN DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - DİREK YIKILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-30 09:59 | 2014-11-30 14:52 | 4.8789 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8789 | 0
90053 | 1 | KONYA | KULU | Fider: KARACADAĞ KÖK - SÖĞÜTLÜ HÜYÜK YAYLASI1TR TM: KULU TM DM: KULU DM Kök: KARACADAĞ KÖK | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANLI TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-30 10:01 | 2014-11-30 11:23 | 1.3667 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 79.2667 | 0 | 0
90254 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: ŞEHİR TM: EREĞLİ TM IM: EREĞLİ1100 İM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-30 10:01 | 2014-11-30 11:27 | 1.4286 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 25.715 | 0 | 0
90800 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Fider: BELEDİYE-2 TM: AKŞEHİR TM Kök: KARAYOLLARI KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-30 10:01 | 2014-11-30 13:34 | 3.5511 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 550.4222 | 0 | 0
90812 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | Fider: ALTINHİSAR-1 TM: BOR TM Kök: KEÇİKALESİ KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-30 10:01 | 2014-11-30 15:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 485
90813 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KAYNARCA4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-30 10:01 | 2014-11-30 16:46 | 6.75 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 344.25
91260 | 1 | KONYA | MERAM | TR: NECIP FAZIL2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-30 10:10 | 2014-11-30 11:30 | 1.3425 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3425 | 0 | 0
91261 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30501 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-30 10:15 | 2014-11-30 10:55 | 0.66944 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 23.4306 | 0 | 0
91262 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HAYIROGLU2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2014-11-30 10:17 | 2014-11-30 21:34 | 11.285 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 169.275 | 0 | 0
91263 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: KADIOGLU2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ALPEK KABLO SU ALMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-30 10:18 | 2014-11-30 18:49 | 8.5158 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 272.5067 | 0 | 0
91265 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR: KIRAMAN2 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-30 10:29 | 2014-11-30 11:37 | 1.1222 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1222
91264 | 1 | KONYA | HADİM | TR: BADEMLI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-30 10:30 | 2014-11-30 11:41 | 1.1878 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1878 | 0 | 0
91300 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: ERLER TM: KONYA-4 TM Kök: ERLER KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BUZ YÜKÜ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-30 10:35 | 2014-11-30 12:11 | 1.5975 | 50 | 0 | 0 | 0 | 79.875 | 0 | 0 | 0
91333 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: EREGLI YOLU BP TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2014-11-30 10:40 | 2014-11-30 17:40 | 6.9983 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 104.975 | 0 | 0
91267 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: AGSAKLI2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2014-11-30 10:44 | 2014-11-30 12:16 | 1.5453 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5453
91269 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: PIRI MEHMETPASA1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE YER ALTI KABLOSUNDAN GELEN ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2014-11-30 10:49 | 2014-11-30 22:23 | 11.5719 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 57.8597 | 0 | 0
91270 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: AKORENKISLA2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2014-11-30 10:52 | 2014-11-30 13:02 | 2.1722 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17.3778
91271 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 20501 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-30 10:53 | 2014-11-30 13:14 | 2.3558 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3558 | 0 | 0
91272 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: BOZKIR16 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-30 10:53 | 2014-11-30 11:16 | 0.38222 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4.9689 | 0 | 0
91438 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: BAŞAK-6 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FAZ-NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2014-11-30 10:59 | 2014-11-30 22:14 | 11.2528 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 303.825 | 0 | 0
91274 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: GOKCESEKI1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-30 11:00 | 2014-11-30 15:53 | 4.8836 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8836
89418 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 2 TM TR: AĞAÇ İŞLERİ 01 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-30 11:01 | 2014-11-30 13:31 | 2.5 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0
90595 | 1 | KONYA | TAŞKENT | Fider: TAŞKENTKÖK1-TAŞKENT1 TR TM: GÖKSU HES TM DM: BALCILAR DM Kök: TAŞKENT KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-30 11:01 | 2014-11-30 13:31 | 2.5083 | 1 | 514 | 0 | 4 | 2.5083 | 1289.2833 | 0 | 10.0333
91275 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: AFETEVLER1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-30 11:06 | 2014-11-30 16:36 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 247.5
91276 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: DIVARLI2 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-30 11:09 | 2014-11-30 11:37 | 0.46806 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 12.6375 | 0 | 0
91404 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: TATLICAK UN TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2014-11-30 11:13 | 2014-11-30 22:40 | 11.4561 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 286.4028 | 0 | 0
91277 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: OTO GALERICILER2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-30 11:13 | 2014-11-30 15:11 | 3.9547 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9547 | 0 | 0
90835 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM: PETLAS TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-30 11:16 | 2014-11-30 15:17 | 4.0161 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 341.3694 | 0 | 0
91279 | 1 | KONYA | MERAM | TR: DERE CAMI KEBIR3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-30 11:16 | 2014-11-30 14:43 | 3.4408 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4408 | 0 | 0
91280 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ 3-49 | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-30 11:17 | 2014-11-30 12:10 | 0.89194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89194 | 0 | 0
91282 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA14 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-30 11:28 | 2014-11-30 13:41 | 2.2081 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2081 | 0 | 0
91291 | 1 | KONYA | HADİM | Fider: BADEMLİ KÖK-ESENLER KÖK TM: GÖKSU HES TM DM: BALCILAR DM Kök: ESENLER KÖK | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-30 11:41 | 2014-11-30 12:30 | 0.81833 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 37.6433
91284 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: FERHUNIYE3 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-30 11:42 | 2014-11-30 13:10 | 1.4586 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4586 | 0 | 0
91285 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: ORHANLI3 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-30 11:43 | 2014-11-30 14:10 | 2.4539 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4539
91286 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: ALTINEKİN TM: CİHANBEYLİ TM Kök: KIRKIŞLA KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-30 11:46 | 2014-11-30 14:41 | 2.9153 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.7458 | 0
91289 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HÜSAMETTİN ÇELEBİ 01 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-30 11:47 | 2014-11-30 13:54 | 2.1231 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1231 | 0 | 0
91290 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MEHMET AKİF 01 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-30 11:48 | 2014-11-30 12:21 | 0.55306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55306 | 0 | 0
91287 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KARAASLAN3 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2014-11-30 11:49 | 2014-11-30 17:55 | 6.0947 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0947 | 0 | 0
91288 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA51 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-30 11:49 | 2014-11-30 13:47 | 1.9622 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9622 | 0 | 0
91297 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: ERMENEK5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-30 11:50 | 2014-11-30 16:43 | 4.8833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 39.0667 | 0 | 0
90409 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | TR: KISLA1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-30 11:55 | 2014-11-30 17:05 | 5.1808 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1808
91293 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HACI IBALI1 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2014-11-30 11:56 | 2014-11-30 13:07 | 1.1786 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1786 | 0 | 0
91292 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: DM32-SARAÇOĞLU1 TR TM: KONYA-4 TM DM: DM32 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2014-11-30 11:56 | 2014-11-30 12:29 | 0.54694 | 0 | 342 | 0 | 0 | 0 | 187.055 | 0 | 0
91295 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR: ALTUNHISAR3 TR | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-30 11:57 | 2014-11-30 13:32 | 1.5811 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 120.1644 | 0 | 0
91294 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: BAĞLAMA TR2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-30 11:57 | 2014-11-30 12:48 | 0.85306 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 32.4161 | 0 | 0
91296 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30102 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-30 11:58 | 2014-11-30 13:08 | 1.1553 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1553 | 0 | 0
91306 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: KILBASAN TM: KARAMAN TM Kök: BOYALITEPE KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-30 12:00 | 2014-11-30 20:33 | 8.5483 | 0 | 0 | 21 | 198 | 0 | 0 | 179.515 | 1692.57
89389 | 1 | KONYA | HADİM | Fider: F8 BEYŞEHİR ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM DM: BOZKIR DM Kök: DEDEMLİ KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-30 12:01 | 2014-11-30 13:33 | 1.5381 | 0 | 625 | 2 | 54 | 0 | 961.2847 | 3.0761 | 83.055
90810 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: ORHANLI4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-30 12:01 | 2014-11-30 14:37 | 2.5969 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 259.6944 | 0 | 0
91298 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR6 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-30 12:04 | 2014-11-30 13:27 | 1.3903 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3903 | 0 | 0
91299 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: OTOGAR10 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-30 12:09 | 2014-11-30 12:36 | 0.44889 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 7.6311 | 0 | 0
91301 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: BÖLÜKYAZI TM: KARAMAN TM Kök: ATATÜRK MAH. KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-30 12:12 | 2014-11-30 18:15 | 6.0392 | 0 | 0 | 65 | 172 | 0 | 0 | 392.5458 | 1038.7367
91303 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: KADINHANI5 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-30 12:16 | 2014-11-30 13:09 | 0.88389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88389 | 0 | 0
91304 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: ÇİFTLİK2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-30 12:19 | 2014-11-30 12:57 | 0.63833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63833 | 0 | 0
91305 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: KOCYIGIT1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-30 12:22 | 2014-11-30 17:15 | 4.8789 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 156.1244 | 0 | 0
91385 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SARACOGLU16 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-30 12:27 | 2014-11-30 18:59 | 6.5264 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 365.4778 | 0 | 0
91307 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ACMA2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2014-11-30 12:29 | 2014-11-30 14:16 | 1.7831 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7831 | 0 | 0
91308 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: ABDITOLU1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-30 12:36 | 2014-11-30 14:32 | 1.9297 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.6486
91309 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: CIVA YOLU14 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-30 12:37 | 2014-11-30 14:08 | 1.5256 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5256 | 0 | 0
91310 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30200 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-30 12:53 | 2014-11-30 13:18 | 0.42694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.42694 | 0 | 0
91311 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: SAZLICA16 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-30 12:53 | 2014-11-30 14:25 | 1.5303 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 30.6056 | 0 | 0
91389 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SARACOGLU7 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2014-11-30 12:57 | 2014-11-30 18:28 | 5.5183 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.5183 | 0 | 0
91312 | 1 | KONYA | KULU | Fider: TAVŞANCALI KÖK - TAVŞANCALI2 TR TM: KULU TM DM: KULU DM Kök: TAVŞANCALI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-30 12:57 | 2014-11-30 13:23 | 0.42722 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 363.1389 | 0 | 0
91313 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: KARABAG10 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-30 13:00 | 2014-11-30 16:42 | 3.6997 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 92.4931 | 0 | 0
89419 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 2 TM TR: KARATAYA8 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-30 13:01 | 2014-11-30 15:01 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0
90018 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM: HİRFANLI HES TM DM: KAMAN DM Kök: KURANCILI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-30 13:01 | 2014-11-30 15:01 | 2.0039 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 430.8361 | 0 | 0
91314 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: ALAYLAR CAMİ TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-30 13:09 | 2014-11-30 14:42 | 1.5489 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5489 | 0 | 0
91315 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: BUGDAY PAZARI4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-30 13:24 | 2014-11-30 14:35 | 1.1758 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1758 | 0 | 0
91317 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: DEDELER3 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-30 13:27 | 2014-11-30 15:09 | 1.7031 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7031 | 0 | 0
91316 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YAYLAPINAR SULEYMANIYE4 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-30 13:28 | 2014-11-30 16:16 | 2.7919 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7919 | 0 | 0
91318 | 1 | KONYA | MERAM | TR: AKSINNE1 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-30 13:35 | 2014-11-30 15:29 | 1.8911 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8911 | 0 | 0
91319 | 1 | KONYA | KULU | TR: ACIKUYU3 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-30 13:36 | 2014-11-30 14:27 | 0.85278 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85278
91320 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3B 14TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-30 13:37 | 2014-11-30 13:56 | 0.31056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.31056 | 0 | 0
91321 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KECECILER4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-30 13:43 | 2014-11-30 15:02 | 1.3161 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3161 | 0 | 0
91322 | 1 | KONYA | YUNAK | Fider: F2 Turgut TM: YUNAK TM Kök: YAVAŞLI KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-30 13:44 | 2014-11-30 16:21 | 2.6275 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.8825 | 0
91323 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: UCHUYUK2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-30 13:49 | 2014-11-30 16:52 | 3.0578 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 36.6933
91325 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: SEYDİSEHİR TM - F2 SEYDİŞEHİR 1 ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM DM: SEYDİŞEHİR DM1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-30 13:52 | 2014-11-30 14:18 | 0.43917 | 12 | 146 | 0 | 0 | 5.27 | 64.1183 | 0 | 0
91324 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: GUNESLI3 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-30 13:53 | 2014-11-30 14:58 | 1.0758 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0758
91326 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ASLIM AGAC ISLERI1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-30 13:54 | 2014-11-30 14:23 | 0.49194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.49194 | 0 | 0
91328 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: YEŞİLGÖLCÜK TR7 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-30 13:56 | 2014-11-30 14:35 | 0.66222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66222 | 0 | 0
91329 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: LADİK TM Kök: ALABAĞ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-30 13:56 | 2014-11-30 15:51 | 1.9056 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.8111 | 0
91330 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MIMARSINAN02 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-30 13:57 | 2014-11-30 15:03 | 1.0939 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0939 | 0 | 0
91331 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YAKA2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-30 14:13 | 2014-11-30 15:01 | 0.79611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79611 | 0 | 0
91332 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: BOYALI2 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-30 14:24 | 2014-11-30 16:10 | 1.7781 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7781 | 0 | 0
91356 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: CATALBADEM2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-30 14:30 | 2014-11-30 19:23 | 4.8833 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 258.8167
91334 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3E 2TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-30 14:31 | 2014-11-30 15:48 | 1.2883 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2883 | 0 | 0
91336 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: PEKDOYURUCU2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-30 14:31 | 2014-11-30 18:18 | 3.7781 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7781 | 0 | 0
91335 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: ALİBEYHÜYÜĞÜ9 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-30 14:33 | 2014-11-30 16:29 | 1.9269 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9269 | 0 | 0
91337 | 1 | KONYA | AKÖREN | TR: ORHANIYE1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-30 14:33 | 2014-11-30 15:45 | 1.1964 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.5711
91338 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: ALEMDAR TM: ÇUMRA TM Kök: ABDİTOLU YENİ RMU | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-30 14:37 | 2014-11-30 17:51 | 3.2372 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 90.6422 | 0
91339 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: ÇUMRA TM: KARAPINAR TM Kök: KURTBASAN KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-30 14:39 | 2014-11-30 15:36 | 0.94778 | 0 | 0 | 6 | 20 | 0 | 0 | 5.6867 | 18.9556
91341 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: AYDINLIK TR 02 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-30 14:40 | 2014-11-30 15:16 | 0.6025 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6025 | 0 | 0
91340 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: KAZANCI4 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-30 14:42 | 2014-11-30 20:25 | 5.7208 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.7208 | 0 | 0
91342 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: ISLETME TR2-15 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-30 14:45 | 2014-11-30 15:12 | 0.45333 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 106.5333 | 0 | 0
91343 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SARAY2 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-30 14:58 | 2014-11-30 18:30 | 3.5328 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5328 | 0 | 0
91344 | 1 | KONYA | YUNAK | Fider: F3 İshakuşağı TM: YUNAK TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-30 15:00 | 2014-11-30 15:12 | 0.20833 | 0 | 1044 | 0 | 0 | 0 | 217.5 | 0 | 0
91349 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Fider: KAZANCI KÖK - PINARONU1 TR TM: ERMENEK TM DM: ERMENEK DM Kök: KAZANCI KÖK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE KESİCİ AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-30 15:00 | 2014-11-30 19:53 | 4.8833 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8833 | 0
89420 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 2 TM TR: KARATAY9 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-30 15:01 | 2014-11-30 17:01 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0
91345 | 1 | KONYA | MERAM | TR: GEMALMAZ1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-30 15:05 | 2014-11-30 15:37 | 0.54833 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 30.7067 | 0 | 0
91347 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR: TURSUNLU1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-30 15:10 | 2014-11-30 15:53 | 0.71194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71194 | 0 | 0
91346 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ASLIM AGAC ISLERI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-30 15:10 | 2014-11-30 16:22 | 1.1906 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1906 | 0 | 0
91348 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Fider: KAMAN DM-HİRFANLI KÖK TM: HİRFANLI HES TM DM: KAMAN DM Kök: HİRFANLI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-30 15:15 | 2014-11-30 16:04 | 0.8175 | 0 | 353 | 3 | 160 | 0 | 288.5775 | 2.4525 | 130.8
91353 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: ANABAĞLAR TR2 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - AG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-30 15:28 | 2014-11-30 16:19 | 0.85444 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.8356 | 0 | 0
91351 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: BELICEKOZ1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-30 15:28 | 2014-11-30 19:43 | 4.2481 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 339.8444
91350 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: LADİK TM Kök: ATLANTİ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ - CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-11-30 15:30 | 2014-11-30 19:26 | 3.9447 | 2 | 578 | 36 | 417 | 7.8894 | 2280.0494 | 142.01 | 1644.9492
91352 | 1 | KONYA | YUNAK | Fider: F3 İshakuşağı TM: YUNAK TM DM: BİRİMLER DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-30 15:31 | 2014-11-30 16:56 | 1.4278 | 0 | 75 | 43 | 0 | 0 | 107.0833 | 61.3944 | 0
90908 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: MUCUR KÖYLER TM: PETLAS TM Kök: KESİKKÖPRÜ MODÜLER | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-30 15:41 | 2014-11-30 16:40 | 0.97889 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 636.2778 | 0 | 0
91354 | 1 | KONYA | AKÖREN | TR: KAYASU2 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-30 15:44 | 2014-11-30 16:19 | 0.5875 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5875
91355 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KARAASLAN4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2014-11-30 15:47 | 2014-11-30 17:32 | 1.7444 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 78.5 | 0 | 0
91365 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Fider: KAMAN DM-ESENTEPE KÖK TM: HİRFANLI HES TM DM: KAMAN DM Kök: ESENTEPE KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-30 15:49 | 2014-11-30 16:43 | 0.90639 | 0 | 124 | 6 | 84 | 0 | 112.3922 | 5.4383 | 76.1367
91357 | 1 | KONYA | KULU | Fider: TAVŞANCALI KÖK - TAVŞANCALI2 TR TM: KULU TM DM: KULU DM Kök: TAVŞANCALI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-30 15:51 | 2014-11-30 17:21 | 1.495 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 2242.5 | 0 | 0
91358 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: EMİRGAZİ TM: EREĞLİ TM Kök: SAZGEÇİT KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-30 15:52 | 2014-11-30 16:34 | 0.70139 | 0 | 491 | 9 | 1 | 0 | 344.3819 | 6.3125 | 0.70139
91359 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | Fider: AYRANCI TM: EREĞLİ TM DM: GÖKÇEYAZI DM Kök: SEYDİFAKILI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - AKIM TRAFOSU BAĞLANTI-İZOLASYON HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-30 15:54 | 2014-11-30 16:34 | 0.675 | 0 | 0 | 12 | 397 | 0 | 0 | 8.1 | 267.975
91361 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1066 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-30 15:56 | 2014-11-30 16:27 | 0.51194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51194 | 0 | 0
91360 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: YAVASLI1 TR | AG - DİREK YIKILMASI - DİREK TEMELİNİN UYGUN OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-30 15:58 | 2014-11-30 16:09 | 0.18083 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 15.0092 | 0 | 0
91362 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: ORMAN13 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-30 16:02 | 2014-11-30 16:40 | 0.63611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63611 | 0 | 0
91363 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: BANKA EVLERI TR1-2 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-30 16:02 | 2014-11-30 16:17 | 0.25167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.2583 | 0 | 0
91364 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MEHMET AKİF 11 (ÖZALKENT 01) | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-30 16:12 | 2014-11-30 16:26 | 0.23333 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0
91408 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAASLAN AYBAHCE20 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-30 16:13 | 2014-11-30 18:23 | 2.1708 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1708 | 0 | 0
91366 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HARMANCIK16 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-30 16:13 | 2014-11-30 19:51 | 3.6272 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6272 | 0 | 0
91369 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: PUTHACI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-30 16:20 | 2014-11-30 18:50 | 2.4972 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 49.9444
91367 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BAYAT1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-30 16:24 | 2014-11-30 17:20 | 0.93278 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93278
91368 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: GIRGINLI YAYLA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-30 16:26 | 2014-11-30 18:09 | 1.7231 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 25.8458
91371 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM TR: ERTUGRUL1 TR Kök: ERTUĞRUL MODÜLER KÖK | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-30 16:33 | 2014-11-30 16:48 | 0.24611 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3.6917 | 0 | 0
91370 | 1 | KONYA | MERAM | TR: GECIT1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-30 16:35 | 2014-11-30 19:31 | 2.9308 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9308 | 0 | 0
91372 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR: GULPINAR8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-30 16:36 | 2014-11-30 17:30 | 0.88667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.4333 | 0 | 0
91373 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR44 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-30 16:41 | 2014-11-30 17:46 | 1.07 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.07 | 0 | 0
91374 | 1 | KONYA | KULU | Fider: KOÇKUYU TR1-KIRKLAR TR1-PAZARÖZÜ TR1-UZUNKUYU TR1 TM: KULU TM DM: KULU DM Kök: PAZARÖZÜ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-30 16:43 | 2014-11-30 17:39 | 0.93139 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 2.7942 | 7.4511
91375 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR36 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-30 16:44 | 2014-11-30 17:05 | 0.35306 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.5306 | 0 | 0
91377 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 1105 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-30 16:50 | 2014-11-30 18:16 | 1.4306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4306 | 0 | 0
91376 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BUYUKKAYACIK1 TR | AG - DİREK YIKILMASI - RÜZGAR NEDENİYLE DİREK YIKILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-30 16:50 | 2014-11-30 19:31 | 2.6861 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.1167 | 0 | 0
91396 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30102 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-30 16:50 | 2014-11-30 17:35 | 0.75361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75361 | 0 | 0
91379 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR19 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-30 16:53 | 2014-11-30 17:21 | 0.47111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.47111 | 0 | 0
91378 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: GUNEYYURT6 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-30 16:55 | 2014-11-30 17:58 | 1.0556 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1111 | 0 | 0
91382 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30200 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-30 16:57 | 2014-11-30 17:26 | 0.48528 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 48.5278 | 0 | 0
91381 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4D 8 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-30 16:58 | 2014-11-30 17:25 | 0.44917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.44917 | 0 | 0
90669 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: ŞEHİR-1 TM: TÜMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-11-30 17:01 | 2014-11-30 18:01 | 1 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0
91383 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: GUNEYYURT7 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-30 17:01 | 2014-11-30 18:24 | 1.3856 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3856 | 0 | 0
91384 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: EYLIKLER1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-30 17:03 | 2014-11-30 17:54 | 0.84111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84111 | 0 | 0
91399 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HARA KUYU2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2014-11-30 17:06 | 2014-11-30 19:20 | 2.2331 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2331 | 0 | 0
91391 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: BOZKOY7 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-30 17:08 | 2014-11-30 18:20 | 1.1958 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1958 | 0 | 0
91386 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR: CANDIR1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-30 17:10 | 2014-11-30 17:48 | 0.63583 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63583
91387 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: NASRETTIN ILKOKULU TR 3.25 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-30 17:14 | 2014-11-30 17:49 | 0.58083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58083 | 0 | 0
91390 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: MEYİL TM: KARAPINAR TM Kök: SEKİZLİ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-30 17:17 | 2014-11-30 18:07 | 0.83528 | 0 | 0 | 8 | 28 | 0 | 0 | 6.6822 | 23.3878
91392 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: AZATLI6 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-30 17:21 | 2014-11-30 18:42 | 1.3381 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3381 | 0 | 0
91397 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: BUYUKBURUNAGIL1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-30 17:22 | 2014-11-30 19:10 | 1.7867 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7867
91393 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ORTAKONAK2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2014-11-30 17:26 | 2014-11-30 21:50 | 4.3958 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 189.0208 | 0 | 0
91394 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: SURUCU KURSU TR 1.29 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-30 17:31 | 2014-11-30 18:31 | 0.99222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99222 | 0 | 0
91395 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: ULUKISLA3 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-30 17:33 | 2014-11-30 18:03 | 0.50972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50972 | 0 | 0
91398 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: KARAPINAR TM: EREĞLİ TM Kök: SELVİLİ SARITOPALLI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-30 17:36 | 2014-11-30 19:41 | 2.0817 | 0 | 0 | 26 | 293 | 0 | 0 | 54.1233 | 609.9283
91402 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: KUYULUSEBIL2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-30 17:39 | 2014-11-30 22:41 | 5.0289 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0289 | 0 | 0
91407 | 1 | KONYA | KULU | TR: KULU82 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-30 17:40 | 2014-11-30 18:52 | 1.2122 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2122 | 0 | 0
91400 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KILAVUZ2 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-30 17:44 | 2014-11-30 19:57 | 2.2181 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2181
91401 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: CAT1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-30 17:47 | 2014-11-30 20:32 | 2.7367 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 54.7333 | 0 | 0
91403 | 1 | KONYA | KULU | TR: KULU45 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA YANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-30 17:48 | 2014-11-30 19:18 | 1.5028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5028 | 0 | 0
91405 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: ESKIL13 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-30 18:09 | 2014-11-30 18:36 | 0.46083 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 46.0833 | 0 | 0
91406 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: AKŞEMSETTİN 03 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-30 18:15 | 2014-11-30 19:39 | 1.3928 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3928 | 0 | 0
91409 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: KİRŞEHİR DM 1 TM: KIRŞEHİR TM DM: KIRŞEHİR DM 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-30 18:32 | 2014-11-30 19:00 | 0.47222 | 1 | 513 | 0 | 0 | 0.47222 | 242.25 | 0 | 0
91410 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: MUTLUKONAK1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-30 18:32 | 2014-11-30 20:11 | 1.6586 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6586
91411 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: INALLI8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-30 18:49 | 2014-11-30 19:25 | 0.59194 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.3275
91412 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30101 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-30 18:51 | 2014-11-30 19:13 | 0.36667 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0
91413 | 1 | KONYA | MERAM | TR: MEHMET VEHBI2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-30 18:53 | 2014-11-30 19:19 | 0.445 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.45 | 0 | 0
91414 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR18 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-30 19:02 | 2014-11-30 19:55 | 0.87528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87528 | 0 | 0
91415 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR40/A TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-30 19:04 | 2014-11-30 20:14 | 1.1681 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1681 | 0 | 0
91416 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Fider: ALTINOVA TM: LADİK TM Kök: ERTUĞRUL MODÜLER KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-30 19:10 | 2014-11-30 20:56 | 1.7694 | 0 | 350 | 65 | 0 | 0 | 619.3056 | 115.0139 | 0
91417 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: ALTINKAYA TM: TÜMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-30 19:15 | 2014-11-30 21:28 | 2.2033 | 0 | 700 | 2 | 0 | 0 | 1542.3333 | 4.4067 | 0
91418 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30101 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-30 19:32 | 2014-11-30 20:12 | 0.67472 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.3736 | 0 | 0
91419 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Fider: ALTINEKİN DM - MANTAR ESKİ HAT TM: ALTINEKİN TM DM: ALTINEKİN DM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-30 19:43 | 2014-11-30 20:39 | 0.93167 | 0 | 0 | 138 | 94 | 0 | 0 | 128.57 | 87.5767
91420 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: AZIZIYE3 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-30 19:47 | 2014-11-30 21:02 | 1.2539 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2539
91421 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: ARMAGANLI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-30 19:50 | 2014-11-30 22:22 | 2.5275 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.165
91422 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ASAGI PINARBASI3 TR | AG - DİREK YIKILMASI - RÜZGAR NEDENİYLE DİREK YIKILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-30 20:00 | 2014-12-01 00:52 | 4.8747 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.4989 | 0 | 0
91424 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SULTANHANI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-30 20:10 | 2014-11-30 21:34 | 1.3919 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 139.1944 | 0 | 0
91423 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: DEMIRCILER1 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2014-11-30 20:12 | 2014-12-01 00:46 | 4.5756 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5756 | 0 | 0
91425 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: ECIRLI9 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-30 20:12 | 2014-11-30 21:31 | 1.3175 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3175 | 0 | 0
91426 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30101 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-30 20:19 | 2014-11-30 22:16 | 1.9483 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.7417 | 0 | 0
91427 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30502 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-30 20:22 | 2014-11-30 21:30 | 1.1375 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 0
91428 | 1 | KONYA | MERAM | TR: GEMALMAZ1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-30 20:44 | 2014-11-30 22:17 | 1.5489 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5489 | 0 | 0
91430 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR: AKPINAR4 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-30 20:46 | 2014-11-30 21:57 | 1.1956 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1956
91429 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: CIHANBEYLI1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-30 20:48 | 2014-11-30 21:36 | 0.7975 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7975 | 0 | 0
91431 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ADAS2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2014-11-30 21:13 | 2014-11-30 22:51 | 1.6317 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 24.475 | 0 | 0
91433 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: YAZIBELEN1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-30 21:22 | 2014-12-01 03:43 | 6.3453 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.3453 | 0 | 0
91432 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: INALLI8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-30 21:23 | 2014-11-30 22:00 | 0.61806 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.5625
91443 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR: CUKURBAG1 TR SARIVELINER | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-30 21:26 | 2014-12-01 08:54 | 11.4575 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 137.49
91434 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TOKLUMEN TR-6 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-30 21:38 | 2014-11-30 22:37 | 0.97306 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.7306
91436 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BUYUKKAYACIK2 TR | AG - DİREK YIKILMASI - RÜZGAR NEDENİYLE DİREK YIKILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-30 21:45 | 2014-12-01 02:37 | 4.8683 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.7367 | 0 | 0
91435 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAKISLA1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - AG- ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-30 21:45 | 2014-12-01 00:56 | 3.1692 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1692
91437 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 21514 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-30 21:55 | 2014-11-30 22:17 | 0.36833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.36833 | 0 | 0
91439 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: EMIRGAZI1 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2014-11-30 22:16 | 2014-12-01 00:48 | 2.5275 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5275 | 0 | 0
91440 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 1C 20TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-30 23:06 | 2014-12-01 00:05 | 0.97778 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.7778 | 0 | 0
91441 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C 14TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-30 23:09 | 2014-12-01 00:11 | 1.035 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.035 | 0 | 0
91442 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ1-32 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-30 23:31 | 2014-11-30 23:40 | 0.14611 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.43833
89575 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: SEYDİSEHİR TM - F4 ORTAKARAÖREN ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BUZ YÜKÜ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-25 12:43 | 2014-11-25 13:19 | 0.59667 | 0 | 1934 | 6 | 30 | 0 | 1153.9533 | 3.58 | 17.9
89578 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: SEYDİSEHİR TM - F5 BALIKLIOVA ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BUZ YÜKÜ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-25 13:06 | 2014-11-25 14:01 | 0.91472 | 0 | 92 | 4 | 750 | 0 | 84.1544 | 3.6589 | 686.0417
89584 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: SEYDİSEHİR TM - F4 ORTAKARAÖREN ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BUZ YÜKÜ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-25 13:58 | 2014-11-25 15:43 | 1.7414 | 0 | 1934 | 6 | 30 | 0 | 3367.8461 | 10.4483 | 52.2417
89815 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_HUCRE_365407 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BUZ YÜKÜ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-25 14:35 | 2014-11-28 23:40 | 81.0831 | 0 | 155 | 1 | 658 | 0 | 12567.8736 | 81.0831 | 53352.6506
89596 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_HUCRE_360652 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BUZ YÜKÜ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-25 15:40 | 2014-11-28 15:50 | 72.1664 | 0 | 421 | 0 | 644 | 0 | 30382.0497 | 0 | 46475.1544
89604 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Fider: BEYŞEHİR-3 TM: BEYŞEHİR TM | OG - SİGORTA ARIZASI - BUZ YÜKÜ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-25 15:48 | 2014-11-25 19:57 | 4.1597 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 49.9167 | 0 | 0
89617 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_HUCRE_126130 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BUZ YÜKÜ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-25 16:00 | 2014-11-28 20:45 | 76.7497 | 1 | 1101 | 0 | 0 | 76.7497 | 84501.4442 | 0 | 0
89619 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: SEYDİSEHİR TM - F4 ORTAKARAÖREN ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM Kök: ORHANLI GİRİŞ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BUZ YÜKÜ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-25 16:11 | 2014-11-25 16:41 | 0.4975 | 0 | 255 | 1 | 1 | 0 | 126.8625 | 0.4975 | 0.4975
89626 | 1 | KONYA | TAŞKENT | Fider: BALCILAR DM -TAŞKENT KÖK1 TM: GÖKSU HES TM DM: BALCILAR DM Kök: TAŞKENT KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BUZ YÜKÜ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-25 16:22 | 2014-11-25 17:27 | 1.0839 | 0 | 851 | 1 | 3 | 0 | 922.3894 | 1.0839 | 3.2517
89639 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: SEYDİSEHİR TM - F4 ORTAKARAÖREN ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BUZ YÜKÜ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-25 16:37 | 2014-11-25 23:31 | 6.8933 | 0 | 1934 | 6 | 30 | 0 | 13331.7067 | 41.36 | 206.8
89638 | 1 | KONYA | AHIRLI | Fider: SEYDİSEHİR TM - F4 ORTAKARAÖREN ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM DM: BOZKIR DM Kök: BALIKLAVA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BUZ YÜKÜ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-25 16:38 | 2014-11-25 18:38 | 1.9989 | 2 | 2761 | 8 | 649 | 3.9978 | 5518.9322 | 15.9911 | 1297.2789
89693 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_359704 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-25 16:41 | 2014-11-26 04:55 | 12.2283 | 0 | 0 | 95 | 180 | 0 | 0 | 1161.6917 | 2201.1
89718 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_HUCRE_325144 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BUZ YÜKÜ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-25 16:46 | 2014-11-26 13:00 | 20.2186 | 0 | 343 | 0 | 5 | 0 | 6934.9836 | 0 | 101.0931
89643 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: MEZBAHA TM: KONYA-4 TM DM: DM34 | OG - KESİCİ AÇMASI-DİĞER - BUZ YÜKÜ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-25 16:49 | 2014-11-25 17:08 | 0.31889 | 19 | 412 | 0 | 0 | 6.0589 | 131.3822 | 0 | 0
89646 | 1 | KONYA | HADİM | Fider: BADEMLİ KÖK-SELAHATTİN1TR TM: GÖKSU HES TM DM: BALCILAR DM Kök: BADEMLİ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BUZ YÜKÜ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-25 16:55 | 2014-11-25 20:34 | 3.6514 | 0 | 0 | 2 | 503 | 0 | 0 | 7.3028 | 1836.6486
89659 | 1 | KONYA | BOZKIR | Fider: SEYDİSEHİR TM - F10 BOZKIR 1 ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM DM: BOZKIR DM Kök: BOZKIR KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BUZ YÜKÜ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-25 17:07 | 2014-11-25 17:35 | 0.47889 | 0 | 0 | 2 | 897 | 0 | 0 | 0.95778 | 429.5633
90411 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_HUCRE_128160 | OG - KESİCİ AÇMASI-DİĞER - BUZ YÜKÜ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-25 17:15 | 2014-11-30 09:25 | 112.1664 | 3 | 699 | 5 | 765 | 336.4992 | 78404.3058 | 560.8319 | 85807.2875
89669 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: MEZBAHA TM: KONYA-4 TM DM: DM34 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BUZ YÜKÜ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-25 17:30 | 2014-11-25 18:09 | 0.64472 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7.0919 | 0 | 0 | 0
89715 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | Fider: SEYDİSEHİR TM - F10 BOZKIR 1 ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM DM: BOZKIR DM Kök: BOZKIR KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BUZ YÜKÜ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-25 18:05 | 2014-11-25 18:41 | 0.60583 | 1 | 4079 | 3 | 902 | 0.60583 | 2471.1942 | 1.8175 | 546.4617
89688 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: SEYDİSEHİR TM - F5 BALIKLIOVA ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BUZ YÜKÜ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-25 18:05 | 2014-11-25 19:18 | 1.2175 | 0 | 92 | 4 | 750 | 0 | 112.01 | 4.87 | 913.125
89713 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: BEYŞEHİR-1 TM: BEYŞEHİR TM Kök: ÇİÇEKLER KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BUZ YÜKÜ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-25 18:16 | 2014-11-25 23:21 | 5.0833 | 1 | 345 | 6 | 496 | 5.0833 | 1753.75 | 30.5 | 2521.3333
89701 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: MEZBAHA TM: KONYA-4 TM DM: DM32 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BUZ YÜKÜ | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2014-11-25 18:19 | 2014-11-26 23:01 | 28.6989 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 2181.1156 | 0 | 0
89746 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Fider: KURUSEKİ KÖK - ERMENEK27 TR TM: ERMENEK TM DM: ERMENEK DM Kök: KURUSEKİ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BUZ YÜKÜ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-25 19:12 | 2014-11-26 01:50 | 6.6256 | 3 | 82 | 0 | 0 | 19.8767 | 543.2956 | 0 | 0
89773 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | Fider: ORTAKÖY KÖK - ORTAKOY2 TR TM: TÜMOSAN TM Kök: ORTAKÖY KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TEİAŞ - TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI- MÜCBİR SEBEP | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-25 19:22 | 2014-11-25 21:02 | 1.6764 | 32 | 9349 | 74 | 4796 | 53.6444 | 15672.5597 | 124.0528 | 8039.9611
89749 | 1 | KONYA | TAŞKENT | Fider: BALCILAR DM -TAŞKENT KÖK1 TM: GÖKSU HES TM DM: BALCILAR DM Kök: TAŞKENT KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BUZ YÜKÜ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-25 19:29 | 2014-11-25 19:42 | 0.23111 | 1 | 514 | 0 | 4 | 0.23111 | 118.7911 | 0 | 0.92444
91195 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_HUCRE_117514 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BUZ YÜKÜ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-25 19:45 | 2014-11-30 11:00 | 111.2497 | 0 | 0 | 2 | 452 | 0 | 0 | 222.4994 | 50284.8744
89763 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: SEYDİSEHİR TM - F11 BOZKIR 2 ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BUZ YÜKÜ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-25 19:54 | 2014-11-25 20:12 | 0.30833 | 0 | 816 | 9 | 304 | 0 | 251.6 | 2.775 | 93.7333
89779 | 1 | KONYA | HADİM | Fider: HADİM-1 TM: GÖKSU HES TM DM: HADİM DM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BUZ YÜKÜ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-25 19:55 | 2014-11-25 20:38 | 0.71444 | 0 | 1490 | 1 | 171 | 0 | 1064.5222 | 0.71444 | 122.17
89856 | 1 | KONYA | HADİM | Fider: SEYDİSEHİR TM - F10 BOZKIR 1 ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM DM: BALIKLAVA DM Kök: BOZKIR KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BUZ YÜKÜ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-25 20:02 | 2014-11-25 23:01 | 2.9919 | 5 | 14255 | 30 | 9583 | 14.9597 | 42650.1681 | 89.7583 | 28671.8036
89785 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: SEYDİSEHİR TM - F11 BOZKIR 2 ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BUZ YÜKÜ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-25 20:03 | 2014-11-26 01:09 | 5.0925 | 0 | 816 | 9 | 304 | 0 | 4155.48 | 45.8325 | 1548.12
89777 | 1 | KONYA | HADİM | Fider: HADİM-1 TM: GÖKSU HES TM DM: HADİM DM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BUZ YÜKÜ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-25 20:06 | 2014-11-25 20:24 | 0.29139 | 1 | 1490 | 0 | 171 | 0.29139 | 434.1694 | 0 | 49.8275
89778 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TM: GEZENDE HES TM DM: ERMENEK DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - TEİAŞ - TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI - MÜCBİR SEBEP | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-25 20:08 | 2014-11-25 20:33 | 0.42417 | 14 | 9266 | 60 | 12570 | 5.9383 | 3930.3283 | 25.45 | 5331.775
90025 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: MEZBAHA TM: KONYA-4 TM DM: DM32 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BUZ YÜKÜ | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2014-11-25 20:39 | 2014-11-27 12:38 | 39.9872 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 19993.6111 | 0 | 0
89789 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_HUCRE_317346 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BUZ YÜKÜ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-25 20:45 | 2014-11-26 12:25 | 15.6792 | 0 | 2009 | 7 | 836 | 0 | 31499.4458 | 109.7542 | 13107.7833
89793 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: SEYDİSEHİR TM - F11 BOZKIR 2 ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BUZ YÜKÜ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-25 20:54 | 2014-11-25 21:04 | 0.18083 | 0 | 816 | 9 | 304 | 0 | 147.56 | 1.6275 | 54.9733
89805 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: SEYDİSEHİR TM - F2 SEYDİŞEHİR 1 ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM Kök: GÖLYÜZÜ MODÜLER | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BUZ YÜKÜ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-25 21:03 | 2014-11-26 00:49 | 3.7656 | 0 | 0 | 2 | 384 | 0 | 0 | 7.5311 | 1445.9733
89839 | 1 | KONYA | HADİM | Fider: HADİM-1 TM: GÖKSU HES TM DM: HADİM DM Kök: TAŞKENT KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BUZ YÜKÜ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-25 21:30 | 2014-11-25 22:25 | 0.91806 | 0 | 1490 | 1 | 171 | 0 | 1367.9028 | 0.91806 | 156.9875
90275 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: MEZBAHA TM: KONYA-4 TM DM: DM32 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BUZ YÜKÜ | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2014-11-25 21:39 | 2014-11-26 18:53 | 21.2436 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 10621.8056 | 0 | 0
89824 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: KEÇİLİ-1 TM: KONYA-3 TM DM: KARATAY DM 35 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BUZ YÜKÜ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-25 21:45 | 2014-11-26 00:24 | 2.6503 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 585.7114 | 0 | 0
90415 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: ALAKOVA TM: KONYA-4 TM DM: DM30 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BUZ YÜKÜ | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2014-11-25 22:02 | 2014-11-27 08:53 | 34.8481 | 50 | 150 | 0 | 0 | 1742.4028 | 5227.2083 | 0 | 0
89843 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: SEYDİSEHİR TM - F2 SEYDİŞEHİR 1 ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM DM: SEYDİŞEHİR DM1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BUZ YÜKÜ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-25 22:19 | 2014-11-25 23:23 | 1.0619 | 0 | 4384 | 20 | 1161 | 0 | 4655.5644 | 21.2389 | 1232.9175
89859 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Fider: GÖZLÜ TM: LADİK TM Kök: TETİK MODÜLER KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BUZ YÜKÜ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-25 22:45 | 2014-11-25 23:23 | 0.64139 | 0 | 371 | 75 | 816 | 0 | 237.9553 | 48.1042 | 523.3733
89860 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | DM: DM2 SANCAK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-25 22:59 | 2014-11-26 00:32 | 1.5417 | 13 | 2500 | 0 | 0 | 20.0417 | 3854.1667 | 0 | 0
89868 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: OLMEZ1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-25 23:14 | 2014-11-25 23:52 | 0.63278 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 14.5539
89886 | 1 | KONYA | TAŞKENT | KONYA_ENHDIREK_2212244 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BUZ YÜKÜ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-25 23:51 | 2014-11-26 13:11 | 13.3414 | 0 | 227 | 1 | 46 | 0 | 3028.4953 | 13.3414 | 613.7039
89906 | 1 | KONYA | TAŞKENT | Fider: BALCILAR DM -TAŞKENT KÖK1 TM: GEZENDE HES TM DM: BALCILAR DM Kök: TAŞKENT KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BUZ YÜKÜ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-26 00:05 | 2014-11-26 01:31 | 1.4217 | 508 | 0 | 0 | 0 | 722.2067 | 0 | 0 | 0
89892 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_282576 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-26 00:14 | 2014-11-27 19:05 | 42.8503 | 1 | 254 | 3 | 11 | 42.8503 | 10883.9706 | 128.5508 | 471.3531
89916 | 1 | KONYA | HADİM | Fider: HADİM DM-ÇOBANAĞACIK1 TR TM: GÖKSU HES TM DM: HADİM DM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BUZ YÜKÜ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-26 00:33 | 2014-11-26 01:38 | 1.0864 | 50 | 0 | 0 | 0 | 54.3194 | 0 | 0 | 0
89898 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_392915 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BUZ YÜKÜ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-26 00:36 | 2014-11-26 19:29 | 18.8872 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 226.6467 | 0
89902 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: SEYDİSEHİR TM - F4 ORTAKARAÖREN ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BUZ YÜKÜ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-26 00:48 | 2014-11-26 12:20 | 11.5325 | 0 | 1934 | 6 | 30 | 0 | 22303.855 | 69.195 | 345.975
89912 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_350655 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BUZ YÜKÜ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-26 00:17 | 2014-11-26 19:50 | 18.2228 | 0 | 86 | 4 | 1843 | 0 | 1681.3 | 78.2 | 36030.65
89919 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TM: BEYŞEHİR TM DM: BEYSEHİR ESKİ DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BUZ YÜKÜ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-26 01:51 | 2014-11-26 03:54 | 2.0386 | 300 | 0 | 0 | 0 | 611.5833 | 0 | 0 | 0
89930 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: KIRŞEHİR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TEİAŞ - TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI- MÜCBİR SEBEP | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 03:02 | 2014-11-26 07:21 | 4.3125 | 38 | 29955 | 140 | 4585 | 163.875 | 129180.9375 | 603.75 | 19772.8125
89945 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Fider: KÖYLER TM: AKŞEHİR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BUZ YÜKÜ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-26 03:15 | 2014-11-26 07:54 | 4.6592 | 0 | 0 | 7 | 74 | 0 | 0 | 32.6142 | 344.7783
89958 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: ILGIN TM DM: KADINHANI DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TEİAŞ - TRAFO MERKEZİ TRAFO ARIZASI - MÜCBİR SEBEP | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 05:09 | 2014-11-26 12:16 | 7.1089 | 4 | 6371 | 276 | 4005 | 28.4356 | 45290.7311 | 1962.0533 | 28471.1
90223 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Fider: TOPRAKLIK DM - GÜVERCİNLİK TM: KIZÖREN TM DM: TOPRAKLIK DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-26 05:12 | 2014-11-26 16:44 | 11.5269 | 0 | 0 | 274 | 171 | 0 | 0 | 3158.3828 | 1971.1075
90054 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Fider: ALTINOVA TM: LADİK TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TEİAŞ - TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI- MÜCBİR SEBEP | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 05:29 | 2014-11-26 10:43 | 5.2317 | 0 | 3893 | 59 | 360 | 0 | 20366.8783 | 308.6683 | 1883.4
89948 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM: BEYŞEHİR TM DM: BEYSEHİR ESKİ DM Kök: ÇİÇEKLER KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BUZ YÜKÜ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-26 05:41 | 2014-11-26 08:03 | 2.3639 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 482.2333 | 0 | 0
89963 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Fider: TOPRAKLIK DM - OĞUZELİ TM: KIZÖREN TM DM: TOPRAKLIK DM Kök: OĞUZELİ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-26 05:45 | 2014-11-26 16:54 | 11.1456 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 3109.61 | 0 | 0
89951 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Fider: TUZLUKÇU TM: AKŞEHİR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BUZ YÜKÜ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-26 06:09 | 2014-11-26 07:55 | 1.7753 | 0 | 4338 | 852 | 0 | 0 | 7701.155 | 1512.5367 | 0
89966 | 1 | KONYA | DERBENT | TM: KONYA 2 TM DM: DERBENT DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BUZ YÜKÜ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-26 07:02 | 2014-11-26 14:43 | 7.6875 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 11531.25
90016 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_350597 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BUZ YÜKÜ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-26 07:35 | 2014-11-28 18:35 | 59.0014 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 6903.1625
89976 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_363203 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BUZ YÜKÜ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-26 07:54 | 2014-11-27 17:00 | 33.1083 | 0 | 0 | 59 | 36 | 0 | 0 | 1953.3917 | 1191.9
89988 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: ÇENGİLTİ TM: KIZÖREN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BUZ YÜKÜ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-26 08:39 | 2014-11-26 13:24 | 4.7508 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 1900.3333 | 0 | 0
90021 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: BÜSAN TM: KONYA-3 TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BUZ YÜKÜ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-26 08:45 | 2014-11-26 11:42 | 2.9503 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 708.0667 | 0 | 0
91150 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_OGMUSDIREK_21390 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-26 08:47 | 2014-11-29 16:46 | 79.9842 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 6718.67
90465 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_152581 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BUZ YÜKÜ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-26 08:55 | 2014-11-27 14:42 | 29.7739 | 0 | 0 | 153 | 57 | 0 | 0 | 4555.405 | 1697.1117
90006 | 1 | KONYA | BOZKIR | Fider: F11 BOZKIR 2 ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM DM: BALIKLAVA DM Kök: HARMANPINAR KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BUZ YÜKÜ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-26 09:15 | 2014-11-26 13:19 | 4.0592 | 0 | 5574 | 37 | 7701 | 0 | 22625.795 | 150.1892 | 31259.6425
88789 | 1 | KONYA | HADİM | Fider: BALCILAR DM -TAŞKENT KÖK1 TM: GÖKSU HES TM DM: BALCILAR DM Kök: TAŞKENT KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BUZ YÜKÜ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-26 09:31 | 2014-11-26 11:31 | 2 | 508 | 0 | 0 | 0 | 1016 | 0 | 0 | 0
90036 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: ALTINEKİN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TEİAŞ - TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI- MÜCBİR SEBEP | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-26 09:38 | 2014-11-26 15:47 | 6.1608 | 42 | 1150 | 0 | 0 | 258.755 | 7084.9583 | 0 | 0
90056 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Fider: KARAKAYA TM: KONYA-2 TM DM: DM 10 MALAS YOLU | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BUZ YÜKÜ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-26 10:20 | 2014-11-26 12:12 | 1.8564 | 0 | 752 | 0 | 0 | 0 | 1396.0044 | 0 | 0
90078 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: SEYDİSEHİR TM - F7 GEVREKLİ ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM Kök: KAVAK KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BUZ YÜKÜ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-26 11:07 | 2014-11-26 13:21 | 2.2453 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 74.0942
90311 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_HUCRE_312187 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BUZ YÜKÜ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-26 11:40 | 2014-11-28 22:10 | 58.5 | 0 | 357 | 3 | 41 | 0 | 20884.5 | 175.5 | 2398.5
90098 | 1 | KONYA | TAŞKENT | Fider: TAŞKENTKÖK1-TAŞKENT1 TR TM: GÖKSU HES TM DM: BALCILAR DM Kök: TAŞKENT KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BUZ YÜKÜ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-26 11:55 | 2014-11-26 13:07 | 1.2025 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 182.78 | 0 | 0
90115 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: SEYDİSEHİR TM - F11 BOZKIR 2 ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM Kök: GÖKHÜYÜK MODÜLER | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BUZ YÜKÜ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-26 12:24 | 2014-11-26 15:00 | 2.5967 | 0 | 0 | 4 | 60 | 0 | 0 | 10.3867 | 155.8
90161 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: AKÇAYAZI TM: KARAPINAR TM Kök: MERDİVENLİ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - FIRTINA NEDENİ İLE DİREK YIKILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-26 13:53 | 2014-11-26 16:10 | 2.2858 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 82.29
90170 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_ENHDIREK_64204 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BUZ YÜKÜ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-26 14:27 | 2014-11-27 11:19 | 20.8539 | 0 | 0 | 6 | 480 | 0 | 0 | 125.1233 | 10009.8667
90177 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: YARMA TM: ÇUMRA TM Kök: DAGITIM RMU | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-26 14:35 | 2014-11-26 18:14 | 3.66 | 0 | 0 | 95 | 774 | 0 | 0 | 347.7 | 2832.84
90220 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Fider: TOPRAKLIK DM - OĞUZELİ TM: KIZÖREN TM DM: TOPRAKLIK DM Kök: OĞUZELİ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-26 14:37 | 2014-11-26 16:38 | 2.0261 | 0 | 0 | 132 | 235 | 0 | 0 | 267.4467 | 476.1361
90178 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: SEYDİSEHİR TM - F4 ORTAKARAÖREN ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BUZ YÜKÜ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-26 14:39 | 2014-11-26 15:56 | 1.2714 | 0 | 1175 | 1 | 0 | 0 | 1493.8819 | 1.2714 | 0
90182 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_18944 | OG - SİGORTA ARIZASI - BUZ YÜKÜ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-26 14:51 | 2014-11-27 17:47 | 26.9339 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 4713.4306
90331 | 1 | KONYA | AHIRLI | Fider: F5 BALIKLIOVA ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM DM: BALIKLAVA DM Kök: BÜYÜKÖZ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BUZ YÜKÜ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-26 15:05 | 2014-11-26 19:59 | 4.9108 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 1080.3833
90222 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: BEYŞEHİR-1 TM: BEYŞEHİR TM Kök: ÇİÇEKLER KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BUZ YÜKÜ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-26 15:19 | 2014-11-26 16:18 | 0.97639 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 48.8194
90367 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Fider: NEVŞEHİR-1 TM: NEVŞEHİR-2-TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BUZ YÜKÜ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-26 23:21 | 2014-11-27 01:54 | 2.5367 | 0 | 0 | 112 | 123 | 0 | 0 | 284.1067 | 312.01
90408 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_51367 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-27 07:12 | 2014-11-28 18:37 | 35.4153 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 5914.3514
90417 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: SEYDİŞEHİR TM - F1 TARAŞÇI ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BUZ YÜKÜ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-27 07:47 | 2014-11-27 07:57 | 0.16833 | 5 | 1029 | 21 | 592 | 0.84167 | 173.215 | 3.535 | 99.6533
90437 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_126717 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BUZ YÜKÜ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-27 08:50 | 2014-11-27 21:42 | 12.8606 | 5 | 59 | 33 | 84 | 64.3028 | 758.7728 | 424.3983 | 1080.2867
90440 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: AKÖRENKIŞLA-1 TM: KIZÖREN TM Kök: AKÖREN KIŞLA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BUZ YÜKÜ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-27 09:03 | 2014-11-27 18:56 | 9.8975 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 465.1825
90476 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_150072 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - FIRTINA NEDENİ İLE DİREK YIKILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-27 10:01 | 2014-11-28 03:16 | 17.2558 | 0 | 0 | 49 | 2 | 0 | 0 | 845.5358 | 34.5117
90714 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_ | AG - DİREK YIKILMASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-27 10:30 | 2014-11-28 00:03 | 13.5458 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 149.0042
90529 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: ÇENGİLTİ TM: KIZÖREN TM Kök: KARADONA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BUZ YÜKÜ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-27 12:27 | 2014-11-27 16:47 | 4.3411 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 204.0322
90553 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_HUCRE_319550 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - FIRTINA NEDENİ İLE DİREK YIKILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-27 12:52 | 2014-11-29 22:02 | 57.1756 | 0 | 0 | 16 | 100 | 0 | 0 | 914.8089 | 5717.5556
90603 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: ALEMDAR TM: ÇUMRA TM Kök: ALEMDAR KÖK 2 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BUZ YÜKÜ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-27 15:15 | 2014-11-28 01:47 | 10.5331 | 0 | 0 | 61 | 3 | 0 | 0 | 642.5164 | 31.5992
90951 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_10059 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-27 18:17 | 2014-11-28 21:02 | 26.7442 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 1363.9525
90698 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_86908 | AG - DİREK YIKILMASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-27 20:28 | 2014-11-29 15:50 | 43.3664 | 1 | 109 | 0 | 9 | 43.3664 | 4726.9364 | 0 | 390.2975
90703 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_AGDIREK_297152 | AG - DİREK YIKILMASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-27 20:56 | 2014-11-28 23:02 | 26.0919 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 208.7356 | 0 | 260.9194
90721 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_127185 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BUZ YÜKÜ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-27 22:27 | 2014-11-28 17:47 | 19.3425 | 0 | 177 | 54 | 35 | 0 | 3423.6225 | 1044.495 | 676.9875
90745 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_350597 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BUZ YÜKÜ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-27 23:53 | 2014-11-28 17:47 | 17.8975 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 2094.0075
90748 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: TATLICAK TM: KONYA-4 TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BUZ YÜKÜ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-28 07:14 | 2014-11-28 18:40 | 11.4206 | 50 | 150 | 0 | 0 | 571.0278 | 1713.0833 | 0 | 0
90758 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_363203 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BUZ YÜKÜ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-28 07:47 | 2014-11-29 22:42 | 38.9186 | 0 | 0 | 59 | 36 | 0 | 0 | 2296.1981 | 1401.07
91191 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_51407 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-28 08:36 | 2014-11-29 20:24 | 35.7928 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 6585.8711
90776 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: BASAK4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-28 08:41 | 2014-11-28 18:58 | 10.2792 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 462.5625 | 0 | 0
90797 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: FETIH1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-28 09:35 | 2014-11-28 19:28 | 9.8775 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 1481.625 | 0 | 0
90811 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: HACIEYUPCIFTLIGI1 TR | AG - DİREK YIKILMASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-28 09:53 | 2014-11-28 19:09 | 9.2678 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 55.6067
90842 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_50498 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-28 11:29 | 2014-11-29 21:01 | 33.5203 | 0 | 30 | 0 | 3 | 0 | 1005.6083 | 0 | 100.5608
90967 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: CATAL HUYUK44 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-28 13:10 | 2014-11-28 19:22 | 6.2039 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 93.0583 | 0 | 0
90880 | 1 | KONYA | HADİM | Fider: KORUALAN1 TR-YENICEYAYLASI1TR TM: SEYDİŞEHİR TM DM: BOZKIR DM Kök: KORUALAN KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BUZ YÜKÜ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-28 13:47 | 2014-11-28 17:06 | 3.33 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 339.66
91145 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_46372 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-28 15:22 | 2014-11-29 21:03 | 29.6736 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 296.7361
90947 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: İSMİL TM: KONYA-4 TM | OG - SİGORTA ARIZASI - BUZ YÜKÜ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-28 17:35 | 2014-11-28 22:16 | 4.6733 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23.3667
90948 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SARACOGLU20 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-28 18:01 | 2014-11-28 21:40 | 3.6411 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 72.8222 | 0 | 0
90977 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_392928 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BUZ YÜKÜ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-28 18:27 | 2014-11-29 18:51 | 24.3942 | 0 | 0 | 35 | 21 | 0 | 0 | 853.7958 | 512.2775
91087 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_42711 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-28 20:54 | 2014-11-29 17:56 | 21.0353 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 1135.905
91013 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_350597 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BUZ YÜKÜ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-29 05:36 | 2014-11-29 18:36 | 13.0017 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 1521.195
91010 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_65688 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-29 05:39 | 2014-11-29 22:30 | 16.8503 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 1027.8669
91283 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_ENHDIREK_23726 | OG - SİGORTA ARIZASI - BUZ YÜKÜ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-29 07:50 | 2014-11-30 11:35 | 27.75 | 0 | 76 | 4 | 2 | 0 | 2109 | 111 | 55.5
91015 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: ERLER TM: KONYA-4 TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BUZ YÜKÜ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-29 08:31 | 2014-11-29 19:00 | 10.4853 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 1572.7917 | 0 | 0
90775 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_51869 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-29 08:58 | 2014-11-29 22:27 | 13.4828 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 701.1044
91059 | 1 | KONYA | MERAM | TM: KONYA-1 TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TEİAŞ - TRAFO MERKEZİ TRAFO ARIZASI - MÜCBİR SEBEP | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-29 10:56 | 2014-11-29 11:33 | 0.61972 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 2788.75 | 0 | 0
91169 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SARACOGLU39 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-29 12:21 | 2014-11-29 22:53 | 10.5372 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 1580.5833 | 0 | 0
91102 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Fider: ALTINEKİN-1 TM: LADİK TM Kök: BAŞHÜYÜK YEŞİL HAT KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BUZ YÜKÜ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-29 13:45 | 2014-11-29 14:19 | 0.56639 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.6992 | 0
91108 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SATIR1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-29 13:58 | 2014-11-29 22:01 | 8.0628 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 201.5694 | 0 | 0
91134 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: BUCAKKIŞLA-2 TM: KEPEZKAYA TM Kök: BUCAKKIŞLA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BUZ YÜKÜ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-29 15:19 | 2014-11-29 21:50 | 6.5167 | 0 | 0 | 9 | 394 | 0 | 0 | 58.65 | 2567.5667
91278 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_45794 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-11-29 19:11 | 2014-11-30 22:27 | 27.2644 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 4962.1289