## EPF-01
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-01
Form Adı | Kesintiler (Tablo 1)
Form Versiyonu | 5
Lisans No | ED/101-25/032
Vergi No | 8330030874
Lisans Sahibi Unvanı | MERAM ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2021
Dönem | OCAK
KESİNTİNİN KODU (1) | KADEME (2) | KESİNTİNİN YERİ (3) |  |  |  | KESİNTİ NEDENİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA (4) | KESİNTİNİN SINIFI (5) |  |  |  | KESİNTİ BAŞLAMA TARİHİ VE ZAMANI (6) | KESİNTİ SONA ERME TARİHİ VE ZAMANI (7) | KESİNTİ SÜRESİ (SAAT) (8)=(7)-(6) | KESİNTİDEN ETKİLENEN KULLANICI SAYISI (9) | [5 empty] | TOPLAM ETKİLENME SÜRESİ (10)
[14 empty] | KENTSEL |  | KENTALTI |  | KIRSAL |  | KENTSEL |  | KENTALTI |  | KIRSAL
|  | İL (3A) | İLÇE (3B) | ŞEBEKE UNSURU TİPİ (3C) | ŞEBEKE UNSURU KODU (3D) |  | KAYNAĞA GÖRE (5A) | SÜREYE GÖRE (5B) | SEBEBE GÖRE (5C) | BİLDİRİME GÖRE (5D) |  |  |  | OG (9A) | AG (9B) | OG (9C) | AG (9D) | OG (9E) | AG (9F) | OG(10A)=(9A)X(8) | AG(10B)=(9B)X(8) | OG(10C)=(9C)X(8) | AG(10D)=(9D)X(8) | OG(10E)=(9E)X(8) | AG(10F)=(9F)X(8)
328356 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6908598 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE- SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.01.2021 01:04:39 | 01.01.2021 02:07:00 | 1.0392 | 0 | 0 | 30 | 54 | 224 | 652 | 0 | 0 | 31.1751 | 56.1152 | 232.7741 | 677.5388
328360 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6750546 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2021 02:28:47 | 01.01.2021 04:20:00 | 1.8536 | 119 | 974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.5796 | 1805.4161 | 0 | 0 | 0 | 0
328368 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7065948 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2021 03:38:48 | 01.01.2021 04:30:00 | 0.85333 | 20 | 1 | 0 | 0 | 63 | 74 | 17.0666 | 0.85333 | 0 | 0 | 53.7598 | 63.1464
328372 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO9070452 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2021 04:00:25 | 01.01.2021 04:53:41 | 0.88778 | 1 | 1590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88778 | 1411.5702 | 0 | 0 | 0 | 0
328381 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6578934 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2021 07:24:28 | 01.01.2021 08:26:00 | 1.0256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.6358
328466 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6906413 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2021 09:02:09 | 01.01.2021 09:55:00 | 0.88083 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
328525 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR6954303 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KESİCİ PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2021 08:33:14 | 01.01.2021 09:10:00 | 0.61278 | 84 | 26720 | 0 | 0 | 0 | 3 | 51.4735 | 16373.4816 | 0 | 0 | 0 | 1.8383
328525 | 2 | KARAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO8862163 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KESİCİ PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2021 08:33:14 | 01.01.2021 10:30:00 | 1.9461 | 26 | 11984 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50.5989 | 23322.1822 | 0 | 0 | 0 | 1.9461
328539 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE7068884 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2021 09:58:13 | 01.01.2021 10:57:00 | 0.97972 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7364 | 0 | 0 | 0 | 0
328555 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6893640 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2021 10:12:10 | 01.01.2021 11:17:00 | 1.0806 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.0893 | 0 | 0 | 0 | 0
328563 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO11125451 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2021 09:34:52 | 01.01.2021 10:27:00 | 0.86889 | 44 | 8733 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38.2312 | 7588.0164 | 0 | 0 | 0 | 1.7378
328591 | 1 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO6561226 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2021 10:51:55 | 01.01.2021 12:04:00 | 1.2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6111 | 366.4239
328594 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7466706 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2021 11:06:03 | 01.01.2021 12:56:00 | 1.8325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.325 | 1.8325
328597 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR8299323 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2021 11:22:15 | 01.01.2021 11:48:00 | 0.42917 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.6421 | 0 | 0 | 0 | 0
328600 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6599848 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2021 11:28:01 | 01.01.2021 12:31:00 | 1.0497 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.9776 | 0 | 0 | 0 | 0
328602 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO6705275 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2021 11:30:41 | 01.01.2021 12:13:00 | 0.70528 | 0 | 0 | 30 | 776 | 70 | 4649 | 0 | 0 | 21.1584 | 547.2973 | 49.3696 | 3278.8467
328604 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7409620 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2021 11:33:09 | 01.01.2021 13:10:00 | 1.6142 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8425 | 1.6142 | 0 | 0
328605 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515640350 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2021 11:40:12 | 01.01.2021 14:54:00 | 3.23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.23 | 0 | 0 | 0 | 0
328626 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO7081978 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2021 11:53:47 | 01.01.2021 12:23:00 | 0.48694 | 9 | 4136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3825 | 2013.9838 | 0 | 0 | 0 | 0
328650 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | AG Fideri | BR6660814 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2021 12:36:10 | 01.01.2021 14:07:00 | 1.5139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.7779
328655 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO10534069 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2021 12:36:27 | 01.01.2021 13:11:00 | 0.57583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5474 | 640.8988
328657 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517062041 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2021 12:41:00 | 01.01.2021 13:51:00 | 1.1667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1667 | 0 | 0 | 0 | 0
328668 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO10832539 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2021 10:08:26 | 01.01.2021 12:57:00 | 2.8094 | 18 | 104 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50.5699 | 292.1818 | 0 | 0 | 2.8094 | 0
328670 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7148674 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2021 12:50:21 | 01.01.2021 13:35:48 | 0.7575 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0.7575 | 0 | 0 | 0 | 6.06 | 2.2725
328687 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | LINE6173597 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2021 12:47:24 | 01.01.2021 13:30:00 | 0.71 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0
328694 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6555341 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2021 13:31:51 | 01.01.2021 14:36:00 | 1.0692 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.9348 | 0 | 0 | 0 | 0
328695 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6954704 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2021 12:03:28 | 01.01.2021 14:06:00 | 2.0422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.1954
328701 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR6937102 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2021 13:45:14 | 01.01.2021 14:01:00 | 0.26278 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6063 | 0 | 0
328702 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6878564 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2021 12:50:07 | 01.01.2021 14:59:00 | 2.1481 | 0 | 256 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 549.9034 | 0 | 2.1481 | 0 | 0
328707 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO7001625 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2021 13:54:02 | 01.01.2021 15:10:00 | 1.2661 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.2244 | 0 | 0
328715 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | FUSE6633644 | AG-SDK/BOX PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / YANMASI (ISI, YÜK) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2021 14:01:40 | 01.01.2021 15:11:00 | 1.1556 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.4673 | 0 | 0 | 0 | 0
328719 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6555344 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2021 13:23:02 | 01.01.2021 14:31:00 | 1.1328 | 0 | 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 652.4813 | 0 | 0 | 0 | 0
328733 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6774616 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.01.2021 14:28:44 | 01.01.2021 14:41:50 | 0.21833 | 30 | 16053 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6.5499 | 3504.8515 | 0 | 1.5283 | 0 | 0
328735 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6882021 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2021 14:31:08 | 01.01.2021 14:59:00 | 0.46444 | 0 | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.8094 | 0 | 0 | 0 | 0
328754 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | FUSE6808208 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2021 14:44:17 | 01.01.2021 15:17:00 | 0.54528 | 0 | 599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326.6227 | 0 | 0 | 0 | 0
328756 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO6605176 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2021 14:46:31 | 01.01.2021 15:28:00 | 0.69139 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 823 | 0 | 0 | 1.3828 | 0 | 44.249 | 569.014
328793 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516949388 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2021 15:24:59 | 01.01.2021 17:23:00 | 1.9669 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9669 | 0 | 0 | 0 | 0
328799 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516166964 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2021 14:31:29 | 01.01.2021 17:21:00 | 2.8253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8253
328812 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7090813 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2021 16:11:31 | 01.01.2021 17:21:00 | 1.1581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7903 | 939.1867
328843 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO11249274 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2021 16:49:46 | 01.01.2021 17:46:00 | 0.93722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.5516
328876 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516055709 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2021 17:44:04 | 01.01.2021 19:26:00 | 1.6989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6989
328901 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO7082849 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-AG | Kısa | Dışsal | Bildirimsiz | 01.01.2021 18:06:12 | 01.01.2021 18:09:00 | 0.04667 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32669 | 0 | 0
328905 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO7494830 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2021 17:56:26 | 01.01.2021 19:10:00 | 1.2261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.8789 | 0
328909 | 1 | KONYA | HADİM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517330673 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2021 18:25:41 | 01.01.2021 19:59:00 | 1.5553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5553
328912 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6902320 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2021 18:38:43 | 01.01.2021 19:45:00 | 1.1047 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.885 | 0 | 0 | 0 | 0
328914 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6560800 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2021 18:40:28 | 01.01.2021 19:11:00 | 0.50889 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1245 | 0 | 0 | 0 | 0
328915 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO7001243 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / KAZI NEDENİYLE (BELEDİYE, KOSKİ, KURUMLAR VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.01.2021 18:44:42 | 01.01.2021 20:19:00 | 1.5717 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.8685 | 0 | 0
328931 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516176049 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2021 20:11:37 | 01.01.2021 21:09:00 | 0.95639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95639 | 0 | 0 | 0 | 0
328935 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515460643 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2021 21:41:56 | 01.01.2021 22:32:00 | 0.83444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83444 | 0 | 0 | 0 | 0
328936 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516062483 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2021 22:19:10 | 01.01.2021 23:30:00 | 1.1806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1806
328938 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | ISO6721805 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2021 00:07:32 | 02.01.2021 00:37:00 | 0.49111 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5733 | 0 | 0 | 0 | 0
328945 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6968750 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-TRAFO ÜSTÜ SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.01.2021 03:11:53 | 02.01.2021 04:26:00 | 1.2353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 1181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.5874 | 1458.8657
328955 | 1 | KONYA | KARATAY | TM | BR6746287 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2021 03:17:21 | 02.01.2021 03:25:00 | 0.1275 | 0 | 0 | 552 | 2242 | 141 | 787 | 0 | 0 | 70.38 | 285.855 | 17.9775 | 100.3425
328956 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO8224701 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2021 03:27:39 | 02.01.2021 03:27:52 | 0.00361 | 0 | 2942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6206 | 0 | 0 | 0 | 0
328967 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | BR7104142 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2021 06:55:41 | 02.01.2021 07:37:00 | 0.68861 | 0 | 1906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1312.4907 | 0 | 0 | 0 | 0
328978 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6877089 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2021 08:15:02 | 02.01.2021 08:52:51 | 0.63028 | 3 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8908 | 277.3232 | 0 | 0 | 0 | 0
329000 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6720988 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2021 09:56:47 | 02.01.2021 10:54:00 | 0.95361 | 0 | 0 | 3 | 0 | 65 | 4 | 0 | 0 | 2.8608 | 0 | 61.9847 | 3.8144
329007 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO11310721 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2021 10:20:00 | 02.01.2021 10:23:00 | 0.05 | 0 | 0 | 187 | 257 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.35 | 12.85 | 0.35 | 0
329015 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517416254 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2021 10:44:08 | 02.01.2021 12:22:00 | 1.6311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6311
329027 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO6574742 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2021 11:02:54 | 02.01.2021 15:13:00 | 4.1683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1683 | 408.4963
329043 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6852526 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2021 11:35:55 | 02.01.2021 12:20:00 | 0.73472 | 9 | 623 | 0 | 1 | 0 | 62 | 6.6125 | 457.7306 | 0 | 0.73472 | 0 | 45.5526
329075 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6565026 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2021 12:35:59 | 02.01.2021 13:47:00 | 1.1836 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213.0498 | 0 | 0 | 0 | 0
329077 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6528612 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ABONE-TRAFO ÜSTÜ SİGORTA ATMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.01.2021 12:42:47 | 02.01.2021 13:11:00 | 0.47028 | 92 | 3625 | 0 | 0 | 0 | 64 | 43.2658 | 1704.765 | 0 | 0 | 0 | 30.0979
329103 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | AG Fideri | FUSE6947456 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2021 13:19:16 | 02.01.2021 14:43:00 | 1.3956 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.56 | 0 | 0 | 0 | 0
329118 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6773164 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2021 13:01:23 | 02.01.2021 14:14:00 | 1.2103 | 3 | 403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6308 | 487.7428 | 0 | 0 | 0 | 0
329125 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR8815435 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2021 12:01:45 | 02.01.2021 14:33:00 | 2.5208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.8539
329128 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517289195 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2021 13:53:24 | 02.01.2021 14:28:00 | 0.57667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57667 | 0 | 0 | 0 | 0
329129 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | OG Fideri | ISO6892776 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2021 13:56:55 | 02.01.2021 15:00:00 | 1.0514 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 370 | 0 | 1.0514 | 0 | 0 | 5.2569 | 389.0143
329135 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Direk | ISO6754528 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2021 13:55:55 | 02.01.2021 14:48:00 | 0.86806 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.5637 | 0 | 0 | 0 | 0
329137 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517268026 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2021 14:09:26 | 02.01.2021 14:43:00 | 0.55944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55944
329148 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515633730 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2021 14:32:17 | 02.01.2021 15:04:00 | 0.52861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52861 | 0 | 0 | 0 | 0
329150 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6976112 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2021 14:33:45 | 02.01.2021 15:15:00 | 0.6875 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1875 | 0 | 0 | 0 | 0
329151 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR7047515 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2021 13:17:13 | 02.01.2021 15:34:00 | 2.2797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.028
329161 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | AG Fideri | ISO7137799 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2021 14:49:25 | 02.01.2021 16:10:00 | 1.3431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.6711
329167 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517045536 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2021 15:08:30 | 02.01.2021 15:34:00 | 0.425 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.425 | 0 | 0 | 0 | 0
329171 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516993454 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2021 15:26:51 | 02.01.2021 17:22:00 | 1.9192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9192
329181 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO11045231 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2021 15:48:33 | 02.01.2021 16:37:00 | 0.8075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0375 | 125.97
329182 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515525137 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2021 15:47:54 | 02.01.2021 17:35:00 | 1.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.785
329200 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6784465 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2021 16:30:19 | 02.01.2021 17:27:00 | 0.94472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570.6109
329214 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6986630 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2021 16:47:28 | 02.01.2021 17:05:00 | 0.29222 | 24 | 381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0133 | 111.3358 | 0 | 0 | 0 | 0
329219 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6944502 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2021 16:56:53 | 02.01.2021 19:47:00 | 2.8353 | 0 | 0 | 63 | 3 | 42 | 7 | 0 | 0 | 178.6226 | 8.5058 | 119.0818 | 19.847
329228 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6577865 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2021 17:11:48 | 02.01.2021 17:51:00 | 0.65333 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.5065 | 0 | 0 | 0 | 0
329239 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516111404 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2021 17:25:11 | 02.01.2021 18:37:00 | 1.1969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1969
329243 | 1 | KONYA | HADİM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517328033 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2021 17:32:56 | 02.01.2021 18:29:00 | 0.93444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93444
329253 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7133753 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2021 17:53:05 | 02.01.2021 18:26:00 | 0.54861 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5555 | 0 | 0 | 0 | 0
329256 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO6785699 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2021 17:30:40 | 02.01.2021 18:16:00 | 0.75556 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.2008 | 0 | 0
329261 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535207361 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2021 18:02:52 | 02.01.2021 19:00:00 | 0.95222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95222 | 0 | 0 | 0 | 0
329268 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6966694 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.01.2021 18:11:18 | 02.01.2021 19:01:00 | 0.82833 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1116 | 0 | 0 | 0 | 0
329270 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6626945 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.01.2021 17:47:07 | 02.01.2021 19:44:00 | 1.9481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.9099
329274 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517230828 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2021 18:18:08 | 02.01.2021 18:57:00 | 0.64778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64778
329282 | 1 | KONYA | HADİM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516914219 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2021 18:39:49 | 02.01.2021 19:20:00 | 0.66972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66972 | 0 | 0 | 0 | 0
329284 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515390788 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2021 18:48:56 | 02.01.2021 19:47:00 | 0.96778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96778 | 0 | 0 | 0 | 0
329293 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | BR9415172 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2021 19:07:27 | 02.01.2021 19:36:00 | 0.47583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.5918
329296 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6901646 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2021 19:34:46 | 02.01.2021 19:55:00 | 0.33722 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.1418 | 0 | 0 | 0 | 0
329305 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6766466 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2021 20:48:30 | 02.01.2021 21:28:00 | 0.65833 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.3578 | 0 | 0 | 0 | 0
329323 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6680289 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2021 23:01:59 | 02.01.2021 23:35:00 | 0.55028 | 9 | 1211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9525 | 666.3891 | 0 | 0 | 0 | 0
329339 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6526671 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SANSAR-KEDİ VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2021 23:25:27 | 03.01.2021 00:28:18 | 1.0475 | 178 | 34725 | 0 | 0 | 0 | 1 | 186.455 | 36374.4375 | 0 | 0 | 0 | 1.0475
329426 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6572533 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.01.2021 01:04:34 | 03.01.2021 01:19:29 | 0.24861 | 9 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2375 | 30.0818 | 0 | 0 | 0 | 0
329435 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517219296 | AG-DAĞITIM PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2021 03:37:21 | 03.01.2021 04:03:00 | 0.4275 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4275 | 0 | 0 | 0 | 0
329439 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO7021035 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2021 07:29:33 | 03.01.2021 08:22:00 | 0.87417 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.655 | 0 | 0 | 0 | 0
329458 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM | BR6750413 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2021 07:58:48 | 03.01.2021 08:26:00 | 0.45333 | 5 | 371 | 6 | 1090 | 24 | 2327 | 2.2666 | 168.1854 | 2.72 | 494.1297 | 10.8799 | 1054.8989
329471 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6535733 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2021 08:41:39 | 03.01.2021 10:00:00 | 1.3058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2233 | 376.079
329478 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6572523 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.01.2021 09:10:07 | 03.01.2021 14:45:00 | 5.5814 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.4883 | 0 | 0 | 0 | 0
329480 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR8688780 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2021 09:24:38 | 03.01.2021 10:08:00 | 0.72278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.4656
329485 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6885626 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.01.2021 09:37:55 | 03.01.2021 11:23:00 | 1.7514 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 483.3836 | 0 | 0 | 0 | 0
329488 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO6985529 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / AYIRICI KOLUNUN/MEKANİZMASININ ARIZALANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2021 09:46:09 | 03.01.2021 12:09:00 | 2.3808 | 2 | 682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7617 | 1623.7261 | 0 | 0 | 0 | 0
329512 | 1 | KONYA | EREĞLİ | DM | ISO6530472 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KESİCİ ARIZASI DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2021 10:11:25 | 03.01.2021 12:09:00 | 1.9597 | 12 | 3 | 0 | 0 | 363 | 640 | 23.5166 | 5.8792 | 0 | 0 | 711.3784 | 1254.2208
329519 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515804095 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2021 10:52:02 | 03.01.2021 12:43:00 | 1.8494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8494
329540 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515917442 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2021 11:43:28 | 03.01.2021 13:05:00 | 1.3589 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3589 | 0 | 0 | 0 | 0
329542 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515993598 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.01.2021 11:44:02 | 03.01.2021 12:02:00 | 0.29944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29944 | 0 | 0 | 0 | 0
329563 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6604895 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2021 11:50:00 | 03.01.2021 12:12:00 | 0.36667 | 8 | 6675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9334 | 2447.5222 | 0 | 0 | 0 | 0
329593 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6775169 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.01.2021 13:10:42 | 03.01.2021 14:37:00 | 1.4383 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.8748 | 0 | 0 | 0 | 0
329600 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6936385 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2021 13:18:22 | 03.01.2021 13:56:00 | 0.62722 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.6807 | 0 | 0 | 0 | 0
329619 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR6965271 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2021 14:03:34 | 03.01.2021 15:19:00 | 1.2572 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.2445 | 0 | 0 | 0 | 0
329626 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | BR7104253 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.01.2021 14:30:53 | 03.01.2021 17:58:00 | 3.4519 | 27 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.2024 | 296.8668 | 0 | 0 | 0 | 0
329629 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517101263 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2021 14:33:19 | 03.01.2021 16:15:00 | 1.6947 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6947 | 0 | 0 | 0 | 0
329635 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO11048838 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2021 14:37:01 | 03.01.2021 15:10:00 | 0.54972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4447 | 711.8874
329643 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6853616 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2021 14:52:18 | 03.01.2021 15:56:00 | 1.0617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.6252
329654 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6877704 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.01.2021 15:20:45 | 03.01.2021 16:55:48 | 1.5842 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.446 | 0 | 0 | 0 | 0
329659 | 1 | KONYA | TAŞKENT | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516833262 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2021 15:27:56 | 03.01.2021 16:46:00 | 1.3011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3011
329669 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516018777 | AG-DİREKTEN-ŞALTER ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2021 15:59:00 | 03.01.2021 18:31:00 | 2.5333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0
329670 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | ISO7067816 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2021 15:58:27 | 03.01.2021 16:41:00 | 0.70917 | 0 | 0 | 0 | 282 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 199.9859 | 0 | 2.1275
329689 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6951682 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2021 16:23:01 | 03.01.2021 16:40:00 | 0.28306 | 49 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13.8699 | 2.5475 | 0 | 0 | 0.28306 | 0
329695 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Direk | BR7142336 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2021 16:37:14 | 03.01.2021 16:53:00 | 0.26278 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.5264 | 0 | 0
329697 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6970787 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.01.2021 16:49:26 | 03.01.2021 18:20:00 | 1.5094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.9821
329707 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6914052 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2021 17:07:06 | 03.01.2021 17:44:00 | 0.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.125
329717 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Direk | BR6827433 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / DİREK KIRILMASI-YIKILMASI-EĞİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2021 17:36:05 | 03.01.2021 18:24:00 | 0.79861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.6874
329724 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6702498 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2021 17:50:25 | 03.01.2021 21:40:00 | 3.8264 | 0 | 1 | 0 | 0 | 109 | 104 | 0 | 3.8264 | 0 | 0 | 417.0765 | 397.9446
329743 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515918131 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2021 19:13:58 | 03.01.2021 19:58:00 | 0.73389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73389 | 0 | 0 | 0 | 0
329746 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516915323 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2021 18:43:51 | 03.01.2021 19:50:00 | 1.1025 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1025 | 0 | 0
329752 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516743243 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2021 21:28:39 | 03.01.2021 22:05:00 | 0.60583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60583 | 0 | 0 | 0 | 0
329766 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Direk | BR10396526 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2021 00:33:21 | 04.01.2021 00:53:00 | 0.3275 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.545 | 0 | 0
329769 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM | BR6818630 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.01.2021 02:00:07 | 04.01.2021 02:18:14 | 0.30194 | 40 | 7885 | 0 | 0 | 54 | 9095 | 12.0776 | 2380.7969 | 0 | 0 | 16.3048 | 2746.1443
329770 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM | ISO6818623 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.01.2021 02:01:44 | 04.01.2021 02:17:55 | 0.26972 | 9 | 5432 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.4275 | 1465.119 | 0 | 0 | 0 | 0.26972
329771 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM | ISO10851010 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.01.2021 02:02:22 | 04.01.2021 02:18:33 | 0.26972 | 0 | 481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.7353 | 0 | 0 | 0 | 0
329781 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6855412 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2021 06:28:12 | 04.01.2021 07:43:00 | 1.2467 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2467 | 0 | 0 | 0 | 0
329783 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6734386 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2021 07:40:41 | 04.01.2021 08:50:00 | 1.1553 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.441 | 0 | 0 | 0 | 0
329787 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO6824009 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2021 07:58:55 | 04.01.2021 08:17:00 | 0.30139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1168 | 0 | 0.30139 | 0 | 0 | 3.0139 | 352.0235
329792 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8344530 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2021 08:20:35 | 04.01.2021 08:21:32 | 0.01583 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
329798 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6994283 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2021 08:34:00 | 04.01.2021 08:38:00 | 0.06667 | 0 | 1 | 10 | 93 | 21 | 356 | 0 | 0.06667 | 0.6667 | 6.2003 | 1.4001 | 23.7345
329803 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO10828175 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2021 08:52:24 | 04.01.2021 10:46:00 | 1.8933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1194.6912
329807 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | OG Fideri | ISO7010132 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.01.2021 08:59:24 | 04.01.2021 17:15:00 | 8.26 | 0 | 0 | 1 | 320 | 0 | 582 | 0 | 0 | 8.26 | 2643.2 | 0 | 4807.32
329808 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7055230 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.01.2021 09:00:10 | 04.01.2021 17:21:00 | 8.3472 | 0 | 16 | 0 | 1 | 15 | 136 | 0 | 133.5555 | 0 | 8.3472 | 125.2083 | 1135.2219
329809 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SDK Çıkışı | ISO6953652 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.01.2021 09:00:33 | 04.01.2021 12:06:00 | 3.0908 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630.5293 | 0 | 0 | 0 | 0
329810 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO6696056 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.01.2021 09:00:57 | 04.01.2021 10:07:00 | 1.1008 | 29 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 31.9241 | 0 | 0 | 0 | 3.3025 | 0
329811 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6583739 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.01.2021 09:01:00 | 04.01.2021 09:59:00 | 0.96667 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.9339 | 0 | 0 | 0 | 0
329813 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6704682 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.01.2021 09:01:37 | 04.01.2021 14:05:00 | 5.0564 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 975.8833 | 0 | 0 | 0 | 0
329814 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6649909 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.01.2021 09:02:16 | 04.01.2021 11:44:00 | 2.6956 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 566.0676 | 0 | 0 | 0 | 0
329815 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6824174 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.01.2021 09:02:26 | 04.01.2021 11:45:00 | 2.7094 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.6003 | 0 | 0 | 0 | 0
329816 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6807947 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.01.2021 09:00:00 | 04.01.2021 10:00:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 25
329818 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6666426 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.01.2021 09:03:30 | 04.01.2021 13:59:00 | 4.925 | 0 | 862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4245.35 | 0 | 0 | 0 | 0
329819 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6704681 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.01.2021 09:04:14 | 04.01.2021 14:06:00 | 5.0294 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 487.8557 | 0 | 0 | 0 | 0
329820 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6939450 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.01.2021 09:04:59 | 04.01.2021 14:15:00 | 5.1669 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.6792 | 0 | 0 | 0 | 0
329821 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6765567 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.01.2021 09:05:34 | 04.01.2021 14:30:00 | 5.4072 | 24 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.7733 | 248.7321 | 0 | 0 | 0 | 0
329824 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6638484 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2021 09:10:25 | 04.01.2021 09:27:00 | 0.27639 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1056 | 4.1459 | 0 | 0 | 0 | 0
329826 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | SDK Çıkışı | FUSE6932424 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.01.2021 09:12:08 | 04.01.2021 16:21:00 | 7.1478 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414.5712 | 0 | 0 | 0 | 0
329828 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | SDK Çıkışı | ISO7013669 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.01.2021 09:19:19 | 04.01.2021 13:54:00 | 4.5781 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 13.7342 | 0 | 412.0254
329829 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO7013666 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.01.2021 09:20:38 | 04.01.2021 13:56:00 | 4.5894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.7155 | 41.305
329835 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6630166 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.01.2021 09:29:06 | 04.01.2021 09:55:00 | 0.43167 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
329837 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Direk | BR6862997 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2021 09:29:22 | 04.01.2021 09:57:00 | 0.46056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.0026
329838 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6630155 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.01.2021 09:30:12 | 04.01.2021 12:45:00 | 3.2467 | 19 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.6867 | 77.9201 | 0 | 0 | 0 | 0
329839 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6752409 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.01.2021 09:30:19 | 04.01.2021 10:50:00 | 1.3281 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 664.03 | 0 | 0 | 0 | 0
329840 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6560857 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.01.2021 09:30:45 | 04.01.2021 10:45:00 | 1.2375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.775
329841 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AG Fideri | BR10254661 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.01.2021 09:31:06 | 04.01.2021 15:31:00 | 5.9983 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.9382 | 0 | 0
329854 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517017850 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2021 09:40:32 | 04.01.2021 10:47:00 | 1.1078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1078
329857 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6541798 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.01.2021 09:43:58 | 04.01.2021 10:34:00 | 0.83389 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.8907 | 0 | 0 | 0 | 0
329859 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6855633 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.01.2021 09:51:40 | 04.01.2021 10:55:00 | 1.0556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.8892
329864 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO11018006 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.01.2021 09:59:45 | 04.01.2021 17:16:00 | 7.2708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.3541 | 2312.1239
329868 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6958941 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.01.2021 10:00:21 | 04.01.2021 11:23:00 | 1.3775 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 895.375 | 0 | 0 | 0 | 0
329869 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO8551175 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AYIRICI TAMİRATI-MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.01.2021 10:00:30 | 04.01.2021 12:01:00 | 2.0083 | 24 | 821 | 0 | 0 | 0 | 64 | 48.1999 | 1648.8389 | 0 | 0 | 0 | 128.5331
329870 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6592672 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.01.2021 10:00:43 | 04.01.2021 15:38:00 | 5.6214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309.1764 | 1787.602
329872 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6908598 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.01.2021 10:01:46 | 04.01.2021 12:00:00 | 1.9706 | 0 | 0 | 30 | 54 | 224 | 652 | 0 | 0 | 59.1168 | 106.4102 | 441.4054 | 1284.8051
329874 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6544385 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AYIRICI TAMİRATI-MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.01.2021 10:05:25 | 04.01.2021 12:03:00 | 1.9597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.7373 | 968.1017
329886 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO10748489 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.01.2021 10:13:25 | 04.01.2021 14:10:00 | 3.9431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7153 | 1636.3699
329886 | 2 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO11095260 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.01.2021 10:13:25 | 04.01.2021 15:54:00 | 5.6764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.4084
329893 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516915323 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2021 10:27:53 | 04.01.2021 11:00:00 | 0.53528 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53528 | 0 | 0
329923 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517298398 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2021 10:56:39 | 04.01.2021 11:57:00 | 1.0058 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0058 | 0 | 0 | 0 | 0
329926 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO10627985 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.01.2021 10:59:10 | 04.01.2021 11:55:00 | 0.93056 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.7917 | 0 | 0 | 0 | 1.8611 | 0
329928 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO6535267 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.01.2021 11:00:50 | 04.01.2021 11:36:00 | 0.58611 | 133 | 264 | 0 | 0 | 3 | 0 | 77.9526 | 154.733 | 0 | 0 | 1.7583 | 0
329929 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6711448 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.01.2021 11:01:53 | 04.01.2021 13:24:00 | 2.3686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.3247 | 608.7328
329933 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515465362 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ-ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2021 11:10:45 | 04.01.2021 12:25:00 | 1.2375 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2375 | 0 | 0 | 0 | 0
329941 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR7045293 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.01.2021 11:31:30 | 04.01.2021 12:12:00 | 0.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.95
329942 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | OG Fideri | ISO6572478 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.01.2021 11:32:06 | 04.01.2021 12:29:00 | 0.94833 | 0 | 0 | 2 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8967 | 134.6629 | 0 | 0
329945 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM | BR7095542 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2021 11:33:07 | 04.01.2021 11:54:00 | 0.34806 | 15 | 2038 | 8 | 1242 | 60 | 8661 | 5.2209 | 709.3463 | 2.7845 | 432.2905 | 20.8836 | 3014.5477
329981 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO10534069 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2021 11:44:06 | 04.01.2021 13:10:00 | 1.4317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.4967 | 1448.85
329981 | 2 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO11071252 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2021 11:44:06 | 04.01.2021 14:45:00 | 3.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.075 | 304.515
329990 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6605331 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.01.2021 11:55:56 | 04.01.2021 12:24:00 | 0.46778 | 21 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8234 | 10.2912 | 0 | 0 | 0 | 0
330001 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6915234 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.01.2021 12:00:31 | 04.01.2021 17:14:00 | 5.2247 | 0 | 0 | 3 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6742 | 1671.9104 | 0 | 0
330010 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Direk | BR9389021 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2021 12:16:40 | 04.01.2021 12:47:00 | 0.50556 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0667 | 0 | 0 | 0 | 0
330011 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO6729179 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2021 11:52:06 | 04.01.2021 12:43:00 | 0.84833 | 3 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.545 | 95.013 | 0 | 0 | 0 | 0
330018 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | SDK Çıkışı | ISO6572486 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.01.2021 12:30:54 | 04.01.2021 16:26:00 | 3.9183 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.4283 | 0 | 0
330029 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6615562 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.01.2021 13:00:36 | 04.01.2021 15:02:00 | 2.0233 | 12 | 3 | 0 | 0 | 81 | 5 | 24.28 | 6.07 | 0 | 0 | 163.8897 | 10.1166
330030 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6717338 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.01.2021 13:02:27 | 04.01.2021 13:52:00 | 0.82583 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.6044 | 0 | 0 | 0 | 0
330032 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO8113895 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.01.2021 13:06:28 | 04.01.2021 17:16:00 | 4.1589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1589 | 103.9723
330035 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516066516 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2021 13:11:40 | 04.01.2021 15:10:00 | 1.9722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9722
330038 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6605285 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2021 13:19:30 | 04.01.2021 14:56:00 | 1.6083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.2499 | 3.2167
330044 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6804546 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.01.2021 13:30:29 | 04.01.2021 13:57:00 | 0.44194 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 7.9549 | 0 | 93.2493
330059 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516028447 | AG-DAĞITIM PANO-ABONE ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2021 13:36:45 | 04.01.2021 15:16:00 | 1.6542 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6542 | 0 | 0 | 0 | 0
330061 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6808065 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.01.2021 13:38:02 | 04.01.2021 15:43:00 | 2.0828 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.5595 | 0 | 0 | 0 | 0
330092 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6967856 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.01.2021 14:26:09 | 04.01.2021 15:22:00 | 0.93083 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.8636 | 0 | 0 | 0 | 0
330096 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6882613 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.01.2021 14:32:59 | 04.01.2021 16:49:00 | 2.2669 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0678 | 0 | 0 | 0 | 0
330098 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515446044 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / FAZ YÖNÜ TERS BAĞLANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2021 14:33:45 | 04.01.2021 15:59:00 | 1.4208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4208
330105 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6756890 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2021 14:41:55 | 04.01.2021 15:15:00 | 0.55139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9625 | 3.8597
330107 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO8224270 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2021 14:55:05 | 04.01.2021 14:57:17 | 0.03667 | 14 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51338 | 2.6036 | 0 | 0 | 0 | 0
330108 | 1 | KONYA | KARATAY | DM | ISO7101927 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / DİĞER AYARLARIN YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2021 14:55:09 | 04.01.2021 15:14:50 | 0.32806 | 1 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32806 | 64.6278 | 0 | 0 | 0 | 0
330109 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO8224270 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2021 14:57:19 | 04.01.2021 15:47:00 | 0.82806 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9367 | 2.4842 | 0 | 0 | 0 | 0
330109 | 2 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6934386 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2021 14:57:19 | 04.01.2021 17:50:00 | 2.8781 | 2 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7561 | 195.7081 | 0 | 0 | 0 | 0
330110 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7101857 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2021 14:57:22 | 04.01.2021 14:59:27 | 0.03472 | 37 | 36644 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1.2846 | 1272.2797 | 0 | 0.03472 | 0 | 0.06944
330111 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | OG Fideri | ISO7043548 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.01.2021 14:59:42 | 04.01.2021 17:15:00 | 2.255 | 0 | 0 | 10 | 2477 | 8 | 839 | 0 | 0 | 22.55 | 5585.635 | 18.04 | 1891.945
330112 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | SDK Çıkışı | BR6958526 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.01.2021 14:59:57 | 04.01.2021 15:31:00 | 0.5175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.0925
330133 | 1 | KONYA | KARATAY | TM | BR6606063 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2021 14:59:52 | 04.01.2021 15:18:00 | 0.30222 | 90 | 767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1998 | 231.8027 | 0 | 0 | 0 | 0
330137 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7072320 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.01.2021 15:14:45 | 04.01.2021 17:23:00 | 2.1375 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344.1375 | 0 | 0 | 0 | 0
330149 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516064722 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2021 15:27:05 | 04.01.2021 16:37:00 | 1.1653 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1653 | 0 | 0
330174 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Dağıtım Transformatörü | ISO6567655 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2021 16:32:33 | 04.01.2021 17:49:00 | 1.2742 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
330191 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO11216981 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2021 16:56:05 | 04.01.2021 17:19:00 | 0.38194 | 2 | 424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76388 | 161.9426 | 0 | 0 | 0 | 0
330193 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515229212 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2021 16:55:33 | 04.01.2021 17:20:00 | 0.4075 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4075 | 0 | 0 | 0 | 0
330201 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | BR6775061 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2021 16:42:47 | 04.01.2021 18:23:00 | 1.6703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.5357
330204 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516184778 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2021 17:18:33 | 04.01.2021 19:26:00 | 2.1242 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1242 | 0 | 0 | 0 | 0
330224 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Direk | BR6837573 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2021 17:47:06 | 04.01.2021 18:09:00 | 0.365 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.625 | 0 | 0
330242 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | ISO6819687 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2021 18:05:09 | 04.01.2021 20:22:00 | 2.2808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8083
330251 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | LINE6361020 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2021 17:40:03 | 04.01.2021 18:47:00 | 1.1158 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1158 | 0 | 0 | 0 | 0
330252 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | ISO6837572 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2021 18:12:47 | 04.01.2021 19:42:00 | 1.4869 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.6511 | 0 | 0
330282 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6986630 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2021 19:25:17 | 04.01.2021 19:43:00 | 0.29528 | 24 | 381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0867 | 112.5017 | 0 | 0 | 0 | 0
330287 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515934058 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2021 17:52:08 | 04.01.2021 19:53:00 | 2.0144 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0578 | 0 | 0 | 0 | 0
330293 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6705075 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKE DENGESİZ YÜKLÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2021 19:57:23 | 04.01.2021 20:31:00 | 0.56028 | 0 | 365 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 204.5022 | 0 | 0.56028 | 0 | 0
330298 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6776917 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2021 20:11:48 | 04.01.2021 20:50:00 | 0.63667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 1141 | 0 | 0.63667 | 0 | 0 | 15.9168 | 726.4405
330317 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516062422 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2021 20:30:44 | 04.01.2021 21:44:00 | 1.2211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2211
330319 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Direk | ISO6578175 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.01.2021 21:26:39 | 04.01.2021 22:35:00 | 1.1392 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.6184 | 0 | 0 | 0 | 0
330324 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515326054 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2021 22:09:25 | 04.01.2021 23:32:00 | 1.3764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3764
330341 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | AG Fideri | BR6715427 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2021 03:37:05 | 05.01.2021 04:12:00 | 0.58194 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.6756 | 0 | 0
330351 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7141005 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.01.2021 06:00:18 | 05.01.2021 07:52:00 | 1.8617 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.412 | 0 | 0 | 0 | 0
330353 | 1 | KONYA | MERAM | AG Direk | BR6689265 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.01.2021 06:18:16 | 05.01.2021 11:32:00 | 5.2289 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.8667 | 0 | 0 | 0 | 0
330360 | 1 | KONYA | ÇELTİK | Dağıtım Transformatörü | ISO11117438 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2021 07:26:31 | 05.01.2021 07:42:43 | 0.27 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.52 | 0 | 0 | 0 | 0
330366 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7141003 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.01.2021 07:57:16 | 05.01.2021 10:03:00 | 2.0956 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.5116 | 0 | 0 | 0 | 0
330372 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | ISO6658340 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2021 08:50:46 | 05.01.2021 09:58:00 | 1.1206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.9785
330375 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6541318 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2021 08:52:00 | 05.01.2021 09:03:54 | 0.19833 | 44 | 2235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7265 | 443.2676 | 0 | 0 | 0 | 0
330376 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | OG Fideri | ISO6999687 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.01.2021 08:58:16 | 05.01.2021 11:20:00 | 2.3622 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 593 | 0 | 0 | 0 | 2.3622 | 37.7955 | 1400.7965
330377 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO9188844 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.01.2021 08:58:18 | 05.01.2021 13:18:00 | 4.3283 | 0 | 463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2004.0168 | 0 | 0 | 0 | 0
330378 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6733005 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.01.2021 08:59:24 | 05.01.2021 10:14:00 | 1.2433 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1366 | 0 | 0 | 0 | 0
330380 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO7149131 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.01.2021 09:00:33 | 05.01.2021 16:36:00 | 7.5908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394.7232 | 425.0865
330381 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6640713 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.01.2021 09:00:42 | 05.01.2021 10:54:00 | 1.8883 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.2897 | 0 | 0 | 0 | 0
330382 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6757314 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.01.2021 09:01:01 | 05.01.2021 09:20:57 | 0.33222 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3255 | 1.9933 | 0 | 0 | 0 | 0
330382 | 2 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6757314 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.01.2021 09:01:01 | 05.01.2021 16:51:00 | 7.8331 | 6 | 609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.9984 | 4770.3335 | 0 | 0 | 0 | 0
330383 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | SDK Çıkışı | BR7059169 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.01.2021 09:01:39 | 05.01.2021 13:34:00 | 4.5392 | 0 | 0 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1148.41 | 0 | 0
330384 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6939450 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.01.2021 09:03:48 | 05.01.2021 14:05:00 | 5.02 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.92 | 0 | 0 | 0 | 0
330385 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO10937987 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.01.2021 09:03:56 | 05.01.2021 16:54:00 | 7.8344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8344 | 1245.676
330387 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6750215 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.01.2021 09:05:08 | 05.01.2021 17:00:00 | 7.9144 | 0 | 759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6007.06 | 0 | 0 | 0 | 0
330390 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6554768 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.01.2021 09:08:24 | 05.01.2021 11:30:00 | 2.36 | 0 | 394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 929.84 | 0 | 0 | 0 | 0
330395 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO8448306 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.01.2021 09:18:47 | 05.01.2021 11:42:00 | 2.3869 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.6686 | 0 | 0 | 0 | 0
330396 | 1 | KONYA | MERAM | Dağıtım Transformatörü | ISO11116183 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.01.2021 09:20:05 | 05.01.2021 12:04:00 | 2.7319 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.8651 | 0 | 0 | 0 | 0
330402 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AG Fideri | BR10254043 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.01.2021 09:28:07 | 05.01.2021 13:32:00 | 4.0647 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.9124 | 0 | 0
330415 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO10254860 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2021 09:48:57 | 05.01.2021 09:58:00 | 0.15083 | 19 | 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8658 | 55.6563 | 0 | 0 | 0 | 0
330416 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR11012524 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.01.2021 09:55:48 | 05.01.2021 11:36:00 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.91
330423 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6544382 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AYIRICI TAMİRATI-MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.01.2021 10:00:47 | 05.01.2021 12:08:00 | 2.1203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2028 | 144.179
330427 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO7071301 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.01.2021 10:06:46 | 05.01.2021 14:53:00 | 4.7706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.1168 | 4522.4909
330435 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6725818 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.01.2021 10:15:52 | 05.01.2021 12:26:00 | 2.1689 | 0 | 490 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1062.7561 | 0 | 2.1689 | 0 | 0
330449 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO11356859 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.01.2021 10:33:43 | 05.01.2021 12:42:00 | 2.1381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.6679
330467 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6999807 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2021 10:55:57 | 05.01.2021 11:08:00 | 0.20083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.205
330471 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | BR7104253 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2021 10:42:19 | 05.01.2021 11:41:00 | 0.97806 | 27 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4076 | 125.1917 | 0 | 0 | 0 | 0
330475 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | BR6860815 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2021 10:58:02 | 05.01.2021 11:31:00 | 0.54944 | 18 | 1275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8899 | 700.536 | 0 | 0 | 0 | 0
330497 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515322974 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2021 11:14:04 | 05.01.2021 13:15:00 | 2.0156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0156
330521 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6888774 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2021 11:57:52 | 05.01.2021 12:44:00 | 0.76889 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 824 | 0 | 0.76889 | 0 | 0.76889 | 0 | 633.5654
330534 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6791934 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2021 10:08:36 | 05.01.2021 12:29:00 | 2.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.76
330551 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7625942 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2021 12:52:18 | 05.01.2021 14:33:00 | 1.6783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7133 | 8.3917
330552 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | OG Fideri | ISO11331970 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2021 12:51:41 | 05.01.2021 13:40:00 | 0.80528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80528 | 0
330555 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6894706 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.01.2021 13:00:00 | 05.01.2021 15:19:00 | 2.3167 | 4 | 546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2667 | 1264.9018 | 0 | 0 | 0 | 0
330557 | 1 | KONYA | MERAM | Dağıtım Transformatörü | ISO11147524 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.01.2021 13:03:55 | 05.01.2021 15:00:00 | 1.9347 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.9082 | 0 | 0 | 0 | 0
330559 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6593959 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.01.2021 13:04:33 | 05.01.2021 15:31:00 | 2.4408 | 0 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1296.0807 | 0 | 0 | 0 | 0
330561 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6714518 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-FAZ DAĞILIMI / AKTARIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.01.2021 13:05:00 | 05.01.2021 15:59:00 | 2.9 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.5 | 0 | 0 | 0 | 0
330574 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO11337499 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.01.2021 13:30:40 | 05.01.2021 15:09:00 | 1.6389 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308.1113 | 0 | 0 | 0 | 0
330576 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AG Fideri | BR10254043 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.01.2021 13:33:09 | 05.01.2021 15:27:00 | 1.8975 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.3875 | 0 | 0
330577 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO7034092 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.01.2021 13:37:49 | 05.01.2021 15:49:00 | 2.1864 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.7959 | 0 | 0 | 0 | 0
330578 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO7034091 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.01.2021 13:38:12 | 05.01.2021 15:42:00 | 2.0633 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.3432 | 0 | 0 | 0 | 0
330579 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO7047375 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2021 13:37:59 | 05.01.2021 15:41:00 | 2.0503 | 0 | 0 | 89 | 135 | 0 | 1 | 0 | 0 | 182.4749 | 276.7878 | 0 | 2.0503
330595 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO6985529 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2021 13:57:07 | 05.01.2021 17:23:00 | 3.4314 | 2 | 682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8628 | 2340.208 | 0 | 0 | 0 | 0
330610 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6847781 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2021 14:25:48 | 05.01.2021 14:54:00 | 0.47 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.9 | 0 | 0 | 0 | 0
330622 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6900459 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.01.2021 14:32:33 | 05.01.2021 16:53:00 | 2.3408 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.2889 | 0 | 0 | 0 | 0
330626 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 422725 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2021 14:36:59 | 05.01.2021 15:32:00 | 0.91694 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91694 | 0 | 0
330630 | 1 | KONYA | AHIRLI | OG Fideri | ISO10794504 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2021 14:43:06 | 05.01.2021 16:30:00 | 1.7817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7817 | 276.1588
330636 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6877020 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2021 13:52:02 | 05.01.2021 15:16:00 | 1.3994 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.7653 | 0 | 0 | 0 | 0
330645 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6917116 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.01.2021 14:58:21 | 05.01.2021 15:28:00 | 0.49417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.6896
330646 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Direk | BR6546232 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / DİREK TEMELİNİN ÇÜRÜMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2021 12:14:12 | 05.01.2021 15:44:00 | 3.4967 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.3102 | 0 | 0
330647 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR7027667 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2021 15:00:33 | 05.01.2021 16:15:00 | 1.2408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.2138
330648 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7051970 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2021 15:01:19 | 05.01.2021 15:44:00 | 0.71139 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6708 | 0 | 0 | 0 | 0
330655 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515939847 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2021 15:16:39 | 05.01.2021 15:30:00 | 0.2225 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2225 | 0 | 0 | 0 | 0
330698 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516751119 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2021 14:38:42 | 05.01.2021 16:40:00 | 2.0217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0217
330715 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO7038558 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2021 16:50:24 | 05.01.2021 17:30:00 | 0.66 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.54 | 0 | 0 | 0 | 0
330717 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515985905 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2021 16:52:16 | 05.01.2021 17:17:00 | 0.41222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41222 | 0 | 0 | 0 | 0
330732 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535161469 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2021 17:03:27 | 05.01.2021 17:34:00 | 0.50917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50917 | 0 | 0 | 0 | 0
330757 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | FUSE10559322 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.01.2021 17:53:43 | 05.01.2021 19:24:00 | 1.5047 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.2077 | 0 | 0
330764 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515640925 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2021 18:04:59 | 05.01.2021 18:40:00 | 0.58361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58361 | 0 | 0 | 0 | 0
330773 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO9222418 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2021 18:23:19 | 05.01.2021 18:41:00 | 0.29472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.8502 | 211.609
330774 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6582922 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2021 18:23:12 | 05.01.2021 19:17:00 | 0.89667 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3467 | 0 | 0 | 0 | 0
330782 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6867245 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.01.2021 18:30:24 | 05.01.2021 20:10:00 | 1.66 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.54 | 0 | 0 | 0 | 0
330786 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515939847 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2021 18:41:21 | 05.01.2021 20:52:00 | 2.1775 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1775 | 0 | 0 | 0 | 0
330788 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517410576 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2021 18:49:13 | 05.01.2021 20:12:00 | 1.3797 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3797 | 0 | 0
330795 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7132043 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2021 18:55:05 | 05.01.2021 20:38:00 | 1.7153 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.7779 | 0 | 0 | 0 | 0
330803 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6990860 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI-EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2021 19:19:53 | 05.01.2021 20:12:00 | 0.86861 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.8758 | 0 | 0 | 0 | 0
330806 | 1 | KONYA | YUNAK | TM | BR6756035 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2021 19:21:23 | 05.01.2021 19:31:58 | 0.17639 | 53 | 124 | 0 | 0 | 472 | 1018 | 9.3487 | 21.8724 | 0 | 0 | 83.2561 | 179.565
330813 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516756344 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2021 19:29:14 | 05.01.2021 20:32:00 | 1.0461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0461
330816 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6723868 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2021 19:36:01 | 05.01.2021 20:47:00 | 1.1831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.9563
330818 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517092427 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2021 19:41:03 | 05.01.2021 20:29:00 | 0.79917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79917
330831 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6859211 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / AŞIRI YÜKTEN KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2021 20:34:47 | 05.01.2021 22:45:00 | 2.1703 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.9413 | 0 | 0 | 0 | 0
330832 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6732345 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2021 14:50:11 | 05.01.2021 21:17:00 | 6.4469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.7041
330835 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | BR6588474 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2021 20:39:08 | 05.01.2021 21:17:00 | 0.63111 | 3 | 3263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8933 | 2059.3119 | 0 | 0 | 0 | 0
330844 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6620713 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2021 20:51:25 | 05.01.2021 22:38:00 | 1.7764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.9126
330850 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO6772210 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2021 19:53:17 | 05.01.2021 21:09:00 | 1.2619 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 122.4082 | 0 | 18.9291
330851 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO6687773 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2021 20:56:04 | 05.01.2021 21:38:16 | 0.70333 | 1 | 717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70333 | 504.2876 | 0 | 0 | 0 | 0
330851 | 2 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO6687771 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2021 20:56:04 | 05.01.2021 22:55:00 | 1.9822 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 869 | 1.9822 | 0 | 0 | 0 | 1.9822 | 1722.5492
330851 | 3 | KONYA | KULU | OG Fideri | LINE11189493 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2021 20:56:04 | 06.01.2021 01:25:00 | 4.4822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9644 | 968.1595
330865 | 1 | KONYA | DERBENT | OG Fideri | ISO11077958 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SANSAR-KEDİ VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2021 22:00:40 | 05.01.2021 22:28:00 | 0.45556 | 0 | 25 | 0 | 0 | 8 | 283 | 0 | 11.389 | 0 | 0 | 3.6445 | 128.9235
330867 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO6586104 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2021 22:06:48 | 05.01.2021 23:05:00 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.83
330869 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6632157 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2021 22:13:37 | 05.01.2021 23:20:00 | 1.1064 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0214 | 0 | 0 | 0 | 0
330875 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517366283 | AG-DİREKTEN-ŞALTER ATMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2021 22:37:53 | 06.01.2021 01:00:00 | 2.3686 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3686 | 0 | 0 | 0 | 0
330885 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6838438 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2021 23:03:52 | 06.01.2021 02:04:00 | 3.0022 | 0 | 0 | 23 | 61 | 106 | 75 | 0 | 0 | 69.0511 | 183.1354 | 318.2353 | 225.1665
330903 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6927245 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2021 23:04:15 | 05.01.2021 23:12:00 | 0.12917 | 0 | 0 | 0 | 614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.3104 | 0 | 0
330916 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | DM | ISO11302572 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.01.2021 00:31:20 | 06.01.2021 06:39:00 | 6.1278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1513.5617 | 808.867
330918 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | DM | ISO11302576 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.01.2021 00:31:50 | 06.01.2021 06:39:45 | 6.1319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.9582 | 177.8263
330919 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM | BR6844353 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.01.2021 00:34:12 | 06.01.2021 06:56:00 | 6.3633 | 0 | 0 | 4 | 59 | 158 | 53 | 0 | 0 | 25.4533 | 375.4365 | 1005.4061 | 337.2565
330926 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | BR7104253 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2021 04:43:02 | 06.01.2021 05:22:00 | 0.64944 | 27 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5349 | 83.1283 | 0 | 0 | 0 | 0
330940 | 1 | KONYA | YUNAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516810175 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2021 08:16:48 | 06.01.2021 09:36:00 | 1.32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.32 | 0 | 0 | 0 | 0
330941 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO11302572 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2021 06:49:51 | 06.01.2021 09:02:00 | 2.2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 544.0175 | 290.73
330942 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6776764 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2021 08:26:38 | 06.01.2021 09:32:00 | 1.0894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.7726
330943 | 1 | KONYA | KARATAY | Dağıtım Transformatörü | BR6925199 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.01.2021 08:30:20 | 06.01.2021 09:14:00 | 0.72778 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.7724 | 0 | 0 | 0 | 0
330944 | 1 | KONYA | ILGIN | SDK Çıkışı | ISO6552662 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2021 08:33:15 | 06.01.2021 09:21:00 | 0.79583 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.6872 | 0 | 0 | 0 | 0
330958 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO6912865 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2021 08:37:35 | 06.01.2021 09:19:00 | 0.69028 | 0 | 0 | 6 | 374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1417 | 258.1647 | 0 | 0
330967 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR10882061 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.01.2021 08:59:05 | 06.01.2021 16:59:00 | 7.9986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1263.7804
330968 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7141646 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.01.2021 08:59:35 | 06.01.2021 12:08:00 | 3.1403 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.4709 | 0 | 0 | 0 | 0
330969 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO8375828 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2021 09:02:51 | 06.01.2021 09:41:00 | 0.63583 | 8 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0866 | 29.884 | 0 | 0 | 0 | 0
330969 | 2 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11059914 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2021 09:02:51 | 06.01.2021 09:45:00 | 0.7025 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1075 | 9.1325 | 0 | 0 | 0 | 0
330970 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | ISO6870706 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.01.2021 09:03:12 | 06.01.2021 10:35:00 | 1.53 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.19 | 0 | 0
330974 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6697916 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.01.2021 09:03:38 | 06.01.2021 11:40:00 | 2.6061 | 0 | 505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1316.0856 | 0 | 0 | 0 | 0
330975 | 1 | KONYA | KARATAY | DM | ISO6904763 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / DİĞER AYARLARIN YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2021 09:02:00 | 06.01.2021 09:07:00 | 0.08333 | 62 | 694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1665 | 57.831 | 0 | 0 | 0 | 0
330981 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO7584891 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2021 09:06:17 | 06.01.2021 10:34:00 | 1.4619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4619 | 74.5589
330985 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7110196 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.01.2021 09:09:49 | 06.01.2021 16:02:00 | 6.8697 | 94 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 645.7537 | 137.3944 | 0 | 0 | 0 | 0
330994 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO11214937 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2021 08:59:02 | 06.01.2021 09:17:00 | 0.29944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4972 | 403.3457
330999 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6678033 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.01.2021 09:17:51 | 06.01.2021 17:02:00 | 7.7358 | 0 | 1240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9592.4292 | 0 | 0 | 0 | 0
331002 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6859213 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.01.2021 09:01:00 | 06.01.2021 13:56:00 | 4.9167 | 0 | 624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3068.0021 | 0 | 0 | 0 | 0
331011 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO8284470 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-KESİCİ AÇMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.01.2021 09:34:03 | 06.01.2021 10:14:00 | 0.66583 | 21 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9824 | 51.2689 | 0 | 0 | 0 | 0
331014 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6728515 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.01.2021 09:22:58 | 06.01.2021 09:51:00 | 0.46722 | 45 | 483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0249 | 225.6673 | 0 | 0 | 0 | 0
331016 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | ISO7013675 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.01.2021 09:40:34 | 06.01.2021 09:56:00 | 0.25722 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0.25722 | 0 | 26.4937
331018 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6590328 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.01.2021 09:44:16 | 06.01.2021 12:55:00 | 3.1789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340.1412
331024 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7009892 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.01.2021 09:59:44 | 06.01.2021 15:02:00 | 5.0378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.4534 | 2639.7967
331025 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | OG Fideri | ISO6562272 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.01.2021 09:59:37 | 06.01.2021 13:29:00 | 3.4897 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261.729 | 0 | 0 | 0 | 0
331026 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7011014 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AYIRICI TAMİRATI-MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.01.2021 10:03:14 | 06.01.2021 12:07:00 | 2.0628 | 0 | 1 | 0 | 0 | 107 | 134 | 0 | 2.0628 | 0 | 0 | 220.7175 | 276.4125
331030 | 1 | KONYA | TAŞKENT | OG Fideri | ISO6714457 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2021 10:06:06 | 06.01.2021 16:17:00 | 6.1817 | 2 | 135 | 0 | 0 | 0 | 218 | 12.3633 | 834.5254 | 0 | 0 | 0 | 1347.6041
331060 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515669197 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2021 11:01:02 | 06.01.2021 11:42:00 | 0.68278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68278 | 0 | 0 | 0 | 0
331070 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | OG Fideri | ISO7036169 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2021 11:15:03 | 06.01.2021 11:48:00 | 0.54917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4917 | 607.9312
331086 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE6547114 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / ABONELİK İPTALİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2021 11:27:03 | 06.01.2021 18:11:00 | 6.7325 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.6625 | 0 | 0 | 0 | 0
331095 | 1 | KONYA | KARATAY | TM | BR6746326 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2021 11:24:00 | 06.01.2021 12:32:00 | 1.1333 | 0 | 0 | 492 | 1341 | 389 | 430 | 0 | 0 | 557.5984 | 1519.7955 | 440.8654 | 487.3319
331112 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Fideri | ISO6915629 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.01.2021 11:46:31 | 06.01.2021 12:51:00 | 1.0747 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.2018 | 0 | 0
331124 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | BR6578033 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2021 11:09:04 | 06.01.2021 12:46:17 | 1.6203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.3678
331126 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO8224274 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2021 12:23:09 | 06.01.2021 12:42:30 | 0.3225 | 49 | 649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8025 | 209.3025 | 0 | 0 | 0 | 0
331126 | 2 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6947598 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2021 12:23:09 | 06.01.2021 12:47:55 | 0.41278 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4767 | 1.6511 | 0 | 0 | 0 | 0
331127 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO8224286 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2021 12:23:09 | 06.01.2021 12:29:54 | 0.1125 | 15 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6875 | 12.0375 | 0 | 0 | 0 | 0
331130 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6686848 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2021 12:28:05 | 06.01.2021 13:16:00 | 0.79861 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7847 | 0 | 0 | 0 | 0
331174 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | ISO6667175 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.01.2021 12:46:42 | 06.01.2021 14:19:00 | 1.5383 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.2827 | 0 | 0 | 0 | 0
331191 | 1 | KONYA | HADİM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516685257 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2021 12:55:01 | 06.01.2021 14:18:00 | 1.3831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3831
331192 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR7044580 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.01.2021 12:59:40 | 06.01.2021 16:50:00 | 3.8389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460.6668
331194 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6845142 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.01.2021 13:03:15 | 06.01.2021 14:41:00 | 1.6292 | 0 | 804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1309.8527 | 0 | 0 | 0 | 0
331195 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7012049 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.01.2021 13:05:58 | 06.01.2021 17:09:00 | 4.0506 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.6067 | 0 | 0 | 0 | 0
331196 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR11190276 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.01.2021 13:06:35 | 06.01.2021 17:10:00 | 4.0569 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.1068 | 0 | 0 | 0 | 0
331199 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515668517 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.01.2021 13:08:54 | 06.01.2021 13:39:00 | 0.50167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50167 | 0 | 0 | 0 | 0
331200 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO8224286 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2021 13:09:57 | 06.01.2021 13:13:00 | 0.05083 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40664 | 0 | 0 | 0 | 0
331200 | 2 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6966660 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2021 13:09:57 | 06.01.2021 13:47:00 | 0.6175 | 15 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2625 | 61.1325 | 0 | 0 | 0 | 0
331207 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | ISO8657409 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / ŞEBEKE DENGESİZ YÜKLÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2021 13:16:26 | 06.01.2021 14:40:00 | 1.3928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.9617
331209 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | ISO7079947 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.01.2021 13:21:43 | 06.01.2021 15:38:00 | 2.2714 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.885 | 0 | 0
331212 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515716658 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2021 13:26:59 | 06.01.2021 17:00:00 | 3.5503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5503
331214 | 1 | KONYA | KARATAY | Dağıtım Transformatörü | BR6742659 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.01.2021 13:30:16 | 06.01.2021 14:19:00 | 0.81222 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.143 | 0 | 0 | 0 | 0
331218 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO7053179 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2021 13:36:02 | 06.01.2021 16:23:00 | 2.7828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.1761 | 4330.0057
331223 | 1 | KONYA | ILGIN | SDK Çıkışı | ISO6552662 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2021 13:41:32 | 06.01.2021 14:07:00 | 0.42444 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.833 | 0 | 0 | 0 | 0
331229 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO9418798 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.01.2021 14:00:03 | 06.01.2021 16:12:00 | 2.1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7967 | 516.8049
331231 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6610995 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.01.2021 14:00:50 | 06.01.2021 15:33:00 | 1.5361 | 31 | 61 | 2 | 0 | 340 | 1422 | 47.6194 | 93.7027 | 3.0722 | 0 | 522.2774 | 2184.3484
331233 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6982051 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.01.2021 14:05:25 | 06.01.2021 15:13:00 | 1.1264 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.6653 | 0 | 0 | 0 | 0
331263 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6865632 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2021 13:41:04 | 06.01.2021 15:22:00 | 1.6822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7289 | 529.8993
331264 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6708208 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2021 14:15:41 | 06.01.2021 15:28:00 | 1.2053 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.3109 | 0 | 0 | 0 | 0
331271 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6631181 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2021 14:37:39 | 06.01.2021 15:10:00 | 0.53917 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53917 | 0 | 0
331274 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | BR8849895 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2021 14:43:33 | 06.01.2021 16:11:00 | 1.4575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.1675
331282 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO11337497 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.01.2021 15:00:28 | 06.01.2021 15:50:17 | 0.83028 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.8631 | 0 | 0 | 0 | 0
331283 | 1 | KONYA | KARATAY | Dağıtım Transformatörü | BR6527787 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.01.2021 15:02:13 | 06.01.2021 16:13:00 | 1.1797 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327.9622 | 0 | 0 | 0 | 0
331284 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Direk | FUSE6639805 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.01.2021 15:01:46 | 06.01.2021 18:06:00 | 3.0706 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.8686 | 0 | 0 | 0 | 0
331294 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6702498 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2021 15:07:55 | 06.01.2021 15:57:00 | 0.81806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 109 | 104 | 0 | 0.81806 | 0 | 0 | 89.1685 | 85.0782
331298 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | BR6769096 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2021 15:12:27 | 06.01.2021 15:36:00 | 0.3925 | 16 | 1271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.28 | 498.8675 | 0 | 0 | 0 | 0
331300 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO7005392 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2021 15:14:56 | 06.01.2021 16:30:00 | 1.2511 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.8022 | 0 | 0 | 0 | 0
331310 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515466544 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2021 15:30:23 | 06.01.2021 16:24:00 | 0.89361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89361 | 0 | 0 | 0 | 0
331321 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | AG Fideri | ISO7000372 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2021 15:44:28 | 06.01.2021 17:12:00 | 1.4589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.0745
331329 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO10931986 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2021 16:15:22 | 06.01.2021 17:35:00 | 1.3272 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | 93 | 0 | 1.3272 | 0 | 0 | 46.4527 | 123.4315
331331 | 1 | KONYA | YUNAK | TM | BR6756070 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2021 16:12:53 | 06.01.2021 16:31:00 | 0.30194 | 1 | 14 | 0 | 0 | 374 | 3371 | 0.30194 | 4.2272 | 0 | 0 | 112.9256 | 1017.8397
331342 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6966660 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / YENİ ABONE BAĞLANTISI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2021 16:28:16 | 06.01.2021 17:02:00 | 0.56222 | 14 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8711 | 55.6598 | 0 | 0 | 0 | 0
331345 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515439783 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2021 16:31:44 | 06.01.2021 17:18:00 | 0.77111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77111 | 0 | 0 | 0 | 0
331350 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | BR6787085 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2021 16:36:49 | 06.01.2021 18:36:00 | 1.9864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391.3188
331359 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6838438 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2021 16:53:01 | 06.01.2021 17:23:04 | 0.50083 | 0 | 0 | 23 | 61 | 106 | 75 | 0 | 0 | 11.5191 | 30.5506 | 53.088 | 37.5622
331361 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | SDK Çıkışı | FUSE7014436 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.01.2021 16:57:19 | 06.01.2021 17:41:00 | 0.72806 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.9111 | 0 | 0 | 0 | 0
331368 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Direk | BR7020490 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / YENİ ABONE BAĞLANTISI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2021 17:06:47 | 06.01.2021 18:00:00 | 0.88694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.4601
331374 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6678033 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2021 17:03:06 | 06.01.2021 17:51:00 | 0.79833 | 0 | 1240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 989.9292 | 0 | 0 | 0 | 0
331375 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE7101402 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2021 17:10:30 | 06.01.2021 17:49:00 | 0.64167 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.2918 | 0 | 0 | 0 | 0
331382 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517032965 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2021 17:31:19 | 06.01.2021 18:42:00 | 1.1781 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1781 | 0 | 0 | 0 | 0
331383 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516045151 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2021 17:32:07 | 06.01.2021 18:22:00 | 0.83139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83139 | 0 | 0 | 0 | 0
331398 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | BR6674392 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2021 17:51:01 | 06.01.2021 18:19:00 | 0.46639 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.1519 | 0 | 0 | 0 | 0
331399 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO7047375 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2021 17:50:47 | 06.01.2021 19:03:00 | 1.2036 | 0 | 0 | 89 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.1213 | 162.4873 | 0 | 0
331405 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE7061240 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2021 17:41:23 | 06.01.2021 19:00:00 | 1.3103 | 0 | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378.6709 | 0 | 0 | 0 | 0
331409 | 1 | KONYA | AKÖREN | AG Fideri | ISO6575525 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2021 17:01:59 | 06.01.2021 18:47:00 | 1.7503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.2587
331411 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE7101402 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ-ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2021 18:10:31 | 06.01.2021 22:57:00 | 4.7747 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262.6096 | 0 | 0 | 0 | 0
331413 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR6545357 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2021 18:10:43 | 06.01.2021 20:08:00 | 1.9547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.604
331414 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6621423 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2021 18:12:38 | 06.01.2021 18:54:00 | 0.68944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8882
331420 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | BR6674392 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2021 18:23:58 | 06.01.2021 19:08:00 | 0.73389 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.6969 | 0 | 0 | 0 | 0
331423 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515906003 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2021 18:28:22 | 06.01.2021 19:14:00 | 0.76056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76056 | 0 | 0 | 0 | 0
331430 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515433433 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.01.2021 18:47:46 | 06.01.2021 19:31:00 | 0.72056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72056 | 0 | 0 | 0 | 0
331450 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6836642 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2021 19:20:47 | 06.01.2021 20:49:00 | 1.4703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.1416
331453 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6711442 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.01.2021 19:29:05 | 06.01.2021 20:38:00 | 1.1486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4861 | 67.768
331465 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6827037 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2021 20:00:00 | 06.01.2021 21:24:00 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.6 | 44.8
331467 | 1 | KONYA | KARATAY | Dağıtım Transformatörü | ISO6930033 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.01.2021 19:35:26 | 06.01.2021 20:27:00 | 0.85944 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.5706 | 0 | 0 | 0 | 0
331469 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517419972 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2021 20:28:41 | 06.01.2021 22:03:00 | 1.5719 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5719 | 0 | 0 | 0 | 0
331471 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515794039 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2021 20:37:07 | 06.01.2021 21:49:00 | 1.1981 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1981 | 0 | 0
331491 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6781387 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2021 22:00:08 | 06.01.2021 23:04:00 | 1.0644 | 0 | 0 | 74 | 438 | 35 | 65 | 0 | 0 | 78.7686 | 466.2247 | 37.2554 | 69.1886
331494 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6592049 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2021 22:40:51 | 07.01.2021 00:09:00 | 1.4692 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
331496 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Direk | ISO6662858 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2021 23:34:53 | 07.01.2021 00:42:00 | 1.1186 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.996 | 0 | 0 | 0 | 0
331499 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7135235 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.01.2021 00:00:00 | 07.01.2021 04:20:00 | 4.3333 | 1 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3333 | 350.9997 | 0 | 0 | 0 | 0
331500 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7135241 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.01.2021 00:00:17 | 07.01.2021 04:19:00 | 4.3119 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9358 | 0 | 0 | 0 | 0
331505 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6775939 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / GERİLİM DÜŞÜK -TRAFO KADEME AYARI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2021 02:25:48 | 07.01.2021 02:56:00 | 0.50333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313.0713
331508 | 1 | KONYA | MERAM | Dağıtım Transformatörü | ISO7103801 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.01.2021 03:01:19 | 07.01.2021 03:58:00 | 0.94472 | 10 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4472 | 290.9738 | 0 | 0 | 0 | 0
331513 | 1 | KONYA | KARATAY | TM | BR6746326 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2021 03:40:08 | 07.01.2021 04:51:57 | 1.1969 | 0 | 0 | 492 | 1341 | 389 | 430 | 0 | 0 | 588.8945 | 1605.0965 | 465.6097 | 514.6842
331525 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6634235 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.01.2021 05:10:28 | 07.01.2021 06:07:00 | 0.94222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7689 | 746.2382
331529 | 1 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO6779561 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2021 06:45:47 | 07.01.2021 07:34:00 | 0.80361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 491 | 0 | 0.80361 | 0 | 0 | 0 | 394.5725
331543 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | AG Fideri | ISO6535318 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2021 07:58:06 | 07.01.2021 09:05:00 | 1.115 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.36 | 0 | 0
331551 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517270605 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2021 08:11:35 | 07.01.2021 11:27:00 | 3.2569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2569
331557 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO8113984 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.01.2021 08:30:00 | 07.01.2021 13:36:00 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3 | 1249.5
331558 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR6943813 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2021 08:38:36 | 07.01.2021 09:27:00 | 0.80667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.2668 | 0 | 0 | 0 | 0
331573 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6528612 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.01.2021 08:57:24 | 07.01.2021 17:07:00 | 8.16 | 10 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.6 | 889.44 | 0 | 0 | 0 | 0
331574 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | ISO7075645 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.01.2021 08:58:09 | 07.01.2021 11:34:00 | 2.5975 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.1575 | 0 | 0
331575 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6981737 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.01.2021 08:59:24 | 07.01.2021 12:57:00 | 3.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 752.4
331577 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6985888 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.01.2021 09:00:04 | 07.01.2021 10:27:00 | 1.4489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.6267
331578 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO6606695 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.01.2021 09:00:11 | 07.01.2021 16:58:00 | 7.9636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8908 | 1258.2504
331579 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | AG Fideri | BR6715427 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.01.2021 09:00:12 | 07.01.2021 10:02:00 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.19 | 0 | 0
331580 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6594600 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.01.2021 09:00:17 | 07.01.2021 17:41:00 | 8.6786 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364.5016 | 0 | 0 | 0 | 0
331582 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6967856 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.01.2021 09:00:27 | 07.01.2021 09:07:00 | 0.10917 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.917 | 0 | 0 | 0 | 0
331582 | 2 | KONYA | MERAM | AG Fideri | LINE6200069 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.01.2021 09:00:27 | 07.01.2021 16:59:22 | 7.9819 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.8983 | 0 | 0 | 0 | 0
331585 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7093456 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.01.2021 09:01:18 | 07.01.2021 17:30:00 | 8.4783 | 4 | 1091 | 0 | 0 | 0 | 149 | 33.9133 | 9249.858 | 0 | 0 | 0 | 1263.2712
331586 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Fideri | ISO7048331 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.01.2021 09:01:34 | 07.01.2021 17:12:00 | 8.1739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392.3467
331587 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | OG Fideri | ISO10828131 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.01.2021 09:00:00 | 07.01.2021 11:32:00 | 2.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5333 | 1251.465
331588 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6893868 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.01.2021 09:02:23 | 07.01.2021 11:00:00 | 1.9603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 1010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.2126 | 1979.8828
331589 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | BR6607972 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.01.2021 09:03:12 | 07.01.2021 12:52:00 | 3.8133 | 0 | 0 | 0 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1128.7457 | 0 | 0
331590 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | OG Fideri | ISO6910209 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.01.2021 09:04:06 | 07.01.2021 10:06:00 | 1.0317 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 66.0269 | 0 | 26.8234
331591 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | OG Fideri | ISO10628251 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.01.2021 09:04:39 | 07.01.2021 12:14:00 | 3.1558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3117 | 637.4777
331593 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6749176 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.01.2021 09:07:27 | 07.01.2021 11:08:00 | 2.0092 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.4035 | 0 | 0 | 0 | 0
331595 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO6716499 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.01.2021 09:09:00 | 07.01.2021 09:34:00 | 0.41667 | 2 | 453 | 0 | 0 | 3 | 598 | 0.83334 | 188.7515 | 0 | 0 | 1.25 | 249.1687
331595 | 2 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO10597668 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.01.2021 09:09:00 | 07.01.2021 15:05:00 | 5.9333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 965 | 0 | 11.8667 | 0 | 0 | 35.6 | 5725.6635
331602 | 1 | KONYA | DERBENT | AG Fideri | ISO7097193 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.01.2021 09:13:25 | 07.01.2021 14:02:00 | 4.8097 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 519.4498 | 0 | 0 | 0 | 0
331605 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO7068542 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2021 09:17:17 | 07.01.2021 10:27:00 | 1.1619 | 0 | 0 | 16 | 29 | 0 | 10 | 0 | 0 | 18.591 | 33.6963 | 0 | 11.6194
331606 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6791124 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2021 09:18:19 | 07.01.2021 09:21:32 | 0.05361 | 10 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5361 | 7.8271 | 0 | 0 | 0 | 0
331607 | 1 | KONYA | HADİM | AG Direk | BR6585287 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2021 09:18:49 | 07.01.2021 12:33:00 | 3.2364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.5287
331609 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6547615 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.01.2021 09:21:47 | 07.01.2021 11:31:00 | 2.1536 | 0 | 735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1582.9034 | 0 | 0 | 0 | 0
331611 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6925677 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-TRAFO ÜSTÜ SİGORTA ATMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.01.2021 09:22:49 | 07.01.2021 10:30:00 | 1.1197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 1113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.1622 | 1246.2484
331611 | 2 | KONYA | KARAPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6831915 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-TRAFO ÜSTÜ SİGORTA ATMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.01.2021 09:22:49 | 07.01.2021 11:18:00 | 1.9197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.7085 | 1.9197
331617 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6660114 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.01.2021 09:29:42 | 07.01.2021 10:34:00 | 1.0717 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2657 | 0 | 0 | 0 | 0
331620 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7133753 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2021 09:32:21 | 07.01.2021 10:18:00 | 0.76083 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.3466 | 0 | 0 | 0 | 0
331621 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO6848036 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2021 09:36:19 | 07.01.2021 10:01:00 | 0.41139 | 21 | 96 | 0 | 0 | 7 | 41 | 8.6392 | 39.4934 | 0 | 0 | 2.8797 | 16.867
331627 | 1 | KONYA | TAŞKENT | OG Fideri | ISO6539723 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2021 09:42:27 | 07.01.2021 13:32:00 | 3.8258 | 1 | 224 | 0 | 0 | 3 | 1508 | 3.8258 | 856.9859 | 0 | 0 | 11.4775 | 5769.3516
331630 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | AG Fideri | BR7033495 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.01.2021 09:45:08 | 07.01.2021 13:00:00 | 3.2478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.5924
331633 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO7047510 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2021 09:51:41 | 07.01.2021 14:28:00 | 4.6053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.3162
331639 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6814882 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.01.2021 09:59:17 | 07.01.2021 11:56:00 | 1.9453 | 9 | 1312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5075 | 2552.2074 | 0 | 0 | 0 | 0
331642 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7030347 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.01.2021 10:00:00 | 07.01.2021 13:56:00 | 3.9333 | 30 | 731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.9999 | 2875.2642 | 0 | 0 | 0 | 0
331645 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6642098 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.01.2021 10:00:41 | 07.01.2021 14:06:00 | 4.0886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2658 | 61.3291
331648 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7071010 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.01.2021 10:00:59 | 07.01.2021 13:16:00 | 3.2503 | 4 | 633 | 0 | 0 | 17 | 143 | 13.0011 | 2057.4272 | 0 | 0 | 55.2548 | 464.79
331649 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6585746 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.01.2021 10:01:28 | 07.01.2021 14:07:00 | 4.0922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.3833 | 5135.7361
331650 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6651062 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.01.2021 10:00:00 | 07.01.2021 10:54:00 | 0.9 | 2 | 434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 390.6 | 0 | 0 | 0 | 0
331651 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR11313416 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.01.2021 10:03:20 | 07.01.2021 14:26:00 | 4.3778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512.2003
331652 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO11002219 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2021 10:03:02 | 07.01.2021 12:28:00 | 2.4161 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.5639 | 0 | 0 | 0 | 0
331653 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO8673052 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.01.2021 10:04:53 | 07.01.2021 14:25:00 | 4.3353 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.035 | 0 | 0 | 0 | 0
331655 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Fideri | BR6815620 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.01.2021 10:07:38 | 07.01.2021 11:32:00 | 1.4061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.9075
331657 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AG Fideri | BR11215363 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.01.2021 10:07:58 | 07.01.2021 12:09:00 | 2.0172 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14.1205 | 0 | 18.155
331658 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6880590 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.01.2021 10:09:56 | 07.01.2021 10:54:00 | 0.73444 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.3112 | 0 | 0 | 0 | 0
331660 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6978110 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.01.2021 10:17:30 | 07.01.2021 12:31:12 | 2.2283 | 3 | 5232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.685 | 11658.6226 | 0 | 0 | 0 | 0
331660 | 2 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11147106 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.01.2021 10:17:30 | 07.01.2021 14:49:00 | 4.525 | 0 | 462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2090.55 | 0 | 0 | 0 | 0
331661 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO11310545 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.01.2021 10:17:39 | 07.01.2021 13:05:00 | 2.7892 | 0 | 0 | 8 | 5 | 36 | 594 | 0 | 0 | 22.3134 | 13.9459 | 100.4101 | 1656.767
331662 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6870342 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.01.2021 10:18:11 | 07.01.2021 15:47:00 | 5.4803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.0859 | 1315.2672
331672 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535217518 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2021 10:23:56 | 07.01.2021 11:22:00 | 0.96778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96778
331677 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6702542 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.01.2021 10:30:26 | 07.01.2021 11:34:00 | 1.0594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0105
331679 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6703778 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2021 10:32:50 | 07.01.2021 11:55:00 | 1.3694 | 134 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.505 | 24.6499 | 0 | 0 | 0 | 0
331680 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO10534069 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2021 10:36:50 | 07.01.2021 11:48:00 | 1.1861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.025 | 1320.1404
331687 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6985229 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.01.2021 10:40:43 | 07.01.2021 14:04:00 | 3.3881 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 514.9851 | 0 | 0 | 0 | 0
331693 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6781387 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2021 10:49:50 | 07.01.2021 12:22:00 | 1.5361 | 0 | 0 | 74 | 438 | 35 | 65 | 0 | 0 | 113.6721 | 672.8162 | 53.7638 | 99.8471
331704 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | AG Fideri | BR6741054 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.01.2021 10:59:28 | 07.01.2021 11:58:00 | 0.97556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.2668
331705 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7040419 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.01.2021 10:59:35 | 07.01.2021 12:05:00 | 1.0903 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.2086 | 0 | 0 | 0 | 0
331721 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6610981 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2021 11:11:50 | 07.01.2021 12:00:02 | 0.80333 | 46 | 1 | 0 | 0 | 50 | 105 | 36.9532 | 0.80333 | 0 | 0 | 40.1665 | 84.3496
331722 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO8395488 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ZİNCİR İZOLATÖRDEN İLETKEN DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2021 11:11:50 | 07.01.2021 16:08:00 | 4.9361 | 207 | 10 | 0 | 0 | 202 | 3 | 1021.7748 | 49.3611 | 0 | 0 | 997.0942 | 14.8083
331745 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO10764147 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2021 11:23:50 | 07.01.2021 11:44:00 | 0.33611 | 0 | 0 | 10 | 5 | 50 | 3218 | 0 | 0 | 3.3611 | 1.6805 | 16.8055 | 1081.602
331751 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11352318 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2021 11:28:50 | 07.01.2021 12:01:00 | 0.53611 | 80 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.8888 | 140.9969 | 0 | 0 | 0 | 0
331753 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR8815435 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.01.2021 11:31:15 | 07.01.2021 12:27:00 | 0.92917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.3961
331770 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7058175 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2021 11:49:04 | 07.01.2021 12:08:00 | 0.31556 | 9 | 12602 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2.84 | 3976.6871 | 0 | 0.31556 | 0 | 0.94668
331776 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO10912963 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2021 11:50:26 | 07.01.2021 12:04:24 | 0.23278 | 17 | 743 | 18 | 3695 | 59 | 3035 | 3.9573 | 172.9555 | 4.19 | 860.1221 | 13.734 | 706.4873
331800 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516058657 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2021 11:58:23 | 07.01.2021 12:39:00 | 0.67694 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67694 | 0 | 0
331802 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6804012 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.01.2021 11:05:00 | 07.01.2021 13:28:00 | 2.3833 | 0 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455.216 | 0 | 0
331805 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6583258 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2021 12:03:36 | 07.01.2021 13:06:00 | 1.04 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.48 | 0 | 0 | 0
331814 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6867299 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ZİNCİR İZOLATÖRDEN İLETKEN DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2021 12:18:24 | 07.01.2021 13:08:00 | 0.82667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.0936 | 179.3874
331818 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | AG Fideri | BR10627632 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.01.2021 12:20:38 | 07.01.2021 12:58:00 | 0.62278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.4985
331823 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | AG Direk | BR6860790 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2021 11:41:45 | 07.01.2021 12:33:00 | 0.85417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.8543
331825 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO10396277 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.01.2021 12:31:03 | 07.01.2021 14:10:00 | 1.6492 | 0 | 463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 763.5657 | 0 | 0 | 0 | 0
331827 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6768590 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.01.2021 12:31:52 | 07.01.2021 13:47:00 | 1.2522 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.8721 | 0 | 0 | 0 | 0
331828 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6768592 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.01.2021 12:32:20 | 07.01.2021 13:48:00 | 1.2611 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.9611 | 0 | 0 | 0 | 0
331850 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO7138088 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.01.2021 12:53:55 | 07.01.2021 15:57:00 | 3.0514 | 0 | 0 | 3 | 57 | 53 | 5 | 0 | 0 | 9.1542 | 173.9292 | 161.7237 | 15.2569
331856 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | AG Fideri | ISO6940220 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.01.2021 13:01:06 | 07.01.2021 13:52:00 | 0.84833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9049
331857 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO8299479 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.01.2021 13:01:08 | 07.01.2021 17:46:00 | 4.7478 | 0 | 597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2834.4247 | 0 | 0 | 0 | 0
331858 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO7058709 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.01.2021 13:01:22 | 07.01.2021 15:21:00 | 2.3272 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.4681 | 0 | 0 | 0 | 0
331859 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6654870 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.01.2021 13:04:25 | 07.01.2021 13:33:45 | 0.48889 | 316 | 567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.4892 | 277.2006 | 0 | 0 | 0 | 0
331862 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR7055597 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.01.2021 13:09:39 | 07.01.2021 15:41:00 | 2.5225 | 0 | 1275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3216.1875 | 0 | 0 | 0 | 0
331864 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE7076784 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2021 11:30:39 | 07.01.2021 14:30:00 | 2.9892 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9567 | 0 | 0 | 0 | 0
331870 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7070998 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2021 13:20:36 | 07.01.2021 15:02:00 | 1.69 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 72.67 | 0 | 0 | 0 | 30.42
331873 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515648187 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2021 13:23:25 | 07.01.2021 14:26:00 | 1.0431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0431
331876 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6917775 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.01.2021 13:29:06 | 07.01.2021 14:58:00 | 1.4817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.0835
331879 | 1 | KONYA | MERAM | Dağıtım Transformatörü | ISO11163630 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.01.2021 13:30:33 | 07.01.2021 13:56:00 | 0.42417 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1493 | 0 | 0 | 0 | 0
331887 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Dağıtım Transformatörü | ISO10398278 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.01.2021 13:34:00 | 07.01.2021 18:31:00 | 4.95 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
331889 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6575352 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.01.2021 13:34:22 | 07.01.2021 18:34:00 | 4.9939 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.9633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
331890 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517232695 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2021 13:34:34 | 07.01.2021 15:43:00 | 2.1406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1406
331891 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6575342 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.01.2021 13:34:41 | 07.01.2021 18:35:00 | 5.0053 | 10 | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0528 | 1586.6738 | 0 | 0 | 0 | 0
331893 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7966190 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.01.2021 13:35:06 | 07.01.2021 18:33:00 | 4.965 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
331895 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | OG Fideri | ISO6859102 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / YAĞMUR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2021 13:39:44 | 07.01.2021 14:11:00 | 0.52111 | 0 | 0 | 4 | 58 | 11 | 229 | 0 | 0 | 2.0844 | 30.2244 | 5.7322 | 119.3342
331896 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | OG Fideri | ISO6859099 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2021 13:39:55 | 07.01.2021 14:09:00 | 0.48472 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 323 | 0 | 0 | 0.96944 | 0 | 0.96944 | 156.5646
331899 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6927248 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2021 13:47:41 | 07.01.2021 13:54:00 | 0.10528 | 0 | 0 | 19 | 2702 | 48 | 42 | 0 | 0 | 2.0003 | 284.4666 | 5.0534 | 4.4218
331901 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO6716499 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.01.2021 13:53:10 | 07.01.2021 15:46:00 | 1.8806 | 2 | 453 | 0 | 0 | 3 | 598 | 3.7611 | 851.8937 | 0 | 0 | 5.6417 | 1124.5749
331913 | 1 | NİĞDE | BOR | TM | BR6553922 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2021 13:30:27 | 07.01.2021 14:25:00 | 0.90917 | 0 | 2 | 0 | 0 | 60 | 4521 | 0 | 1.8183 | 0 | 0 | 54.5502 | 4110.3576
331918 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6853273 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.01.2021 13:57:30 | 07.01.2021 17:20:00 | 3.375 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2193.75 | 0 | 0 | 0 | 0
331920 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR7025882 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.01.2021 13:58:05 | 07.01.2021 17:25:00 | 3.4486 | 0 | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1048.3774 | 0 | 0 | 0 | 0
331923 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7154429 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.01.2021 14:00:21 | 07.01.2021 16:32:00 | 2.5275 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6925 | 0 | 0 | 0 | 0
331938 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SDK Çıkışı | FUSE6581939 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKE DENGESİZ YÜKLÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2021 13:40:07 | 07.01.2021 14:44:00 | 1.0647 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.3094 | 0 | 0 | 0 | 0
331940 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517216681 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2021 14:16:59 | 07.01.2021 14:46:00 | 0.48361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48361 | 0 | 0 | 0 | 0
331941 | 1 | KONYA | KARATAY | TM | BR6746335 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2021 14:09:38 | 07.01.2021 14:46:00 | 0.60611 | 0 | 0 | 632 | 5939 | 205 | 877 | 0 | 0 | 383.0615 | 3599.6873 | 124.2525 | 531.5585
331946 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7071007 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2021 14:23:06 | 07.01.2021 15:01:00 | 0.63167 | 3 | 537 | 0 | 0 | 17 | 125 | 1.895 | 339.2068 | 0 | 0 | 10.7384 | 78.9587
331950 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO7047513 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2021 14:30:25 | 07.01.2021 17:54:00 | 3.3931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.2543
331961 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6796947 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.01.2021 14:03:00 | 07.01.2021 15:02:00 | 0.98333 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.9994 | 0 | 0 | 0 | 0
331967 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO8697503 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2021 14:33:52 | 07.01.2021 15:03:00 | 0.48556 | 0 | 0 | 1 | 4654 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0.48556 | 2259.7962 | 0 | 6.3123
331967 | 2 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO8697503 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2021 14:33:52 | 07.01.2021 16:09:00 | 1.5856 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5856 | 9.5134 | 0 | 0
331978 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | OG Fideri | BR6948659 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2021 15:03:19 | 07.01.2021 15:45:00 | 0.69472 | 76 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 52.7987 | 5.5578 | 0 | 0 | 0.69472 | 0
331987 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6998650 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2021 15:07:48 | 07.01.2021 15:33:00 | 0.42 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.74 | 0 | 0 | 0 | 0
332010 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO7130755 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2021 15:12:52 | 07.01.2021 15:25:00 | 0.20222 | 0 | 0 | 8 | 6792 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1.6178 | 1373.4782 | 0 | 4.0444
332016 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | AG Fideri | BR6820828 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2021 15:03:26 | 07.01.2021 15:32:00 | 0.47611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.326
332030 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6619822 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-KESİCİ AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.01.2021 15:43:56 | 07.01.2021 16:20:00 | 0.60111 | 79 | 759 | 0 | 0 | 2 | 0 | 47.4877 | 456.2425 | 0 | 0 | 1.2022 | 0
332037 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516910325 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2021 15:48:18 | 07.01.2021 16:18:00 | 0.495 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.495 | 0 | 0
332042 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6952227 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2021 15:58:44 | 07.01.2021 16:32:00 | 0.55444 | 125 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.305 | 3.3266 | 0 | 0 | 0 | 0
332053 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO8673055 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2021 16:04:52 | 07.01.2021 17:01:00 | 0.93556 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2601 | 0 | 0 | 0 | 0
332068 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR6993346 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2021 16:23:52 | 07.01.2021 16:45:00 | 0.35222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.7687
332073 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR11249271 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2021 16:32:45 | 07.01.2021 17:43:00 | 1.1708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.0121
332084 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6553786 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2021 16:36:53 | 07.01.2021 17:23:00 | 0.76861 | 3 | 957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3058 | 735.5598 | 0 | 0 | 0 | 0
332085 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515208272 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2021 16:42:48 | 07.01.2021 17:38:00 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 0 | 0
332086 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Direk | BR6912909 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / YENİ ABONE BAĞLANTISI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2021 04:41:00 | 07.01.2021 12:10:00 | 7.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 838.133
332087 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO7094734 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2021 16:51:51 | 07.01.2021 17:25:00 | 0.5525 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.525 | 0 | 0 | 0 | 0
332089 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO8748982 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2021 16:56:04 | 07.01.2021 17:54:00 | 0.96556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.3813
332109 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | ISO6629776 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2021 17:37:20 | 07.01.2021 20:24:00 | 2.7778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0001
332115 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | ISO10396955 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2021 17:46:15 | 07.01.2021 19:46:00 | 1.9958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.754
332126 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6920926 | AG-DAĞITIM PANO-ABONE ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2021 18:02:32 | 07.01.2021 18:41:00 | 0.64111 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.7211 | 0 | 0 | 0 | 0
332130 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515402013 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2021 18:05:00 | 07.01.2021 18:57:00 | 0.86667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86667 | 0 | 0 | 0 | 0
332138 | 1 | KONYA | KULU | AG Direk | BR6775061 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2021 17:38:13 | 07.01.2021 18:44:00 | 1.0964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.3978
332143 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | AG Fideri | ISO6617648 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2021 17:46:45 | 07.01.2021 18:33:00 | 0.77083 | 0 | 0 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.3742 | 0 | 0
332153 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515911345 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2021 18:37:46 | 07.01.2021 19:59:00 | 1.3539 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3539 | 0 | 0 | 0 | 0
332159 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | AG Fideri | ISO7159598 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2021 18:06:57 | 07.01.2021 20:53:00 | 2.7675 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381.915 | 0 | 0 | 0 | 0
332163 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | AG Fideri | ISO6617648 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2021 18:40:35 | 07.01.2021 19:12:00 | 0.52361 | 0 | 0 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.5247 | 0 | 0
332170 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6809278 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2021 18:51:23 | 07.01.2021 19:11:00 | 0.32694 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0776 | 0 | 0 | 0 | 0
332174 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515795180 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2021 18:56:47 | 07.01.2021 20:30:00 | 1.5536 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5536 | 0 | 0 | 0 | 0
332186 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516041147 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2021 19:12:36 | 07.01.2021 19:38:00 | 0.42333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42333 | 0 | 0 | 0 | 0
332214 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6983748 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2021 20:59:08 | 07.01.2021 21:39:00 | 0.66444 | 0 | 431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.3736 | 0 | 0 | 0 | 0
332218 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO7029269 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2021 21:01:03 | 07.01.2021 22:01:00 | 0.99917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99917 | 880.2688
332222 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7061308 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2021 20:45:41 | 07.01.2021 22:10:00 | 1.4053 | 181 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254.3557 | 257.1662 | 0 | 0 | 0 | 0
332222 | 2 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7061308 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2021 20:45:41 | 07.01.2021 23:12:00 | 2.4386 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.2811 | 2.4386 | 0 | 0 | 0 | 0
332233 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6806575 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2021 22:17:20 | 07.01.2021 22:48:00 | 0.51111 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34.2444 | 0 | 0 | 0 | 0.51111
332241 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6806575 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2021 23:25:26 | 07.01.2021 23:40:00 | 0.24278 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16.2663 | 0 | 0 | 0 | 0.24278
332245 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7135250 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.01.2021 00:01:00 | 08.01.2021 06:03:00 | 6.0333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0333 | 0 | 0 | 0 | 0
332246 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7135244 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.01.2021 00:02:57 | 08.01.2021 06:03:00 | 6.0008 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0017 | 0 | 0 | 0 | 0
332247 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR7135258 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.01.2021 00:03:20 | 08.01.2021 06:04:00 | 6.0111 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 835.5443 | 0 | 0 | 0 | 0
332248 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | BR7068113 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2021 00:11:39 | 08.01.2021 00:54:00 | 0.70583 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.0521 | 0 | 0 | 0 | 0
332250 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM | BR6844370 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.01.2021 00:30:33 | 08.01.2021 04:20:00 | 3.8242 | 0 | 0 | 70 | 84 | 208 | 721 | 0 | 0 | 267.6919 | 321.2303 | 795.4274 | 2757.2266
332253 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6776917 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.01.2021 00:59:54 | 08.01.2021 01:47:00 | 0.785 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 1141 | 0 | 0.785 | 0 | 0 | 19.625 | 895.685
332254 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7126641 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.01.2021 01:37:33 | 08.01.2021 01:41:03 | 0.05833 | 0 | 1586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.5114 | 0 | 0 | 0 | 0
332256 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7011979 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.01.2021 02:00:58 | 08.01.2021 02:04:19 | 0.05583 | 1 | 592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05583 | 33.0514 | 0 | 0 | 0 | 0
332257 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6630155 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2021 02:07:01 | 08.01.2021 02:39:00 | 0.53306 | 19 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1281 | 12.7934 | 0 | 0 | 0 | 0
332265 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO6569386 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2021 04:21:56 | 08.01.2021 05:18:00 | 0.93444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7544 | 1898.7821
332268 | 1 | KONYA | DERBENT | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6545508 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-KESİCİ AÇMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.01.2021 05:46:00 | 08.01.2021 06:23:00 | 0.61667 | 7 | 292 | 1 | 0 | 1 | 68 | 4.3167 | 180.0676 | 0.61667 | 0 | 0.61667 | 41.9336
332271 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO10748431 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2021 05:53:17 | 08.01.2021 06:44:00 | 0.84528 | 0 | 2083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1760.7182 | 0 | 0 | 0 | 0
332276 | 1 | KONYA | DERBENT | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6545508 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-KESİCİ AÇMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.01.2021 06:28:00 | 08.01.2021 06:38:00 | 0.16667 | 7 | 292 | 1 | 0 | 1 | 68 | 1.1667 | 48.6676 | 0.16667 | 0 | 0.16667 | 11.3336
332288 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR6524917 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.01.2021 08:56:06 | 08.01.2021 17:49:00 | 8.8817 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 843.7586 | 0 | 0 | 0 | 0
332290 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO6606695 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.01.2021 08:58:17 | 08.01.2021 16:57:00 | 7.9786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.9358 | 1260.6204
332291 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR8749184 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.01.2021 08:58:48 | 08.01.2021 12:36:00 | 3.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.02
332292 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | AG Fideri | ISO6542022 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.01.2021 08:58:49 | 08.01.2021 12:08:00 | 3.1531 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.6632 | 0 | 0 | 0 | 0
332293 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO10922012 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.01.2021 08:58:22 | 08.01.2021 12:57:00 | 3.9772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1527.2525
332294 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6556132 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.01.2021 09:00:01 | 08.01.2021 10:29:00 | 1.4831 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.6798 | 0 | 0 | 0 | 0
332295 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | BR6554927 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.01.2021 09:00:07 | 08.01.2021 12:00:00 | 2.9981 | 0 | 0 | 0 | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 941.3908 | 0 | 0
332296 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR7031033 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.01.2021 09:00:27 | 08.01.2021 10:00:00 | 0.9925 | 0 | 0 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.14 | 0 | 0
332298 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6967856 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.01.2021 09:00:51 | 08.01.2021 16:27:06 | 7.4375 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1048.6875 | 0 | 0 | 0 | 0
332299 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7003768 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.01.2021 09:01:39 | 08.01.2021 11:34:00 | 2.5392 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.7926 | 0 | 0 | 0 | 0
332300 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | OG Fideri | ISO6542217 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.01.2021 09:02:03 | 08.01.2021 09:29:46 | 0.46194 | 0 | 668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308.5759 | 0 | 0 | 0 | 0
332300 | 2 | KONYA | DOĞANHİSAR | OG Fideri | ISO11146124 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.01.2021 09:02:03 | 08.01.2021 17:09:27 | 8.1233 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 609.2497 | 0 | 0 | 0 | 0
332302 | 1 | KONYA | DERBENT | AG Fideri | ISO6843444 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.01.2021 09:03:02 | 08.01.2021 10:41:00 | 1.6328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.5041
332303 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6840835 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.01.2021 09:03:35 | 08.01.2021 11:50:00 | 2.7736 | 67 | 8 | 0 | 0 | 31 | 5 | 185.8319 | 22.1889 | 0 | 0 | 85.9819 | 13.8681
332305 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7053647 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.01.2021 09:07:10 | 08.01.2021 11:58:00 | 2.8472 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.8055 | 0 | 0 | 0 | 0
332312 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO10866277 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2021 09:20:20 | 08.01.2021 12:05:00 | 2.7444 | 4 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9778 | 164.6664 | 0 | 0 | 0 | 0
332318 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6938109 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.01.2021 09:21:00 | 08.01.2021 11:51:00 | 2.5 | 0 | 702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1755 | 0 | 0 | 0 | 0
332325 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7070971 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.01.2021 09:25:42 | 08.01.2021 15:55:00 | 6.4883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.4417 | 681.2746
332326 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | OG Fideri | ISO7013581 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.01.2021 09:30:05 | 08.01.2021 15:29:00 | 5.9819 | 0 | 0 | 1 | 409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9819 | 2446.6135 | 0 | 0
332327 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7159322 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.01.2021 09:30:13 | 08.01.2021 14:53:00 | 5.3797 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 71 | 5.3797 | 0 | 0 | 0 | 10.7594 | 381.9601
332333 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6606416 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.01.2021 09:35:32 | 08.01.2021 11:51:00 | 2.2578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.1867
332339 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6633211 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2021 09:35:27 | 08.01.2021 09:49:00 | 0.22583 | 10 | 8332 | 0 | 17 | 0 | 1 | 2.2583 | 1881.6156 | 0 | 3.8391 | 0 | 0.22583
332352 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Direk | BR10731020 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / YENİ ABONE BAĞLANTISI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2021 09:51:29 | 08.01.2021 10:22:00 | 0.50861 | 0 | 811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412.4827 | 0 | 0 | 0 | 0
332357 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR7015281 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.01.2021 09:54:06 | 08.01.2021 10:24:04 | 0.49944 | 0 | 488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.7267 | 0 | 0 | 0 | 0
332357 | 2 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7015279 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.01.2021 09:54:06 | 08.01.2021 11:12:00 | 1.2983 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.7495 | 0 | 0 | 0 | 0
332361 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515452474 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2021 09:06:38 | 08.01.2021 10:21:00 | 1.2394 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2394 | 0 | 0 | 0 | 0
332362 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | OG Fideri | ISO6999684 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.01.2021 09:58:04 | 08.01.2021 12:27:00 | 2.4822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 3120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.5577 | 7744.5264
332363 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6527060 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.01.2021 09:58:54 | 08.01.2021 15:31:00 | 5.535 | 0 | 0 | 3 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.605 | 802.575 | 0 | 0
332364 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6910528 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.01.2021 09:59:29 | 08.01.2021 10:56:00 | 0.94194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.6134
332366 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | ISO6852113 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2021 10:01:01 | 08.01.2021 10:48:00 | 0.78306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0104
332367 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO6578519 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.01.2021 10:02:20 | 08.01.2021 11:00:00 | 0.96111 | 0 | 0 | 3 | 0 | 213 | 1402 | 0 | 0 | 2.8833 | 0 | 204.7164 | 1347.4762
332368 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO11320056 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.01.2021 10:02:52 | 08.01.2021 15:00:00 | 4.9522 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 465.5087 | 0 | 0 | 0 | 4.9522
332369 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO11078260 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.01.2021 10:03:21 | 08.01.2021 15:32:00 | 5.4775 | 0 | 0 | 45 | 977 | 11 | 311 | 0 | 0 | 246.4875 | 5351.5175 | 60.2525 | 1703.5025
332370 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6718921 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.01.2021 10:04:35 | 08.01.2021 15:05:00 | 5.0069 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.1804 | 0 | 0 | 0 | 0
332372 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR6681353 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.01.2021 10:05:12 | 08.01.2021 10:51:00 | 0.76333 | 0 | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254.1889 | 0 | 0 | 0 | 0
332374 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Dağıtım Transformatörü | ISO10839300 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.01.2021 10:07:38 | 08.01.2021 14:03:00 | 3.9228 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.2857 | 0 | 0
332375 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6594599 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.01.2021 10:00:00 | 08.01.2021 12:04:00 | 2.0667 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.4667 | 0 | 0 | 0 | 0
332377 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6804014 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.01.2021 10:08:58 | 08.01.2021 12:04:00 | 1.9172 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.2187 | 0 | 0
332381 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | OG Fideri | ISO7734908 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2021 10:15:36 | 08.01.2021 11:38:00 | 1.3733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.5596
332382 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6537209 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.01.2021 10:17:36 | 08.01.2021 11:27:00 | 1.1567 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.35 | 0 | 0
332384 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516266192 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2021 10:21:08 | 08.01.2021 11:32:00 | 1.1811 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1811 | 0 | 0 | 0 | 0
332385 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515613040 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2021 10:22:21 | 08.01.2021 12:05:00 | 1.7108 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7108 | 0 | 0 | 0 | 0
332403 | 1 | KONYA | KARATAY | DM | ISO6754428 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / DİĞER AYARLARIN YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2021 10:35:00 | 08.01.2021 10:48:15 | 0.22083 | 35 | 1293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.729 | 285.5332 | 0 | 0 | 0 | 0
332415 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6800687 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.01.2021 10:59:51 | 08.01.2021 16:05:00 | 5.0858 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | 681 | 0 | 0 | 5.0858 | 1047.681 | 0 | 3463.4502
332422 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6554349 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.01.2021 11:07:04 | 08.01.2021 12:33:00 | 1.4322 | 0 | 436 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 624.4479 | 0 | 0 | 0 | 1.4322
332433 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Direk | BR6947590 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2021 09:52:10 | 08.01.2021 11:30:00 | 1.6306 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.6227 | 0 | 0 | 0 | 0
332439 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7019384 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2021 11:25:38 | 08.01.2021 11:56:00 | 0.50611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0367 | 40.9949
332455 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6552908 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / DİREK KIRILMASI-YIKILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2021 11:35:55 | 08.01.2021 13:02:00 | 1.4347 | 3 | 58 | 0 | 0 | 1 | 144 | 4.3042 | 83.2138 | 0 | 0 | 1.4347 | 206.5997
332462 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6931081 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2021 11:47:38 | 08.01.2021 12:28:00 | 0.67278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0183 | 142.6294
332465 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517387090 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2021 11:47:49 | 08.01.2021 12:26:00 | 0.63639 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8186 | 0 | 0 | 0 | 0
332472 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO8588702 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.01.2021 11:59:28 | 08.01.2021 13:57:00 | 1.9589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.7256 | 1729.6999
332491 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | BR6599226 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2021 12:53:30 | 08.01.2021 13:14:00 | 0.34167 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.9919 | 0 | 0
332501 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6634846 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.01.2021 12:49:19 | 08.01.2021 17:31:00 | 4.6947 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.3152 | 0 | 0 | 0 | 0
332506 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO9447050 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.01.2021 13:06:45 | 08.01.2021 18:07:00 | 5.0042 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.417 | 0 | 0 | 0 | 0
332507 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | BR7007437 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.01.2021 13:07:20 | 08.01.2021 15:57:00 | 2.8278 | 0 | 0 | 0 | 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1255.5343 | 0 | 0
332508 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7133250 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.01.2021 13:07:25 | 08.01.2021 13:58:00 | 0.84306 | 10 | 1172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4306 | 988.0663 | 0 | 0 | 0 | 0
332513 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO7007104 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.01.2021 13:29:42 | 08.01.2021 15:23:00 | 1.8883 | 0 | 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 711.9004 | 0 | 0 | 0 | 0
332514 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6673203 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2021 13:29:52 | 08.01.2021 14:01:00 | 0.51889 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.7278 | 0 | 0 | 0 | 0
332516 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6705075 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.01.2021 13:32:33 | 08.01.2021 15:01:00 | 1.4742 | 0 | 365 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 538.072 | 0 | 1.4742 | 0 | 0
332520 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517381026 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2021 13:35:05 | 08.01.2021 14:21:00 | 0.76528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76528
332522 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516059136 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2021 13:41:30 | 08.01.2021 17:13:00 | 3.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.525
332527 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6977012 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2021 12:36:38 | 08.01.2021 14:25:00 | 1.8061 | 12 | 10 | 0 | 0 | 123 | 428 | 21.6733 | 18.0611 | 0 | 0 | 222.1515 | 773.0151
332529 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR7054337 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.01.2021 13:47:48 | 08.01.2021 15:47:00 | 1.9867 | 0 | 783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1555.5626 | 0 | 0 | 0 | 0
332532 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7040477 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.01.2021 13:59:19 | 08.01.2021 15:33:00 | 1.5614 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.7714 | 0 | 0 | 0 | 0
332533 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR11030203 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.01.2021 13:59:24 | 08.01.2021 17:58:00 | 3.9767 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.0901 | 0 | 0 | 0 | 0
332534 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR6545805 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.01.2021 14:01:01 | 08.01.2021 14:46:00 | 0.74972 | 0 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.1416 | 0 | 0 | 0 | 0
332546 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO7125306 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.01.2021 14:22:01 | 08.01.2021 15:44:00 | 1.3664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.8842 | 422.2145
332555 | 1 | NİĞDE | BOR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517183976 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2021 14:32:55 | 08.01.2021 16:47:00 | 2.2347 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4083 | 0 | 0 | 0 | 0
332570 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517045000 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2021 15:08:19 | 08.01.2021 17:47:00 | 2.6447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6447
332578 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515479880 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2021 15:25:13 | 08.01.2021 15:59:00 | 0.56306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56306 | 0 | 0 | 0 | 0
332592 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO6846597 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2021 16:05:39 | 08.01.2021 16:54:00 | 0.80583 | 0 | 0 | 5 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0291 | 238.5257 | 0 | 0
332605 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | ISO6979190 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2021 16:27:49 | 08.01.2021 17:18:00 | 0.83639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.5656
332608 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517350078 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2021 16:33:57 | 08.01.2021 18:09:00 | 1.5842 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5842 | 0 | 0 | 0 | 0
332614 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516757487 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2021 16:44:58 | 08.01.2021 18:07:00 | 1.3672 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3672 | 0 | 0 | 0 | 0
332617 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | ISO6717888 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2021 16:49:58 | 08.01.2021 17:47:00 | 0.95056 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.0718 | 0 | 0
332624 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | OG Fideri | ISO6542217 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.01.2021 16:55:51 | 08.01.2021 17:07:00 | 0.18583 | 0 | 668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.1344 | 0 | 0 | 0 | 0
332625 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515626142 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2021 16:59:15 | 08.01.2021 17:29:00 | 0.49583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49583 | 0 | 0 | 0 | 0
332638 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517213485 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2021 17:19:32 | 08.01.2021 17:33:00 | 0.22444 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22444 | 0 | 0
332657 | 1 | KONYA | ÇELTİK | Dağıtım Transformatörü | BR7126958 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2021 18:05:56 | 08.01.2021 18:21:00 | 0.25111 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5511 | 0 | 0 | 0 | 0
332659 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | AG Fideri | ISO6772100 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2021 18:06:30 | 08.01.2021 18:49:00 | 0.70833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.9582
332665 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Direk | ISO6984145 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2021 18:10:42 | 08.01.2021 20:35:00 | 2.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329.485
332674 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR6844803 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2021 18:19:09 | 08.01.2021 19:15:00 | 0.93083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.9881
332693 | 1 | KONYA | AKÖREN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516798628 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2021 18:40:43 | 08.01.2021 21:22:00 | 2.6881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6881
332710 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516211441 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2021 20:03:23 | 08.01.2021 21:54:00 | 1.8436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8436
332727 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | ISO7805887 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2021 20:34:04 | 08.01.2021 21:33:00 | 0.98222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7333
332741 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516196726 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2021 22:52:34 | 08.01.2021 23:24:00 | 0.52389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52389 | 0 | 0 | 0 | 0
332749 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6679308 | AG-DAĞITIM PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2021 23:30:05 | 09.01.2021 00:20:00 | 0.83194 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9916 | 0 | 0 | 0 | 0
332755 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM | BR6844372 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.01.2021 00:30:00 | 09.01.2021 07:15:00 | 6.75 | 7 | 0 | 145 | 278 | 179 | 335 | 47.25 | 0 | 978.75 | 1876.5 | 1208.25 | 2261.25
332768 | 1 | KONYA | KARATAY | TM | BR7099036 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.01.2021 04:59:47 | 09.01.2021 05:30:00 | 0.50361 | 56 | 13523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2022 | 6810.318 | 0 | 0 | 0 | 0
332769 | 1 | KONYA | KARATAY | TM | BR7099032 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.01.2021 04:59:58 | 09.01.2021 05:30:00 | 0.50056 | 882 | 32596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441.4939 | 16316.2538 | 0 | 0 | 0 | 0
332772 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6918383 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.01.2021 06:28:19 | 09.01.2021 07:33:00 | 1.0781 | 0 | 0 | 1 | 369 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1.0781 | 397.8041 | 0 | 22.6393
332775 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6549217 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2021 07:24:30 | 09.01.2021 09:32:00 | 2.125 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.625 | 0 | 0 | 0 | 0
332858 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | BR7099104 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2021 07:41:09 | 09.01.2021 08:01:00 | 0.33083 | 938 | 46119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310.3185 | 15257.5488 | 0 | 0 | 0 | 0
332928 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6835668 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2021 07:55:18 | 09.01.2021 09:03:00 | 1.1283 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1283 | 0 | 0 | 0 | 0
332931 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR7004635 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.01.2021 08:29:12 | 09.01.2021 09:19:00 | 0.83 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.26 | 0 | 0 | 0 | 0
332933 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | BR6740921 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2021 08:33:33 | 09.01.2021 10:02:00 | 1.4742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.821
332938 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO10794288 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.01.2021 09:00:31 | 09.01.2021 13:58:00 | 4.9581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.287 | 39.6645
332943 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | AG Fideri | BR6870736 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.01.2021 09:04:22 | 09.01.2021 11:59:00 | 2.9106 | 0 | 396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1152.5818 | 0 | 0 | 0 | 0
332944 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7055230 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.01.2021 09:04:37 | 09.01.2021 12:53:00 | 3.8064 | 0 | 16 | 0 | 1 | 15 | 136 | 0 | 60.9022 | 0 | 3.8064 | 57.0958 | 517.669
332946 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO7029229 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2021 09:01:49 | 09.01.2021 09:21:00 | 0.31972 | 170 | 2109 | 0 | 0 | 124 | 2297 | 54.3524 | 674.2895 | 0 | 0 | 39.6453 | 734.3968
332950 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | BR10748690 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.01.2021 09:08:40 | 09.01.2021 09:31:00 | 0.37222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2111
332951 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO10749235 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.01.2021 09:09:17 | 09.01.2021 13:52:00 | 4.7119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.9672
332961 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR7108520 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.01.2021 09:30:56 | 09.01.2021 10:17:00 | 0.76778 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.6212 | 0 | 0 | 0 | 0
332966 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516910957 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2021 09:42:04 | 09.01.2021 11:30:00 | 1.7989 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7989 | 0 | 0
332968 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO10398502 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2021 08:46:22 | 09.01.2021 10:55:00 | 2.1439 | 19 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.7339 | 158.6479 | 0 | 0 | 0 | 0
332971 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7114302 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.01.2021 10:00:21 | 09.01.2021 10:38:00 | 0.6275 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.8725 | 0 | 0 | 0 | 0
332976 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6850045 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.01.2021 10:06:07 | 09.01.2021 10:14:00 | 0.13139 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7229 | 0 | 0 | 0 | 0
332977 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO7022850 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2021 10:07:46 | 09.01.2021 11:54:00 | 1.7706 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 142 | 1.7706 | 0 | 0 | 0 | 35.4112 | 251.4195
332987 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6958824 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.01.2021 10:31:25 | 09.01.2021 10:46:00 | 0.24306 | 23 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5.5904 | 0.24306 | 0 | 0 | 1.4584 | 0.24306
332998 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO10822028 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2021 10:45:46 | 09.01.2021 11:48:00 | 1.0372 | 0 | 0 | 213 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 220.9279 | 10.3722 | 4.1489 | 0
333008 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Direk | BR7024643 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2021 11:15:00 | 09.01.2021 11:56:00 | 0.68333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.133
333018 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO7135081 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2021 11:28:51 | 09.01.2021 11:46:00 | 0.28583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5733 | 270.681
333024 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6806807 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.01.2021 11:33:24 | 09.01.2021 12:08:00 | 0.57667 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.4469 | 0 | 0 | 0 | 0
333027 | 1 | KONYA | KARATAY | TM | BR6746305 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2021 11:24:00 | 09.01.2021 11:49:00 | 0.41667 | 53 | 834 | 0 | 0 | 156 | 627 | 22.0835 | 347.5028 | 0 | 0 | 65.0005 | 261.2521
333033 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6703955 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2021 11:44:22 | 09.01.2021 12:15:00 | 0.51056 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.359 | 0 | 0 | 0 | 0
333035 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | ISO6966638 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.01.2021 11:13:54 | 09.01.2021 12:54:00 | 1.6683 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.0599 | 0 | 0
333059 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO7080863 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2021 12:28:23 | 09.01.2021 13:46:00 | 1.2936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.8722 | 12.9361
333064 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517407918 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2021 12:36:51 | 09.01.2021 14:22:00 | 1.7525 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7525 | 0 | 0
333074 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6654527 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2021 12:50:21 | 09.01.2021 14:59:00 | 2.1442 | 0 | 412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 883.398 | 0 | 0 | 0 | 0
333079 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO10749290 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.01.2021 13:00:43 | 09.01.2021 16:21:00 | 3.3381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0142 | 1028.1225
333083 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515338394 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2021 13:02:29 | 09.01.2021 13:14:00 | 0.19194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19194 | 0 | 0 | 0 | 0
333096 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6787788 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2021 13:26:11 | 09.01.2021 14:41:00 | 1.2469 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.951 | 0 | 0 | 0 | 0
333102 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO6703321 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2021 13:31:00 | 09.01.2021 14:55:00 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 23.8
333106 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6703958 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2021 13:37:11 | 09.01.2021 15:15:00 | 1.6303 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304.8624 | 0 | 0 | 0 | 0
333114 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517043948 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2021 13:48:59 | 09.01.2021 14:50:00 | 1.0169 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0169 | 0 | 0 | 0 | 0
333115 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Direk | ISO6703526 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2021 13:44:23 | 09.01.2021 14:27:00 | 0.71028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3925
333123 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Direk | BR6998088 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2021 13:59:52 | 09.01.2021 14:25:00 | 0.41889 | 0 | 1210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 506.8569 | 0 | 0 | 0 | 0
333133 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6897366 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2021 14:12:07 | 09.01.2021 15:55:00 | 1.7147 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476.6922 | 0 | 0 | 0 | 0
333146 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6615026 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2021 14:34:14 | 09.01.2021 15:40:00 | 1.0961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.3822
333159 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7093667 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2021 14:59:38 | 09.01.2021 15:42:00 | 0.70611 | 0 | 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.7224 | 0 | 0 | 0 | 0
333168 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6933044 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2021 15:21:47 | 09.01.2021 16:12:00 | 0.83694 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7172 | 0.83694 | 0 | 0 | 0 | 0
333178 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6556251 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2021 15:36:56 | 09.01.2021 16:00:00 | 0.38444 | 336 | 1976 | 0 | 0 | 130 | 2611 | 129.1718 | 759.6534 | 0 | 0 | 49.9772 | 1003.7728
333180 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6714843 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2021 15:41:00 | 09.01.2021 17:51:00 | 2.1667 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.8336 | 0 | 0 | 0 | 0
333181 | 1 | KONYA | BOZKIR | SDK Çıkışı | ISO6923166 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2021 15:16:39 | 09.01.2021 17:57:00 | 2.6725 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.3675 | 0 | 0 | 0 | 0
333187 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517194919 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2021 15:49:34 | 09.01.2021 17:49:00 | 1.9906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9906
333191 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515915053 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2021 15:59:57 | 09.01.2021 17:41:00 | 1.6842 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6842 | 0 | 0 | 0 | 0
333204 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6806559 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.01.2021 16:11:48 | 09.01.2021 22:23:00 | 6.1867 | 9 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.68 | 185.6001 | 0 | 0 | 0 | 0
333212 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Direk | BR6995430 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2021 16:21:30 | 09.01.2021 17:17:00 | 0.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.5
333224 | 1 | KONYA | MERAM | AG Direk | FUSE7054196 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.01.2021 16:26:30 | 09.01.2021 18:36:00 | 2.1583 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321.5912 | 0 | 0 | 0 | 0
333232 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO7048216 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2021 16:37:38 | 09.01.2021 18:31:00 | 1.8894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.2558
333233 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6579046 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2021 16:38:48 | 09.01.2021 16:40:00 | 0.02 | 7 | 0 | 111 | 197 | 122 | 320 | 0.14 | 0 | 2.22 | 3.94 | 2.44 | 6.4
333236 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6807947 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2021 16:49:42 | 09.01.2021 17:26:00 | 0.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.325 | 15.125
333270 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7011705 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2021 16:01:48 | 09.01.2021 18:21:00 | 2.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359.6
333276 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6758542 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2021 17:40:28 | 09.01.2021 18:18:00 | 0.62556 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.6569 | 0 | 0 | 0 | 0
333277 | 1 | KONYA | MERAM | Dağıtım Transformatörü | BR11215450 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2021 17:47:05 | 09.01.2021 22:37:00 | 4.8319 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.454 | 0 | 0 | 0 | 0
333282 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6917669 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2021 17:51:40 | 09.01.2021 18:53:00 | 1.0222 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4444 | 0 | 0 | 0 | 0
333286 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7071329 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2021 17:57:09 | 09.01.2021 18:26:00 | 0.48083 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.9887 | 0 | 0 | 0 | 0
333316 | 1 | KONYA | HADİM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517415747 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2021 18:37:10 | 09.01.2021 19:47:00 | 1.1639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1639
333320 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | BR11337331 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / AŞIRI YÜKTEN KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2021 17:27:45 | 09.01.2021 20:07:00 | 2.6542 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 13.2708 | 0 | 69.0084
333326 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | OG Fideri | ISO11251204 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2021 18:19:54 | 09.01.2021 19:14:00 | 0.90167 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.2653 | 0 | 0
333377 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | BR6817604 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.01.2021 18:57:05 | 09.01.2021 19:48:20 | 0.85417 | 0 | 1672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1428.1722 | 0 | 0 | 0 | 0
333377 | 2 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6876520 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.01.2021 18:57:05 | 09.01.2021 19:53:34 | 0.94139 | 2 | 4069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8828 | 3830.5159 | 0 | 0 | 0 | 0
333382 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6915187 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.01.2021 18:58:54 | 09.01.2021 19:48:20 | 0.82389 | 0 | 527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434.19 | 0 | 0 | 0 | 0
333386 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6933917 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2021 19:33:32 | 09.01.2021 19:51:59 | 0.3075 | 1 | 1028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3075 | 316.11 | 0 | 0 | 0 | 0
333386 | 2 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6927166 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2021 19:33:32 | 09.01.2021 21:25:00 | 1.8578 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326.9693 | 0 | 0 | 0 | 0
333394 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6930110 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2021 19:49:10 | 09.01.2021 20:11:00 | 0.36389 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9139 | 0 | 0 | 0 | 0
333410 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | OG Fideri | ISO10628121 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2021 21:25:54 | 09.01.2021 22:10:00 | 0.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.1
333413 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515907504 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2021 21:41:50 | 09.01.2021 22:21:00 | 0.65278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65278 | 0 | 0 | 0 | 0
333425 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6940450 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.01.2021 00:35:49 | 10.01.2021 00:42:00 | 0.10306 | 2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20612 | 2.8857 | 0 | 0 | 0 | 0
333428 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6940452 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.01.2021 01:02:21 | 10.01.2021 01:15:26 | 0.21806 | 7 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5264 | 15.9184 | 0 | 0 | 0 | 0
333431 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6742900 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2021 01:31:13 | 10.01.2021 01:55:59 | 0.41278 | 1 | 0 | 10 | 1925 | 26 | 1678 | 0.41278 | 0 | 4.1278 | 794.6015 | 10.7323 | 692.6448
333448 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM | BR6750421 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / YÜK TEVZİ TALİMATI İLE KESİNTİ | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2021 02:11:08 | 10.01.2021 02:39:00 | 0.46444 | 764 | 59836 | 6 | 1090 | 171 | 6057 | 354.8322 | 27790.2318 | 2.7866 | 506.2396 | 79.4192 | 2813.1131
333523 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | ISO6654196 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2021 03:52:48 | 10.01.2021 06:58:00 | 3.0867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.2935
333524 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6639437 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.01.2021 06:30:00 | 10.01.2021 07:05:00 | 0.58333 | 0 | 1 | 20 | 12952 | 161 | 4415 | 0 | 0.58333 | 11.6666 | 7555.2902 | 93.9161 | 2575.4019
333530 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6614727 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2021 07:41:38 | 10.01.2021 08:24:00 | 0.70611 | 15 | 628 | 0 | 0 | 5 | 137 | 10.5916 | 443.4371 | 0 | 0 | 3.5305 | 96.7371
333537 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO6557393 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.01.2021 08:10:22 | 10.01.2021 17:34:00 | 9.3939 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.6961 | 0 | 0
333547 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6838464 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2021 08:05:25 | 10.01.2021 09:48:00 | 1.7097 | 0 | 0 | 109 | 568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.3595 | 971.121 | 0 | 0
333549 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO7075797 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.01.2021 08:59:57 | 10.01.2021 10:21:00 | 1.3508 | 0 | 0 | 2 | 5 | 21 | 495 | 0 | 0 | 2.7017 | 6.7542 | 28.3674 | 668.6608
333550 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | OG Fideri | ISO6542217 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.01.2021 09:00:22 | 10.01.2021 09:19:10 | 0.31333 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.4997 | 0 | 0 | 0 | 0
333550 | 2 | KONYA | DOĞANHİSAR | OG Fideri | LINE10746503 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.01.2021 09:00:22 | 10.01.2021 17:02:52 | 8.0417 | 0 | 668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5371.8356 | 0 | 0 | 0 | 0
333551 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6934386 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.01.2021 09:00:29 | 10.01.2021 13:25:00 | 4.4086 | 2 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8172 | 299.7855 | 0 | 0 | 0 | 0
333552 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7133247 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.01.2021 09:00:47 | 10.01.2021 11:21:00 | 2.3369 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
333553 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO8267971 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.01.2021 09:01:39 | 10.01.2021 13:57:00 | 4.9225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.1475 | 0
333554 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO11282581 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2021 09:06:54 | 10.01.2021 10:45:00 | 1.635 | 1 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.635 | 233.805 | 0 | 0 | 0 | 0
333555 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6826442 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.01.2021 09:09:19 | 10.01.2021 10:08:00 | 0.97806 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8903 | 0 | 0 | 0 | 0
333559 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7154086 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2021 09:22:31 | 10.01.2021 10:26:00 | 1.0581 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.0191 | 0 | 0 | 0 | 0
333562 | 1 | NİĞDE | BOR | Dağıtım Transformatörü | ISO9328912 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.01.2021 09:24:04 | 10.01.2021 12:07:00 | 2.7156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8622 | 439.9207
333565 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6951981 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.01.2021 09:26:39 | 10.01.2021 17:09:00 | 7.7058 | 16 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.2933 | 416.1148 | 0 | 0 | 0 | 0
333567 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6751213 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.01.2021 09:29:47 | 10.01.2021 12:56:00 | 3.4369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.6713 | 41.2433
333568 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7114362 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.01.2021 09:31:25 | 10.01.2021 10:19:00 | 0.79306 | 16 | 912 | 0 | 0 | 1 | 63 | 12.689 | 723.2707 | 0 | 0 | 0.79306 | 49.9628
333572 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7149210 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.01.2021 09:40:52 | 10.01.2021 10:27:00 | 0.76889 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.2757 | 0 | 0 | 0 | 0
333573 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6826440 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.01.2021 09:41:41 | 10.01.2021 10:38:00 | 0.93861 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.0969 | 0 | 0 | 0 | 0
333577 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6940695 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.01.2021 10:02:51 | 10.01.2021 13:08:00 | 3.0858 | 3 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2575 | 595.5652 | 0 | 0 | 0 | 0
333578 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM | BR7120936 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.01.2021 10:05:43 | 10.01.2021 10:08:45 | 0.05056 | 188 | 25170 | 0 | 2 | 126 | 2671 | 9.5053 | 1272.5952 | 0 | 0.10112 | 6.3706 | 135.0458
333580 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM | BR7120950 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.01.2021 10:08:55 | 10.01.2021 16:13:00 | 6.0681 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
333581 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM | ISO8551228 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.01.2021 10:08:55 | 10.01.2021 16:21:35 | 6.2111 | 0 | 1710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10620.9981 | 0 | 0 | 0 | 0
333628 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6894210 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.01.2021 10:15:54 | 10.01.2021 11:37:00 | 1.3517 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.4303 | 0 | 0 | 0 | 0
333638 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6823304 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2021 10:27:37 | 10.01.2021 11:22:00 | 0.90639 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.3492 | 0 | 0 | 0 | 0
333641 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | BR11337331 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.01.2021 10:30:11 | 10.01.2021 10:59:39 | 0.49111 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2.4556 | 0 | 12.7689
333644 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | BR11337415 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.01.2021 11:00:00 | 10.01.2021 17:15:00 | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 31.25 | 0 | 162.5
333648 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516240804 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI-EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2021 10:43:09 | 10.01.2021 11:28:00 | 0.7475 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7475 | 0 | 0 | 0 | 0
333653 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO11023830 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.01.2021 10:54:02 | 10.01.2021 11:16:00 | 0.36611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4749 | 216.7371
333654 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515440894 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2021 10:56:07 | 10.01.2021 11:39:00 | 0.71472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71472 | 0 | 0 | 0 | 0
333655 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6998532 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.01.2021 10:58:43 | 10.01.2021 11:50:00 | 0.85472 | 0 | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.9366 | 0 | 0 | 0 | 0
333656 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7065948 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2021 10:59:35 | 10.01.2021 11:58:00 | 0.97361 | 20 | 1 | 0 | 0 | 63 | 74 | 19.4722 | 0.97361 | 0 | 0 | 61.3374 | 72.0471
333657 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6557130 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.01.2021 11:00:24 | 10.01.2021 11:39:00 | 0.64333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2167 | 0
333658 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6972738 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.01.2021 11:05:39 | 10.01.2021 12:25:00 | 1.3225 | 31 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.9975 | 19.8375 | 0 | 0 | 0 | 0
333663 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6600962 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.01.2021 11:08:36 | 10.01.2021 12:14:00 | 1.09 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307.38 | 0 | 0 | 0 | 0
333665 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO10832539 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2021 10:03:18 | 10.01.2021 12:27:00 | 2.395 | 18 | 104 | 0 | 0 | 1 | 0 | 43.11 | 249.08 | 0 | 0 | 2.395 | 0
333679 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | BR6601079 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2021 11:32:35 | 10.01.2021 11:53:00 | 0.34028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.2234
333684 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO7045556 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2021 11:42:26 | 10.01.2021 13:05:00 | 1.3761 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.611 | 0 | 0 | 0 | 0
333689 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7048699 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.01.2021 12:00:01 | 10.01.2021 13:55:00 | 1.9164 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.9934 | 0 | 0 | 0 | 0
333701 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6959542 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2021 12:21:35 | 10.01.2021 13:33:00 | 1.1903 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.5058 | 0 | 0 | 0 | 0
333711 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7065948 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2021 12:33:35 | 10.01.2021 14:42:00 | 2.1403 | 20 | 1 | 0 | 0 | 63 | 74 | 42.8056 | 2.1403 | 0 | 0 | 134.8376 | 158.3807
333718 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516995503 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2021 12:52:30 | 10.01.2021 14:07:00 | 1.2417 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2417 | 0 | 0
333722 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516184847 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2021 13:05:27 | 10.01.2021 13:58:00 | 0.87583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87583 | 0 | 0 | 0 | 0
333724 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8654690 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.01.2021 13:13:18 | 10.01.2021 14:30:00 | 1.2783 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7833 | 1.2783 | 0 | 0 | 0 | 0
333727 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6940456 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.01.2021 13:20:06 | 10.01.2021 14:22:01 | 1.0319 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6388 | 0 | 0 | 0 | 0
333733 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6951532 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2021 13:41:55 | 10.01.2021 15:09:00 | 1.4514 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 1.4514 | 0 | 0 | 0 | 156.7501
333736 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6585255 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.01.2021 13:43:28 | 10.01.2021 14:34:00 | 0.84222 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.1774 | 0 | 0 | 0 | 0
333744 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7101927 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.01.2021 13:49:28 | 10.01.2021 16:58:42 | 3.1539 | 1 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1539 | 621.3163 | 0 | 0 | 0 | 0
333757 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6961834 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2021 14:10:28 | 10.01.2021 17:02:00 | 2.8589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.9445
333760 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6945744 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2021 15:15:53 | 10.01.2021 15:39:00 | 0.38528 | 4 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5411 | 84.7616 | 0 | 0 | 0 | 0
333761 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6713786 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.01.2021 14:30:04 | 10.01.2021 15:11:00 | 0.68222 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1022 | 0 | 0 | 0 | 0
333763 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6927245 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.01.2021 14:38:29 | 10.01.2021 15:19:00 | 0.67528 | 0 | 0 | 14 | 1425 | 117 | 448 | 0 | 0 | 9.4539 | 962.274 | 79.0078 | 302.5254
333776 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7132043 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.01.2021 14:52:09 | 10.01.2021 16:10:00 | 1.2975 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.04 | 0 | 0 | 0 | 0
333779 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO8395488 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2021 14:52:28 | 10.01.2021 16:28:00 | 1.5922 | 207 | 10 | 0 | 0 | 202 | 3 | 329.5895 | 15.9222 | 0 | 0 | 321.6284 | 4.7767
333792 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7065948 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2021 15:21:36 | 10.01.2021 15:53:00 | 0.52333 | 20 | 1 | 0 | 0 | 63 | 74 | 10.4666 | 0.52333 | 0 | 0 | 32.9698 | 38.7264
333816 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO7075797 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.01.2021 16:08:16 | 10.01.2021 16:36:00 | 0.46222 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21 | 469 | 0 | 0 | 0.92444 | 0 | 9.7066 | 216.7812
333820 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | ISO6677507 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2021 15:25:55 | 10.01.2021 16:25:00 | 0.98472 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.0526 | 0 | 0 | 0 | 0
333833 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO10533951 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2021 16:17:07 | 10.01.2021 18:45:00 | 2.4647 | 26 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.0827 | 14.7883 | 0 | 0 | 0 | 0
333835 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6918383 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.01.2021 16:18:44 | 10.01.2021 17:24:00 | 1.0878 | 0 | 0 | 1 | 369 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1.0878 | 401.3908 | 0 | 22.8434
333839 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO9448465 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2021 16:22:26 | 10.01.2021 17:13:00 | 0.84278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8995 | 1.6856
333843 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | LINE9388424 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2021 16:00:47 | 10.01.2021 20:44:00 | 4.7203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 684.4406
333848 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR10872376 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2021 16:41:47 | 10.01.2021 17:39:00 | 0.95361 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.8818 | 0 | 0
333902 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR7052707 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2021 19:06:05 | 10.01.2021 20:28:00 | 1.3653 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.085 | 0 | 0
333904 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516211166 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2021 19:10:41 | 10.01.2021 21:10:00 | 1.9886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9886
333911 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO7093667 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2021 19:51:59 | 10.01.2021 20:22:00 | 0.50028 | 0 | 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.5927 | 0 | 0 | 0 | 0
333923 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516069639 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2021 21:13:01 | 10.01.2021 22:02:00 | 0.81639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81639
333928 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6863801 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2021 22:36:35 | 10.01.2021 23:32:00 | 0.92361 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.868 | 0 | 0 | 0 | 0
333942 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | BR6667576 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2021 01:00:49 | 11.01.2021 01:11:00 | 0.16972 | 7 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.188 | 12.3896 | 0 | 0 | 0 | 0
333951 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Direk | BR6600531 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2021 01:32:48 | 11.01.2021 02:14:00 | 0.68667 | 0 | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 466.9356 | 0 | 0 | 0 | 0
333953 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6791099 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2021 01:38:03 | 11.01.2021 01:43:00 | 0.0825 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0825 | 1.4025 | 0 | 0 | 0 | 0
333953 | 2 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6795289 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2021 01:38:03 | 11.01.2021 01:43:49 | 0.09611 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
333975 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515459449 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2021 06:24:33 | 11.01.2021 07:05:00 | 0.67417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67417 | 0 | 0 | 0 | 0
333990 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6742900 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2021 08:31:00 | 11.01.2021 13:33:00 | 5.0333 | 1 | 0 | 10 | 1925 | 26 | 1678 | 5.0333 | 0 | 50.3333 | 9689.1603 | 130.8666 | 8445.9277
333991 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | OG Fideri | ISO10828131 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2021 08:43:04 | 11.01.2021 11:25:00 | 2.6989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6989 | 1333.2517
333995 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | ISO10395713 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2021 08:58:48 | 11.01.2021 10:03:00 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.17 | 0 | 0
333996 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6784479 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2021 09:00:05 | 11.01.2021 13:59:00 | 4.9819 | 84 | 3888 | 6 | 1090 | 13 | 486 | 418.483 | 19369.7827 | 29.8916 | 5430.3146 | 64.7652 | 2421.2228
333997 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6923836 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2021 09:00:25 | 11.01.2021 12:00:00 | 2.9931 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.4517 | 0 | 0 | 0 | 0
333998 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Fideri | ISO7098460 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2021 09:00:12 | 11.01.2021 14:10:00 | 5.1633 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.6565 | 0 | 0
333999 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO6761374 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2021 09:00:36 | 11.01.2021 14:33:00 | 5.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.52 | 2371.12
334000 | 1 | NİĞDE | BOR | Dağıtım Transformatörü | BR6633709 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2021 09:00:00 | 11.01.2021 10:51:00 | 1.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.35
334001 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6528612 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2021 09:01:21 | 11.01.2021 17:07:00 | 8.0942 | 10 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.9417 | 882.2645 | 0 | 0 | 0 | 0
334002 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6925302 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2021 09:01:09 | 11.01.2021 10:24:00 | 1.3808 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.8006 | 0 | 0 | 0 | 0
334003 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6713869 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2021 09:01:56 | 11.01.2021 13:18:00 | 4.2678 | 0 | 545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2325.9401 | 0 | 0 | 0 | 0
334004 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7110196 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2021 09:02:27 | 11.01.2021 09:19:50 | 0.28972 | 62 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9626 | 5.215 | 0 | 0 | 0 | 0
334004 | 2 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7200694 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2021 09:02:27 | 11.01.2021 14:23:12 | 5.3458 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.8416 | 10.6917 | 0 | 0 | 0 | 0
334004 | 3 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7200701 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2021 09:02:27 | 11.01.2021 16:23:08 | 7.3447 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
334005 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO7115669 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2021 09:02:40 | 11.01.2021 13:03:00 | 4.0056 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.139 | 0 | 0
334006 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6540269 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2021 09:02:59 | 11.01.2021 17:24:00 | 8.3503 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 718.1241 | 0 | 0 | 0 | 0
334007 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | ISO6649644 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2021 09:00:00 | 11.01.2021 09:58:00 | 0.96667 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.7669 | 0 | 0 | 0 | 0
334008 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | ISO7013670 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2021 09:03:18 | 11.01.2021 09:32:00 | 0.47833 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.435 | 0 | 3.8266
334009 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO6670746 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2021 09:03:43 | 11.01.2021 09:55:00 | 0.85472 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.6851 | 0 | 0
334010 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | ISO6762589 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2021 09:00:00 | 11.01.2021 09:58:00 | 0.96667 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.6337 | 0 | 0 | 0 | 0
334011 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6967856 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2021 09:04:42 | 11.01.2021 16:51:00 | 7.7717 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1251.2389 | 0 | 0 | 0 | 0
334012 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6762771 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2021 09:04:57 | 11.01.2021 10:05:00 | 1.0008 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.034 | 0 | 0 | 0 | 0
334013 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | BR6611644 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2021 11:19:17 | 11.01.2021 18:27:00 | 7.1286 | 9 | 3381 | 0 | 0 | 5 | 215 | 64.1575 | 24101.8304 | 0 | 0 | 35.6431 | 1532.6511
334013 | 2 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | BR6812844 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2021 11:19:17 | 11.01.2021 19:05:17 | 7.7667 | 0 | 559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4341.5685 | 0 | 0 | 0 | 0
334014 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6704682 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2021 09:05:40 | 11.01.2021 16:54:00 | 7.8056 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1506.4731 | 0 | 0 | 0 | 0
334015 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO11337500 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2021 09:05:32 | 11.01.2021 13:14:00 | 4.1411 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.8344 | 0 | 0 | 0 | 0
334017 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6622863 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2021 09:06:23 | 11.01.2021 10:57:00 | 1.8436 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1198.3465 | 0 | 0 | 0 | 0
334018 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | BR6726257 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2021 09:06:23 | 11.01.2021 11:56:00 | 2.8269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.5209
334019 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO10749590 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2021 09:00:00 | 11.01.2021 17:07:00 | 8.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365.2502
334020 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7133250 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2021 09:07:13 | 11.01.2021 10:10:00 | 1.0464 | 10 | 1272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4639 | 1331.0081 | 0 | 0 | 0 | 0
334024 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6577908 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2021 09:08:09 | 11.01.2021 09:36:00 | 0.46417 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3893 | 0 | 0 | 0 | 0
334025 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7015715 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2021 09:00:00 | 11.01.2021 10:28:00 | 1.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4667 | 1.4667
334026 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6938835 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2021 09:09:10 | 11.01.2021 16:12:00 | 7.0472 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 549.6832 | 0 | 0 | 0 | 0
334028 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR7015702 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2021 09:00:00 | 11.01.2021 10:28:00 | 1.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4001
334029 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | ISO7013675 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2021 09:11:24 | 11.01.2021 16:54:00 | 7.71 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 7.71 | 0 | 794.13
334031 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6864711 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2021 09:11:51 | 11.01.2021 10:03:00 | 0.8525 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.12 | 0 | 0 | 0 | 0
334032 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7077372 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2021 09:14:56 | 11.01.2021 13:36:00 | 4.3511 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.3422 | 0 | 0 | 0 | 0
334033 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6833857 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2021 09:15:26 | 11.01.2021 11:41:00 | 2.4261 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.8376 | 0 | 0 | 0 | 0
334035 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6833531 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2021 09:17:24 | 11.01.2021 13:43:00 | 4.4267 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.7335 | 0 | 0 | 0 | 0
334038 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6668890 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2021 09:23:20 | 11.01.2021 13:59:00 | 4.5944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3778 | 4424.4457
334043 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6872678 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2021 09:29:55 | 11.01.2021 13:38:00 | 4.1347 | 0 | 585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2418.8112 | 0 | 0 | 0 | 0
334044 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO7029657 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2021 09:30:51 | 11.01.2021 13:00:00 | 3.4858 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449.6721 | 0 | 0 | 0 | 0
334045 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6893493 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2021 09:31:42 | 11.01.2021 12:01:00 | 2.4883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.4147
334048 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR7135024 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2021 09:32:27 | 11.01.2021 11:37:00 | 2.0758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.128
334052 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517070188 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2021 09:43:26 | 11.01.2021 10:39:00 | 0.92611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92611
334057 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6621326 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.01.2021 09:50:04 | 11.01.2021 10:55:00 | 1.0822 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3289 | 0 | 0 | 0 | 0
334062 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7022037 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2021 09:58:59 | 11.01.2021 13:42:00 | 3.7169 | 0 | 0 | 49 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 182.1301 | 26.0186 | 7.4339 | 0
334063 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7009909 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2021 09:59:21 | 11.01.2021 11:00:00 | 1.0108 | 40 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 40.4332 | 5.0541 | 0 | 0 | 5.0541 | 1.0108
334064 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6885265 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2021 10:00:00 | 11.01.2021 12:01:00 | 2.0167 | 0 | 0 | 0 | 503 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1014.385 | 0 | 6.05
334065 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6675497 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2021 09:59:47 | 11.01.2021 10:32:00 | 0.53694 | 102 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.7679 | 6.9802 | 0 | 0 | 0 | 0
334066 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO6968750 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2021 09:59:48 | 11.01.2021 11:03:00 | 1.0533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 1181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.3065 | 1243.9827
334067 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | OG Fideri | ISO7010132 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2021 10:00:35 | 11.01.2021 17:18:00 | 7.2903 | 0 | 0 | 1 | 320 | 0 | 582 | 0 | 0 | 7.2903 | 2332.8896 | 0 | 4242.943
334068 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7126304 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2021 10:01:41 | 11.01.2021 11:01:00 | 0.98861 | 0 | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330.1957 | 0 | 0 | 0 | 0
334069 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | AG Fideri | BR6746562 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2021 10:00:00 | 11.01.2021 14:34:00 | 4.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 662.1671
334070 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO9267640 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2021 10:00:00 | 11.01.2021 13:00:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1104
334071 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO9541896 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2021 10:02:29 | 11.01.2021 10:59:00 | 0.94194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2452 | 0
334072 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO10793922 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2021 10:02:46 | 11.01.2021 11:25:00 | 1.3706 | 0 | 0 | 5 | 4 | 110 | 3 | 0 | 0 | 6.8528 | 5.4822 | 150.7616 | 4.1117
334075 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6907525 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2021 10:04:40 | 11.01.2021 15:03:00 | 4.9722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.6666
334076 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6961149 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2021 10:05:10 | 11.01.2021 15:05:00 | 4.9972 | 0 | 1554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7765.6799 | 0 | 0 | 0 | 0
334078 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6670602 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2021 10:00:00 | 11.01.2021 14:57:00 | 4.95 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 34.65 | 0 | 113.85
334079 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | BR6764216 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2021 10:07:03 | 11.01.2021 11:19:00 | 1.1992 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263.8174 | 0 | 0 | 0 | 0
334080 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6703145 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2021 10:07:19 | 11.01.2021 11:00:00 | 0.87806 | 26 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8296 | 264.2961 | 0 | 0 | 0 | 0
334082 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO6792687 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2021 10:08:18 | 11.01.2021 11:41:00 | 1.545 | 0 | 0 | 5 | 1029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.725 | 1589.805 | 0 | 0
334084 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7113407 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2021 10:08:25 | 11.01.2021 11:07:00 | 0.97639 | 12 | 3 | 0 | 0 | 245 | 269 | 11.7167 | 2.9292 | 0 | 0 | 239.2156 | 262.6489
334088 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | AG Fideri | BR7042072 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2021 10:00:00 | 11.01.2021 11:44:00 | 1.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374.3993
334089 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6736808 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2021 10:11:23 | 11.01.2021 12:43:00 | 2.5269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.5625
334090 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO6762841 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2021 10:13:13 | 11.01.2021 11:10:00 | 0.94639 | 0 | 0 | 0 | 302 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 285.8098 | 0 | 0.94639
334095 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO9447877 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2021 10:11:00 | 11.01.2021 14:54:39 | 4.7275 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.65 | 0 | 0 | 0 | 0
334096 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | ISO6697438 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2021 10:00:00 | 11.01.2021 11:57:00 | 1.95 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.8 | 0 | 0 | 0 | 0
334103 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6847465 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2021 10:25:55 | 11.01.2021 15:29:00 | 5.0514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2569 | 444.5223
334111 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR7014115 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2021 10:00:00 | 11.01.2021 11:22:00 | 1.3667 | 0 | 1006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1374.87 | 0 | 0 | 0 | 0
334122 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516063637 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2021 10:53:39 | 11.01.2021 11:49:00 | 0.9225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9225
334125 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | OG Fideri | ISO6815107 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2021 10:59:15 | 11.01.2021 11:43:00 | 0.72917 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.3543 | 0 | 0 | 0
334126 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6598191 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2021 11:00:33 | 11.01.2021 11:34:00 | 0.5575 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.255 | 0 | 0 | 0 | 0
334128 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO7144770 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2021 11:00:00 | 11.01.2021 11:55:00 | 0.91667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0834 | 688.4192
334129 | 1 | NİĞDE | BOR | Dağıtım Transformatörü | BR7123788 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2021 11:00:00 | 11.01.2021 12:58:00 | 1.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.2338
334138 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | Dağıtım Transformatörü | BR7139741 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2021 11:00:00 | 11.01.2021 11:50:00 | 0.83333 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.4998 | 0 | 0
334143 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO7117419 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2021 11:19:30 | 11.01.2021 11:40:00 | 0.34167 | 1 | 1320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34167 | 451.0044 | 0 | 0 | 0 | 0
334145 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6703958 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2021 10:29:23 | 11.01.2021 11:55:00 | 1.4269 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.8378 | 0 | 0 | 0 | 0
334149 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO6691406 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2021 11:30:38 | 11.01.2021 12:02:00 | 0.52278 | 0 | 0 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.4695 | 0 | 0
334155 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO8749012 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2021 11:30:00 | 11.01.2021 15:22:00 | 3.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324.8003
334158 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7072113 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2021 11:54:27 | 11.01.2021 12:04:00 | 0.15917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7509 | 6.2076
334162 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6703958 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2021 11:58:20 | 11.01.2021 12:36:00 | 0.62778 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.3949 | 0 | 0 | 0 | 0
334163 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7003276 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2021 11:59:27 | 11.01.2021 12:57:00 | 0.95917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5509 | 910.2523
334165 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO7088449 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2021 12:00:26 | 11.01.2021 12:30:00 | 0.49278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8267 | 0
334166 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6762772 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2021 12:00:58 | 11.01.2021 13:01:00 | 1.0006 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.0666 | 0 | 0 | 0 | 0
334167 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR8299251 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2021 12:00:00 | 11.01.2021 12:13:00 | 0.21667 | 0 | 1490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322.8383 | 0 | 0 | 0 | 0
334184 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516145605 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2021 12:21:34 | 11.01.2021 13:39:00 | 1.2906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2906
334186 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | BR6549767 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2021 12:23:19 | 11.01.2021 13:20:00 | 0.94472 | 0 | 407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384.501 | 0 | 0 | 0 | 0
334189 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | BR8849895 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2021 12:29:40 | 11.01.2021 13:58:00 | 1.4722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.3608
334190 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | OG Fideri | ISO6880740 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2021 12:29:50 | 11.01.2021 16:29:00 | 3.9861 | 0 | 0 | 1 | 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9861 | 3982.1239 | 0 | 0
334197 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | SDK Çıkışı | FUSE7022086 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2021 12:33:27 | 11.01.2021 13:08:00 | 0.57583 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.5498 | 0 | 0
334206 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO8374432 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2021 12:46:50 | 11.01.2021 12:57:00 | 0.16944 | 26 | 1356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4054 | 229.7606 | 0 | 0 | 0 | 0
334211 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517248379 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2021 12:52:22 | 11.01.2021 13:53:00 | 1.0106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0106
334213 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | LINE10645361 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2021 11:16:33 | 11.01.2021 13:01:00 | 1.7408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2225 | 0
334216 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO6998462 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2021 13:00:05 | 11.01.2021 14:05:00 | 1.0819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.8512 | 663.2292
334217 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR6616628 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2021 13:00:09 | 11.01.2021 18:16:00 | 5.2642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.0769
334220 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO7045997 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2021 13:00:33 | 11.01.2021 15:17:00 | 2.2742 | 28 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.6768 | 86.4185 | 0 | 0 | 0 | 0
334222 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6788376 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2021 13:01:03 | 11.01.2021 14:38:00 | 1.6158 | 0 | 507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 819.2258 | 0 | 0 | 0 | 0
334231 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6923831 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2021 13:12:02 | 11.01.2021 15:33:00 | 2.3494 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.8102 | 0 | 0 | 0 | 0
334233 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516791464 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2021 13:15:10 | 11.01.2021 14:38:00 | 1.3806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3806
334240 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6698220 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2021 13:07:17 | 11.01.2021 14:29:00 | 1.3619 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.138 | 0 | 0 | 0 | 0
334241 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR7086431 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2021 13:30:24 | 11.01.2021 14:10:00 | 0.66 | 0 | 394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.04 | 0 | 0 | 0 | 0
334242 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR7045249 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2021 13:30:47 | 11.01.2021 14:28:00 | 0.95361 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.0774 | 0 | 0 | 0 | 0
334243 | 1 | NİĞDE | BOR | Dağıtım Transformatörü | BR7029983 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2021 13:30:00 | 11.01.2021 15:19:00 | 1.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 743.018
334245 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO9633991 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2021 13:34:43 | 11.01.2021 14:17:00 | 0.70472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1142 | 4.933
334251 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6761117 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2021 13:44:54 | 11.01.2021 15:32:00 | 1.785 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312.375 | 0 | 0 | 0 | 0
334258 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO11313395 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2021 13:57:29 | 11.01.2021 16:02:00 | 2.0753 | 0 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379.7762 | 0 | 0
334260 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6750546 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2021 14:00:10 | 11.01.2021 15:21:00 | 1.3472 | 119 | 974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.3192 | 1312.1923 | 0 | 0 | 0 | 0
334269 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO8421187 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2021 14:04:19 | 11.01.2021 15:12:19 | 1.1333 | 0 | 25 | 0 | 0 | 20 | 991 | 0 | 28.3332 | 0 | 0 | 22.6666 | 1123.13
334269 | 2 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO8420649 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2021 14:04:19 | 11.01.2021 15:12:26 | 1.1353 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.4058 | 0 | 2.2706 | 0 | 0
334270 | 1 | NİĞDE | BOR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515326987 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2021 14:06:08 | 11.01.2021 15:34:00 | 1.4644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4644
334274 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO6640378 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2021 14:09:10 | 11.01.2021 16:55:00 | 2.7639 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381.4168 | 0 | 0
334280 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR11215450 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2021 14:17:06 | 11.01.2021 18:47:00 | 4.4983 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.4449 | 0 | 0 | 0 | 0
334282 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | ISO7119626 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2021 14:00:00 | 11.01.2021 15:25:00 | 1.4167 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2501 | 0 | 0 | 0 | 0
334283 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | ISO7096972 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2021 14:00:00 | 11.01.2021 15:01:00 | 1.0167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.15 | 0 | 0 | 0 | 0
334290 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO7071301 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2021 14:25:37 | 11.01.2021 15:36:00 | 1.1731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.1918 | 1112.0609
334291 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | BR6911260 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2021 14:26:19 | 11.01.2021 15:19:00 | 0.87806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.1478
334293 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO6787568 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2021 14:27:49 | 11.01.2021 15:31:00 | 1.0531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.404
334300 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515608481 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2021 14:43:07 | 11.01.2021 17:05:00 | 2.3647 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3647 | 0 | 0 | 0 | 0
334302 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6661506 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2021 14:40:00 | 11.01.2021 15:29:00 | 0.81667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.1002 | 14.7001
334310 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Fideri | ISO6751866 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2021 15:00:20 | 11.01.2021 16:00:00 | 0.99444 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.5997 | 0 | 0
334313 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO10822028 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2021 15:10:07 | 11.01.2021 15:31:00 | 0.34806 | 0 | 0 | 213 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 74.1368 | 3.4806 | 1.3922 | 0
334323 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO10822028 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2021 15:33:53 | 11.01.2021 17:30:00 | 1.9353 | 0 | 0 | 213 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 412.2146 | 19.3528 | 7.7411 | 0
334339 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO6761374 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KAZA SONUCU | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.01.2021 15:58:58 | 11.01.2021 17:35:00 | 1.6006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.8213 | 685.0397
334340 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO6706047 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2021 15:59:25 | 11.01.2021 17:12:00 | 1.2097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.8082
334342 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | ISO6995525 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2021 16:00:41 | 11.01.2021 16:41:00 | 0.67194 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3913 | 0 | 0 | 0 | 0
334343 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515990351 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2021 16:05:50 | 11.01.2021 17:04:00 | 0.96944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96944 | 0 | 0 | 0 | 0
334350 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO11045231 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2021 15:55:30 | 11.01.2021 17:07:00 | 1.1917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9584 | 185.9005
334354 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6779446 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2021 16:21:20 | 11.01.2021 18:05:00 | 1.7278 | 83 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.4057 | 158.9558 | 0 | 0 | 0 | 0
334355 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6758063 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2021 16:25:20 | 11.01.2021 17:24:00 | 0.97778 | 25 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.4445 | 43.0223 | 0 | 0 | 0 | 0
334360 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | AG Fideri | ISO7093579 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI-DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2021 16:27:41 | 11.01.2021 17:14:00 | 0.77194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.6328
334361 | 1 | KONYA | TAŞKENT | OG Fideri | ISO6666141 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2021 16:29:06 | 11.01.2021 17:00:00 | 0.515 | 1 | 62 | 1 | 0 | 5 | 820 | 0.515 | 31.93 | 0.515 | 0 | 2.575 | 422.3
334363 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO10504096 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2021 16:40:32 | 11.01.2021 18:20:00 | 1.6578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.809
334368 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6535733 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2021 16:47:20 | 11.01.2021 17:32:00 | 0.74444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9778 | 214.3987
334387 | 1 | NİĞDE | BOR | TM | BR6553942 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SANSAR-KEDİ VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2021 17:18:51 | 11.01.2021 17:50:10 | 0.52194 | 0 | 1166 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 608.582 | 0 | 0 | 0 | 1.0439
334387 | 2 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7030479 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SANSAR-KEDİ VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2021 17:18:51 | 11.01.2021 19:11:20 | 1.8747 | 3 | 1402 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.6242 | 2628.3574 | 0 | 0 | 0 | 1.8747
334404 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | ISO6827885 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2021 17:37:37 | 11.01.2021 18:20:00 | 0.70639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.0984
334416 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO7115669 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2021 17:21:46 | 11.01.2021 17:32:00 | 0.17056 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.264 | 0 | 0
334431 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | BR7082847 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.01.2021 18:05:34 | 11.01.2021 20:46:00 | 2.6739 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.26 | 0 | 0
334438 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO11190785 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2021 18:13:28 | 11.01.2021 19:28:00 | 1.2422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6644
334441 | 1 | NİĞDE | BOR | TM | BR6553942 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SANSAR-KEDİ VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2021 17:54:58 | 11.01.2021 19:02:45 | 1.1297 | 0 | 1166 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1317.2535 | 0 | 0 | 0 | 2.2594
334447 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | BR6642305 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2021 18:22:16 | 11.01.2021 19:55:00 | 1.5456 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.827 | 0 | 0
334454 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6866317 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2021 18:41:47 | 11.01.2021 19:44:00 | 1.0369 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.4724 | 0 | 0 | 0 | 0
334481 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6667099 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2021 18:57:29 | 11.01.2021 21:09:00 | 2.1919 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464.6913 | 0 | 0 | 0 | 0
334484 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6678033 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2021 19:16:00 | 11.01.2021 21:15:00 | 1.9833 | 0 | 1240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2459.3292 | 0 | 0 | 0 | 0
334496 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517043788 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2021 20:57:33 | 11.01.2021 22:15:00 | 1.2908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2908
334501 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517391021 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2021 21:30:59 | 11.01.2021 22:12:00 | 0.68361 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68361 | 0 | 0
334505 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515699790 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2021 21:49:19 | 11.01.2021 22:29:00 | 0.66139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66139 | 0 | 0 | 0 | 0
334508 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Dağıtım Transformatörü | ISO11162767 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2021 22:08:58 | 11.01.2021 22:49:00 | 0.66722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.712
334514 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7065939 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2021 23:43:27 | 12.01.2021 00:26:00 | 0.70917 | 20 | 5 | 0 | 0 | 8 | 134 | 14.1834 | 3.5459 | 0 | 0 | 5.6734 | 95.0288
334516 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | AG Fideri | BR6974592 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 00:44:21 | 12.01.2021 03:40:00 | 2.9275 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 456.69 | 0 | 23.42
334518 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6828143 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.01.2021 01:22:06 | 12.01.2021 01:25:57 | 0.06417 | 40 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5668 | 5.5828 | 0 | 0 | 0 | 0
334518 | 2 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6734420 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.01.2021 01:22:06 | 12.01.2021 01:26:26 | 0.07222 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
334518 | 3 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6654849 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.01.2021 01:22:06 | 12.01.2021 01:27:00 | 0.08167 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
334520 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7148896 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.01.2021 02:05:14 | 12.01.2021 02:15:00 | 0.16278 | 2 | 7151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32556 | 1164.0398 | 0 | 0 | 0 | 0
334525 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6984553 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 02:08:15 | 12.01.2021 02:11:33 | 0.055 | 1 | 5028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 276.54 | 0 | 0 | 0 | 0
334535 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6775341 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.01.2021 02:31:27 | 12.01.2021 02:35:00 | 0.05917 | 4 | 1435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23668 | 84.909 | 0 | 0 | 0 | 0
334543 | 1 | KONYA | KARATAY | TM | ISO6608369 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.01.2021 05:00:05 | 12.01.2021 05:07:00 | 0.11528 | 882 | 32596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.677 | 3757.6669 | 0 | 0 | 0 | 0
334543 | 2 | KONYA | KARATAY | TM | BR7099036 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.01.2021 05:00:05 | 12.01.2021 05:07:00 | 0.11528 | 56 | 13530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4557 | 1559.7384 | 0 | 0 | 0 | 0
334559 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM | BR6740395 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 07:07:12 | 12.01.2021 07:27:00 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | 4953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.79 | 1634.49
334577 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Direk | BR6596150 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 07:53:01 | 12.01.2021 09:16:00 | 1.3831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.7055
334582 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6939410 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 08:25:32 | 12.01.2021 09:42:00 | 1.2744 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2933 | 0 | 0
334583 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Direk | BR6607749 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 08:26:24 | 12.01.2021 08:55:03 | 0.4775 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.345 | 0 | 0 | 0 | 0
334591 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Direk | BR6539913 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 08:37:52 | 12.01.2021 09:32:00 | 0.90222 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.5243 | 0 | 0
334602 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Direk | BR6813838 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 07:43:03 | 12.01.2021 10:57:00 | 3.2325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.1575
334603 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | SDK Çıkışı | FUSE6774224 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.01.2021 08:58:42 | 12.01.2021 14:20:00 | 5.355 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.1 | 0 | 0
334605 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7110193 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.01.2021 09:00:12 | 12.01.2021 10:12:31 | 1.2053 | 12 | 591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4634 | 712.3205 | 0 | 0 | 0 | 0
334605 | 2 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6700115 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.01.2021 09:00:12 | 12.01.2021 15:50:52 | 6.8444 | 35 | 597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.5554 | 4086.1307 | 0 | 0 | 0 | 0
334606 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6693908 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.01.2021 09:00:25 | 12.01.2021 13:17:00 | 4.2764 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.6737 | 0 | 0 | 0 | 0
334607 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6671421 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.01.2021 09:00:51 | 12.01.2021 10:39:00 | 1.6358 | 1 | 476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6358 | 778.6551 | 0 | 0 | 0 | 0
334608 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6715790 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.01.2021 09:00:56 | 12.01.2021 13:53:00 | 4.8678 | 0 | 2 | 19 | 1328 | 0 | 0 | 0 | 9.7356 | 92.4878 | 6464.4118 | 0 | 0
334609 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6859193 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.01.2021 09:00:58 | 12.01.2021 12:10:00 | 3.1506 | 1 | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1506 | 1055.4376 | 0 | 0 | 0 | 0
334610 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6859211 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.01.2021 09:01:29 | 12.01.2021 12:17:00 | 3.2586 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.6544 | 0 | 0 | 0 | 0
334611 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6644463 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.01.2021 09:01:38 | 12.01.2021 14:08:31 | 5.1147 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.0974 | 0 | 0 | 0 | 0
334612 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6551305 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.01.2021 09:01:46 | 12.01.2021 12:11:00 | 3.1539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 842.0886
334613 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR7159692 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.01.2021 09:01:39 | 12.01.2021 10:27:00 | 1.4225 | 0 | 1120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1593.2 | 0 | 0 | 0 | 0
334614 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO7140477 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.01.2021 09:01:58 | 12.01.2021 10:41:00 | 1.6506 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.6842 | 0 | 0
334615 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6562991 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.01.2021 09:01:59 | 12.01.2021 14:06:00 | 5.0669 | 20 | 56 | 0 | 0 | 2 | 20 | 101.3388 | 283.7486 | 0 | 0 | 10.1339 | 101.3388
334616 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7148894 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.01.2021 09:02:18 | 12.01.2021 11:55:00 | 2.8783 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.5781 | 0 | 0 | 0 | 0
334617 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO6918377 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.01.2021 09:02:40 | 12.01.2021 11:30:00 | 2.4556 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.778 | 0 | 0
334618 | 1 | NİĞDE | BOR | Dağıtım Transformatörü | BR6905439 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.01.2021 09:00:00 | 12.01.2021 10:12:00 | 1.2 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.2 | 0 | 0 | 0 | 0
334623 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6685838 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.01.2021 09:08:43 | 12.01.2021 15:56:00 | 6.7881 | 18 | 1768 | 0 | 0 | 7 | 1127 | 122.1851 | 12001.2901 | 0 | 0 | 47.5164 | 7650.1436
334624 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515717883 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 09:09:51 | 12.01.2021 11:14:00 | 2.0692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0692
334625 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6696165 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.01.2021 09:11:20 | 12.01.2021 10:35:00 | 1.3944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.411
334626 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR6970430 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 09:11:22 | 12.01.2021 11:10:00 | 1.9772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454.7606
334628 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6671145 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.01.2021 09:13:45 | 12.01.2021 13:36:00 | 4.3708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.5624
334638 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO8991391 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.01.2021 09:28:59 | 12.01.2021 12:07:00 | 2.6336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6336 | 700.5403
334641 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6868027 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.01.2021 09:29:48 | 12.01.2021 16:39:00 | 7.1533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1533 | 3977.2515
334649 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7045290 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 09:23:16 | 12.01.2021 09:57:00 | 0.56222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6867 | 166.9793
334650 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6707758 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.01.2021 09:34:55 | 12.01.2021 12:23:00 | 2.8014 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465.0307 | 0 | 0 | 0 | 0
334653 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR11215450 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 09:38:48 | 12.01.2021 10:51:00 | 1.2033 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.7099 | 0 | 0 | 0 | 0
334658 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Direk | BR7144065 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 09:46:40 | 12.01.2021 10:14:00 | 0.45556 | 0 | 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.7461 | 0 | 0 | 0 | 0
334662 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO7215744 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 08:46:26 | 12.01.2021 11:01:00 | 2.2428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 798.4297
334665 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO6634306 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.01.2021 09:59:26 | 12.01.2021 13:58:00 | 3.9761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262.4233 | 2063.6011
334666 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | OG Fideri | ISO6865124 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.01.2021 09:59:48 | 12.01.2021 16:03:00 | 6.0533 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 956.4261 | 0 | 0
334667 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | BR6664382 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.01.2021 10:00:15 | 12.01.2021 11:18:00 | 1.2958 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.6538 | 0 | 0 | 0 | 0
334668 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Dağıtım Transformatörü | ISO6741637 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.01.2021 10:00:29 | 12.01.2021 12:23:00 | 2.3753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3753 | 361.0426
334669 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6642098 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.01.2021 10:00:35 | 12.01.2021 10:40:00 | 0.65694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1096 | 836.2846
334670 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO8824046 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.01.2021 10:00:36 | 12.01.2021 13:14:00 | 3.2233 | 1 | 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2233 | 1701.9182 | 0 | 0 | 0 | 0
334671 | 1 | KONYA | ILGIN | Dağıtım Transformatörü | BR6939672 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.01.2021 10:00:57 | 12.01.2021 11:32:00 | 1.5175 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 3.035 | 0 | 0 | 0 | 318.675
334672 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6896064 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.01.2021 10:01:20 | 12.01.2021 13:28:00 | 3.4444 | 11 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.8888 | 89.5554 | 0 | 0 | 0 | 0
334675 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO10944991 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.01.2021 10:00:00 | 12.01.2021 16:46:00 | 6.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.6 | 859.3671
334676 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6595611 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.01.2021 10:02:10 | 12.01.2021 14:14:00 | 4.1972 | 3 | 4 | 0 | 0 | 9 | 2 | 12.5917 | 16.7889 | 0 | 0 | 37.775 | 8.3944
334677 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6594600 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.01.2021 10:02:24 | 12.01.2021 15:15:00 | 5.21 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.82 | 0 | 0 | 0 | 0
334678 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO10353949 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.01.2021 10:00:00 | 12.01.2021 13:03:00 | 3.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.05 | 192.15
334679 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR11001692 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.01.2021 10:00:00 | 12.01.2021 14:50:00 | 4.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.4999
334681 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | BR6586109 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.01.2021 10:00:00 | 12.01.2021 11:17:00 | 1.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454.2988
334682 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6988890 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.01.2021 10:06:55 | 12.01.2021 11:00:00 | 0.88472 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.0109 | 0 | 0 | 0 | 0
334683 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | AG Fideri | BR6568220 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.01.2021 10:00:00 | 12.01.2021 11:12:00 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.6
334685 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6734386 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.01.2021 10:00:00 | 12.01.2021 18:00:00 | 8 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0
334687 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6895288 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.01.2021 10:12:49 | 12.01.2021 15:32:00 | 5.3197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468.1354
334692 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6714847 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 10:18:18 | 12.01.2021 10:20:05 | 0.02972 | 133 | 3778 | 0 | 0 | 5 | 124 | 3.9528 | 112.2822 | 0 | 0 | 0.1486 | 3.6853
334703 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | AG Fideri | ISO11190668 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 10:22:55 | 12.01.2021 12:02:00 | 1.6514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.5417
334714 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KÖK | ISO6821892 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 10:31:21 | 12.01.2021 11:01:00 | 0.49417 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 325 | 0 | 0.49417 | 0 | 0.49417 | 0.98834 | 160.6053
334741 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6898520 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.01.2021 11:00:00 | 12.01.2021 13:50:00 | 2.8333 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388.1662 | 0 | 0 | 0 | 0
334758 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6728515 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.01.2021 11:26:48 | 12.01.2021 11:44:00 | 0.28667 | 45 | 483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9002 | 138.4616 | 0 | 0 | 0 | 0
334760 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515439522 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 11:36:49 | 12.01.2021 12:30:00 | 0.88639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88639 | 0 | 0 | 0 | 0
334761 | 1 | KONYA | YUNAK | TM | BR6756014 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 11:38:50 | 12.01.2021 11:59:00 | 0.33611 | 123 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.3415 | 3.025 | 0 | 0 | 0 | 0
334763 | 1 | KONYA | MERAM | Dağıtım Transformatörü | ISO6689264 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.01.2021 11:32:00 | 12.01.2021 12:43:00 | 1.1833 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.4999 | 0 | 0 | 0 | 0
334767 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6628302 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 11:48:00 | 12.01.2021 12:52:00 | 1.0667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0667 | 0 | 0 | 0 | 0
334783 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6563299 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 12:03:30 | 12.01.2021 12:21:00 | 0.29167 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7502 | 0 | 0 | 0 | 0
334785 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO8450207 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.01.2021 12:09:16 | 12.01.2021 13:31:00 | 1.3622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197.5219
334800 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6742900 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 12:12:46 | 12.01.2021 14:28:00 | 2.2539 | 1 | 0 | 10 | 1925 | 26 | 1678 | 2.2539 | 0 | 22.5389 | 4338.7383 | 58.6011 | 3782.0274
334803 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6749313 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 12:18:55 | 12.01.2021 13:40:00 | 1.3514 | 0 | 0 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331.0906 | 0 | 0
334812 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | BR7041076 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.01.2021 12:33:31 | 12.01.2021 13:06:00 | 0.54139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.9039
334823 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | AG Fideri | ISO6632660 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / AŞIRI YÜKTEN KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 12:21:31 | 12.01.2021 13:53:00 | 1.5247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.4417
334828 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6553852 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.01.2021 12:44:04 | 12.01.2021 19:21:00 | 6.6156 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377.0869 | 0 | 0 | 0 | 0
334834 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO7149843 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 12:39:54 | 12.01.2021 12:53:00 | 0.21833 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0782 | 0 | 0
334847 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7071329 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 12:50:48 | 12.01.2021 14:28:00 | 1.62 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.22 | 0 | 0 | 0 | 0
334849 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AG Fideri | BR10397132 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.01.2021 12:58:50 | 12.01.2021 17:30:00 | 4.5194 | 0 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 845.1353 | 0 | 0
334850 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO10828008 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.01.2021 12:59:57 | 12.01.2021 14:39:00 | 1.6508 | 0 | 0 | 0 | 843 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1391.6497 | 0 | 14.8575
334853 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7051033 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.01.2021 13:00:46 | 12.01.2021 14:16:00 | 1.2539 | 4 | 1603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0156 | 2009.9857 | 0 | 0 | 0 | 0
334854 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR7047476 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.01.2021 13:01:24 | 12.01.2021 15:04:00 | 2.0433 | 0 | 602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1230.0847 | 0 | 0 | 0 | 0
334857 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6972871 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.01.2021 13:02:26 | 12.01.2021 15:54:00 | 2.8594 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.5503 | 0 | 0 | 0 | 0
334864 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO11284118 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.01.2021 13:11:33 | 12.01.2021 14:59:00 | 1.7908 | 13 | 96 | 0 | 0 | 11 | 5 | 23.2808 | 171.9197 | 0 | 0 | 19.6991 | 8.9542
334869 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO6557393 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.01.2021 13:12:50 | 12.01.2021 14:30:00 | 1.2861 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8639 | 0 | 0
334873 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR6979620 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.01.2021 13:13:53 | 12.01.2021 15:41:00 | 2.4519 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365.3391 | 0 | 0 | 0 | 0
334882 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | SDK Çıkışı | FUSE10352372 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 13:20:26 | 12.01.2021 14:02:00 | 0.69278 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2412 | 0 | 0
334886 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO7123643 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 12:50:00 | 12.01.2021 14:06:00 | 1.2667 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.0669 | 0 | 0 | 0 | 0
334890 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO10839018 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 12:24:15 | 12.01.2021 14:31:00 | 2.1125 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.1125 | 25.35 | 10.5625
334897 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | OG Fideri | ISO6578615 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 13:29:04 | 12.01.2021 14:10:00 | 0.68222 | 0 | 0 | 19 | 514 | 18 | 1087 | 0 | 0 | 12.9622 | 350.6611 | 12.28 | 741.5731
334903 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7121603 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 13:30:04 | 12.01.2021 16:05:00 | 2.5822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369.2575 | 1854.034
334907 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7148893 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.01.2021 13:33:36 | 12.01.2021 16:58:00 | 3.4067 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 609.7939 | 0 | 0 | 0 | 0
334912 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | ISO7046547 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.01.2021 13:38:10 | 12.01.2021 14:09:00 | 0.51389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0417
334914 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6581081 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.01.2021 13:41:09 | 12.01.2021 15:12:00 | 1.5142 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.9109 | 0 | 0 | 0 | 0
334934 | 1 | KONYA | YUNAK | TM | BR6756035 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 13:55:27 | 12.01.2021 14:40:00 | 0.7425 | 53 | 124 | 0 | 0 | 472 | 1018 | 39.3525 | 92.07 | 0 | 0 | 350.46 | 755.865
334939 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR6946924 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.01.2021 14:00:23 | 12.01.2021 14:47:00 | 0.77694 | 0 | 0 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.4678 | 0 | 0
334940 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM | BR6844372 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 12.01.2021 13:54:04 | 12.01.2021 14:18:00 | 0.39889 | 7 | 0 | 111 | 197 | 122 | 232 | 2.7922 | 0 | 44.2768 | 78.5813 | 48.6646 | 92.5425
334941 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM | BR6844370 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 12.01.2021 13:54:04 | 12.01.2021 14:14:00 | 0.33222 | 0 | 0 | 70 | 84 | 208 | 721 | 0 | 0 | 23.2554 | 27.9065 | 69.1018 | 239.5306
334942 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | AG Fideri | BR6892847 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 12.01.2021 14:00:42 | 12.01.2021 14:56:00 | 0.92167 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.5769 | 0 | 0 | 0 | 0
334950 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535140196 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 14:03:56 | 12.01.2021 15:20:00 | 1.2678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2678
334956 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR7012979 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 13:21:34 | 12.01.2021 14:40:00 | 1.3072 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.7097 | 0 | 0 | 0 | 0
334957 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6892792 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 12.01.2021 14:10:05 | 12.01.2021 15:20:00 | 1.1653 | 0 | 0 | 37 | 5 | 73 | 2 | 0 | 0 | 43.1154 | 5.8264 | 85.0654 | 2.3306
334961 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO9188428 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.01.2021 14:18:31 | 12.01.2021 15:29:00 | 1.1747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.7322
334968 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | ISO6995241 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.01.2021 14:34:33 | 12.01.2021 15:26:00 | 0.8575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2975
334972 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | ISO6724528 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 14:38:04 | 12.01.2021 15:15:00 | 0.61556 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.1738 | 0 | 0
334975 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6915237 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 12.01.2021 14:43:27 | 12.01.2021 15:29:00 | 0.75917 | 0 | 0 | 10 | 0 | 15 | 259 | 0 | 0 | 7.5917 | 0 | 11.3875 | 196.625
334984 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7100359 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 14:49:05 | 12.01.2021 17:27:00 | 2.6319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.1666 | 579.0268
334996 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO8344825 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 14:50:00 | 12.01.2021 15:25:00 | 0.58333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 97 | 2436 | 0 | 0 | 0 | 0.58333 | 56.583 | 1420.9919
334997 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6584253 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.01.2021 14:56:11 | 12.01.2021 15:34:00 | 0.63028 | 0 | 463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.8196 | 0 | 0 | 0 | 0
335002 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | ISO7102473 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.01.2021 14:59:44 | 12.01.2021 15:51:00 | 0.85444 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9432 | 0 | 0 | 0 | 0
335003 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO6883205 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 15:00:09 | 12.01.2021 15:33:00 | 0.5475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.4925
335009 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7108364 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 14:03:08 | 12.01.2021 15:49:00 | 1.7644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.991 | 139.3908
335015 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | OG Fideri | ISO6999675 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 15:14:05 | 12.01.2021 16:33:00 | 1.3153 | 0 | 0 | 3 | 953 | 0 | 20 | 0 | 0 | 3.9458 | 1253.4618 | 0 | 26.3056
335026 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6836995 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 15:21:38 | 12.01.2021 16:29:00 | 1.1228 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.7869 | 0 | 0 | 0 | 0
335030 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6858317 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 15:24:52 | 12.01.2021 16:54:00 | 1.4856 | 0 | 0 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346.1355 | 0 | 0
335031 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO6908080 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 15:27:48 | 12.01.2021 18:06:00 | 2.6367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.8268
335037 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | OG Fideri | ISO11216294 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 15:23:26 | 12.01.2021 17:44:00 | 2.3428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7139 | 613.8084
335046 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6553057 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 15:34:08 | 12.01.2021 16:44:00 | 1.1644 | 9 | 0 | 0 | 0 | 17 | 204 | 10.48 | 0 | 0 | 0 | 19.7955 | 237.5458
335047 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | OG Fideri | ISO6862969 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 12.01.2021 15:42:56 | 12.01.2021 16:01:00 | 0.30111 | 0 | 574 | 0 | 0 | 3 | 1608 | 0 | 172.8371 | 0 | 0 | 0.90333 | 484.1849
335051 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515234266 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 15:47:49 | 12.01.2021 16:36:00 | 0.80306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80306
335057 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515149475 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 15:53:45 | 12.01.2021 17:04:00 | 1.1708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1708
335060 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6869248 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 15:56:04 | 12.01.2021 17:22:00 | 1.4322 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.112 | 0 | 0 | 0 | 0
335063 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | AG Direk | ISO8862545 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.01.2021 14:46:37 | 12.01.2021 16:05:00 | 1.3064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6128
335068 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515659400 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 16:03:22 | 12.01.2021 16:27:00 | 0.39389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39389 | 0 | 0 | 0 | 0
335069 | 1 | KONYA | TAŞKENT | AG Fideri | ISO6968719 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 15:29:49 | 12.01.2021 16:57:00 | 1.4531 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5306 | 0 | 0 | 0 | 0
335071 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO7017697 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 14:25:48 | 12.01.2021 17:01:00 | 2.5867 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.5337 | 0 | 0 | 0 | 0
335072 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516882468 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 16:06:46 | 12.01.2021 17:51:00 | 1.7372 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7372 | 0 | 0
335076 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6734387 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 16:09:49 | 12.01.2021 18:03:00 | 1.8864 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.7976 | 0 | 0 | 0 | 0
335079 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | BR6624085 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 12.01.2021 16:13:47 | 12.01.2021 17:04:00 | 0.83694 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.5626 | 0 | 0
335080 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6985684 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 16:14:52 | 12.01.2021 17:23:00 | 1.1356 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.778 | 0 | 0 | 0 | 0
335083 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AG Fideri | ISO6937602 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 15:37:42 | 12.01.2021 17:28:00 | 1.8383 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.1499 | 0 | 0
335084 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO6703321 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 16:19:41 | 12.01.2021 17:11:00 | 0.85528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5528 | 14.5398
335088 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535128867 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 16:24:03 | 12.01.2021 17:32:00 | 1.1325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1325
335092 | 1 | NİĞDE | BOR | Dağıtım Transformatörü | BR6535579 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.01.2021 16:28:59 | 12.01.2021 18:10:00 | 1.6836 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 1.6836 | 0 | 0 | 0 | 53.8755
335095 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR6972748 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 16:10:34 | 12.01.2021 17:24:00 | 1.2239 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.9418 | 0 | 0
335099 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515189398 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 16:36:16 | 12.01.2021 18:00:00 | 1.3956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3956
335104 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517386844 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 12.01.2021 16:37:54 | 12.01.2021 17:23:00 | 0.75167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75167 | 0 | 0 | 0 | 0
335107 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO6557393 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 12.01.2021 16:41:11 | 12.01.2021 18:22:00 | 1.6803 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.5648 | 0 | 0
335110 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6838118 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / KAZI NEDENİYLE (BELEDİYE, KOSKİ, KURUMLAR VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.01.2021 16:41:03 | 12.01.2021 17:32:00 | 0.84917 | 0 | 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262.3935 | 0 | 0 | 0 | 0
335111 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6952877 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 16:43:06 | 12.01.2021 17:26:00 | 0.715 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.345 | 0 | 0 | 0 | 0
335127 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7045935 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 15:19:56 | 12.01.2021 16:57:00 | 1.6178 | 53 | 126 | 0 | 0 | 518 | 1296 | 85.7423 | 203.8403 | 0 | 0 | 838.01 | 2096.6429
335134 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO7019573 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 16:52:12 | 12.01.2021 17:57:00 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.52 | 0 | 0
335139 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7121603 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 16:11:20 | 12.01.2021 17:24:00 | 1.2111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.1887 | 869.577
335142 | 1 | KONYA | ILGIN | Dağıtım Transformatörü | ISO6902444 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 15:46:49 | 12.01.2021 17:30:00 | 1.7197 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421.3314 | 0 | 0 | 0 | 0
335143 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6540270 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 16:58:24 | 12.01.2021 17:48:00 | 0.82667 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.5468 | 0 | 0 | 0 | 0
335144 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6656850 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 16:58:11 | 12.01.2021 18:28:00 | 1.4969 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 4.4908 | 0 | 0 | 0 | 62.8715
335151 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | OG Fideri | ISO6862969 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 12.01.2021 17:03:26 | 12.01.2021 21:33:00 | 4.4928 | 0 | 574 | 0 | 0 | 3 | 1608 | 0 | 2578.8557 | 0 | 0 | 13.4783 | 7224.3902
335156 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535207831 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 17:05:49 | 12.01.2021 20:51:00 | 3.7531 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.3081 | 0 | 0 | 0 | 0
335157 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7045926 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 17:08:02 | 12.01.2021 19:50:00 | 2.6994 | 53 | 124 | 0 | 0 | 472 | 1018 | 143.0703 | 334.7306 | 0 | 0 | 1274.1357 | 2748.0299
335161 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6639443 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 12.01.2021 16:45:51 | 12.01.2021 16:51:00 | 0.08583 | 0 | 0 | 6 | 269 | 0 | 307 | 0 | 0 | 0.51498 | 23.0883 | 0 | 26.3498
335161 | 2 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6639443 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 12.01.2021 16:45:51 | 12.01.2021 17:03:00 | 0.28583 | 0 | 0 | 0 | 2065 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 590.239 | 0 | 15.4348
335166 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO6689298 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 17:10:56 | 12.01.2021 18:05:00 | 0.90111 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.3522 | 0 | 0
335167 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6784479 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 18:10:00 | 12.01.2021 19:12:00 | 1.0333 | 84 | 3888 | 6 | 1091 | 13 | 486 | 86.7997 | 4017.587 | 6.2 | 1127.363 | 13.4333 | 502.1984
335168 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6815253 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 17:06:46 | 12.01.2021 18:48:00 | 1.6872 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445.4261 | 0 | 0 | 0 | 0
335169 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | BR7059191 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 17:14:29 | 12.01.2021 18:41:00 | 1.4419 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.707 | 0 | 0 | 0 | 0
335174 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6868017 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 12.01.2021 15:24:05 | 12.01.2021 19:45:00 | 4.3486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460.9527
335191 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR6577249 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 17:30:41 | 12.01.2021 18:54:00 | 1.3886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.6851
335192 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6856769 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 17:30:09 | 12.01.2021 18:02:00 | 0.53083 | 53 | 1069 | 4 | 0 | 48 | 951 | 28.134 | 567.4573 | 2.1233 | 0 | 25.4798 | 504.8193
335196 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6793177 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 16:17:16 | 12.01.2021 22:13:00 | 5.9289 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539.529 | 0 | 0 | 0 | 0
335202 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7017358 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 17:39:35 | 12.01.2021 19:16:00 | 1.6069 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.3527 | 0 | 0 | 0 | 0
335206 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO8088565 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 12.01.2021 17:40:30 | 12.01.2021 18:31:00 | 0.84167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84167 | 117.8338
335211 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | AG Fideri | BR11356664 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 17:45:05 | 12.01.2021 18:30:00 | 0.74861 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.1457 | 0 | 0 | 0 | 0
335215 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6658991 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 17:49:26 | 12.01.2021 18:36:00 | 0.77611 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 3.1044 | 0 | 0 | 0 | 39.5816
335218 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | FUSE10352372 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 17:49:56 | 12.01.2021 18:58:00 | 1.1344 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.9577 | 0 | 0
335266 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516962767 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 17:58:09 | 12.01.2021 18:38:00 | 0.66417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66417
335268 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517353890 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 17:58:20 | 12.01.2021 18:51:00 | 0.87778 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87778 | 0 | 0
335271 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO6644299 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 12.01.2021 17:59:31 | 12.01.2021 19:31:00 | 1.5247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.0877
335273 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AG Fideri | BR6832729 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 12.01.2021 18:00:26 | 12.01.2021 19:53:00 | 1.8761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.3632
335274 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | AG Fideri | BR7025155 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 12.01.2021 17:52:27 | 12.01.2021 18:44:00 | 0.85917 | 0 | 0 | 0 | 381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327.3438 | 0 | 0
335275 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6876892 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 17:39:11 | 12.01.2021 18:35:00 | 0.93028 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.1257 | 0 | 0 | 0 | 0
335279 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6963857 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 12.01.2021 18:01:40 | 12.01.2021 21:11:00 | 3.1556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.4225
335284 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6540269 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 18:02:45 | 12.01.2021 18:58:00 | 0.92083 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.1914 | 0 | 0 | 0 | 0
335294 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7002247 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 12.01.2021 18:05:50 | 12.01.2021 18:40:00 | 0.56944 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.472 | 0 | 0 | 0 | 0
335296 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6598439 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 18:07:24 | 12.01.2021 19:48:00 | 1.6767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.6234
335301 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR6581505 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 18:10:27 | 12.01.2021 18:27:00 | 0.27583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.857
335308 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6782777 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI-DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.01.2021 17:28:14 | 12.01.2021 19:02:00 | 1.5628 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.9439 | 0 | 0 | 0 | 0
335311 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6949859 | AG-DAĞITIM PANO-W OTOMAT ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 18:01:53 | 12.01.2021 18:57:00 | 0.91861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0466
335312 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7036064 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 17:23:25 | 12.01.2021 19:15:00 | 1.8597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.1764 | 277.0983
335313 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7036061 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 17:55:24 | 12.01.2021 18:52:00 | 0.94333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.5326
335317 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO7010853 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 18:12:35 | 12.01.2021 19:57:00 | 1.7403 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.4292 | 0 | 0
335321 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO7069910 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 18:13:15 | 12.01.2021 18:45:00 | 0.52917 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.35 | 0 | 0 | 0 | 0
335324 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO6988226 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 18:14:52 | 12.01.2021 18:48:00 | 0.55222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2533
335329 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7154086 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 18:18:24 | 12.01.2021 19:15:00 | 0.94333 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.0532 | 0 | 0 | 0 | 0
335334 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Direk | ISO6539091 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 17:55:02 | 12.01.2021 19:19:00 | 1.3994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.7905
335339 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515430400 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.01.2021 17:57:37 | 12.01.2021 18:55:00 | 0.95639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95639 | 0 | 0 | 0 | 0
335342 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | AG Fideri | BR6933672 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 12.01.2021 18:22:51 | 12.01.2021 22:20:00 | 3.9525 | 0 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1189.7025 | 0 | 0 | 0 | 0
335344 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO6696053 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 12.01.2021 18:24:26 | 12.01.2021 19:11:00 | 0.77611 | 30 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2833 | 24.0594 | 0 | 0 | 0 | 0
335416 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6835452 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 18:30:48 | 12.01.2021 19:26:00 | 0.92 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.72 | 0 | 0 | 0 | 0
335420 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Direk | BR7106981 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 18:33:39 | 12.01.2021 21:52:00 | 3.3058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 446.2871
335472 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | ISO6581501 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 18:38:08 | 12.01.2021 22:03:00 | 3.4144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.9841
335473 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515956800 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 18:38:13 | 12.01.2021 19:06:00 | 0.46306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46306 | 0 | 0 | 0 | 0
335475 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6879146 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 18:38:21 | 12.01.2021 19:02:00 | 0.39417 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.0811 | 0 | 0 | 0 | 0
335476 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7039704 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 18:38:31 | 12.01.2021 20:23:00 | 1.7414 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.1903 | 0 | 0 | 0 | 0
335483 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6591975 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 18:40:21 | 12.01.2021 20:22:00 | 1.6942 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.7327 | 0 | 0
335485 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7119758 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 18:41:26 | 12.01.2021 20:40:00 | 1.9761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9283 | 1339.8026
335491 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR7036539 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 12.01.2021 18:43:34 | 12.01.2021 19:53:00 | 1.1572 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.7787 | 0 | 0
335513 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7058175 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 17:52:37 | 12.01.2021 19:28:00 | 1.5897 | 9 | 12936 | 0 | 1 | 0 | 3 | 14.3075 | 20564.6179 | 0 | 1.5897 | 0 | 4.7692
335518 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO7090923 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 18:29:51 | 12.01.2021 20:32:00 | 2.0358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0717 | 918.1593
335522 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7058587 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 18:49:47 | 12.01.2021 19:42:00 | 0.87028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.6437
335527 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6815253 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 18:51:45 | 12.01.2021 19:35:00 | 0.72083 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.2991 | 0 | 0 | 0 | 0
335534 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | OG Fideri | ISO6575473 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 18:54:39 | 12.01.2021 20:22:00 | 1.4558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4558 | 653.6677
335536 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6614812 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 18:55:29 | 12.01.2021 20:27:00 | 1.5253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262.3482
335537 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR8816319 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 18:57:52 | 12.01.2021 20:21:00 | 1.3856 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.7358 | 0 | 0 | 0 | 0
335542 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO6557393 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 12.01.2021 19:01:33 | 12.01.2021 20:00:00 | 0.97417 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5609 | 0 | 0
335553 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | OG Fideri | ISO6877589 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 12.01.2021 19:04:26 | 12.01.2021 23:49:57 | 4.7586 | 3 | 199 | 0 | 0 | 2 | 721 | 14.2758 | 946.9634 | 0 | 0 | 9.5172 | 3430.9578
335562 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO10748003 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 19:10:39 | 12.01.2021 19:42:00 | 0.5225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.18 | 559.075
335573 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | SDK Çıkışı | BR6739918 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 18:25:02 | 12.01.2021 20:02:00 | 1.6161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.1371
335574 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | AG Fideri | BR6753897 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 12.01.2021 19:21:54 | 13.01.2021 01:53:00 | 6.5183 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827.8279 | 0 | 0 | 0 | 0
335589 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6525916 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 19:30:05 | 12.01.2021 23:51:00 | 4.3486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356.586
335603 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6662158 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 19:35:52 | 12.01.2021 21:36:00 | 2.0022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.1465
335606 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515822550 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 19:37:15 | 12.01.2021 23:34:00 | 3.9458 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9458 | 0 | 0 | 0 | 0
335608 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6785818 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 19:36:58 | 12.01.2021 20:16:00 | 0.65056 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.201 | 0 | 0 | 0 | 0
335610 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7048257 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 19:39:26 | 12.01.2021 19:41:00 | 0.02611 | 22 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57442 | 1.3577 | 0 | 0 | 0 | 0
335616 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | AG Fideri | BR6577704 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 12.01.2021 19:41:26 | 12.01.2021 21:32:00 | 1.8428 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.9325 | 0 | 0
335640 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | AG Fideri | BR11017957 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 12.01.2021 19:48:53 | 13.01.2021 04:19:00 | 8.5019 | 0 | 341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2899.1615 | 0 | 0 | 0 | 0
335645 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO7102546 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 12.01.2021 18:43:29 | 12.01.2021 20:11:00 | 1.4586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.5927
335650 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6789412 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 19:56:26 | 12.01.2021 20:10:00 | 0.22611 | 59 | 332 | 0 | 0 | 68 | 290 | 13.3405 | 75.0685 | 0 | 0 | 15.3755 | 65.5719
335651 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6856759 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 19:56:26 | 12.01.2021 21:06:00 | 1.1594 | 6 | 331 | 16 | 1 | 0 | 0 | 6.9566 | 383.7746 | 18.551 | 1.1594 | 0 | 0
335652 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | AG Fideri | BR6663692 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 12.01.2021 19:55:35 | 12.01.2021 20:48:00 | 0.87361 | 0 | 0 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.8039 | 0 | 0
335661 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO6636931 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 18:53:07 | 12.01.2021 20:42:15 | 1.8189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8189 | 703.9104
335661 | 2 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | LINE11276895 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 18:53:07 | 12.01.2021 22:43:00 | 3.8314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1569 | 578.5399
335663 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6545924 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 20:01:26 | 12.01.2021 21:47:00 | 1.7594 | 18 | 221 | 0 | 0 | 0 | 63 | 31.6699 | 388.8362 | 0 | 0 | 0 | 110.8447
335669 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO8653996 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 20:01:36 | 12.01.2021 21:19:00 | 1.29 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.12 | 0 | 0 | 0 | 0
335702 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR7051017 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 20:05:27 | 12.01.2021 20:50:00 | 0.7425 | 0 | 697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 517.5225 | 0 | 0 | 0 | 0
335714 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR6752692 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 20:04:27 | 12.01.2021 21:02:00 | 0.95917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.2222
335716 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO8708355 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.01.2021 20:09:27 | 13.01.2021 00:23:00 | 4.2258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.4841 | 1690.332
335721 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517301525 | AG-DAĞITIM PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 20:12:14 | 12.01.2021 21:02:00 | 0.82944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82944
335730 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR6968525 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 20:15:50 | 12.01.2021 22:23:00 | 2.1194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197.1079
335745 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6983096 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 20:00:39 | 13.01.2021 03:27:00 | 7.4392 | 4 | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.7567 | 4240.3269 | 0 | 0 | 0 | 0
335751 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | BR6528798 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 19:24:41 | 12.01.2021 20:23:00 | 0.97194 | 67 | 39293 | 0 | 0 | 0 | 1 | 65.12 | 38190.4384 | 0 | 0 | 0 | 0.97194
335783 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6692626 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 19:24:09 | 12.01.2021 21:05:41 | 1.6922 | 4 | 2867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7689 | 4851.5947 | 0 | 0 | 0 | 0
335783 | 2 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6898245 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 19:24:09 | 12.01.2021 22:27:25 | 3.0544 | 1 | 1238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0544 | 3781.3967 | 0 | 0 | 0 | 0
335792 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO6605185 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 12.01.2021 20:29:46 | 12.01.2021 20:51:00 | 0.35389 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | 344 | 0 | 0 | 0.70778 | 0 | 7.0778 | 121.7382
335794 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO7015147 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 20:31:36 | 12.01.2021 23:55:00 | 3.39 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322.05 | 0 | 0 | 0 | 0
335796 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517046337 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 20:33:05 | 12.01.2021 21:59:00 | 1.4319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4319
335798 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO11302994 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 20:33:43 | 12.01.2021 21:46:00 | 1.2047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2047 | 85.5351
335804 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7089355 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 20:35:27 | 12.01.2021 21:17:00 | 0.6925 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.465 | 0 | 0 | 0 | 0
335810 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6532403 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 18:52:29 | 12.01.2021 20:41:00 | 1.8086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.0047
335819 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6545009 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 20:33:06 | 12.01.2021 22:30:00 | 1.9483 | 8 | 1006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5866 | 1960.02 | 0 | 0 | 0 | 0
335822 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | AG Fideri | ISO8722997 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 20:42:57 | 12.01.2021 21:00:00 | 0.28417 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2911 | 0 | 0
335832 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516058334 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 20:45:22 | 12.01.2021 21:45:00 | 0.99389 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99389 | 0 | 0
335841 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6789415 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 20:48:27 | 13.01.2021 06:25:00 | 9.6092 | 28 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.0568 | 153.7467 | 0 | 0 | 0 | 0
335849 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6913135 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 20:47:51 | 12.01.2021 22:29:00 | 1.6858 | 0 | 574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 967.6664 | 0 | 0 | 0 | 0
335852 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7014911 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 20:51:31 | 12.01.2021 21:28:00 | 0.60806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9451
335853 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6739253 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 20:52:27 | 12.01.2021 21:49:00 | 0.9425 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.365 | 0 | 0 | 0 | 0
335858 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO11030443 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 20:53:11 | 12.01.2021 21:52:00 | 0.98028 | 0 | 0 | 20 | 771 | 8 | 681 | 0 | 0 | 19.6056 | 755.7959 | 7.8422 | 667.5707
335876 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO6848035 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 12.01.2021 20:59:43 | 12.01.2021 21:42:00 | 0.70472 | 21 | 96 | 0 | 0 | 7 | 41 | 14.7991 | 67.6531 | 0 | 0 | 4.933 | 28.8935
335878 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO10504095 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 20:59:24 | 12.01.2021 23:07:00 | 2.1267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.1801
335883 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | AG Fideri | ISO6580021 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 12.01.2021 21:02:02 | 12.01.2021 21:40:00 | 0.63278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.5207
335884 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | AG Fideri | ISO6666316 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 21:03:47 | 12.01.2021 22:18:00 | 1.2369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.9757
335889 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR6954657 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 19:02:53 | 13.01.2021 00:27:58 | 5.4181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 953.5786
335890 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6789412 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 20:23:03 | 13.01.2021 00:01:00 | 3.6325 | 59 | 332 | 0 | 0 | 68 | 290 | 214.3175 | 1205.99 | 0 | 0 | 247.01 | 1053.425
335893 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM | BR6701104 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 21:06:00 | 12.01.2021 21:51:00 | 0.75 | 39 | 16936 | 21 | 3492 | 281 | 9480 | 29.25 | 12702 | 15.75 | 2619 | 210.75 | 7110
335903 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6653279 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 21:07:28 | 12.01.2021 21:30:00 | 0.37556 | 2 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75112 | 21.0314 | 0 | 0 | 0 | 0
335907 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO7102546 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 12.01.2021 21:07:13 | 12.01.2021 21:55:00 | 0.79639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.0773
335908 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7039704 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 21:06:58 | 12.01.2021 22:59:00 | 1.8672 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.3693 | 0 | 0 | 0 | 0
335922 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR7138192 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 17:58:18 | 12.01.2021 21:09:00 | 3.1783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 511.7111
335924 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | AG Fideri | BR6792934 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 21:09:23 | 12.01.2021 21:32:00 | 0.37694 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.1707 | 0 | 0
335925 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6802534 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 12.01.2021 21:00:14 | 12.01.2021 22:39:00 | 1.6461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.1044
335926 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | BR6576191 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 12.01.2021 21:10:53 | 12.01.2021 23:11:00 | 2.0019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 466.452
335929 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO6716323 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 20:09:27 | 12.01.2021 21:53:00 | 1.7258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9841 | 4494.0613
335932 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO6789323 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 21:12:51 | 12.01.2021 22:19:00 | 1.1025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1525
335936 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6830205 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 21:12:59 | 12.01.2021 22:43:00 | 1.5003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.53
335938 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO8841372 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 21:14:25 | 12.01.2021 23:20:00 | 2.0931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303.4937
335939 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR6572688 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 21:08:02 | 12.01.2021 23:09:00 | 2.0161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 538.3014
335949 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR8309786 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 21:17:41 | 13.01.2021 06:03:00 | 8.7553 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 446.5193 | 0 | 0 | 0 | 0
335959 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO7084908 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 21:16:02 | 12.01.2021 22:23:00 | 1.1161 | 0 | 762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850.4758 | 0 | 0 | 0 | 0
335960 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6638740 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 21:22:26 | 12.01.2021 22:08:00 | 0.75944 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0755 | 0 | 0 | 0 | 0
335961 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO6743918 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 12.01.2021 21:22:33 | 12.01.2021 23:01:00 | 1.6408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.9432
335968 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | AG Fideri | BR6686450 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 19:01:15 | 12.01.2021 21:05:00 | 2.0625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.9375
335969 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AG Fideri | FUSE8629163 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 12.01.2021 21:25:06 | 12.01.2021 22:51:00 | 1.4317 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.4468 | 0 | 0
335973 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO6605185 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 12.01.2021 21:27:28 | 12.01.2021 21:52:00 | 0.40889 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | 344 | 0 | 0 | 0.81778 | 0 | 8.1778 | 140.6582
335975 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | ISO6875274 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 21:27:07 | 13.01.2021 00:57:00 | 3.4981 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342.8099 | 0 | 0
335979 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6541318 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 19:13:33 | 12.01.2021 22:51:25 | 3.6311 | 34 | 1264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.4577 | 4589.723 | 0 | 0 | 0 | 0
335979 | 2 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7006768 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 19:13:33 | 12.01.2021 23:54:00 | 4.6742 | 10 | 972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.7417 | 4543.2932 | 0 | 0 | 0 | 0
335984 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR7087832 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 21:33:01 | 12.01.2021 22:38:00 | 1.0831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5781
335998 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO6696053 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 12.01.2021 21:38:28 | 12.01.2021 22:11:00 | 0.54222 | 30 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2666 | 16.8088 | 0 | 0 | 0 | 0
335999 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | OG Fideri | ISO6542035 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 12.01.2021 21:37:28 | 13.01.2021 04:19:00 | 6.6922 | 3 | 766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0767 | 5126.2405 | 0 | 0 | 0 | 0
336007 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7058175 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YAĞMUR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 19:53:06 | 12.01.2021 21:02:00 | 1.1483 | 9 | 12936 | 0 | 1 | 0 | 3 | 10.335 | 14854.7969 | 0 | 1.1483 | 0 | 3.445
336032 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO10749219 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 12.01.2021 21:40:22 | 12.01.2021 22:31:40 | 0.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442.035
336032 | 2 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO7038797 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 12.01.2021 21:40:22 | 12.01.2021 23:05:00 | 1.4106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396.3674
336035 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | ISO6764972 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 21:43:51 | 12.01.2021 22:49:00 | 1.0858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.6089
336036 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO7152313 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 21:43:42 | 12.01.2021 22:18:00 | 0.57167 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.7488 | 0 | 0 | 0 | 0
336038 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | AG Fideri | BR8818011 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 19:37:58 | 12.01.2021 22:07:00 | 2.4839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.7762
336044 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515982838 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 21:49:44 | 12.01.2021 22:39:00 | 0.82111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82111
336047 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6553057 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 21:28:38 | 12.01.2021 22:08:00 | 0.65611 | 9 | 0 | 0 | 0 | 17 | 204 | 5.905 | 0 | 0 | 0 | 11.1539 | 133.8464
336049 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515349740 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 21:50:51 | 12.01.2021 22:30:00 | 0.6525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6525
336052 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6763883 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 21:50:13 | 12.01.2021 22:26:00 | 0.59639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5242
336053 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO6921259 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 12.01.2021 21:52:28 | 12.01.2021 22:26:00 | 0.55889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.8567
336063 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | OG Fideri | ISO8514996 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 21:53:00 | 12.01.2021 23:11:00 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 351
336066 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO6605185 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 12.01.2021 21:57:28 | 12.01.2021 22:10:00 | 0.20889 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | 344 | 0 | 0 | 0.41778 | 0 | 4.1778 | 71.8582
336068 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7089355 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 21:57:37 | 12.01.2021 23:24:00 | 1.4397 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.915 | 0 | 0 | 0 | 0
336072 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO6705275 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 21:55:49 | 13.01.2021 02:14:00 | 4.3031 | 0 | 0 | 20 | 771 | 8 | 681 | 0 | 0 | 86.0612 | 3317.6593 | 34.4245 | 2930.3839
336077 | 1 | KONYA | TAŞKENT | OG Fideri | ISO8671695 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 21:59:12 | 12.01.2021 22:56:00 | 0.94667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94667 | 840.643
336080 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | SDK Çıkışı | FUSE6588874 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 22:00:36 | 12.01.2021 22:24:00 | 0.39 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.46 | 0 | 0 | 0 | 0
336092 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6891108 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.01.2021 22:01:42 | 12.01.2021 22:52:00 | 0.83833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.4015
336094 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM | BR7120927 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 21:43:10 | 12.01.2021 23:35:00 | 1.8639 | 3 | 752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5917 | 1401.6453 | 0 | 0 | 0 | 0
336098 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM | BR6721912 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 22:02:28 | 12.01.2021 22:33:00 | 0.50889 | 32 | 108 | 107 | 1813 | 93 | 831 | 16.2845 | 54.9601 | 54.4512 | 922.6176 | 47.3268 | 422.8876
336104 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO9361060 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 22:04:43 | 13.01.2021 00:30:00 | 2.4214 | 0 | 13 | 0 | 0 | 140 | 3700 | 0 | 31.4781 | 0 | 0 | 338.9946 | 8959.143
336107 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR7153500 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 22:06:57 | 12.01.2021 23:22:00 | 1.2508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.5481
336134 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6986658 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 22:15:28 | 12.01.2021 22:29:00 | 0.22556 | 8 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.8045 | 6.7668 | 0 | 0 | 0 | 0.22556
336136 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR7074306 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 22:16:28 | 13.01.2021 00:27:00 | 2.1756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.4802
336156 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6784479 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 21:29:42 | 12.01.2021 22:03:00 | 0.555 | 84 | 3888 | 6 | 1091 | 13 | 486 | 46.62 | 2157.84 | 3.33 | 605.505 | 7.215 | 269.73
336161 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7081969 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 22:18:09 | 12.01.2021 22:46:00 | 0.46417 | 4 | 3717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8567 | 1725.3199 | 0 | 0 | 0 | 0
336161 | 2 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7126690 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 22:18:09 | 12.01.2021 23:15:00 | 0.9475 | 0 | 594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562.815 | 0 | 0 | 0 | 0
336169 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Dağıtım Transformatörü | ISO6846212 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 20:35:25 | 12.01.2021 22:30:00 | 1.9097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.375 | 221.5275
336175 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6893872 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 22:22:05 | 12.01.2021 23:10:00 | 0.79861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.7012
336185 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR7039721 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 22:26:05 | 13.01.2021 03:50:00 | 5.3986 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 982.547 | 0 | 0 | 0 | 0
336186 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6914049 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 21:11:43 | 12.01.2021 22:41:00 | 1.4881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299.1001
336191 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6918383 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 12.01.2021 22:24:17 | 12.01.2021 22:53:00 | 0.47861 | 0 | 0 | 1 | 369 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0.47861 | 176.6071 | 0 | 10.0508
336193 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6784462 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 22:05:04 | 13.01.2021 00:00:00 | 1.9156 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 425 | 5.7467 | 0 | 0 | 0 | 1.9156 | 814.113
336194 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | AG Fideri | ISO6572630 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 22:29:32 | 13.01.2021 14:10:00 | 15.6744 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313.4888 | 0 | 0
336197 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6908586 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 12.01.2021 22:30:29 | 13.01.2021 00:04:00 | 1.5586 | 13 | 40 | 0 | 0 | 133 | 473 | 20.2619 | 62.3444 | 0 | 0 | 207.2951 | 737.2225
336202 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO9242791 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 22:21:28 | 12.01.2021 22:58:00 | 0.60889 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1555 | 1.8267 | 0 | 0 | 0 | 6.0889 | 946.8239
336210 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO10822031 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 22:25:00 | 12.01.2021 23:22:00 | 0.95 | 0 | 0 | 4 | 2845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 2702.75 | 0 | 0
336213 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO6912323 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 22:31:25 | 12.01.2021 23:27:00 | 0.92639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.1292
336280 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR7126250 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 12.01.2021 22:39:29 | 12.01.2021 23:34:00 | 0.90861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.7711
336307 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | OG Fideri | ISO7038161 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 12.01.2021 18:11:00 | 12.01.2021 22:53:00 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.2 | 7454.2
336310 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO6636928 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 21:55:28 | 13.01.2021 01:16:00 | 3.3422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.8444 | 15658.3007
336315 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | OG Fideri | ISO7038171 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 12.01.2021 19:34:00 | 12.01.2021 23:05:00 | 3.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.3001 | 5218.7383
336317 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | OG Fideri | ISO7117173 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 12.01.2021 22:49:04 | 13.01.2021 01:17:00 | 2.4656 | 1 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4656 | 798.8414 | 0 | 0 | 0 | 0
336324 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515454157 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 22:50:01 | 12.01.2021 23:20:00 | 0.49972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49972 | 0 | 0 | 0 | 0
336325 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | OG Fideri | ISO6712163 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 12.01.2021 19:27:58 | 12.01.2021 20:57:00 | 1.4839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9678 | 1170.7892
336339 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO9023399 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 12.01.2021 22:56:47 | 12.01.2021 23:15:00 | 0.30361 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.2762 | 0 | 0
336350 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515448822 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 23:00:35 | 12.01.2021 23:29:00 | 0.47361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47361 | 0 | 0 | 0 | 0
336356 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6539315 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 23:02:29 | 13.01.2021 00:09:00 | 1.1086 | 267 | 1575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.9989 | 1746.0608 | 0 | 0 | 0 | 0
336372 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | BR6627756 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 12.01.2021 23:07:29 | 13.01.2021 01:53:00 | 2.7586 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 573.7909 | 0 | 0 | 0 | 0
336373 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | AG Fideri | BR6663692 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 12.01.2021 22:52:00 | 13.01.2021 00:05:00 | 1.2167 | 0 | 0 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.0508 | 0 | 0
336375 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6717429 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 22:00:08 | 13.01.2021 01:41:00 | 3.6811 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504.3121 | 0 | 0 | 0 | 0
336378 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6762754 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 23:11:30 | 12.01.2021 23:14:00 | 0.04167 | 41 | 8208 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.7085 | 342.0274 | 0 | 0.08334 | 0 | 0
336382 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6971547 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 20:25:00 | 12.01.2021 23:54:09 | 3.4858 | 15 | 10105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.2874 | 35224.3121 | 0 | 0 | 0 | 0
336399 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6962376 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.01.2021 23:17:11 | 13.01.2021 01:12:00 | 1.9136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428.6486
336406 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6582164 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 23:23:11 | 13.01.2021 01:51:00 | 2.4636 | 60 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.8166 | 266.0699 | 0 | 0 | 0 | 0
336407 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6749508 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 20:46:27 | 12.01.2021 23:15:00 | 2.4758 | 26 | 1063 | 0 | 0 | 7 | 208 | 64.3716 | 2631.8073 | 0 | 0 | 17.3308 | 514.9726
336424 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | OG Fideri | ISO6578615 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 23:26:11 | 12.01.2021 23:34:00 | 0.13028 | 0 | 0 | 19 | 514 | 18 | 1087 | 0 | 0 | 2.4753 | 66.9639 | 2.345 | 141.6144
336437 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6622018 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 23:27:41 | 13.01.2021 02:52:00 | 3.4053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8106 | 1501.7285
336442 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6856759 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 23:32:11 | 13.01.2021 00:02:00 | 0.49694 | 6 | 331 | 16 | 1 | 0 | 0 | 2.9816 | 164.4871 | 7.951 | 0.49694 | 0 | 0
336446 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6679152 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 23:32:16 | 12.01.2021 23:52:00 | 0.32889 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.2712 | 0 | 0 | 0 | 0
336452 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6838438 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 12.01.2021 23:34:12 | 13.01.2021 00:07:00 | 0.54667 | 0 | 0 | 23 | 61 | 106 | 75 | 0 | 0 | 12.5734 | 33.3469 | 57.947 | 41.0003
336453 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO6944716 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 23:34:12 | 13.01.2021 01:10:00 | 1.5967 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 465 | 0 | 0 | 1.5967 | 7.9833 | 7.9833 | 742.4515
336461 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6784479 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 23:31:56 | 13.01.2021 01:07:00 | 1.5844 | 84 | 3888 | 6 | 1091 | 13 | 486 | 133.093 | 6160.3027 | 9.5066 | 1728.624 | 20.5977 | 770.0378
336462 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR10872376 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 12.01.2021 23:34:20 | 13.01.2021 00:06:00 | 0.52778 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.3615 | 0 | 0
336463 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO7019989 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 23:34:11 | 13.01.2021 01:15:00 | 1.6803 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.0828 | 0 | 0 | 0 | 0
336474 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO9070120 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 17:38:50 | 13.01.2021 02:08:00 | 8.4861 | 8 | 1841 | 0 | 0 | 1 | 348 | 67.8889 | 15622.9285 | 0 | 0 | 8.4861 | 2953.1663
336478 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515820306 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 23:38:37 | 13.01.2021 00:32:00 | 0.88972 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7794 | 0 | 0 | 0 | 0
336491 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | BR6843884 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 23:42:18 | 13.01.2021 00:10:00 | 0.46167 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.8552 | 0 | 0 | 0 | 0
336492 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AG Fideri | BR6589988 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 23:43:54 | 13.01.2021 01:47:00 | 2.0517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.012
336498 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | ISO6764972 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 23:45:17 | 13.01.2021 00:52:00 | 1.1119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.6194
336499 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7072845 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 23:45:34 | 13.01.2021 01:01:00 | 1.2572 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.8899 | 0 | 0 | 0 | 0
336500 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | OG Fideri | ISO6945892 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 12.01.2021 22:42:45 | 13.01.2021 00:45:00 | 2.0375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.075 | 1171.5625
336505 | 2 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6961776 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 19:37:26 | 13.01.2021 01:47:00 | 6.1594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4783 | 622.1034
336505 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6592651 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 19:37:26 | 12.01.2021 21:46:00 | 2.1428 | 3 | 0 | 0 | 0 | 87 | 1268 | 6.4283 | 0 | 0 | 0 | 186.4219 | 2717.045
336506 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR7155153 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 23:49:37 | 13.01.2021 01:01:00 | 1.1897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402.1254
336508 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | AG Fideri | BR6845066 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 23:50:49 | 13.01.2021 03:07:00 | 3.2697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.2621
336509 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO8841372 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 23:43:03 | 13.01.2021 01:59:00 | 2.2658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328.5453
336522 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6912091 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 23:55:12 | 13.01.2021 00:29:00 | 0.56333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8167 | 268.7084
336524 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR6927689 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 12.01.2021 23:55:04 | 13.01.2021 00:53:00 | 0.96556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.4871
336525 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6635242 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 23:56:29 | 13.01.2021 01:03:00 | 1.1086 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.0743 | 0 | 0 | 0 | 0
336535 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO6605185 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 12.01.2021 23:59:12 | 13.01.2021 02:04:00 | 2.08 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | 344 | 0 | 0 | 4.16 | 0 | 41.6 | 715.52
336546 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6553791 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 00:00:12 | 13.01.2021 01:03:00 | 1.0467 | 44 | 31 | 0 | 0 | 125 | 158 | 46.0535 | 32.4468 | 0 | 0 | 130.8338 | 165.3739
336548 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR6838162 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 00:00:12 | 13.01.2021 01:27:00 | 1.4467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.7201
336551 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6913135 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 00:00:12 | 13.01.2021 00:06:00 | 0.09667 | 0 | 574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.4886 | 0 | 0 | 0 | 0
336553 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6993188 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.01.2021 00:00:42 | 13.01.2021 07:14:00 | 7.2217 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1357.674 | 0 | 0 | 0 | 0
336556 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO7084908 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 23:54:51 | 13.01.2021 02:26:00 | 2.5192 | 0 | 762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1919.6075 | 0 | 0 | 0 | 0
336557 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6964879 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 00:01:12 | 13.01.2021 00:40:00 | 0.64667 | 0 | 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.5745 | 0 | 0 | 0 | 0
336568 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6990459 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 23:59:00 | 13.01.2021 01:50:00 | 1.85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 37 | 398 | 0 | 1.85 | 0 | 0 | 68.45 | 736.3
336569 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516908817 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 00:04:11 | 13.01.2021 00:48:00 | 0.73028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73028 | 0 | 0 | 0 | 0
336574 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7089355 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 00:08:27 | 13.01.2021 02:05:00 | 1.9425 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.965 | 0 | 0 | 0 | 0
336582 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6865514 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 00:15:44 | 13.01.2021 00:46:00 | 0.50444 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1954 | 0 | 0 | 0 | 0
336583 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR6691189 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 23:42:44 | 13.01.2021 01:38:00 | 1.9211 | 0 | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539.8319 | 0 | 0 | 0 | 0
336598 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO7000848 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 00:17:57 | 13.01.2021 01:32:00 | 1.2342 | 5 | 0 | 0 | 0 | 44 | 240 | 6.1708 | 0 | 0 | 0 | 54.3035 | 296.2008
336605 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6975491 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 00:12:32 | 13.01.2021 01:24:00 | 1.1911 | 0 | 0 | 0 | 1 | 86 | 1242 | 0 | 0 | 0 | 1.1911 | 102.4355 | 1479.3586
336609 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6746079 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 23:02:23 | 12.01.2021 23:57:00 | 0.91028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.3738
336610 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7114285 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 00:02:12 | 13.01.2021 00:20:00 | 0.29667 | 27 | 6595 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8.0101 | 1956.5386 | 0 | 0.29667 | 0 | 0
336614 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6645033 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 00:25:20 | 13.01.2021 03:20:00 | 2.9111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8222 | 3455.4876
336616 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6913133 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 00:26:49 | 13.01.2021 02:55:00 | 2.4697 | 0 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 874.2809 | 0 | 0 | 0 | 0
336618 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6829731 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 00:10:34 | 13.01.2021 04:41:00 | 4.5072 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.1877 | 0 | 0
336623 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6610993 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 00:31:02 | 13.01.2021 01:15:00 | 0.73278 | 40 | 370 | 0 | 0 | 85 | 179 | 29.3112 | 271.1286 | 0 | 0 | 62.2863 | 131.1676
336624 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO9361064 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 22:48:03 | 13.01.2021 02:46:00 | 3.9658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.5216 | 3121.1082
336627 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | AG Fideri | FUSE6615773 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 00:34:01 | 13.01.2021 01:33:00 | 0.98306 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.8989 | 0 | 0 | 0 | 0
336628 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516926440 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 00:35:42 | 13.01.2021 01:24:00 | 0.805 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.805 | 0 | 0
336632 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO6569383 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 12.01.2021 23:45:18 | 13.01.2021 05:31:00 | 5.7617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.0934 | 4252.1125
336651 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6885519 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / KABLO GİRİŞİ-ÇIKIŞI BAĞLANTI HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 00:19:10 | 13.01.2021 01:47:00 | 1.4639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7833 | 1193.0703
336663 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | BR6565044 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 01:01:19 | 13.01.2021 03:59:00 | 2.9614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349.444
336664 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6713696 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ZİNCİR İZOLATÖRDEN İLETKEN DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 00:56:45 | 13.01.2021 03:26:00 | 2.4875 | 52 | 79 | 0 | 0 | 70 | 33 | 129.35 | 196.5125 | 0 | 0 | 174.125 | 82.0875
336665 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6730960 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 23:03:52 | 13.01.2021 02:11:00 | 3.1189 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 31.1889 | 0 | 18.7133
336666 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6576937 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 00:38:00 | 13.01.2021 04:01:00 | 3.3833 | 0 | 0 | 0 | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 937.1824 | 0 | 0
336668 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | ISO6831817 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 01:03:28 | 13.01.2021 02:16:00 | 1.2089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.3646
336672 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR6592390 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 01:05:29 | 13.01.2021 03:12:00 | 2.1086 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.1418 | 0 | 0 | 0 | 0
336680 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AG Fideri | ISO6902228 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 01:16:20 | 13.01.2021 02:22:00 | 1.0944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.572
336689 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6766170 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 01:08:31 | 13.01.2021 03:19:00 | 2.1747 | 0 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 919.9066 | 0 | 0 | 0 | 0
336696 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11352318 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 01:21:11 | 13.01.2021 05:56:00 | 4.5803 | 80 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366.4224 | 1204.6136 | 0 | 0 | 0 | 0
336711 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO10951474 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 00:46:56 | 13.01.2021 04:33:00 | 3.7678 | 4 | 1512 | 0 | 0 | 7 | 1940 | 15.0711 | 5696.8834 | 0 | 0 | 26.3745 | 7309.4932
336727 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6794025 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 01:23:39 | 13.01.2021 02:19:07 | 0.92444 | 103 | 8492 | 0 | 1 | 30 | 431 | 95.2173 | 7850.3445 | 0 | 0.92444 | 27.7332 | 398.4336
336727 | 2 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6975230 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 01:23:39 | 13.01.2021 03:20:00 | 1.9392 | 0 | 1603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3108.4895 | 0 | 0 | 0 | 0
336727 | 3 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6787114 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 01:23:39 | 13.01.2021 04:11:00 | 2.7892 | 0 | 518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1444.7901 | 0 | 0 | 0 | 0
336727 | 4 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7057733 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 01:23:39 | 13.01.2021 04:14:29 | 2.8472 | 0 | 3296 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 9384.4371 | 0 | 0 | 0 | 22.7778
336729 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM | BR6844370 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 01:21:53 | 13.01.2021 02:09:00 | 0.78528 | 0 | 0 | 70 | 84 | 208 | 721 | 0 | 0 | 54.9696 | 65.9635 | 163.3382 | 566.1869
336745 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6822080 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 01:40:51 | 13.01.2021 04:06:00 | 2.4192 | 73 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.5994 | 408.8397 | 0 | 0 | 0 | 0
336773 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6841532 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 01:41:38 | 13.01.2021 03:27:00 | 1.7561 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375.8075 | 0 | 0 | 0 | 0
336775 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6854066 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 01:33:20 | 13.01.2021 03:25:00 | 1.8611 | 0 | 949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1766.1934 | 0 | 0 | 0 | 0
336778 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6541751 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 01:51:33 | 13.01.2021 03:37:00 | 1.7575 | 36 | 6 | 0 | 0 | 15 | 2 | 63.27 | 10.545 | 0 | 0 | 26.3625 | 3.515
336784 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO10987915 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 00:24:05 | 13.01.2021 01:57:00 | 1.5486 | 0 | 0 | 83 | 3828 | 220 | 6558 | 0 | 0 | 128.5346 | 5928.0791 | 340.6942 | 10155.7844
336798 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6703149 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 01:20:49 | 13.01.2021 05:53:00 | 4.5364 | 72 | 408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326.6201 | 1850.8471 | 0 | 0 | 0 | 0
336820 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6660258 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 23:55:12 | 13.01.2021 02:00:00 | 2.08 | 5 | 383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 796.64 | 0 | 0 | 0 | 0
336820 | 2 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6660258 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 23:55:12 | 13.01.2021 02:03:00 | 2.13 | 1 | 684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.13 | 1456.92 | 0 | 0 | 0 | 0
336843 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6692641 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 00:21:18 | 13.01.2021 02:57:00 | 2.595 | 11 | 545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.545 | 1414.275 | 0 | 0 | 0 | 0
336863 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6995880 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 23:53:33 | 13.01.2021 03:39:00 | 3.7575 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 796.59 | 0 | 0 | 0 | 0
336899 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO10749020 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 02:36:25 | 13.01.2021 04:02:00 | 1.4264 | 0 | 0 | 70 | 84 | 208 | 721 | 0 | 0 | 99.8473 | 119.8168 | 296.6891 | 1028.4272
336900 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR6832743 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 02:36:47 | 13.01.2021 06:47:00 | 4.1703 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675.5854 | 0 | 0 | 0 | 0
336901 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6920611 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 02:36:37 | 13.01.2021 05:24:00 | 2.7897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3692 | 898.2898
336905 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO6985525 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 01:52:27 | 13.01.2021 02:15:00 | 0.37583 | 0 | 229 | 0 | 0 | 1 | 974 | 0 | 86.0651 | 0 | 0 | 0.37583 | 366.0584
336905 | 2 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO6985525 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 01:52:27 | 13.01.2021 02:59:00 | 1.1092 | 4 | 449 | 0 | 0 | 8 | 3892 | 4.4367 | 498.0173 | 0 | 0 | 8.8734 | 4316.8896
336914 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6742678 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 23:23:00 | 13.01.2021 02:03:00 | 2.6667 | 5 | 4796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3333 | 12789.3493 | 0 | 0 | 0 | 0
336915 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO11002219 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 02:43:34 | 13.01.2021 04:20:00 | 1.6072 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.2527 | 0 | 0 | 0 | 0
336920 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6979518 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 01:24:34 | 13.01.2021 10:37:15 | 9.2114 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2210.7336 | 0 | 0 | 0 | 0
336935 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6676740 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 02:51:32 | 13.01.2021 06:13:00 | 3.3578 | 132 | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443.227 | 1030.8385 | 0 | 0 | 0 | 0
336944 | 1 | KONYA | AKÖREN | OG Fideri | ISO6584573 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / DİREK KIRILMASI-YIKILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 03:22:30 | 13.01.2021 12:52:00 | 9.4917 | 1 | 10 | 0 | 0 | 3 | 334 | 9.4917 | 94.9167 | 0 | 0 | 28.475 | 3170.2178
336948 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6709034 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 03:27:30 | 13.01.2021 05:21:00 | 1.8917 | 1 | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8917 | 588.3094 | 0 | 0 | 0 | 0
336953 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6572437 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 02:55:26 | 13.01.2021 04:35:00 | 1.6594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356.7796
336971 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6808198 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 03:45:20 | 13.01.2021 05:06:00 | 1.3444 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340.1433 | 0 | 0 | 0 | 0
336973 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6643255 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 03:47:00 | 13.01.2021 03:49:51 | 0.0475 | 9 | 562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4275 | 26.695 | 0 | 0 | 0 | 0
336990 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6978068 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 04:13:51 | 13.01.2021 05:05:03 | 0.85333 | 24 | 945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4799 | 806.3968 | 0 | 0 | 0 | 0
336993 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO6697839 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 03:41:53 | 13.01.2021 05:55:00 | 2.2186 | 0 | 0 | 10 | 5 | 114 | 12286 | 0 | 0 | 22.1861 | 11.093 | 252.9215 | 27257.8425
336997 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7048818 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 04:14:17 | 13.01.2021 09:41:00 | 5.4453 | 19 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.4603 | 190.5848 | 0 | 0 | 0 | 0
336998 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR7137551 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 04:14:50 | 13.01.2021 05:15:00 | 1.0028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.2975
337003 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6572552 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 01:14:46 | 13.01.2021 04:30:00 | 3.2539 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 696.3325 | 0 | 0 | 0 | 0
337009 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6714847 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 04:31:35 | 13.01.2021 04:33:52 | 0.03806 | 133 | 3813 | 0 | 0 | 5 | 124 | 5.062 | 145.1228 | 0 | 0 | 0.1903 | 4.7194
337010 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6725058 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 02:11:17 | 13.01.2021 07:17:00 | 5.0953 | 4 | 1 | 1 | 825 | 211 | 1714 | 20.3811 | 5.0953 | 5.0953 | 4203.606 | 1075.1041 | 8733.3099
337012 | 1 | KONYA | YUNAK | SDK Çıkışı | FUSE6731421 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 04:30:20 | 13.01.2021 05:47:00 | 1.2778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.3889
337031 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | BR6674197 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 03:25:47 | 13.01.2021 04:58:00 | 1.5369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.4328
337034 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7133247 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 04:59:15 | 13.01.2021 05:38:36 | 0.65583 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
337035 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6643267 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 04:34:00 | 13.01.2021 05:25:00 | 0.85 | 7 | 953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.95 | 810.05 | 0 | 0 | 0 | 0
337036 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6643255 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 05:00:00 | 13.01.2021 12:49:00 | 7.8167 | 9 | 562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.35 | 4392.9685 | 0 | 0 | 0 | 0
337041 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6800690 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 05:04:33 | 13.01.2021 08:05:00 | 3.0075 | 0 | 0 | 0 | 57 | 28 | 4341 | 0 | 0 | 0 | 171.4275 | 84.21 | 13055.5575
337043 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6587745 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 04:44:08 | 13.01.2021 06:42:00 | 1.9644 | 0 | 1007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1978.1911 | 0 | 0 | 0 | 0
337047 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7035701 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.01.2021 05:10:25 | 13.01.2021 06:24:00 | 1.2264 | 13 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9431 | 293.1072 | 0 | 0 | 0 | 0
337050 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO7075842 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 05:14:16 | 13.01.2021 13:19:00 | 8.0789 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 549.3645 | 0 | 0
337054 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6685185 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 05:17:54 | 13.01.2021 06:00:00 | 0.70167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 8038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.5488 | 5640.0235
337064 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6541318 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 05:29:00 | 13.01.2021 08:49:42 | 3.345 | 44 | 2236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.18 | 7479.42 | 0 | 0 | 0 | 0
337072 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6795858 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 05:16:52 | 13.01.2021 11:34:00 | 6.2856 | 26 | 1911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.4246 | 12011.7052 | 0 | 0 | 0 | 0
337074 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR7049873 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 05:33:19 | 13.01.2021 08:10:00 | 2.6114 | 0 | 921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2405.0902 | 0 | 0 | 0 | 0
337081 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6867626 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 05:41:59 | 13.01.2021 14:05:00 | 8.3836 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7672 | 167.6722 | 0 | 0 | 0 | 0
337086 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO6831641 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 05:44:15 | 13.01.2021 06:35:00 | 0.84583 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.0539 | 0 | 0 | 0 | 0
337087 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8345162 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 05:42:00 | 13.01.2021 05:48:00 | 0.1 | 6 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0
337090 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7196446 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 05:48:42 | 13.01.2021 10:10:00 | 4.355 | 3 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.065 | 1245.53 | 0 | 0 | 0 | 0
337099 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6537666 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 00:39:40 | 13.01.2021 06:01:00 | 5.3556 | 0 | 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1810.1793 | 0 | 0 | 0 | 0
337100 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6743068 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 06:00:19 | 13.01.2021 06:42:20 | 0.70028 | 8 | 3856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6022 | 2700.2797 | 0 | 0 | 0 | 0
337101 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Dağıtım Transformatörü | ISO7124510 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 04:41:49 | 13.01.2021 07:00:00 | 2.3031 | 0 | 1 | 0 | 0 | 159 | 888 | 0 | 2.3031 | 0 | 0 | 366.1865 | 2045.1173
337103 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8344530 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 06:04:00 | 13.01.2021 07:51:00 | 1.7833 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.7499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
337115 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6650735 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 06:04:28 | 13.01.2021 09:05:00 | 3.0089 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.1511 | 0 | 0
337116 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6885403 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 06:13:47 | 13.01.2021 07:41:00 | 1.4536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.8662
337117 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6541321 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 13.01.2021 06:14:25 | 13.01.2021 07:15:36 | 1.0197 | 5 | 454 | 0 | 0 | 0 | 55 | 5.0986 | 462.9529 | 0 | 0 | 0 | 56.0846
337118 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6541324 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 13.01.2021 06:14:32 | 13.01.2021 07:14:00 | 0.99111 | 10 | 1800 | 1 | 2 | 21 | 1062 | 9.9111 | 1783.998 | 0.99111 | 1.9822 | 20.8133 | 1052.5588
337119 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6836992 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 06:16:31 | 13.01.2021 08:52:00 | 2.5914 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.7417 | 0 | 0 | 0 | 0
337127 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6706929 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 06:24:15 | 13.01.2021 11:54:00 | 5.4958 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 724 | 0 | 0 | 5.4958 | 0 | 54.9583 | 3978.9809
337128 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AG Fideri | BR6559278 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 06:27:16 | 13.01.2021 07:44:00 | 1.2789 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.758 | 0 | 0
337155 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7035701 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 06:34:57 | 13.01.2021 07:36:00 | 1.0175 | 13 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2275 | 243.1825 | 0 | 0 | 0 | 0
337160 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO11023830 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 04:50:40 | 13.01.2021 08:32:00 | 3.6889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 2183.8229
337178 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6975877 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 06:52:15 | 13.01.2021 08:39:00 | 1.7792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.3876
337194 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6856769 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-KESİCİ AÇMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.01.2021 05:30:46 | 13.01.2021 12:15:00 | 6.7372 | 53 | 1069 | 4 | 0 | 48 | 951 | 357.0727 | 7202.0882 | 26.9489 | 0 | 323.3866 | 6407.0962
337198 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6748104 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 06:55:42 | 13.01.2021 07:32:00 | 0.605 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.6 | 0 | 0 | 0 | 0
337200 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6908586 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 06:57:54 | 13.01.2021 09:09:00 | 2.185 | 13 | 40 | 0 | 0 | 133 | 473 | 28.405 | 87.4 | 0 | 0 | 290.605 | 1033.505
337201 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | OG Fideri | ISO7147754 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 06:57:54 | 13.01.2021 14:13:22 | 7.2578 | 0 | 0 | 3 | 304 | 1 | 757 | 0 | 0 | 21.7733 | 2206.3651 | 7.2578 | 5494.1395
337226 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO8155748 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 06:44:00 | 13.01.2021 11:29:00 | 4.75 | 71 | 485 | 0 | 0 | 99 | 771 | 337.25 | 2303.75 | 0 | 0 | 470.25 | 3662.25
337239 | 1 | KONYA | KARATAY | TM | BR6746323 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 00:41:00 | 13.01.2021 07:05:00 | 6.4 | 0 | 0 | 290 | 1040 | 68 | 172 | 0 | 0 | 1856 | 6656 | 435.2 | 1100.8
337243 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6585973 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 07:03:45 | 13.01.2021 08:30:00 | 1.4375 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.875 | 126.5 | 0 | 0 | 0 | 0
337252 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | BR7156989 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 07:04:42 | 13.01.2021 10:19:00 | 3.2383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.4497
337255 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6812028 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 11:25:00 | 13.01.2021 19:07:00 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 1242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415.8 | 9563.4
337258 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6921395 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 07:07:13 | 13.01.2021 13:05:00 | 5.9631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1037.5724
337259 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO10354399 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 07:01:33 | 13.01.2021 10:34:00 | 3.5408 | 0 | 0 | 70 | 84 | 168 | 679 | 0 | 0 | 247.8581 | 297.4297 | 594.8594 | 2404.2236
337262 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6797979 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 07:07:54 | 13.01.2021 15:33:00 | 8.4183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1052.2912
337266 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM | BR6721912 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 06:43:23 | 13.01.2021 07:12:00 | 0.47694 | 32 | 108 | 107 | 1813 | 93 | 831 | 15.2621 | 51.5095 | 51.0326 | 864.6922 | 44.3554 | 396.3371
337271 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6959681 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 07:03:57 | 13.01.2021 09:16:00 | 2.2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.6357
337272 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6998443 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 07:06:23 | 13.01.2021 09:55:00 | 2.8103 | 1 | 410 | 0 | 0 | 4 | 2059 | 2.8103 | 1152.2148 | 0 | 0 | 11.2411 | 5786.3665
337272 | 2 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6779561 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 07:06:23 | 13.01.2021 13:10:00 | 6.0603 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 491 | 0 | 6.0603 | 0 | 0 | 0 | 2975.5975
337273 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6587745 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 07:09:41 | 13.01.2021 14:30:00 | 7.3386 | 0 | 1007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7389.9803 | 0 | 0 | 0 | 0
337276 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516112169 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 07:10:51 | 13.01.2021 09:52:00 | 2.6858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6858
337278 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7055773 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.01.2021 07:12:00 | 13.01.2021 07:48:16 | 0.60444 | 2 | 9869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2089 | 5965.2184 | 0 | 0 | 0 | 0
337292 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO6666793 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 07:12:54 | 13.01.2021 08:53:00 | 1.6683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3416 | 1152.816
337307 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | OG Fideri | ISO6945892 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 07:15:54 | 13.01.2021 08:46:00 | 1.5017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0033 | 863.4602
337308 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6784479 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 06:55:54 | 13.01.2021 09:37:25 | 2.6919 | 84 | 3888 | 6 | 1091 | 13 | 485 | 226.123 | 10466.2627 | 16.1516 | 2936.9065 | 34.9952 | 1305.5909
337309 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516190648 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 07:16:03 | 13.01.2021 09:55:00 | 2.6492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6492
337316 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6639434 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 07:16:55 | 13.01.2021 11:08:00 | 3.8514 | 0 | 1 | 2 | 6 | 158 | 3686 | 0 | 3.8514 | 7.7028 | 23.1083 | 608.5196 | 14196.2235
337317 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6851528 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 07:04:45 | 13.01.2021 10:53:05 | 3.8056 | 172 | 769 | 0 | 0 | 327 | 3152 | 654.5563 | 2926.4756 | 0 | 0 | 1244.4181 | 11995.1251
337318 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR6584199 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 07:17:15 | 13.01.2021 15:01:00 | 7.7292 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1708.1466 | 0 | 0 | 0 | 0
337319 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | AG Fideri | BR7127056 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 07:16:44 | 13.01.2021 08:02:00 | 0.75444 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.9174 | 0 | 0 | 0 | 0
337322 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515323787 | AG-DAĞITIM PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 07:18:19 | 13.01.2021 15:18:00 | 7.9947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9947
337347 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6882386 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 02:06:06 | 13.01.2021 07:22:41 | 5.2764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.3167 | 5392.4706
337355 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6610995 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 07:20:55 | 13.01.2021 08:44:04 | 1.3858 | 0 | 1 | 2 | 0 | 329 | 1422 | 0 | 1.3858 | 2.7717 | 0 | 455.9381 | 1970.6503
337355 | 2 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6610995 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 07:20:55 | 13.01.2021 10:21:00 | 3.0014 | 31 | 59 | 0 | 0 | 11 | 0 | 93.0431 | 177.082 | 0 | 0 | 33.0153 | 0
337358 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6828986 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 07:22:55 | 13.01.2021 09:41:00 | 2.3014 | 8 | 6 | 0 | 0 | 123 | 428 | 18.4111 | 13.8083 | 0 | 0 | 283.071 | 984.9949
337359 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6678772 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 07:24:00 | 13.01.2021 09:21:00 | 1.95 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 91.65
337361 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516023315 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 07:24:15 | 13.01.2021 09:08:00 | 1.7292 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7292 | 0 | 0 | 0 | 0
337367 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | BR7015779 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 07:25:55 | 13.01.2021 08:21:00 | 0.91806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.689 | 5.5084
337373 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO7003817 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 07:20:05 | 13.01.2021 08:12:00 | 0.86528 | 0 | 0 | 0 | 4 | 150 | 552 | 0 | 0 | 0 | 3.4611 | 129.792 | 477.6346
337374 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR6601685 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 07:18:27 | 13.01.2021 10:30:00 | 3.1925 | 0 | 499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1593.0575 | 0 | 0 | 0 | 0
337378 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6633222 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.01.2021 06:16:42 | 13.01.2021 09:07:00 | 2.8383 | 18 | 19570 | 0 | 7 | 0 | 7 | 51.0899 | 55546.1181 | 0 | 19.8683 | 0 | 19.8683
337384 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6944472 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 08:13:30 | 13.01.2021 13:04:00 | 4.8417 | 0 | 0 | 13 | 605 | 184 | 1824 | 0 | 0 | 62.9417 | 2929.2103 | 890.8673 | 8831.2061
337386 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6828983 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 07:29:55 | 13.01.2021 08:50:00 | 1.3347 | 14 | 2504 | 0 | 0 | 7 | 55 | 18.6861 | 3342.1389 | 0 | 0 | 9.343 | 73.4096
337392 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6828980 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 07:29:55 | 13.01.2021 09:32:00 | 2.0347 | 22 | 3950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.7638 | 8037.144 | 0 | 0 | 0 | 0
337398 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6747857 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 07:30:00 | 13.01.2021 12:55:00 | 5.4167 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 769.1671 | 0 | 0 | 0 | 0
337404 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6816100 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.01.2021 07:31:55 | 13.01.2021 08:01:00 | 0.48472 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.6774 | 0 | 0 | 0 | 0
337406 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | OG Fideri | ISO6867059 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 06:41:01 | 13.01.2021 08:30:00 | 1.8164 | 0 | 0 | 1 | 67 | 64 | 2093 | 0 | 0 | 1.8164 | 121.6981 | 116.249 | 3801.7043
337409 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6959353 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 05:50:02 | 13.01.2021 08:25:00 | 2.5828 | 0 | 0 | 92 | 4430 | 396 | 12840 | 0 | 0 | 237.6158 | 11441.7154 | 1022.7809 | 33162.8952
337412 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6743347 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 07:33:27 | 13.01.2021 08:15:00 | 0.6925 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.57 | 0 | 0 | 0 | 0
337413 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | BR6804254 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 07:35:21 | 13.01.2021 14:28:00 | 6.8775 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.57 | 6.8775 | 0 | 0 | 0 | 0
337415 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR6855733 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 07:34:35 | 13.01.2021 15:18:00 | 7.7236 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 857.3207 | 0 | 0 | 0 | 0
337416 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515339805 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 07:34:29 | 13.01.2021 18:02:00 | 10.4586 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4586 | 0 | 0 | 0 | 0
337421 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516103770 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 07:35:30 | 13.01.2021 08:25:00 | 0.825 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.825 | 0 | 0
337427 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6838438 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 07:38:55 | 13.01.2021 08:25:00 | 0.76806 | 0 | 0 | 23 | 61 | 106 | 75 | 0 | 0 | 17.6654 | 46.8517 | 81.4144 | 57.6045
337433 | 1 | KONYA | TAŞKENT | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516833761 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 07:39:53 | 13.01.2021 09:33:00 | 1.8853 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8853 | 0 | 0 | 0 | 0
337435 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO10716275 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 07:41:55 | 13.01.2021 17:16:00 | 9.5681 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.657 | 28.7042 | 0 | 0 | 0 | 0
337441 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515231738 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 07:44:17 | 13.01.2021 17:17:00 | 9.5453 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5453 | 0 | 0 | 0 | 0
337447 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6541309 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / DİREK KIRILMASI-YIKILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 07:43:00 | 13.01.2021 10:34:38 | 2.8606 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.3746 | 0 | 0 | 0 | 0
337449 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6975491 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 07:45:55 | 13.01.2021 10:09:00 | 2.3847 | 0 | 0 | 0 | 1 | 86 | 1242 | 0 | 0 | 0 | 2.3847 | 205.0859 | 2961.8222
337454 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6758344 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 06:00:09 | 13.01.2021 15:01:00 | 9.0142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 2045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342.5385 | 18433.9777
337457 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6818428 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 07:46:49 | 13.01.2021 16:14:00 | 8.4531 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650.8856 | 0 | 0 | 0 | 0
337464 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | OG Fideri | ISO10628251 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 07:48:17 | 13.01.2021 09:43:00 | 1.9119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8239 | 386.2119
337486 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO7138099 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 07:53:48 | 13.01.2021 10:44:00 | 2.8367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.2202 | 73.7534
337494 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR7133434 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 07:56:20 | 13.01.2021 09:00:00 | 1.0611 | 0 | 655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 695.0271 | 0 | 0 | 0 | 0
337495 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO7117222 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 07:20:45 | 13.01.2021 10:21:00 | 3.0042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.0584 | 1736.4103
337496 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6804375 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 07:55:53 | 13.01.2021 13:25:00 | 5.4853 | 2 | 255 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10.9706 | 1398.7464 | 0 | 0 | 0 | 65.8234
337502 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7542441 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 07:58:55 | 13.01.2021 12:18:00 | 4.3181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5903 | 0
337504 | 1 | KONYA | MERAM | SDK Çıkışı | FUSE6951743 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 07:59:12 | 13.01.2021 12:42:00 | 4.7133 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 805.9794 | 0 | 0 | 0 | 0
337515 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Direk | ISO6624022 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 08:02:29 | 13.01.2021 12:43:00 | 4.6753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.1809
337520 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | BR6731530 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 08:03:34 | 13.01.2021 12:08:00 | 4.0739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 977.7336
337532 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6881483 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 08:08:55 | 13.01.2021 16:59:00 | 8.8347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 856.9678
337534 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6959344 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 08:08:44 | 13.01.2021 10:24:00 | 2.2544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.6154 | 2.2544
337541 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6564381 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 07:59:39 | 13.01.2021 08:25:00 | 0.4225 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.7 | 0 | 0 | 0 | 0
337546 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | BR7030816 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 06:12:40 | 13.01.2021 13:39:00 | 7.4389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1562.1669
337547 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517261581 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 08:13:44 | 13.01.2021 09:59:00 | 1.7544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7544
337548 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7017647 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 08:13:40 | 13.01.2021 11:19:00 | 3.0889 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 3.0889 | 0 | 426.2668
337564 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6678251 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 08:18:26 | 13.01.2021 09:32:00 | 1.2261 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.1426 | 0 | 0 | 0 | 0
337567 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6747852 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 08:19:01 | 13.01.2021 12:25:00 | 4.0997 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 787.1462 | 0 | 0 | 0 | 0
337571 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6671421 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 07:33:31 | 13.01.2021 09:37:00 | 2.0581 | 1 | 476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0581 | 979.6366 | 0 | 0 | 0 | 0
337578 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR6586515 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 08:23:27 | 13.01.2021 14:33:00 | 6.1592 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1250.3115 | 0 | 0 | 0 | 0
337584 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6838438 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 08:25:56 | 13.01.2021 10:26:00 | 2.0011 | 0 | 0 | 23 | 61 | 106 | 75 | 0 | 0 | 46.0255 | 122.0677 | 212.1177 | 150.0832
337590 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6551676 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 08:27:09 | 13.01.2021 09:03:00 | 0.5975 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.385 | 0 | 0 | 0 | 0
337594 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7085747 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 08:28:40 | 13.01.2021 11:51:00 | 3.3722 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.0499 | 0 | 0 | 0 | 0
337605 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO10731181 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 07:43:44 | 13.01.2021 10:17:00 | 2.5544 | 2 | 0 | 0 | 0 | 45 | 2575 | 5.1089 | 0 | 0 | 0 | 114.9498 | 6577.683
337609 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | OG Fideri | ISO6867050 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 08:31:49 | 13.01.2021 11:00:00 | 2.4697 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1601 | 2.4697 | 0 | 0 | 0 | 17.288 | 3954.0217
337619 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515800140 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 08:32:51 | 13.01.2021 14:38:00 | 6.0858 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0858 | 0 | 0 | 0 | 0
337626 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM | BR7120933 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 08:33:48 | 13.01.2021 17:08:00 | 8.57 | 0 | 1 | 0 | 0 | 164 | 1178 | 0 | 8.57 | 0 | 0 | 1405.48 | 10095.46
337627 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM Fideri | SOURCE6750489 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 09:41:58 | 13.01.2021 12:19:00 | 2.6172 | 691 | 59323 | 6 | 1091 | 65 | 4272 | 1808.499 | 155261.3421 | 15.7033 | 2855.387 | 170.1193 | 11180.7638
337632 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR7124795 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 08:35:56 | 13.01.2021 17:34:00 | 8.9678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 672.5835
337633 | 1 | KONYA | MERAM | Dağıtım Transformatörü | ISO6730349 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 08:36:52 | 13.01.2021 09:39:00 | 1.0356 | 0 | 479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496.0332 | 0 | 0 | 0 | 0
337636 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | AG Fideri | ISO10748016 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 08:37:04 | 13.01.2021 11:34:00 | 2.9489 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.3356 | 0 | 0 | 0 | 0
337638 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6962695 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 08:38:04 | 13.01.2021 16:00:00 | 7.3656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.1602
337639 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6551310 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 07:13:41 | 13.01.2021 10:29:25 | 3.2622 | 12 | 522 | 0 | 0 | 3 | 3 | 39.1466 | 1702.8788 | 0 | 0 | 9.7867 | 9.7867
337639 | 2 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO7158449 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 07:13:41 | 13.01.2021 10:39:25 | 3.4289 | 4 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7156 | 497.1891 | 0 | 0 | 0 | 0
337639 | 3 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO7158451 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 07:13:41 | 13.01.2021 10:56:10 | 3.7081 | 59 | 248 | 0 | 0 | 1 | 0 | 218.7755 | 919.5989 | 0 | 0 | 3.7081 | 0
337639 | 4 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6703636 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 07:13:41 | 13.01.2021 13:00:00 | 5.7719 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
337641 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6908598 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 08:38:56 | 13.01.2021 10:12:00 | 1.5511 | 0 | 0 | 30 | 54 | 224 | 652 | 0 | 0 | 46.5333 | 83.7599 | 347.4486 | 1011.3237
337649 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6798148 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 08:16:01 | 13.01.2021 11:55:00 | 3.6497 | 0 | 0 | 22 | 3900 | 26 | 2346 | 0 | 0 | 80.2938 | 14233.908 | 94.8927 | 8562.2431
337651 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516948758 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 08:39:17 | 13.01.2021 09:30:00 | 0.84528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84528
337659 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6888777 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 03:25:54 | 13.01.2021 08:25:01 | 4.9853 | 0 | 1 | 15 | 3167 | 0 | 6 | 0 | 4.9853 | 74.7792 | 15788.3818 | 0 | 29.9117
337671 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO8420777 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 08:42:56 | 13.01.2021 16:47:00 | 8.0678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0678 | 5292.4637
337675 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO11190188 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 08:15:39 | 13.01.2021 11:01:00 | 2.7558 | 5 | 2450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7791 | 6751.7835 | 0 | 0 | 0 | 0
337682 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR6749312 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 02:22:00 | 13.01.2021 10:53:00 | 8.5167 | 0 | 0 | 0 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2997.8678 | 0 | 0
337688 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6913062 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 08:46:56 | 13.01.2021 14:25:00 | 5.6344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.5498 | 84.5166
337697 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR7094074 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 08:48:07 | 13.01.2021 15:05:00 | 6.2814 | 0 | 1014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6369.3295 | 0 | 0 | 0 | 0
337699 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO7043840 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 08:47:56 | 13.01.2021 09:50:00 | 1.0344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.412 | 904.1006
337701 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM | BR6818634 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 08:48:56 | 13.01.2021 11:37:00 | 2.8011 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.6133 | 8.4033 | 0 | 0 | 0 | 0
337707 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Dağıtım Transformatörü | BR6833539 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / YANMASI (ISI, YÜK) | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 08:50:26 | 13.01.2021 10:30:01 | 1.6597 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308.7079 | 0 | 0 | 0 | 0
337708 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6851533 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 08:25:56 | 13.01.2021 09:46:00 | 1.3344 | 8 | 419 | 0 | 0 | 8 | 444 | 10.6755 | 559.1304 | 0 | 0 | 10.6755 | 592.4914
337709 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6856759 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 08:51:07 | 13.01.2021 10:57:00 | 2.0981 | 6 | 331 | 16 | 1 | 0 | 0 | 12.5884 | 694.4579 | 33.569 | 2.0981 | 0 | 0
337713 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6585973 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 08:51:56 | 13.01.2021 09:05:00 | 0.21778 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43556 | 19.1646 | 0 | 0 | 0 | 0
337725 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6918383 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 08:53:14 | 13.01.2021 12:19:00 | 3.4294 | 0 | 0 | 1 | 368 | 0 | 21 | 0 | 0 | 3.4294 | 1262.0339 | 0 | 72.0182
337729 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6558188 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 08:53:56 | 13.01.2021 10:33:00 | 1.6511 | 100 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 165.111 | 21.4644 | 0 | 1.6511 | 0 | 0
337730 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR7045212 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 08:53:56 | 13.01.2021 09:44:00 | 0.83444 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 132.676 | 0 | 0 | 0 | 15.0199
337732 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6557848 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 08:54:35 | 13.01.2021 09:25:00 | 0.50694 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.006 | 0 | 0 | 0 | 0
337734 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | BR6813838 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 08:55:56 | 13.01.2021 09:19:00 | 0.38444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.9886
337737 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | OG Fideri | ISO6575169 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 08:56:56 | 13.01.2021 08:59:00 | 0.03444 | 8 | 505 | 0 | 0 | 2 | 131 | 0.27552 | 17.3922 | 0 | 0 | 0.06888 | 4.5116
337742 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | AG Fideri | BR10748351 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 08:58:28 | 13.01.2021 10:57:00 | 1.9756 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.5295 | 0 | 0 | 0 | 0
337748 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | ISO6613035 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 08:58:47 | 13.01.2021 11:10:00 | 2.1869 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334.6018 | 0 | 0
337751 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO10822026 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 09:00:57 | 13.01.2021 13:18:00 | 4.2842 | 0 | 0 | 160 | 59 | 215 | 9 | 0 | 0 | 685.4672 | 252.766 | 921.0965 | 38.5575
337753 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6638441 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 09:00:57 | 13.01.2021 16:07:00 | 7.1008 | 5 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.5042 | 3976.4648 | 0 | 0 | 0 | 0
337759 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO7067391 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 09:01:57 | 13.01.2021 12:34:00 | 3.5342 | 11 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.8759 | 169.6402 | 0 | 0 | 0 | 0
337764 | 1 | KONYA | MERAM | SDK Çıkışı | FUSE7131644 | AG-SDK/BOX PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.01.2021 09:02:24 | 13.01.2021 10:50:00 | 1.7933 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.9929 | 0 | 0 | 0 | 0
337765 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6596737 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.01.2021 09:02:50 | 13.01.2021 10:40:00 | 1.6194 | 0 | 924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1496.3626 | 0 | 0 | 0 | 0
337774 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6614278 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 09:03:57 | 13.01.2021 12:35:00 | 3.5175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5875 | 1948.695
337775 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | OG Fideri | ISO7592828 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 09:03:57 | 13.01.2021 14:33:00 | 5.4842 | 0 | 0 | 2 | 0 | 24 | 582 | 0 | 0 | 10.9683 | 0 | 131.6201 | 3191.7869
337778 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516059108 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 09:03:38 | 13.01.2021 12:41:00 | 3.6228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6228
337781 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | AG Fideri | BR6624677 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 09:03:43 | 13.01.2021 16:57:00 | 7.8881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 922.903
337786 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6625681 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 09:04:57 | 13.01.2021 09:23:00 | 0.30083 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.5145 | 0 | 0 | 0 | 0
337787 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | AG Fideri | ISO6745971 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 09:04:53 | 13.01.2021 21:24:00 | 12.3186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.7791
337797 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR7024563 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 09:06:44 | 13.01.2021 09:29:00 | 0.37111 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4733 | 0 | 0 | 0 | 0
337804 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6957067 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 09:08:17 | 13.01.2021 10:21:00 | 1.2119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.2985
337817 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6614843 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 09:08:24 | 13.01.2021 10:21:00 | 1.21 | 0 | 0 | 10 | 526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 636.46 | 0 | 0
337819 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO11215797 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 09:03:57 | 13.01.2021 10:19:00 | 1.2508 | 3 | 285 | 0 | 0 | 0 | 1430 | 3.7525 | 356.4866 | 0 | 0 | 0 | 1788.6869
337822 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO8285115 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 05:12:00 | 13.01.2021 09:56:00 | 4.7333 | 0 | 0 | 2 | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4667 | 1438.9323 | 0 | 0
337826 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO6850807 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 09:11:20 | 13.01.2021 17:43:00 | 8.5278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750.4446
337832 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6781387 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 05:39:58 | 13.01.2021 09:42:00 | 4.0339 | 0 | 0 | 74 | 438 | 35 | 65 | 0 | 0 | 298.5079 | 1766.8438 | 141.1861 | 262.2029
337837 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6789031 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 07:10:57 | 13.01.2021 09:34:00 | 2.3842 | 0 | 603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1437.6545 | 0 | 0 | 0 | 0
337839 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6694538 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 09:12:46 | 13.01.2021 09:35:00 | 0.37056 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.4621 | 0 | 0 | 0 | 0
337841 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6892564 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 09:12:31 | 13.01.2021 15:15:00 | 6.0414 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465.187 | 0 | 0 | 0 | 0
337845 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6746168 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 09:13:57 | 13.01.2021 14:08:00 | 4.9008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 980.166 | 416.5706
337851 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | AG Fideri | ISO7014254 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 09:14:52 | 13.01.2021 12:03:00 | 2.8022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.9132
337853 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6641314 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 09:15:38 | 13.01.2021 11:14:00 | 1.9728 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.9857 | 0 | 0 | 0 | 0
337859 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515455779 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 08:22:41 | 13.01.2021 09:15:00 | 0.87194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87194 | 0 | 0 | 0 | 0
337860 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7113147 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 03:59:00 | 13.01.2021 09:31:00 | 5.5333 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.7999 | 0 | 0 | 0 | 0
337863 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7067982 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 09:17:12 | 13.01.2021 11:59:00 | 2.6967 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730.7976 | 0 | 0 | 0 | 0
337864 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6711448 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 08:01:06 | 13.01.2021 11:23:00 | 3.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.155 | 864.805
337881 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515423617 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 09:20:58 | 13.01.2021 17:45:00 | 8.4006 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4006 | 0 | 0 | 0 | 0
337882 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO6605176 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 09:20:47 | 13.01.2021 14:54:00 | 5.5536 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 824 | 0 | 0 | 11.1072 | 0 | 355.431 | 4576.1746
337883 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO6848038 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 07:13:21 | 13.01.2021 10:04:00 | 2.8442 | 10 | 12 | 41 | 391 | 81 | 511 | 28.4417 | 34.13 | 116.611 | 1112.0705 | 230.3778 | 1453.3709
337885 | 1 | KONYA | AHIRLI | AG Fideri | ISO6954816 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 09:21:17 | 13.01.2021 12:06:00 | 2.7453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.3773
337886 | 1 | KONYA | TAŞKENT | OG Fideri | ISO6666141 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YAĞMUR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 08:29:13 | 13.01.2021 11:09:51 | 2.6772 | 1 | 62 | 1 | 0 | 6 | 871 | 2.6772 | 165.9876 | 2.6772 | 0 | 16.0633 | 2331.8586
337893 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO8395497 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 09:23:57 | 13.01.2021 11:18:00 | 1.9008 | 227 | 10 | 0 | 0 | 214 | 3 | 431.4884 | 19.0083 | 0 | 0 | 406.7776 | 5.7025
337895 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6754993 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 09:21:24 | 13.01.2021 12:32:00 | 3.1767 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 193.7769 | 0 | 0 | 0 | 196.9535
337899 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO7150569 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 09:24:57 | 13.01.2021 11:06:00 | 1.6842 | 0 | 0 | 33 | 778 | 142 | 3503 | 0 | 0 | 55.5776 | 1310.2843 | 239.1521 | 5899.6475
337902 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6551305 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 09:25:00 | 13.01.2021 10:59:00 | 1.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418.3009
337907 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO7099665 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 09:25:57 | 13.01.2021 09:55:00 | 0.48417 | 0 | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.4186 | 0 | 0 | 0 | 0
337909 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO8817187 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 09:25:54 | 13.01.2021 10:11:00 | 0.75167 | 0 | 0 | 13 | 2801 | 48 | 6019 | 0 | 0 | 9.7717 | 2105.4277 | 36.0802 | 4524.3017
337918 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | BR6723936 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 09:27:21 | 13.01.2021 16:16:00 | 6.8108 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1232.7602 | 0 | 0 | 0 | 0
337921 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6583927 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 03:27:27 | 13.01.2021 10:58:45 | 7.5217 | 44 | 2466 | 0 | 0 | 19 | 3013 | 330.9535 | 18548.4382 | 0 | 0 | 142.9117 | 22662.7917
337928 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE7118254 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 01:25:00 | 13.01.2021 07:35:00 | 6.1667 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.3334 | 0 | 0 | 0 | 0
337933 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | AG Fideri | ISO7069769 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 09:28:41 | 13.01.2021 11:48:00 | 2.3219 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.2139 | 0 | 0 | 0 | 0
337950 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE7134002 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 09:31:43 | 13.01.2021 10:37:00 | 1.0881 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.3478 | 0 | 0 | 0 | 0
337952 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | AG Fideri | BR6795629 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 09:33:12 | 13.01.2021 11:44:00 | 2.18 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.3 | 0 | 0 | 0 | 0
337955 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7035701 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 09:33:37 | 13.01.2021 10:10:40 | 0.6175 | 13 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0275 | 147.5825 | 0 | 0 | 0 | 0
337960 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Direk | ISO6960516 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 09:34:01 | 13.01.2021 10:27:00 | 0.88306 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.5158 | 0 | 0
337965 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO10533793 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 09:34:45 | 13.01.2021 11:18:00 | 1.7208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4417 | 721.0278
337966 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | OG Fideri | ISO6857484 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 08:47:50 | 13.01.2021 09:40:00 | 0.86944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2166 | 892.9149
337968 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516769621 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 09:35:18 | 13.01.2021 13:16:46 | 3.6911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6911
337972 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6532407 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 09:36:04 | 13.01.2021 17:43:00 | 8.1156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.849
337978 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6892801 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 07:35:55 | 13.01.2021 12:25:00 | 4.8181 | 0 | 0 | 517 | 5359 | 299 | 841 | 0 | 0 | 2490.937 | 25819.9835 | 1440.5999 | 4051.9885
337979 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6892795 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 07:29:55 | 13.01.2021 16:14:25 | 8.7417 | 0 | 0 | 33 | 629 | 3 | 186 | 0 | 0 | 288.4751 | 5498.5104 | 26.225 | 1625.9506
337980 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6892792 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 07:59:55 | 13.01.2021 10:19:00 | 2.3181 | 0 | 0 | 37 | 5 | 73 | 2 | 0 | 0 | 85.7682 | 11.5903 | 169.2184 | 4.6361
337981 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515448128 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 09:37:23 | 13.01.2021 13:49:00 | 4.1936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1936
337985 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6832426 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 09:37:07 | 13.01.2021 10:48:00 | 1.1814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.1897
337994 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Direk | ISO7092085 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 09:39:10 | 13.01.2021 10:25:00 | 0.76389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.6112
337995 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | BR6941699 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 09:39:23 | 13.01.2021 11:01:00 | 1.3603 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.6467 | 0 | 0
337996 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO7180042 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 09:39:57 | 13.01.2021 16:00:00 | 6.3342 | 0 | 0 | 43 | 125 | 11 | 311 | 0 | 0 | 272.3693 | 791.7713 | 69.6759 | 1969.9269
338002 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO10748003 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.01.2021 09:00:00 | 13.01.2021 14:07:00 | 5.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.9334 | 5485.0702
338003 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7003276 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 09:08:56 | 13.01.2021 14:29:47 | 5.3475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.8225 | 5074.7775
338010 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR6935229 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 07:04:59 | 13.01.2021 16:18:00 | 9.2169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 912.4771
338021 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6925669 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 09:41:57 | 13.01.2021 10:09:00 | 0.45083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.788 | 276.8096
338023 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7128962 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 09:42:26 | 13.01.2021 10:06:40 | 0.40389 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6739 | 1.6156 | 0 | 0 | 0 | 0
338035 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR7022226 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 09:43:21 | 13.01.2021 14:47:00 | 5.0608 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 678.1512 | 0 | 0
338036 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6800684 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 09:43:25 | 13.01.2021 12:17:00 | 2.5597 | 0 | 0 | 1 | 71 | 13 | 77 | 0 | 0 | 2.5597 | 181.7401 | 33.2764 | 197.0984
338040 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517273991 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 09:44:18 | 13.01.2021 15:08:29 | 5.4031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4031
338126 | 1 | KONYA | EREĞLİ | SDK Çıkışı | FUSE6822331 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 09:45:58 | 13.01.2021 10:02:00 | 0.26722 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.3228 | 0 | 0 | 0 | 0
338137 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6881094 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 09:45:58 | 13.01.2021 10:05:45 | 0.32972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 3095 | 0 | 0.32972 | 0 | 0 | 8.243 | 1020.4834
338137 | 2 | KARAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6812212 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 09:45:58 | 13.01.2021 15:07:20 | 5.3561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.9855 | 4065.2875
338143 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516946286 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 09:45:04 | 13.01.2021 10:36:00 | 0.84889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84889 | 0 | 0 | 0 | 0
338153 | 1 | KONYA | MERAM | Dağıtım Transformatörü | ISO11146535 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 09:47:27 | 13.01.2021 14:22:00 | 4.5758 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1258.3532 | 0 | 0 | 0 | 0
338161 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6978001 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 08:30:56 | 13.01.2021 10:00:00 | 1.4844 | 0 | 0 | 6 | 1855 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8.9066 | 2753.6362 | 0 | 8.9066
338164 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6784471 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 07:52:51 | 13.01.2021 17:37:00 | 9.7358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.415 | 5714.9322
338167 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR6777748 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 09:47:49 | 13.01.2021 16:17:00 | 6.4864 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 629.1798 | 0 | 0 | 0 | 0
338180 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Direk | ISO6976974 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BAĞLANTI İŞÇİLİK HATASI/GEVŞEKLİK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 09:51:15 | 13.01.2021 12:53:00 | 3.0292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.9043
338182 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | OG Fideri | ISO6743967 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 09:50:59 | 13.01.2021 15:17:00 | 5.4336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.3714 | 6770.2781
338184 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6585973 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 09:51:59 | 13.01.2021 16:05:00 | 6.2169 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4339 | 547.0907 | 0 | 0 | 0 | 0
338186 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO11302546 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 10:45:45 | 13.01.2021 17:15:03 | 6.4883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2952.1901 | 979.7378
338187 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO7086428 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 09:50:54 | 13.01.2021 14:05:00 | 4.235 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 986.755 | 0 | 0 | 0 | 0
338191 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6673079 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 09:52:23 | 13.01.2021 15:37:00 | 5.7436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1051.0806
338194 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | OG Fideri | ISO9537805 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 09:51:46 | 13.01.2021 11:55:50 | 2.0678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2033 | 419.7593
338200 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | BR6959963 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 09:52:58 | 13.01.2021 11:15:00 | 1.3672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.9544
338211 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR6865064 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 09:54:44 | 13.01.2021 15:20:00 | 5.4211 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 704.7443 | 0 | 0 | 0 | 0
338216 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6610993 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 09:54:59 | 13.01.2021 12:58:00 | 3.0503 | 40 | 370 | 0 | 0 | 85 | 179 | 122.0112 | 1128.6036 | 0 | 0 | 259.2738 | 546.0001
338217 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR7061073 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 09:54:59 | 13.01.2021 12:41:00 | 2.7669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.4527
338221 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | BR6585887 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 09:55:06 | 13.01.2021 12:16:00 | 2.3483 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.4397 | 0 | 0 | 0 | 0
338222 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO10354222 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 09:02:52 | 13.01.2021 12:39:00 | 3.6022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8067 | 2413.4874
338229 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515235009 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 09:55:44 | 13.01.2021 20:03:00 | 10.1211 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1211 | 0 | 0
338232 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR6652353 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 09:55:44 | 13.01.2021 11:57:00 | 2.0211 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394.1164 | 0 | 0 | 0 | 0
338233 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6662159 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 09:57:11 | 13.01.2021 18:27:00 | 8.4969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 603.2827
338242 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR6532645 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 09:57:17 | 13.01.2021 12:41:00 | 2.7286 | 0 | 483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1317.9186 | 0 | 0 | 0 | 0
338261 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6548448 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 09:58:38 | 13.01.2021 13:10:00 | 3.1894 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430.5744 | 0 | 0 | 0 | 0
338263 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7150147 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 09:58:16 | 13.01.2021 10:05:00 | 0.11222 | 56 | 15151 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.2843 | 1700.2452 | 0 | 0 | 0 | 0.11222
338267 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515664674 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 09:59:45 | 13.01.2021 22:53:00 | 12.8875 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8875 | 0 | 0 | 0 | 0
338271 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO7099665 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 10:01:59 | 13.01.2021 13:35:00 | 3.5503 | 0 | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1139.6399 | 0 | 0 | 0 | 0
338278 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6750546 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 10:02:59 | 13.01.2021 13:24:00 | 3.3503 | 119 | 974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398.6833 | 3263.1727 | 0 | 0 | 0 | 0
338284 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | BR6706068 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 10:01:32 | 13.01.2021 17:29:00 | 7.4578 | 0 | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2214.9607 | 0 | 0 | 0 | 0
338297 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6660409 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 08:52:55 | 13.01.2021 15:27:44 | 6.5803 | 2 | 864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1606 | 5685.3619 | 0 | 0 | 0 | 0
338302 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6681027 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 10:05:17 | 13.01.2021 19:20:00 | 9.2453 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369.8112 | 0 | 0 | 0 | 0
338306 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO7036876 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 10:05:15 | 13.01.2021 14:26:00 | 4.3458 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 469.3496 | 0 | 0 | 0 | 0
338311 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR10764424 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.01.2021 09:46:58 | 13.01.2021 18:31:00 | 8.7339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 934.5262
338312 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7128962 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 10:06:42 | 13.01.2021 13:18:53 | 3.2031 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.8581 | 12.8122 | 0 | 0 | 0 | 0
338339 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | ISO10731264 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 10:07:44 | 13.01.2021 11:06:00 | 0.97111 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.2043 | 0 | 0
338344 | 1 | KONYA | AHIRLI | AG Fideri | ISO6907134 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 10:05:18 | 13.01.2021 13:01:00 | 2.9283 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.0615 | 0 | 0 | 0 | 0
338353 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | ISO7067815 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 10:09:33 | 13.01.2021 10:59:00 | 0.82417 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 89.0104 | 0 | 4.1208
338361 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | BR9361219 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 10:11:31 | 13.01.2021 16:50:00 | 6.6414 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 909.8704 | 0 | 0 | 0 | 0
338362 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR7058641 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 10:11:10 | 13.01.2021 16:09:00 | 5.9639 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1091.3919 | 0 | 0 | 0 | 0
338367 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM | BR6627035 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 10:13:00 | 13.01.2021 10:21:00 | 0.13333 | 20 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6666 | 8.5331 | 0 | 0 | 0 | 0
338381 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6985684 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 10:14:32 | 13.01.2021 18:10:00 | 7.9244 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396.222 | 0 | 0 | 0 | 0
338385 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM | BR6528798 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 09:03:31 | 13.01.2021 10:51:00 | 1.7914 | 67 | 39293 | 0 | 0 | 0 | 1 | 120.0231 | 70389.0873 | 0 | 0 | 0 | 1.7914
338460 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6842842 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 10:15:20 | 13.01.2021 18:54:00 | 8.6444 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 682.9108 | 0 | 0 | 0 | 0
338463 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7052839 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 10:16:23 | 13.01.2021 10:45:30 | 0.48528 | 32 | 4992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.529 | 2422.5178 | 0 | 0 | 0 | 0
338466 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6535897 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 09:20:13 | 13.01.2021 11:18:00 | 1.9631 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435.7993 | 0 | 0 | 0 | 0
338470 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | AG Fideri | BR7057890 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 10:17:01 | 13.01.2021 11:28:00 | 1.1831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.8962
338476 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6725058 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 09:33:57 | 13.01.2021 10:03:01 | 0.48444 | 4 | 1 | 1 | 825 | 209 | 1508 | 1.9378 | 0.48444 | 0.48444 | 399.663 | 101.248 | 730.5355
338476 | 2 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6949490 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 09:33:57 | 13.01.2021 13:50:00 | 4.2675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.535 | 879.105
338483 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6667296 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 10:17:03 | 13.01.2021 16:01:00 | 5.7325 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.4525 | 0 | 0
338486 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | OG Fideri | ISO6578609 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 09:48:58 | 13.01.2021 15:33:00 | 5.7339 | 0 | 0 | 28 | 930 | 62 | 366 | 0 | 0 | 160.5489 | 5332.5177 | 355.5012 | 2098.6037
338493 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6939676 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 10:16:48 | 13.01.2021 16:40:00 | 6.3867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 606.7337
338505 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7009906 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 10:13:00 | 13.01.2021 10:47:00 | 0.56667 | 172 | 229 | 0 | 0 | 94 | 532 | 97.4672 | 129.7674 | 0 | 0 | 53.267 | 301.4684
338511 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6835900 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 09:58:48 | 13.01.2021 12:03:00 | 2.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.14 | 157.32
338515 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6737224 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 10:06:05 | 13.01.2021 11:58:00 | 1.8653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.0515
338518 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6805433 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 10:24:01 | 13.01.2021 12:01:00 | 1.6164 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.6651 | 0 | 0 | 0 | 0
338527 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | OG Fideri | ISO6862969 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 12.01.2021 21:38:43 | 13.01.2021 01:00:00 | 3.3547 | 0 | 574 | 0 | 0 | 3 | 1608 | 0 | 1925.6093 | 0 | 0 | 10.0642 | 5394.3898
338528 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AG Fideri | BR6842263 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 10:26:01 | 13.01.2021 11:19:00 | 0.88306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.8546
338529 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR6691259 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 10:26:24 | 13.01.2021 13:08:00 | 2.6933 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.5331 | 0 | 0 | 0 | 0
338532 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | BR7141903 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 10:27:20 | 13.01.2021 12:46:00 | 2.3111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.6888
338536 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6614843 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 10:27:01 | 13.01.2021 15:00:00 | 4.5497 | 0 | 0 | 10 | 526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.4972 | 2393.1527 | 0 | 0
338540 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO8671857 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 10:27:49 | 13.01.2021 13:38:00 | 3.1697 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.2748 | 0 | 0 | 0 | 0
338558 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7006080 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 10:07:52 | 13.01.2021 11:27:00 | 1.3189 | 10 | 2114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1889 | 2788.1335 | 0 | 0 | 0 | 0
338562 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6816074 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 08:01:58 | 13.01.2021 10:49:00 | 2.7839 | 318 | 687 | 39 | 65 | 10 | 3 | 885.277 | 1912.5324 | 108.5717 | 180.9529 | 27.8389 | 8.3517
338567 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6983096 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 10:00:22 | 13.01.2021 11:40:00 | 1.6606 | 4 | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6422 | 946.5192 | 0 | 0 | 0 | 0
338575 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6545009 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 10:31:02 | 13.01.2021 11:03:00 | 0.53278 | 8 | 1006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2622 | 535.9767 | 0 | 0 | 0 | 0
338577 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | BR6651152 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 10:31:30 | 13.01.2021 11:35:00 | 1.0583 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.5497 | 0 | 0
338580 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6598956 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 10:32:02 | 13.01.2021 17:16:00 | 6.7328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336.639 | 2491.1286
338586 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | BR6764976 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.01.2021 10:29:00 | 13.01.2021 14:45:00 | 4.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1301.3344
338593 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6615959 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 07:03:15 | 13.01.2021 11:04:00 | 4.0125 | 0 | 0 | 2 | 791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.025 | 3173.8875 | 0 | 0
338610 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR8849826 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 10:33:34 | 13.01.2021 17:20:00 | 6.7739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447.0767
338613 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6866671 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 09:26:57 | 13.01.2021 10:46:00 | 1.3175 | 1 | 0 | 1 | 0 | 26 | 1675 | 1.3175 | 0 | 1.3175 | 0 | 34.255 | 2206.8125
338621 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6706930 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 10:35:59 | 13.01.2021 12:05:00 | 1.4836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.9102
338622 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7045287 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 09:00:57 | 13.01.2021 10:54:00 | 1.8842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 1487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.9228 | 2801.7608
338638 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO7054035 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 10:38:28 | 13.01.2021 11:00:00 | 0.35889 | 0 | 0 | 1 | 516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35889 | 185.1872 | 0 | 0
338640 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6749291 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 10:37:48 | 13.01.2021 12:23:00 | 1.7533 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.0863 | 0 | 0 | 0 | 0
338645 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6933530 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 10:39:32 | 13.01.2021 11:48:00 | 1.1411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.682
338648 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | LINE9648437 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 10:39:50 | 13.01.2021 23:31:00 | 12.8528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8528 | 0
338650 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6630163 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 10:40:15 | 13.01.2021 19:01:00 | 8.3458 | 32 | 733 | 0 | 0 | 2 | 0 | 267.0666 | 6117.4934 | 0 | 0 | 16.6917 | 0
338651 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6919344 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 10:40:56 | 13.01.2021 12:49:00 | 2.1344 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.873 | 0 | 0 | 0 | 0
338652 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6874354 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 10:41:55 | 13.01.2021 16:02:00 | 5.3347 | 0 | 546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2912.7571 | 0 | 0 | 0 | 0
338656 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517003098 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 10:43:25 | 13.01.2021 15:56:00 | 5.2097 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2097 | 0 | 0
338661 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516190703 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 10:43:47 | 13.01.2021 19:09:00 | 8.4203 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4203 | 0 | 0 | 0 | 0
338663 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516976103 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 07:54:31 | 13.01.2021 16:34:00 | 8.6581 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6581 | 0 | 0 | 0 | 0
338675 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | BR7048095 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 10:45:43 | 13.01.2021 16:21:00 | 5.5881 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 11.1761 | 0 | 553.2179
338690 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | BR6637983 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 10:21:01 | 13.01.2021 18:52:00 | 8.5164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 493.9506
338702 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7150115 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 09:45:59 | 13.01.2021 13:50:00 | 4.0669 | 40 | 5949 | 0 | 0 | 2 | 21 | 162.6776 | 24194.2261 | 0 | 0 | 8.1339 | 85.4057
338708 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | OG Fideri | ISO10397668 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 06:31:05 | 13.01.2021 12:37:00 | 6.0986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.5917 | 3183.4744
338708 | 2 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | OG Fideri | ISO10397668 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 06:31:05 | 13.01.2021 15:53:55 | 9.3806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3806 | 3039.3014
338711 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | BR6771710 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 10:47:45 | 13.01.2021 11:28:00 | 0.67083 | 11 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3791 | 12.0749 | 0 | 0 | 0 | 0
338715 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8345165 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 10:48:43 | 13.01.2021 13:36:00 | 2.7881 | 29 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.8537 | 114.3105 | 0 | 0 | 0 | 0
338717 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7035701 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.01.2021 10:50:02 | 13.01.2021 12:14:29 | 1.4075 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
338733 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR6791019 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 10:49:43 | 13.01.2021 18:55:00 | 8.0881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237.4732
338736 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6733515 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 10:52:43 | 13.01.2021 12:51:00 | 1.9714 | 0 | 374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 737.2999 | 0 | 0 | 0 | 0
338745 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7076295 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 10:52:43 | 13.01.2021 11:35:17 | 0.70944 | 59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.857 | 0.70944 | 0 | 0 | 0 | 0
338749 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR7137551 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 10:50:43 | 13.01.2021 14:14:00 | 3.3881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362.5224
338756 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO6770971 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 10:49:35 | 13.01.2021 19:04:00 | 8.2403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444.9751
338767 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | LINE3815593 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 10:51:43 | 13.01.2021 11:23:00 | 0.52139 | 179 | 11409 | 0 | 0 | 5 | 124 | 93.3288 | 5948.5385 | 0 | 0 | 2.6069 | 64.6524
338792 | 1 | KONYA | MERAM | SDK Çıkışı | ISO6684397 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 10:55:44 | 13.01.2021 13:17:00 | 2.3544 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.0641 | 0 | 0 | 0 | 0
338794 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6608378 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 10:56:34 | 13.01.2021 11:55:33 | 0.98306 | 69 | 484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.8311 | 475.801 | 0 | 0 | 0 | 0
338795 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6774616 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 10:56:59 | 13.01.2021 11:17:00 | 0.33361 | 30 | 16052 | 0 | 7 | 0 | 0 | 10.0083 | 5355.1077 | 0 | 2.3353 | 0 | 0
338813 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | SDK Çıkışı | FUSE7094385 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 10:56:43 | 13.01.2021 16:16:00 | 5.3214 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595.9957 | 0 | 0 | 0 | 0
338819 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6673572 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 10:57:20 | 13.01.2021 11:00:00 | 0.04444 | 3 | 1669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13332 | 74.1704 | 0 | 0 | 0 | 0
338820 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR7114352 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 10:57:55 | 14.01.2021 01:08:00 | 14.1681 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382.5376 | 0 | 0 | 0 | 0
338834 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO9022975 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 10:58:44 | 13.01.2021 12:59:00 | 2.0044 | 0 | 0 | 34 | 81 | 57 | 15 | 0 | 0 | 68.151 | 162.3596 | 114.2531 | 30.0666
338841 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516867126 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 10:58:33 | 13.01.2021 11:22:00 | 0.39083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39083
338843 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR6765919 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 11:00:39 | 13.01.2021 15:51:00 | 4.8392 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.2802 | 0 | 0
338844 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6920525 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 11:00:00 | 13.01.2021 12:00:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416
338855 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM | BR6844351 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 08:35:56 | 13.01.2021 11:01:00 | 2.4178 | 0 | 0 | 2 | 915 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4.8356 | 2212.2687 | 0 | 7.2533
338855 | 2 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7138102 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 08:35:56 | 13.01.2021 11:20:00 | 2.7344 | 0 | 0 | 30 | 2695 | 165 | 487 | 0 | 0 | 82.0332 | 7369.3158 | 451.1826 | 1331.6723
338866 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | BR6565552 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 11:02:44 | 13.01.2021 13:58:00 | 2.9211 | 2 | 754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8422 | 2202.5169 | 0 | 0 | 0 | 0
338876 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7056904 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 11:03:44 | 13.01.2021 18:28:00 | 7.4044 | 1 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4044 | 1806.6834 | 0 | 0 | 0 | 0
338887 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6744311 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 11:04:45 | 13.01.2021 15:31:00 | 4.4375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 1891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301.75 | 8391.3125
338893 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6761795 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 11:05:45 | 13.01.2021 14:31:00 | 3.4208 | 21 | 571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.8374 | 1953.2939 | 0 | 0 | 0 | 0
338909 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7041733 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 11:05:34 | 13.01.2021 11:34:00 | 0.47389 | 0 | 0 | 8 | 1 | 66 | 398 | 0 | 0 | 3.7911 | 0.47389 | 31.2767 | 188.6082
338922 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6557848 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 10:57:44 | 13.01.2021 13:06:00 | 2.1378 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463.8983 | 0 | 0 | 0 | 0
338923 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | BR6794633 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 11:05:24 | 13.01.2021 17:15:00 | 6.16 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 893.2 | 0 | 0
338925 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6644016 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.01.2021 11:07:46 | 13.01.2021 12:29:00 | 1.3539 | 0 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 917.9374 | 0 | 0 | 0 | 0
338936 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO6985525 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 08:54:07 | 13.01.2021 14:01:00 | 5.1147 | 4 | 678 | 0 | 0 | 8 | 3109 | 20.4589 | 3467.7802 | 0 | 0 | 40.9178 | 15901.6645
338936 | 2 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO7029271 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 08:54:07 | 13.01.2021 14:30:00 | 5.5981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5981 | 9835.7914
338937 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | ISO6902797 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 11:07:10 | 13.01.2021 14:05:00 | 2.9639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.3028
338942 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | OG Fideri | ISO7037854 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 11:09:45 | 13.01.2021 12:57:00 | 1.7875 | 0 | 0 | 4 | 230 | 4 | 76 | 0 | 0 | 7.15 | 411.125 | 7.15 | 135.85
338943 | 1 | KONYA | KARATAY | DM | ISO6979034 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 11:08:45 | 13.01.2021 13:41:40 | 2.5486 | 56 | 1426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.7222 | 3634.3179 | 0 | 0 | 0 | 0
338944 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6805133 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 11:08:45 | 13.01.2021 12:03:00 | 0.90417 | 3 | 99 | 0 | 0 | 12 | 655 | 2.7125 | 89.5128 | 0 | 0 | 10.85 | 592.2314
338948 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6705552 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 11:09:52 | 13.01.2021 13:50:00 | 2.6689 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341.6179 | 0 | 0 | 0 | 0
338949 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6983102 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 11:09:44 | 13.01.2021 11:42:00 | 0.53778 | 33 | 389 | 0 | 0 | 9 | 164 | 17.7467 | 209.1964 | 0 | 0 | 4.84 | 88.1959
338953 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517251154 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 11:12:08 | 14.01.2021 00:00:00 | 12.7978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7978
338958 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6729090 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 11:11:45 | 13.01.2021 12:11:00 | 0.9875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.925 | 196.5125
338963 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6969974 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 11:09:42 | 13.01.2021 12:24:00 | 1.2383 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.1746 | 0 | 0 | 0 | 0
338964 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | SDK Çıkışı | FUSE7141799 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 11:09:28 | 13.01.2021 16:24:00 | 5.2422 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.3221 | 0 | 0 | 0 | 0
338976 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6650669 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 07:19:55 | 13.01.2021 16:06:00 | 8.7681 | 0 | 1 | 0 | 1 | 32 | 487 | 0 | 8.7681 | 0 | 8.7681 | 280.5779 | 4270.0452
338977 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | OG Fideri | ISO7013591 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 11:14:46 | 13.01.2021 18:03:00 | 6.8039 | 1 | 62 | 3 | 100 | 6 | 871 | 6.8039 | 421.8412 | 20.4117 | 680.389 | 40.8233 | 5926.1882
338979 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6920892 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.01.2021 11:14:47 | 13.01.2021 14:15:00 | 3.0036 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306.3682 | 0 | 0 | 0 | 0
339031 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM | BR6740395 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 11:14:46 | 13.01.2021 14:22:00 | 3.1206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | 4949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508.6513 | 15443.6514
339035 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6981114 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 11:16:47 | 13.01.2021 14:24:00 | 3.1203 | 0 | 477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1488.3736 | 0 | 0 | 0 | 0
339053 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6558204 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 11:17:47 | 13.01.2021 12:17:59 | 1.0033 | 112 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.373 | 103.343 | 0 | 0 | 0 | 0
339057 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6842184 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 11:19:31 | 13.01.2021 17:20:00 | 6.0081 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252.3385 | 0 | 0 | 0 | 0
339060 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | OG Fideri | ISO7023723 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 10:42:03 | 13.01.2021 13:47:00 | 3.0825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.495 | 3526.38
339067 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6949777 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 11:22:03 | 13.01.2021 11:29:55 | 0.13111 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22 | 219 | 0.52444 | 0 | 0 | 0 | 2.8844 | 28.7131
339075 | 1 | KONYA | TAŞKENT | OG Fideri | ISO6539723 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 10:57:44 | 13.01.2021 14:08:23 | 3.1775 | 1 | 224 | 0 | 0 | 3 | 1508 | 3.1775 | 711.76 | 0 | 0 | 9.5325 | 4791.67
339113 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | OG Fideri | ISO6867067 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 11:27:47 | 13.01.2021 12:37:00 | 1.1536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.6083 | 1465.0847
339115 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6727271 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 11:31:48 | 13.01.2021 13:21:00 | 1.82 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 600 | 0 | 1.82 | 0 | 0 | 21.84 | 1092
339116 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6877704 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 11:33:48 | 13.01.2021 16:15:00 | 4.6867 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.0334 | 0 | 0 | 0 | 0
339124 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6878726 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.01.2021 11:33:48 | 13.01.2021 13:50:00 | 2.27 | 0 | 755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1713.85 | 0 | 0 | 0 | 0
339125 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6885391 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.01.2021 11:33:48 | 13.01.2021 13:45:00 | 2.1867 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408.9073 | 0 | 0 | 0 | 0
339143 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO8395488 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 11:36:48 | 13.01.2021 14:07:00 | 2.5033 | 207 | 10 | 0 | 0 | 202 | 3 | 518.1893 | 25.0333 | 0 | 0 | 505.6727 | 7.51
339146 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6983093 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 11:34:48 | 13.01.2021 12:59:00 | 1.4033 | 36 | 3650 | 0 | 0 | 7 | 208 | 50.5199 | 5122.1545 | 0 | 0 | 9.8233 | 291.8926
339151 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6890329 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 10:03:51 | 13.01.2021 13:00:00 | 2.9358 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308.2622 | 0 | 0 | 0 | 0
339163 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | BR6960517 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 11:39:49 | 13.01.2021 16:52:00 | 5.2031 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 582.7427 | 0 | 0
339164 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6837775 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 11:39:58 | 13.01.2021 13:44:00 | 2.0672 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252.2008 | 0 | 0 | 0 | 0
339167 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | AG Fideri | ISO10534419 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 09:59:21 | 13.01.2021 15:11:00 | 5.1942 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342.8152 | 0 | 0 | 0 | 0
339177 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | FUSE7009033 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 11:41:33 | 13.01.2021 13:19:00 | 1.6242 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.8327 | 0 | 0 | 0 | 0
339179 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6699747 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 11:42:49 | 13.01.2021 20:04:22 | 8.3592 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7183 | 50.155 | 0 | 0 | 0 | 0
339183 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6949777 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 11:44:35 | 13.01.2021 13:41:54 | 1.9553 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22 | 219 | 7.8211 | 0 | 0 | 0 | 43.0162 | 428.2063
339184 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6714284 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 11:44:49 | 13.01.2021 18:15:00 | 6.5031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 962.4529
339186 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO6942543 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ZİNCİR İZOLATÖRDEN İLETKEN DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 06:44:48 | 13.01.2021 13:30:00 | 6.7533 | 23 | 961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.3266 | 6489.9501 | 0 | 0 | 0 | 0
339191 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6828986 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 10:28:33 | 13.01.2021 16:33:00 | 6.0742 | 8 | 6 | 0 | 0 | 123 | 428 | 48.5934 | 36.445 | 0 | 0 | 747.1229 | 2599.7448
339195 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6969510 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 11:46:49 | 13.01.2021 15:15:00 | 3.4697 | 15 | 1687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.0458 | 5853.4176 | 0 | 0 | 0 | 0
339212 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6628549 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 11:49:04 | 13.01.2021 13:34:00 | 1.7489 | 0 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 526.4159 | 0 | 0 | 0 | 0
339213 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | BR6790707 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 11:14:55 | 13.01.2021 15:21:00 | 4.1014 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1041.7531 | 0 | 0 | 0 | 0
339215 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7029565 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 11:30:28 | 13.01.2021 20:01:00 | 8.5089 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1752.8313 | 0 | 0 | 0 | 0
339220 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6868286 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 11:51:50 | 13.01.2021 13:38:00 | 1.7694 | 0 | 0 | 0 | 482 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 852.8701 | 12.3861 | 17.6944
339228 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR7067037 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 11:53:51 | 13.01.2021 14:01:00 | 2.1192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326.3522
339231 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6746588 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 11:53:51 | 13.01.2021 14:18:00 | 2.4025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468.4875
339232 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6789752 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 11:53:51 | 13.01.2021 12:24:00 | 0.5025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.09
339233 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517321143 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 11:53:19 | 13.01.2021 13:44:00 | 1.8447 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8447 | 0 | 0 | 0 | 0
339237 | 1 | KONYA | MERAM | Dağıtım Transformatörü | ISO7150491 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / YANMASI (ISI, YÜK) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 11:55:04 | 13.01.2021 17:39:00 | 5.7322 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 578.9542 | 0 | 0 | 0 | 0
339239 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7003013 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 11:55:51 | 13.01.2021 12:41:00 | 0.7525 | 19 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2975 | 39.8825 | 0 | 0 | 0 | 0
339251 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6954979 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 11:56:01 | 13.01.2021 16:34:00 | 4.6331 | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1269.4584 | 0 | 0 | 0 | 0
339260 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO9242794 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 11:57:51 | 13.01.2021 13:22:00 | 1.4025 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1555 | 5.61 | 0 | 0 | 0 | 14.025 | 2180.8875
339272 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | OG Fideri | ISO6945892 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 10:09:00 | 13.01.2021 12:39:00 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1437.5
339273 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6920247 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 07:39:40 | 13.01.2021 09:43:00 | 2.0556 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.2225 | 0 | 0 | 0 | 0
339274 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7019651 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 11:32:48 | 13.01.2021 13:28:00 | 1.92 | 0 | 0 | 16 | 218 | 4 | 0 | 0 | 0 | 30.72 | 418.56 | 7.68 | 0
339283 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Direk | BR7098489 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 07:45:34 | 13.01.2021 12:11:00 | 4.4239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.314
339286 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO6944716 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 12:01:52 | 13.01.2021 15:15:00 | 3.2189 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 464 | 0 | 0 | 3.2189 | 16.0944 | 16.0944 | 1493.565
339287 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6876539 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 12:01:08 | 13.01.2021 13:19:01 | 1.2981 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.5944 | 0 | 0 | 0 | 0
339289 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6825870 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 12:00:52 | 13.01.2021 16:00:00 | 3.9856 | 0 | 0 | 19 | 1 | 46 | 43 | 0 | 0 | 75.7256 | 3.9856 | 183.3358 | 171.3791
339291 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | AG Fideri | BR6850108 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 12:00:52 | 13.01.2021 16:01:00 | 4.0022 | 0 | 0 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1176.6527 | 0 | 0
339295 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6884111 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 09:39:16 | 13.01.2021 16:45:00 | 7.0956 | 1 | 1180 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.0956 | 8372.7608 | 0 | 0 | 0 | 7.0956
339295 | 2 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6817109 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 09:39:16 | 13.01.2021 16:47:00 | 7.1289 | 0 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3265.0316 | 0 | 0 | 0 | 0
339303 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | BR6872355 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 10:09:40 | 13.01.2021 13:00:00 | 2.8389 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264.0168 | 0 | 0 | 0 | 0
339308 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6713681 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 12:04:53 | 13.01.2021 14:17:00 | 2.2019 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 89 | 0 | 2.2019 | 0 | 0 | 48.4427 | 195.9727
339309 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO7029223 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 12:04:53 | 13.01.2021 19:01:00 | 6.9353 | 6 | 96 | 0 | 0 | 1 | 47 | 41.6117 | 665.7869 | 0 | 0 | 6.9353 | 325.9582
339331 | 1 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO11249240 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 10:27:04 | 13.01.2021 13:35:00 | 3.1322 | 8 | 1920 | 0 | 0 | 6 | 369 | 25.0578 | 6013.8624 | 0 | 0 | 18.7933 | 1155.7892
339335 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6944502 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 12:08:53 | 13.01.2021 18:00:00 | 5.8519 | 0 | 0 | 63 | 3 | 42 | 7 | 0 | 0 | 368.6722 | 17.5558 | 245.7815 | 40.9636
339338 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO6699205 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 12:09:53 | 13.01.2021 14:45:00 | 2.5853 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2.5853 | 0 | 41.3645 | 0
339343 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7030345 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 12:09:53 | 13.01.2021 21:45:00 | 9.5853 | 6 | 691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.5117 | 6623.4285 | 0 | 0 | 0 | 0
339359 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7077419 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 09:16:13 | 13.01.2021 14:21:00 | 5.0797 | 0 | 2 | 0 | 0 | 181 | 998 | 0 | 10.1594 | 0 | 0 | 919.4293 | 5069.5606
339361 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6919842 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 11:20:47 | 13.01.2021 14:15:00 | 2.9036 | 0 | 0 | 86 | 554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.7105 | 1608.5999 | 0 | 0
339362 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6919833 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 11:19:12 | 13.01.2021 13:08:00 | 1.8133 | 0 | 0 | 18 | 229 | 61 | 172 | 0 | 0 | 32.6399 | 415.2526 | 110.6131 | 311.8928
339363 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO11310721 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 10:41:02 | 13.01.2021 13:07:00 | 2.4328 | 0 | 0 | 185 | 256 | 7 | 0 | 0 | 0 | 450.0643 | 622.7917 | 17.0295 | 0
339366 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6627380 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 11:08:45 | 13.01.2021 15:51:00 | 4.7042 | 0 | 0 | 64 | 219 | 12 | 0 | 0 | 0 | 301.0669 | 1030.2132 | 56.45 | 0
339380 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517132583 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 12:15:33 | 13.01.2021 12:53:00 | 0.62417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62417 | 0 | 0 | 0 | 0
339406 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6949385 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 12:21:53 | 13.01.2021 12:56:00 | 0.56861 | 35 | 1321 | 109 | 780 | 35 | 65 | 19.9014 | 751.1338 | 61.9785 | 443.5158 | 19.9014 | 36.9597
339409 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Fideri | BR6823647 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 12:22:54 | 13.01.2021 17:16:00 | 4.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.17
339424 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO7068542 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 12:27:41 | 13.01.2021 17:19:00 | 4.8553 | 0 | 0 | 16 | 28 | 0 | 10 | 0 | 0 | 77.6845 | 135.9478 | 0 | 48.5528
339425 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6850887 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 11:55:51 | 13.01.2021 13:55:00 | 1.9858 | 26 | 2054 | 0 | 1 | 18 | 236 | 51.6316 | 4078.8948 | 0 | 1.9858 | 35.7449 | 468.6559
339428 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | BR6849605 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 12:29:32 | 13.01.2021 12:45:11 | 0.26083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.5983
339429 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | BR6984308 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 12:28:54 | 13.01.2021 13:59:00 | 1.5017 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.3006 | 0 | 0
339440 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7068284 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 12:31:54 | 13.01.2021 13:03:00 | 0.51833 | 1 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51833 | 110.9226 | 0 | 0 | 0 | 0
339441 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | BR6826902 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 12:30:54 | 13.01.2021 20:31:00 | 8.0017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.0434
339443 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7150147 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 11:31:00 | 13.01.2021 13:00:06 | 1.485 | 9 | 3525 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13.365 | 5234.625 | 0 | 0 | 0 | 1.485
339443 | 2 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7150147 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 11:31:00 | 13.01.2021 13:28:00 | 1.95 | 47 | 11627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.65 | 22672.65 | 0 | 0 | 0 | 0
339448 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7156471 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 12:21:57 | 13.01.2021 13:50:00 | 1.4675 | 0 | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512.1575 | 0 | 0 | 0 | 0
339458 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO9361730 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 12:32:54 | 13.01.2021 14:23:00 | 1.835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.505 | 594.54
339461 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6630253 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 12:35:59 | 13.01.2021 15:59:00 | 3.3836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1275.621
339466 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6627851 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 12:21:00 | 13.01.2021 17:06:00 | 4.75 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.25 | 0 | 0 | 0 | 0
339467 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR7082937 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 12:34:32 | 13.01.2021 18:11:00 | 5.6078 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 213.0956 | 0 | 0 | 0 | 274.7812
339470 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6896704 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 11:14:05 | 13.01.2021 16:42:00 | 5.4653 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1180.5005 | 0 | 0 | 0 | 0
339484 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM | BR7001901 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 08:41:57 | 13.01.2021 13:02:00 | 4.3342 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 628 | 17.3367 | 4.3342 | 0 | 0 | 26.005 | 2721.8588
339489 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6716264 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 12:40:17 | 13.01.2021 17:40:00 | 4.9953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.882
339492 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6707895 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 12:27:23 | 13.01.2021 17:01:00 | 4.5603 | 3 | 566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6808 | 2581.1185 | 0 | 0 | 0 | 0
339503 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7055707 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 12:44:02 | 13.01.2021 13:18:50 | 0.58 | 3 | 4810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.74 | 2789.8 | 0 | 0 | 0 | 0
339506 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6851528 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 10:56:05 | 13.01.2021 15:08:00 | 4.1986 | 132 | 677 | 0 | 0 | 150 | 2384 | 554.2165 | 2842.459 | 0 | 0 | 629.7915 | 10009.4862
339517 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO7125652 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 12:45:54 | 13.01.2021 13:43:00 | 0.95167 | 0 | 19 | 10 | 7829 | 6 | 267 | 0 | 18.0817 | 9.5167 | 7450.6244 | 5.71 | 254.0959
339530 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO6831639 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 12:48:33 | 13.01.2021 13:09:00 | 0.34083 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0225 | 0 | 0 | 0 | 0
339556 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | BR6834998 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 09:16:37 | 13.01.2021 12:57:00 | 3.6731 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 859.496 | 0 | 0 | 0 | 0
339563 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6714853 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 12:53:08 | 13.01.2021 12:55:16 | 0.03556 | 13 | 599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46228 | 21.3004 | 0 | 0 | 0 | 0
339564 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6870020 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 12:52:27 | 13.01.2021 18:17:00 | 5.4092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.5467
339570 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6963610 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 10:36:50 | 13.01.2021 14:12:00 | 3.5861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.375 | 21.5167
339580 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE7042983 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 12:54:34 | 13.01.2021 16:02:00 | 3.1239 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1239 | 0 | 0 | 0 | 0
339597 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO7158428 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 06:59:00 | 13.01.2021 10:57:00 | 3.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9333 | 2526.7688
339598 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Dağıtım Transformatörü | ISO7158435 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 04:55:04 | 13.01.2021 11:10:13 | 6.2525 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 934 | 0 | 0 | 0 | 6.2525 | 37.515 | 5839.835
339601 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6900870 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.01.2021 13:02:55 | 13.01.2021 16:51:00 | 3.8014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 509.3863
339614 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6832066 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 13:03:09 | 13.01.2021 16:28:00 | 3.4142 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.5668 | 0 | 0 | 0 | 0
339615 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7068431 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 09:08:51 | 13.01.2021 13:00:00 | 3.8525 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.1 | 0 | 0 | 0 | 0
339617 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6809919 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 13:05:43 | 13.01.2021 14:21:00 | 1.2547 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.1795 | 0 | 0 | 0 | 0
339622 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6785114 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 13:06:54 | 13.01.2021 16:37:00 | 3.5017 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388.6854 | 0 | 0 | 0 | 0
339623 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO7039725 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 13:07:51 | 13.01.2021 14:34:00 | 1.4358 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.1739 | 0 | 0 | 0 | 0
339625 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | BR6624935 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 04:33:50 | 13.01.2021 13:13:00 | 8.6528 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 778.7502 | 0 | 0 | 0 | 0
339627 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR6658997 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 10:11:24 | 13.01.2021 19:01:00 | 8.8267 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 171 | 0 | 88.2667 | 0 | 8.8267 | 0 | 1509.3606
339629 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | OG Fideri | ISO6747130 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 06:55:54 | 13.01.2021 09:30:00 | 2.5683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.6833 | 2427.0718
339632 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | AG Fideri | BR7116691 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 06:57:54 | 13.01.2021 13:27:00 | 6.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 726.32
339646 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6650468 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 13:15:33 | 13.01.2021 15:49:00 | 2.5575 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388.74 | 0 | 0 | 0 | 0
339650 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6564381 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 13:16:06 | 13.01.2021 19:11:00 | 5.915 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 709.8 | 0 | 0 | 0 | 0
339652 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR6825024 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 13:17:00 | 13.01.2021 16:01:00 | 2.7333 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.133 | 0 | 0 | 0 | 0
339660 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6675570 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 11:14:24 | 13.01.2021 16:57:00 | 5.71 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.2 | 0 | 0 | 0 | 0
339661 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO7025632 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 13:20:01 | 13.01.2021 16:42:00 | 3.3664 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 639.6141 | 0 | 0 | 0 | 0
339673 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6812432 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 13:22:27 | 13.01.2021 14:31:00 | 1.1425 | 195 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.7875 | 102.825 | 0 | 0 | 0 | 0
339674 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6600770 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 08:00:00 | 13.01.2021 15:30:00 | 7.5 | 0 | 558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4185 | 0 | 0 | 0 | 0
339676 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6743347 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 10:28:07 | 13.01.2021 19:05:00 | 8.6147 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1412.8141 | 0 | 0 | 0 | 0
339681 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7041351 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 09:26:48 | 13.01.2021 14:31:14 | 5.0739 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1263.3986 | 0 | 0 | 0 | 0
339682 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6613197 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 09:36:57 | 13.01.2021 16:00:00 | 6.3842 | 18 | 65 | 0 | 0 | 77 | 1759 | 114.9151 | 414.971 | 0 | 0 | 491.5811 | 11229.755
339683 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6778253 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 10:08:00 | 13.01.2021 19:15:00 | 9.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455.8335 | 5825.5521
339686 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6758347 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 09:31:32 | 13.01.2021 17:35:00 | 8.0578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.7511 | 12086.67
339690 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6824204 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 09:44:00 | 13.01.2021 19:00:09 | 9.2692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.0751 | 899.1095
339691 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6685190 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 12:57:54 | 13.01.2021 15:49:00 | 2.8517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.6267 | 28.5167
339692 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | OG Fideri | ISO6708903 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 11:26:47 | 13.01.2021 18:51:00 | 7.4036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.4217 | 0
339704 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | OG Fideri | ISO6807471 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 12:49:54 | 13.01.2021 16:35:00 | 3.7517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.2751 | 491.4688
339706 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6787835 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 09:33:03 | 13.01.2021 12:59:00 | 3.4325 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.87 | 0 | 0 | 0 | 0
339707 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6890164 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 09:05:31 | 13.01.2021 14:27:00 | 5.3581 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 696.5478 | 0 | 0 | 0 | 0
339708 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6904759 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 13:23:41 | 13.01.2021 13:43:14 | 0.32583 | 15 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8875 | 24.1114 | 0 | 0 | 0 | 0
339709 | 1 | KONYA | KARATAY | DM | ISO6904763 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / DİĞER AYARLARIN YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 13:23:41 | 13.01.2021 13:26:00 | 0.03861 | 62 | 694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3938 | 26.7953 | 0 | 0 | 0 | 0
339710 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7126182 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 09:17:56 | 13.01.2021 18:30:00 | 9.2011 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.2344 | 0 | 0 | 0 | 0
339711 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO9361115 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 12:31:00 | 13.01.2021 17:31:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 3935
339718 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6908575 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 09:04:21 | 13.01.2021 17:57:00 | 8.8775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 763.465 | 1420.4
339719 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516936436 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 13:24:29 | 13.01.2021 17:59:00 | 4.5753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5753
339723 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6703778 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 11:16:46 | 13.01.2021 13:31:00 | 2.2372 | 134 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299.7875 | 40.27 | 0 | 0 | 0 | 0
339724 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6934879 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 13:25:44 | 13.01.2021 16:07:00 | 2.6878 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370.9136 | 0 | 0 | 0 | 0
339726 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO7058871 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 13:28:26 | 13.01.2021 16:25:00 | 2.9428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9428 | 712.1528
339727 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR6546583 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 13:28:07 | 13.01.2021 15:27:00 | 1.9814 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.1576 | 0 | 0 | 0 | 0
339728 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6541318 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 11:41:49 | 13.01.2021 15:37:00 | 3.9197 | 44 | 2234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.4677 | 8756.6545 | 0 | 0 | 0 | 0
339730 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6810478 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 13:27:50 | 13.01.2021 16:09:00 | 2.6861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.4805
339731 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO6977139 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 09:25:26 | 13.01.2021 13:37:00 | 4.1928 | 4 | 1512 | 0 | 0 | 7 | 1940 | 16.7711 | 6339.4834 | 0 | 0 | 29.3495 | 8133.9932
339734 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7115236 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 13:30:26 | 13.01.2021 15:13:00 | 1.7094 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367.5296 | 0 | 0 | 0 | 0
339737 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516955591 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 13:30:58 | 13.01.2021 16:49:00 | 3.3006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3006
339743 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6550403 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 13:33:34 | 13.01.2021 16:38:00 | 3.0739 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.7339 | 0 | 0 | 0 | 0
339744 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6810091 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 13:31:51 | 13.01.2021 14:52:00 | 1.3358 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.7241 | 0 | 0 | 0 | 0
339745 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6748996 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 13:32:25 | 13.01.2021 15:06:00 | 1.5597 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.068 | 0 | 0 | 0 | 0
339747 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6526195 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 13:35:38 | 13.01.2021 17:57:00 | 4.3561 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 679.5532 | 0 | 0 | 0 | 0
339749 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR6652353 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 13:35:45 | 13.01.2021 16:30:00 | 2.9042 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 566.3131 | 0 | 0 | 0 | 0
339756 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6801093 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 11:09:45 | 13.01.2021 15:17:00 | 4.1208 | 2 | 55 | 31 | 204 | 0 | 0 | 8.2417 | 226.6456 | 127.7457 | 840.6493 | 0 | 0
339757 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6668393 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 13:36:25 | 13.01.2021 18:27:00 | 4.8431 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6238 | 0 | 0 | 0 | 0
339765 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6791094 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 13:36:53 | 13.01.2021 14:24:50 | 0.79917 | 23 | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3809 | 229.3618 | 0 | 0 | 0 | 0
339780 | 1 | KONYA | KARATAY | TM | BR6746305 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 11:42:49 | 13.01.2021 15:05:00 | 3.3697 | 268 | 1663 | 0 | 0 | 57 | 740 | 903.085 | 5603.8444 | 0 | 0 | 192.074 | 2493.5928
339780 | 2 | KONYA | KARATAY | TM | BR6746308 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 11:42:49 | 13.01.2021 15:05:00 | 3.3697 | 6 | 0 | 0 | 0 | 97 | 53 | 20.2183 | 0 | 0 | 0 | 326.8628 | 178.5952
339780 | 3 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6717827 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 11:42:49 | 13.01.2021 15:44:00 | 4.0197 | 9 | 148 | 0 | 0 | 39 | 232 | 36.1775 | 594.9186 | 0 | 0 | 156.7691 | 932.575
339787 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | AG Fideri | BR7035220 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 13:42:23 | 13.01.2021 20:53:00 | 7.1769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 933.0022
339788 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6853376 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 13:41:37 | 13.01.2021 15:55:00 | 2.2231 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.2209 | 0 | 0 | 0 | 0
339797 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517179220 | AG-DİREKTEN-ŞALTER ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 13:44:27 | 13.01.2021 16:29:00 | 2.7425 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.97 | 0 | 0 | 0 | 0
339798 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO8654203 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 13:44:19 | 13.01.2021 19:19:00 | 5.5781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474.1351
339799 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7060617 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 13:10:31 | 13.01.2021 15:27:00 | 2.2747 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.0653 | 0 | 0 | 0 | 0
339800 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO10951214 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 11:17:16 | 13.01.2021 20:30:00 | 9.2122 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1473.9552 | 0 | 0 | 0 | 0
339801 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Direk | ISO6900460 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 11:06:09 | 13.01.2021 17:23:00 | 6.2808 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1124.2686 | 0 | 0 | 0 | 0
339802 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7017647 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 13:45:51 | 13.01.2021 16:04:00 | 2.3025 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 2.3025 | 0 | 317.745
339804 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | OG Fideri | ISO10882776 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 13:44:34 | 13.01.2021 14:35:00 | 0.84056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6811 | 162.2281
339806 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6707686 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 12:45:22 | 13.01.2021 14:21:00 | 1.5939 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363.4069 | 0 | 0 | 0 | 0
339809 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6965690 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / DİREK KIRILMASI-YIKILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 09:02:52 | 13.01.2021 16:37:00 | 7.5689 | 0 | 0 | 41 | 2 | 0 | 189 | 0 | 0 | 310.3245 | 15.1378 | 0 | 1430.5202
339810 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6847457 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 07:56:29 | 13.01.2021 12:57:00 | 5.0086 | 0 | 0 | 22 | 461 | 5 | 88 | 0 | 0 | 110.1894 | 2308.9692 | 25.0431 | 440.7577
339811 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | BR6848032 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 10:58:44 | 13.01.2021 15:49:00 | 4.8378 | 31 | 108 | 41 | 390 | 88 | 552 | 149.9712 | 522.4802 | 198.349 | 1886.7342 | 425.7246 | 2670.4546
339814 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515954087 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 13:47:58 | 13.01.2021 20:44:00 | 6.9339 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9339 | 0 | 0 | 0 | 0
339817 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7097858 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 12:45:43 | 13.01.2021 16:15:00 | 3.4881 | 0 | 421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1468.4733 | 0 | 0 | 0 | 0
339819 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR7078580 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 10:48:18 | 13.01.2021 12:02:00 | 1.2283 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 2.4567 | 0 | 0 | 0 | 179.3362
339828 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516957160 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 13:49:24 | 13.01.2021 17:47:00 | 3.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.96
339829 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6658132 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 13:50:04 | 13.01.2021 16:15:07 | 2.4175 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.8075 | 0 | 0 | 0 | 0
339830 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6691741 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 13:50:08 | 13.01.2021 17:33:41 | 3.7258 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488.0837 | 0 | 0 | 0 | 0
339838 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6822543 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 11:49:51 | 13.01.2021 15:21:00 | 3.5192 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.3627 | 0 | 0 | 0 | 0
339841 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6865635 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 10:29:15 | 13.01.2021 16:20:00 | 5.8458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2034.3488
339843 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM | BR6721945 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.01.2021 09:49:23 | 13.01.2021 13:01:00 | 3.1936 | 285 | 428 | 0 | 0 | 185 | 1115 | 910.1789 | 1366.8651 | 0 | 0 | 590.8179 | 3560.8751
339844 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM | BR6721918 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 09:27:20 | 13.01.2021 15:25:00 | 5.9611 | 311 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1853.9052 | 2414.2495 | 0 | 0 | 0 | 0
339845 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6714853 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 13:54:41 | 13.01.2021 13:56:00 | 0.02194 | 13 | 599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28522 | 13.1421 | 0 | 0 | 0 | 0
339847 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6928541 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 13:55:14 | 13.01.2021 17:30:00 | 3.5794 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 576.2898 | 0 | 0 | 0 | 0
339850 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6714853 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 13:56:06 | 13.01.2021 14:26:32 | 0.50722 | 13 | 599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5939 | 303.8248 | 0 | 0 | 0 | 0
339851 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6717976 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 13:54:50 | 13.01.2021 14:45:00 | 0.83611 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.5916 | 0 | 0 | 0 | 0
339854 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6908592 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 09:17:57 | 13.01.2021 16:41:00 | 7.3842 | 38 | 2 | 24 | 58 | 215 | 252 | 280.5985 | 14.7683 | 177.2201 | 428.2819 | 1587.5965 | 1860.8108
339856 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO10825180 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 13:57:01 | 13.01.2021 16:13:00 | 2.2664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1967 | 951.8838
339859 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6608958 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 13:58:37 | 13.01.2021 14:40:00 | 0.68972 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.2131 | 0 | 0 | 0 | 0
339863 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | AG Fideri | BR7103304 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 13:59:09 | 13.01.2021 17:31:00 | 3.5308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.4557
339868 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | BR6895728 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.01.2021 13:59:57 | 13.01.2021 14:31:00 | 0.5175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.99
339874 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6946187 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 09:46:58 | 13.01.2021 15:59:00 | 6.2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1754.7585
339878 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6796948 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 13:35:26 | 13.01.2021 15:41:00 | 2.0928 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362.0509 | 0 | 0 | 0 | 0
339887 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | SDK Çıkışı | BR6948459 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 14:02:42 | 13.01.2021 15:17:00 | 1.2383 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.0565 | 0 | 0
339893 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR6809266 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 14:04:38 | 13.01.2021 15:42:00 | 1.6228 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308.3282 | 0 | 0 | 0 | 0
339894 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6937121 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 14:04:40 | 13.01.2021 15:16:00 | 1.1889 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.1891 | 0 | 0 | 0 | 0
339895 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7053203 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 14:07:01 | 13.01.2021 15:00:00 | 0.88306 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.6208 | 0 | 0 | 0 | 0
339906 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517304262 | AG-DAĞITIM PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 14:09:19 | 13.01.2021 15:53:00 | 1.7281 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7281 | 0 | 0 | 0 | 0
339909 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6843903 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 14:09:25 | 13.01.2021 18:29:00 | 4.3264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393.7015
339911 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6761636 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 12:40:00 | 13.01.2021 22:10:00 | 9.5 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0
339915 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO9362160 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 14:11:36 | 13.01.2021 22:59:00 | 8.79 | 33 | 180 | 0 | 0 | 9 | 164 | 290.07 | 1582.2 | 0 | 0 | 79.11 | 1441.56
339925 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6785725 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 14:14:49 | 13.01.2021 15:51:00 | 1.6031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261.2988
339928 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6711549 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 08:41:12 | 13.01.2021 14:23:00 | 5.6967 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 222.1701 | 0 | 279.1368
339929 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO7047632 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 14:15:55 | 13.01.2021 15:20:00 | 1.0681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.3087
339933 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6723658 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 14:18:10 | 13.01.2021 16:19:00 | 2.0139 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.5835 | 0 | 0 | 0 | 0
339935 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516267147 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 14:18:03 | 13.01.2021 17:44:00 | 3.4325 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.975 | 0 | 0 | 0 | 0
339942 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | AG Fideri | ISO6889013 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 07:09:31 | 13.01.2021 16:30:00 | 9.3414 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 532.4592 | 0 | 0 | 0 | 0
339945 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6933529 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 14:19:10 | 13.01.2021 20:06:00 | 5.7806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 647.4227
339952 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO6968536 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 14:21:29 | 13.01.2021 15:12:00 | 0.84194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9969
339956 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6736204 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 14:22:45 | 13.01.2021 20:50:00 | 6.4542 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 922.9463 | 0 | 0 | 0 | 0
339961 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6528183 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 12:58:52 | 13.01.2021 17:44:00 | 4.7522 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1249.8339 | 0 | 0 | 0 | 0
339973 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM | BR7153800 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 07:55:37 | 13.01.2021 12:17:00 | 4.3564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 3762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.7609 | 16388.7392
339973 | 2 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO10944975 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 07:55:37 | 13.01.2021 12:59:01 | 5.0567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 5377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.7568 | 27189.7146
339973 | 3 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO7144778 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 07:55:37 | 13.01.2021 13:07:05 | 5.1911 | 0 | 0 | 10 | 5 | 62 | 3969 | 0 | 0 | 51.9111 | 25.9555 | 321.8488 | 20603.5156
339975 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | AG Fideri | BR6601129 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 11:08:40 | 13.01.2021 12:03:00 | 0.90556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.3724
339993 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO7021661 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 14:41:58 | 13.01.2021 17:17:00 | 2.5839 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397.9191 | 0 | 0 | 0 | 0
339995 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6701723 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 14:42:58 | 13.01.2021 17:03:00 | 2.3339 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263.7296 | 0 | 0 | 0 | 0
340000 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6540269 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 14:31:49 | 13.01.2021 18:14:00 | 3.7031 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318.4632 | 0 | 0 | 0 | 0
340002 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6914343 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 13:39:08 | 13.01.2021 16:57:00 | 3.2978 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.1467 | 0 | 0 | 0 | 0
340006 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | OG Fideri | ISO6712163 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 14:41:45 | 13.01.2021 15:07:00 | 0.42083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84166 | 332.0349
340007 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | AG Fideri | ISO7123223 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 14:51:58 | 13.01.2021 15:24:00 | 0.53389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2795
340008 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR7140946 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 12:36:11 | 13.01.2021 21:58:19 | 9.3689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 908.7823
340011 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6656265 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 14:29:35 | 13.01.2021 18:34:27 | 4.0811 | 7 | 2244 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28.5678 | 9158.0108 | 0 | 0 | 0 | 4.0811
340014 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6565506 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 14:34:00 | 13.01.2021 18:40:00 | 4.1 | 0 | 0 | 1 | 825 | 181 | 868 | 0 | 0 | 4.1 | 3382.5 | 742.1 | 3558.8
340020 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6584105 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 14:29:44 | 13.01.2021 18:09:00 | 3.6544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.6853
340026 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6927698 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 12:00:39 | 13.01.2021 15:53:00 | 3.8725 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 755.1375 | 0 | 0 | 0 | 0
340028 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6840918 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 14:37:29 | 13.01.2021 16:17:00 | 1.6586 | 0 | 896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1486.1146 | 0 | 0 | 0 | 0
340038 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Fideri | ISO6933151 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 14:54:41 | 13.01.2021 16:46:00 | 1.8553 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.8044 | 0 | 0
340041 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO7063543 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 10:11:46 | 13.01.2021 16:44:00 | 6.5372 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 980.583 | 0 | 0 | 0 | 0
340042 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO6752897 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 14:42:24 | 13.01.2021 16:27:00 | 1.7433 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.2732 | 0 | 0 | 0 | 0
340053 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR8949513 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 14:53:17 | 13.01.2021 15:54:00 | 1.0119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.003
340054 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6791103 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 14:27:58 | 13.01.2021 16:27:24 | 1.9906 | 2 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9811 | 212.9899 | 0 | 0 | 0 | 0
340056 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | AG Fideri | ISO6744988 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 11:12:05 | 13.01.2021 15:09:00 | 3.9486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.8138
340057 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517118390 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 14:45:53 | 13.01.2021 21:44:00 | 6.9686 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9686 | 0 | 0 | 0 | 0
340059 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Direk | BR6837993 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 14:43:37 | 13.01.2021 19:52:00 | 5.1397 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.9341 | 0 | 0 | 0 | 0
340060 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6819286 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 14:49:50 | 13.01.2021 16:53:00 | 2.0528 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.3779 | 0 | 0 | 0 | 0
340065 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6801896 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 14:33:43 | 13.01.2021 18:01:00 | 3.4547 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.3776 | 0 | 0 | 0 | 0
340066 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO6948302 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 14:51:22 | 13.01.2021 23:00:00 | 8.1439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447.9139 | 5032.924
340075 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | OG Fideri | ISO6680008 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 14:50:10 | 13.01.2021 15:33:00 | 0.71389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4278 | 590.387
340078 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO6531432 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 14:51:37 | 13.01.2021 18:13:00 | 3.3564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.3729
340080 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517141813 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 14:35:41 | 13.01.2021 15:31:00 | 0.92194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92194
340081 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517228757 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 14:36:12 | 13.01.2021 15:29:00 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88
340085 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6652319 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 14:29:02 | 13.01.2021 16:19:00 | 1.8328 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 489.3523 | 0 | 0 | 0 | 0
340086 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6706700 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 14:38:09 | 13.01.2021 16:05:00 | 1.4475 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.59 | 0 | 0 | 0 | 0
340096 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | ISO6666032 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 13:42:00 | 13.01.2021 19:25:00 | 5.7167 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.6501 | 0 | 0
340097 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO6907862 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 15:04:20 | 13.01.2021 17:35:00 | 2.5111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.4
340100 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6639814 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 15:03:30 | 13.01.2021 17:55:00 | 2.8583 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 728.8741 | 0 | 0 | 0 | 0
340105 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO6871462 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 13:49:41 | 13.01.2021 20:35:00 | 6.7553 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.8186 | 0 | 0
340118 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6695732 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 15:09:12 | 13.01.2021 16:21:00 | 1.1967 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.8637 | 0 | 0 | 0 | 0
340128 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6834147 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 15:11:12 | 13.01.2021 16:53:00 | 1.6967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.3871
340130 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6542279 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 15:00:00 | 13.01.2021 15:46:00 | 0.76667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.3003
340133 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6540047 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.01.2021 15:11:54 | 13.01.2021 20:46:00 | 5.5683 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.7766 | 0 | 0 | 0 | 0
340135 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6680230 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 15:13:16 | 13.01.2021 21:59:00 | 6.7622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 439.5443
340137 | 1 | KONYA | HADİM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517005819 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 15:14:07 | 13.01.2021 16:52:00 | 1.6314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6314
340143 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6833295 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 15:15:53 | 13.01.2021 17:47:00 | 2.5186 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.0025 | 0 | 0 | 0 | 0
340149 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6954574 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 15:15:59 | 13.01.2021 22:14:00 | 6.9669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424.9833
340154 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7104149 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 15:16:37 | 14.01.2021 00:12:48 | 8.9364 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 983.0029 | 0 | 0 | 0 | 0
340160 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6736808 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 15:19:00 | 13.01.2021 16:46:00 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.1
340163 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | ISO6959899 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 15:18:23 | 13.01.2021 16:38:00 | 1.3269 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.8274 | 0 | 0 | 0 | 0
340164 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | OG Fideri | ISO6945892 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 13:47:05 | 13.01.2021 19:35:00 | 5.7986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5972 | 3334.2007
340166 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517077588 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 15:19:47 | 13.01.2021 15:42:00 | 0.37028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37028
340167 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6697324 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 15:19:27 | 13.01.2021 19:24:18 | 4.0808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379.5172
340173 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO7125639 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 14:58:42 | 13.01.2021 17:12:00 | 2.2217 | 0 | 0 | 5 | 0 | 90 | 951 | 0 | 0 | 11.1083 | 0 | 199.9503 | 2112.8082
340175 | 1 | KONYA | TAŞKENT | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517028448 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 15:21:51 | 13.01.2021 17:54:00 | 2.5358 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5358 | 0 | 0 | 0 | 0
340180 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517423329 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 12:24:09 | 13.01.2021 18:22:00 | 5.9642 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9642 | 0 | 0 | 0 | 0
340182 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6905956 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 11:10:23 | 13.01.2021 16:01:00 | 4.8436 | 0 | 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1637.1402 | 0 | 0 | 0 | 0
340190 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | FUSE7037330 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 15:24:55 | 13.01.2021 16:55:00 | 1.5014 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.1223 | 0 | 0
340207 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | AG Fideri | BR7032751 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 15:26:57 | 13.01.2021 19:13:00 | 3.7675 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 527.45 | 0 | 0 | 0 | 0
340208 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | ISO6686460 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 22:15:17 | 14.01.2021 00:01:49 | 1.7756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.1845
340211 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO9361060 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 08:01:13 | 13.01.2021 14:48:00 | 6.7797 | 0 | 13 | 0 | 0 | 97 | 2961 | 0 | 88.1364 | 0 | 0 | 657.6328 | 20074.7509
340211 | 2 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7072816 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 08:01:13 | 13.01.2021 14:52:00 | 6.8464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.702 | 2382.5437
340211 | 3 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | LINE6387009 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 08:01:13 | 13.01.2021 14:59:00 | 6.9631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9261 | 2318.699
340214 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR7137551 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 15:29:00 | 13.01.2021 16:00:00 | 0.51667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.2837
340231 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6647121 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 08:01:02 | 13.01.2021 17:38:00 | 9.6161 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 548.1183 | 0 | 0 | 0 | 0
340240 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6653319 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 10:52:37 | 13.01.2021 15:45:00 | 4.8731 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409.337 | 0 | 0 | 0 | 0
340241 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6710364 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 15:32:55 | 13.01.2021 19:34:00 | 4.0181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.596
340242 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517284693 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 15:33:29 | 13.01.2021 22:59:00 | 7.4253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4253
340243 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7070598 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 15:33:59 | 13.01.2021 21:41:00 | 6.1169 | 2 | 983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2339 | 6012.952 | 0 | 0 | 0 | 0
340248 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6808724 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.01.2021 10:55:44 | 13.01.2021 15:40:00 | 4.7378 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.7424 | 0 | 0 | 0 | 0
340253 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6685014 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 15:35:42 | 13.01.2021 19:05:00 | 3.4883 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 502.3195 | 0 | 0 | 0 | 0
340261 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | OG Fideri | LINE8973717 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 10:27:52 | 13.01.2021 11:56:00 | 1.4689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.7845
340263 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | ISO6785082 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 15:39:48 | 13.01.2021 18:28:00 | 2.8033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.2633
340264 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7022125 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 15:40:34 | 13.01.2021 20:41:00 | 5.0072 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555.8014 | 0 | 0 | 0 | 0
340270 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517247106 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 15:42:15 | 13.01.2021 17:19:00 | 1.6125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6125
340288 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | ISO6831817 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 15:46:19 | 13.01.2021 17:05:00 | 1.3114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.7921
340290 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | AG Fideri | ISO6930676 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 15:46:22 | 13.01.2021 22:13:00 | 6.4439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264.1995
340292 | 1 | KONYA | HADİM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516682426 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 15:46:27 | 13.01.2021 18:35:00 | 2.8092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8092
340293 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6832225 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 15:46:57 | 13.01.2021 20:14:22 | 4.4569 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570.4883 | 0 | 0 | 0 | 0
340294 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6794741 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 15:47:49 | 13.01.2021 18:01:00 | 2.2197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.8874
340298 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6544260 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 11:29:27 | 13.01.2021 20:49:00 | 9.3258 | 0 | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2863.0298 | 0 | 0 | 0 | 0
340299 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7040471 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 14:22:06 | 13.01.2021 22:02:00 | 7.665 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 942.795 | 0 | 0 | 0 | 0
340320 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR7109992 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 15:40:42 | 14.01.2021 00:40:00 | 8.9883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1698.7944
340321 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6898819 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 15:57:59 | 13.01.2021 17:33:00 | 1.5836 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.6888 | 0 | 0 | 0 | 0
340324 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515229284 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 15:54:32 | 13.01.2021 21:21:00 | 5.4411 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4411 | 0 | 0 | 0 | 0
340347 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6891763 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 16:01:06 | 13.01.2021 18:20:00 | 2.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416.7
340357 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6796643 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 15:53:35 | 13.01.2021 18:25:00 | 2.5236 | 126 | 110 | 0 | 0 | 1 | 0 | 317.9749 | 277.5971 | 0 | 0 | 2.5236 | 0
340361 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6531340 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 15:50:00 | 13.01.2021 16:50:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183
340362 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6726796 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 16:03:04 | 13.01.2021 19:53:00 | 3.8322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.6244
340364 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517098588 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 16:03:35 | 13.01.2021 17:04:00 | 1.0069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0069
340369 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6632350 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 16:06:17 | 13.01.2021 23:26:00 | 7.3286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.5722
340377 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6772128 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 16:05:25 | 13.01.2021 20:00:00 | 3.9097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.6527 | 109.4722
340382 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | BR7009937 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 12:31:54 | 13.01.2021 16:35:00 | 4.0517 | 40 | 5 | 0 | 0 | 53 | 528 | 162.0668 | 20.2584 | 0 | 0 | 214.7385 | 2139.2818
340384 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7128012 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 14:04:10 | 13.01.2021 21:29:00 | 7.4139 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363.2806 | 0 | 0 | 0 | 0
340388 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6678776 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 16:07:16 | 13.01.2021 22:55:00 | 6.7956 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 226 | 0 | 169.889 | 0 | 0 | 0 | 1535.7966
340392 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6875954 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.01.2021 14:11:00 | 13.01.2021 16:27:00 | 2.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 607.4676
340396 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6869094 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.01.2021 16:12:44 | 13.01.2021 17:29:00 | 1.2711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.7331
340400 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7087520 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 14:54:48 | 13.01.2021 17:23:00 | 2.47 | 4 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.88 | 419.9 | 0 | 0 | 0 | 0
340404 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | AG Fideri | BR6871410 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 14:27:01 | 13.01.2021 23:14:25 | 8.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 509.82
340413 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6644586 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 16:15:29 | 13.01.2021 19:04:00 | 2.8086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.6696
340427 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6543004 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 16:13:28 | 13.01.2021 18:06:00 | 1.8756 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.6625 | 0 | 0 | 0 | 0
340429 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517198237 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 16:16:36 | 13.01.2021 18:02:00 | 1.7567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7567
340430 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | AG Fideri | ISO6802566 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 16:16:21 | 13.01.2021 17:27:00 | 1.1775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6625
340437 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516783619 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 16:16:15 | 13.01.2021 16:52:00 | 0.59583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59583
340441 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515936869 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 16:15:33 | 13.01.2021 17:43:00 | 1.4575 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4575 | 0 | 0 | 0 | 0
340449 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6543350 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 10:52:19 | 13.01.2021 17:50:00 | 6.9614 | 0 | 77 | 0 | 0 | 30 | 1656 | 0 | 536.027 | 0 | 0 | 208.8417 | 11528.0618
340452 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517341584 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 16:20:26 | 13.01.2021 17:27:00 | 1.1094 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1094 | 0 | 0
340462 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6870989 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 13:28:43 | 13.01.2021 18:25:00 | 4.9381 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 918.4792 | 0 | 0 | 0 | 0
340467 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6587747 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 07:00:22 | 13.01.2021 16:01:00 | 9.0106 | 10 | 758 | 0 | 0 | 7 | 1127 | 90.1056 | 6830.0045 | 0 | 0 | 63.0739 | 10154.9011
340476 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6937941 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 16:33:44 | 13.01.2021 21:08:00 | 4.5711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342.8333
340485 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6713336 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 15:28:42 | 13.01.2021 18:44:00 | 3.255 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.79 | 0 | 0 | 0 | 0
340491 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517192769 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 16:37:36 | 14.01.2021 05:03:00 | 12.4233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4233
340495 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Direk | ISO6691470 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 12:58:39 | 13.01.2021 22:05:00 | 9.1058 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473.5032 | 0 | 0 | 0 | 0
340509 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6695080 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 12:17:22 | 13.01.2021 19:57:00 | 7.6606 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 727.7532 | 0 | 0 | 0 | 0
340510 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO10505225 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 16:39:26 | 13.01.2021 22:29:00 | 5.8261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.5222
340518 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7029955 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 16:41:49 | 13.01.2021 22:41:00 | 5.9864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.7686
340520 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6693906 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 16:43:37 | 13.01.2021 20:48:00 | 4.0731 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.9681 | 0 | 0 | 0 | 0
340530 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO11319984 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 16:45:32 | 13.01.2021 18:03:00 | 1.2911 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9489 | 0 | 0 | 0 | 0
340533 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO6723942 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 16:46:08 | 13.01.2021 19:50:00 | 3.0644 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.0931 | 0 | 0 | 0 | 0
340535 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6657151 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 10:45:57 | 13.01.2021 18:22:00 | 7.6008 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1026.112 | 0 | 0 | 0 | 0
340538 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7009329 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 16:46:27 | 13.01.2021 17:55:00 | 1.1425 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.8225 | 0 | 0 | 0 | 0
340541 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR7155993 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 16:48:15 | 13.01.2021 18:28:00 | 1.6625 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.7625 | 0 | 0 | 0 | 0
340542 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6789752 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 16:47:58 | 13.01.2021 18:27:00 | 1.6506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.4202
340543 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6732963 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 15:28:21 | 13.01.2021 18:39:00 | 3.1775 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.905 | 0 | 0 | 0 | 0
340545 | 1 | KONYA | KARATAY | TM | BR6775686 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 19:01:00 | 13.01.2021 19:33:00 | 0.53333 | 91 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.533 | 767.9952 | 0 | 0 | 0 | 0
340552 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7120391 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 16:49:50 | 13.01.2021 19:35:00 | 2.7528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.8417 | 470.7254
340567 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6775946 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 14:02:48 | 13.01.2021 21:15:11 | 7.2064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4128 | 2911.3816
340575 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR7054869 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 16:53:59 | 13.01.2021 18:15:00 | 1.3503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.7906
340592 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR7053727 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 16:59:25 | 13.01.2021 18:15:00 | 1.2597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.4526
340597 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR7052018 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 16:58:34 | 13.01.2021 21:08:00 | 4.1572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 615.2686
340598 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO7047632 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 16:58:32 | 13.01.2021 19:55:00 | 2.9411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.3477
340600 | 1 | KONYA | KARATAY | Dağıtım Transformatörü | ISO6585181 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 16:57:35 | 13.01.2021 19:16:00 | 2.3069 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.9902 | 0 | 0 | 0 | 0
340613 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO7039576 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 17:00:17 | 13.01.2021 18:19:00 | 1.3119 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.2134 | 0 | 0 | 0 | 0
340616 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | OG Fideri | ISO8224779 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 17:02:20 | 13.01.2021 17:13:00 | 0.17778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17778 | 83.0233
340623 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6640721 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.01.2021 16:42:05 | 13.01.2021 17:33:00 | 0.84861 | 0 | 908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770.5379 | 0 | 0 | 0 | 0
340624 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6611780 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.01.2021 16:37:20 | 13.01.2021 19:40:00 | 3.0444 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.622 | 0 | 0 | 0 | 0
340632 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6619293 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 10:29:31 | 13.01.2021 20:00:00 | 9.5081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2852.418
340635 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO6632086 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 11:56:30 | 13.01.2021 19:37:00 | 7.675 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 504 | 7.675 | 0 | 0 | 0 | 199.55 | 3868.2
340636 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO6535267 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 09:11:24 | 13.01.2021 14:33:15 | 5.3642 | 133 | 264 | 0 | 0 | 3 | 0 | 713.4346 | 1416.1409 | 0 | 0 | 16.0925 | 0
340637 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR7150497 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 17:02:05 | 13.01.2021 18:07:00 | 1.0819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.6489
340645 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO7025632 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 17:03:58 | 13.01.2021 17:51:00 | 0.78389 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.9391 | 0 | 0 | 0 | 0
340648 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6963170 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 17:03:54 | 13.01.2021 21:31:00 | 4.4517 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.5817 | 0 | 0 | 0 | 0
340654 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6871431 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.01.2021 16:02:27 | 13.01.2021 19:26:00 | 3.3925 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 854.91 | 0 | 0 | 0 | 0
340657 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Direk | BR6864923 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 17:06:59 | 13.01.2021 21:05:00 | 3.9669 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 483.9667 | 0 | 0 | 0 | 0
340660 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | BR8654655 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 15:10:31 | 13.01.2021 18:43:00 | 3.5414 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354.139 | 0 | 0
340664 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | OG Fideri | ISO6842722 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMASETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 13:35:54 | 13.01.2021 18:25:00 | 4.8183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.0049 | 9236.7386
340671 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR7097867 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 16:16:19 | 13.01.2021 18:03:00 | 1.7781 | 0 | 852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1514.9071 | 0 | 0 | 0 | 0
340675 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6931081 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 16:52:12 | 13.01.2021 20:14:00 | 3.3633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.09 | 713.026
340680 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6533834 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 17:13:40 | 13.01.2021 18:06:00 | 0.87222 | 0 | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.6049 | 0 | 0 | 0 | 0
340686 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6808198 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 17:15:53 | 13.01.2021 23:57:00 | 6.6853 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1691.3758 | 0 | 0 | 0 | 0
340700 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6592684 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 10:00:06 | 13.01.2021 16:01:00 | 6.015 | 40 | 6 | 0 | 0 | 189 | 709 | 240.6 | 36.09 | 0 | 0 | 1136.835 | 4264.635
340708 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO6734148 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 17:19:54 | 13.01.2021 20:20:00 | 3.0017 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.1587 | 0 | 0
340709 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO7020982 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 17:20:22 | 13.01.2021 23:46:00 | 6.4272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4272 | 1780.3399
340715 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6705552 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 17:22:08 | 13.01.2021 18:40:00 | 1.2978 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.1158 | 0 | 0 | 0 | 0
340727 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM | BR6844372 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 10:43:43 | 13.01.2021 11:20:00 | 0.60472 | 7 | 0 | 111 | 197 | 122 | 320 | 4.233 | 0 | 67.1239 | 119.1298 | 73.7758 | 193.5104
340728 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM | BR6844330 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 11:21:47 | 13.01.2021 16:45:07 | 5.3889 | 0 | 0 | 34 | 3269 | 494 | 629 | 0 | 0 | 183.2223 | 17616.2814 | 2662.1117 | 3389.6118
340730 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO7019989 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 17:24:53 | 13.01.2021 19:42:00 | 2.2853 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349.6478 | 0 | 0 | 0 | 0
340732 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6538047 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 17:24:57 | 14.01.2021 00:04:00 | 6.6508 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 884.5604 | 0 | 0
340738 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR7106981 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 17:26:23 | 13.01.2021 21:50:00 | 4.3936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 593.1373
340739 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6801090 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 17:26:21 | 13.01.2021 22:50:00 | 5.3942 | 0 | 0 | 29 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.4309 | 1078.834 | 0 | 0
340742 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Direk | ISO6662858 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 14:59:00 | 13.01.2021 22:48:00 | 7.8167 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 922.3671 | 0 | 0 | 0 | 0
340745 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO8708355 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 13:48:34 | 13.01.2021 15:16:00 | 1.4572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0294 | 582.888
340749 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | AG Fideri | ISO6899053 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 17:28:01 | 13.01.2021 19:11:00 | 1.7164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.0884
340750 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR6617342 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 13:35:17 | 13.01.2021 18:49:00 | 5.2286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 533.3182
340756 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO7015147 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 17:29:59 | 13.01.2021 18:44:00 | 1.2336 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.1929 | 0 | 0 | 0 | 0
340758 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6638972 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 17:29:36 | 13.01.2021 17:55:00 | 0.42333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4365
340759 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517278353 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 17:28:37 | 13.01.2021 20:04:00 | 2.5897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5897
340760 | 1 | KONYA | MERAM | SDK Çıkışı | FUSE6776088 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 13:30:06 | 13.01.2021 18:18:00 | 4.7983 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 446.2447 | 0 | 0 | 0 | 0
340764 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6681069 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 17:33:24 | 13.01.2021 18:01:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.2
340767 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO11283676 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 17:31:46 | 13.01.2021 19:06:00 | 1.5706 | 1 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5706 | 127.2154 | 0 | 0 | 0 | 0
340769 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517288287 | AG-DAĞITIM PANO-ABONE ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 17:33:01 | 13.01.2021 21:18:00 | 3.7497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7497
340770 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6904373 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 18:43:59 | 13.01.2021 22:33:00 | 3.8169 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.2842 | 0 | 0 | 0 | 0
340778 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515448128 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 15:48:38 | 13.01.2021 20:31:00 | 4.7061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7061
340781 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517357435 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 17:36:26 | 13.01.2021 19:30:00 | 1.8928 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8928 | 0 | 0 | 0 | 0
340799 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6896704 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 17:40:26 | 13.01.2021 19:00:00 | 1.3261 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.4398 | 0 | 0 | 0 | 0
340804 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | OG Fideri | ISO6772200 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 19:05:00 | 13.01.2021 21:47:00 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 266 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 718.2 | 0 | 140.4
340805 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7049774 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 14:34:35 | 13.01.2021 20:22:00 | 5.7903 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.4834 | 0 | 0 | 0 | 0
340806 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6694380 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 13:39:14 | 13.01.2021 20:32:00 | 6.8794 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880.5683 | 0 | 0 | 0 | 0
340817 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6719978 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 17:30:10 | 14.01.2021 01:19:00 | 7.8139 | 0 | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2617.6532 | 0 | 0 | 0 | 0
340822 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | AG Fideri | ISO6753898 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 17:43:58 | 13.01.2021 20:50:00 | 3.1006 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.3297 | 0 | 0 | 0 | 0
340840 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6762686 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 17:49:11 | 14.01.2021 01:21:00 | 7.5303 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 858.4519 | 0 | 0 | 0 | 0
340844 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO7058711 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 16:04:44 | 13.01.2021 20:06:00 | 4.0211 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 518.7232 | 0 | 0 | 0 | 0
340857 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6798569 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 17:52:49 | 13.01.2021 19:15:00 | 1.3697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.7641
340869 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | AG Fideri | BR8991097 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 17:54:38 | 13.01.2021 18:31:00 | 0.60611 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.5515 | 0 | 0 | 0 | 0
340870 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AG Fideri | ISO10397136 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 17:56:08 | 13.01.2021 18:39:00 | 0.71444 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8599 | 0 | 0
340886 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6948697 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 17:43:13 | 13.01.2021 20:17:26 | 2.5703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 4120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.0843 | 10589.5536
340888 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR6869371 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 18:00:52 | 13.01.2021 18:29:00 | 0.46889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.7312
340893 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO7150583 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 17:43:01 | 13.01.2021 18:32:00 | 0.81639 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8786 | 0 | 0 | 0 | 0
340900 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6835736 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 16:40:22 | 13.01.2021 22:10:22 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110
340902 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6692590 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 16:33:20 | 13.01.2021 20:32:00 | 3.9778 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322.2002 | 0 | 0 | 0 | 0
340908 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6608360 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 18:06:58 | 13.01.2021 18:08:15 | 0.02139 | 2 | 1764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04278 | 37.732 | 0 | 0 | 0 | 0
340914 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6608360 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 18:08:17 | 13.01.2021 19:54:00 | 1.7619 | 2 | 1765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5239 | 3109.8241 | 0 | 0 | 0 | 0
340915 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6676936 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 09:13:49 | 13.01.2021 18:21:00 | 9.1197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.9578 | 2371.1272
340929 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | BR6925654 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.01.2021 09:37:42 | 13.01.2021 14:32:00 | 4.905 | 23 | 16 | 0 | 1 | 337 | 883 | 112.815 | 78.48 | 0 | 4.905 | 1652.985 | 4331.115
340932 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6925680 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 11:25:47 | 13.01.2021 19:37:00 | 8.1869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311.1037 | 957.872
340937 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6667821 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 15:12:15 | 14.01.2021 00:20:01 | 9.1294 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 1141 | 0 | 9.1294 | 0 | 0 | 219.1066 | 10416.691
340938 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6789031 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 15:36:21 | 13.01.2021 19:24:00 | 3.7942 | 0 | 603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2287.8845 | 0 | 0 | 0 | 0
340939 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR7025628 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 17:52:09 | 13.01.2021 20:29:00 | 2.6142 | 0 | 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880.9753 | 0 | 0 | 0 | 0
340949 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO6686294 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 16:55:02 | 13.01.2021 20:57:00 | 4.0328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.7046
340950 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6655887 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 18:18:47 | 13.01.2021 20:05:00 | 1.7703 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499.219 | 0 | 0 | 0 | 0
340951 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | BR7047625 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 18:20:08 | 13.01.2021 23:26:00 | 5.0978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 718.787
340954 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO7076245 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 16:05:52 | 13.01.2021 18:24:00 | 2.3022 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.6488 | 0 | 0 | 0 | 0
340965 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AG Fideri | ISO6815646 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 18:24:51 | 13.01.2021 19:40:00 | 1.2525 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.8575 | 0 | 0
340966 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6988061 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.01.2021 18:25:20 | 13.01.2021 20:26:00 | 2.0111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.9443
340968 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | LINE9786085 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 18:26:48 | 14.01.2021 00:50:00 | 6.3867 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.2534 | 0 | 0 | 0 | 0
340971 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515816113 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 18:28:00 | 13.01.2021 23:19:00 | 4.85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.85 | 0 | 0 | 0 | 0
340975 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516968983 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 18:28:11 | 13.01.2021 20:46:00 | 2.2969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2969
340978 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7065079 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 15:09:22 | 13.01.2021 19:45:00 | 4.5939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.5022 | 3031.9674
340982 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6984071 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 18:30:05 | 13.01.2021 21:20:00 | 2.8319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.1179
340988 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6585456 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 18:32:59 | 14.01.2021 08:46:00 | 14.2169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2169
340989 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO7024843 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 09:51:39 | 13.01.2021 12:39:00 | 2.7892 | 0 | 0 | 0 | 56 | 9 | 613 | 0 | 0 | 0 | 156.1935 | 25.1025 | 1709.7612
340989 | 2 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6800744 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 09:51:39 | 13.01.2021 12:43:00 | 2.8558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8558 | 2184.7099
340990 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR6613628 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 10:37:06 | 13.01.2021 13:59:00 | 3.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545.13
340995 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | OG Fideri | ISO9537805 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 15:57:03 | 13.01.2021 23:45:00 | 7.7992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.3975 | 1583.2315
340996 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6934881 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 18:28:30 | 13.01.2021 20:13:00 | 1.7417 | 0 | 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 682.7346 | 0 | 0 | 0 | 0
341003 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6933010 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 18:38:10 | 13.01.2021 20:15:00 | 1.6139 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0612 | 0 | 0 | 0 | 0
341005 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6969431 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 18:38:15 | 13.01.2021 19:51:00 | 1.2125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.7125 | 6.0625
341006 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7114285 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 16:38:18 | 13.01.2021 18:41:48 | 2.0583 | 23 | 6382 | 0 | 1 | 0 | 0 | 47.3416 | 13136.2621 | 0 | 2.0583 | 0 | 0
341006 | 2 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6575387 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 16:38:18 | 13.01.2021 18:43:04 | 2.0794 | 4 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3178 | 434.603 | 0 | 0 | 0 | 0
341009 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6936990 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 16:52:04 | 14.01.2021 00:05:00 | 7.2156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.1135 | 894.7294
341011 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO7171226 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 18:35:52 | 13.01.2021 22:41:00 | 4.0856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2567 | 1078.5878
341017 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7061308 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 14:00:16 | 13.01.2021 21:17:00 | 7.2789 | 166 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1208.2957 | 1324.758 | 0 | 0 | 0 | 0
341018 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515808825 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 18:41:27 | 13.01.2021 21:35:00 | 2.8925 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8925 | 0 | 0
341022 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO7061148 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 13:55:13 | 13.01.2021 20:33:00 | 6.6297 | 0 | 0 | 1 | 0 | 43 | 475 | 0 | 0 | 6.6297 | 0 | 285.078 | 3149.117
341035 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO8377566 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 18:47:13 | 13.01.2021 19:52:00 | 1.0797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1594 | 111.2112
341037 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO7081063 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 18:47:45 | 13.01.2021 21:54:00 | 3.1042 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.7709 | 0 | 0 | 0 | 0
341057 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515659400 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 18:57:26 | 13.01.2021 19:13:00 | 0.25944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25944 | 0 | 0 | 0 | 0
341058 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535154024 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 18:57:26 | 13.01.2021 21:39:00 | 2.6928 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6928 | 0 | 0 | 0 | 0
341070 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | BR6879159 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 19:00:24 | 13.01.2021 21:40:00 | 2.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.34
341074 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO7004447 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 19:01:07 | 13.01.2021 20:36:00 | 1.5814 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.0928 | 0 | 0 | 0 | 0
341075 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | BR7029285 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 16:10:33 | 13.01.2021 19:05:00 | 2.9075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1889.875
341080 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6997361 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 17:24:07 | 13.01.2021 20:34:00 | 3.1647 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.8365 | 0 | 0 | 0 | 0
341086 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6588934 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 17:00:10 | 13.01.2021 19:49:00 | 2.8139 | 0 | 687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1933.1424 | 0 | 0 | 0 | 0
341098 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6983970 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 09:58:45 | 13.01.2021 18:58:00 | 8.9875 | 0 | 6 | 0 | 0 | 21 | 1346 | 0 | 53.925 | 0 | 0 | 188.7375 | 12097.175
341102 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | BR10918858 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 19:13:44 | 13.01.2021 22:05:00 | 2.8544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.032
341111 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6582912 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 19:19:16 | 13.01.2021 21:25:00 | 2.0956 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.5425 | 0 | 0 | 0 | 0
341113 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6858356 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 15:47:53 | 13.01.2021 21:41:00 | 5.8853 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435.5107 | 0 | 0 | 0 | 0
341115 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | OG Fideri | ISO6708329 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 19:13:30 | 14.01.2021 00:17:00 | 5.0583 | 2 | 129 | 0 | 0 | 2 | 131 | 10.1167 | 652.5246 | 0 | 0 | 10.1167 | 662.6412
341139 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Direk | BR6617392 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 09:44:27 | 13.01.2021 17:25:22 | 7.6819 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 576.1455 | 0 | 330.3234
341157 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6933353 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 14:48:00 | 13.01.2021 21:54:00 | 7.1 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 667.4 | 0 | 0 | 0 | 0
341158 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7115236 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 19:35:02 | 13.01.2021 22:05:00 | 2.4994 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 537.3796 | 0 | 0 | 0 | 0
341163 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7128418 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 16:00:36 | 13.01.2021 21:15:00 | 5.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372.04 | 4160.56
341166 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO7088071 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 13:45:53 | 13.01.2021 14:57:00 | 1.1853 | 17 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1498 | 98.3782 | 0 | 0 | 0 | 0
341167 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO7111932 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 11:22:47 | 13.01.2021 19:12:00 | 7.8203 | 1 | 1033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8203 | 8078.3492 | 0 | 0 | 0 | 0
341170 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6679797 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 19:38:28 | 13.01.2021 20:12:00 | 0.55889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.0968
341176 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | ISO6795847 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 10:18:28 | 13.01.2021 13:02:00 | 2.7256 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 583.2698 | 0 | 0 | 0 | 0
341177 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | AG Fideri | ISO8991086 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 19:38:53 | 13.01.2021 23:05:00 | 3.4353 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.929 | 0 | 0 | 0 | 0
341184 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6730624 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 11:58:53 | 13.01.2021 17:53:00 | 5.9019 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1375.152 | 0 | 0 | 0 | 0
341186 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7133428 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 09:53:41 | 13.01.2021 16:56:00 | 7.0386 | 0 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2364.973 | 0 | 0 | 0 | 0
341188 | 1 | NİĞDE | BOR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517105405 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 19:43:55 | 13.01.2021 23:14:00 | 3.5014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5014
341191 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7316105 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 19:46:15 | 13.01.2021 23:54:00 | 4.1292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.1625 | 611.1172
341193 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7021359 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 19:47:29 | 13.01.2021 20:29:00 | 0.69194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.3695
341197 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR10793195 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 19:47:40 | 13.01.2021 20:48:00 | 1.0056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.7895
341202 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | ISO7096316 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 09:53:19 | 13.01.2021 16:26:00 | 6.5447 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.8782 | 0 | 0 | 0 | 0
341204 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6950000 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 19:48:38 | 13.01.2021 22:59:04 | 3.1739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.26
341205 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO7125937 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 14:07:57 | 13.01.2021 23:20:00 | 9.2008 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358.8324 | 0 | 0 | 0 | 0
341206 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6910334 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 19:50:10 | 13.01.2021 23:00:00 | 3.1639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.1279
341208 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535186258 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 18:39:18 | 13.01.2021 20:00:00 | 1.345 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.345 | 0 | 0 | 0 | 0
341211 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Direk | BR6911845 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 19:21:05 | 13.01.2021 21:43:00 | 2.3653 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316.9475 | 0 | 0 | 0 | 0
341217 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | ISO6660406 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 10:34:44 | 13.01.2021 16:40:00 | 6.0878 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 681.8314 | 0 | 0 | 0 | 0
341224 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO7003817 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 19:21:39 | 13.01.2021 22:47:00 | 3.4225 | 0 | 0 | 0 | 4 | 150 | 552 | 0 | 0 | 0 | 13.69 | 513.375 | 1889.22
341241 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6699747 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 20:04:23 | 13.01.2021 21:36:17 | 1.5317 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0633 | 9.19 | 0 | 0 | 0 | 0
341242 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | AG Fideri | ISO6651262 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 20:04:28 | 13.01.2021 22:22:00 | 2.2922 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.8444 | 0 | 0 | 0 | 0
341246 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6636380 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 20:04:50 | 13.01.2021 21:33:00 | 1.4694 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.6554 | 0 | 0 | 0 | 0
341247 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6775122 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 20:05:36 | 14.01.2021 00:05:00 | 3.99 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522.69 | 0 | 0 | 0 | 0
341252 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6828980 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 10:44:03 | 13.01.2021 13:15:00 | 2.5158 | 22 | 3950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.3483 | 9937.5285 | 0 | 0 | 0 | 0
341261 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | OG Fideri | ISO6867059 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 18:53:28 | 13.01.2021 19:30:00 | 0.60889 | 0 | 0 | 1 | 67 | 64 | 2093 | 0 | 0 | 0.60889 | 40.7956 | 38.969 | 1274.4068
341270 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515231796 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 08:03:21 | 13.01.2021 21:13:00 | 13.1608 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.6433 | 0 | 0 | 0 | 0
341272 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | BR6906944 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 18:11:27 | 13.01.2021 18:25:00 | 0.22583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.3586
341273 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO6575155 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 18:37:02 | 13.01.2021 18:59:00 | 0.36611 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5.4916 | 0 | 0 | 0 | 3.6611
341275 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6824881 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 15:01:48 | 13.01.2021 15:47:00 | 0.75333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.3666
341277 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AG Fideri | BR6629796 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 10:28:28 | 13.01.2021 16:48:25 | 6.3325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 721.905
341286 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6575387 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 18:59:00 | 13.01.2021 21:07:00 | 2.1333 | 4 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5333 | 447.9993 | 0 | 0 | 0 | 0
341290 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6661506 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 20:22:01 | 14.01.2021 00:25:00 | 4.0497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.7346 | 72.895
341291 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR7089364 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 11:56:26 | 13.01.2021 20:23:00 | 8.4428 | 0 | 907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7657.6015 | 0 | 0 | 0 | 0
341295 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6643231 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 20:23:38 | 13.01.2021 21:21:00 | 0.95611 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4733 | 0 | 0 | 0 | 0
341307 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515910482 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 20:26:39 | 14.01.2021 00:54:00 | 4.4558 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4558 | 0 | 0 | 0 | 0
341315 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517205852 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 20:35:58 | 13.01.2021 23:08:00 | 2.5339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5339
341316 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | ISO6686462 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 13:10:50 | 13.01.2021 17:01:00 | 3.8361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.6583
341317 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517073165 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 19:01:37 | 13.01.2021 21:00:00 | 1.9731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9731
341320 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6701878 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 11:12:40 | 13.01.2021 20:39:00 | 9.4389 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302.0445 | 0 | 0 | 0 | 0
341331 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6812432 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.01.2021 20:48:20 | 13.01.2021 21:53:26 | 1.085 | 195 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.575 | 97.65 | 0 | 0 | 0 | 0
341347 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6757646 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 20:58:12 | 13.01.2021 21:59:00 | 1.0133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0267 | 0
341350 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517399276 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 20:57:48 | 13.01.2021 22:18:00 | 1.3367 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3367 | 0 | 0 | 0 | 0
341355 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6651189 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 20:25:47 | 13.01.2021 23:01:00 | 2.5869 | 0 | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742.4518 | 0 | 0 | 0 | 0
341360 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Dağıtım Transformatörü | ISO11174840 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / GERİLİM DÜŞÜK -TRAFO KADEME AYARI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 21:05:28 | 13.01.2021 21:37:00 | 0.52556 | 0 | 0 | 0 | 409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.954 | 0 | 0
341367 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515908994 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 21:06:54 | 13.01.2021 23:14:00 | 2.1183 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1183 | 0 | 0 | 0 | 0
341379 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6921604 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 21:13:09 | 13.01.2021 22:20:00 | 1.1142 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8267 | 0 | 0 | 0 | 0
341391 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6918120 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 21:00:00 | 13.01.2021 23:00:00 | 2 | 18 | 65 | 0 | 0 | 47 | 639 | 36 | 130 | 0 | 0 | 94 | 1278
341409 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO7122808 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 21:24:22 | 13.01.2021 23:55:00 | 2.5106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.9963 | 1940.6629
341421 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6627636 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 16:00:01 | 14.01.2021 00:20:00 | 8.3331 | 0 | 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4366.5234 | 0 | 0 | 0 | 0
341422 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6909575 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 17:42:33 | 14.01.2021 00:15:00 | 6.5408 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.4391 | 0 | 0 | 0 | 0
341435 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7098434 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 15:50:58 | 14.01.2021 00:23:00 | 8.5339 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1305.6852 | 0 | 0 | 0 | 8.5339
341444 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516033225 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 21:32:35 | 14.01.2021 00:38:00 | 3.0903 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0903 | 0 | 0 | 0 | 0
341450 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO6921259 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 21:30:49 | 13.01.2021 23:36:00 | 2.0864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.9242
341451 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR6857115 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 09:58:23 | 13.01.2021 14:11:00 | 4.2103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1178.8784
341479 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | ISO6637981 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 21:43:44 | 13.01.2021 22:49:00 | 1.0878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.9845
341487 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515651858 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 21:46:26 | 14.01.2021 09:12:00 | 11.4261 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4261 | 0 | 0 | 0 | 0
341496 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO11302572 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 21:49:55 | 14.01.2021 00:01:19 | 2.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540.93 | 289.08
341516 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11095721 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 19:35:00 | 13.01.2021 22:05:00 | 2.5 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0
341541 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6765288 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 17:38:20 | 14.01.2021 00:24:00 | 6.7611 | 0 | 355 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2400.1941 | 0 | 6.7611 | 0 | 0
341546 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR8692788 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 14:53:28 | 13.01.2021 16:05:00 | 1.1922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.6865
341560 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6524928 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 21:59:46 | 14.01.2021 00:01:03 | 2.0214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.2781 | 491.1978
341576 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6713463 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 14:35:03 | 13.01.2021 18:33:00 | 3.9658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.2483
341579 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6958326 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 20:13:00 | 13.01.2021 23:00:00 | 2.7833 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 534 | 0 | 0 | 0 | 2.7833 | 11.1333 | 1486.2982
341595 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6649418 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 22:31:04 | 13.01.2021 23:27:00 | 0.93222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.8654
341596 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6905766 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 22:31:30 | 14.01.2021 01:22:00 | 2.8417 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 5.6833 | 0 | 0 | 0 | 250.067
341597 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6917137 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 19:59:23 | 13.01.2021 22:13:00 | 2.2269 | 0 | 0 | 7 | 18 | 105 | 4661 | 0 | 0 | 15.5886 | 40.0849 | 233.8287 | 10379.7673
341599 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6961782 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 21:30:36 | 13.01.2021 22:39:00 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.68 | 552.9
341600 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | BR6795035 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 22:32:06 | 13.01.2021 23:52:00 | 1.3317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.6134
341601 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7089369 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 21:55:30 | 13.01.2021 23:21:00 | 1.425 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306.375 | 0 | 0 | 0 | 0
341605 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR7031033 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 14:39:20 | 13.01.2021 22:39:00 | 7.9944 | 0 | 0 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1982.6211 | 0 | 0
341606 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7021359 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 22:37:46 | 13.01.2021 23:01:00 | 0.38722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.876
341607 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6844643 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 21:44:10 | 14.01.2021 00:01:00 | 2.2806 | 0 | 0 | 4 | 0 | 157 | 53 | 0 | 0 | 9.1222 | 0 | 358.0479 | 120.8697
341608 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6793826 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 22:39:25 | 14.01.2021 01:21:00 | 2.6931 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.6432 | 0 | 0 | 0 | 0
341609 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515471096 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 22:39:19 | 13.01.2021 23:25:00 | 0.76139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76139 | 0 | 0 | 0 | 0
341615 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6556114 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 15:49:01 | 13.01.2021 20:17:00 | 4.4664 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330.5129 | 0 | 0 | 0 | 0
341619 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | ISO6720608 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 22:44:02 | 14.01.2021 01:32:00 | 2.7994 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.9608 | 0 | 0 | 0 | 0
341622 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6568742 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.01.2021 22:07:38 | 13.01.2021 23:56:00 | 1.8061 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.4794 | 0 | 0 | 0 | 0
341624 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517104402 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 22:28:56 | 13.01.2021 23:28:00 | 0.98444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98444
341647 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517353202 | AG-DİREKTEN-ŞALTER ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 23:00:52 | 14.01.2021 02:18:00 | 3.2856 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.8545 | 0 | 0 | 0 | 0
341649 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO7092400 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 23:03:15 | 14.01.2021 00:13:55 | 1.1778 | 0 | 1 | 31 | 160 | 1 | 0 | 0 | 1.1778 | 36.5112 | 188.4448 | 1.1778 | 0
341650 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6882384 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 23:02:54 | 14.01.2021 00:12:00 | 1.1517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6067 | 257.9741
341655 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO10912660 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 21:08:45 | 13.01.2021 23:09:00 | 2.0042 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.1376 | 0 | 0 | 0 | 0
341657 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | BR6635140 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 23:07:37 | 14.01.2021 06:42:00 | 7.5731 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 469.5297 | 0 | 0
341658 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | AG Fideri | BR7010525 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 23:07:34 | 14.01.2021 00:52:00 | 1.7406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.1742
341663 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6736112 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 23:09:24 | 14.01.2021 01:34:00 | 2.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.07
341668 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7044124 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 15:17:11 | 13.01.2021 22:26:00 | 7.1469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.1143
341674 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO6945954 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 23:25:00 | 14.01.2021 00:20:00 | 0.91667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 659.0857
341681 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR11377484 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 14:40:44 | 13.01.2021 15:49:00 | 1.1378 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 223.0049 | 0 | 0 | 0 | 23.8934
341687 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6911685 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 21:52:30 | 14.01.2021 00:08:00 | 2.2583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462.9577
341692 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515325425 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 23:36:50 | 14.01.2021 00:22:00 | 0.75278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75278 | 0 | 0 | 0 | 0
341694 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR7086431 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 20:47:11 | 14.01.2021 00:05:00 | 3.2969 | 0 | 394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1298.9944 | 0 | 0 | 0 | 0
341697 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515802993 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 23:42:27 | 14.01.2021 00:55:00 | 1.2092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2092
341718 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6647620 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 13:39:23 | 13.01.2021 16:06:00 | 2.4436 | 0 | 5 | 0 | 0 | 224 | 2116 | 0 | 12.218 | 0 | 0 | 547.3686 | 5170.6788
341718 | 2 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6539347 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 13:39:23 | 13.01.2021 20:00:00 | 6.3436 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 249 | 0 | 6.3436 | 0 | 0 | 38.0617 | 1579.5589
341724 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO6634304 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 15:06:32 | 13.01.2021 23:06:00 | 7.9911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359.5999 | 1038.8443
341725 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6638635 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 18:39:26 | 13.01.2021 23:54:00 | 5.2428 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387.9657 | 0 | 0 | 0 | 0
341727 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6795921 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 15:11:12 | 13.01.2021 21:02:00 | 5.8467 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 947.1605 | 0 | 0 | 0 | 0
341729 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO6578432 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 22:34:10 | 14.01.2021 02:11:11 | 3.6169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2503
341732 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR7133145 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 12:39:54 | 13.01.2021 20:39:00 | 7.985 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2195.875 | 0 | 0 | 0 | 7.985
341741 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6824204 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 00:02:30 | 14.01.2021 01:35:00 | 1.5417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.2501 | 149.542
341743 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Fideri | ISO6846833 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 00:03:52 | 14.01.2021 03:00:00 | 2.9356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.1336
341745 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6618827 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 00:11:47 | 14.01.2021 06:43:00 | 6.5203 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482.5007 | 0 | 0 | 0 | 0
341747 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | BR7115809 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 18:51:25 | 14.01.2021 02:54:00 | 8.0431 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 16.0861 | 0 | 418.2391
341750 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AG Fideri | BR6896812 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 04:55:00 | 14.01.2021 11:37:00 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8
341755 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517276066 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 00:19:58 | 14.01.2021 06:19:00 | 5.9839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9839
341763 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6690995 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 10:05:39 | 13.01.2021 16:40:00 | 6.5725 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 709.83 | 0 | 0 | 0 | 0
341766 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6789035 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 00:05:40 | 14.01.2021 01:36:00 | 1.5056 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322.1898 | 0 | 0 | 0 | 0
341774 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6705552 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 00:29:00 | 14.01.2021 04:17:00 | 3.8 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482.6 | 0 | 0 | 0 | 0
341781 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | BR6967073 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 00:33:26 | 14.01.2021 01:58:00 | 1.4094 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.6136 | 0 | 0 | 0 | 0
341822 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517366039 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 01:03:24 | 14.01.2021 08:02:00 | 6.9767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9533
341832 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6623760 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 19:11:14 | 13.01.2021 23:30:00 | 4.3128 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521.8464 | 0 | 0
341833 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO7010855 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 19:58:08 | 13.01.2021 23:35:00 | 3.6144 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.0231 | 0 | 0
341834 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO9361096 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 01:24:26 | 14.01.2021 09:33:00 | 8.1428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.5711 | 0
341842 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | AG Fideri | BR10951252 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 22:00:54 | 14.01.2021 01:44:00 | 3.7183 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.9016 | 0 | 0 | 0 | 0
341844 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6627629 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 01:26:54 | 14.01.2021 02:55:00 | 1.4683 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.3877 | 0 | 0 | 0 | 0
341846 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6847465 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 16:36:24 | 13.01.2021 20:14:11 | 3.6297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1486 | 319.4154
341848 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6847459 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 23:16:13 | 14.01.2021 00:30:00 | 1.2297 | 0 | 0 | 1 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2297 | 286.5248 | 0 | 0
341850 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6934516 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.01.2021 01:33:05 | 14.01.2021 01:50:00 | 0.28194 | 4 | 967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1278 | 272.636 | 0 | 0 | 0 | 0
341860 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6980888 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 18:23:20 | 13.01.2021 22:00:00 | 3.6111 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.9444 | 0 | 0
341864 | 2 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | OG Fideri | ISO7145432 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 01:54:33 | 14.01.2021 09:12:00 | 7.2908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.6533 | 4192.2272
341864 | 3 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | OG Fideri | ISO8588702 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 01:54:33 | 14.01.2021 09:15:00 | 7.3408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.1124 | 2260.9756
341864 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | OG Fideri | ISO7145432 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 01:54:33 | 14.01.2021 09:08:00 | 7.2242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252.8459 | 9499.7836
341870 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6802192 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 20:58:28 | 13.01.2021 23:58:00 | 2.9922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9844 | 1259.7246
341871 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | OG Fideri | ISO6892771 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 20:58:56 | 13.01.2021 23:28:00 | 2.4844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9689 | 782.5986
341872 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516907988 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 02:11:30 | 14.01.2021 06:19:00 | 4.125 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.125 | 0 | 0
341879 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515732961 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 02:26:57 | 14.01.2021 04:34:00 | 2.1175 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1175 | 0 | 0
341896 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | ISO6843170 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 16:44:10 | 14.01.2021 03:21:00 | 10.6139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.4556
341905 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO10902631 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 04:02:01 | 14.01.2021 13:15:00 | 9.2164 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.9475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
341908 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6587492 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 09:13:12 | 13.01.2021 18:09:39 | 8.9408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8817 | 554.3315
341915 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR11001692 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 08:37:56 | 14.01.2021 04:34:00 | 19.9344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 817.312
341916 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6531344 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 04:27:15 | 14.01.2021 10:48:00 | 6.3458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450.5539
341929 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517369717 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 04:59:12 | 14.01.2021 10:17:00 | 5.2967 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2967 | 0 | 0 | 0 | 0
341931 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6798644 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 05:06:17 | 14.01.2021 13:32:00 | 8.4286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.0008
341965 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6647626 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 14:20:48 | 13.01.2021 18:06:00 | 3.7533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.0666 | 2732.4242
341967 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6527031 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 05:53:29 | 14.01.2021 09:41:00 | 3.7919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.3355 | 3655.4302
341976 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO7110151 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 06:11:20 | 14.01.2021 13:44:00 | 7.5444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.2332
341978 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | BR6683097 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 00:52:00 | 14.01.2021 06:37:00 | 5.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1604.25
341981 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR7020504 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / AŞIRI YÜKTEN KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 06:20:31 | 14.01.2021 14:31:00 | 8.1747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384.2118
341985 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6556500 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 06:23:22 | 14.01.2021 12:27:00 | 6.0606 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.6351 | 0 | 0
341986 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6847455 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 05:28:24 | 14.01.2021 09:37:30 | 4.1517 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.7635 | 0 | 0
341987 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | AG Fideri | ISO6980686 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 06:12:27 | 14.01.2021 12:20:00 | 6.1258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.7683
341988 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO6696059 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 01:45:00 | 14.01.2021 08:15:00 | 6.5 | 1 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 812.5 | 0 | 0 | 0 | 0
341991 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515406818 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 06:30:42 | 14.01.2021 13:10:17 | 6.6597 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6597 | 0 | 0
341996 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6834330 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 06:42:30 | 14.01.2021 08:33:00 | 1.8417 | 21 | 156 | 27 | 794 | 105 | 228 | 38.6751 | 287.3005 | 49.7251 | 1462.286 | 193.3753 | 419.9008
342004 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6561901 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 06:55:55 | 14.01.2021 11:11:00 | 4.2514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361.3682
342009 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6656433 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 06:59:28 | 14.01.2021 13:43:44 | 6.7378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 788.3203
342033 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6612955 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 07:17:09 | 14.01.2021 12:52:00 | 5.5808 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 982.2261 | 0 | 0 | 0 | 0
342044 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7132852 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 07:25:04 | 14.01.2021 09:45:45 | 2.3447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.5807
342046 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO7043840 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 20:25:57 | 13.01.2021 22:00:00 | 1.5675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.2675 | 1369.995
342053 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535173287 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 07:32:09 | 14.01.2021 12:18:00 | 4.7642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7642
342057 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6867942 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 22:51:33 | 13.01.2021 23:57:58 | 1.1069 | 0 | 0 | 1 | 0 | 83 | 2351 | 0 | 0 | 1.1069 | 0 | 91.876 | 2602.4159
342071 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | ISO6670838 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 07:40:08 | 14.01.2021 07:57:00 | 0.28111 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7744 | 0 | 0
342073 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO10815564 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 07:40:29 | 14.01.2021 10:19:00 | 2.6419 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.6776 | 0 | 0 | 0 | 0
342087 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO9071289 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 07:48:00 | 14.01.2021 08:05:01 | 0.28361 | 0 | 0 | 9 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5525 | 48.2137 | 0 | 0
342089 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO6678156 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 07:48:19 | 14.01.2021 12:40:00 | 4.8614 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.6436 | 0 | 0 | 0 | 0
342090 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR6983914 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 07:50:02 | 14.01.2021 16:57:11 | 9.1192 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.9534 | 0 | 0
342091 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | BR6909354 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 07:06:10 | 14.01.2021 16:50:00 | 9.7306 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 982.7866 | 0 | 48.6528
342094 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | ISO7074502 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 07:51:44 | 14.01.2021 09:47:00 | 1.9211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.3455
342095 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | AG Fideri | ISO6892842 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 07:53:00 | 14.01.2021 11:02:00 | 3.15 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.3 | 0 | 0 | 0 | 0
342101 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6818868 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 07:55:20 | 14.01.2021 13:52:00 | 5.9444 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.0554 | 0 | 0 | 0 | 0
342104 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6858356 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 07:57:21 | 14.01.2021 10:02:00 | 2.0775 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.735 | 0 | 0 | 0 | 0
342108 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO6578432 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 08:00:25 | 14.01.2021 13:27:00 | 5.4431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337.4697
342109 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO10882625 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 08:00:42 | 14.01.2021 12:05:22 | 4.0778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2333 | 0
342111 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6987163 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 08:03:02 | 14.01.2021 17:22:00 | 9.3161 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391.2766 | 0 | 0 | 0 | 0
342113 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6739599 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 08:03:39 | 14.01.2021 08:30:00 | 0.43917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.3027 | 4.8309
342114 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Fideri | ISO6574678 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 08:04:49 | 14.01.2021 10:01:00 | 1.9364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.6642
342117 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515687766 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 08:05:34 | 14.01.2021 10:32:00 | 2.4406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4406
342123 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7806807 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 08:11:03 | 14.01.2021 10:35:00 | 2.3992 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 329 | 0 | 0 | 0 | 2.3992 | 23.9917 | 789.3269
342125 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6648453 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 08:12:03 | 14.01.2021 10:35:00 | 2.3825 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7.1475 | 0 | 0 | 0 | 4.765
342137 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6783496 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 08:15:10 | 14.01.2021 16:04:00 | 7.8139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.3473 | 0
342139 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6546253 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 07:38:57 | 14.01.2021 11:30:00 | 3.8508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7017 | 808.6743
342140 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7316105 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 08:16:13 | 14.01.2021 11:28:00 | 3.1964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.7675 | 473.0657
342142 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7777093 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 08:18:10 | 14.01.2021 11:26:52 | 3.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.16 | 534.65
342144 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6983146 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 08:18:55 | 14.01.2021 09:43:00 | 1.4014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.1112
342146 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6587487 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 08:17:53 | 14.01.2021 14:45:00 | 6.4519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.0388
342150 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | ISO6821293 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 08:20:38 | 14.01.2021 13:37:00 | 5.2728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.6384
342152 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6673753 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 08:06:06 | 14.01.2021 12:15:00 | 4.1483 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 564.1729 | 0 | 0 | 0 | 0
342156 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6849487 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 07:01:46 | 14.01.2021 13:29:00 | 6.4539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 684.1123
342157 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | AG Fideri | BR7101735 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 08:04:05 | 14.01.2021 14:08:00 | 6.0653 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.9584 | 0 | 0 | 0 | 0
342158 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | BR6837421 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 08:24:51 | 14.01.2021 10:52:00 | 2.4525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.1775
342163 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO11048838 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / DİREK KIRILMASI-YIKILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 08:19:54 | 14.01.2021 12:54:00 | 4.5683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.7983 | 5915.9874
342165 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6835736 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.01.2021 08:21:00 | 14.01.2021 10:21:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40
342180 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6793751 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 08:29:32 | 14.01.2021 13:50:00 | 5.3411 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.14 | 0 | 0 | 0 | 0
342183 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6867316 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 08:30:24 | 14.01.2021 18:14:00 | 9.7267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.72 | 19.4533
342184 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | ISO6632672 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 08:31:02 | 14.01.2021 12:00:00 | 3.4828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376.1402
342189 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6702498 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 08:32:27 | 14.01.2021 14:28:18 | 5.9308 | 0 | 1 | 0 | 0 | 109 | 104 | 0 | 5.9308 | 0 | 0 | 646.4605 | 616.8063
342191 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6656122 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 08:22:02 | 14.01.2021 09:55:08 | 1.5517 | 47 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.9285 | 3.1033 | 0 | 0 | 0 | 0
342192 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6976168 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 08:35:07 | 14.01.2021 10:05:00 | 1.4981 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.9224 | 0 | 0 | 0 | 0
342194 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7022029 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 07:17:35 | 14.01.2021 16:47:00 | 9.4903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 673.8099
342195 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6642326 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 07:15:47 | 14.01.2021 14:41:06 | 7.4219 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.0801 | 0 | 0
342199 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6868020 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 08:36:17 | 14.01.2021 10:52:00 | 2.2619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.3358
342204 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516249570 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 08:22:39 | 14.01.2021 11:40:00 | 3.2892 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.735 | 0 | 0 | 0 | 0
342207 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | ISO6727808 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 08:40:51 | 14.01.2021 09:37:00 | 0.93583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.984
342212 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | BR7047625 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 08:42:44 | 14.01.2021 15:57:00 | 7.2378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1020.527
342213 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6632877 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 08:42:21 | 14.01.2021 10:25:00 | 1.7108 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.53 | 0 | 0 | 0 | 0
342216 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6597313 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.01.2021 08:46:53 | 14.01.2021 09:29:00 | 0.70194 | 2 | 434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4039 | 304.642 | 0 | 0 | 0 | 0
342220 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AG Fideri | ISO6671406 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 08:47:35 | 14.01.2021 09:23:00 | 0.59028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.2848
342224 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | SDK Çıkışı | FUSE6664055 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 05:38:53 | 14.01.2021 12:02:14 | 6.3892 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.5025 | 0 | 0
342228 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6810518 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 08:49:47 | 14.01.2021 18:35:00 | 9.7536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 682.7527
342232 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6704151 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 08:46:00 | 14.01.2021 09:35:00 | 0.81667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.2669
342241 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515735364 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 08:55:51 | 14.01.2021 12:00:00 | 3.0692 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0692 | 0 | 0
342246 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516895432 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 08:57:18 | 14.01.2021 11:02:00 | 2.0783 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0783 | 0 | 0 | 0 | 0
342249 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR7000068 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 08:45:06 | 14.01.2021 15:03:00 | 6.2983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 617.2363
342251 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517012010 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 08:58:17 | 14.01.2021 10:27:00 | 1.4786 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4786 | 0 | 0 | 0 | 0
342257 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO6961768 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.01.2021 09:00:06 | 14.01.2021 09:20:00 | 0.33167 | 2 | 710 | 0 | 0 | 1 | 476 | 0.66334 | 235.4857 | 0 | 0 | 0.33167 | 157.8749
342257 | 2 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO10866467 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.01.2021 09:00:06 | 14.01.2021 13:51:00 | 4.8483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363.6248
342258 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | AG Fideri | BR7109894 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.01.2021 09:00:38 | 14.01.2021 09:42:00 | 0.68944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.2981
342266 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515233947 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 09:01:52 | 14.01.2021 17:15:15 | 8.2231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2231
342268 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO8841372 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 09:02:09 | 14.01.2021 14:41:00 | 5.6475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 818.8875
342270 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6997324 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 09:02:36 | 14.01.2021 13:31:01 | 4.4736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 841.0387
342276 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | AG Fideri | ISO6534960 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.01.2021 09:03:48 | 14.01.2021 17:02:00 | 7.97 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.34 | 0 | 0
342279 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6926370 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 09:04:21 | 14.01.2021 09:59:00 | 0.91083 | 0 | 0 | 11 | 4 | 53 | 7 | 0 | 0 | 10.0191 | 3.6433 | 48.274 | 6.3758
342281 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6949859 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 09:04:48 | 14.01.2021 09:47:00 | 0.70333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8799
342288 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO11228192 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.01.2021 09:00:00 | 14.01.2021 12:32:00 | 3.5333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 909 | 3.5333 | 0 | 0 | 0 | 7.0667 | 3211.797
342289 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6649921 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.01.2021 09:06:03 | 14.01.2021 09:42:00 | 0.59917 | 0 | 674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403.8406 | 0 | 0 | 0 | 0
342292 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515454150 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 09:06:31 | 14.01.2021 11:56:00 | 2.8247 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8247 | 0 | 0 | 0 | 0
342295 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6965998 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.01.2021 09:07:25 | 14.01.2021 15:00:00 | 5.8764 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.3139 | 0 | 0 | 0 | 0
342298 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6543328 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 09:07:48 | 14.01.2021 13:46:00 | 4.6367 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352.3869 | 0 | 0
342309 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6757322 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 09:09:23 | 14.01.2021 13:59:00 | 4.8269 | 33 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.289 | 24.1347 | 0 | 0 | 0 | 0
342311 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515457971 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 09:10:51 | 14.01.2021 09:53:00 | 0.7025 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7025 | 0 | 0 | 0 | 0
342315 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515230265 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 09:10:20 | 14.01.2021 14:16:00 | 5.0944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0944 | 0 | 0 | 0 | 0
342319 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6804857 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 09:12:32 | 14.01.2021 13:06:20 | 3.8967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.9001
342323 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6800687 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 06:53:24 | 14.01.2021 11:51:00 | 4.96 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | 683 | 0 | 0 | 4.96 | 1021.76 | 0 | 3387.68
342325 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515664343 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 09:15:03 | 14.01.2021 14:22:00 | 5.1158 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1158 | 0 | 0 | 0 | 0
342327 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7159323 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.01.2021 09:15:30 | 14.01.2021 17:23:00 | 8.125 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 261 | 8.125 | 0 | 0 | 0 | 56.875 | 2120.625
342329 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR11377336 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 09:15:32 | 14.01.2021 16:04:00 | 6.8078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1388.7871
342334 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO7081678 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 05:36:15 | 14.01.2021 12:03:00 | 6.4458 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.7249 | 0 | 0
342336 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6948712 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 09:11:51 | 14.01.2021 09:47:00 | 0.58583 | 0 | 0 | 35 | 5144 | 264 | 9205 | 0 | 0 | 20.504 | 3013.5095 | 154.6591 | 5392.5652
342350 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6667821 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 09:10:59 | 14.01.2021 17:55:52 | 8.7481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.2287 | 5563.7662
342350 | 2 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | LINE9202757 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 09:10:59 | 14.01.2021 18:00:00 | 8.8169 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 505 | 0 | 8.8169 | 0 | 0 | 114.6202 | 4452.5547
342352 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6781514 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 04:30:55 | 14.01.2021 13:15:00 | 8.7347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1109.3094
342355 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Direk | ISO6546893 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 09:20:58 | 14.01.2021 15:37:00 | 6.2672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.956
342361 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO7141712 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 09:15:32 | 14.01.2021 13:31:00 | 4.2578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.1779
342363 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO7072596 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.01.2021 09:16:00 | 14.01.2021 16:46:00 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.5 | 7140
342368 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6632350 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 07:29:04 | 14.01.2021 16:37:25 | 9.1392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.7834
342369 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO6579735 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 08:20:06 | 14.01.2021 14:30:00 | 6.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.27
342377 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6816085 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 06:29:49 | 14.01.2021 11:35:00 | 5.0864 | 100 | 232 | 30 | 63 | 5 | 2 | 508.639 | 1180.0425 | 152.5917 | 320.4426 | 25.432 | 10.1728
342380 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Direk | ISO6781534 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 09:27:41 | 14.01.2021 12:53:00 | 3.4219 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.0801 | 0 | 0 | 0 | 0
342382 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6762771 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.01.2021 09:29:04 | 14.01.2021 11:15:00 | 1.7656 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.388 | 0 | 0 | 0 | 0
342386 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6840058 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 09:29:25 | 14.01.2021 11:07:00 | 1.6264 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.6931 | 0 | 0 | 0 | 0
342388 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6968246 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.01.2021 09:29:46 | 14.01.2021 11:52:00 | 2.3706 | 0 | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.3507 | 0 | 0 | 0 | 0
342389 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | AG Fideri | ISO6534961 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.01.2021 09:30:02 | 14.01.2021 16:57:00 | 7.4494 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1214.2587 | 0 | 0
342393 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7067948 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 09:30:39 | 14.01.2021 11:09:00 | 1.6392 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.8244 | 0 | 0 | 0 | 0
342394 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | AG Fideri | ISO6534962 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.01.2021 09:30:56 | 14.01.2021 17:00:00 | 7.4844 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770.8973 | 0 | 0
342397 | 1 | KONYA | BOZKIR | Dağıtım Transformatörü | ISO6751351 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.01.2021 09:31:27 | 14.01.2021 15:30:00 | 5.9758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 842.592
342404 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7125092 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 09:32:47 | 14.01.2021 11:09:00 | 1.6036 | 73 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.0635 | 3.2072 | 0 | 0 | 0 | 0
342405 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517052846 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 09:32:21 | 14.01.2021 13:11:00 | 3.6442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6442
342407 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO10749302 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.01.2021 09:33:58 | 14.01.2021 11:06:00 | 1.5339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2033 | 309.8458
342415 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | BR6786142 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 09:34:21 | 14.01.2021 10:57:00 | 1.3775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.095
342416 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6981594 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.01.2021 09:35:10 | 14.01.2021 11:25:00 | 1.8306 | 0 | 623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1140.4389 | 0 | 0 | 0 | 0
342419 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6812846 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 09:36:01 | 14.01.2021 10:36:00 | 0.99972 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.9577 | 0 | 0 | 0 | 0
342422 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7126176 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 09:34:25 | 14.01.2021 10:00:00 | 0.42639 | 3 | 1274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2792 | 543.2209 | 0 | 0 | 0 | 0
342425 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515212736 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 09:39:14 | 14.01.2021 10:14:00 | 0.57944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57944
342426 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6692626 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.01.2021 09:41:23 | 14.01.2021 17:23:00 | 7.6936 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1861.8536 | 0 | 0 | 0 | 0
342429 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515410455 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 09:42:00 | 14.01.2021 15:27:00 | 5.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.75 | 0 | 0 | 0 | 0
342432 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6902195 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 09:42:53 | 14.01.2021 15:40:00 | 5.9519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380.9242
342434 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516262641 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 09:43:36 | 14.01.2021 17:32:27 | 7.8142 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8142 | 0 | 0 | 0 | 0
342439 | 1 | KONYA | HADİM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516677065 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 09:45:37 | 14.01.2021 11:11:00 | 1.4231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4231
342442 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6829967 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 09:46:29 | 14.01.2021 16:51:00 | 7.0753 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2258 | 0 | 0 | 0 | 0
342450 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516119124 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 20:17:45 | 14.01.2021 01:37:00 | 5.3208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6417
342459 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516035714 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 07:06:57 | 14.01.2021 15:58:00 | 8.8508 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8508 | 0 | 0 | 0 | 0
342462 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | BR6720613 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 09:54:00 | 14.01.2021 13:28:00 | 3.5667 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 656.2673 | 0 | 0 | 0 | 0
342471 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR6796568 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.01.2021 09:58:33 | 14.01.2021 11:25:00 | 1.4408 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.373 | 0 | 0 | 0 | 0
342472 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6856769 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / AYIRICI MESNETLERİ PATLAMASI/KIRILMASI/ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 09:58:49 | 14.01.2021 11:46:00 | 1.7864 | 53 | 1069 | 4 | 0 | 48 | 951 | 94.6787 | 1909.6509 | 7.1456 | 0 | 85.7467 | 1698.8569
342476 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517001416 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 23:00:36 | 14.01.2021 05:01:00 | 6.0067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0133
342477 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517041702 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 10:00:17 | 14.01.2021 10:53:00 | 0.87861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87861 | 0 | 0 | 0 | 0
342484 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6680230 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 08:07:43 | 14.01.2021 14:06:18 | 5.9764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388.4654
342491 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6615023 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 07:38:25 | 14.01.2021 13:46:00 | 6.1264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3792 | 2677.2324
342492 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | BR6587973 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.01.2021 10:02:49 | 14.01.2021 10:52:00 | 0.81972 | 0 | 0 | 0 | 409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335.2655 | 0 | 0
342493 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | AG Fideri | BR6833157 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.01.2021 10:02:48 | 14.01.2021 10:43:00 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.42
342494 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7020173 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 07:54:01 | 14.01.2021 11:46:00 | 3.8664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.1253
342500 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6822086 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 10:04:00 | 14.01.2021 11:51:00 | 1.7833 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
342504 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO7095275 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.01.2021 10:04:14 | 14.01.2021 11:49:00 | 1.7461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.8698
342506 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535164061 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 00:06:00 | 14.01.2021 05:16:00 | 5.1667 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.1667 | 0 | 0 | 0 | 0
342509 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7086427 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 07:16:46 | 14.01.2021 11:01:00 | 3.7372 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.5543 | 0 | 0 | 0 | 0
342512 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR7109992 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 09:42:00 | 14.01.2021 16:22:38 | 6.6772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1261.9946
342517 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7036056 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 10:08:29 | 14.01.2021 11:38:00 | 1.4919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9355
342518 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM | BR6740371 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 10:09:01 | 14.01.2021 10:52:00 | 0.71639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 1891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.7145 | 1354.6935
342530 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | BR6762595 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 10:12:29 | 14.01.2021 15:13:00 | 5.0086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310.5338
342533 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | KÖK | ISO6705965 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KAR, YAĞMUR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 08:59:34 | 14.01.2021 11:46:00 | 2.7739 | 10 | 140 | 9 | 0 | 34 | 121 | 27.7389 | 388.3446 | 24.965 | 0 | 94.3123 | 335.6407
342536 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO10794531 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 10:14:50 | 14.01.2021 11:05:00 | 0.83611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.4444 | 10.0333
342541 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | BR6627636 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 07:18:27 | 14.01.2021 12:55:00 | 5.6092 | 0 | 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2939.2051 | 0 | 0 | 0 | 0
342542 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517339159 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 01:21:20 | 14.01.2021 04:20:00 | 2.9778 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.7556 | 0 | 0 | 0 | 0
342543 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6812028 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 08:11:19 | 14.01.2021 16:49:21 | 8.6339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 1242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 466.2301 | 10723.2914
342546 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | AG Fideri | ISO6790014 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 07:36:10 | 14.01.2021 11:58:00 | 4.3639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.7306
342563 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6696356 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 09:16:25 | 14.01.2021 11:25:00 | 2.1431 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.2946 | 0 | 0 | 0 | 0
342570 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | BR6795850 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 08:52:19 | 14.01.2021 11:14:00 | 2.3614 | 0 | 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 809.9568 | 0 | 0 | 0 | 0
342577 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR10764424 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 09:24:42 | 14.01.2021 12:11:01 | 2.7719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296.5976
342592 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516155033 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 10:32:55 | 14.01.2021 14:26:00 | 3.8847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8847
342595 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6824204 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 08:29:27 | 14.01.2021 12:58:20 | 4.4814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.4417 | 434.6948
342598 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516254357 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 10:37:35 | 14.01.2021 14:19:00 | 3.6903 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6903 | 0 | 0 | 0 | 0
342600 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517250173 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 10:38:16 | 14.01.2021 16:00:00 | 5.3622 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3622 | 0 | 0 | 0 | 0
342603 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AG Fideri | ISO10397136 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 07:03:35 | 14.01.2021 16:17:11 | 9.2267 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.0801 | 0 | 0
342607 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516161968 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 10:40:54 | 14.01.2021 16:52:00 | 6.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.185
342617 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6868951 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 10:43:22 | 14.01.2021 12:10:00 | 1.4439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.7506
342618 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6749103 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 10:43:29 | 14.01.2021 13:46:00 | 3.0419 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.3775 | 0 | 0 | 0 | 0
342621 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO7344098 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 11:58:00 | 14.01.2021 02:47:00 | 14.8167 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.6333 | 0 | 0 | 0
342628 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO6599212 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 10:46:48 | 14.01.2021 17:58:00 | 7.1867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510.2536
342629 | 1 | KONYA | TAŞKENT | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516833754 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 10:47:46 | 14.01.2021 17:31:22 | 6.7267 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7267 | 0 | 0 | 0 | 0
342632 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO6769226 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 10:49:07 | 14.01.2021 12:12:00 | 1.3814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.8231
342633 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | AG Fideri | ISO6572630 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 10:48:35 | 14.01.2021 20:05:00 | 9.2736 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.4722 | 0 | 0
342634 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6556812 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 10:49:34 | 14.01.2021 14:08:00 | 3.3072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.8971
342636 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6710205 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 10:47:05 | 15.01.2021 04:20:00 | 17.5486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.5833
342644 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6948712 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 10:18:26 | 14.01.2021 11:03:00 | 0.74278 | 0 | 0 | 35 | 5144 | 264 | 9205 | 0 | 0 | 25.9973 | 3820.8603 | 196.0939 | 6837.2899
342667 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6655928 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 07:58:46 | 14.01.2021 11:04:00 | 3.0872 | 2 | 2 | 0 | 0 | 218 | 411 | 6.1744 | 6.1744 | 0 | 0 | 673.014 | 1268.8474
342676 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6813749 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.01.2021 11:00:31 | 14.01.2021 12:45:00 | 1.7414 | 0 | 1 | 3 | 92 | 0 | 0 | 0 | 1.7414 | 5.2242 | 160.2079 | 0 | 0
342677 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516902267 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 11:01:15 | 14.01.2021 12:03:00 | 1.0292 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0292 | 0 | 0 | 0 | 0
342680 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO10748489 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.01.2021 11:01:59 | 14.01.2021 11:53:00 | 0.85028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2514 | 388.578
342684 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO11215893 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 11:03:40 | 14.01.2021 13:56:00 | 2.8722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3611 | 146.4832
342689 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517373480 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 11:06:17 | 14.01.2021 13:39:00 | 2.5453 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5453 | 0 | 0 | 0 | 0
342691 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516900842 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 11:07:13 | 14.01.2021 12:30:00 | 1.3797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3797
342692 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | BR6745792 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 11:07:19 | 14.01.2021 14:22:00 | 3.2447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.831
342693 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | AG Fideri | BR7005482 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.01.2021 11:07:41 | 14.01.2021 11:40:00 | 0.53861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.0097
342694 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | ISO6979444 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.01.2021 11:08:13 | 14.01.2021 13:24:00 | 2.2631 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.0448 | 0 | 0 | 0 | 0
342698 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | BR6674392 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 10:37:58 | 14.01.2021 14:08:00 | 3.5006 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 609.0974 | 0 | 0 | 0 | 0
342701 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM | BR6740395 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 10:42:15 | 14.01.2021 13:44:00 | 3.0292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | 4909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 493.7547 | 14870.1955
342702 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Direk | ISO7071939 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 11:09:26 | 14.01.2021 17:09:00 | 5.9928 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 209.7473 | 0 | 5.9928
342706 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515430641 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 11:12:45 | 14.01.2021 17:39:10 | 6.4403 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4403 | 0 | 0 | 0 | 0
342711 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6928610 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 11:13:00 | 14.01.2021 14:00:00 | 2.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.5998
342729 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6930256 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 11:19:55 | 14.01.2021 11:54:00 | 0.56806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7931
342736 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517217244 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 11:23:08 | 14.01.2021 13:20:00 | 1.9478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9478
342741 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6566729 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.01.2021 11:25:58 | 14.01.2021 14:04:00 | 2.6339 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 505.7069 | 0 | 0 | 0 | 0
342749 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516254776 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 11:20:04 | 14.01.2021 11:34:00 | 0.23222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23222 | 0 | 0 | 0 | 0
342753 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | OG Fideri | ISO7035261 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 09:05:05 | 14.01.2021 12:15:00 | 3.1653 | 0 | 0 | 5 | 249 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15.8264 | 788.1547 | 9.4958 | 9.4958
342755 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7118266 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 08:58:42 | 14.01.2021 12:17:00 | 3.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.86
342763 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6540269 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 11:34:32 | 14.01.2021 12:06:00 | 0.52444 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.1018 | 0 | 0 | 0 | 0
342770 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6797398 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.01.2021 11:37:54 | 14.01.2021 13:20:11 | 1.7047 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410.8375 | 0 | 0 | 0 | 0
342771 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | ISO7086913 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 11:37:32 | 14.01.2021 13:58:00 | 2.3411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.9389
342772 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516159038 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 11:38:06 | 14.01.2021 14:15:00 | 2.615 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.615 | 0 | 0 | 0 | 0
342783 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO9447889 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 10:40:59 | 14.01.2021 15:39:00 | 4.9669 | 0 | 0 | 3 | 175 | 13 | 135 | 0 | 0 | 14.9008 | 869.2145 | 64.5702 | 670.5369
342790 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6810478 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 10:23:34 | 14.01.2021 12:42:00 | 2.3072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.126
342804 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517048683 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 11:47:16 | 14.01.2021 17:38:25 | 5.8525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8525
342806 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO8284410 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 11:12:22 | 14.01.2021 12:30:00 | 1.2939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0572 | 1446.569
342811 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6844643 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 11:48:48 | 14.01.2021 16:16:16 | 4.4578 | 0 | 0 | 4 | 0 | 157 | 53 | 0 | 0 | 17.8311 | 0 | 699.8715 | 236.2623
342814 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | FUSE7094385 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 11:50:07 | 14.01.2021 12:40:00 | 0.83139 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.1157 | 0 | 0 | 0 | 0
342817 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AG Fideri | ISO7130017 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 11:51:31 | 14.01.2021 16:24:23 | 4.5478 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.8668 | 0 | 0
342823 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | ISO6551074 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 11:53:45 | 14.01.2021 16:01:00 | 4.1208 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3625 | 0 | 0
342826 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO6828577 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 09:46:30 | 14.01.2021 13:03:00 | 3.275 | 15 | 65 | 0 | 0 | 42 | 587 | 49.125 | 212.875 | 0 | 0 | 137.55 | 1922.425
342828 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR7001881 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 11:56:24 | 14.01.2021 12:25:00 | 0.47667 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.7503 | 0 | 0 | 0 | 0
342829 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535166786 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 00:43:03 | 14.01.2021 04:58:00 | 4.2492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2492
342831 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6783948 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 11:57:03 | 14.01.2021 15:49:00 | 3.8658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398.1805
342852 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7084717 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 10:03:04 | 14.01.2021 17:18:14 | 7.2528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.2639
342853 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO10749290 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 11:33:21 | 14.01.2021 12:36:00 | 1.0442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1325 | 320.5602
342856 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6584105 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 07:22:05 | 14.01.2021 12:08:00 | 4.7653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252.5598
342859 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | FUSE6688382 | AG-DAĞITIM PANO-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 12:04:42 | 14.01.2021 14:47:00 | 2.705 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.79 | 0 | 0 | 0 | 0
342861 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6824885 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 12:08:04 | 14.01.2021 12:35:31 | 0.4575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.025
342863 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6749993 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 12:08:27 | 14.01.2021 13:16:05 | 1.1272 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309.9855 | 0 | 0 | 0 | 0
342864 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6758347 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 08:38:31 | 14.01.2021 13:42:00 | 5.0581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.7548 | 7582.0319
342866 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Direk | BR6625681 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / YENİ ABONE BAĞLANTISI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 12:09:40 | 14.01.2021 12:27:00 | 0.28889 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.8668 | 0 | 0 | 0 | 0
342867 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516065197 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 12:09:48 | 14.01.2021 13:34:00 | 1.4033 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4033 | 0 | 0
342875 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | BR6789325 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 08:25:42 | 14.01.2021 14:22:00 | 5.9383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492.8814
342877 | 1 | KONYA | BOZKIR | Dağıtım Transformatörü | ISO8378174 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.01.2021 12:12:43 | 14.01.2021 14:14:00 | 2.0214 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327.4652 | 0 | 0 | 0 | 0
342885 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Fideri | BR7091989 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 06:33:14 | 14.01.2021 14:47:00 | 8.2294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452.6192
342897 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR6665882 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.01.2021 12:22:04 | 14.01.2021 13:05:00 | 0.71556 | 0 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.8058 | 0 | 0 | 0 | 0
342899 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517394889 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 12:21:51 | 14.01.2021 15:01:00 | 2.6525 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6525 | 0 | 0 | 0 | 0
342905 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6904057 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 12:24:40 | 14.01.2021 13:34:00 | 1.1556 | 0 | 0 | 39 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 45.0668 | 11.5556 | 1.1556 | 0
342910 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515236165 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 12:27:10 | 14.01.2021 16:48:00 | 4.3472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3472
342911 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 51515042 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 12:27:37 | 14.01.2021 15:26:00 | 2.9731 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.7845 | 0 | 0 | 0 | 0
342912 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516892202 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 12:28:16 | 14.01.2021 13:38:00 | 1.1622 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1622 | 0 | 0 | 0 | 0
342915 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6923576 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 12:28:25 | 14.01.2021 15:29:00 | 3.0097 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.3985 | 0 | 0 | 0 | 0
342927 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO10866369 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 10:32:00 | 14.01.2021 17:25:31 | 6.8919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.1098
342928 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR7131942 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 12:34:16 | 14.01.2021 13:49:00 | 1.2456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.5382
342930 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | AG Fideri | ISO7041695 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 12:27:18 | 14.01.2021 15:27:00 | 2.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.665
342940 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515321919 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 12:38:58 | 14.01.2021 19:21:00 | 6.7006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7006
342944 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6650063 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 12:39:45 | 14.01.2021 13:34:00 | 0.90417 | 32 | 14 | 27 | 63 | 5 | 2 | 28.9334 | 12.6584 | 24.4126 | 56.9627 | 4.5209 | 1.8083
342947 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AG Fideri | ISO6665039 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 12:40:26 | 14.01.2021 13:37:00 | 0.94278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.7112
342950 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6781678 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 10:08:00 | 14.01.2021 13:08:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33
342953 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AG Fideri | ISO6644779 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 12:43:52 | 14.01.2021 16:11:15 | 3.4564 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 124.43 | 0 | 6.9128
342963 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO7055338 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 12:17:47 | 14.01.2021 13:00:00 | 0.70361 | 0 | 0 | 2 | 0 | 170 | 534 | 0 | 0 | 1.4072 | 0 | 119.6137 | 375.7277
342963 | 2 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO7124510 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 12:17:47 | 14.01.2021 13:36:59 | 1.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.24 | 191.4
342964 | 1 | KONYA | KARATAY | TM | BR6746323 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 09:14:00 | 14.01.2021 18:32:05 | 9.3014 | 0 | 0 | 290 | 1041 | 68 | 172 | 0 | 0 | 2697.4031 | 9682.747 | 632.4945 | 1599.8391
342971 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO6630486 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 13:08:47 | 14.01.2021 17:55:00 | 4.7703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.6626
342972 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | BR6948294 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.01.2021 08:08:48 | 14.01.2021 17:44:00 | 9.5867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2885.5877
342978 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | SDK Çıkışı | FUSE6588874 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 12:52:52 | 14.01.2021 17:04:00 | 4.1856 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.5978 | 0 | 0 | 0 | 0
342985 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6963853 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 12:55:34 | 14.01.2021 13:55:00 | 0.99056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.5941
342990 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517310175 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 13:06:09 | 14.01.2021 16:40:00 | 3.5642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5642
342991 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517043182 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 13:02:27 | 14.01.2021 15:07:00 | 2.0758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2275
342993 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516986767 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 13:11:11 | 14.01.2021 14:24:00 | 1.2136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2136
342999 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517045130 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 12:52:26 | 14.01.2021 16:00:00 | 3.1261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1261
343011 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6729126 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 13:17:19 | 14.01.2021 13:40:00 | 0.37806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37806 | 0 | 0 | 0 | 0
343021 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR7098074 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.01.2021 13:19:42 | 14.01.2021 15:59:00 | 2.655 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1606.275 | 0 | 0 | 0 | 0
343023 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6705473 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 07:49:04 | 14.01.2021 17:08:56 | 9.3311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401.2377
343024 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR8654529 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.01.2021 13:20:31 | 14.01.2021 14:33:00 | 1.2081 | 0 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366.0422 | 0 | 0 | 0 | 0
343025 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | OG Fideri | ISO6807482 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 13:21:13 | 14.01.2021 14:15:00 | 0.89639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2747 | 269.8134
343027 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | ISO6921041 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 09:04:47 | 14.01.2021 13:56:00 | 4.8536 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 878.5034 | 0 | 0
343031 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6962225 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 11:08:17 | 14.01.2021 19:30:01 | 8.3622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1379.7663
343033 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | OG Fideri | ISO6611690 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 13:24:57 | 14.01.2021 14:39:00 | 1.2342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2342 | 433.1937
343035 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | AG Fideri | ISO6979079 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 12:13:31 | 14.01.2021 13:44:00 | 1.5081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.7176
343037 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517214368 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 13:27:22 | 14.01.2021 19:00:00 | 5.5439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5439
343044 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6867942 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 08:34:08 | 14.01.2021 18:01:00 | 9.4478 | 0 | 0 | 1 | 0 | 42 | 1121 | 0 | 0 | 9.4478 | 0 | 396.8068 | 10590.9614
343045 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO10815801 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.01.2021 13:30:50 | 14.01.2021 14:14:00 | 0.71944 | 2 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4389 | 175.5434 | 0 | 0 | 0 | 0
343047 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516970975 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 13:31:06 | 14.01.2021 14:58:00 | 1.4483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4483
343049 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO10397342 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.01.2021 13:32:35 | 14.01.2021 15:34:00 | 2.0236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.2277
343050 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR10534220 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 11:20:00 | 14.01.2021 13:37:00 | 2.2833 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.9998 | 0 | 0
343055 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7687910 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 13:37:59 | 14.01.2021 15:00:00 | 1.3669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.109 | 42.3751
343056 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517069460 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 13:38:26 | 14.01.2021 16:51:00 | 3.2094 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2094 | 0 | 0
343058 | 1 | KONYA | KULU | Dağıtım Transformatörü | BR6680366 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.01.2021 13:00:00 | 14.01.2021 14:14:00 | 1.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0333
343059 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | AG Fideri | ISO7065513 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.01.2021 13:40:15 | 14.01.2021 14:51:00 | 1.1792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9709
343065 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO7115669 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.01.2021 13:43:25 | 14.01.2021 17:59:00 | 4.2597 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.493 | 0 | 0
343076 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7021359 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 13:50:41 | 14.01.2021 14:26:37 | 0.59889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.5545
343079 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | SDK Çıkışı | FUSE6740123 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.01.2021 13:53:04 | 14.01.2021 15:02:00 | 1.1489 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.1689 | 0 | 0 | 0 | 0
343092 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | ISO6549773 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.01.2021 14:00:39 | 14.01.2021 15:23:00 | 1.3725 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306.0675 | 0 | 0 | 0 | 0
343094 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | BR7046344 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.01.2021 14:02:53 | 14.01.2021 14:57:00 | 0.90194 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.1951 | 0 | 0
343097 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515659400 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 14:03:52 | 14.01.2021 15:04:00 | 1.0022 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.04 | 0 | 0 | 0 | 0
343106 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7486661 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 13:08:11 | 14.01.2021 16:23:51 | 3.2611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5667 | 763.0997
343110 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6937897 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 14:00:00 | 14.01.2021 14:23:00 | 0.38333 | 5 | 325 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1.9166 | 124.5823 | 0 | 0 | 0 | 6.5166
343116 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6604308 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.01.2021 14:00:00 | 14.01.2021 15:31:00 | 1.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423.1509
343120 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO6628970 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 14:13:33 | 14.01.2021 20:51:00 | 6.6242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 715.4104
343127 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO8098919 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 14:16:43 | 14.01.2021 15:15:00 | 0.97139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8856 | 0.97139
343130 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517229272 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 14:18:51 | 15.01.2021 05:22:00 | 15.0525 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0525 | 0 | 0
343136 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6760771 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.01.2021 14:20:58 | 14.01.2021 15:23:00 | 1.0339 | 0 | 1058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1093.8556 | 0 | 0 | 0 | 0
343142 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | BR6644434 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 14:24:31 | 14.01.2021 18:00:00 | 3.5914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.3006
343144 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | BR6758542 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 10:26:00 | 13.01.2021 19:59:00 | 9.55 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 544.35 | 0 | 0 | 0 | 0
343151 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6702498 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 14:28:41 | 14.01.2021 14:51:38 | 0.3825 | 0 | 1 | 0 | 0 | 109 | 104 | 0 | 0.3825 | 0 | 0 | 41.6925 | 39.78
343152 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516160793 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 14:29:00 | 14.01.2021 16:31:00 | 2.0333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0333 | 0 | 0 | 0 | 0
343154 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6650275 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 09:47:21 | 14.01.2021 18:40:00 | 8.8775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1393.7675
343158 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6806576 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 14:31:56 | 14.01.2021 16:51:00 | 2.3178 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.0958 | 0 | 0 | 0 | 0
343159 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Direk | ISO6587092 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 13:34:00 | 14.01.2021 15:31:00 | 1.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6
343161 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6750658 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.01.2021 14:33:06 | 14.01.2021 18:54:00 | 4.3483 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1017.5092 | 0 | 0 | 0 | 0
343163 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO7135774 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 13:27:17 | 14.01.2021 18:24:00 | 4.9453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.617
343169 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | FUSE6823170 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 14:10:21 | 14.01.2021 16:41:00 | 2.5108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.9007
343170 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6759782 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.01.2021 10:00:00 | 14.01.2021 14:00:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152
343172 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO6824920 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 14:38:08 | 14.01.2021 15:21:00 | 0.71444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1455 | 309.3525
343173 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Fideri | BR6599840 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 14:38:32 | 14.01.2021 16:05:00 | 1.4411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.4598
343174 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO7043837 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 11:42:32 | 14.01.2021 18:54:00 | 7.1911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 1441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.8355 | 10362.3895
343178 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR7027818 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 14:41:24 | 14.01.2021 17:46:00 | 3.0767 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.9901 | 0 | 0 | 0 | 0
343181 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6714356 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 14:42:12 | 14.01.2021 21:01:00 | 6.3133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.6532 | 25.2533
343188 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | ISO10395713 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 12:45:59 | 14.01.2021 13:15:00 | 0.48361 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9919 | 0 | 0
343193 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6715618 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KAR YAĞIŞI, BUZ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 07:31:06 | 14.01.2021 14:51:00 | 7.3317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6633 | 0
343213 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | Dağıtım Transformatörü | LINE8913824 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / ŞALTER ARIZASI DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 09:28:43 | 14.01.2021 17:38:00 | 8.1547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1547 | 2201.7744
343217 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AG Fideri | ISO6794437 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 14:59:30 | 14.01.2021 15:49:00 | 0.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.275
343235 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO8422651 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 09:17:29 | 14.01.2021 18:01:25 | 8.7322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.1088 | 8.7322
343242 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | OG Fideri | ISO6945892 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / AYIRICI BACAKLARININ ARIZALANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 15:08:42 | 14.01.2021 17:59:00 | 2.8383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6767 | 1632.0397
343244 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | ISO6986401 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 13:02:37 | 14.01.2021 15:13:00 | 2.1731 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 49.9804 | 0 | 10.8653
343246 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | BR7094601 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.01.2021 14:46:04 | 14.01.2021 15:57:00 | 1.1822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316.835
343249 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Direk | ISO6863153 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 07:34:23 | 14.01.2021 15:49:00 | 8.2436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.6286
343251 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6606506 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 15:13:36 | 14.01.2021 15:45:00 | 0.52333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52333 | 0 | 0 | 0 | 0
343253 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6840114 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.01.2021 15:15:13 | 14.01.2021 17:26:00 | 2.1797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.235
343256 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6838461 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 11:36:46 | 14.01.2021 16:08:00 | 4.5206 | 0 | 0 | 174 | 338 | 17 | 1 | 0 | 0 | 786.5774 | 1527.9493 | 76.8495 | 4.5206
343267 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515804242 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 15:25:31 | 14.01.2021 19:15:00 | 3.8247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8247
343272 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO9188512 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 15:28:27 | 14.01.2021 17:32:00 | 2.0592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0592 | 191.5028
343282 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6958277 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 15:17:30 | 14.01.2021 18:14:00 | 2.9417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.1918
343284 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6608086 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 15:38:29 | 14.01.2021 16:43:00 | 1.0753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 523.6614
343292 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6881621 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 10:03:06 | 14.01.2021 16:02:00 | 5.9817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.1385
343294 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6656431 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 15:45:00 | 14.01.2021 16:19:00 | 0.56667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6669
343295 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | AG Fideri | BR6671049 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 15:47:44 | 14.01.2021 18:20:00 | 2.5378 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.6045 | 0 | 0 | 0 | 0
343307 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6887196 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 11:32:40 | 14.01.2021 19:04:00 | 7.5222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.7555
343323 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7017650 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 16:04:35 | 14.01.2021 17:35:00 | 1.5069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.7429
343326 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517218050 | AG-DAĞITIM PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 16:06:51 | 14.01.2021 17:41:00 | 1.5692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5692
343327 | 1 | KONYA | ILGIN | SDK Çıkışı | FUSE6746128 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 16:06:53 | 14.01.2021 17:21:00 | 1.2353 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5881 | 0 | 0 | 0 | 0
343329 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | ISO6703520 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 16:02:26 | 14.01.2021 18:23:00 | 2.3428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.0513
343330 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515392750 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 16:09:30 | 14.01.2021 17:23:00 | 1.225 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.225 | 0 | 0 | 0 | 0
343337 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Direk | ISO7088160 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 16:13:24 | 14.01.2021 18:25:00 | 2.1933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.3664
343349 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Direk | ISO6825496 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 16:28:07 | 14.01.2021 17:06:00 | 0.63139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2592
343355 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6759782 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 16:30:48 | 14.01.2021 20:02:00 | 3.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.76
343360 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6894204 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.01.2021 16:35:38 | 14.01.2021 17:05:00 | 0.48944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48944 | 0 | 0 | 0 | 0
343362 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AG Fideri | ISO7130017 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 16:36:21 | 14.01.2021 19:49:07 | 3.2128 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.7668 | 0 | 0
343369 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR10397240 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 16:43:00 | 14.01.2021 16:59:00 | 0.26667 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1335 | 0 | 0
343373 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO8224274 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.01.2021 16:46:13 | 14.01.2021 17:08:28 | 0.37083 | 55 | 653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3956 | 242.152 | 0 | 0 | 0 | 0
343375 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO6952083 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 11:36:33 | 14.01.2021 17:11:00 | 5.5742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.2635
343377 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517224892 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 16:46:18 | 14.01.2021 17:15:27 | 0.48583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48583
343380 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | ISO7052023 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 16:48:58 | 14.01.2021 18:52:00 | 2.0506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.3987
343385 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Direk | ISO6623164 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 16:55:19 | 14.01.2021 17:47:00 | 0.86139 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2575 | 0 | 0 | 0 | 0
343390 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6779949 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 16:55:00 | 14.01.2021 17:20:00 | 0.41667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2502
343395 | 1 | KONYA | KULU | Dağıtım Transformatörü | BR6647131 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 17:03:08 | 14.01.2021 17:19:00 | 0.26444 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.3528 | 0 | 0 | 0 | 0
343400 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517098581 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 17:04:12 | 14.01.2021 17:41:00 | 0.61333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61333
343406 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | Dağıtım Transformatörü | BR6909170 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 15:21:44 | 14.01.2021 17:39:00 | 2.2878 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343.167 | 0 | 0
343411 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | FUSE6688382 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 17:10:36 | 14.01.2021 18:27:00 | 1.2733 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.3865 | 0 | 0 | 0 | 0
343412 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6909573 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 05:47:28 | 14.01.2021 08:58:00 | 3.1756 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.198 | 0 | 0 | 0 | 0
343416 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517030608 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 17:10:47 | 14.01.2021 22:56:00 | 5.7536 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7536 | 0 | 0 | 0 | 0
343422 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | FUSE6823170 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 17:13:27 | 14.01.2021 20:23:00 | 3.1592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.8893
343428 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7098067 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.01.2021 16:00:00 | 14.01.2021 17:58:00 | 1.9667 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 466.1008 | 0 | 0 | 0 | 0
343444 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6980317 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 17:22:15 | 14.01.2021 19:57:00 | 2.5792 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.6876 | 0 | 0
343451 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517403988 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 17:31:37 | 14.01.2021 19:40:00 | 2.1397 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1397 | 0 | 0 | 0 | 0
343452 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6661506 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 17:31:18 | 14.01.2021 21:39:00 | 4.1283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.0582 | 74.3099
343454 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6908664 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / AYIRICI BACAKLARININ ARIZALANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 17:15:26 | 14.01.2021 17:56:00 | 0.67611 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
343455 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | LINE5373327 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 15:58:46 | 14.01.2021 17:44:00 | 1.7539 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7539 | 0 | 0 | 0 | 0
343470 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515678114 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 17:38:34 | 14.01.2021 18:24:00 | 0.75722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75722 | 0 | 0 | 0 | 0
343473 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6817715 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 15:15:08 | 14.01.2021 18:41:00 | 3.4311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.2977
343474 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515151086 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 17:41:07 | 14.01.2021 23:14:00 | 5.5481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5481
343479 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | BR6535876 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 17:43:45 | 14.01.2021 18:19:00 | 0.5875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.275
343480 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Direk | ISO6647866 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 17:46:10 | 14.01.2021 18:57:00 | 1.1806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.7921
343481 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | AG Fideri | ISO6926422 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 17:46:56 | 14.01.2021 19:29:00 | 1.7011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4133
343482 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517085698 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 17:49:41 | 14.01.2021 18:27:00 | 0.62194 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62194 | 0 | 0
343483 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6966115 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 17:50:30 | 14.01.2021 20:40:00 | 2.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 1077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 457.65 | 3042.525
343491 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515432778 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 17:26:39 | 14.01.2021 18:59:00 | 1.5392 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5392 | 0 | 0 | 0 | 0
343492 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6800690 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ZİNCİR İZOLATÖRDEN İLETKEN DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 17:55:06 | 14.01.2021 18:40:00 | 0.74833 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2454 | 0 | 0 | 0 | 0.74833 | 2.9933 | 1836.4018
343511 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6844643 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 17:51:00 | 14.01.2021 19:51:33 | 2.0092 | 0 | 0 | 4 | 0 | 157 | 52 | 0 | 0 | 8.0367 | 0 | 315.4397 | 104.4768
343517 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7133753 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 17:59:56 | 14.01.2021 18:46:00 | 0.76778 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.569 | 0 | 0 | 0 | 0
343526 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO6732479 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 17:00:50 | 14.01.2021 19:53:00 | 2.8694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.9526
343534 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO10506111 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 18:12:32 | 14.01.2021 19:21:00 | 1.1411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.0066 | 419.9285
343539 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6614843 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BAĞLANTI İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 18:18:03 | 14.01.2021 19:30:00 | 1.1992 | 0 | 0 | 10 | 526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9917 | 630.7634 | 0 | 0
343543 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517324099 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 18:19:04 | 14.01.2021 19:42:00 | 1.3822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3822
343546 | 1 | KONYA | HADİM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517004251 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 18:20:33 | 14.01.2021 20:25:00 | 2.0742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0742
343551 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517228390 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 18:24:33 | 15.01.2021 10:05:00 | 15.6742 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6742 | 0 | 0
343558 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517364404 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 18:28:42 | 14.01.2021 19:23:00 | 0.905 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.905 | 0 | 0 | 0 | 0
343560 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6992054 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 18:31:31 | 14.01.2021 19:50:00 | 1.3081 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 98.1045 | 0 | 0 | 0 | 7.8484
343566 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515820801 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 16:43:20 | 14.01.2021 18:52:00 | 2.1444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1444 | 0 | 0 | 0 | 0
343573 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516994433 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 18:39:00 | 14.01.2021 20:51:00 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2
343577 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6558105 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 18:42:55 | 14.01.2021 19:07:00 | 0.40139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2667
343585 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Dağıtım Transformatörü | ISO6766186 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 18:50:29 | 14.01.2021 19:40:00 | 0.82528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.6915
343589 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515770197 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 17:34:55 | 14.01.2021 18:59:00 | 1.4014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4014
343590 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6660576 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 18:53:25 | 14.01.2021 19:23:00 | 0.49306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.2366
343593 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516775580 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 18:55:29 | 14.01.2021 20:42:00 | 1.7753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7753
343596 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6874996 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 18:58:39 | 14.01.2021 21:36:00 | 2.6225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.5625
343599 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516997876 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 18:58:09 | 14.01.2021 20:21:00 | 1.3808 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3808 | 0 | 0
343610 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR6721912 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 17:54:38 | 14.01.2021 18:49:00 | 0.90611 | 32 | 108 | 107 | 1812 | 93 | 831 | 28.9955 | 97.8599 | 96.9538 | 1641.8713 | 84.2682 | 752.9774
343618 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO7135774 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 19:09:13 | 14.01.2021 23:22:00 | 4.2131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.4914
343620 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515324329 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 17:13:31 | 14.01.2021 20:32:00 | 3.3081 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6161 | 0 | 0 | 0 | 0
343638 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517248398 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2021 22:57:42 | 14.01.2021 19:21:54 | 20.4033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4033
343648 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR6932314 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 15:17:35 | 14.01.2021 19:15:00 | 3.9569 | 0 | 4 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 15.8278 | 0 | 138.4929 | 0 | 0
343653 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6667821 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 18:47:12 | 14.01.2021 19:57:00 | 1.1633 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 1141 | 0 | 1.1633 | 0 | 0 | 27.9199 | 1327.3595
343659 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO7050717 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.01.2021 19:43:56 | 14.01.2021 20:36:00 | 0.86778 | 0 | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.8796 | 0 | 0 | 0 | 0
343660 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6540271 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 19:45:35 | 14.01.2021 20:33:00 | 0.79028 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.7977 | 0 | 0 | 0 | 0
343666 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6912617 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 09:19:20 | 14.01.2021 13:11:00 | 3.8611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324.3332
343674 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR7039721 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 19:55:25 | 14.01.2021 20:12:00 | 0.27639 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.303 | 0 | 0 | 0 | 0
343675 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7017899 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 19:57:43 | 14.01.2021 22:31:00 | 2.5547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5547 | 281.0192
343690 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Fideri | BR7132659 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 20:14:49 | 14.01.2021 20:52:00 | 0.61972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.2678
343701 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | ISO6945207 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 20:25:44 | 14.01.2021 21:07:00 | 0.68778 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.1491 | 0 | 0 | 0 | 0
343703 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | AG Fideri | ISO6651264 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 20:30:23 | 14.01.2021 21:15:00 | 0.74361 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.7963 | 0 | 0 | 0 | 0
343705 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR6601685 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 20:30:28 | 14.01.2021 20:57:00 | 0.44222 | 0 | 499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.6678 | 0 | 0 | 0 | 0
343718 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | BR11337415 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 20:39:30 | 15.01.2021 00:14:00 | 3.575 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 17.875 | 0 | 92.95
343721 | 1 | KONYA | TAŞKENT | AG Fideri | ISO7081162 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 20:41:53 | 14.01.2021 21:16:00 | 0.56861 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4897 | 0 | 0 | 0 | 0
343727 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6733490 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 20:46:23 | 14.01.2021 21:34:00 | 0.79361 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6805 | 0 | 0 | 0 | 0
343729 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO10213388 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 20:48:39 | 14.01.2021 22:10:00 | 1.3558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0675 | 197.9512
343743 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6584829 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 18:16:00 | 14.01.2021 21:02:00 | 2.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.2 | 561.634
343761 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6875639 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.01.2021 21:18:32 | 14.01.2021 22:16:00 | 0.95778 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.3558 | 0 | 0 | 0 | 0
343768 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515659400 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 21:26:32 | 14.01.2021 22:48:00 | 1.3578 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.44 | 0 | 0 | 0 | 0
343769 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516056197 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 21:30:27 | 14.01.2021 23:14:00 | 1.7258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7258
343773 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | AG Fideri | BR6825445 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 21:37:54 | 14.01.2021 21:51:00 | 0.21833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.9462
343795 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6847662 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 21:56:32 | 14.01.2021 22:45:00 | 0.80778 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.4668 | 0 | 0 | 0 | 0
343796 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Fideri | BR6882951 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 21:57:13 | 14.01.2021 22:35:00 | 0.62972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.9818
343797 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7102968 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 21:57:30 | 14.01.2021 23:30:00 | 1.5417 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.0418 | 0 | 0 | 0 | 0
343802 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7051153 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 13:28:55 | 14.01.2021 15:47:00 | 2.3014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306.0849 | 43.7264
343805 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517215755 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 22:33:59 | 14.01.2021 23:53:00 | 1.3169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3169
343807 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Direk | BR6834287 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 21:16:57 | 14.01.2021 23:48:00 | 2.5175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450.6325
343809 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6866961 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.01.2021 22:43:50 | 14.01.2021 23:24:00 | 0.66944 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3722 | 0 | 0 | 0 | 0
343817 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6930217 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 20:15:37 | 14.01.2021 23:22:00 | 3.1064 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497.0224 | 0 | 0 | 0 | 0
343818 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6672084 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 22:54:42 | 14.01.2021 23:31:00 | 0.605 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.34 | 0 | 0 | 0 | 0
343819 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Direk | BR6548278 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 22:59:32 | 15.01.2021 00:27:00 | 1.4578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.0138
343823 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Direk | ISO7118025 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 22:49:45 | 15.01.2021 00:18:00 | 1.4708 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1208 | 0 | 0 | 0 | 0
343824 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515618393 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 23:24:29 | 15.01.2021 00:02:00 | 0.62528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62528 | 0 | 0 | 0 | 0
343842 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO8738298 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 22:02:25 | 14.01.2021 23:33:00 | 1.5097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.2527 | 42.2722
343844 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7058178 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SEHİM BOZUKLUĞU | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 00:50:27 | 15.01.2021 02:30:00 | 1.6592 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1555 | 9.955 | 0 | 0 | 0 | 16.5917 | 2580.0093
343846 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR7089364 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 00:53:03 | 15.01.2021 01:14:00 | 0.34917 | 0 | 907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316.6972 | 0 | 0 | 0 | 0
343849 | 1 | KONYA | ÇELTİK | Dağıtım Transformatörü | BR10912676 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 01:01:17 | 15.01.2021 07:49:00 | 6.7953 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 890.1817 | 0 | 0 | 0 | 0
343856 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7316105 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 11:46:13 | 14.01.2021 12:54:00 | 1.1297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1675 | 167.1986
343860 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7044170 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.01.2021 02:01:00 | 15.01.2021 02:08:00 | 0.11667 | 0 | 2798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326.4427 | 0 | 0 | 0 | 0
343866 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | ISO6971950 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 01:33:53 | 15.01.2021 07:51:00 | 6.2853 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.8528 | 0 | 0 | 0 | 0
343877 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516899814 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 07:23:45 | 15.01.2021 08:54:00 | 1.5042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5042
343879 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | ISO7043561 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 07:12:00 | 15.01.2021 10:12:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69
343880 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6963858 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 19:13:04 | 14.01.2021 20:41:00 | 1.4656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.1925
343881 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | FUSE6588874 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 07:48:34 | 15.01.2021 09:09:00 | 1.3406 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7678 | 0 | 0 | 0 | 0
343886 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | ISO11002296 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 08:06:16 | 15.01.2021 09:49:00 | 1.7122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.0933
343892 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6689265 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 08:25:02 | 15.01.2021 10:00:00 | 1.5828 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.4834 | 0 | 0 | 0 | 0
343896 | 1 | KONYA | BOZKIR | Dağıtım Transformatörü | ISO8344793 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.01.2021 08:30:00 | 15.01.2021 10:23:00 | 1.8833 | 1 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8833 | 790.9986 | 0 | 0 | 0 | 0
343907 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6916848 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 15.01.2021 08:51:38 | 15.01.2021 10:08:40 | 1.2839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.3939
343908 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | AG Fideri | BR6675459 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.01.2021 08:52:44 | 15.01.2021 10:02:00 | 1.1544 | 0 | 0 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.6448 | 0 | 0
343913 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | BR6736404 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.01.2021 09:00:03 | 15.01.2021 10:24:00 | 1.3992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.3245
343914 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO7140477 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.01.2021 09:00:18 | 15.01.2021 10:17:00 | 1.2783 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.9781 | 0 | 0
343915 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7077374 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.01.2021 09:01:16 | 15.01.2021 14:48:00 | 5.7789 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.4923 | 0 | 0 | 0 | 0
343917 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | BR6595065 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.01.2021 09:01:26 | 15.01.2021 10:00:00 | 0.97611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.0376
343918 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AG Fideri | BR6862512 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.01.2021 09:01:30 | 15.01.2021 09:13:00 | 0.19167 | 0 | 0 | 0 | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.0178 | 0 | 0
343920 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO10731743 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.01.2021 09:00:00 | 15.01.2021 14:54:00 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6 | 3858.6
343921 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6644462 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.01.2021 09:02:32 | 15.01.2021 13:18:00 | 4.2578 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.4134 | 0 | 0 | 0 | 0
343922 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | ISO7121607 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.01.2021 09:02:32 | 15.01.2021 13:55:00 | 4.8744 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 536.1884 | 0 | 0 | 0 | 0
343923 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR6937102 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 09:03:21 | 15.01.2021 15:09:00 | 6.0942 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408.3094 | 0 | 0
343925 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | AG Fideri | ISO6534963 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.01.2021 09:03:37 | 15.01.2021 17:02:00 | 7.9731 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 988.6594 | 0 | 0
343927 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7159322 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.01.2021 09:05:01 | 15.01.2021 17:08:00 | 8.0497 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 264 | 8.0497 | 0 | 0 | 0 | 56.348 | 2125.1261
343929 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6644463 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.01.2021 09:07:11 | 15.01.2021 13:19:00 | 4.1969 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.3174 | 0 | 0 | 0 | 0
343932 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | OG Fideri | ISO6929754 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 09:10:00 | 15.01.2021 10:07:00 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 2264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.8 | 2150.8
343935 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6885391 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 09:10:37 | 15.01.2021 12:58:00 | 3.7897 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 708.6776 | 0 | 0 | 0 | 0
343937 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE7110592 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.01.2021 09:00:00 | 15.01.2021 11:34:00 | 2.5667 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354.2005 | 0 | 0 | 0 | 0
343938 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | ISO10395790 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.01.2021 09:16:26 | 15.01.2021 12:04:00 | 2.7928 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.7206 | 0 | 0
343940 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR7143969 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.01.2021 09:21:12 | 15.01.2021 10:20:00 | 0.98 | 0 | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355.74 | 0 | 0 | 0 | 0
343942 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO6644433 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 09:22:47 | 15.01.2021 14:30:00 | 5.1203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.849
343943 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6703117 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 09:26:38 | 15.01.2021 10:57:00 | 1.5061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.2688
343944 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | BR7024946 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.01.2021 09:28:23 | 15.01.2021 10:22:00 | 0.89361 | 0 | 0 | 0 | 329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.9977 | 0 | 0
343945 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | OG Fideri | ISO10945214 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.01.2021 09:29:06 | 15.01.2021 11:30:00 | 2.015 | 0 | 0 | 4 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.06 | 463.45 | 0 | 0
343946 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6684546 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 13:07:36 | 14.01.2021 21:00:09 | 7.8758 | 0 | 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4347.4582 | 0 | 0 | 0 | 0
343948 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Fideri | BR7006688 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.01.2021 09:30:41 | 15.01.2021 10:27:00 | 0.93861 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 105.1243 | 0 | 3.7544
343949 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6986169 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.01.2021 09:32:36 | 15.01.2021 15:08:00 | 5.59 | 0 | 0 | 2 | 5 | 126 | 185 | 0 | 0 | 11.18 | 27.95 | 704.34 | 1034.15
343950 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | ISO6544031 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 09:32:35 | 15.01.2021 11:43:00 | 2.1736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.8194
343951 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7196446 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.01.2021 09:30:00 | 15.01.2021 17:27:00 | 7.95 | 3 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.85 | 2273.7 | 0 | 0 | 0 | 0
343957 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6714847 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 09:39:15 | 15.01.2021 09:40:00 | 0.0125 | 133 | 3740 | 0 | 0 | 5 | 124 | 1.6625 | 46.75 | 0 | 0 | 0.0625 | 1.55
343961 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AG Fideri | BR6987471 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.01.2021 09:40:01 | 15.01.2021 10:02:00 | 0.36639 | 0 | 0 | 0 | 257 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 94.1622 | 0 | 1.0992
343979 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | SDK Çıkışı | FUSE7038997 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 09:44:38 | 15.01.2021 13:51:00 | 4.1061 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.3666 | 0 | 0
343992 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6867910 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 09:39:00 | 15.01.2021 10:43:00 | 1.0667 | 0 | 0 | 52 | 9873 | 2 | 93 | 0 | 0 | 55.4668 | 10531.2329 | 2.1333 | 99.2003
344014 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | BR7045482 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 09:03:07 | 15.01.2021 15:57:00 | 6.8981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1289.9372
344017 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | BR6665248 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 09:58:58 | 15.01.2021 10:15:00 | 0.26722 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.7909 | 0 | 0 | 0 | 0
344019 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO8698392 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.01.2021 09:59:38 | 15.01.2021 11:18:00 | 1.3061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3672 | 0
344020 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO8696143 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 09:59:35 | 15.01.2021 10:27:00 | 0.45694 | 0 | 0 | 14 | 308 | 117 | 448 | 0 | 0 | 6.3972 | 140.7375 | 53.462 | 204.7091
344021 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6532592 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.01.2021 10:00:21 | 15.01.2021 15:09:00 | 5.1442 | 9 | 830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.2975 | 4269.6611 | 0 | 0 | 0 | 0
344023 | 1 | KONYA | KULU | Dağıtım Transformatörü | BR6991414 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.01.2021 10:01:40 | 15.01.2021 11:31:00 | 1.4889 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.9557 | 0 | 0 | 0 | 0
344024 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | BR7135822 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.01.2021 10:02:21 | 15.01.2021 10:40:00 | 0.6275 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.3775 | 0 | 0 | 0 | 0
344031 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515789821 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 10:08:42 | 15.01.2021 10:56:00 | 0.78833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78833 | 0 | 0 | 0 | 0
344034 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR6662155 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 10:13:25 | 15.01.2021 12:56:00 | 2.7097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373.9414
344035 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | OG Fideri | ISO6654993 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 10:14:07 | 15.01.2021 10:52:00 | 0.63139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8906 | 834.6976
344039 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6950317 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 10:16:22 | 15.01.2021 10:28:00 | 0.19389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0517
344042 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO6670746 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.01.2021 10:19:36 | 15.01.2021 11:58:00 | 1.64 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.44 | 0 | 0
344043 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Direk | BR6781248 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 10:15:00 | 15.01.2021 13:11:00 | 2.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8
344045 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO6769226 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 10:22:18 | 15.01.2021 11:32:00 | 1.1617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.0118
344046 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6672477 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.01.2021 10:23:29 | 15.01.2021 10:49:00 | 0.42528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9882 | 3.4022
344054 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6599419 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 10:33:26 | 15.01.2021 12:49:00 | 2.2594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4629 | 4.5189
344058 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517269667 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 10:22:34 | 15.01.2021 11:00:00 | 0.62389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62389 | 0 | 0 | 0 | 0
344064 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | ISO6780320 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 08:46:19 | 15.01.2021 14:09:00 | 5.3781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.0734
344067 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | OG Fideri | ISO7082260 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 10:41:30 | 15.01.2021 12:05:00 | 1.3917 | 0 | 0 | 2 | 1667 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.7833 | 2319.9139 | 1.3917 | 1.3917
344082 | 1 | KONYA | ÇELTİK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517015879 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 10:41:31 | 15.01.2021 11:23:00 | 0.69139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69139 | 0 | 0 | 0 | 0
344085 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | OG Fideri | ISO7100664 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 10:40:00 | 15.01.2021 11:42:00 | 1.0333 | 0 | 0 | 2 | 0 | 24 | 582 | 0 | 0 | 2.0667 | 0 | 24.7999 | 601.3981
344087 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | BR6815003 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.01.2021 10:44:58 | 15.01.2021 11:56:00 | 1.1839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.3312
344088 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | BR6834315 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 10:45:00 | 15.01.2021 11:19:00 | 0.56667 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 54.4003 | 0 | 0.56667
344100 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | BR6998020 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 10:52:11 | 15.01.2021 11:27:00 | 0.58028 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.6702 | 0 | 0
344102 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516169252 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 10:51:39 | 15.01.2021 11:23:00 | 0.5225 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5225 | 0 | 0 | 0 | 0
344109 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6539051 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.01.2021 10:55:33 | 15.01.2021 11:43:00 | 0.79083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6991
344116 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AG Fideri | BR6940117 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.01.2021 10:59:06 | 15.01.2021 11:26:00 | 0.44833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.5579
344124 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6568364 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.01.2021 11:04:16 | 15.01.2021 17:40:00 | 6.5956 | 0 | 180 | 0 | 0 | 6 | 445 | 0 | 1187.2008 | 0 | 0 | 39.5734 | 2935.0242
344130 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | BR6952358 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.01.2021 11:00:00 | 15.01.2021 11:32:00 | 0.53333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.5331
344135 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6573543 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.01.2021 11:07:37 | 15.01.2021 12:37:00 | 1.4897 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 715.0656 | 0 | 0 | 0 | 0
344158 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6913370 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 11:22:03 | 15.01.2021 13:38:00 | 2.2658 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.494 | 0 | 0 | 0 | 0
344159 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO6589718 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 11:23:51 | 15.01.2021 11:46:00 | 0.36917 | 0 | 0 | 2 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73834 | 87.8625 | 0 | 0
344167 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6968246 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 15.01.2021 11:27:00 | 15.01.2021 16:48:04 | 5.3511 | 0 | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1535.7686 | 0 | 0 | 0 | 0
344170 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517218497 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 11:31:01 | 15.01.2021 13:22:00 | 1.8497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8497
344171 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AG Fideri | BR11001742 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.01.2021 11:32:22 | 15.01.2021 13:14:00 | 1.6939 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.6957 | 0 | 0
344183 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO10794404 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 11:37:51 | 15.01.2021 13:10:00 | 1.5358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1433 | 4.6075
344186 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AG Fideri | BR11296913 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.01.2021 11:40:32 | 15.01.2021 11:52:00 | 0.19111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.0706
344189 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO11002852 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 10:59:23 | 15.01.2021 12:01:00 | 1.0269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0539 | 447.7458
344194 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | ISO7074502 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 11:43:25 | 15.01.2021 12:46:00 | 1.0431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.5405
344198 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO6789323 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 08:36:54 | 15.01.2021 12:50:00 | 4.2183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.5849
344200 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6695788 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 11:52:19 | 15.01.2021 12:12:00 | 0.32806 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7943 | 0 | 0 | 0 | 0
344202 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Direk | ISO7048217 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 11:53:53 | 15.01.2021 15:33:00 | 3.6519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.0722
344212 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO6980084 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 12:00:00 | 15.01.2021 13:09:00 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.05 | 783.15
344213 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | ISO7128006 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 10:52:56 | 15.01.2021 14:43:00 | 3.8344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.5232
344216 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516901143 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 12:05:13 | 15.01.2021 13:00:00 | 0.91306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91306
344217 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | BR6766089 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.01.2021 12:00:00 | 15.01.2021 13:47:00 | 1.7833 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.5331 | 0 | 0 | 0 | 0
344220 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | BR7054138 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 12:07:11 | 15.01.2021 12:52:00 | 0.74694 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.6695 | 0 | 0 | 0 | 0
344225 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515703906 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 12:14:49 | 15.01.2021 12:56:00 | 0.68639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68639 | 0 | 0 | 0 | 0
344226 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6660688 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 12:15:36 | 15.01.2021 12:51:00 | 0.59 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.32 | 0 | 0 | 0 | 0
344228 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | BR11337415 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 12:18:57 | 15.01.2021 14:53:00 | 2.5675 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 12.8375 | 0 | 66.755
344241 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | AG Fideri | BR6974592 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 12:28:06 | 15.01.2021 13:18:00 | 0.83167 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 129.7405 | 0 | 6.6534
344256 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | OG Fideri | ISO7013587 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 12:44:31 | 15.01.2021 13:08:00 | 0.39139 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78278 | 4.6967 | 0 | 0
344262 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | ISO6653683 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.01.2021 12:59:10 | 15.01.2021 16:52:00 | 3.8806 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.8946 | 0 | 0
344263 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6746079 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 13:12:43 | 15.01.2021 14:44:00 | 1.5214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.3182
344264 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6910385 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 13:15:03 | 15.01.2021 14:24:00 | 1.1492 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.3921 | 0 | 0 | 0 | 0
344269 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7960185 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.01.2021 13:20:08 | 15.01.2021 15:56:00 | 2.5978 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
344272 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7062572 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 13:21:11 | 15.01.2021 14:06:00 | 0.74694 | 0 | 1871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1397.5247 | 0 | 0 | 0 | 0
344278 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6584105 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 13:22:23 | 15.01.2021 16:10:00 | 2.7936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.0613
344284 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AG Fideri | BR7096457 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 13:26:46 | 15.01.2021 13:55:00 | 0.47056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.1125
344290 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO11018006 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.01.2021 13:31:23 | 15.01.2021 17:41:00 | 4.1603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8014 | 1322.969
344291 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6865737 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.01.2021 13:32:41 | 15.01.2021 14:59:00 | 1.4386 | 0 | 469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 674.7081 | 0 | 0 | 0 | 0
344293 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR6634096 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 13:25:31 | 15.01.2021 13:51:00 | 0.42472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.4633
344299 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | FUSE7022086 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.01.2021 13:37:15 | 15.01.2021 15:32:00 | 1.9125 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.75 | 0 | 0
344301 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO6761277 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.01.2021 13:38:09 | 15.01.2021 15:29:00 | 1.8475 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.1025 | 0 | 0
344306 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AG Fideri | BR7023494 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.01.2021 13:40:39 | 15.01.2021 13:55:00 | 0.23917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.9621
344308 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6643267 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.01.2021 13:42:04 | 15.01.2021 14:11:50 | 0.49611 | 7 | 910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4728 | 451.4601 | 0 | 0 | 0 | 0
344309 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO9426767 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / YAĞMUR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 15.01.2021 13:42:18 | 15.01.2021 15:36:00 | 1.895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.79 | 390.37
344310 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7323891 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / TAŞIMA İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 13:42:30 | 15.01.2021 15:58:00 | 2.2583 | 0 | 0 | 10 | 1 | 39 | 7 | 0 | 0 | 22.5833 | 2.2583 | 88.0749 | 15.8083
344317 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6897080 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KAR YAĞIŞI, BUZ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 12:36:35 | 15.01.2021 16:42:00 | 4.0903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.7918
344322 | 1 | KONYA | KARATAY | Dağıtım Transformatörü | BR6998869 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.01.2021 13:30:00 | 15.01.2021 14:56:00 | 1.4333 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389.8658 | 0 | 0 | 0 | 0
344329 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7051033 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 13:51:28 | 15.01.2021 14:31:00 | 0.65889 | 4 | 1603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6356 | 1056.2007 | 0 | 0 | 0 | 0
344333 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6749993 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 15.01.2021 13:55:20 | 15.01.2021 14:42:00 | 0.77778 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213.8895 | 0 | 0 | 0 | 0
344335 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO9447877 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.01.2021 14:00:00 | 15.01.2021 17:52:00 | 3.8667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.0002 | 0 | 0 | 0 | 0
344336 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR6545463 | AG-DAĞITIM PANO-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 14:00:23 | 15.01.2021 14:31:00 | 0.51028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8392
344337 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516999730 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 13:59:51 | 15.01.2021 15:02:00 | 1.0358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0358
344338 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | AG Fideri | BR10534424 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 14:00:20 | 15.01.2021 15:16:00 | 1.2611 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.6998 | 0 | 0 | 0 | 0
344339 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | BR6726857 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.01.2021 14:02:15 | 15.01.2021 16:03:00 | 2.0125 | 0 | 493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 992.1625 | 0 | 0 | 0 | 0
344342 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515797517 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 14:03:28 | 15.01.2021 14:58:00 | 0.90889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90889
344343 | 1 | KONYA | TAŞKENT | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517373752 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 14:04:34 | 15.01.2021 15:26:00 | 1.3572 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3572 | 0 | 0 | 0 | 0
344347 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515801854 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 14:08:57 | 15.01.2021 15:14:00 | 1.0842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0842
344352 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO6907167 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.01.2021 14:10:51 | 15.01.2021 17:18:00 | 3.1192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.316
344355 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6897077 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 14:10:00 | 15.01.2021 16:41:00 | 2.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5167 | 853.1511
344356 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Direk | BR6897084 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 14:15:00 | 15.01.2021 16:43:00 | 2.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.6002
344360 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516209515 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 14:15:51 | 15.01.2021 17:35:00 | 3.3192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3192
344364 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AG Fideri | BR10913149 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.01.2021 14:19:27 | 15.01.2021 15:01:00 | 0.6925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.78
344368 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6793826 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 14:24:17 | 15.01.2021 15:26:00 | 1.0286 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.0586 | 0 | 0 | 0 | 0
344377 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6925655 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 14:32:37 | 15.01.2021 15:19:00 | 0.77306 | 23 | 16 | 0 | 1 | 336 | 883 | 17.7804 | 12.369 | 0 | 0.77306 | 259.7482 | 682.612
344390 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7048350 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 14:27:52 | 15.01.2021 17:15:00 | 2.7856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 1263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.9935 | 3518.1623
344394 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | AG Fideri | ISO6651262 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 14:42:40 | 15.01.2021 15:16:00 | 0.55556 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6668 | 0 | 0 | 0 | 0
344413 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6776917 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 15.01.2021 14:53:39 | 15.01.2021 15:25:00 | 0.5225 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 1122 | 0 | 0.5225 | 0 | 0 | 13.0625 | 586.245
344416 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO10290245 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 14:54:11 | 15.01.2021 17:46:00 | 2.8636 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.3175 | 5.7272 | 0 | 0 | 0 | 0
344418 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR6605484 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 14:56:42 | 15.01.2021 17:29:00 | 2.5383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398.5178
344419 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Dağıtım Transformatörü | BR7112005 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 14:58:16 | 15.01.2021 15:43:00 | 0.74556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.7274
344421 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | AG Fideri | BR6825445 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 11:43:01 | 15.01.2021 17:17:00 | 5.5664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 712.4979
344423 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6833527 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.01.2021 15:00:35 | 15.01.2021 17:55:00 | 2.9069 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 622.0852 | 0 | 0 | 0 | 0
344424 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6833526 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.01.2021 15:01:17 | 15.01.2021 17:56:00 | 2.9119 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.7672 | 0 | 0 | 0 | 0
344427 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Direk | ISO6959676 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 10:24:03 | 15.01.2021 15:05:00 | 4.6825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.205
344428 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6955930 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 14:57:52 | 15.01.2021 15:59:00 | 1.0189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3589
344431 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR7017974 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 15:08:00 | 15.01.2021 16:11:00 | 1.05 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.75 | 0 | 0 | 0 | 0
344436 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO11030010 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 15:15:34 | 15.01.2021 16:12:00 | 0.94056 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.9196 | 0 | 0
344437 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6864628 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 14:36:28 | 15.01.2021 17:08:49 | 2.5392 | 0 | 0 | 13 | 96 | 88 | 413 | 0 | 0 | 33.0092 | 243.7603 | 223.447 | 1048.6772
344445 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AG Fideri | BR7111356 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 15:19:16 | 15.01.2021 17:22:00 | 2.0456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.5969
344451 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6676740 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 15:22:52 | 15.01.2021 15:35:00 | 0.20222 | 132 | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.693 | 62.0815 | 0 | 0 | 0 | 0
344455 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM | BR7116088 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 15:10:00 | 15.01.2021 15:20:00 | 0.16667 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
344460 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6553786 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 15:27:12 | 15.01.2021 15:43:00 | 0.26333 | 3 | 957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78999 | 252.0068 | 0 | 0 | 0 | 0
344468 | 1 | KONYA | KARATAY | Dağıtım Transformatörü | BR6929400 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.01.2021 15:34:06 | 15.01.2021 18:15:00 | 2.6817 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.9902 | 0 | 0 | 0 | 0
344472 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6933943 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 15:39:14 | 15.01.2021 16:54:00 | 1.2461 | 0 | 0 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328.973 | 0 | 0
344476 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6560220 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 15.01.2021 15:47:32 | 15.01.2021 17:37:00 | 1.8244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 459.7589
344479 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6642307 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 15:49:32 | 15.01.2021 16:41:00 | 0.85778 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8667 | 0 | 0
344480 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Direk | BR7072910 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 15:49:32 | 15.01.2021 16:11:00 | 0.35778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.7225
344487 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR7071738 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 15:54:00 | 15.01.2021 16:42:00 | 0.8 | 0 | 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313.6 | 0 | 0 | 0 | 0
344489 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO6789327 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 14:17:39 | 15.01.2021 17:08:00 | 2.8392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.5668
344495 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | AG Fideri | ISO6929180 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 15:59:17 | 15.01.2021 17:41:00 | 1.6953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6481
344508 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6658981 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 16:09:20 | 15.01.2021 16:32:00 | 0.37778 | 0 | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.3346 | 0 | 0 | 0 | 0
344511 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516927773 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 16:11:44 | 16.01.2021 00:52:00 | 8.6711 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6711 | 0 | 0
344522 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | AG Fideri | ISO6686447 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 16:20:52 | 15.01.2021 18:24:00 | 2.0522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.4099
344527 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517012385 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 16:25:05 | 15.01.2021 17:02:00 | 0.61528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61528 | 0 | 0 | 0 | 0
344529 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO10764923 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 16:26:30 | 15.01.2021 18:02:00 | 1.5917 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.6501 | 0 | 0
344531 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO6978644 | AG-DAĞITIM PANO-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 16:28:04 | 15.01.2021 18:40:00 | 2.1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.3645
344537 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6558370 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.01.2021 16:32:17 | 15.01.2021 17:32:00 | 0.99528 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.5186 | 0 | 0 | 0 | 0
344542 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM | BR7001901 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 16:38:21 | 15.01.2021 16:51:00 | 0.21083 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 628 | 0.84332 | 0.21083 | 0 | 0 | 1.265 | 132.4012
344544 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6769440 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 15:54:57 | 15.01.2021 18:03:00 | 2.1342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375.6139
344545 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6668393 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 16:39:34 | 15.01.2021 18:49:00 | 2.1572 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.5466 | 0 | 0 | 0 | 0
344561 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516968983 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 16:50:28 | 15.01.2021 19:36:00 | 2.7589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7589
344570 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AG Fideri | BR7130011 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 16:56:01 | 15.01.2021 18:31:00 | 1.5831 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.0585 | 0 | 0
344571 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | ISO6658338 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 16:56:29 | 15.01.2021 19:13:00 | 2.2753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.3426
344572 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR6942253 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 16:55:50 | 15.01.2021 22:51:00 | 5.9194 | 0 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 5.9194 | 0 | 532.7496 | 0 | 0
344575 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | AG Fideri | ISO10748016 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 16:59:34 | 15.01.2021 18:26:00 | 1.4406 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7273 | 0 | 0 | 0 | 0
344578 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | AG Fideri | ISO7043178 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 17:05:43 | 15.01.2021 18:15:00 | 1.1547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.2002
344583 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | BR7074499 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 17:10:08 | 15.01.2021 19:04:00 | 1.8978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396.636
344588 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6847743 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 15.01.2021 17:15:22 | 15.01.2021 20:13:00 | 2.9606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.3321
344591 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6713688 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 17:20:32 | 15.01.2021 18:25:01 | 1.0747 | 0 | 1 | 8 | 1 | 96 | 489 | 0 | 1.0747 | 8.5978 | 1.0747 | 103.1731 | 525.5381
344593 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | BR9415172 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 17:24:46 | 15.01.2021 18:46:52 | 1.3683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 645.8518
344596 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO7091691 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 17:27:36 | 15.01.2021 19:21:00 | 1.89 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.35 | 0 | 0
344620 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR7140887 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 17:42:02 | 15.01.2021 18:56:00 | 1.2328 | 0 | 435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 536.2593 | 0 | 0 | 0 | 0
344624 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO9222418 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 17:44:05 | 15.01.2021 18:31:00 | 0.78194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.0355 | 561.4329
344628 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6639620 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 17:47:22 | 15.01.2021 18:44:00 | 0.94389 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.7456 | 0 | 0 | 0 | 0
344633 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Direk | BR7098489 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 17:48:46 | 15.01.2021 18:39:00 | 0.83722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.0471
344641 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | BR7016572 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 17:48:53 | 15.01.2021 19:13:00 | 1.4019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.3977
344642 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516218948 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 17:53:04 | 15.01.2021 19:43:00 | 1.8322 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8322 | 0 | 0 | 0 | 0
344645 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6648456 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 17:57:26 | 15.01.2021 18:24:00 | 0.44278 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.1935 | 0 | 0 | 0 | 0
344646 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | LINE9255272 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 15:53:45 | 15.01.2021 19:56:00 | 4.0375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 609.6625
344693 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM | BR6740395 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 17:43:27 | 15.01.2021 18:29:00 | 0.75917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | 4953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.7447 | 3760.169
344705 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6908159 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 18:18:59 | 15.01.2021 20:05:00 | 1.7669 | 0 | 748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1321.6711 | 0 | 0 | 0 | 0
344706 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6682354 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 18:27:53 | 15.01.2021 19:37:00 | 1.1519 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.8406 | 0 | 0 | 0 | 0
344707 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517093281 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 18:26:55 | 15.01.2021 20:14:00 | 1.7847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7847
344708 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515680088 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 18:28:06 | 15.01.2021 19:22:00 | 0.89833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89833 | 0 | 0 | 0 | 0
344721 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6658981 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.01.2021 18:34:36 | 15.01.2021 19:41:00 | 1.1067 | 0 | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630.8019 | 0 | 0 | 0 | 0
344722 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6714356 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 15.01.2021 18:38:36 | 15.01.2021 23:25:21 | 4.7792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.4918 | 19.1167
344734 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517086298 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 18:45:35 | 15.01.2021 19:24:00 | 0.64028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64028
344738 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | OG Fideri | ISO7042304 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 18:20:33 | 15.01.2021 19:49:00 | 1.4742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3708 | 439.3027
344748 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517396549 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 18:53:55 | 15.01.2021 19:45:00 | 0.85139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85139 | 0 | 0 | 0 | 0
344751 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517354711 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 18:07:45 | 15.01.2021 19:21:00 | 1.2208 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2208 | 0 | 0 | 0 | 0
344755 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | SDK Çıkışı | FUSE6588874 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 18:58:09 | 15.01.2021 19:56:00 | 0.96417 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4984 | 0 | 0 | 0 | 0
344763 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | AG Fideri | ISO6600248 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 18:55:29 | 15.01.2021 22:02:00 | 3.1086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.3894
344766 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO8696192 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 17:43:24 | 15.01.2021 19:55:00 | 2.1933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.2533 | 2982.9288
344779 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516969095 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 19:26:39 | 15.01.2021 21:38:00 | 2.1892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1892
344784 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6850550 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE- SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.01.2021 19:32:33 | 15.01.2021 21:23:00 | 1.8408 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.7716 | 1.8408 | 0 | 0 | 0 | 0
344787 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515646488 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 19:38:13 | 15.01.2021 21:10:00 | 1.5297 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5297 | 0 | 0 | 0 | 0
344804 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515693373 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 19:58:09 | 15.01.2021 20:45:00 | 0.78083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78083 | 0 | 0 | 0 | 0
344805 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | LINE9068582 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 19:44:43 | 15.01.2021 23:02:00 | 3.2881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2881 | 348.5344
344808 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515917512 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 20:01:36 | 15.01.2021 20:38:00 | 0.60667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60667 | 0 | 0 | 0 | 0
344810 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7979075 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.01.2021 20:04:13 | 15.01.2021 23:00:00 | 2.9297 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
344811 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515445166 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 20:11:17 | 15.01.2021 22:06:00 | 1.9119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9119
344819 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7040470 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 15.01.2021 19:42:21 | 15.01.2021 20:33:04 | 0.84528 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.535 | 0 | 0 | 0 | 0
344825 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Direk | BR6849605 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 18:31:16 | 15.01.2021 21:28:00 | 2.9456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780.5734
344827 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | OG Fideri | ISO6680008 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 20:40:13 | 15.01.2021 21:11:00 | 0.51306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0261 | 423.7876
344839 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6967708 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 20:04:13 | 15.01.2021 21:23:00 | 1.3131 | 25 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.8265 | 82.7228 | 0 | 0 | 0 | 0
344843 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | FUSE7002374 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.01.2021 21:22:37 | 15.01.2021 21:40:00 | 0.28972 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8505 | 0 | 0 | 0 | 0
344844 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515462166 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 21:22:11 | 15.01.2021 22:13:00 | 0.84694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84694 | 0 | 0 | 0 | 0
344850 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6777200 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 21:42:26 | 15.01.2021 22:08:00 | 0.42611 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.3154 | 0 | 0
344854 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516214483 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 21:50:04 | 15.01.2021 22:47:00 | 0.94889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94889 | 0 | 0 | 0 | 0
344855 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516154856 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 21:50:43 | 15.01.2021 23:04:00 | 1.2214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2214
344856 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516016735 | AG-DİREKTEN-ŞALTER ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 21:55:57 | 15.01.2021 22:36:00 | 0.6675 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6675 | 0 | 0 | 0 | 0
344861 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO8657230 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 15.01.2021 22:08:00 | 15.01.2021 22:15:00 | 0.11667 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 977 | 0.23334 | 0.11667 | 0 | 0 | 1.1667 | 113.9866
344869 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6739471 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-DAHİLİ / İÇ TESİSAT ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.01.2021 22:49:00 | 16.01.2021 02:19:00 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 1895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504 | 6632.5
344876 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR7114180 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 23:19:27 | 15.01.2021 23:44:00 | 0.40917 | 0 | 637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.6413 | 0 | 0 | 0 | 0
344877 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6718880 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 15.01.2021 23:19:46 | 16.01.2021 01:10:00 | 1.8372 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 771.6324 | 0 | 0 | 0 | 0
344877 | 2 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6718884 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 15.01.2021 23:19:46 | 16.01.2021 07:35:32 | 8.2628 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1925.2277 | 0 | 0 | 0 | 0
344888 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | ISO6848814 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 10:02:53 | 15.01.2021 17:58:00 | 7.9186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522.6283
344901 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR6841684 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 23:32:36 | 16.01.2021 00:39:00 | 1.1067 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.5071 | 0 | 0 | 0 | 0
344902 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6908963 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 10:07:21 | 16.01.2021 14:16:00 | 4.1442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.1534 | 1583.0729
344907 | 1 | KONYA | MERAM | DM | ISO6714851 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.01.2021 01:04:52 | 16.01.2021 02:27:06 | 1.3706 | 36 | 1545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.3402 | 2117.5152 | 0 | 0 | 0 | 0
344913 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516059799 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 01:56:12 | 16.01.2021 03:02:00 | 1.0967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0967
344915 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8224877 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.01.2021 02:01:59 | 16.01.2021 02:14:50 | 0.21417 | 7 | 4137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4992 | 886.0213 | 0 | 0 | 0 | 0
344919 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7042064 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 02:15:34 | 16.01.2021 04:21:00 | 2.0906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.7206 | 4802.0163
344923 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8224869 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.01.2021 02:18:43 | 16.01.2021 02:28:09 | 0.15722 | 0 | 1586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.3509 | 0 | 0 | 0 | 0
344925 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8224865 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.01.2021 02:31:35 | 16.01.2021 02:38:33 | 0.11611 | 1 | 1676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11611 | 194.6004 | 0 | 0 | 0 | 0
344928 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8224909 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.01.2021 02:46:44 | 16.01.2021 03:08:59 | 0.37083 | 3 | 3357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1125 | 1244.8763 | 0 | 0 | 0 | 0
344930 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | BR6986537 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 02:51:23 | 16.01.2021 03:31:00 | 0.66028 | 0 | 631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416.6367 | 0 | 0 | 0 | 0
344940 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO7112148 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 05:30:13 | 16.01.2021 07:02:00 | 1.5297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5297 | 223.3391
344941 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | AG Fideri | ISO6600247 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 05:51:27 | 16.01.2021 08:37:00 | 2.7592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.2568
344946 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516934533 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 07:37:46 | 16.01.2021 08:51:00 | 1.2206 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2206 | 0 | 0 | 0 | 0
344947 | 1 | KONYA | KARATAY | TM | BR6746305 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 07:43:36 | 16.01.2021 07:59:00 | 0.25667 | 226 | 1806 | 0 | 0 | 96 | 972 | 58.0074 | 463.546 | 0 | 0 | 24.6403 | 249.4832
344947 | 2 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11310696 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 07:43:36 | 16.01.2021 08:41:02 | 0.95722 | 52 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.7754 | 3.8289 | 0 | 0 | 0 | 0
344974 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6950412 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 07:54:56 | 16.01.2021 08:14:00 | 0.31778 | 10 | 3863 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.1778 | 1227.5841 | 0 | 0 | 0 | 0.31778
344986 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6705965 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 07:49:17 | 16.01.2021 08:48:00 | 0.97861 | 10 | 140 | 27 | 794 | 35 | 121 | 9.7861 | 137.0054 | 26.4225 | 777.0163 | 34.2514 | 118.4118
344990 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE7028769 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 16.01.2021 08:41:29 | 16.01.2021 09:16:00 | 0.57528 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9303 | 0 | 0 | 0 | 0
344998 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7077371 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.01.2021 09:00:04 | 16.01.2021 12:58:00 | 3.9656 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.5523 | 0 | 0 | 0 | 0
344999 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | OG Fideri | ISO6542217 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.01.2021 09:00:05 | 16.01.2021 09:22:14 | 0.36917 | 0 | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.3312 | 0 | 0 | 0 | 0
344999 | 2 | KONYA | DOĞANHİSAR | OG Fideri | LİNE10742269 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.01.2021 09:00:05 | 16.01.2021 17:01:00 | 8.0153 | 0 | 373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2989.6994 | 0 | 0 | 0 | 0
345000 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6812844 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.01.2021 09:00:00 | 16.01.2021 17:04:00 | 8.0667 | 0 | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4525.4019 | 0 | 0 | 0 | 0
345001 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6750215 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.01.2021 09:00:00 | 16.01.2021 13:00:00 | 4 | 0 | 761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3044 | 0 | 0 | 0 | 0
345011 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6897366 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.01.2021 09:18:17 | 16.01.2021 11:35:00 | 2.2786 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 633.4536 | 0 | 0 | 0 | 0
345014 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Direk | ISO6870063 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 09:21:59 | 16.01.2021 10:01:00 | 0.65028 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.1151 | 0 | 0 | 0 | 0
345029 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM | BR6594365 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 09:51:57 | 16.01.2021 10:15:00 | 0.38417 | 16 | 2629 | 0 | 0 | 11 | 1 | 6.1467 | 1009.9829 | 0 | 0 | 4.2259 | 0.38417
345029 | 2 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7084836 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 09:51:57 | 16.01.2021 10:42:33 | 0.84333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9633 | 0
345035 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Direk | ISO7006803 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİREK KIRILMASI-YIKILMASI-EĞİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 10:01:44 | 16.01.2021 14:16:00 | 4.2378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.4623
345037 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Direk | BR6945205 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 10:04:07 | 16.01.2021 12:14:00 | 2.1647 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.9545 | 0 | 0 | 0 | 0
345038 | 1 | KONYA | KADINHANI | Dağıtım Transformatörü | BR6988788 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 10:05:53 | 16.01.2021 10:58:00 | 0.86861 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5036 | 0 | 0 | 0 | 0
345047 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | OG Fideri | LINE9060039 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 09:56:36 | 16.01.2021 11:39:00 | 1.7067 | 1 | 62 | 0 | 0 | 6 | 820 | 1.7067 | 105.8135 | 0 | 0 | 10.24 | 1399.4694
345048 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | AG Fideri | ISO7054731 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.01.2021 10:10:55 | 16.01.2021 12:56:00 | 2.7514 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.3098 | 0 | 0 | 0 | 0
345052 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | Dağıtım Transformatörü | ISO10748016 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / KABLO GİRİŞİ-ÇIKIŞI BAĞLANTI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 09:11:38 | 16.01.2021 11:09:00 | 1.9561 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.4294 | 0 | 0 | 0 | 0
345055 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | BR7100524 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 10:15:00 | 16.01.2021 11:29:00 | 1.2333 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.3996 | 0 | 0
345067 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR7010851 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 10:39:15 | 16.01.2021 11:40:00 | 1.0125 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.325 | 0 | 0
345069 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535132463 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 10:41:41 | 16.01.2021 12:27:00 | 1.7553 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7553 | 0 | 0
345070 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7790470 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.01.2021 10:46:36 | 16.01.2021 11:08:00 | 0.35667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9234 | 0.71334
345074 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO7016569 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / ŞEBEKE FAZ İLAVESİ GEREKLİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 10:54:24 | 16.01.2021 13:44:00 | 2.8267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.6002
345088 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6673112 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 11:09:59 | 16.01.2021 11:53:00 | 0.71694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3388
345097 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6813749 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 11:12:58 | 16.01.2021 11:38:00 | 0.41722 | 0 | 1 | 3 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0.41722 | 1.2517 | 38.3842 | 0 | 0
345103 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | BR7045482 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 11:20:32 | 16.01.2021 13:40:00 | 2.3244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434.6703
345107 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO11214993 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 11:27:21 | 16.01.2021 13:54:00 | 2.4442 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.9901 | 0 | 0 | 0 | 0
345110 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6925655 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 11:31:21 | 16.01.2021 12:15:00 | 0.7275 | 23 | 16 | 0 | 1 | 337 | 883 | 16.7325 | 11.64 | 0 | 0.7275 | 245.1675 | 642.3825
345111 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516153316 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 11:32:26 | 16.01.2021 14:26:00 | 2.8928 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8928 | 0 | 0 | 0 | 0
345123 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6850887 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 11:32:35 | 16.01.2021 12:15:00 | 0.70694 | 26 | 2054 | 0 | 1 | 18 | 236 | 18.3804 | 1452.0548 | 0 | 0.70694 | 12.7249 | 166.8378
345124 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6836642 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 10:39:31 | 16.01.2021 12:18:00 | 1.6414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.4771
345134 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6884500 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 11:52:18 | 16.01.2021 12:29:00 | 0.61167 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7284 | 0 | 0
345135 | 1 | KONYA | HADİM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516676516 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 11:52:35 | 16.01.2021 15:05:00 | 3.2069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2069
345142 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE7084754 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 12:05:54 | 16.01.2021 12:46:00 | 0.66833 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.2745 | 0 | 0 | 0 | 0
345147 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6543195 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 12:13:29 | 16.01.2021 13:11:00 | 0.95861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.8063
345155 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6970817 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 12:17:19 | 16.01.2021 13:22:00 | 1.0781 | 18 | 725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4051 | 781.5935 | 0 | 0 | 0 | 0
345160 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | OG Fideri | ISO6824622 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 12:13:29 | 16.01.2021 12:28:00 | 0.24194 | 2 | 1259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48388 | 304.6025 | 0 | 0 | 0 | 0
345162 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6795858 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 12:24:54 | 16.01.2021 12:42:00 | 0.285 | 26 | 1911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.41 | 544.635 | 0 | 0 | 0 | 0
345170 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6892789 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 12:09:58 | 16.01.2021 12:36:00 | 0.43389 | 0 | 0 | 77 | 90 | 239 | 343 | 0 | 0 | 33.4095 | 39.0501 | 103.6997 | 148.8243
345191 | 1 | KONYA | KARATAY | Dağıtım Transformatörü | BR6745280 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.01.2021 13:00:05 | 16.01.2021 13:42:00 | 0.69861 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.079 | 0 | 0 | 0 | 0
345196 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO7094734 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 13:04:52 | 16.01.2021 13:43:00 | 0.63556 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3556 | 0 | 0 | 0 | 0
345197 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO6560185 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KABLO GİRİŞİ-ÇIKIŞI BAĞLANTI HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 12:13:24 | 16.01.2021 15:02:00 | 2.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.86 | 685.64
345205 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Dağıtım Transformatörü | ISO6556500 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 13:12:10 | 16.01.2021 14:31:00 | 1.3139 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.4029 | 0 | 0
345211 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6874354 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 13:16:38 | 16.01.2021 14:15:00 | 0.97278 | 0 | 562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.7024 | 0 | 0 | 0 | 0
345226 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO7144767 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YAĞMUR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 13:20:59 | 16.01.2021 14:29:00 | 1.1336 | 0 | 0 | 10 | 5 | 51 | 3221 | 0 | 0 | 11.3361 | 5.6681 | 57.8141 | 3651.3578
345227 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE6532025 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 13:30:14 | 16.01.2021 14:42:00 | 1.1961 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8492 | 0 | 0 | 0 | 0
345231 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Direk | ISO7106535 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 13:36:57 | 16.01.2021 14:48:00 | 1.1842 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5525 | 0 | 0
345232 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6739471 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 13:37:55 | 16.01.2021 14:45:00 | 1.1181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 1895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.1187 | 2118.7237
345234 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7020489 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 13:41:14 | 16.01.2021 14:10:00 | 0.47944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7122
345256 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6666449 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.01.2021 14:02:34 | 16.01.2021 14:44:00 | 0.69056 | 0 | 565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390.1664 | 0 | 0 | 0 | 0
345260 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516106621 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 14:05:35 | 16.01.2021 16:21:00 | 2.2569 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2569 | 0 | 0
345274 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6686128 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 14:13:32 | 16.01.2021 15:21:00 | 1.1244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.0841
345279 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517232046 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 14:19:40 | 16.01.2021 15:41:00 | 1.3556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3556
345295 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6967708 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 14:28:17 | 16.01.2021 15:34:00 | 1.0953 | 25 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.382 | 69.0026 | 0 | 0 | 0 | 0
345296 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6965690 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 14:28:17 | 16.01.2021 14:47:00 | 0.31194 | 0 | 0 | 41 | 2 | 0 | 190 | 0 | 0 | 12.7895 | 0.62388 | 0 | 59.2686
345303 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6530656 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-TRAFO ÜSTÜ SİGORTA ATMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.01.2021 14:34:08 | 16.01.2021 14:54:00 | 0.33111 | 17 | 6711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6289 | 2222.0792 | 0 | 0 | 0 | 0
345321 | 1 | KONYA | DERBENT | OG Fideri | ISO8420653 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 14:25:57 | 16.01.2021 14:40:00 | 0.23417 | 0 | 25 | 0 | 0 | 16 | 992 | 0 | 5.8543 | 0 | 0 | 3.7467 | 232.2966
345321 | 2 | KONYA | DERBENT | OG Fideri | ISO11048795 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 14:25:57 | 16.01.2021 15:33:51 | 1.1317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5267 | 0
345326 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7073422 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 14:43:19 | 16.01.2021 17:35:00 | 2.8614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1683 | 463.5452
345327 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535206530 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 14:43:16 | 16.01.2021 15:48:00 | 1.0789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0789
345333 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM | BR6528778 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 14:47:18 | 16.01.2021 14:55:17 | 0.13306 | 109 | 8166 | 0 | 0 | 20 | 1230 | 14.5035 | 1086.568 | 0 | 0 | 2.6612 | 163.6638
345334 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6846212 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 14:51:01 | 16.01.2021 16:02:00 | 1.1831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2951 | 137.235
345368 | 1 | KONYA | ILGIN | TM | BR6970254 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 15:14:00 | 16.01.2021 15:27:00 | 0.21667 | 8 | 1526 | 9 | 2849 | 4 | 1171 | 1.7334 | 330.6384 | 1.95 | 617.2928 | 0.86668 | 253.7206
345372 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6649137 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 15:17:55 | 16.01.2021 16:01:00 | 0.71806 | 1 | 1951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71806 | 1400.9351 | 0 | 0 | 0 | 0
345380 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6902657 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 13:23:29 | 16.01.2021 16:10:00 | 2.7753 | 17 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.1798 | 52.7303 | 0 | 0 | 0 | 0
345391 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515304583 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 15:35:36 | 16.01.2021 16:28:00 | 0.87333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87333 | 0 | 0 | 0 | 0
345402 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO10815783 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / ABONE-TRAFO ÜSTÜ SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.01.2021 15:38:57 | 16.01.2021 18:03:00 | 2.4008 | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 21.6075 | 0 | 24.0083 | 0
345408 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | OG Fideri | ISO11251204 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 13:20:26 | 16.01.2021 17:57:00 | 4.6094 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456.3346 | 0 | 0
345428 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516056197 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 16:10:52 | 16.01.2021 19:19:00 | 3.1356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1356
345444 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6875639 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 16:03:04 | 16.01.2021 16:50:00 | 0.78222 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.0442 | 0 | 0 | 0 | 0
345451 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | AG Fideri | ISO7039025 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 16:41:11 | 16.01.2021 18:14:00 | 1.5469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.049
345458 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6584599 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİNANIN SU ALMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 16:44:58 | 16.01.2021 19:29:00 | 2.7339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2017 | 2597.1955
345462 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR6774259 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.01.2021 16:52:22 | 16.01.2021 17:12:00 | 0.32722 | 0 | 422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.0868 | 0 | 0 | 0 | 0
345464 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR6988517 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.01.2021 16:52:58 | 16.01.2021 17:24:00 | 0.51722 | 0 | 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.8899 | 0 | 0 | 0 | 0
345468 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | ISO6911499 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 16:58:22 | 16.01.2021 21:33:00 | 4.5772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.9749
345471 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | OG Fideri | ISO6542217 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.01.2021 17:05:43 | 16.01.2021 17:34:00 | 0.47139 | 0 | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.3571 | 0 | 0 | 0 | 0
345472 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515179588 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 17:06:01 | 16.01.2021 18:49:00 | 1.7164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7164
345476 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516890326 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 17:09:01 | 16.01.2021 18:12:00 | 1.0497 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0497 | 0 | 0 | 0 | 0
345477 | 1 | KONYA | KARAPINAR | SDK Çıkışı | BR7038555 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 17:08:59 | 16.01.2021 18:16:00 | 1.1169 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.2098 | 0 | 0 | 0 | 0
345505 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | AG Fideri | ISO6978159 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 17:43:46 | 16.01.2021 19:42:00 | 1.9706 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.4406 | 0 | 0
345506 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO6986544 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 17:33:43 | 16.01.2021 18:07:00 | 0.55472 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443.776 | 0 | 0 | 0 | 0
345509 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515921280 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 17:48:44 | 16.01.2021 18:33:00 | 0.73778 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4756 | 0 | 0 | 0 | 0
345518 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO6731435 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 17:58:06 | 16.01.2021 22:53:00 | 4.915 | 1 | 238 | 0 | 0 | 1 | 211 | 4.915 | 1169.77 | 0 | 0 | 4.915 | 1037.065
345527 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | ISO6549773 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 18:11:18 | 16.01.2021 18:40:00 | 0.47833 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.6676 | 0 | 0 | 0 | 0
345533 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6580207 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 18:21:22 | 16.01.2021 23:24:00 | 5.0439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423.6868
345534 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515236778 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 18:24:01 | 16.01.2021 22:40:00 | 4.2664 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2664 | 0 | 0 | 0 | 0
345540 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO10236189 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 17:30:00 | 16.01.2021 18:45:00 | 1.25 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1.25 | 3.75 | 0 | 0 | 6.25 | 0
345549 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Direk | ISO7089985 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 18:47:15 | 16.01.2021 19:34:00 | 0.77917 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.2631 | 0 | 0 | 0 | 0
345550 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517305719 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 16.01.2021 18:51:15 | 16.01.2021 20:49:00 | 1.9625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9625
345551 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515920657 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 18:53:53 | 16.01.2021 19:15:00 | 0.35194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35194 | 0 | 0 | 0 | 0
345552 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6668393 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 18:54:08 | 16.01.2021 20:27:00 | 1.5478 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.2934 | 0 | 0 | 0 | 0
345554 | 1 | NİĞDE | BOR | Dağıtım Transformatörü | BR6812844 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 19:01:39 | 16.01.2021 19:48:00 | 0.7725 | 0 | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433.3725 | 0 | 0 | 0 | 0
345558 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6750214 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 19:07:02 | 16.01.2021 20:02:00 | 0.91611 | 0 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307.813 | 0 | 0 | 0 | 0
345572 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | SDK Çıkışı | ISO6986400 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 19:35:16 | 16.01.2021 23:08:00 | 3.5456 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 170.1869 | 0 | 10.6367
345575 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | BR6986537 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 20:01:04 | 16.01.2021 20:12:00 | 0.18222 | 0 | 631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.9808 | 0 | 0 | 0 | 0
345581 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515434936 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 20:17:20 | 16.01.2021 21:03:00 | 0.76111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76111 | 0 | 0 | 0 | 0
345584 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515442014 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.01.2021 20:38:25 | 16.01.2021 21:21:00 | 0.70972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70972 | 0 | 0 | 0 | 0
345587 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | LINE9574185 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 20:48:40 | 16.01.2021 21:18:00 | 0.48889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 334 | 0 | 0.48889 | 0 | 0 | 3.9111 | 163.2893
345597 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | ISO6554716 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 21:16:02 | 16.01.2021 23:33:00 | 2.2828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.8562
345603 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO6826566 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 22:01:49 | 16.01.2021 23:31:00 | 1.4864 | 1 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4864 | 315.1147 | 0 | 0 | 0 | 0
345606 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6561116 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 22:04:57 | 17.01.2021 00:19:00 | 2.2342 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.3859 | 0 | 0 | 0 | 0
345612 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517026536 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 22:24:59 | 16.01.2021 23:14:00 | 0.81694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81694 | 0 | 0 | 0 | 0
345614 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515933248 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 22:30:50 | 17.01.2021 01:12:00 | 2.6861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6861 | 0 | 0 | 0 | 0
345616 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6714853 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 22:37:35 | 16.01.2021 23:12:37 | 0.58389 | 13 | 599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5906 | 349.7501 | 0 | 0 | 0 | 0
345620 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6899777 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 22:58:12 | 17.01.2021 01:38:00 | 2.6633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.5732 | 3531.5756
345621 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | BR6986403 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 22:58:39 | 16.01.2021 23:20:00 | 0.35583 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.5399 | 0 | 1.7792
345639 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6562115 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 23:56:57 | 17.01.2021 02:10:00 | 2.2175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.87 | 1660.9075
345643 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR6829221 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 00:07:57 | 17.01.2021 00:45:00 | 0.6175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.755
345648 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6714853 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 00:33:19 | 17.01.2021 01:10:38 | 0.62194 | 13 | 599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0852 | 372.5421 | 0 | 0 | 0 | 0
345650 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | AG Fideri | BR6660814 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 00:38:30 | 17.01.2021 09:08:00 | 8.4917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1086.9338
345663 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO6789324 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 23:07:44 | 17.01.2021 01:10:00 | 2.0378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.7934
345670 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | ISO6554716 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 01:18:09 | 17.01.2021 02:57:00 | 1.6475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.7275
345671 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516144900 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 01:15:16 | 17.01.2021 02:01:00 | 0.76222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76222 | 0 | 0 | 0 | 0
345675 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | BR6959903 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 01:24:18 | 17.01.2021 02:51:00 | 1.445 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.52 | 0 | 0 | 0 | 0
345677 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6570575 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 01:34:25 | 17.01.2021 02:31:00 | 0.94306 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9181 | 0 | 0 | 0 | 0
345678 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6896518 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 01:37:20 | 17.01.2021 02:40:00 | 1.0444 | 0 | 0 | 77 | 90 | 239 | 343 | 0 | 0 | 80.4219 | 93.9996 | 249.6212 | 358.2429
345682 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO7010429 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / AYIRICI BACAKLARININ ARIZALANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 01:46:45 | 17.01.2021 02:38:00 | 0.85417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.3752 | 572.2939
345684 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6562608 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 01:44:44 | 17.01.2021 02:19:00 | 0.57111 | 8 | 6444 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.5689 | 3680.2328 | 0 | 0 | 0 | 0.57111
345694 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6785821 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 02:10:54 | 17.01.2021 03:02:00 | 0.85167 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.2289 | 0 | 0 | 0 | 0
345723 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO10731181 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 03:01:40 | 17.01.2021 05:25:00 | 2.3889 | 2 | 0 | 0 | 0 | 45 | 2575 | 4.7778 | 0 | 0 | 0 | 107.5001 | 6151.3917
345730 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | OG Fideri | ISO7013591 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 03:23:20 | 17.01.2021 05:46:29 | 2.3858 | 1 | 62 | 3 | 100 | 7 | 871 | 2.3858 | 147.9215 | 7.1575 | 238.583 | 16.7008 | 2078.0579
345731 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515234972 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 03:39:51 | 17.01.2021 04:43:00 | 1.0525 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0525 | 0 | 0
345734 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO6761374 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 03:18:20 | 17.01.2021 04:19:00 | 1.0111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.4222 | 432.7551
345736 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | OG Fideri | ISO11116404 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 03:41:42 | 17.01.2021 12:54:00 | 9.205 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 635.145 | 0 | 0 | 0 | 0
345742 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | OG Fideri | ISO6862969 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 05:15:20 | 17.01.2021 08:47:00 | 3.5278 | 0 | 574 | 0 | 0 | 3 | 1608 | 0 | 2024.9457 | 0 | 0 | 10.5833 | 5672.6702
345750 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6817076 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.01.2021 05:21:48 | 17.01.2021 06:11:00 | 0.82 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.46 | 0 | 0 | 0 | 0
345752 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM | BR6619869 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / YÜK TEVZİ TALİMATI İLE KESİNTİ | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 06:55:40 | 17.01.2021 07:16:00 | 0.33889 | 233 | 73889 | 4 | 825 | 1492 | 24585 | 78.9614 | 25040.2432 | 1.3556 | 279.5842 | 505.6239 | 8331.6107
345755 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM | BR6619866 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / YÜK TEVZİ TALİMATI İLE KESİNTİ | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 06:56:37 | 17.01.2021 07:21:00 | 0.40639 | 10 | 899 | 0 | 0 | 57 | 4171 | 4.0639 | 365.3446 | 0 | 0 | 23.1642 | 1695.0527
345756 | 1 | KONYA | TAŞKENT | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516831375 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 07:08:05 | 17.01.2021 08:10:00 | 1.0319 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0319 | 0 | 0 | 0 | 0
345776 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | ISO6902796 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 07:36:46 | 17.01.2021 09:39:00 | 2.0372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.1736
345784 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6532586 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 07:14:07 | 17.01.2021 09:02:00 | 1.7981 | 298 | 3714 | 0 | 1 | 23 | 0 | 535.8219 | 6677.9948 | 0 | 1.7981 | 41.3554 | 0
345784 | 2 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6539311 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 07:14:07 | 17.01.2021 10:10:11 | 2.9344 | 286 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 839.2498 | 2494.274 | 0 | 0 | 0 | 0
345784 | 3 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7030347 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 07:14:07 | 17.01.2021 11:00:29 | 3.7728 | 30 | 731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.1834 | 2757.9022 | 0 | 0 | 0 | 0
345787 | 1 | KONYA | HADİM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516682894 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 07:56:12 | 17.01.2021 09:32:00 | 1.5967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5967
345791 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | ISO6942250 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 08:17:12 | 17.01.2021 10:32:00 | 2.2467 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.3601 | 0 | 0
345813 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | ISO6527689 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 08:39:31 | 17.01.2021 10:36:00 | 1.9414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.3625
345815 | 1 | KONYA | KARATAY | TM | BR7099088 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 08:30:52 | 17.01.2021 09:05:00 | 0.56889 | 759 | 10081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431.7875 | 5734.9801 | 0 | 0 | 0 | 0
345827 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO10764425 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 07:31:03 | 17.01.2021 12:36:00 | 5.0825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.66
345829 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM | BR7001901 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 08:57:01 | 17.01.2021 10:07:00 | 1.1664 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 628 | 4.6656 | 1.1664 | 0 | 0 | 6.9983 | 732.4929
345830 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6528612 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.01.2021 09:00:05 | 17.01.2021 17:42:00 | 8.6986 | 10 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.9861 | 948.1485 | 0 | 0 | 0 | 0
345831 | 1 | KONYA | KARATAY | DM | ISO6573693 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.01.2021 09:00:01 | 17.01.2021 17:55:00 | 8.9164 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8328 | 62.4147 | 0 | 0 | 0 | 0
345832 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6923077 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.01.2021 09:00:40 | 17.01.2021 10:50:00 | 1.8222 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.3999 | 0 | 0 | 0 | 0
345833 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Dağıtım Transformatörü | BR6689157 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.01.2021 09:00:49 | 17.01.2021 10:01:00 | 1.0031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.1714
345841 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | ISO6532908 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 09:12:49 | 17.01.2021 10:32:00 | 1.3197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.8495
345843 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6660250 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 09:14:08 | 17.01.2021 10:12:44 | 0.97667 | 36 | 908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.1601 | 886.8164 | 0 | 0 | 0 | 0
345846 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6826950 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 09:16:51 | 17.01.2021 10:51:00 | 1.5692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.087
345857 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6700458 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 05:27:00 | 17.01.2021 09:33:00 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.2
345858 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO7584893 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 08:29:28 | 17.01.2021 10:23:00 | 1.8922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.9044 | 809.8702
345861 | 1 | KONYA | KARATAY | DM | ISO6795057 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.01.2021 09:34:13 | 17.01.2021 11:45:00 | 2.1797 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1797 | 52.3133 | 0 | 0 | 0 | 0
345875 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | AG Fideri | BR6833945 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 10:04:24 | 17.01.2021 11:15:00 | 1.1767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.7701
345876 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | AG Fideri | ISO8991086 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 10:03:48 | 17.01.2021 11:12:00 | 1.1367 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.3734 | 0 | 0 | 0 | 0
345877 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6949797 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.01.2021 10:05:48 | 17.01.2021 10:38:35 | 0.54639 | 25 | 133 | 0 | 0 | 19 | 128 | 13.6598 | 72.6699 | 0 | 0 | 10.3814 | 69.9379
345878 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515234092 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 10:07:03 | 17.01.2021 11:43:00 | 1.5992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5992
345883 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6701878 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 10:13:09 | 17.01.2021 10:43:00 | 0.4975 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.92 | 0 | 0 | 0 | 0
345884 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR7067108 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 10:15:13 | 17.01.2021 11:18:00 | 1.0464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.2937
345885 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6624350 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 10:16:33 | 17.01.2021 15:08:00 | 4.8575 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 835.49 | 0 | 0 | 0 | 0
345890 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO7067381 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 10:23:24 | 17.01.2021 11:31:00 | 1.1267 | 10 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2667 | 25.9134 | 0 | 0 | 0 | 0
345898 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6800684 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 10:23:38 | 17.01.2021 10:41:00 | 0.28944 | 0 | 0 | 1 | 127 | 37 | 1966 | 0 | 0 | 0.28944 | 36.7589 | 10.7093 | 569.039
345899 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6622347 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 10:28:20 | 17.01.2021 10:46:00 | 0.29444 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8277 | 0 | 0 | 0 | 0
345900 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR9503894 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.01.2021 10:29:19 | 17.01.2021 12:40:00 | 2.1781 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4245 | 0 | 0 | 0 | 0
345907 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | ISO7086054 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 10:37:53 | 17.01.2021 11:45:00 | 1.1186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7792
345908 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6684976 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.01.2021 10:39:15 | 17.01.2021 11:05:00 | 0.42917 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85834 | 0.42917 | 0 | 0 | 0 | 0
345916 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO7035125 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 10:44:55 | 17.01.2021 11:26:00 | 0.68472 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.236 | 0 | 0
345918 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6912005 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 10:48:26 | 17.01.2021 13:11:00 | 2.3761 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 2.3761 | 0 | 0 | 0 | 411.067
345920 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515916900 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 10:50:32 | 17.01.2021 11:27:00 | 0.60778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60778 | 0 | 0 | 0 | 0
345926 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | ISO6725287 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 11:00:59 | 17.01.2021 12:39:00 | 1.6336 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 3.2672 | 0 | 0 | 0 | 55.5427
345936 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6565026 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 11:22:54 | 17.01.2021 14:07:00 | 2.735 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492.3 | 0 | 0 | 0 | 0
345938 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516199395 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 11:23:05 | 17.01.2021 12:36:00 | 1.2153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2153
345939 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6531781 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 11:26:45 | 17.01.2021 12:13:00 | 0.77083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5417 | 158.791
345941 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6855384 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.01.2021 11:31:31 | 17.01.2021 13:18:00 | 1.7747 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8736 | 0 | 0 | 0 | 0
345942 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | ISO6925405 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 11:31:40 | 17.01.2021 12:49:00 | 1.2889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.8667
345946 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6674531 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 11:35:00 | 17.01.2021 13:02:00 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.05 | 1419.55
345946 | 2 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | LINE10496430 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 11:35:00 | 17.01.2021 15:14:36 | 3.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.66 | 292.8
345954 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516063695 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 11:49:41 | 17.01.2021 12:25:00 | 0.58861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58861
345959 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | BR6876053 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 12:01:03 | 17.01.2021 13:02:00 | 1.0158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.8177
345971 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516789185 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 12:21:53 | 17.01.2021 13:01:00 | 0.65194 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65194 | 0 | 0
345975 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | DM | ISO6583924 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 12:01:11 | 17.01.2021 12:34:00 | 0.54694 | 3 | 982 | 0 | 0 | 1 | 48 | 1.6408 | 537.0951 | 0 | 0 | 0.54694 | 26.2531
345993 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517341584 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 12:46:47 | 17.01.2021 13:59:00 | 1.2036 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2036 | 0 | 0
345996 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7005739 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.01.2021 12:50:33 | 17.01.2021 14:33:00 | 1.7075 | 25 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.6875 | 196.3625 | 0 | 0 | 0 | 0
346004 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535128577 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 12:55:31 | 17.01.2021 16:08:00 | 3.2081 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2081 | 0 | 0
346007 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6701878 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 12:36:59 | 17.01.2021 13:38:00 | 1.0169 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.5421 | 0 | 0 | 0 | 0
346008 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515934568 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 12:59:42 | 17.01.2021 13:34:00 | 0.57167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57167 | 0 | 0 | 0 | 0
346011 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6765939 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 13:05:51 | 17.01.2021 15:36:00 | 2.5025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.095 | 92.5925
346014 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR6929363 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 11:27:28 | 17.01.2021 13:29:00 | 2.0256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.9394
346025 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6908664 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.01.2021 13:36:10 | 17.01.2021 16:27:00 | 2.8472 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
346026 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO6716323 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 13:42:45 | 17.01.2021 15:14:00 | 1.5208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7291 | 3961.7622
346039 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6927166 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.01.2021 14:00:26 | 17.01.2021 14:59:00 | 0.97611 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.7954 | 0 | 0 | 0 | 0
346040 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Direk | BR6843331 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 14:01:25 | 17.01.2021 15:13:00 | 1.1931 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.935 | 0 | 0 | 0 | 0
346041 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6688323 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 14:05:34 | 17.01.2021 14:20:00 | 0.24056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24056
346046 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6758807 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 14:22:55 | 17.01.2021 15:19:00 | 0.93472 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.3178 | 0 | 0 | 0 | 0
346049 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515452635 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 14:30:29 | 17.01.2021 16:02:00 | 1.5253 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5253 | 0 | 0 | 0 | 0
346058 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517091236 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 14:41:40 | 17.01.2021 15:38:00 | 0.93889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93889
346060 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6648819 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.01.2021 14:43:53 | 17.01.2021 16:01:00 | 1.2853 | 0 | 407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 523.109 | 0 | 0 | 0 | 0
346077 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517056940 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 15:33:52 | 17.01.2021 17:18:00 | 1.7356 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7356 | 0 | 0 | 0 | 0
346078 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6969419 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 15:34:26 | 17.01.2021 16:00:00 | 0.42611 | 0 | 0 | 72 | 20 | 249 | 69 | 0 | 0 | 30.6799 | 8.5222 | 106.1014 | 29.4016
346085 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517312711 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 15:51:42 | 17.01.2021 17:27:00 | 1.5883 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5883 | 0 | 0 | 0 | 0
346088 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515238292 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 15:53:55 | 17.01.2021 16:33:00 | 0.65139 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65139 | 0 | 0
346091 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | OG Fideri | ISO10794257 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 14:29:25 | 17.01.2021 16:25:00 | 1.9264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9264 | 177.2279
346095 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Dağıtım Transformatörü | ISO10597562 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 16:15:05 | 17.01.2021 17:14:00 | 0.98194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.5124
346101 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535182683 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 16:29:22 | 17.01.2021 18:39:00 | 2.1606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1606
346102 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | BR7101052 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 16:38:26 | 17.01.2021 17:52:00 | 1.2261 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 29.4266 | 0 | 13.4872
346109 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515462202 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 16:49:15 | 17.01.2021 17:33:00 | 0.72917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72917 | 0 | 0 | 0 | 0
346110 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | BR7019571 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 13:05:27 | 17.01.2021 17:28:00 | 4.3758 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 743.8911 | 0 | 0
346113 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6588937 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 16:54:08 | 17.01.2021 17:33:00 | 0.64778 | 0 | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.3217 | 0 | 0 | 0 | 0
346117 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO7121687 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 14:50:21 | 17.01.2021 18:54:00 | 4.0608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.6083 | 1514.6896
346118 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Direk | ISO6871461 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 17:04:10 | 17.01.2021 18:28:00 | 1.3972 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.4499 | 0 | 0
346123 | 1 | KONYA | TAŞKENT | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535180491 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 17:32:27 | 17.01.2021 18:50:00 | 1.2925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2925 | 0 | 0 | 0 | 0
346137 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR7129795 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 18:13:10 | 17.01.2021 19:23:00 | 1.1639 | 0 | 353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410.8532 | 0 | 0 | 0 | 0
346140 | 1 | KONYA | MERAM | Dağıtım Transformatörü | BR6692487 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.01.2021 18:13:09 | 17.01.2021 18:43:38 | 0.50806 | 0 | 581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.1829 | 0 | 0 | 0 | 0
346140 | 2 | KONYA | MERAM | Dağıtım Transformatörü | ISO6692486 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.01.2021 18:13:09 | 17.01.2021 19:51:00 | 1.6308 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.7099 | 0 | 0 | 0 | 0
346146 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516211345 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 18:21:53 | 17.01.2021 20:21:00 | 1.9853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9853
346151 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO10354493 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 18:38:19 | 17.01.2021 19:43:00 | 1.0781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0781 | 47.4346
346152 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Dağıtım Transformatörü | ISO6821293 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 18:38:28 | 17.01.2021 20:00:00 | 1.3589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.9967
346154 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6981425 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.01.2021 17:57:43 | 17.01.2021 18:53:00 | 0.92139 | 0 | 496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 457.0094 | 0 | 0 | 0 | 0
346164 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6575838 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 19:05:49 | 17.01.2021 19:58:00 | 0.86972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4366
346170 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SDK Çıkışı | FUSE6806398 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 19:28:37 | 17.01.2021 20:36:00 | 1.1231 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.8138 | 0 | 0 | 0 | 0
346171 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | ISO7109872 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 19:32:59 | 17.01.2021 20:24:00 | 0.85028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.1721
346172 | 1 | KONYA | AHIRLI | AG Direk | BR6682666 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 19:39:19 | 17.01.2021 20:25:00 | 0.76139 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.6726 | 0 | 0 | 0 | 0
346174 | 1 | KONYA | AHIRLI | OG Fideri | ISO7362425 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 19:43:41 | 17.01.2021 21:21:00 | 1.6219 | 2 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2439 | 421.7044 | 0 | 0 | 0 | 0
346178 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO10825228 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 20:03:51 | 17.01.2021 20:58:00 | 0.9025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9025 | 61.37
346185 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | ISO6945598 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 20:20:41 | 17.01.2021 21:30:00 | 1.1553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.2858
346186 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515460089 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 20:22:05 | 17.01.2021 21:15:00 | 0.88194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88194 | 0 | 0 | 0 | 0
346188 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | AG Fideri | BR8862541 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 20:49:52 | 17.01.2021 21:45:00 | 0.91889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.2423
346195 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6977741 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 21:06:02 | 17.01.2021 22:40:00 | 1.5661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.0654
346205 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO7154166 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 21:52:05 | 17.01.2021 23:29:00 | 1.6153 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.6862 | 0 | 0 | 0 | 0
346207 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE8688040 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 21:11:24 | 17.01.2021 22:08:00 | 0.94333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.49 | 0 | 0 | 0 | 0
346214 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6560653 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 22:44:14 | 17.01.2021 23:37:00 | 0.87944 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.9365 | 0 | 0 | 0 | 0
346221 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6892391 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 00:33:46 | 18.01.2021 00:52:00 | 0.30389 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.7213 | 0 | 0 | 0 | 0
346230 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7073422 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 01:17:03 | 18.01.2021 03:03:00 | 1.7658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.595 | 286.0645
346231 | 1 | KONYA | MERAM | Dağıtım Transformatörü | ISO10764174 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.01.2021 01:19:46 | 18.01.2021 02:56:00 | 1.6039 | 3 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8117 | 214.9213 | 0 | 0 | 0 | 0
346233 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6577160 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.01.2021 01:59:42 | 18.01.2021 02:04:52 | 0.08611 | 7 | 4137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60277 | 356.2371 | 0 | 0 | 0 | 0
346237 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | BR6984308 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 00:59:21 | 18.01.2021 02:19:00 | 1.3275 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.95 | 0 | 0
346240 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7126641 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.01.2021 02:16:43 | 18.01.2021 02:20:23 | 0.06111 | 0 | 1586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.9205 | 0 | 0 | 0 | 0
346241 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6883460 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.01.2021 02:31:02 | 18.01.2021 02:36:06 | 0.08444 | 1 | 1676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08444 | 141.5214 | 0 | 0 | 0 | 0
346244 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO10289381 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.01.2021 02:34:41 | 18.01.2021 02:56:00 | 0.35528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71056 | 133.5853
346245 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515635918 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 02:35:36 | 18.01.2021 02:56:00 | 0.34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0
346246 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6636237 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.01.2021 02:46:28 | 18.01.2021 02:51:31 | 0.08417 | 3 | 3607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25251 | 303.6012 | 0 | 0 | 0 | 0
346254 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6562105 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 06:23:51 | 18.01.2021 09:52:00 | 3.4692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.6917 | 2525.5558
346257 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO10731657 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 07:07:33 | 18.01.2021 08:11:00 | 1.0575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.46 | 1.0575
346262 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6926692 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 07:55:55 | 18.01.2021 08:57:00 | 1.0181 | 55 | 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.9933 | 2034.0839 | 0 | 0 | 0 | 0
346269 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6762686 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 08:10:23 | 18.01.2021 09:55:00 | 1.7436 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.7715 | 0 | 0 | 0 | 0
346275 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516886192 | AG-DAĞITIM PANO-ABONE ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 08:30:11 | 18.01.2021 09:59:00 | 1.4803 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4803 | 0 | 0
346278 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO11377818 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.01.2021 08:38:15 | 18.01.2021 16:58:00 | 8.3292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6583 | 6296.8525
346290 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7009918 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YAĞMUR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 08:33:15 | 18.01.2021 11:32:00 | 2.9792 | 113 | 175 | 0 | 0 | 41 | 4 | 336.6462 | 521.3547 | 0 | 0 | 122.146 | 11.9167
346297 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO6961768 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.01.2021 08:59:25 | 18.01.2021 09:29:15 | 0.49722 | 2 | 710 | 0 | 0 | 1 | 476 | 0.99444 | 353.0262 | 0 | 0 | 0.49722 | 236.6767
346297 | 2 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO10866467 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.01.2021 08:59:25 | 18.01.2021 15:56:43 | 6.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521.625
346301 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6536208 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.01.2021 09:00:00 | 18.01.2021 12:28:00 | 3.4667 | 1 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4667 | 793.8674 | 0 | 0 | 0 | 0
346302 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | ISO6578597 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.01.2021 09:00:13 | 18.01.2021 09:58:00 | 0.96306 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3351 | 0 | 0 | 0 | 0
346303 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6944885 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.01.2021 09:00:14 | 18.01.2021 11:38:00 | 2.6294 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 652.1011 | 0 | 0 | 0 | 0
346304 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | AG Fideri | ISO6534962 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.01.2021 09:00:23 | 18.01.2021 16:51:00 | 7.8436 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 807.8918 | 0 | 0
346305 | 1 | KONYA | DERBENT | OG Fideri | ISO11356832 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.01.2021 09:00:31 | 18.01.2021 13:51:00 | 4.8414 | 1 | 180 | 0 | 0 | 1 | 68 | 4.8414 | 871.4502 | 0 | 0 | 4.8414 | 329.2145
346306 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6982661 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.01.2021 09:00:34 | 18.01.2021 15:15:00 | 6.2406 | 0 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2209.1582 | 0 | 0 | 0 | 0
346308 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | AG Fideri | ISO6534961 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.01.2021 09:01:21 | 18.01.2021 16:14:00 | 7.2108 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1175.3653 | 0 | 0
346309 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AG Fideri | BR7092244 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.01.2021 09:01:41 | 18.01.2021 09:22:00 | 0.33861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.6683
346310 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6525315 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.01.2021 09:01:57 | 18.01.2021 15:02:00 | 6.0008 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 96.0133 | 0 | 0 | 0 | 84.0116
346311 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | AG Fideri | ISO6534960 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.01.2021 09:02:15 | 18.01.2021 16:23:00 | 7.3458 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.6083 | 0 | 0
346312 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR7072322 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.01.2021 09:02:23 | 18.01.2021 11:00:00 | 1.9603 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 564.5606 | 0 | 0 | 0 | 0
346313 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | AG Fideri | ISO7123940 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.01.2021 09:02:52 | 18.01.2021 16:30:00 | 7.4522 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447.1332 | 0 | 0
346315 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | Dağıtım Transformatörü | ISO11146124 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.01.2021 09:05:25 | 18.01.2021 13:59:00 | 4.8931 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366.9795 | 0 | 0 | 0 | 0
346317 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO7022847 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.01.2021 09:06:11 | 18.01.2021 12:32:00 | 3.4303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.012 | 1234.9008
346318 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7057227 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.01.2021 09:09:25 | 18.01.2021 14:02:00 | 4.8764 | 11 | 749 | 0 | 1 | 0 | 23 | 53.6403 | 3652.4161 | 0 | 4.8764 | 0 | 112.157
346320 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6588937 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 09:11:00 | 18.01.2021 09:56:00 | 0.75 | 0 | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.25 | 0 | 0 | 0 | 0
346321 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517251871 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 09:11:37 | 18.01.2021 10:22:00 | 1.1731 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3461 | 0 | 0 | 0 | 0
346322 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6707623 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.01.2021 09:12:06 | 18.01.2021 16:59:00 | 7.7817 | 0 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2326.7193 | 0 | 0 | 0 | 0
346327 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | AG Fideri | BR6582041 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.01.2021 09:32:18 | 18.01.2021 10:35:00 | 1.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.325
346333 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515820229 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 09:39:52 | 18.01.2021 10:52:00 | 1.2022 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2022 | 0 | 0 | 0 | 0
346343 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6721760 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 09:35:08 | 18.01.2021 09:47:00 | 0.19778 | 26 | 2092 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5.1423 | 413.7558 | 0 | 0.19778 | 0 | 0.19778
346345 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6692486 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 09:50:23 | 18.01.2021 11:59:00 | 2.1436 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.17 | 0 | 0 | 0 | 0
346350 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517216329 | AG-DAĞITIM PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / ABONE-DAHİLİ / İÇ TESİSAT ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.01.2021 09:56:19 | 18.01.2021 10:14:00 | 0.29472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29472 | 0 | 0 | 0 | 0
346352 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AG Fideri | BR7111356 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.01.2021 09:59:19 | 18.01.2021 10:37:00 | 0.62806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.7994
346355 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | AG Fideri | ISO6751381 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.01.2021 10:00:04 | 18.01.2021 15:25:00 | 5.4156 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.9734 | 0 | 0
346356 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6865151 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.01.2021 10:00:11 | 18.01.2021 14:09:00 | 4.1469 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.3225 | 4.1469 | 0 | 0 | 0 | 0
346359 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO7123643 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.01.2021 10:01:10 | 18.01.2021 12:48:00 | 2.7806 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.9558 | 0 | 0 | 0 | 0
346361 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO7090926 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.01.2021 10:01:34 | 18.01.2021 10:50:44 | 0.81944 | 0 | 0 | 10 | 5 | 86 | 8470 | 0 | 0 | 8.1944 | 4.0972 | 70.4718 | 6940.6568
346361 | 2 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO7090926 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.01.2021 10:01:34 | 18.01.2021 17:21:00 | 7.3239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.1822 | 15541.2946
346361 | 3 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO10944991 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.01.2021 10:01:34 | 18.01.2021 17:30:00 | 7.4739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.8433 | 949.184
346363 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6536112 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.01.2021 10:02:22 | 18.01.2021 12:54:36 | 2.8706 | 0 | 602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1728.0771 | 0 | 0 | 0 | 0
346370 | 1 | KONYA | ÇELTİK | Dağıtım Transformatörü | BR7014737 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.01.2021 10:06:32 | 18.01.2021 11:12:00 | 1.0911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.7377
346371 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | ISO6979441 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.01.2021 10:07:20 | 18.01.2021 13:56:00 | 3.8111 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213.4222 | 0 | 0 | 0 | 0
346376 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517361146 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 10:09:06 | 18.01.2021 11:36:00 | 1.4483 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4483 | 0 | 0 | 0 | 0
346378 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO10937666 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.01.2021 10:18:24 | 18.01.2021 11:59:00 | 1.6767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.1801 | 140.8403
346380 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6666426 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.01.2021 10:30:02 | 18.01.2021 11:34:00 | 1.0661 | 0 | 862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 918.9868 | 0 | 0 | 0 | 0
346382 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6620557 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.01.2021 10:32:38 | 18.01.2021 13:44:00 | 3.1894 | 7 | 1241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.3261 | 3958.095 | 0 | 0 | 0 | 0
346384 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6803696 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.01.2021 10:33:59 | 18.01.2021 13:24:00 | 2.8336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.3394 | 0
346386 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6952221 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 10:36:55 | 18.01.2021 10:56:00 | 0.31806 | 119 | 427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.8491 | 135.8116 | 0 | 0 | 0 | 0
346390 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6653121 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 10:35:28 | 18.01.2021 10:51:00 | 0.25889 | 0 | 752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.6853 | 0 | 0 | 0 | 0
346393 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6554740 | AG-SDK/BOX PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.01.2021 10:43:17 | 18.01.2021 12:51:00 | 2.1286 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.3885 | 0 | 0 | 0 | 0
346394 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6538184 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 10:46:40 | 18.01.2021 11:47:00 | 1.0056 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.4003 | 0 | 0 | 0 | 0
346398 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6723951 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 10:53:47 | 18.01.2021 13:27:00 | 2.5536 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.5558 | 0 | 0
346403 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR6608467 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKE DENGESİZ YÜKLÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 10:59:59 | 18.01.2021 11:44:00 | 0.73361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.5535
346404 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | AG Fideri | BR6602557 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.01.2021 11:00:12 | 18.01.2021 11:59:00 | 0.98 | 0 | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376.32 | 0 | 0 | 0 | 0
346412 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6809275 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 11:10:10 | 18.01.2021 11:42:00 | 0.53056 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.4253 | 0 | 0 | 0 | 0
346415 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515916014 | AG-DİREKTEN-ŞALTER ATMASI / YANMASI (ISI, YÜK) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 11:18:06 | 18.01.2021 14:21:00 | 3.0483 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0483 | 0 | 0 | 0 | 0
346417 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6613527 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.01.2021 11:25:03 | 18.01.2021 12:50:00 | 1.4158 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4058 | 0 | 0 | 0 | 0
346419 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6579492 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.01.2021 11:31:39 | 18.01.2021 12:50:00 | 1.3058 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.4906 | 0 | 0 | 0 | 0
346427 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516192741 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 11:39:07 | 18.01.2021 12:22:00 | 0.71472 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.6131 | 0 | 0 | 0 | 0
346431 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO11334689 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 11:44:16 | 18.01.2021 13:00:00 | 1.2622 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.751 | 0 | 0 | 0 | 0
346437 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Fideri | ISO6802605 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 11:51:02 | 18.01.2021 13:06:00 | 1.2494 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.2226 | 0 | 0
346445 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7095992 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.01.2021 12:01:07 | 18.01.2021 12:39:00 | 0.63139 | 1 | 562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63139 | 354.8412 | 0 | 0 | 0 | 0
346446 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517284722 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 12:01:53 | 18.01.2021 13:25:00 | 1.3853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3853
346450 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6658986 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.01.2021 12:03:39 | 18.01.2021 12:22:00 | 0.30583 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.0494 | 0 | 0 | 0 | 0
346451 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6812412 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.01.2021 12:04:30 | 18.01.2021 12:34:21 | 0.4975 | 12 | 1152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.97 | 573.12 | 0 | 0 | 0 | 0
346454 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515324896 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 12:14:03 | 18.01.2021 13:38:00 | 1.3992 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3992 | 0 | 0 | 0 | 0
346456 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO7088267 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 12:17:01 | 18.01.2021 14:22:00 | 2.0831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9137
346457 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6973977 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.01.2021 12:17:45 | 18.01.2021 13:12:00 | 0.90417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90417 | 0 | 0 | 0 | 0
346475 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | AG Fideri | ISO6612854 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 12:34:40 | 18.01.2021 13:33:00 | 0.97222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.1106
346476 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | AG Fideri | BR7093576 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.01.2021 12:47:05 | 18.01.2021 13:01:00 | 0.23194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.8557
346477 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7056511 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.01.2021 12:47:50 | 18.01.2021 16:24:50 | 3.6167 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.0668 | 0 | 0 | 0 | 0
346480 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO10398010 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 09:40:32 | 18.01.2021 12:59:00 | 3.3078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8467 | 879.8695
346486 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6888967 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.01.2021 13:00:09 | 18.01.2021 15:58:00 | 2.9642 | 0 | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1055.2445 | 0 | 0 | 0 | 0
346486 | 2 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6783846 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.01.2021 13:00:09 | 18.01.2021 16:00:50 | 3.0114 | 0 | 578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1740.5834 | 0 | 0 | 0 | 0
346488 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6765564 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 13:01:22 | 18.01.2021 13:32:10 | 0.51333 | 24 | 2082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3199 | 1068.7531 | 0 | 0 | 0 | 0
346492 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO9187424 | AG-DAĞITIM PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / ABONE-DAHİLİ / İÇ TESİSAT ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.01.2021 13:03:51 | 18.01.2021 13:26:00 | 0.36917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36917 | 0 | 0 | 0 | 0
346496 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517144177 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 12:58:28 | 18.01.2021 13:45:00 | 0.77556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77556
346497 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517144243 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 12:47:31 | 18.01.2021 13:08:00 | 0.34139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34139
346505 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7048210 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 13:22:39 | 18.01.2021 13:45:00 | 0.3725 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 291 | 0 | 0.3725 | 0 | 0 | 0.745 | 108.3975
346506 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6632550 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 13:22:15 | 18.01.2021 14:01:00 | 0.64583 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4583 | 0 | 0 | 0 | 0
346509 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO7290035 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 13:29:31 | 18.01.2021 15:43:00 | 2.2247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.3821
346514 | 1 | KONYA | AHIRLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516919338 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 13:40:49 | 18.01.2021 14:43:00 | 1.0364 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0364 | 0 | 0 | 0 | 0
346520 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | AG Fideri | BR7093576 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 13:47:04 | 18.01.2021 16:09:00 | 2.3656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 641.0668
346521 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516904730 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 13:49:05 | 18.01.2021 15:53:00 | 2.0653 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0653 | 0 | 0 | 0 | 0
346524 | 1 | KONYA | MERAM | Dağıtım Transformatörü | ISO11146563 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 13:52:58 | 18.01.2021 14:32:00 | 0.65056 | 0 | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.4656 | 0 | 0 | 0 | 0
346527 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO11048838 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 13:54:39 | 18.01.2021 14:13:00 | 0.30583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8108 | 396.0498
346531 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6671427 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.01.2021 14:00:03 | 18.01.2021 15:56:00 | 1.9325 | 6 | 1071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.595 | 2069.7075 | 0 | 0 | 0 | 0
346533 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515655565 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 13:22:17 | 18.01.2021 14:25:00 | 1.0453 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0453 | 0 | 0 | 0 | 0
346535 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AG Fideri | ISO11296915 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 13:41:08 | 18.01.2021 15:49:00 | 2.1311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.2755
346546 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6995944 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.01.2021 14:26:01 | 18.01.2021 15:27:00 | 1.0164 | 0 | 412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418.7527 | 0 | 0 | 0 | 0
346547 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516742437 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 14:25:49 | 18.01.2021 16:22:00 | 1.9364 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9364 | 0 | 0 | 0 | 0
346572 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6534273 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 15:03:08 | 18.01.2021 16:11:00 | 1.1311 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.1754 | 0 | 0
346575 | 1 | NİĞDE | BOR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517200053 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 15:07:56 | 18.01.2021 17:09:00 | 2.0178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0178
346581 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6620420 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.01.2021 15:31:11 | 18.01.2021 16:37:48 | 1.1103 | 2 | 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2206 | 568.4634 | 0 | 0 | 0 | 0
346586 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517118127 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 15:36:58 | 18.01.2021 18:05:00 | 2.4672 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4672 | 0 | 0 | 0 | 0
346588 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6954412 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.01.2021 15:41:04 | 18.01.2021 16:41:18 | 1.0039 | 4 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0156 | 193.7508 | 0 | 0 | 0 | 0
346590 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6812412 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.01.2021 15:45:48 | 18.01.2021 16:22:01 | 0.60361 | 6 | 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6217 | 238.426 | 0 | 0 | 0 | 0
346593 | 1 | KONYA | MERAM | DM | ISO6935678 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.01.2021 15:53:42 | 18.01.2021 16:32:00 | 0.63833 | 2 | 1327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2767 | 847.0639 | 0 | 0 | 0 | 0
346646 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO10213093 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 18.01.2021 16:20:58 | 18.01.2021 18:16:00 | 1.9172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5033 | 111.1988
346651 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6666426 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.01.2021 16:29:46 | 18.01.2021 16:54:02 | 0.40444 | 0 | 862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348.6273 | 0 | 0 | 0 | 0
346652 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515813640 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 16:32:00 | 18.01.2021 17:29:00 | 0.95 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0
346659 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6795921 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 14:51:46 | 18.01.2021 17:29:00 | 2.6206 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424.5307 | 0 | 0 | 0 | 0
346662 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516962845 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 16:04:07 | 18.01.2021 17:18:00 | 1.2314 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2314 | 0 | 0
346678 | 1 | KONYA | HADİM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517008817 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 17:08:49 | 18.01.2021 18:07:00 | 0.96972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96972
346699 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6707623 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 17:38:07 | 18.01.2021 18:29:00 | 0.84806 | 0 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.5699 | 0 | 0 | 0 | 0
346700 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6882026 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 17:32:53 | 18.01.2021 17:50:00 | 0.28528 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.525 | 0 | 0 | 0 | 0
346706 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6809278 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 17:51:22 | 18.01.2021 18:33:00 | 0.69389 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.7556 | 0 | 0 | 0 | 0
346711 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Direk | BR6898272 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 17:36:50 | 18.01.2021 18:23:00 | 0.76944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.1022
346719 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO6911382 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 18:08:30 | 18.01.2021 21:31:00 | 3.375 | 86 | 211 | 0 | 0 | 3 | 0 | 290.25 | 712.125 | 0 | 0 | 10.125 | 0
346721 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Direk | BR6710185 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.01.2021 17:15:30 | 18.01.2021 19:21:00 | 2.0917 | 0 | 87 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 181.9753 | 0 | 2.0917 | 0 | 0
346726 | 1 | KONYA | ILGIN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | FUSE6658688 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.01.2021 18:20:44 | 18.01.2021 20:23:00 | 2.0378 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.34 | 0 | 0 | 0 | 0
346730 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7153329 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.01.2021 18:22:52 | 18.01.2021 18:50:00 | 0.45222 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8277 | 0 | 0 | 0 | 0
346734 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | OG Fideri | ISO6897922 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 16:04:18 | 18.01.2021 18:35:00 | 2.5117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.535 | 82.8851
346736 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | BR6986537 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 18:30:42 | 18.01.2021 19:10:00 | 0.655 | 0 | 631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413.305 | 0 | 0 | 0 | 0
346763 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO7139647 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 19:07:49 | 18.01.2021 20:16:00 | 1.1364 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.5467 | 0 | 0 | 0 | 0
346764 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516212662 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 19:09:02 | 18.01.2021 20:06:00 | 0.94944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94944 | 0 | 0 | 0 | 0
346765 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO11319984 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 19:10:20 | 18.01.2021 20:29:00 | 1.3111 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6 | 0 | 0 | 0 | 0
346768 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6569826 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 19:14:34 | 18.01.2021 20:07:00 | 0.87389 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0995 | 0 | 0 | 0 | 0
346785 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515420572 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 19:41:47 | 18.01.2021 21:10:00 | 1.4703 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4703 | 0 | 0 | 0 | 0
346792 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AG Fideri | ISO11296915 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.01.2021 19:56:11 | 18.01.2021 20:29:00 | 0.54694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.0368
346806 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR6752322 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 20:33:01 | 18.01.2021 20:55:00 | 0.36639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.0274
346810 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517391897 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 20:42:10 | 18.01.2021 21:12:00 | 0.49722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49722 | 0 | 0 | 0 | 0
346815 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO7069862 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 21:49:31 | 18.01.2021 22:41:00 | 0.85806 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.7611 | 0 | 0 | 0 | 0
346821 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | OG Fideri | ISO6685385 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 22:04:32 | 18.01.2021 23:15:00 | 1.1744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3489 | 499.137
346822 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516210838 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 22:10:43 | 18.01.2021 23:20:00 | 1.1547 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1547 | 0 | 0 | 0 | 0
346826 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517244370 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 22:39:55 | 18.01.2021 23:54:00 | 1.2347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2347
346833 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Fideri | BR6528262 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 23:38:39 | 19.01.2021 00:53:00 | 1.2392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.9414
346837 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | BR6966186 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 00:24:21 | 19.01.2021 01:42:57 | 1.31 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327.5 | 0 | 0 | 0 | 0
346839 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | BR7028459 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.01.2021 00:37:04 | 19.01.2021 01:27:00 | 0.83222 | 0 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381.1568 | 0 | 0 | 0 | 0
346845 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | BR6571959 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.01.2021 01:29:45 | 19.01.2021 02:55:00 | 1.4208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441.8781
346846 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Dağıtım Transformatörü | BR6959870 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.01.2021 01:32:11 | 19.01.2021 06:56:00 | 5.3969 | 2 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7939 | 982.2431 | 0 | 0 | 0 | 0
346847 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | BR6872487 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.01.2021 01:32:28 | 19.01.2021 06:25:00 | 4.8756 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8756 | 0 | 0 | 0 | 0
346852 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6526017 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.01.2021 02:40:30 | 19.01.2021 02:47:09 | 0.11083 | 79 | 6649 | 1 | 2 | 21 | 1118 | 8.7556 | 736.9087 | 0.11083 | 0.22166 | 2.3274 | 123.9079
346855 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6526052 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.01.2021 02:43:12 | 19.01.2021 02:47:09 | 0.06583 | 11 | 4884 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.72413 | 321.5137 | 0 | 0.06583 | 0 | 0
346856 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6526007 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.01.2021 02:43:44 | 19.01.2021 02:47:00 | 0.05444 | 16 | 6484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87104 | 352.989 | 0 | 0 | 0 | 0
346892 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6629396 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 02:48:18 | 19.01.2021 05:13:00 | 2.4117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.3453 | 176.0519
346895 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO6704360 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KAR YAĞIŞI, BUZ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 05:06:33 | 19.01.2021 06:45:00 | 1.6408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.2096
346895 | 2 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO6934695 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KAR YAĞIŞI, BUZ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 05:06:33 | 19.01.2021 06:50:00 | 1.7242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8967 | 632.7704
346895 | 3 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | BR6835821 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KAR YAĞIŞI, BUZ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 05:06:33 | 19.01.2021 10:04:29 | 4.9656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4158
346896 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO10597571 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 05:10:31 | 19.01.2021 07:40:00 | 2.4914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 809.7017
346902 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR7156485 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 06:21:53 | 19.01.2021 08:16:00 | 1.9019 | 0 | 1660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3157.2204 | 0 | 0 | 0 | 0
346905 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7015346 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.01.2021 06:41:47 | 19.01.2021 09:01:00 | 2.3203 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452.4546 | 0 | 0 | 0 | 0
346908 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6654017 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 06:51:06 | 19.01.2021 08:27:00 | 1.5983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.2848
346915 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | AG Fideri | ISO6735430 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 07:22:04 | 19.01.2021 10:55:00 | 3.5489 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.9178 | 0 | 0
346935 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM | BR7158516 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 08:14:01 | 19.01.2021 08:24:00 | 0.16639 | 227 | 46018 | 0 | 20 | 10 | 330 | 37.7705 | 7656.935 | 0 | 3.3278 | 1.6639 | 54.9087
346945 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | BR6610060 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 08:21:07 | 19.01.2021 09:19:00 | 0.96472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.1898
346952 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR7146955 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 08:34:14 | 19.01.2021 10:31:00 | 1.9461 | 0 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2043.4155 | 0 | 0 | 0 | 0
346963 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6783840 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 08:56:15 | 19.01.2021 10:56:00 | 1.9958 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.4204 | 0 | 0 | 0 | 0
346964 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO6944716 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 08:57:34 | 19.01.2021 09:56:00 | 0.97389 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 465 | 0 | 0 | 0.97389 | 5.8433 | 4.8694 | 452.8589
346965 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6590343 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.01.2021 08:56:01 | 19.01.2021 13:02:00 | 4.0997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 643.656
346966 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6801637 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.01.2021 09:00:40 | 19.01.2021 13:57:00 | 4.9389 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.5722 | 0 | 0 | 0 | 0
346967 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | BR7062138 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.01.2021 09:01:25 | 19.01.2021 16:54:00 | 7.8764 | 9 | 3942 | 0 | 0 | 5 | 215 | 70.8875 | 31048.7294 | 0 | 0 | 39.382 | 1693.4238
346968 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | OG Fideri | ISO6707672 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.01.2021 09:01:14 | 19.01.2021 09:30:31 | 0.48806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2015 | 1403.1725
346968 | 2 | KONYA | GÜNEYSINIR | OG Fideri | ISO6707672 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.01.2021 09:01:14 | 19.01.2021 12:58:33 | 3.9553 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1555 | 23.7317 | 0 | 0 | 0 | 118.6584 | 6150.4604
346968 | 3 | KONYA | GÜNEYSINIR | OG Fideri | ISO7008905 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.01.2021 09:01:14 | 19.01.2021 15:46:00 | 6.7461 | 3 | 141 | 0 | 0 | 0 | 187 | 20.2383 | 951.2015 | 0 | 0 | 0 | 1261.5226
346969 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6643252 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.01.2021 09:01:59 | 19.01.2021 14:52:00 | 5.8336 | 8 | 569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.6689 | 3319.3241 | 0 | 0 | 0 | 0
346970 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | Dağıtım Transformatörü | ISO11146659 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.01.2021 09:03:08 | 19.01.2021 15:04:00 | 6.0144 | 0 | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1786.2887 | 0 | 0 | 0 | 0
346971 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7093416 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.01.2021 09:03:42 | 19.01.2021 13:23:00 | 4.3217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.5101
346973 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6782340 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.01.2021 09:05:42 | 19.01.2021 09:59:00 | 0.88833 | 0 | 628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 557.8712 | 0 | 0 | 0 | 0
346974 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6986561 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 09:07:12 | 19.01.2021 10:17:00 | 1.1633 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.5828 | 0 | 0 | 0 | 0
346978 | 1 | KONYA | DERBENT | OG Fideri | ISO11077958 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.01.2021 09:17:02 | 19.01.2021 12:13:00 | 2.9328 | 0 | 25 | 0 | 0 | 8 | 284 | 0 | 73.3195 | 0 | 0 | 23.4622 | 832.9095
346981 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Dağıtım Transformatörü | ISO7111931 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ŞALTER DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.01.2021 09:31:05 | 19.01.2021 11:10:00 | 1.6486 | 1 | 1033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6486 | 1703.0141 | 0 | 0 | 0 | 0
346984 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6725805 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.01.2021 09:36:29 | 19.01.2021 12:48:00 | 3.1919 | 3 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5758 | 2234.358 | 0 | 0 | 0 | 0
346985 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO10749290 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.01.2021 09:41:08 | 19.01.2021 11:13:00 | 1.5311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5933 | 471.5819
346986 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO7134883 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.01.2021 09:41:31 | 19.01.2021 10:55:00 | 1.2247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.618
347006 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO6704357 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 09:59:54 | 19.01.2021 10:13:00 | 0.21833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87332 | 80.1271
347008 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE10731558 | AG-SDK/BOX PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.01.2021 10:00:27 | 19.01.2021 13:55:00 | 3.9092 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6367 | 0 | 0 | 0 | 0
347015 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE7105241 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 10:11:38 | 19.01.2021 10:38:00 | 0.43944 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4705 | 0 | 0 | 0 | 0
347017 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6723564 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 10:15:59 | 19.01.2021 12:02:00 | 1.7669 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.4825 | 0 | 0 | 0 | 0
347024 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7152911 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.01.2021 09:30:00 | 19.01.2021 10:39:00 | 1.15 | 7 | 807 | 0 | 0 | 17 | 143 | 8.05 | 928.05 | 0 | 0 | 19.55 | 164.45
347027 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6953635 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.01.2021 10:24:58 | 19.01.2021 12:24:00 | 1.9839 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.5328 | 0 | 0
347028 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515159056 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 10:24:59 | 19.01.2021 11:50:00 | 1.4169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4169
347029 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6953637 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.01.2021 10:25:22 | 19.01.2021 12:26:00 | 2.0106 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.7392 | 0 | 0
347030 | 1 | KONYA | AHIRLI | KÖK | ISO6603149 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.01.2021 10:30:04 | 19.01.2021 12:17:00 | 1.7822 | 3 | 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3467 | 864.3767 | 0 | 0 | 0 | 0
347031 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | Dağıtım Transformatörü | ISO10794257 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 09:50:10 | 19.01.2021 11:02:00 | 1.1972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1972 | 110.1442
347032 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6705552 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 19.01.2021 10:30:18 | 19.01.2021 11:07:00 | 0.61167 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.2938 | 0 | 0 | 0 | 0
347034 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | OG Fideri | ISO6680004 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 10:23:48 | 19.01.2021 16:14:00 | 5.8367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.02 | 6408.6637
347036 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515608695 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 10:36:04 | 19.01.2021 10:56:00 | 0.33222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33222 | 0 | 0 | 0 | 0
347037 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Direk | BR6628121 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 10:37:05 | 19.01.2021 10:48:00 | 0.18194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3679
347039 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6779853 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.01.2021 10:41:08 | 19.01.2021 12:43:16 | 2.0356 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 447 | 0 | 2.0356 | 0 | 0 | 4.0711 | 909.8953
347039 | 2 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | BR7074499 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.01.2021 10:41:08 | 19.01.2021 14:52:19 | 4.1864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1864 | 874.9555
347043 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO7088519 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 10:52:54 | 19.01.2021 11:53:00 | 1.0017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.2622 | 232.3874
347048 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6783565 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / FAZ YÖNÜ TERS BAĞLANMIŞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 11:00:52 | 19.01.2021 13:16:00 | 2.2522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.54 | 58.5577
347057 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | AG Fideri | ISO6937550 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 10:00:55 | 19.01.2021 10:32:51 | 0.53222 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.623 | 0 | 0
347061 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | BR6986537 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 11:25:00 | 19.01.2021 12:32:00 | 1.1167 | 0 | 631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 704.6188 | 0 | 0 | 0 | 0
347067 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO10255126 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.01.2021 10:01:40 | 19.01.2021 11:57:00 | 1.9222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8444 | 720.8325
347069 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6650640 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.01.2021 11:36:24 | 19.01.2021 12:49:00 | 1.21 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.98 | 0 | 0 | 0 | 0
347071 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE7102811 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 11:34:38 | 19.01.2021 12:29:00 | 0.90611 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.5126 | 0 | 0 | 0 | 0
347073 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516013545 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 11:43:40 | 19.01.2021 12:09:00 | 0.42222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42222 | 0 | 0 | 0 | 0
347103 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6723564 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 12:30:43 | 19.01.2021 14:01:00 | 1.5047 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.2738 | 0 | 0 | 0 | 0
347114 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | ISO6971917 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 12:41:03 | 19.01.2021 13:54:00 | 1.2158 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 2.4317 | 0 | 196.9645
347132 | 1 | KONYA | DERBENT | OG Fideri | ISO10839326 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.01.2021 13:03:27 | 19.01.2021 16:01:00 | 2.9592 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 73.9792 | 0 | 0 | 2.9592 | 0
347133 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6590343 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.01.2021 13:04:43 | 19.01.2021 16:24:00 | 3.3214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521.4582
347134 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6584829 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 13:05:55 | 19.01.2021 13:55:00 | 0.81806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8167 | 166.0662
347151 | 1 | KONYA | MERAM | SDK Çıkışı | FUSE10764183 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.01.2021 13:34:53 | 19.01.2021 16:05:00 | 2.5019 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342.7658 | 0 | 0 | 0 | 0
347155 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Dağıtım Transformatörü | BR6868501 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 12:03:21 | 19.01.2021 14:02:00 | 1.9775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.7825
347157 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6777201 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.01.2021 13:39:18 | 19.01.2021 16:05:00 | 2.4283 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.2715 | 0 | 0
347178 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | BR6831638 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 13:55:27 | 19.01.2021 16:23:00 | 2.4592 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543.4766 | 0 | 0 | 0 | 0
347180 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO10749290 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.01.2021 14:00:03 | 19.01.2021 16:04:00 | 2.0658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1975 | 636.2756
347185 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | OG Fideri | ISO7148635 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 14:06:21 | 19.01.2021 14:44:00 | 0.6275 | 1 | 835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6275 | 523.9625 | 0 | 0 | 0 | 0
347192 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO8991120 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 13:34:55 | 19.01.2021 14:26:00 | 0.85139 | 0 | 0 | 0 | 45 | 20 | 111 | 0 | 0 | 0 | 38.3126 | 17.0278 | 94.5043
347193 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6888961 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.01.2021 14:00:00 | 19.01.2021 15:03:12 | 1.0533 | 24 | 1241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2799 | 1307.1825 | 0 | 0 | 0 | 0
347193 | 2 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6888967 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.01.2021 14:00:00 | 19.01.2021 15:03:55 | 1.0653 | 0 | 934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 994.9715 | 0 | 0 | 0 | 0
347193 | 3 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6888972 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.01.2021 14:00:00 | 19.01.2021 15:55:00 | 1.9167 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.5003 | 0 | 0 | 0 | 0
347195 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6775123 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.01.2021 14:09:44 | 19.01.2021 17:53:00 | 3.7211 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 643.752 | 0 | 0 | 0 | 0
347197 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO6561462 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 14:10:46 | 19.01.2021 14:47:00 | 0.60389 | 0 | 5 | 6 | 2135 | 0 | 78 | 0 | 3.0194 | 3.6233 | 1289.3051 | 0 | 47.1034
347208 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6877329 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.01.2021 14:28:32 | 19.01.2021 15:16:00 | 0.79111 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.1555 | 0 | 0 | 0 | 0
347209 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517117560 | AG-DAĞITIM PANO-ABONE ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / DOĞALGAZ ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.01.2021 14:31:00 | 19.01.2021 15:14:00 | 0.71667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71667 | 0 | 0 | 0 | 0
347212 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6566541 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 14:34:53 | 19.01.2021 15:35:00 | 1.0019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0019 | 466.904
347215 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517216308 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.01.2021 14:45:19 | 19.01.2021 15:33:00 | 0.79472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79472 | 0 | 0 | 0 | 0
347233 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516907576 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 15:32:59 | 19.01.2021 16:33:00 | 1.0003 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0003 | 0 | 0
347235 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO7086512 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.01.2021 15:30:00 | 19.01.2021 16:32:00 | 1.0333 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.4661 | 0 | 0
347238 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR7129337 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 19.01.2021 15:20:06 | 19.01.2021 16:20:00 | 0.99833 | 0 | 393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392.3437 | 0 | 0 | 0 | 0
347240 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6705241 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 15:50:55 | 19.01.2021 16:05:00 | 0.23472 | 16 | 487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7555 | 114.3086 | 0 | 0 | 0 | 0
347241 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6937102 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 15:51:27 | 19.01.2021 17:06:00 | 1.2425 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.2475 | 0 | 0
347247 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515239259 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 16:01:39 | 19.01.2021 17:24:00 | 1.3725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3725
347252 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515324791 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 16:22:24 | 19.01.2021 17:28:00 | 1.0933 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0933 | 0 | 0 | 0 | 0
347253 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517030634 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 16:30:51 | 19.01.2021 18:35:00 | 2.0692 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0692 | 0 | 0 | 0 | 0
347257 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6593959 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 16:33:12 | 19.01.2021 17:35:00 | 1.03 | 0 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.93 | 0 | 0 | 0 | 0
347259 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO8477389 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.01.2021 16:37:16 | 19.01.2021 17:21:00 | 0.72889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9511 | 16.7645
347278 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6739060 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 16:39:56 | 19.01.2021 19:26:00 | 2.7678 | 0 | 4 | 0 | 0 | 150 | 1261 | 0 | 11.0711 | 0 | 0 | 415.167 | 3490.1706
347290 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515601569 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 16:56:17 | 19.01.2021 18:46:00 | 1.8286 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8003 | 0 | 0 | 0 | 0
347292 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517351205 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 16:57:45 | 19.01.2021 17:41:00 | 0.72083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72083 | 0 | 0 | 0 | 0
347294 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6572446 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 17:00:09 | 19.01.2021 17:53:00 | 0.88083 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.9482 | 0 | 0 | 0 | 0
347295 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Direk | ISO6753112 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 16:56:47 | 19.01.2021 17:59:00 | 1.0369 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304.8604 | 0 | 0 | 0 | 0
347296 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6764663 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 17:00:27 | 19.01.2021 18:04:00 | 1.0592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.1596
347298 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | FUSE7053746 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 17:05:15 | 19.01.2021 18:47:00 | 1.6958 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318.816 | 0 | 0 | 0 | 0
347324 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | BR6861733 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.01.2021 17:37:22 | 19.01.2021 18:52:00 | 1.2439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.1701
347327 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | BR7041934 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 17:46:20 | 19.01.2021 18:43:00 | 0.94444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.9998
347336 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6962570 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 17:56:15 | 19.01.2021 18:21:00 | 0.4125 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.95 | 0 | 0 | 0 | 0
347341 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517247355 | AG-DAĞITIM PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 18:13:05 | 19.01.2021 19:18:00 | 1.0819 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0819 | 0 | 0 | 0 | 0
347353 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516169350 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 18:26:02 | 19.01.2021 19:31:00 | 1.0828 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0828 | 0 | 0 | 0 | 0
347356 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516175665 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 18:26:35 | 19.01.2021 19:06:00 | 0.65694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65694 | 0 | 0 | 0 | 0
347359 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | OG Fideri | ISO10918825 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 18:29:03 | 19.01.2021 20:21:00 | 1.8658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8658 | 164.193
347369 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Direk | BR7005762 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 18:41:13 | 19.01.2021 19:57:00 | 1.2631 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.153 | 0 | 0 | 0 | 0
347376 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | BR9415172 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 18:49:18 | 19.01.2021 19:09:00 | 0.32833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.9718
347385 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6777967 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 19:02:48 | 19.01.2021 21:28:00 | 2.42 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.36 | 0 | 0 | 0 | 0
347393 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6686127 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 19:27:47 | 19.01.2021 20:33:00 | 1.0869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.6082
347397 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | BR9415172 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 19:36:36 | 19.01.2021 20:39:00 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490.88
347402 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6741081 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 19:59:04 | 19.01.2021 20:50:00 | 0.84889 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.4223 | 0 | 0 | 0 | 0
347414 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO7894093 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 18:17:59 | 19.01.2021 20:28:00 | 2.1669 | 3 | 62 | 0 | 0 | 8 | 206 | 6.5008 | 134.3503 | 0 | 0 | 17.3355 | 446.3896
347423 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515444028 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 21:07:57 | 19.01.2021 22:47:00 | 1.6508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6508
347424 | 1 | KONYA | BOZKIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516729527 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 21:10:28 | 19.01.2021 23:01:00 | 1.8422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8422
347427 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6592049 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 21:19:00 | 19.01.2021 21:50:00 | 0.51667 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6834 | 0 | 0 | 0 | 0
347437 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6736204 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 21:48:06 | 19.01.2021 22:04:16 | 0.26944 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.5299 | 0 | 0 | 0 | 0
347447 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6857404 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 22:59:17 | 20.01.2021 00:51:00 | 1.8619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.5037
347452 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | FUSE8449803 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 22:08:46 | 19.01.2021 23:39:00 | 1.5039 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.9474 | 0 | 0 | 0 | 0
347456 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | BR6995269 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 23:45:51 | 20.01.2021 00:16:07 | 0.50444 | 71 | 8215 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35.8152 | 4143.9746 | 0 | 0.50444 | 0 | 0
347456 | 2 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO8466471 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 23:45:51 | 20.01.2021 03:26:28 | 3.6769 | 7 | 1220 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25.7386 | 4485.8668 | 0 | 0 | 0 | 3.6769
347470 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6561253 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2021 01:30:58 | 20.01.2021 01:46:00 | 0.25056 | 52 | 86 | 0 | 0 | 136 | 396 | 13.0291 | 21.5482 | 0 | 0 | 34.0762 | 99.2218
347473 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Direk | BR6697421 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2021 01:51:49 | 20.01.2021 02:00:00 | 0.13639 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9559 | 0 | 0 | 0 | 0
347477 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | AG Fideri | BR11018096 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.01.2021 02:00:44 | 20.01.2021 03:28:00 | 1.4544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 517.7806
347478 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6938962 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2021 02:04:57 | 20.01.2021 05:38:00 | 3.5508 | 13 | 5 | 0 | 0 | 37 | 366 | 46.1608 | 17.7541 | 0 | 0 | 131.3807 | 1299.6038
347479 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6686892 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2021 02:13:57 | 20.01.2021 02:47:00 | 0.55083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.3973 | 12.1183
347501 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6721651 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2021 05:18:31 | 20.01.2021 05:50:00 | 0.52472 | 80 | 10255 | 0 | 0 | 56 | 3157 | 41.9776 | 5381.0036 | 0 | 0 | 29.3843 | 1656.541
347519 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO7065000 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2021 05:40:18 | 20.01.2021 06:14:00 | 0.56167 | 3 | 1160 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1.685 | 651.5372 | 0 | 0 | 0 | 4.4934
347524 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6851000 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2021 05:50:16 | 20.01.2021 07:09:00 | 1.3122 | 0 | 481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 631.1778 | 0 | 0 | 0 | 0
347530 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | Dağıtım Transformatörü | BR11030215 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / YANMASI (ISI, YÜK) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2021 06:45:39 | 20.01.2021 09:32:00 | 2.7725 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.435 | 0 | 0
347534 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | OG Fideri | ISO7010132 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2021 06:48:38 | 20.01.2021 11:28:00 | 4.6561 | 0 | 0 | 1 | 320 | 0 | 582 | 0 | 0 | 4.6561 | 1489.9552 | 0 | 2709.856
347539 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6961130 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2021 06:55:26 | 20.01.2021 08:29:00 | 1.5594 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.3426 | 0 | 0
347540 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO7080863 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2021 06:58:13 | 20.01.2021 09:28:00 | 2.4964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.9278 | 24.9639
347545 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515989551 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2021 07:10:15 | 20.01.2021 07:56:00 | 0.7625 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7625 | 0 | 0 | 0 | 0
347552 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6962693 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2021 08:20:11 | 20.01.2021 10:01:00 | 1.6803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.1365
347556 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517211279 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2021 08:25:25 | 20.01.2021 09:29:00 | 1.0597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0597
347557 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO7577800 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2021 07:59:30 | 20.01.2021 09:34:00 | 1.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.15 | 110.25
347560 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6540271 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2021 08:14:18 | 20.01.2021 09:39:00 | 1.4117 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.804 | 0 | 0 | 0 | 0
347570 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6768747 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.01.2021 08:59:14 | 20.01.2021 11:00:00 | 2.0128 | 6 | 1 | 0 | 0 | 24 | 68 | 12.0767 | 2.0128 | 0 | 0 | 48.3067 | 136.869
347571 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO6792687 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.01.2021 09:00:06 | 20.01.2021 17:01:25 | 8.0219 | 0 | 0 | 5 | 1029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.1097 | 8254.5763 | 0 | 0
347572 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7045550 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.01.2021 09:00:16 | 20.01.2021 16:56:00 | 7.9289 | 3 | 813 | 0 | 0 | 0 | 13 | 23.7867 | 6446.1876 | 0 | 0 | 0 | 103.0756
347573 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO6559202 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.01.2021 09:02:12 | 20.01.2021 13:02:00 | 3.9967 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.8934 | 0 | 0
347574 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO6848038 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.01.2021 09:03:36 | 20.01.2021 09:18:00 | 0.24 | 10 | 12 | 41 | 391 | 81 | 511 | 2.4 | 2.88 | 9.84 | 93.84 | 19.44 | 122.64
347575 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6681074 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2021 09:05:08 | 20.01.2021 13:34:00 | 4.4811 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.5089 | 0 | 0 | 0 | 0
347578 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6558326 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.01.2021 09:09:28 | 20.01.2021 11:15:00 | 2.0922 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.7609 | 0 | 0 | 0 | 0
347579 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO6978644 | AG-DAĞITIM PANO-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2021 09:11:13 | 20.01.2021 10:28:00 | 1.2797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.951
347580 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6696963 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.01.2021 09:14:12 | 20.01.2021 10:50:00 | 1.5967 | 0 | 804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1283.7227 | 0 | 0 | 0 | 0
347583 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6629395 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2021 09:17:26 | 20.01.2021 11:40:00 | 2.3761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.4649 | 173.456
347590 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6965998 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.01.2021 09:30:36 | 20.01.2021 17:03:00 | 7.54 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346.84 | 0 | 0 | 0 | 0
347591 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | AG Fideri | ISO7109495 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2021 09:21:33 | 20.01.2021 13:53:00 | 4.5242 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366.4578 | 0 | 0 | 0 | 0
347597 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516011527 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2021 09:43:39 | 20.01.2021 10:00:00 | 0.2725 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2725 | 0 | 0 | 0 | 0
347599 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6595611 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.01.2021 10:00:28 | 20.01.2021 12:56:00 | 2.9256 | 3 | 4 | 0 | 0 | 9 | 2 | 8.7767 | 11.7022 | 0 | 0 | 26.33 | 5.8511
347601 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6753680 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.01.2021 10:01:52 | 20.01.2021 12:04:00 | 2.0356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.7112
347605 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO7071740 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.01.2021 10:02:46 | 20.01.2021 15:00:00 | 4.9539 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 554.8357 | 0 | 0 | 0 | 0
347606 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6665885 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.01.2021 10:03:22 | 20.01.2021 15:02:00 | 4.9772 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 592.2892 | 0 | 0 | 0 | 0
347608 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6558475 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.01.2021 10:00:00 | 20.01.2021 11:51:00 | 1.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.45 | 290.45
347609 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6610981 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.01.2021 10:07:18 | 20.01.2021 11:34:47 | 1.4581 | 44 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 64.1546 | 1.4581 | 0 | 0 | 24.787 | 0
347609 | 2 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO8660222 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.01.2021 10:07:18 | 20.01.2021 12:00:00 | 1.8783 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
347616 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6776893 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.01.2021 10:31:41 | 20.01.2021 10:51:00 | 0.32194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.151 | 0
347620 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517023097 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2021 10:34:01 | 20.01.2021 12:33:00 | 1.9831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9831
347624 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516060173 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2021 10:42:40 | 20.01.2021 11:58:00 | 1.2556 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2556 | 0 | 0
347636 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6998581 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.01.2021 11:09:07 | 20.01.2021 12:19:00 | 1.1647 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.7209 | 0 | 0 | 0 | 0
347646 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO6961768 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.01.2021 11:27:19 | 20.01.2021 12:03:53 | 0.60944 | 2 | 710 | 0 | 0 | 1 | 476 | 1.2189 | 432.7024 | 0 | 0 | 0.60944 | 290.0934
347646 | 2 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO10866467 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.01.2021 11:27:19 | 20.01.2021 12:46:52 | 1.3258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.4373
347651 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR7061626 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.01.2021 11:37:00 | 20.01.2021 12:46:00 | 1.15 | 0 | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401.35 | 0 | 0 | 0 | 0
347662 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6715977 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.01.2021 12:01:54 | 20.01.2021 12:50:00 | 0.80167 | 0 | 543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435.3068 | 0 | 0 | 0 | 0
347668 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516212662 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2021 12:14:52 | 20.01.2021 12:56:00 | 0.68556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68556 | 0 | 0 | 0 | 0
347670 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO6644299 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2021 12:17:02 | 20.01.2021 14:31:00 | 2.2328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.2423
347673 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR6998576 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2021 12:21:52 | 20.01.2021 12:53:00 | 0.51889 | 0 | 742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385.0164 | 0 | 0 | 0 | 0
347685 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6913119 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2021 12:31:28 | 20.01.2021 13:23:00 | 0.85889 | 10 | 6503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5889 | 5585.3617 | 0 | 0 | 0 | 0
347711 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6640718 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2021 12:52:48 | 20.01.2021 13:15:00 | 0.37 | 19 | 1707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.03 | 631.59 | 0 | 0 | 0 | 0
347718 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7081460 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.01.2021 12:55:46 | 20.01.2021 13:46:52 | 0.85167 | 3 | 2279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.555 | 1940.9559 | 0 | 0 | 0 | 0
347718 | 2 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6577156 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.01.2021 12:55:46 | 20.01.2021 13:48:33 | 0.87972 | 4 | 1298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5189 | 1141.8766 | 0 | 0 | 0 | 0
347724 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6692944 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.01.2021 13:25:29 | 20.01.2021 13:54:00 | 0.47528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.2202
347727 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6839126 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2021 13:24:59 | 20.01.2021 14:15:00 | 0.83361 | 15 | 622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5041 | 518.5054 | 0 | 0 | 0 | 0
347728 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7005626 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.01.2021 13:29:57 | 20.01.2021 16:32:00 | 3.0342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.8542
347729 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO10749227 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.01.2021 13:30:21 | 20.01.2021 14:17:40 | 0.78861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.4131
347733 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SDK Çıkışı | FUSE6632550 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2021 13:32:43 | 20.01.2021 14:35:00 | 1.0381 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3806 | 0 | 0 | 0 | 0
347736 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6526036 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2021 13:34:24 | 20.01.2021 13:38:26 | 0.06722 | 79 | 6648 | 1 | 2 | 21 | 1118 | 5.3104 | 446.8786 | 0.06722 | 0.13444 | 1.4116 | 75.152
347737 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6896917 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.01.2021 13:34:37 | 20.01.2021 15:36:00 | 2.0231 | 1 | 607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0231 | 1227.9974 | 0 | 0 | 0 | 0
347741 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6896912 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.01.2021 13:37:13 | 20.01.2021 15:35:00 | 1.9631 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.1952 | 0 | 0 | 0 | 0
347775 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6979518 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2021 13:44:16 | 20.01.2021 14:45:00 | 1.0122 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.9328 | 0 | 0 | 0 | 0
347782 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | FUSE6592049 | AG-DAĞITIM PANO-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2021 13:54:09 | 20.01.2021 15:15:00 | 1.3475 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8225 | 0 | 0 | 0 | 0
347787 | 1 | KONYA | MERAM | SDK Çıkışı | FUSE7067062 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2021 13:56:48 | 20.01.2021 15:23:00 | 1.4367 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0567 | 0 | 0 | 0 | 0
347790 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6711448 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.01.2021 14:00:48 | 20.01.2021 14:52:00 | 0.85333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.1065 | 210.7725
347791 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Dağıtım Transformatörü | BR6763413 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.01.2021 14:01:49 | 20.01.2021 16:26:00 | 2.4031 | 0 | 712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1710.9787 | 0 | 0 | 0 | 0
347801 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516998174 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2021 14:15:12 | 20.01.2021 16:53:00 | 2.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.63
347802 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO6908536 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.01.2021 14:18:44 | 20.01.2021 18:10:00 | 3.8544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.8865
347818 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AG Fideri | BR6664757 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2021 14:40:27 | 20.01.2021 15:54:00 | 1.2258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5808
347820 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6980681 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2021 14:41:44 | 20.01.2021 15:46:00 | 1.0711 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9244 | 0 | 0 | 0 | 0
347823 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516737773 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2021 14:47:36 | 20.01.2021 15:40:00 | 0.87333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87333 | 0 | 0 | 0 | 0
347826 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515393418 | AG-DİREKTEN-ŞALTER ATMASI / KABLODA EK HATASI-İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2021 14:58:20 | 20.01.2021 17:29:00 | 2.5111 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0222 | 0 | 0 | 0 | 0
347827 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516997290 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2021 14:59:13 | 20.01.2021 17:00:00 | 2.0131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0131
347828 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | AG Fideri | ISO6699167 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2021 14:57:29 | 20.01.2021 15:51:00 | 0.89194 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.8131 | 0 | 0
347832 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516960593 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2021 15:07:26 | 20.01.2021 16:11:00 | 1.0594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0594
347860 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515395822 | AG-DİREKTEN-ŞALTER ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2021 15:56:07 | 20.01.2021 17:43:00 | 1.7814 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7814 | 0 | 0 | 0 | 0
347866 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6894193 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2021 15:04:08 | 20.01.2021 17:00:38 | 1.9417 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.5501 | 0 | 0 | 0 | 0
347875 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516013545 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2021 16:35:38 | 20.01.2021 17:00:00 | 0.40611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40611 | 0 | 0 | 0 | 0
347882 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516241751 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2021 16:50:44 | 20.01.2021 17:11:00 | 0.33778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33778 | 0 | 0 | 0 | 0
347905 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6908543 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.01.2021 17:40:55 | 20.01.2021 18:02:00 | 0.35139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.7085
347916 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | OG Fideri | ISO11118691 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / KAR YAĞIŞI, BUZ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2021 17:55:41 | 20.01.2021 20:05:00 | 2.1553 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.7081 | 0 | 0
347921 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516910476 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2021 18:03:42 | 20.01.2021 19:23:00 | 1.3217 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3217 | 0 | 0
347926 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO7061905 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2021 17:09:53 | 20.01.2021 18:20:00 | 1.1686 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316.6933 | 0 | 0 | 0 | 0
347928 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SDK Çıkışı | ISO6823856 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2021 18:11:58 | 20.01.2021 20:12:00 | 2.0006 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0028 | 0 | 0 | 0 | 0
347931 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Direk | BR6608963 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2021 18:14:44 | 20.01.2021 19:15:00 | 1.0044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0622
347934 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SDK Çıkışı | FUSE7151028 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2021 18:20:20 | 20.01.2021 18:41:00 | 0.34444 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8555 | 0 | 0 | 0 | 0
347937 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | OG Fideri | LINE9477077 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 20.01.2021 18:32:38 | 20.01.2021 18:57:00 | 0.40611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.2741
347951 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6754526 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2021 18:37:18 | 20.01.2021 19:04:00 | 0.445 | 0 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.215 | 0 | 0 | 0 | 0
347963 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516063997 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2021 18:58:41 | 20.01.2021 20:11:00 | 1.2053 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2053 | 0 | 0
347967 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | FUSE6892056 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / İMALAT HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2021 19:00:35 | 20.01.2021 20:04:00 | 1.0569 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.0143 | 0 | 0 | 0 | 0
347976 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | OG Fideri | ISO6826458 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2021 19:28:39 | 20.01.2021 19:56:00 | 0.45583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3675 | 365.5757
347978 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | LINE6475875 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2021 18:59:31 | 20.01.2021 19:46:00 | 0.77472 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8736 | 0 | 0 | 0 | 0
347985 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535194351 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2021 20:14:00 | 20.01.2021 22:29:00 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.25
347991 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO8420777 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2021 19:23:57 | 20.01.2021 21:13:00 | 1.8175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8175 | 1192.28
347996 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517263556 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2021 21:13:37 | 20.01.2021 22:13:00 | 0.98972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98972
347997 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO9328912 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2021 21:18:48 | 20.01.2021 23:42:00 | 2.3867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5467 | 391.4139
348003 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515184447 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2021 22:54:56 | 20.01.2021 23:44:00 | 0.81778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81778
348006 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR6644542 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.01.2021 00:03:26 | 21.01.2021 01:51:00 | 1.7928 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 3.5856 | 0 | 0 | 0 | 107.5668
348013 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6750253 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 01:54:28 | 21.01.2021 02:14:00 | 0.32556 | 0 | 457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.7809 | 0 | 0 | 0 | 0
348014 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR6941292 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.01.2021 01:59:50 | 21.01.2021 03:50:00 | 1.8361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.3665
348015 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | FUSE6624350 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 01:39:38 | 21.01.2021 02:19:00 | 0.65611 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.8509 | 0 | 0 | 0 | 0
348017 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | ISO6727808 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI-DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 04:03:39 | 21.01.2021 06:58:00 | 2.9058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.574
348021 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | ISO6724753 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 06:49:06 | 21.01.2021 08:06:00 | 1.2817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.8301
348022 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6718676 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 06:51:57 | 21.01.2021 09:40:00 | 2.8008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.8174
348026 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7029955 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 06:13:18 | 21.01.2021 07:56:00 | 1.7117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.0984
348028 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO9232889 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 07:06:14 | 21.01.2021 10:00:00 | 2.8961 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8961 | 144.8055 | 0 | 0 | 0 | 0
348029 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO7069862 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 07:25:55 | 21.01.2021 07:56:00 | 0.50139 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.5709 | 0 | 0 | 0 | 0
348030 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | AG Fideri | ISO8991098 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 07:25:23 | 21.01.2021 08:25:00 | 0.99361 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.508 | 0 | 0 | 0 | 0
348034 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6762686 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 08:05:58 | 21.01.2021 09:18:00 | 1.2006 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.8638 | 0 | 0 | 0 | 0
348041 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6703781 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-KESİCİ AÇMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.01.2021 08:51:21 | 21.01.2021 10:21:00 | 1.4942 | 30 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.8251 | 496.0644 | 0 | 0 | 0 | 0
348042 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | BR7043969 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / FAZ YÖNÜ TERS BAĞLANMIŞ | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 21.01.2021 08:52:54 | 21.01.2021 10:01:00 | 1.135 | 13 | 165 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14.755 | 187.275 | 0 | 0 | 0 | 3.405
348047 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | DM | ISO6604890 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / DİĞER AYARLARIN YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 08:57:06 | 21.01.2021 09:23:00 | 0.43167 | 60 | 34351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.9002 | 14828.2962 | 0 | 0 | 0 | 0
348053 | 1 | KONYA | YUNAK | TM | BR6756014 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 08:58:52 | 21.01.2021 13:09:00 | 4.1689 | 123 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512.7735 | 37.52 | 0 | 0 | 0 | 0
348058 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6804054 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.01.2021 08:59:47 | 21.01.2021 16:43:00 | 7.7203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.2098 | 3528.168
348059 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6659195 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.01.2021 09:00:19 | 21.01.2021 10:30:00 | 1.4947 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.2307 | 0 | 0 | 0 | 0
348060 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | OG Fideri | ISO7010132 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.01.2021 09:00:42 | 21.01.2021 16:57:00 | 7.9383 | 0 | 0 | 1 | 320 | 0 | 582 | 0 | 0 | 7.9383 | 2540.2656 | 0 | 4620.1081
348061 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6882021 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.01.2021 09:01:02 | 21.01.2021 16:46:00 | 7.7494 | 0 | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2983.5344 | 0 | 0 | 0 | 0
348062 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6987304 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.01.2021 09:01:41 | 21.01.2021 12:34:00 | 3.5386 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.778 | 0 | 0 | 0 | 0
348063 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6556665 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.01.2021 09:02:31 | 21.01.2021 14:48:00 | 5.7581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.8385
348065 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO6961768 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.01.2021 09:03:42 | 21.01.2021 17:56:00 | 8.8717 | 2 | 710 | 0 | 0 | 1 | 551 | 17.7433 | 6298.8857 | 0 | 0 | 8.8717 | 4888.2902
348067 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6990534 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.01.2021 09:06:01 | 21.01.2021 10:55:00 | 1.8164 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.0259 | 0 | 0 | 0 | 0
348078 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6980546 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.01.2021 09:23:18 | 21.01.2021 17:02:00 | 7.645 | 49 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 374.605 | 22.935 | 0 | 0 | 91.74 | 0
348081 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO6537475 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 09:24:49 | 21.01.2021 10:03:00 | 0.63639 | 0 | 929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 591.2063 | 0 | 0 | 0 | 0
348082 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO10937987 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.01.2021 09:29:15 | 21.01.2021 15:29:00 | 5.9958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9958 | 953.337
348085 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6571890 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.01.2021 09:30:01 | 21.01.2021 16:50:00 | 7.3331 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.6604 | 0 | 0 | 0 | 0
348086 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6587150 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.01.2021 09:32:46 | 21.01.2021 10:26:00 | 0.88722 | 0 | 1684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1494.0785 | 0 | 0 | 0 | 0
348086 | 2 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | BR6657415 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.01.2021 09:32:46 | 21.01.2021 10:29:36 | 0.94722 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473.61 | 0 | 0 | 0 | 0
348088 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7128952 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 09:34:51 | 21.01.2021 10:16:49 | 0.69944 | 19 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2894 | 44.7642 | 0 | 0 | 0 | 0
348093 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO7001625 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 09:40:57 | 21.01.2021 10:32:00 | 0.85083 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.6631 | 0 | 0
348095 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6715790 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.01.2021 09:39:44 | 21.01.2021 11:02:00 | 1.3711 | 0 | 2 | 19 | 1334 | 0 | 0 | 0 | 2.7422 | 26.0511 | 1829.0607 | 0 | 0
348099 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516119050 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 09:49:29 | 21.01.2021 17:36:00 | 7.7753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7753
348105 | 1 | KONYA | ÇELTİK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516878085 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 09:57:26 | 21.01.2021 12:14:00 | 2.2761 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2761 | 0 | 0 | 0 | 0
348107 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | AG Fideri | BR6779902 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.01.2021 09:58:41 | 21.01.2021 12:00:00 | 2.0219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309.3568
348108 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6891927 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.01.2021 09:59:28 | 21.01.2021 10:34:00 | 0.57556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.556
348109 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO11246267 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.01.2021 09:59:33 | 21.01.2021 14:45:00 | 4.7575 | 0 | 0 | 9 | 4 | 214 | 98 | 0 | 0 | 42.8175 | 19.03 | 1018.105 | 466.235
348110 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO7043837 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.01.2021 09:59:44 | 21.01.2021 11:20:00 | 1.3378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 1441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.849 | 1927.741
348111 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6884356 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.01.2021 10:00:14 | 21.01.2021 10:57:00 | 0.94611 | 75 | 10 | 0 | 0 | 212 | 330 | 70.9583 | 9.4611 | 0 | 0 | 200.5753 | 312.2163
348113 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO10901979 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.01.2021 10:02:14 | 21.01.2021 14:31:00 | 4.4794 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501.6973 | 0 | 0 | 0 | 0
348114 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO6791321 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 10:02:34 | 21.01.2021 12:35:00 | 2.5406 | 2 | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0811 | 797.7358 | 0 | 0 | 0 | 0
348118 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7113019 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 10:07:47 | 21.01.2021 10:09:23 | 0.02667 | 0 | 812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.656 | 0 | 0 | 0 | 0
348119 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7051859 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.01.2021 10:09:41 | 21.01.2021 12:11:00 | 2.0219 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.6674 | 0 | 0 | 0 | 0
348129 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | BR7142738 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 10:19:08 | 21.01.2021 10:59:00 | 0.66444 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.464 | 0 | 0 | 0 | 0
348130 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6892792 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 10:20:10 | 21.01.2021 12:05:00 | 1.7472 | 0 | 0 | 37 | 5 | 73 | 2 | 0 | 0 | 64.6471 | 8.7361 | 127.5471 | 3.4944
348131 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO9428757 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.01.2021 10:21:31 | 21.01.2021 12:54:00 | 2.5414 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6242 | 38.1208 | 0 | 0 | 0 | 0
348136 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6591151 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.01.2021 10:26:36 | 21.01.2021 10:52:00 | 0.42333 | 0 | 644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.6245 | 0 | 0 | 0 | 0
348138 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6657415 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.01.2021 10:30:02 | 21.01.2021 13:57:00 | 3.4494 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1724.72 | 0 | 0 | 0 | 0
348139 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO8284256 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.01.2021 10:32:47 | 21.01.2021 11:45:00 | 1.2036 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.9227 | 0 | 0 | 0 | 0
348142 | 1 | KONYA | MERAM | SDK Çıkışı | FUSE7067062 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 10:35:11 | 21.01.2021 11:25:00 | 0.83028 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.812 | 0 | 0 | 0 | 0
348161 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516783506 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.01.2021 10:49:03 | 21.01.2021 11:58:00 | 1.1492 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1492 | 0 | 0 | 0 | 0
348164 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6660135 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.01.2021 10:59:20 | 21.01.2021 15:59:00 | 4.9944 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.6998 | 0 | 0 | 0 | 0
348165 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517238312 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 10:59:14 | 21.01.2021 15:15:00 | 4.2628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2628
348166 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | Dağıtım Transformatörü | BR6556085 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 11:01:12 | 21.01.2021 12:07:00 | 1.0967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.1471
348170 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Direk | ISO6847455 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 11:03:42 | 21.01.2021 11:43:00 | 0.655 | 0 | 0 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.03 | 0 | 0
348187 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6890557 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.01.2021 11:30:22 | 21.01.2021 12:27:00 | 0.94389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8217 | 168.0124
348190 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6636188 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.01.2021 11:33:42 | 21.01.2021 12:25:00 | 0.855 | 0 | 616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 526.68 | 0 | 0 | 0 | 0
348195 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516211517 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 11:46:20 | 21.01.2021 13:01:00 | 1.2444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2444 | 0 | 0 | 0 | 0
348199 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516758516 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 11:49:34 | 21.01.2021 12:29:00 | 0.65722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65722 | 0 | 0 | 0 | 0
348206 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO10822028 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.01.2021 11:58:28 | 21.01.2021 13:41:00 | 1.7089 | 0 | 0 | 213 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 363.9936 | 17.0889 | 6.8356 | 0
348211 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517101263 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 11:45:14 | 21.01.2021 12:36:00 | 0.84611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84611 | 0 | 0 | 0 | 0
348215 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6862997 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 12:13:43 | 21.01.2021 13:05:00 | 0.85472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.9587
348217 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO7010379 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 12:12:23 | 21.01.2021 12:46:00 | 0.56028 | 0 | 0 | 4 | 1 | 112 | 1315 | 0 | 0 | 2.2411 | 0.56028 | 62.7514 | 736.7682
348223 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE7102811 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 21.01.2021 12:24:40 | 21.01.2021 12:41:00 | 0.27222 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.2053 | 0 | 0 | 0 | 0
348225 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | ISO7019252 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.01.2021 12:30:11 | 21.01.2021 13:27:00 | 0.94694 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.9144 | 0 | 0
348226 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR6790540 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.01.2021 12:32:36 | 21.01.2021 17:06:00 | 4.5567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.4835
348228 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516753384 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 12:36:24 | 21.01.2021 13:24:00 | 0.79333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79333 | 0 | 0 | 0 | 0
348234 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO8054627 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 12:45:13 | 21.01.2021 13:21:00 | 0.59639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1928 | 0.59639
348244 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6905746 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.01.2021 13:02:22 | 21.01.2021 14:43:00 | 1.6772 | 8 | 819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4178 | 1373.6432 | 0 | 0 | 0 | 0
348246 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO6907167 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.01.2021 13:05:59 | 21.01.2021 17:00:00 | 3.9003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.7148
348252 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR6968525 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 13:11:24 | 21.01.2021 14:12:00 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.93
348254 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515930278 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 13:13:32 | 21.01.2021 16:41:00 | 3.4578 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4578 | 0 | 0 | 0 | 0
348256 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535203142 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 13:19:13 | 21.01.2021 13:58:00 | 0.64639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64639 | 0 | 0 | 0 | 0
348257 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR7119375 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.01.2021 13:03:00 | 21.01.2021 14:05:00 | 1.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.2998
348263 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | AG Fideri | ISO6731130 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.01.2021 13:27:35 | 21.01.2021 15:28:00 | 2.0069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0139
348267 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE7102808 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 21.01.2021 13:44:18 | 21.01.2021 14:51:00 | 1.1117 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.3602 | 0 | 0 | 0 | 0
348276 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6802192 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 13:54:22 | 21.01.2021 14:39:00 | 0.74389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4878 | 313.1777
348278 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO11352577 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.01.2021 14:00:30 | 21.01.2021 15:51:00 | 1.8417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333.3423
348286 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6952635 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.01.2021 14:12:35 | 21.01.2021 14:49:00 | 0.60694 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.082 | 0 | 0 | 0 | 0
348293 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6757328 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 14:23:42 | 21.01.2021 16:42:00 | 2.305 | 4 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.22 | 626.96 | 0 | 0 | 0 | 0
348305 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Dağıtım Transformatörü | ISO6986408 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / YANMASI (ISI, YÜK) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 14:33:28 | 21.01.2021 15:14:00 | 0.67556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.2625
348307 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6658994 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.01.2021 14:34:00 | 21.01.2021 15:37:00 | 1.05 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 90 | 0 | 6.3 | 0 | 1.05 | 0 | 94.5
348308 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR7034600 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 14:35:02 | 21.01.2021 15:14:00 | 0.64944 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.9354 | 0 | 0 | 0 | 0
348328 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517322268 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 15:11:36 | 21.01.2021 17:18:00 | 2.1067 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1067 | 0 | 0 | 0 | 0
348329 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517278446 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 15:13:18 | 21.01.2021 16:44:00 | 1.5117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5117
348330 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516203018 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 15:14:33 | 21.01.2021 16:26:00 | 1.1908 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1908 | 0 | 0 | 0 | 0
348331 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516004543 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.01.2021 15:14:40 | 21.01.2021 15:52:00 | 0.62222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62222 | 0 | 0 | 0 | 0
348336 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516777647 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 15:29:41 | 21.01.2021 16:28:00 | 0.97194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97194 | 0 | 0 | 0 | 0
348349 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | AG Fideri | ISO8991098 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 15:42:57 | 21.01.2021 17:54:00 | 2.1842 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.1811 | 0 | 0 | 0 | 0
348350 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515604960 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 15:43:40 | 21.01.2021 16:44:00 | 1.0056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0056 | 0 | 0 | 0 | 0
348351 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516748106 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 15:44:30 | 21.01.2021 17:21:00 | 1.6083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6083 | 0 | 0 | 0 | 0
348352 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO11215830 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 15:23:20 | 21.01.2021 17:04:00 | 1.6778 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 210 | 3.3556 | 1.6778 | 0 | 0 | 11.7445 | 352.3338
348355 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO6985525 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / KABLO GİRİŞİ-ÇIKIŞI BAĞLANTI HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 15:48:08 | 21.01.2021 16:19:00 | 0.51444 | 4 | 677 | 0 | 0 | 9 | 4867 | 2.0578 | 348.2759 | 0 | 0 | 4.63 | 2503.7795
348358 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE7011640 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 15:50:21 | 21.01.2021 17:36:00 | 1.7608 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8908 | 0 | 0 | 0 | 0
348361 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515192118 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 15:58:56 | 21.01.2021 18:15:00 | 2.2678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2678
348378 | 1 | KONYA | YUNAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517274727 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 16:37:38 | 21.01.2021 17:32:00 | 0.90611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90611
348382 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517355881 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 16:46:17 | 21.01.2021 18:26:00 | 1.6619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6619
348386 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517319949 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 17:01:39 | 21.01.2021 17:42:00 | 0.6725 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6725 | 0 | 0 | 0 | 0
348391 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | ISO7008117 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.01.2021 17:11:18 | 21.01.2021 20:27:00 | 3.2617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.7285
348396 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE7101402 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.01.2021 17:27:50 | 21.01.2021 18:11:00 | 0.71944 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.5692 | 0 | 0 | 0 | 0
348397 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO7152652 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 17:27:46 | 21.01.2021 18:00:00 | 0.53722 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4144 | 0 | 0 | 0 | 0
348415 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | BR6955746 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 18:11:09 | 21.01.2021 18:53:00 | 0.6975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.515
348417 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517332345 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 18:22:03 | 21.01.2021 19:09:00 | 0.7825 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7825 | 0 | 0 | 0 | 0
348421 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6942098 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 18:24:52 | 21.01.2021 18:51:00 | 0.43556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.4892
348439 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR6927689 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 19:01:53 | 21.01.2021 20:46:00 | 1.7353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.9986
348445 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO7045555 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 19:10:13 | 21.01.2021 19:41:00 | 0.51306 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 81.0635 | 0 | 0 | 0 | 1.5392
348457 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516126761 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 19:41:43 | 21.01.2021 21:25:00 | 1.7214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7214
348467 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Dağıtım Transformatörü | ISO6727036 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-ŞALTER DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 20:08:19 | 21.01.2021 20:44:00 | 0.59472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59472 | 108.8338
348469 | 1 | KONYA | TAŞKENT | AG Fideri | ISO6618171 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 20:20:09 | 21.01.2021 20:51:00 | 0.51417 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.8421 | 0 | 0 | 0 | 0
348483 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515402371 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 21:10:36 | 21.01.2021 21:44:00 | 0.55667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55667 | 0 | 0 | 0 | 0
348489 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515225619 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 20:50:43 | 21.01.2021 22:00:00 | 1.1547 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1547 | 0 | 0
348490 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6859873 | AG-SDK/BOX PANO-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 21:59:32 | 21.01.2021 22:26:00 | 0.44111 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9977 | 0 | 0 | 0 | 0
348493 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6940440 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 21:35:48 | 21.01.2021 23:11:00 | 1.5867 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6267 | 0 | 0 | 0 | 0
348501 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6892494 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 23:12:32 | 22.01.2021 02:21:00 | 3.1411 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50.2578 | 15.7056 | 0 | 0 | 0 | 3.1411
348514 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR6537300 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.01.2021 00:02:45 | 22.01.2021 01:49:00 | 1.7708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.9579
348521 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6684653 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 23:35:14 | 22.01.2021 00:12:00 | 0.61278 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197.3152 | 0 | 0 | 0 | 0
348529 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | Dağıtım Transformatörü | ISO6792893 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.01.2021 00:30:10 | 22.01.2021 01:29:00 | 0.98056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9222 | 96.0949
348544 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM | BR6685680 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.01.2021 00:45:36 | 22.01.2021 04:57:00 | 4.19 | 1 | 0 | 13 | 126 | 46 | 2482 | 4.19 | 0 | 54.47 | 527.94 | 192.74 | 10399.58
348546 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM | BR6685672 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.01.2021 00:45:52 | 22.01.2021 04:56:00 | 4.1689 | 0 | 0 | 59 | 0 | 31 | 1270 | 0 | 0 | 245.9645 | 0 | 129.2356 | 5294.4903
348555 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6757255 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.01.2021 01:00:06 | 22.01.2021 01:56:00 | 0.93167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.6138
348558 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6564100 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.01.2021 01:31:18 | 22.01.2021 01:35:01 | 0.06194 | 5 | 2545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3097 | 157.6373 | 0 | 0 | 0 | 0
348564 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6718307 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.01.2021 02:15:04 | 22.01.2021 03:11:00 | 0.93222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.8497
348567 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6624350 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 00:55:17 | 22.01.2021 02:29:00 | 1.5619 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.6537 | 0 | 0 | 0 | 0
348573 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR6935849 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.01.2021 02:30:12 | 22.01.2021 04:22:00 | 1.8633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.9933
348591 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6563101 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / YENİ ABONE BAĞLANTISI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 08:26:04 | 22.01.2021 09:31:00 | 1.0822 | 80 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.5776 | 27.0555 | 0 | 0 | 0 | 0
348593 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6770856 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 08:35:30 | 22.01.2021 10:40:00 | 2.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.725
348596 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR9575686 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 08:42:01 | 22.01.2021 09:16:00 | 0.56639 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.9689 | 0 | 0 | 0 | 0
348600 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516070700 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 08:46:33 | 22.01.2021 09:53:00 | 1.1075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1075
348602 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO6606692 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.01.2021 09:00:05 | 22.01.2021 16:27:00 | 7.4486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4486 | 1899.3955
348603 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6988571 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.01.2021 09:00:12 | 22.01.2021 10:13:00 | 1.2133 | 0 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 576.3318 | 0 | 0 | 0 | 0
348604 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6626327 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.01.2021 09:00:18 | 22.01.2021 13:55:26 | 4.9189 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319.7278 | 0 | 0 | 0 | 0
348606 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO11215893 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.01.2021 09:01:03 | 22.01.2021 16:30:00 | 7.4825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.4125 | 381.6075
348607 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6705473 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.01.2021 09:02:21 | 22.01.2021 09:44:00 | 0.69417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.8493
348608 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6588934 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.01.2021 09:02:56 | 22.01.2021 09:37:00 | 0.56778 | 0 | 687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390.0649 | 0 | 0 | 0 | 0
348609 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7120391 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.01.2021 09:04:01 | 22.01.2021 10:25:00 | 1.3497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.5408 | 230.8021
348611 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6608378 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.01.2021 09:09:03 | 22.01.2021 10:29:54 | 1.3475 | 69 | 459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.9775 | 618.5025 | 0 | 0 | 0 | 0
348611 | 2 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | BR6647109 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.01.2021 09:09:03 | 22.01.2021 11:54:39 | 2.76 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.76 | 0 | 0 | 0 | 0
348619 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6587151 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.01.2021 09:30:58 | 22.01.2021 10:02:00 | 0.51722 | 0 | 2184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1129.6085 | 0 | 0 | 0 | 0
348638 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6944485 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.01.2021 09:57:42 | 22.01.2021 12:02:00 | 2.0717 | 0 | 0 | 4 | 0 | 109 | 696 | 0 | 0 | 8.2867 | 0 | 225.812 | 1441.8823
348639 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO7139855 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.01.2021 09:58:15 | 22.01.2021 15:11:00 | 5.2125 | 0 | 0 | 0 | 266 | 2 | 351 | 0 | 0 | 0 | 1386.525 | 10.425 | 1829.5875
348640 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO8698392 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.01.2021 09:58:27 | 22.01.2021 11:57:00 | 1.9758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.71 | 0
348641 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | AG Fideri | BR6973949 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.01.2021 09:58:50 | 22.01.2021 13:02:00 | 3.0528 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.6418 | 0 | 0 | 0 | 0
348642 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6834147 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.01.2021 09:58:49 | 22.01.2021 10:45:00 | 0.76972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.4453
348643 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR11377484 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.01.2021 09:59:18 | 22.01.2021 14:00:00 | 4.0117 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 786.2873 | 0 | 0 | 0 | 84.2451
348644 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | BR8862568 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.01.2021 09:59:42 | 22.01.2021 11:18:00 | 1.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.66 | 784.305
348645 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6918383 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.01.2021 10:00:14 | 22.01.2021 12:12:00 | 2.1961 | 0 | 0 | 1 | 369 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2.1961 | 810.3646 | 0 | 46.1183
348646 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | AG Fideri | BR6979081 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.01.2021 10:00:25 | 22.01.2021 11:59:00 | 1.9764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.9459
348649 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO6634094 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.01.2021 10:01:23 | 22.01.2021 11:59:00 | 1.9603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9603 | 1391.7988
348651 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6847945 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.01.2021 10:04:33 | 22.01.2021 15:12:00 | 5.1242 | 0 | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1593.6169 | 0 | 0 | 0 | 0
348653 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6992601 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.01.2021 10:05:41 | 22.01.2021 14:32:00 | 4.4386 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1171.793 | 0 | 0 | 0 | 0
348663 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516890577 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 10:18:08 | 22.01.2021 12:07:00 | 1.8144 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8144 | 0 | 0 | 0 | 0
348668 | 1 | KONYA | AHIRLI | OG Fideri | ISO8654479 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 10:23:22 | 22.01.2021 10:41:00 | 0.29389 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9234 | 0 | 0 | 0 | 0
348680 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7076316 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 10:28:59 | 22.01.2021 10:30:01 | 0.01722 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
348681 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6662270 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 10:24:02 | 22.01.2021 11:25:00 | 1.0161 | 16 | 2629 | 0 | 0 | 24 | 1 | 16.2578 | 2671.3532 | 0 | 0 | 24.3866 | 1.0161
348684 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6722045 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.01.2021 10:29:52 | 22.01.2021 12:20:00 | 1.8356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1778 | 2200.8364
348689 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515459775 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 10:35:16 | 22.01.2021 11:25:00 | 0.82889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82889 | 0 | 0 | 0 | 0
348695 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO8344825 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 10:36:28 | 22.01.2021 11:36:00 | 0.99222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.222 | 2418.0401
348697 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515998818 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 10:41:29 | 22.01.2021 11:45:00 | 1.0586 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0586 | 0 | 0 | 0 | 0
348708 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | ISO6594532 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.01.2021 10:56:40 | 22.01.2021 12:08:00 | 1.1889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.2889
348710 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6761248 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.01.2021 10:59:46 | 22.01.2021 14:29:00 | 3.4872 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 798.5734 | 0 | 0 | 0 | 0
348713 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6761258 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.01.2021 11:00:37 | 22.01.2021 17:18:00 | 6.2897 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2408.9628 | 0 | 0 | 0 | 0
348714 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6693810 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.01.2021 11:00:44 | 22.01.2021 11:16:00 | 0.25444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6926
348719 | 1 | KONYA | KARATAY | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | ISO10288435 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 09:16:37 | 22.01.2021 11:31:00 | 2.2397 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9589 | 0 | 0 | 0 | 0
348720 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6865151 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 11:12:42 | 22.01.2021 13:04:00 | 1.855 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.695 | 1.855 | 0 | 0 | 0 | 0
348736 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6656121 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.01.2021 11:30:38 | 22.01.2021 12:39:42 | 1.1511 | 20 | 105 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23.0222 | 120.8666 | 0 | 0 | 1.1511 | 0
348737 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6553791 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 11:30:43 | 22.01.2021 12:06:00 | 0.58806 | 44 | 31 | 0 | 0 | 125 | 161 | 25.8746 | 18.2299 | 0 | 0 | 73.5075 | 94.6777
348738 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6844632 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 11:30:39 | 22.01.2021 12:45:00 | 1.2392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1525 | 29.7401
348739 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6957994 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.01.2021 11:31:04 | 22.01.2021 12:53:00 | 1.3656 | 0 | 401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 547.5896 | 0 | 0 | 0 | 0
348762 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7052116 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 11:51:26 | 22.01.2021 14:07:00 | 2.2594 | 6 | 189 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13.5566 | 427.0342 | 0 | 0 | 2.2594 | 0
348764 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6604124 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.01.2021 11:55:24 | 22.01.2021 12:35:00 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4
348765 | 1 | NİĞDE | BOR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517194662 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 11:54:47 | 22.01.2021 12:19:00 | 0.40361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40361
348788 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO7033298 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.01.2021 11:55:12 | 22.01.2021 13:48:00 | 1.88 | 1 | 1 | 0 | 0 | 74 | 3179 | 1.88 | 1.88 | 0 | 0 | 139.12 | 5976.52
348816 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Direk | ISO6806576 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 12:08:37 | 22.01.2021 14:48:00 | 2.6564 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.2954 | 0 | 0 | 0 | 0
348824 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6656281 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 11:50:22 | 22.01.2021 11:52:00 | 0.02722 | 20 | 9941 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.5444 | 270.594 | 0 | 0 | 0.02722 | 0.1361
348824 | 2 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6616996 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 11:50:22 | 22.01.2021 12:29:00 | 0.64389 | 0 | 0 | 3 | 0 | 266 | 8054 | 0 | 0 | 1.9317 | 0 | 171.2747 | 5185.8901
348825 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6898328 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 12:11:35 | 22.01.2021 12:57:00 | 0.75694 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.6101 | 0 | 0 | 0 | 0
348832 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO10918963 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.01.2021 12:29:09 | 22.01.2021 17:22:00 | 4.8808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 697.9587
348836 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | OG Fideri | ISO7088025 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.01.2021 12:36:24 | 22.01.2021 17:30:00 | 4.8933 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 673 | 0 | 0 | 0 | 73.4 | 14.68 | 3293.2111
348837 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | ISO7130261 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 12:36:43 | 22.01.2021 14:16:00 | 1.6547 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.521 | 0 | 0 | 0 | 0
348841 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515238414 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 12:38:36 | 22.01.2021 13:31:00 | 0.87333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87333 | 0 | 0
348844 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6698398 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 12:42:30 | 22.01.2021 14:18:00 | 1.5917 | 10 | 5604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9167 | 8919.7187 | 0 | 0 | 0 | 0
348862 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6750550 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.01.2021 13:00:46 | 22.01.2021 14:59:00 | 1.9706 | 0 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 697.5782 | 0 | 0 | 0 | 0
348865 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6980315 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.01.2021 13:09:38 | 22.01.2021 17:23:00 | 4.2228 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 126.6834 | 0 | 122.4606
348868 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | DM | ISO7102691 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 13:12:17 | 22.01.2021 16:03:00 | 2.8453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1414.1042
348877 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6594261 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.01.2021 13:02:00 | 22.01.2021 13:55:00 | 0.88333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8333
348891 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7049881 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 13:24:03 | 22.01.2021 13:59:00 | 0.5825 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.4925 | 0 | 0 | 0 | 0
348892 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6789890 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 13:09:36 | 22.01.2021 14:15:00 | 1.09 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.34 | 0 | 0 | 0 | 0
348895 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO8730567 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 13:38:18 | 22.01.2021 14:22:00 | 0.72833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4567 | 141.296
348898 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6892795 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.01.2021 13:39:23 | 22.01.2021 14:43:00 | 1.0603 | 0 | 0 | 33 | 629 | 3 | 186 | 0 | 0 | 34.9892 | 666.9161 | 3.1808 | 197.2121
348902 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6638441 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / AYIRICI BACAKLARININ ARIZALANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 13:18:03 | 22.01.2021 14:11:00 | 0.8825 | 5 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4125 | 494.2 | 0 | 0 | 0 | 0
348907 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Direk | ISO6890070 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 13:52:39 | 22.01.2021 15:49:00 | 1.9392 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1484 | 0 | 0
348911 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6704716 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.01.2021 14:00:29 | 22.01.2021 15:44:00 | 1.7253 | 0 | 949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1637.2907 | 0 | 0 | 0 | 0
348914 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR7032496 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.01.2021 14:00:55 | 22.01.2021 17:23:00 | 3.3681 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.8334 | 0 | 0 | 0 | 0
348918 | 1 | KONYA | KARATAY | TM | BR6746323 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.01.2021 14:04:03 | 22.01.2021 17:13:00 | 3.1492 | 0 | 0 | 314 | 1054 | 68 | 172 | 0 | 0 | 988.8394 | 3319.2252 | 214.1436 | 541.6572
348920 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6683323 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.01.2021 14:04:07 | 22.01.2021 14:54:00 | 0.83139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.9991
348921 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7038061 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.01.2021 14:04:38 | 22.01.2021 16:57:00 | 2.8728 | 6 | 1044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2367 | 2999.1823 | 0 | 0 | 0 | 0
348923 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | ISO6790539 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.01.2021 14:05:29 | 22.01.2021 17:30:00 | 3.4086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.0861
348926 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7034898 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 14:06:03 | 22.01.2021 15:00:00 | 0.89917 | 13 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6892 | 53.051 | 0 | 0 | 0 | 0
348929 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6697544 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 12:58:32 | 22.01.2021 16:57:00 | 3.9744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 723.3481
348934 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535171155 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 14:10:18 | 22.01.2021 16:12:00 | 2.0283 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0283 | 0 | 0 | 0 | 0
348938 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR7135024 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 14:13:38 | 22.01.2021 16:57:00 | 2.7228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.9413
348939 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6941553 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.01.2021 14:14:35 | 22.01.2021 15:10:00 | 0.92361 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.1874 | 0 | 0 | 0 | 0
348947 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6795550 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 14:26:13 | 22.01.2021 16:46:00 | 2.3297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.935
348951 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6626327 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 14:31:06 | 22.01.2021 15:49:00 | 1.2983 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.3915 | 0 | 0 | 0 | 0
348963 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7030347 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 14:46:43 | 22.01.2021 15:26:00 | 0.65472 | 30 | 731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6416 | 478.6003 | 0 | 0 | 0 | 0
348968 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6739060 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 13:56:56 | 22.01.2021 17:00:00 | 3.0511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.2777 | 70.1755
348968 | 2 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6539349 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 13:56:56 | 22.01.2021 18:13:16 | 4.2722 | 0 | 4 | 0 | 0 | 125 | 1238 | 0 | 17.0889 | 0 | 0 | 534.0275 | 5289.0084
348972 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | DM | ISO7102696 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 14:58:06 | 22.01.2021 16:01:00 | 1.0483 | 2 | 0 | 0 | 0 | 328 | 2096 | 2.0967 | 0 | 0 | 0 | 343.8522 | 2197.2997
348975 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6616004 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.01.2021 15:00:16 | 22.01.2021 15:43:00 | 0.71222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.41
348980 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6951682 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / YENİ ABONE BAĞLANTISI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 15:05:59 | 22.01.2021 15:36:00 | 0.50028 | 50 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25.014 | 4.5025 | 0 | 0 | 0.50028 | 0
348997 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | AG Fideri | ISO6704597 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 15:39:09 | 22.01.2021 16:24:00 | 0.7475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6875
349006 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515753950 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 15:52:09 | 22.01.2021 16:56:00 | 1.0642 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0642 | 0 | 0
349012 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6629365 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 15:59:12 | 22.01.2021 16:34:00 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.26 | 0
349018 | 1 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO6779512 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 16:09:46 | 22.01.2021 17:17:00 | 1.1206 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1206 | 22.4112 | 0 | 0 | 0 | 0
349026 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515797324 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 16:32:18 | 22.01.2021 20:30:00 | 3.9617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9617
349042 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR6847542 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 17:10:15 | 22.01.2021 18:16:00 | 1.0958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.741
349068 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | AG Direk | BR6627510 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SANSAR-KEDİ VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 17:59:24 | 22.01.2021 19:36:00 | 1.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.52
349083 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO6679052 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.01.2021 18:12:46 | 22.01.2021 18:24:00 | 0.18722 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9271 | 0 | 0
349085 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | BR7100653 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 18:25:06 | 22.01.2021 19:28:00 | 1.0483 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.4762 | 0 | 0 | 0 | 0
349088 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | BR6814777 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 18:32:52 | 22.01.2021 20:32:00 | 1.9856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.2961
349091 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515399173 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 18:34:48 | 22.01.2021 19:26:00 | 0.85333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85333 | 0 | 0 | 0 | 0
349099 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | AG Fideri | ISO6680451 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 18:43:12 | 22.01.2021 20:19:00 | 1.5967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.8169
349106 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Fideri | ISO6698210 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 18:55:48 | 22.01.2021 20:44:00 | 1.8033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.1665
349107 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516159472 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 18:58:02 | 22.01.2021 19:58:00 | 0.99944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99944 | 0 | 0 | 0 | 0
349112 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Direk | ISO8829174 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 19:03:09 | 22.01.2021 21:13:00 | 2.1642 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.0893 | 0 | 0 | 0 | 0
349118 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO7045555 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 19:12:10 | 22.01.2021 19:35:00 | 0.38056 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 60.1285 | 0 | 0 | 0 | 1.1417
349124 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516074421 | AG-DİREKTEN-ŞALTER ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 19:21:39 | 22.01.2021 20:45:00 | 1.3892 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3892 | 0 | 0
349140 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6804775 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.01.2021 20:00:23 | 22.01.2021 20:28:00 | 0.46028 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
349141 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR7128281 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.01.2021 18:45:03 | 22.01.2021 20:32:00 | 1.7825 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.695 | 0 | 0 | 0 | 0
349154 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO10866386 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 20:41:35 | 22.01.2021 21:31:00 | 0.82361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82361 | 135.072
349161 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8344530 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 22.01.2021 21:34:00 | 22.01.2021 22:23:00 | 0.81667 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
349171 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6643623 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.01.2021 20:46:00 | 22.01.2021 21:15:00 | 0.48333 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9333 | 6.7666 | 0 | 0 | 0 | 0
349173 | 1 | KONYA | TAŞKENT | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516833578 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 22:23:05 | 22.01.2021 23:45:00 | 1.3653 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3653 | 0 | 0 | 0 | 0
349181 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | FUSE6952548 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 20:08:24 | 23.01.2021 02:12:00 | 6.06 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.6 | 0 | 0 | 0 | 0
349183 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6896342 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 22:39:30 | 22.01.2021 23:05:00 | 0.425 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.725 | 0 | 0 | 0 | 0
349188 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6624350 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 22:43:23 | 22.01.2021 23:23:00 | 0.66028 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.5682 | 0 | 0 | 0 | 0
349191 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | BR6590205 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 23:24:27 | 23.01.2021 00:22:00 | 0.95917 | 0 | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.2001 | 0 | 0 | 0 | 0
349196 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO7022722 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.01.2021 00:00:04 | 23.01.2021 00:29:00 | 0.48222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4111 | 500.5444
349197 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516995309 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 00:00:50 | 23.01.2021 01:25:00 | 1.4028 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4028 | 0 | 0
349201 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | BR7086337 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.01.2021 01:00:00 | 23.01.2021 01:21:00 | 0.35 | 0 | 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.1 | 0 | 0 | 0 | 0
349202 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO9086792 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.01.2021 01:00:31 | 23.01.2021 01:51:33 | 0.85056 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.7446 | 0 | 0 | 0 | 0
349203 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | BR6819371 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.01.2021 01:00:29 | 23.01.2021 01:53:00 | 0.87528 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.0224 | 0 | 0
349204 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Fideri | BR11360607 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.01.2021 01:02:12 | 23.01.2021 02:44:00 | 1.6967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.3637
349206 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | BR6544693 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.01.2021 01:30:00 | 23.01.2021 01:52:00 | 0.36667 | 0 | 459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.3015 | 0 | 0 | 0 | 0
349208 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6783356 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 01:44:20 | 23.01.2021 02:26:00 | 0.69444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7778 | 274.3038
349209 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6697909 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.01.2021 02:02:48 | 23.01.2021 03:44:52 | 1.7011 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1105.7215 | 0 | 0 | 0 | 0
349213 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | AG Fideri | BR6680447 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 23.01.2021 02:16:29 | 23.01.2021 03:45:00 | 1.4753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321.611
349215 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6905877 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 08:04:35 | 23.01.2021 09:04:00 | 0.99028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9708 | 222.813
349219 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Dağıtım Transformatörü | BR6952031 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 08:31:41 | 23.01.2021 09:47:00 | 1.2553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.2268
349221 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517219625 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 08:36:49 | 23.01.2021 09:58:00 | 1.3531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3531
349222 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6753113 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.01.2021 08:40:12 | 23.01.2021 09:47:00 | 1.1133 | 0 | 969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1078.8168 | 0 | 0 | 0 | 0
349233 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6801113 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.01.2021 09:00:11 | 23.01.2021 11:53:00 | 2.8803 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.0632 | 0 | 0 | 0 | 0
349236 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7018415 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 09:06:10 | 23.01.2021 10:35:00 | 1.4806 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.4199 | 0 | 0 | 0 | 0
349237 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6629365 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 09:06:56 | 23.01.2021 10:40:00 | 1.5511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.4577 | 0
349243 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO8046220 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 09:20:38 | 23.01.2021 10:07:00 | 0.77278 | 0 | 1102 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 851.6036 | 0 | 0 | 11.5917 | 0
349254 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7116025 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 09:29:38 | 23.01.2021 09:31:00 | 0.02278 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
349255 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO7074041 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 09:17:55 | 23.01.2021 11:03:00 | 1.7514 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.9682 | 0 | 0 | 0 | 0
349256 | 1 | KONYA | MERAM | Dağıtım Transformatörü | BR6976489 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / YANMASI (ISI, YÜK) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 09:34:56 | 23.01.2021 10:05:00 | 0.50111 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.2309 | 0 | 0 | 0 | 0
349257 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | FUSE6744580 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.01.2021 09:35:11 | 23.01.2021 13:26:00 | 3.8469 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 815.5513 | 0 | 0 | 0 | 0
349266 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Dağıtım Transformatörü | ISO6762592 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 09:24:24 | 23.01.2021 09:46:00 | 0.36 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.84 | 0 | 0 | 0 | 0
349267 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6666775 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 09:46:21 | 23.01.2021 10:25:00 | 0.64417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1901
349269 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517397667 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 09:50:12 | 23.01.2021 10:44:00 | 0.89667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89667
349270 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR7049167 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.01.2021 09:51:10 | 23.01.2021 10:25:00 | 0.56389 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.5918 | 0 | 0 | 0 | 0
349283 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6823700 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.01.2021 09:58:08 | 23.01.2021 13:59:00 | 4.0144 | 11 | 60 | 222 | 15 | 0 | 0 | 44.1588 | 240.8664 | 891.2057 | 60.2166 | 0 | 0
349284 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | OG Fideri | ISO11060152 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.01.2021 09:59:30 | 23.01.2021 12:03:00 | 2.0583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6408
349286 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517138516 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 10:04:19 | 23.01.2021 11:11:00 | 1.1114 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1114 | 0 | 0 | 0 | 0
349288 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TM | BR6815481 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 10:05:28 | 23.01.2021 10:11:00 | 0.09222 | 13 | 486 | 0 | 0 | 72 | 6331 | 1.1989 | 44.8189 | 0 | 0 | 6.6398 | 583.8448
349314 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Direk | ISO6948010 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / DİREK KIRILMASI-YIKILMASI-EĞİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 10:25:28 | 23.01.2021 12:59:00 | 2.5589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.3556
349315 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516677972 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 10:25:12 | 23.01.2021 11:44:00 | 1.3133 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3133 | 0 | 0 | 0 | 0
349329 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516676248 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 10:39:26 | 23.01.2021 11:45:00 | 1.0928 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0928 | 0 | 0 | 0 | 0
349330 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE11190764 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 10:39:20 | 23.01.2021 11:32:00 | 0.87778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87778 | 0 | 0 | 0 | 0
349346 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Dağıtım Transformatörü | ISO10353631 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.01.2021 10:52:31 | 23.01.2021 14:00:00 | 3.1247 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 537.4518 | 0 | 0 | 0 | 0
349347 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516902685 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 10:52:38 | 23.01.2021 11:46:00 | 0.88944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88944 | 0 | 0 | 0 | 0
349348 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Dağıtım Transformatörü | ISO10352796 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.01.2021 10:53:03 | 23.01.2021 13:20:00 | 2.4492 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.9077 | 0 | 0 | 0 | 0
349350 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | BR6543761 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 10:15:04 | 23.01.2021 10:59:00 | 0.73222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.0043
349351 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6847465 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 10:53:45 | 23.01.2021 11:45:00 | 0.85417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2709 | 75.167
349353 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6847459 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 10:56:37 | 23.01.2021 11:43:00 | 0.77306 | 0 | 0 | 1 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77306 | 181.6691 | 0 | 0
349355 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6592651 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 10:58:00 | 23.01.2021 11:40:49 | 0.71361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 1273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.6568 | 908.4255
349355 | 2 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6812025 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 10:58:00 | 23.01.2021 13:30:00 | 2.5333 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 96 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 20.2666 | 243.1997
349357 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6980527 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.01.2021 10:58:27 | 23.01.2021 11:43:00 | 0.7425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.2325
349370 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516207439 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 11:16:32 | 23.01.2021 12:04:00 | 0.79111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79111 | 0 | 0 | 0 | 0
349371 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO7018415 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 11:15:54 | 23.01.2021 13:05:00 | 1.8183 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.5613 | 0 | 0 | 0 | 0
349373 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7106212 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 10:45:23 | 23.01.2021 11:29:00 | 0.72694 | 27 | 476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6274 | 346.0234 | 0 | 0 | 0 | 0
349380 | 1 | NİĞDE | BOR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517120440 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 11:23:40 | 23.01.2021 12:39:00 | 1.2556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2556
349384 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Dağıtım Transformatörü | FUSE7037545 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 11:30:22 | 23.01.2021 14:02:00 | 2.5272 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.8166 | 0 | 0 | 0 | 0
349385 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO6792687 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 11:32:49 | 23.01.2021 12:06:00 | 0.55306 | 0 | 0 | 5 | 1030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7653 | 569.6518 | 0 | 0
349398 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO7001625 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 11:40:09 | 23.01.2021 13:07:00 | 1.4475 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.01 | 0 | 0
349401 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7146167 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 11:41:29 | 23.01.2021 11:56:00 | 0.24194 | 204 | 183 | 0 | 0 | 17 | 1 | 49.3558 | 44.275 | 0 | 0 | 4.113 | 0.24194
349413 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM | BR6721912 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 12:08:49 | 23.01.2021 12:15:45 | 0.11556 | 31 | 111 | 107 | 1816 | 93 | 833 | 3.5824 | 12.8272 | 12.3649 | 209.857 | 10.7471 | 96.2615
349417 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO9448465 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 12:11:16 | 23.01.2021 13:15:00 | 1.0622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4355 | 2.1244
349419 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516256753 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 12:13:55 | 23.01.2021 13:15:00 | 1.0181 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0181 | 0 | 0 | 0 | 0
349425 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6986257 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 12:22:10 | 23.01.2021 13:56:00 | 1.5639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.0057 | 1097.8508
349427 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO7013335 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KAR YAĞIŞI, BUZ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 12:22:10 | 23.01.2021 13:16:00 | 0.89722 | 0 | 0 | 4 | 0 | 47 | 326 | 0 | 0 | 3.5889 | 0 | 42.1693 | 292.4937
349448 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8345163 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.01.2021 13:01:03 | 23.01.2021 14:53:12 | 1.8692 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
349449 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8345168 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.01.2021 13:01:19 | 23.01.2021 14:52:28 | 1.8525 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.9025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
349454 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6893580 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.01.2021 13:10:55 | 23.01.2021 13:57:00 | 0.76806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.6502
349468 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO10843421 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 13:20:32 | 23.01.2021 15:13:00 | 1.8744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7489 | 0
349469 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7146167 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KAR YAĞIŞI, BUZ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 12:34:58 | 23.01.2021 15:56:00 | 3.3506 | 204 | 183 | 0 | 0 | 17 | 1 | 683.5142 | 613.1525 | 0 | 0 | 56.9595 | 3.3506
349480 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR7066792 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 13:36:50 | 23.01.2021 14:47:00 | 1.1694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.7549
349481 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6812025 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 13:36:00 | 23.01.2021 19:35:00 | 5.9833 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 96 | 17.95 | 0 | 0 | 0 | 47.8666 | 574.3997
349482 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SDK Çıkışı | BR7012979 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.01.2021 13:37:31 | 23.01.2021 14:24:00 | 0.77472 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.6147 | 0 | 0 | 0 | 0
349483 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO8696143 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 13:38:03 | 23.01.2021 14:00:00 | 0.36583 | 0 | 0 | 14 | 308 | 117 | 449 | 0 | 0 | 5.1216 | 112.6756 | 42.8021 | 164.2577
349485 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7136163 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.01.2021 13:42:33 | 23.01.2021 16:17:00 | 2.5742 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393.848 | 0 | 0 | 0 | 0
349490 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO11048838 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 13:48:11 | 23.01.2021 14:28:00 | 0.66361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6086 | 859.375
349496 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515176891 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 13:48:39 | 23.01.2021 15:01:00 | 1.2058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2058
349497 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | ISO6793479 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 13:48:02 | 23.01.2021 15:30:00 | 1.6994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.2782
349509 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO9086359 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 12:36:47 | 23.01.2021 14:08:00 | 1.5203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.2979 | 846.796
349518 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515734069 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 13:14:58 | 23.01.2021 17:43:00 | 4.4672 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4672 | 0 | 0
349522 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517361146 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 14:05:19 | 23.01.2021 15:09:00 | 1.0614 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0614 | 0 | 0 | 0 | 0
349531 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR6583069 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 14:07:42 | 23.01.2021 14:37:00 | 0.48833 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.0879 | 0 | 0 | 0 | 0
349568 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | LINE3717967 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 14:06:00 | 23.01.2021 14:22:00 | 0.26667 | 13 | 25481 | 0 | 4 | 0 | 49 | 3.4667 | 6795.0183 | 0 | 1.0667 | 0 | 13.0668
349568 | 2 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6945532 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 14:06:00 | 23.01.2021 16:30:00 | 2.4 | 3 | 945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 2268 | 0 | 0 | 0 | 0
349589 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6675491 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 14:22:12 | 23.01.2021 17:22:00 | 2.9967 | 27 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.9101 | 17.98 | 0 | 0 | 0 | 0
349594 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Direk | ISO6587971 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / YENİ ABONE BAĞLANTISI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 14:30:13 | 23.01.2021 15:28:00 | 0.96306 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.8944 | 0 | 0
349596 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6575286 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 14:30:08 | 23.01.2021 16:30:00 | 1.9978 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.9045 | 0 | 0 | 0 | 0
349597 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7009909 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 14:31:55 | 23.01.2021 16:51:00 | 2.3181 | 41 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 95.0405 | 11.5903 | 0 | 0 | 11.5903 | 2.3181
349598 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6969860 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 14:31:42 | 23.01.2021 15:28:00 | 0.93833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.9079
349600 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR6721918 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 14:34:19 | 23.01.2021 15:58:00 | 1.3947 | 313 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436.5474 | 564.8616 | 0 | 0 | 0 | 0
349602 | 1 | NİĞDE | BOR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR7128281 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 13:32:40 | 23.01.2021 16:06:00 | 2.5556 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.8894 | 0 | 0 | 0 | 0
349607 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515702898 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 14:39:59 | 23.01.2021 15:09:00 | 0.48361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48361 | 0 | 0 | 0 | 0
349623 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515322164 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 12:30:13 | 23.01.2021 15:39:00 | 3.1464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1464
349624 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517018999 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 15:22:35 | 23.01.2021 17:04:00 | 1.6903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6903
349628 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516892365 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 15:25:31 | 23.01.2021 17:29:00 | 2.0581 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0581 | 0 | 0 | 0 | 0
349644 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6917766 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 16:04:20 | 23.01.2021 17:39:00 | 1.5778 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3556 | 0 | 0 | 0 | 0
349646 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | BR8458338 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 16:08:21 | 23.01.2021 16:45:00 | 0.61083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.8563
349666 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR6837993 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 16:50:34 | 23.01.2021 17:33:00 | 0.70722 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8516 | 0 | 0 | 0 | 0
349675 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517300465 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 17:10:06 | 23.01.2021 17:52:00 | 0.69833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69833
349692 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516766911 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 17:20:45 | 23.01.2021 18:15:00 | 0.90417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90417 | 0 | 0 | 0 | 0
349716 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6965693 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 17:45:41 | 23.01.2021 18:15:00 | 0.48861 | 0 | 0 | 3 | 960 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.4658 | 469.0656 | 0 | 0.97722
349723 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO8850108 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 12:46:53 | 23.01.2021 17:10:00 | 4.3853 | 0 | 7 | 0 | 1 | 263 | 2852 | 0 | 30.697 | 0 | 4.3853 | 1153.3286 | 12506.8186
349731 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AG Fideri | ISO6743423 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 18:21:02 | 23.01.2021 18:43:00 | 0.36611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.59
349749 | 1 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO11164268 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 17:43:30 | 23.01.2021 18:46:00 | 1.0417 | 1 | 168 | 0 | 0 | 6 | 369 | 1.0417 | 175.0006 | 0 | 0 | 6.25 | 384.3762
349756 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SDK Çıkışı | FUSE6571535 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 18:46:40 | 23.01.2021 19:09:00 | 0.37222 | 0 | 519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.1822 | 0 | 0 | 0 | 0
349770 | 1 | KONYA | KARATAY | Dağıtım Transformatörü | ISO6779711 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / YANMASI (ISI, YÜK) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 19:06:34 | 23.01.2021 21:36:00 | 2.4906 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562.8666 | 0 | 0 | 0 | 0
349777 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516020823 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 19:22:36 | 23.01.2021 20:27:00 | 1.0733 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0733 | 0 | 0 | 0 | 0
349781 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515346706 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 19:29:00 | 23.01.2021 20:58:00 | 1.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4833
349785 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516911166 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.01.2021 20:12:26 | 23.01.2021 21:48:00 | 1.5928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5928
349789 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE7115523 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 18:30:37 | 23.01.2021 20:57:00 | 2.4397 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.0355 | 0 | 0 | 0 | 0
349792 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6563723 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 21:14:10 | 23.01.2021 22:46:00 | 1.5306 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.5645 | 0 | 0 | 0 | 0
349793 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6801090 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 20:14:00 | 23.01.2021 22:18:00 | 2.0667 | 0 | 0 | 29 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.9334 | 413.334 | 0 | 0
349794 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7031125 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 19:33:07 | 23.01.2021 21:36:00 | 2.0481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.4418
349800 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | LINE10463804 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 19:25:25 | 23.01.2021 22:07:00 | 2.6931 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5445 | 10.7722 | 0 | 0 | 0 | 0
349801 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6860860 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 22:49:30 | 23.01.2021 23:45:00 | 0.925 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.15 | 0 | 0 | 0 | 0
349805 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6743033 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 23:21:11 | 23.01.2021 23:30:15 | 0.15111 | 19 | 466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8711 | 70.4173 | 0 | 0 | 0 | 0
349806 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515325087 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 23:23:17 | 24.01.2021 00:29:00 | 1.0953 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0953 | 0 | 0 | 0 | 0
349807 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Dağıtım Transformatörü | ISO6870341 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 23:40:58 | 24.01.2021 05:03:00 | 5.3672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.7116 | 1293.5
349808 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | AG Fideri | BR6570180 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.01.2021 00:00:09 | 24.01.2021 00:29:00 | 0.48083 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.3018 | 0 | 0 | 0 | 0
349809 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | AG Fideri | BR6869479 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.01.2021 00:01:40 | 24.01.2021 00:29:00 | 0.45556 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.224 | 0 | 0 | 0 | 0
349811 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | BR6725289 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.01.2021 01:00:03 | 24.01.2021 01:26:00 | 0.4325 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0.865 | 0 | 0 | 0 | 27.68
349812 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6735949 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.01.2021 01:00:24 | 24.01.2021 01:26:00 | 0.42667 | 0 | 415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.068 | 0 | 0 | 0 | 0
349813 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | Dağıtım Transformatörü | BR6847928 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.01.2021 01:00:40 | 24.01.2021 01:54:00 | 0.88889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.5557
349814 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR6959952 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.01.2021 01:00:54 | 24.01.2021 01:20:00 | 0.31833 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.3862 | 0 | 0 | 0 | 0
349815 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR6581262 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.01.2021 01:01:22 | 24.01.2021 01:23:00 | 0.36056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.4586
349816 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7001033 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.01.2021 01:02:17 | 24.01.2021 01:12:47 | 0.175 | 7 | 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.225 | 64.4 | 0 | 0 | 0 | 0
349826 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | Dağıtım Transformatörü | BR7114163 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.01.2021 02:00:00 | 24.01.2021 02:26:00 | 0.43333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.2665
349827 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6838141 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.01.2021 02:01:58 | 24.01.2021 02:26:00 | 0.40056 | 0 | 597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.1343 | 0 | 0 | 0 | 0
349830 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6828143 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.01.2021 02:37:11 | 24.01.2021 02:41:59 | 0.08 | 40 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 6.96 | 0 | 0 | 0 | 0
349831 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6935668 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2021 02:42:12 | 24.01.2021 03:47:00 | 1.08 | 0 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.84 | 0 | 0 | 0 | 0
349832 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | Dağıtım Transformatörü | BR6555559 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.01.2021 03:00:12 | 24.01.2021 03:54:00 | 0.89667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378.3947
349833 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6717239 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.01.2021 03:00:23 | 24.01.2021 03:12:00 | 0.19361 | 0 | 697 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 134.9462 | 0 | 0 | 0 | 0.58083
349845 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6791094 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2021 04:13:14 | 24.01.2021 04:54:38 | 0.69 | 15 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.35 | 193.2 | 0 | 0 | 0 | 0
349855 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | BR6880808 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇMASI / DİĞER | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2021 04:13:14 | 24.01.2021 05:31:07 | 1.2981 | 284 | 9440 | 0 | 0 | 0 | 4 | 368.649 | 12253.6864 | 0 | 0 | 0 | 5.1922
349904 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6673575 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2021 08:25:04 | 24.01.2021 09:10:00 | 0.74889 | 1 | 3664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74889 | 2743.933 | 0 | 0 | 0 | 0
349905 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR7148758 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2021 08:08:27 | 24.01.2021 09:42:00 | 1.5592 | 0 | 579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 902.7594 | 0 | 0 | 0 | 0
349918 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | Dağıtım Transformatörü | ISO11012769 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.01.2021 08:58:38 | 24.01.2021 17:26:00 | 8.4561 | 0 | 373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3154.129 | 0 | 0 | 0 | 0
349919 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR7004401 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.01.2021 09:01:42 | 24.01.2021 11:52:00 | 2.8383 | 0 | 604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1714.3513 | 0 | 0 | 0 | 0
349924 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO11095322 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2021 09:01:59 | 24.01.2021 09:28:00 | 0.43361 | 0 | 1102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477.8382 | 0 | 0 | 0 | 0
349931 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7076316 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.01.2021 09:09:45 | 24.01.2021 13:30:38 | 4.3481 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.1325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
349934 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6919983 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.01.2021 09:30:22 | 24.01.2021 17:38:00 | 8.1272 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 698.9409 | 0 | 0 | 0 | 0
349935 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8344722 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2021 09:31:59 | 24.01.2021 10:24:00 | 0.86694 | 58 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.2825 | 910.287 | 0 | 0 | 0 | 0
349944 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515240145 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2021 09:50:21 | 24.01.2021 10:55:00 | 1.0775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0775
349945 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | OG Fideri | LINE8722540 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2021 08:37:58 | 24.01.2021 10:06:00 | 1.4672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.5087
349946 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6530137 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.01.2021 10:00:04 | 24.01.2021 12:35:00 | 2.5822 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.0709 | 0 | 0 | 0 | 0
349949 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6840660 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.01.2021 10:03:18 | 24.01.2021 12:55:00 | 2.8617 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455.0055 | 0 | 0 | 0 | 0
349950 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6538181 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.01.2021 10:03:51 | 24.01.2021 11:17:00 | 1.2192 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358.436 | 0 | 0 | 0 | 0
349951 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | ISO6546595 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.01.2021 10:03:54 | 24.01.2021 12:54:00 | 2.835 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.78 | 0 | 0 | 0 | 0
349952 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | AG Fideri | ISO7082247 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.01.2021 10:03:54 | 24.01.2021 11:03:00 | 0.985 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.235 | 0 | 0
349957 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM | BR6818638 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2021 10:15:49 | 24.01.2021 13:04:00 | 2.8031 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.6367 | 16.8184 | 0 | 0 | 0 | 0
349958 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6979034 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.01.2021 10:00:00 | 24.01.2021 14:48:00 | 4.8 | 33 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.4 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0
349960 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6979027 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.01.2021 10:00:00 | 24.01.2021 14:48:00 | 4.8 | 17 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.6 | 417.6 | 0 | 0 | 0 | 0
349968 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO8267603 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2021 10:29:19 | 24.01.2021 12:07:00 | 1.6281 | 0 | 0 | 23 | 0 | 67 | 1 | 0 | 0 | 37.4454 | 0 | 109.08 | 1.6281
349970 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO10763967 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.01.2021 10:13:19 | 24.01.2021 12:36:00 | 2.3781 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.5367 | 7.1342 | 0 | 0 | 0 | 0
349971 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6684977 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.01.2021 10:33:17 | 24.01.2021 12:19:00 | 1.7619 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5239 | 1.7619 | 0 | 0 | 0 | 0
349975 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | BR6665248 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2021 10:48:33 | 24.01.2021 11:30:00 | 0.69083 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.8463 | 0 | 0 | 0 | 0
350000 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517191185 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2021 11:32:26 | 24.01.2021 15:09:00 | 3.6094 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6094 | 0 | 0
350001 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | ISO6572641 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2021 11:37:11 | 24.01.2021 14:53:00 | 3.2636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1089
350008 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | Dağıtım Transformatörü | BR8656619 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2021 11:49:37 | 24.01.2021 13:45:00 | 1.9231 | 0 | 0 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515.3801 | 0 | 0
350012 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | LINE8932883 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2021 10:17:55 | 24.01.2021 12:02:00 | 1.7347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.4928
350020 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517313748 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2021 12:30:45 | 24.01.2021 13:44:00 | 1.2208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2208
350021 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | BR6706068 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2021 12:36:29 | 24.01.2021 12:47:00 | 0.17528 | 0 | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.0582 | 0 | 0 | 0 | 0
350031 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6969981 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.01.2021 13:00:25 | 24.01.2021 14:55:00 | 1.9097 | 2 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8194 | 544.2702 | 0 | 0 | 0 | 0
350033 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR7012979 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.01.2021 13:07:58 | 24.01.2021 15:44:00 | 2.6006 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327.6706 | 0 | 0 | 0 | 0
350038 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Direk | ISO6836267 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2021 13:13:32 | 24.01.2021 15:00:00 | 1.7744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.9399
350039 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6716030 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.01.2021 13:20:21 | 24.01.2021 14:06:00 | 0.76083 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
350042 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM | BR6726420 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2021 13:23:41 | 24.01.2021 14:58:00 | 1.5719 | 83 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.471 | 308.1002 | 0 | 0 | 0 | 0
350061 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | AG Fideri | ISO8991098 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2021 13:54:52 | 24.01.2021 14:47:00 | 0.86889 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.7734 | 0 | 0 | 0 | 0
350065 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR6905101 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2021 14:00:58 | 24.01.2021 14:57:00 | 0.93389 | 0 | 724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 676.1364 | 0 | 0 | 0 | 0
350068 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AG Fideri | ISO10397134 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.01.2021 13:47:41 | 24.01.2021 15:30:00 | 1.7053 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.223 | 0 | 0
350069 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | SDK Çıkışı | FUSE6850175 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2021 13:58:34 | 24.01.2021 15:22:00 | 1.3906 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.7941 | 0 | 0
350075 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO6978644 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2021 14:19:57 | 24.01.2021 14:54:00 | 0.5675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.16
350085 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6836028 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2021 14:40:20 | 24.01.2021 15:22:00 | 0.69444 | 0 | 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.5264 | 0 | 0 | 0 | 0
350090 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6668393 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2021 14:51:08 | 24.01.2021 15:40:00 | 0.81444 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.0931 | 0 | 0 | 0 | 0
350091 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516770484 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2021 14:51:05 | 24.01.2021 17:17:00 | 2.4319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4319
350096 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7062599 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.01.2021 15:02:04 | 24.01.2021 18:41:00 | 3.6489 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.84 | 0 | 0 | 0 | 0
350105 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | SDK Çıkışı | FUSE6905269 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2021 15:18:40 | 24.01.2021 15:46:00 | 0.45556 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8557 | 0 | 0 | 0 | 0
350127 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517013957 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2021 16:18:36 | 24.01.2021 17:21:00 | 1.04 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 0
350128 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6848919 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2021 16:21:38 | 24.01.2021 16:55:00 | 0.55611 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.611 | 0 | 0 | 0 | 0
350141 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | AG Fideri | BR7159920 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2021 16:48:23 | 24.01.2021 17:30:00 | 0.69361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1955
350145 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR7020490 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2021 16:57:39 | 24.01.2021 18:10:00 | 1.2058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.0857
350151 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO10533793 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2021 17:04:45 | 24.01.2021 18:16:00 | 1.1875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.375 | 498.75
350160 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516250335 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2021 17:23:22 | 24.01.2021 17:47:00 | 0.39389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39389 | 0 | 0 | 0 | 0
350161 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6781108 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2021 17:26:54 | 24.01.2021 17:47:00 | 0.335 | 6 | 5 | 14 | 13 | 73 | 2131 | 2.01 | 1.675 | 4.69 | 4.355 | 24.455 | 713.885
350165 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516202241 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2021 17:33:13 | 24.01.2021 17:58:00 | 0.41306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41306 | 0 | 0 | 0 | 0
350188 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | AG Fideri | ISO8991098 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2021 18:01:27 | 24.01.2021 20:05:00 | 2.0592 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.6153 | 0 | 0 | 0 | 0
350193 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515320756 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2021 18:15:39 | 24.01.2021 20:34:00 | 2.3058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3058
350194 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515777899 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2021 18:19:04 | 24.01.2021 19:18:00 | 0.98222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98222
350198 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517167645 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2021 18:27:57 | 24.01.2021 19:21:00 | 0.88417 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88417 | 0 | 0
350204 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6922225 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.01.2021 18:49:56 | 24.01.2021 19:38:00 | 0.80111 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.6744 | 0 | 0 | 0 | 0
350213 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515469222 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2021 20:07:55 | 24.01.2021 20:57:00 | 0.81806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81806 | 0 | 0 | 0 | 0
350217 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516212158 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2021 19:58:49 | 24.01.2021 20:44:00 | 0.75306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75306 | 0 | 0 | 0 | 0
350223 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6950485 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2021 21:06:31 | 24.01.2021 21:30:00 | 0.39139 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.9727 | 0 | 0 | 0 | 0
350234 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6908667 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2021 22:32:34 | 24.01.2021 22:54:00 | 0.35722 | 14 | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0011 | 118.9543 | 0 | 0 | 0 | 0
350234 | 2 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | BR6705854 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2021 22:32:34 | 24.01.2021 23:11:24 | 0.64722 | 49 | 1441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.7138 | 932.644 | 0 | 0 | 0 | 0
350241 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO6716825 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2021 23:26:10 | 25.01.2021 00:48:00 | 1.3639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5472 | 544.1921
350242 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7063514 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2021 23:45:32 | 25.01.2021 00:36:00 | 0.84111 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.0088 | 0 | 0 | 0 | 0
350250 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | DM | ISO6945526 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2021 01:00:00 | 25.01.2021 01:59:00 | 0.98333 | 3 | 1637 | 0 | 0 | 0 | 43 | 2.95 | 1609.7112 | 0 | 0 | 0 | 42.2832
350251 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO7097893 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2021 01:00:01 | 25.01.2021 01:57:00 | 0.94972 | 0 | 0 | 16 | 122 | 4 | 3 | 0 | 0 | 15.1955 | 115.8658 | 3.7989 | 2.8492
350252 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6659949 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2021 01:00:22 | 25.01.2021 01:26:00 | 0.42722 | 0 | 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.2585 | 0 | 0 | 0 | 0
350253 | 1 | KONYA | MERAM | Dağıtım Transformatörü | ISO8657425 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2021 01:01:16 | 25.01.2021 01:23:00 | 0.36222 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.742 | 0 | 0 | 0 | 0
350254 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | BR7134990 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2021 01:01:10 | 25.01.2021 01:53:00 | 0.86389 | 0 | 0 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.0614 | 0 | 0
350255 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR6756481 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2021 01:00:00 | 25.01.2021 01:54:00 | 0.9 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.7 | 0 | 0 | 0 | 0
350256 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6861753 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2021 01:01:52 | 25.01.2021 01:06:01 | 0.06917 | 7 | 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48419 | 25.4546 | 0 | 0 | 0 | 0
350257 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR6686151 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2021 01:02:08 | 25.01.2021 01:46:00 | 0.73111 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.6733 | 0 | 0 | 0 | 0
350260 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | BR6576377 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2021 01:07:04 | 25.01.2021 02:52:00 | 1.7489 | 0 | 0 | 4 | 1131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9956 | 1977.9946 | 0 | 0
350264 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6880730 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2021 01:46:27 | 25.01.2021 01:49:34 | 0.05194 | 1 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05194 | 7.4794 | 0 | 0 | 0 | 0
350267 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6577154 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2021 01:53:17 | 25.01.2021 01:56:20 | 0.05083 | 5 | 1372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25415 | 69.7388 | 0 | 0 | 0 | 0
350270 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR7044153 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2021 02:00:02 | 25.01.2021 02:26:00 | 0.43278 | 0 | 852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368.7286 | 0 | 0 | 0 | 0
350271 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | DM | ISO6945532 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2021 02:00:19 | 25.01.2021 02:59:00 | 0.97806 | 3 | 945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9342 | 924.2667 | 0 | 0 | 0 | 0
350273 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | BR6710755 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2021 02:16:28 | 25.01.2021 03:12:00 | 0.92556 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 68.4914 | 0 | 99.9605
350274 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8656454 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2021 02:17:06 | 25.01.2021 02:22:11 | 0.08472 | 2 | 1539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16944 | 130.3841 | 0 | 0 | 0 | 0
350277 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | DM | ISO6945518 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2021 03:00:38 | 25.01.2021 03:59:00 | 0.97278 | 0 | 5111 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4971.8786 | 0 | 0.97278 | 0 | 0.97278
350284 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6588937 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 25.01.2021 05:19:24 | 25.01.2021 06:01:00 | 0.69333 | 0 | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.2124 | 0 | 0 | 0 | 0
350285 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO11118375 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2021 05:29:35 | 25.01.2021 05:56:00 | 0.44028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.2294
350291 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6550871 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2021 08:00:13 | 25.01.2021 17:09:00 | 9.1464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.9278 | 11872.0142
350292 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6550877 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2021 08:00:28 | 25.01.2021 17:10:00 | 9.1589 | 0 | 0 | 18 | 2672 | 6 | 1041 | 0 | 0 | 164.86 | 24472.5541 | 54.9533 | 9534.4045
350293 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6550885 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2021 08:00:43 | 25.01.2021 17:11:00 | 9.1714 | 0 | 0 | 1 | 799 | 9 | 1601 | 0 | 0 | 9.1714 | 7327.9406 | 82.5425 | 14683.3954
350295 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | BR6649848 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / YANMASI (ISI, YÜK) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 08:13:42 | 25.01.2021 09:36:00 | 1.3717 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 2.7433 | 0 | 0 | 0 | 27.4334
350298 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6668393 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 08:27:47 | 25.01.2021 10:24:00 | 1.9369 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.9731 | 0 | 0 | 0 | 0
350305 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | BR6621144 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / YANMASI (ISI, YÜK) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 08:31:20 | 25.01.2021 10:14:00 | 1.7111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.8443
350307 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7047324 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2021 08:58:53 | 25.01.2021 09:44:00 | 0.75194 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 42 | 4.5116 | 0.75194 | 0 | 0 | 0.75194 | 31.5815
350308 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO6716315 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2021 08:59:09 | 25.01.2021 16:35:00 | 7.5975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.195 | 12984.1275
350309 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO10764151 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2021 08:59:51 | 25.01.2021 13:32:00 | 4.5358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.0749 | 12183.2394
350309 | 2 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO11048846 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2021 08:59:51 | 25.01.2021 13:32:57 | 4.5517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7584 | 459.7187
350310 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO11377818 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2021 09:00:28 | 25.01.2021 17:01:00 | 8.0089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0178 | 6054.7208
350311 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7057706 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2021 09:00:32 | 25.01.2021 14:39:00 | 5.6411 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434.3655 | 0 | 0 | 0 | 0
350312 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6816180 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2021 09:01:01 | 25.01.2021 10:36:00 | 1.5831 | 0 | 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660.136 | 0 | 0 | 0 | 0
350313 | 1 | NİĞDE | BOR | Dağıtım Transformatörü | BR6691020 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2021 09:01:50 | 25.01.2021 10:52:00 | 1.8361 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 130.3638 | 0 | 0 | 0 | 18.3611
350314 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AG Fideri | ISO6797293 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2021 09:03:38 | 25.01.2021 09:53:00 | 0.82278 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5189 | 0 | 0
350315 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | BR7085430 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2021 09:04:26 | 25.01.2021 10:22:00 | 1.2928 | 0 | 0 | 1 | 51 | 0 | 59 | 0 | 0 | 1.2928 | 65.9318 | 0 | 76.274
350316 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | OG Fideri | ISO10731725 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2021 09:00:00 | 25.01.2021 11:00:00 | 2 | 3 | 141 | 0 | 0 | 1 | 187 | 6 | 282 | 0 | 0 | 2 | 374
350320 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7078818 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2021 09:07:16 | 25.01.2021 16:45:00 | 7.6289 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.9289 | 0 | 0 | 0 | 0
350321 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7159239 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2021 09:10:10 | 25.01.2021 09:58:13 | 0.80083 | 0 | 2711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2171.0501 | 0 | 0 | 0 | 0
350323 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO11215845 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2021 09:00:00 | 25.01.2021 15:32:00 | 6.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1254.3994
350325 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO6961768 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2021 09:12:34 | 25.01.2021 14:00:00 | 4.7906 | 2 | 718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5811 | 3439.6221 | 0 | 0 | 0 | 0
350326 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO6808228 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2021 09:13:55 | 25.01.2021 14:32:00 | 5.3014 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482.4265 | 0 | 0 | 0 | 0
350329 | 1 | NİĞDE | BOR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535133411 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 09:24:38 | 25.01.2021 09:36:00 | 0.18944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18944
350331 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO10866467 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2021 09:24:49 | 25.01.2021 14:11:00 | 4.7697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357.729
350335 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6647620 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 09:33:37 | 25.01.2021 12:00:00 | 2.4397 | 0 | 6 | 0 | 1 | 257 | 2621 | 0 | 14.6383 | 0 | 2.4397 | 627.008 | 6394.5061
350335 | 2 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO10851133 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 09:33:37 | 25.01.2021 13:12:08 | 3.6419 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 231 | 0 | 3.6419 | 0 | 0 | 21.8516 | 841.2881
350345 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO7975565 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 08:42:11 | 25.01.2021 10:03:00 | 1.3469 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1.3469 | 9.4286 | 0 | 0 | 0 | 10.7755
350346 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6587150 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2021 09:39:31 | 25.01.2021 10:30:00 | 0.84139 | 0 | 2184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1837.5958 | 0 | 0 | 0 | 0
350349 | 1 | NİĞDE | BOR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515176723 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 09:41:55 | 25.01.2021 10:35:00 | 0.88472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88472
350360 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7078582 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.01.2021 09:43:55 | 25.01.2021 11:32:00 | 1.8014 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 1.8014 | 0 | 0 | 0 | 66.6514
350361 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | SDK Çıkışı | ISO6942142 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2021 09:57:05 | 25.01.2021 11:52:00 | 1.9153 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455.8366 | 0 | 0 | 0 | 0
350363 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO7527330 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2021 09:58:12 | 25.01.2021 15:47:00 | 5.8133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 773.1729
350364 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6576083 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2021 09:59:14 | 25.01.2021 11:58:00 | 1.9794 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403.8058 | 0 | 0 | 0 | 0
350365 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | BR6843501 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2021 09:59:23 | 25.01.2021 11:56:00 | 1.9436 | 10 | 88 | 0 | 0 | 43 | 3002 | 19.4361 | 171.0377 | 0 | 0 | 83.5752 | 5834.7172
350366 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | AG Fideri | BR6676866 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2021 09:59:45 | 25.01.2021 11:59:00 | 1.9875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258.375
350367 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO9448168 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2021 10:00:01 | 25.01.2021 12:44:00 | 2.7331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4661 | 573.9426
350368 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO6961763 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2021 10:00:01 | 25.01.2021 12:53:00 | 2.8831 | 1 | 489 | 0 | 0 | 6 | 1042 | 2.8831 | 1409.8163 | 0 | 0 | 17.2984 | 3004.1485
350370 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6810231 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2021 10:00:30 | 25.01.2021 11:29:00 | 1.475 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.85 | 0 | 0 | 0 | 0
350371 | 1 | KONYA | KARATAY | TM | BR6746335 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2021 10:00:34 | 25.01.2021 14:16:00 | 4.2572 | 0 | 0 | 503 | 2241 | 141 | 788 | 0 | 0 | 2141.3817 | 9540.43 | 600.268 | 3354.6894
350371 | 2 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6892795 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2021 10:00:34 | 25.01.2021 14:22:00 | 4.3572 | 0 | 0 | 33 | 629 | 3 | 186 | 0 | 0 | 143.7883 | 2740.6914 | 13.0717 | 810.4429
350371 | 3 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6892798 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2021 10:00:34 | 25.01.2021 14:46:00 | 4.7572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.815 | 675.5252
350371 | 4 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6892792 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2021 10:00:34 | 25.01.2021 14:55:35 | 4.9169 | 0 | 0 | 37 | 5 | 73 | 2 | 0 | 0 | 181.9268 | 24.5847 | 358.9366 | 9.8339
350371 | 5 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6892789 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2021 10:00:34 | 25.01.2021 14:57:03 | 4.9414 | 0 | 0 | 77 | 90 | 239 | 343 | 0 | 0 | 380.487 | 444.7251 | 1180.9922 | 1694.8968
350373 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Dağıtım Transformatörü | ISO6821299 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2021 10:01:25 | 25.01.2021 12:03:00 | 2.0264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2062.865
350374 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | ISO6546893 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2021 10:01:30 | 25.01.2021 12:48:00 | 2.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.775
350375 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO11047284 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2021 10:01:50 | 25.01.2021 11:48:00 | 1.7694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3861
350376 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | Dağıtım Transformatörü | ISO6845082 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2021 10:02:52 | 25.01.2021 13:05:00 | 3.0356 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 245.8804 | 0 | 6.0711
350378 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR6910559 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2021 10:03:09 | 25.01.2021 11:29:00 | 1.4308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.3123
350380 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | SDK Çıkışı | FUSE6881038 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2021 10:04:07 | 25.01.2021 10:56:00 | 0.86472 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4589 | 0 | 0
350382 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO7095841 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2021 10:05:23 | 25.01.2021 13:18:00 | 3.2103 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.6121 | 0 | 0 | 0 | 0
350383 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6590343 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2021 10:07:52 | 25.01.2021 14:50:00 | 4.7022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394.9865
350384 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6622090 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 10:10:42 | 25.01.2021 11:32:00 | 1.355 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.01 | 0 | 0 | 0 | 0
350394 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO10764898 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2021 10:18:18 | 25.01.2021 10:54:00 | 0.595 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.955 | 0 | 0 | 0 | 0
350395 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7133751 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.01.2021 09:42:45 | 25.01.2021 11:09:00 | 1.4375 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.125 | 0 | 0 | 0 | 0
350418 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | OG Fideri | ISO6846415 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2021 10:31:54 | 25.01.2021 17:53:00 | 7.3517 | 0 | 0 | 0 | 362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2661.3045 | 0 | 0
350419 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6671880 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2021 10:32:34 | 25.01.2021 12:59:00 | 2.4406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.3706 | 168.3986
350423 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO7068410 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2021 10:38:51 | 25.01.2021 14:43:00 | 4.0692 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524.9229 | 0 | 0 | 0 | 0
350438 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR7129530 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2021 10:59:20 | 25.01.2021 12:17:00 | 1.2944 | 0 | 505 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 653.6922 | 0 | 0 | 0 | 47.8943
350439 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO11302546 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2021 11:00:12 | 25.01.2021 14:40:00 | 3.6633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1666.8151 | 553.1628
350440 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6575352 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2021 11:00:24 | 25.01.2021 17:16:00 | 6.26 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.56 | 18.78 | 0 | 0 | 0 | 0
350441 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6800687 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2021 11:00:30 | 25.01.2021 12:02:00 | 1.025 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | 683 | 0 | 0 | 1.025 | 211.15 | 0 | 700.075
350442 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6575342 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2021 11:00:46 | 25.01.2021 17:14:00 | 6.2206 | 4 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.8822 | 1965.697 | 0 | 0 | 0 | 0
350443 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO11302576 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2021 11:00:51 | 25.01.2021 14:41:00 | 3.6692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.0751 | 106.4059
350447 | 1 | NİĞDE | BOR | Dağıtım Transformatörü | BR6626017 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2021 11:04:43 | 25.01.2021 12:49:00 | 1.7381 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 59.094 | 0 | 0 | 0 | 267.6612
350461 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517269414 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 11:21:04 | 25.01.2021 14:45:00 | 3.3989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3989
350471 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR7082908 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2021 11:39:09 | 25.01.2021 12:39:00 | 0.9975 | 0 | 798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 796.005 | 0 | 0 | 0 | 0
350474 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515932519 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 11:45:44 | 25.01.2021 13:08:00 | 1.3711 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3711 | 0 | 0 | 0 | 0
350475 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517367126 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 25.01.2021 11:49:00 | 25.01.2021 13:46:00 | 1.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.95
350476 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6956911 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 11:50:40 | 25.01.2021 12:56:00 | 1.0889 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8889 | 0 | 0 | 0 | 0
350478 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6856799 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.01.2021 12:00:32 | 25.01.2021 12:46:00 | 0.75778 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.9227 | 0 | 0 | 0 | 0
350481 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6940752 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2021 12:06:51 | 25.01.2021 13:10:00 | 1.0525 | 0 | 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365.2175 | 0 | 0 | 0 | 0
350482 | 1 | KONYA | BOZKIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535203183 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 12:06:35 | 25.01.2021 13:07:00 | 1.0069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0069
350490 | 1 | KONYA | TAŞKENT | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516833061 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 12:22:34 | 25.01.2021 13:00:00 | 0.62389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62389
350492 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO10942032 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2021 12:27:56 | 25.01.2021 16:28:00 | 4.0011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.0122 | 4861.3486
350494 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7022037 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2021 12:30:08 | 25.01.2021 16:57:00 | 4.4478 | 0 | 0 | 49 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 217.9412 | 31.1345 | 8.8956 | 0
350496 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535166648 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 25.01.2021 12:31:26 | 25.01.2021 13:14:00 | 0.70944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70944 | 0 | 0 | 0 | 0
350497 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6685190 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2021 12:33:38 | 25.01.2021 13:38:00 | 1.0728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2373 | 10.7278
350508 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6814723 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2021 12:58:36 | 25.01.2021 14:49:00 | 1.84 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.72 | 0 | 0 | 0 | 0
350509 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6924964 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2021 12:59:41 | 25.01.2021 15:47:00 | 2.7886 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 663.6892 | 0 | 0 | 0 | 0
350511 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7042061 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 13:00:28 | 25.01.2021 15:13:00 | 2.2089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.1778 | 28.7156
350512 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR6905337 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2021 13:03:46 | 25.01.2021 15:16:00 | 2.2039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297.5251
350515 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO11235746 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2021 13:07:03 | 25.01.2021 17:35:00 | 4.4658 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 291 | 0 | 0 | 4.4658 | 0 | 4.4658 | 1299.5565
350520 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6584839 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 13:15:25 | 25.01.2021 14:18:00 | 1.0431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7751
350521 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516985566 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 13:16:39 | 25.01.2021 14:47:00 | 1.5058 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5058 | 0 | 0 | 0 | 0
350528 | 1 | KONYA | MERAM | SDK Çıkışı | FUSE6852413 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2021 13:30:17 | 25.01.2021 13:58:00 | 0.46194 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.7268 | 0 | 0 | 0 | 0
350533 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO11048846 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2021 13:33:40 | 25.01.2021 16:57:00 | 3.3889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9444 | 342.2779
350534 | 1 | NİĞDE | BOR | Dağıtım Transformatörü | BR7111145 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2021 13:34:50 | 25.01.2021 15:16:00 | 1.6861 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.8305 | 0 | 0 | 0 | 0
350536 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6585560 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 12:32:09 | 25.01.2021 14:25:00 | 1.8808 | 0 | 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 588.6998 | 0 | 0 | 0 | 0
350537 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO7134991 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2021 13:35:37 | 25.01.2021 15:42:00 | 2.1064 | 0 | 0 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 509.7464 | 0 | 0
350559 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516900438 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 25.01.2021 13:58:25 | 25.01.2021 14:59:00 | 1.0097 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0097 | 0 | 0 | 0 | 0
350560 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR6539586 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 13:56:35 | 25.01.2021 15:36:00 | 1.6569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.6648
350561 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6945800 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2021 14:01:55 | 25.01.2021 15:11:00 | 1.1514 | 0 | 407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468.6157 | 0 | 0 | 0 | 0
350573 | 1 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO6779509 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 14:11:42 | 25.01.2021 14:19:00 | 0.12167 | 15 | 2105 | 0 | 0 | 6 | 397 | 1.8251 | 256.1153 | 0 | 0 | 0.73002 | 48.303
350574 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE7101402 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 14:21:35 | 25.01.2021 15:06:00 | 0.74028 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.7154 | 0 | 0 | 0 | 0
350578 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6962376 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 14:26:22 | 25.01.2021 15:17:00 | 0.84389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.0314
350602 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM | BR7158525 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 14:32:22 | 25.01.2021 14:46:00 | 0.22722 | 0 | 19 | 15 | 7837 | 307 | 2881 | 0 | 4.3172 | 3.4083 | 1780.7231 | 69.7565 | 654.6208
350612 | 1 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO6635084 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 14:48:50 | 25.01.2021 15:13:00 | 0.40278 | 4 | 1390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6111 | 559.8642 | 0 | 0 | 0 | 0
350618 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | OG Fideri | ISO6562269 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 14:55:34 | 25.01.2021 16:23:00 | 1.4572 | 3 | 1 | 0 | 0 | 95 | 771 | 4.3717 | 1.4572 | 0 | 0 | 138.4359 | 1123.5166
350634 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO11002219 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 15:10:12 | 25.01.2021 16:56:00 | 1.7633 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.7165 | 0 | 0 | 0 | 0
350635 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6781690 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 15:11:06 | 25.01.2021 17:11:00 | 1.9983 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9983 | 0 | 0 | 0 | 0
350642 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | SDK Çıkışı | FUSE6679788 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 15:22:45 | 25.01.2021 16:31:00 | 1.1375 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.5 | 0 | 0
350643 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515443879 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 15:26:01 | 25.01.2021 16:24:00 | 0.96639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96639
350646 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR6590346 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 15:29:51 | 25.01.2021 19:09:00 | 3.6525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 577.095
350654 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515430473 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 15:34:01 | 25.01.2021 16:45:00 | 1.1831 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1831 | 0 | 0 | 0 | 0
350657 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE7101402 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 15:35:51 | 25.01.2021 18:05:00 | 2.4858 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.7207 | 0 | 0 | 0 | 0
350658 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6680230 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 25.01.2021 15:36:36 | 25.01.2021 17:03:00 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.6
350661 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | OG Fideri | ISO6862969 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 25.01.2021 15:41:04 | 25.01.2021 16:30:00 | 0.81556 | 0 | 574 | 0 | 0 | 3 | 1609 | 0 | 468.1314 | 0 | 0 | 2.4467 | 1312.236
350680 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6858317 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 15:48:24 | 25.01.2021 17:41:00 | 1.8767 | 0 | 0 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437.2641 | 0 | 0
350681 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | AG Fideri | ISO6802497 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 16:09:47 | 25.01.2021 16:35:00 | 0.42028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.4049
350682 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6894204 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 15:02:43 | 25.01.2021 16:39:00 | 1.6047 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6047 | 0 | 0 | 0 | 0
350684 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515440285 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 16:14:05 | 25.01.2021 17:31:00 | 1.2819 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2555 | 0 | 0 | 0 | 0
350687 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6697171 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2021 16:17:26 | 25.01.2021 17:05:00 | 0.79278 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.3675 | 0 | 0 | 0 | 0
350688 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7121603 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 16:01:25 | 25.01.2021 18:54:00 | 2.8764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411.3238 | 2065.248
350689 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7154087 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 16:18:35 | 25.01.2021 17:31:00 | 1.2069 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.6915 | 0 | 0 | 0 | 0
350695 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO9008947 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.01.2021 16:00:41 | 25.01.2021 17:06:24 | 1.0953 | 0 | 723 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 791.8874 | 0 | 1.0953 | 0 | 0
350696 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Direk | ISO7152181 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.01.2021 16:24:26 | 25.01.2021 18:21:00 | 1.9428 | 0 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 922.8205 | 0 | 0 | 0 | 0
350698 | 1 | NİĞDE | BOR | Dağıtım Transformatörü | BR6905439 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2021 16:28:03 | 25.01.2021 18:21:00 | 1.8825 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.595 | 0 | 0 | 0 | 0
350702 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6598439 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 16:34:20 | 25.01.2021 19:10:00 | 2.5944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.2388
350708 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6838145 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 15:38:52 | 25.01.2021 17:21:00 | 1.7022 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258.7374 | 0 | 0 | 0 | 0
350710 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR6658997 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 16:42:28 | 25.01.2021 19:08:00 | 2.4256 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 171 | 0 | 24.2556 | 0 | 2.4256 | 0 | 414.7708
350724 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516216231 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 16:54:55 | 25.01.2021 17:36:00 | 0.68472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68472 | 0 | 0 | 0 | 0
350734 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516063197 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 17:13:04 | 25.01.2021 18:21:00 | 1.1322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1322
350737 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | ISO6934024 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 17:13:37 | 25.01.2021 18:08:00 | 0.90639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3447
350739 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7035704 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.01.2021 17:16:52 | 25.01.2021 18:14:34 | 0.96167 | 3 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.885 | 166.3689 | 0 | 0 | 0 | 0
350740 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6978068 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.01.2021 17:17:04 | 25.01.2021 17:50:13 | 0.5525 | 18 | 536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.945 | 296.14 | 0 | 0 | 0 | 0
350817 | 1 | KONYA | KARATAY | TM | BR7099076 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.01.2021 17:19:05 | 25.01.2021 17:46:00 | 0.44861 | 31 | 10682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9069 | 4792.052 | 0 | 0 | 0 | 0
350817 | 2 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6978062 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.01.2021 17:19:05 | 25.01.2021 17:49:37 | 0.50889 | 18 | 1955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.16 | 994.88 | 0 | 0 | 0 | 0
350839 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6858317 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 17:51:20 | 25.01.2021 19:06:00 | 1.2444 | 0 | 0 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.9545 | 0 | 0
350862 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515212138 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 18:11:09 | 25.01.2021 19:56:00 | 1.7475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7475
350865 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | BR6624935 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 18:15:22 | 25.01.2021 19:24:00 | 1.1439 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.9501 | 0 | 0 | 0 | 0
350881 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO7099668 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 17:31:05 | 25.01.2021 19:46:00 | 2.2486 | 12 | 724 | 0 | 0 | 4 | 401 | 26.9833 | 1627.9936 | 0 | 0 | 8.9944 | 901.6926
350888 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6704264 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 18:37:08 | 25.01.2021 19:52:00 | 1.2478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.3979
350896 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE7101402 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 18:47:54 | 25.01.2021 21:07:00 | 2.3183 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.5082 | 0 | 0 | 0 | 0
350912 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6854025 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 17:19:59 | 25.01.2021 19:14:00 | 1.9003 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.726 | 0 | 0 | 0 | 0
350921 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO7125639 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 19:16:00 | 25.01.2021 19:41:00 | 0.41667 | 0 | 0 | 5 | 0 | 90 | 951 | 0 | 0 | 2.0833 | 0 | 37.5003 | 396.2532
350923 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515235086 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 19:16:29 | 25.01.2021 21:18:00 | 2.0253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0253
350927 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6575553 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 18:58:11 | 25.01.2021 19:57:00 | 0.98028 | 0 | 775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 759.717 | 0 | 0 | 0 | 0
350928 | 1 | KONYA | BOZKIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516723956 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 19:25:27 | 25.01.2021 20:16:00 | 0.8425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8425
350929 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | BR7100524 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 19:24:54 | 25.01.2021 20:15:00 | 0.835 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.21 | 0 | 0
350936 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR6598437 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 19:44:28 | 25.01.2021 20:59:00 | 1.2422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.8999
350938 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR8817898 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 19:52:47 | 25.01.2021 20:10:00 | 0.28694 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5119 | 0 | 0 | 0 | 0
350943 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516218929 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 17:54:29 | 25.01.2021 20:09:00 | 2.2419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2419
350946 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6621140 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 20:06:46 | 25.01.2021 20:40:00 | 0.55389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1556
350949 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515408970 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 20:16:40 | 25.01.2021 22:45:00 | 2.4722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4722 | 0 | 0 | 0 | 0
350953 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR7128040 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 20:21:29 | 25.01.2021 21:08:00 | 0.77528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.4269
350960 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | BR6660720 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / KABLONUN SU ALMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 19:48:03 | 25.01.2021 20:43:00 | 0.91583 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.5529 | 0 | 0 | 0 | 0
350962 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | BR7082101 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 20:20:26 | 25.01.2021 21:07:00 | 0.77611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.5516
350966 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM | BR6721912 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 20:31:09 | 25.01.2021 22:02:41 | 1.5256 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
350966 | 2 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | BR6848032 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 20:31:09 | 25.01.2021 22:28:25 | 1.9544 | 30 | 111 | 41 | 391 | 88 | 553 | 58.6332 | 216.9428 | 80.132 | 764.186 | 171.9907 | 1080.8053
350966 | 3 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6847457 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 20:31:09 | 25.01.2021 22:33:18 | 2.0358 | 0 | 0 | 22 | 463 | 5 | 88 | 0 | 0 | 44.7883 | 942.5893 | 10.1791 | 179.153
350966 | 4 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6965693 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 20:31:09 | 25.01.2021 22:45:18 | 2.2358 | 0 | 0 | 3 | 960 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6.7075 | 2146.3968 | 0 | 4.4717
350966 | 5 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6965690 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 20:31:09 | 25.01.2021 23:42:38 | 3.1914 | 0 | 0 | 41 | 2 | 0 | 190 | 0 | 0 | 130.847 | 6.3828 | 0 | 606.3641
350972 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7011014 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 16:56:23 | 25.01.2021 21:12:00 | 4.2603 | 0 | 1 | 0 | 0 | 107 | 134 | 0 | 4.2603 | 0 | 0 | 455.85 | 570.8775
350986 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516740980 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 21:14:41 | 25.01.2021 22:10:00 | 0.92194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92194 | 0 | 0 | 0 | 0
350987 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6840084 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 25.01.2021 19:34:07 | 25.01.2021 22:31:00 | 2.9481 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 165.0914 | 0 | 17.6884
350989 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AG Fideri | ISO6562546 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 25.01.2021 21:20:06 | 25.01.2021 21:57:00 | 0.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.61
350990 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR6617342 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 21:20:57 | 25.01.2021 22:01:00 | 0.6675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.085
350993 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516774917 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 21:25:06 | 25.01.2021 21:48:00 | 0.38167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38167 | 0 | 0 | 0 | 0
350996 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516899504 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 25.01.2021 20:12:03 | 25.01.2021 21:52:00 | 1.6658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6658
350998 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7063514 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 21:28:51 | 25.01.2021 22:06:00 | 0.61917 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.2435 | 0 | 0 | 0 | 0
351000 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR7065886 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 21:31:29 | 25.01.2021 21:47:00 | 0.25861 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.5147 | 0 | 0 | 0 | 0
351009 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | LINE4894120 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 25.01.2021 21:25:38 | 25.01.2021 22:54:00 | 1.4728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8367
351010 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6936801 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KAR YAĞIŞI, BUZ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 21:44:49 | 25.01.2021 23:00:00 | 1.2531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 1052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.7387 | 1318.2191
351010 | 2 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7057039 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KAR YAĞIŞI, BUZ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 21:44:49 | 25.01.2021 23:21:00 | 1.6031 | 0 | 0 | 7 | 46 | 243 | 257 | 0 | 0 | 11.2214 | 73.7408 | 389.5436 | 411.9864
351013 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6668393 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 21:52:27 | 25.01.2021 22:44:00 | 0.85917 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.2402 | 0 | 0 | 0 | 0
351018 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6604128 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 22:07:29 | 25.01.2021 23:19:00 | 1.1919 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 1.1919 | 0 | 305.1366
351022 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | ISO6650355 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 22:40:16 | 26.01.2021 00:25:00 | 1.7456 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.4259 | 0 | 0 | 0 | 0
351025 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | BR6531434 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 22:52:19 | 25.01.2021 23:21:00 | 0.47806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.7483
351037 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6758468 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 22:58:04 | 26.01.2021 00:34:00 | 1.5989 | 20 | 939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.9778 | 1501.3577 | 0 | 0 | 0 | 0
351040 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6675725 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 25.01.2021 22:56:15 | 26.01.2021 03:00:00 | 4.0625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.6875
351046 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO7341148 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 23:07:47 | 25.01.2021 23:09:00 | 0.02028 | 0 | 0 | 11 | 0 | 62 | 402 | 0 | 0 | 0.22308 | 0 | 1.2574 | 8.1526
351046 | 2 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO6567227 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 23:07:47 | 25.01.2021 23:45:00 | 0.62028 | 0 | 0 | 18 | 794 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.165 | 492.5023 | 0.62028 | 0
351047 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | LINE10445572 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / AYIRICI BACAKLARININ ARIZALANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 21:56:27 | 25.01.2021 23:59:00 | 2.0425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0425 | 606.6225
351055 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515231288 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 23:54:24 | 26.01.2021 00:52:00 | 0.96 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0
351056 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | BR6531434 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 23:55:53 | 26.01.2021 02:14:00 | 2.3019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393.6317
351068 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6748104 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2021 00:30:48 | 26.01.2021 00:57:00 | 0.43667 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.4004 | 0 | 0 | 0 | 0
351069 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | Dağıtım Transformatörü | BR6835796 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2021 00:33:18 | 26.01.2021 01:17:00 | 0.72833 | 0 | 0 | 0 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.8341 | 0 | 0
351071 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6662949 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2021 00:46:06 | 26.01.2021 00:50:09 | 0.0675 | 0 | 631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.5925 | 0 | 0 | 0 | 0
351073 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Dağıtım Transformatörü | ISO7131415 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2021 00:50:32 | 26.01.2021 05:46:00 | 4.9244 | 13 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.0177 | 797.7593 | 0 | 0 | 0 | 0
351076 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7100359 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 00:53:53 | 26.01.2021 01:51:00 | 0.95194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8466 | 210.3787
351080 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | BR6591118 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2021 01:00:02 | 26.01.2021 01:56:00 | 0.93278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.2274
351081 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6597565 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2021 01:00:04 | 26.01.2021 01:29:00 | 0.48222 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.888 | 0 | 0 | 0 | 0
351082 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6752409 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2021 01:00:28 | 26.01.2021 01:56:00 | 0.92556 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462.78 | 0 | 0 | 0 | 0
351083 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | DM | ISO6850881 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2021 01:00:27 | 26.01.2021 02:05:00 | 1.0758 | 12 | 1209 | 0 | 2 | 0 | 3 | 12.91 | 1300.6785 | 0 | 2.1517 | 0 | 3.2275
351084 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO8689162 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2021 01:03:01 | 26.01.2021 01:29:00 | 0.43306 | 19 | 4167 | 10 | 1925 | 31 | 3521 | 8.2281 | 1804.561 | 4.3306 | 833.6405 | 13.4249 | 1524.8043
351087 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | ISO6824658 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 01:30:52 | 26.01.2021 05:36:00 | 4.0856 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396.2993 | 0 | 0 | 0 | 0
351088 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7011937 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2021 01:32:46 | 26.01.2021 01:35:52 | 0.05167 | 2 | 2596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10334 | 134.1353 | 0 | 0 | 0 | 0
351089 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6997055 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2021 01:30:00 | 26.01.2021 02:28:00 | 0.96667 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.9004 | 0 | 0 | 0 | 0
351092 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6615956 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2021 01:40:00 | 26.01.2021 02:23:00 | 0.71667 | 0 | 0 | 4 | 566 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.8667 | 405.6352 | 0 | 1.4333
351093 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | DM | ISO6850884 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2021 02:00:14 | 26.01.2021 02:58:00 | 0.96278 | 18 | 968 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17.33 | 931.971 | 0 | 0 | 0 | 3.8511
351094 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR6572688 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2021 02:00:58 | 26.01.2021 03:16:00 | 1.2506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333.8995
351095 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6993434 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2021 02:02:14 | 26.01.2021 02:29:00 | 0.44611 | 0 | 1062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473.7688 | 0 | 0 | 0 | 0
351096 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | BR6980640 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2021 02:02:48 | 26.01.2021 02:56:00 | 0.88667 | 0 | 0 | 0 | 851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 754.5562 | 0 | 0
351100 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR7129530 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2021 02:16:54 | 26.01.2021 03:12:00 | 0.91833 | 0 | 505 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 463.7566 | 0 | 0 | 0 | 33.9782
351103 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Fideri | BR7149407 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2021 02:30:05 | 26.01.2021 03:20:00 | 0.83194 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.2534 | 0 | 0
351105 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | BR6843806 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2021 03:00:00 | 26.01.2021 04:00:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164
351106 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | DM | ISO6850890 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2021 02:58:45 | 26.01.2021 04:00:00 | 1.0208 | 28 | 3922 | 0 | 2 | 0 | 20 | 28.5832 | 4003.6953 | 0 | 2.0417 | 0 | 20.4166
351107 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6577964 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2021 03:00:03 | 26.01.2021 03:43:00 | 0.71583 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.522 | 0 | 0 | 0 | 0
351108 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6741480 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 03:25:19 | 26.01.2021 03:53:00 | 0.46139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.9653
351110 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | DM | ISO6850887 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2021 04:04:53 | 26.01.2021 04:57:00 | 0.86861 | 26 | 2055 | 0 | 1 | 18 | 236 | 22.5839 | 1784.9935 | 0 | 0.86861 | 15.635 | 204.992
351119 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | DM | ISO6578615 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HÜCRE PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 05:13:17 | 26.01.2021 08:45:00 | 3.5286 | 0 | 0 | 19 | 517 | 18 | 1089 | 0 | 0 | 67.0436 | 1824.2914 | 63.515 | 3842.6563
351124 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO6790912 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 07:11:42 | 26.01.2021 09:18:00 | 2.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.47
351125 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6621144 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 07:35:59 | 26.01.2021 09:18:00 | 1.7003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.8263
351126 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6604130 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 07:42:28 | 26.01.2021 10:36:00 | 2.8922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.9343
351128 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6550885 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2021 08:01:57 | 26.01.2021 13:16:50 | 5.2481 | 0 | 0 | 1 | 799 | 7 | 1027 | 0 | 0 | 5.2481 | 4193.1999 | 36.7364 | 5389.7576
351128 | 2 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6945892 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2021 08:01:57 | 26.01.2021 17:42:00 | 9.6675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.335 | 5558.8125
351129 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6550877 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2021 08:03:04 | 26.01.2021 13:16:59 | 5.2319 | 0 | 0 | 18 | 2673 | 6 | 1041 | 0 | 0 | 94.1749 | 13984.9756 | 31.3916 | 5446.4495
351130 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6550871 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2021 08:03:46 | 26.01.2021 13:17:08 | 5.2228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.4556 | 6779.1684
351133 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | AG Fideri | BR6879735 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2021 08:07:52 | 26.01.2021 09:56:00 | 1.8022 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337.0151 | 0 | 0 | 0 | 0
351140 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517047209 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / ABONE KABLOSU ÇALINMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.01.2021 08:29:48 | 26.01.2021 08:54:00 | 0.40333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40333 | 0 | 0 | 0 | 0
351141 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO9990392 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 08:30:30 | 26.01.2021 10:02:00 | 1.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.775 | 274.5
351143 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6700462 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 08:34:34 | 26.01.2021 10:22:00 | 1.7906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.4602
351153 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6750546 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2021 09:00:00 | 26.01.2021 10:00:00 | 1 | 120 | 975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 975 | 0 | 0 | 0 | 0
351154 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO7058776 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2021 09:00:09 | 26.01.2021 11:06:00 | 2.0975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.8525
351155 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6678026 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2021 09:00:18 | 26.01.2021 16:53:00 | 7.8783 | 2 | 685 | 0 | 0 | 5 | 215 | 15.7567 | 5396.656 | 0 | 0 | 39.3916 | 1693.841
351156 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO11377818 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2021 09:00:41 | 26.01.2021 17:00:00 | 7.9886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9772 | 6039.3892
351157 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR11052905 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2021 09:01:02 | 26.01.2021 09:28:29 | 0.4575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8225
351158 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6785818 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2021 09:01:11 | 26.01.2021 12:57:00 | 3.9303 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365.516 | 0 | 0 | 0 | 0
351160 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6608360 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2021 09:01:32 | 26.01.2021 09:36:04 | 0.57556 | 1 | 1579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57556 | 908.8092 | 0 | 0 | 0 | 0
351160 | 2 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO8374007 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2021 09:01:32 | 26.01.2021 14:11:00 | 5.1578 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 871.6648 | 0 | 0 | 0 | 0
351161 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7067982 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2021 09:01:57 | 26.01.2021 12:19:00 | 3.2842 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 890.0101 | 0 | 0 | 0 | 0
351162 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO10290673 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2021 09:02:28 | 26.01.2021 14:50:00 | 5.7922 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1002.0541 | 0 | 0 | 0 | 0
351166 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6586619 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2021 09:03:52 | 26.01.2021 09:57:00 | 0.88556 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.5344 | 0 | 0 | 0 | 0
351168 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6737189 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2021 09:05:03 | 26.01.2021 09:40:34 | 0.59194 | 3 | 911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7758 | 539.2573 | 0 | 0 | 0 | 0
351168 | 2 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6737189 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2021 09:05:03 | 26.01.2021 12:10:00 | 3.0825 | 1 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0825 | 483.9525 | 0 | 0 | 0 | 0
351172 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515620315 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 09:07:25 | 26.01.2021 10:58:00 | 1.8431 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8431 | 0 | 0 | 0 | 0
351174 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | LINE4895132 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / AŞIRI YÜKTEN KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 08:32:18 | 26.01.2021 09:10:22 | 0.63444 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6133 | 0 | 0 | 0 | 0
351180 | 1 | KONYA | KARATAY | DM | ISO6532594 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BİNA BAKIM MÜDÜRLÜĞÜ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2021 09:15:29 | 26.01.2021 10:01:00 | 0.75861 | 318 | 1582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.238 | 1200.121 | 0 | 0 | 0 | 0
351181 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR11012341 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.01.2021 09:16:00 | 26.01.2021 09:27:00 | 0.18333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7666
351186 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6795154 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 09:25:48 | 26.01.2021 10:02:00 | 0.60333 | 8 | 1502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8266 | 906.2017 | 0 | 0 | 0 | 0
351189 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6769931 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2021 09:29:59 | 26.01.2021 12:37:00 | 3.1169 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.4557 | 0 | 0 | 0 | 0
351193 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6769930 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2021 09:30:35 | 26.01.2021 12:40:00 | 3.1569 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325.1648 | 0 | 0 | 0 | 0
351194 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | ISO7109872 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2021 09:33:46 | 26.01.2021 13:23:00 | 3.8206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301.8242
351196 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | BR8420599 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2021 09:34:28 | 26.01.2021 11:13:00 | 1.6422 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.7641 | 0 | 0 | 0 | 0
351207 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | BR6557234 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 09:47:20 | 26.01.2021 10:06:00 | 0.31111 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8667 | 0 | 0 | 0 | 0
351213 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | OG Fideri | ISO6857522 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 09:53:17 | 26.01.2021 11:29:00 | 1.5953 | 0 | 0 | 5 | 36 | 8 | 596 | 0 | 0 | 7.9764 | 57.4301 | 12.7622 | 950.7869
351214 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | OG Fideri | ISO11216853 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2021 09:53:33 | 26.01.2021 13:00:00 | 3.1075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 773.7675
351216 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6685883 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2021 09:55:28 | 26.01.2021 15:02:00 | 5.1089 | 0 | 492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2513.5739 | 0 | 0 | 0 | 0
351217 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6685889 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2021 09:56:13 | 26.01.2021 15:03:00 | 5.1131 | 0 | 587 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3001.3662 | 0 | 0 | 0 | 10.2261
351220 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | OG Fideri | ISO6892776 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2021 09:58:30 | 26.01.2021 11:58:00 | 1.9917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 371 | 0 | 1.9917 | 0 | 0 | 9.9583 | 738.9096
351221 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO7112800 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2021 10:00:00 | 26.01.2021 11:11:00 | 1.1833 | 0 | 0 | 12 | 0 | 18 | 516 | 0 | 0 | 14.2 | 0 | 21.2999 | 610.5983
351222 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO6696059 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2021 10:00:36 | 26.01.2021 10:33:00 | 0.54 | 1 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 61.56 | 0 | 0 | 0 | 0
351222 | 2 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | BR10951252 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2021 10:00:36 | 26.01.2021 13:51:34 | 3.8494 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.3438 | 0 | 0 | 0 | 0
351223 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO10944991 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2021 10:00:31 | 26.01.2021 16:03:00 | 6.0414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.2483 | 773.2979
351228 | 1 | NİĞDE | BOR | Dağıtım Transformatörü | BR6834287 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2021 10:01:08 | 26.01.2021 11:49:00 | 1.7978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321.8026
351229 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR7155993 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 10:01:12 | 26.01.2021 12:16:00 | 2.2467 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.0602 | 0 | 0 | 0 | 0
351232 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6912040 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2021 10:00:00 | 26.01.2021 10:49:00 | 0.81667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7001 | 313.6013
351233 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | DM | ISO6529737 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2021 10:03:10 | 26.01.2021 10:39:13 | 0.60083 | 8 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8066 | 47.4656 | 0 | 0 | 0 | 0
351234 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | AG Fideri | BR6785420 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2021 10:03:26 | 26.01.2021 10:55:00 | 0.85944 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.4098 | 0 | 0
351235 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO7122802 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2021 10:00:00 | 26.01.2021 10:48:00 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 359.2
351236 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6613196 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2021 10:03:57 | 26.01.2021 12:09:00 | 2.0842 | 18 | 65 | 0 | 0 | 77 | 1775 | 37.5151 | 135.471 | 0 | 0 | 160.4811 | 3699.4017
351240 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6767866 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2021 10:04:55 | 26.01.2021 11:46:00 | 1.6847 | 0 | 419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 705.8977 | 0 | 0 | 0 | 0
351244 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6767878 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2021 10:05:23 | 26.01.2021 11:47:00 | 1.6936 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.6035 | 0 | 0 | 0 | 0
351248 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515453556 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 10:07:05 | 26.01.2021 11:11:00 | 1.0653 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0653 | 0 | 0 | 0 | 0
351250 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | BR6558198 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2021 10:08:10 | 26.01.2021 16:19:44 | 6.1928 | 300 | 3715 | 0 | 1 | 23 | 0 | 1857.834 | 23006.1777 | 0 | 6.1928 | 142.4339 | 0
351252 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535139635 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 10:08:57 | 26.01.2021 10:51:00 | 0.70083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70083 | 0 | 0 | 0 | 0
351254 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR6695474 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2021 10:10:46 | 26.01.2021 11:52:00 | 1.6872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.898
351260 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE7126704 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 10:19:23 | 26.01.2021 11:13:00 | 0.89361 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.553 | 0 | 0 | 0 | 0
351262 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6532594 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 10:23:01 | 26.01.2021 11:30:00 | 1.1164 | 318 | 1582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355.012 | 1766.129 | 0 | 0 | 0 | 0
351266 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515683119 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 10:25:28 | 26.01.2021 11:18:00 | 0.87556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87556 | 0 | 0 | 0 | 0
351269 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6982652 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 10:27:13 | 26.01.2021 10:42:00 | 0.24639 | 1 | 3214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24639 | 791.8975 | 0 | 0 | 0 | 0
351292 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6604128 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2021 10:40:33 | 26.01.2021 14:01:00 | 3.3408 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 3.3408 | 0 | 855.2525
351300 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516783506 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 10:51:23 | 26.01.2021 11:14:00 | 0.37694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37694 | 0 | 0 | 0 | 0
351306 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6528236 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2021 11:00:00 | 26.01.2021 15:46:00 | 4.7667 | 0 | 0 | 7 | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3667 | 1596.8345 | 0 | 0
351307 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6707762 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.01.2021 11:02:29 | 26.01.2021 11:42:00 | 0.65861 | 0 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.876 | 0 | 0 | 0 | 0
351309 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517032964 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 11:02:46 | 26.01.2021 12:17:00 | 1.2372 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2372 | 0 | 0 | 0 | 0
351313 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR9575686 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 11:05:53 | 26.01.2021 11:51:00 | 0.75194 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.4578 | 0 | 0 | 0 | 0
351324 | 1 | KONYA | BOZKIR | Dağıtım Transformatörü | ISO6585539 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2021 11:11:56 | 26.01.2021 13:01:00 | 1.8178 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.8315 | 0 | 0 | 0 | 0
351349 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO7120600 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 11:30:11 | 26.01.2021 11:58:00 | 0.46361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0269
351351 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO9380583 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2021 11:31:05 | 26.01.2021 11:56:00 | 0.41528 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4418 | 0 | 0 | 0 | 0
351352 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR7115822 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2021 11:32:04 | 26.01.2021 13:18:00 | 1.7656 | 0 | 759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1340.06 | 0 | 0 | 0 | 0
351362 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7151860 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 11:49:03 | 26.01.2021 12:15:00 | 0.4325 | 231 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.9075 | 34.6 | 0 | 0 | 0 | 0
351374 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515930825 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 12:08:54 | 26.01.2021 14:50:00 | 2.685 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.685 | 0 | 0 | 0 | 0
351378 | 1 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO6635084 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.01.2021 12:13:03 | 26.01.2021 12:48:00 | 0.5825 | 4 | 1392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.33 | 810.84 | 0 | 0 | 0 | 0
351383 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6737189 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2021 12:13:43 | 26.01.2021 12:49:00 | 0.58806 | 3 | 911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7642 | 535.7227 | 0 | 0 | 0 | 0
351394 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515910776 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 12:18:05 | 26.01.2021 14:25:00 | 2.1153 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1153 | 0 | 0 | 0 | 0
351398 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR7084542 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 11:57:50 | 26.01.2021 12:26:00 | 0.46944 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5722 | 0 | 0 | 0 | 0
351408 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515196381 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 12:23:51 | 26.01.2021 14:17:00 | 1.8858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8858
351409 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO11018200 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 12:28:23 | 26.01.2021 13:48:00 | 1.3269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352.966
351419 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | SDK Çıkışı | ISO6970080 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 12:39:42 | 26.01.2021 12:54:00 | 0.23833 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.236 | 0 | 0 | 0 | 0
351429 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | BR6740921 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 12:53:03 | 26.01.2021 13:04:00 | 0.1825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8625
351434 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR10716681 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2021 13:00:25 | 26.01.2021 14:03:00 | 1.0431 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.617 | 0 | 0 | 0 | 0
351437 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR7109431 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 13:03:24 | 26.01.2021 13:29:00 | 0.42667 | 0 | 728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310.6158 | 0 | 0 | 0 | 0
351438 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO6612752 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2021 13:05:15 | 26.01.2021 14:19:00 | 1.2292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.3542
351442 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516069548 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 13:10:20 | 26.01.2021 15:05:00 | 1.9111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9111
351443 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | BR6531915 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.01.2021 13:11:03 | 26.01.2021 13:30:00 | 0.31583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.9011
351454 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Direk | ISO7152181 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.01.2021 13:21:07 | 26.01.2021 14:03:00 | 0.69806 | 0 | 476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332.2766 | 0 | 0 | 0 | 0
351456 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | AG Direk | ISO7034432 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / YENİ ABONE BAĞLANTISI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 13:22:04 | 26.01.2021 13:51:00 | 0.48222 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.562 | 0 | 0
351458 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO6752014 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 13:19:04 | 26.01.2021 14:59:00 | 1.6656 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 1369 | 0 | 0 | 1.6656 | 9.9934 | 4.9967 | 2280.1516
351462 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | BR6915516 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2021 13:31:46 | 26.01.2021 14:24:00 | 0.87056 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.6448 | 0 | 0
351465 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | SDK Çıkışı | ISO6798481 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 13:35:38 | 26.01.2021 14:20:00 | 0.73944 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.3455 | 0 | 0 | 0 | 0
351469 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6608360 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2021 13:44:13 | 26.01.2021 14:11:00 | 0.44639 | 1 | 1579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44639 | 704.8498 | 0 | 0 | 0 | 0
351470 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO11310721 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 13:44:24 | 26.01.2021 13:48:00 | 0.06 | 0 | 0 | 187 | 257 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.22 | 15.42 | 0.42 | 0
351477 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | ISO6531913 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 13:52:29 | 26.01.2021 15:09:00 | 1.2753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.5337
351481 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6615562 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 13:58:26 | 26.01.2021 14:18:00 | 0.32611 | 12 | 3 | 0 | 0 | 83 | 5 | 3.9133 | 0.97833 | 0 | 0 | 27.0671 | 1.6305
351482 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6771915 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2021 13:59:19 | 26.01.2021 15:44:00 | 1.7447 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.8118 | 0 | 0 | 0 | 0
351483 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | OG Fideri | ISO11064437 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 13:51:01 | 26.01.2021 15:44:00 | 1.8831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7661 | 16.9475
351484 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6603299 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 13:59:12 | 26.01.2021 14:44:00 | 0.74667 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.9874 | 0 | 0 | 0 | 0
351485 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6537783 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2021 14:00:15 | 26.01.2021 16:00:00 | 1.9958 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423.116 | 0 | 0 | 0 | 0
351486 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6730100 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2021 14:02:06 | 26.01.2021 15:24:00 | 1.365 | 0 | 788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1075.62 | 0 | 0 | 0 | 0
351487 | 1 | NİĞDE | BOR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517401575 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 14:02:34 | 26.01.2021 14:59:00 | 0.94056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94056
351506 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6936384 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2021 14:29:17 | 26.01.2021 16:28:00 | 1.9786 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.6791 | 0 | 0 | 0 | 0
351508 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO8588078 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2021 14:30:11 | 26.01.2021 17:42:00 | 3.1969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1521.7434
351509 | 1 | KONYA | MERAM | SDK Çıkışı | FUSE7101402 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 12:44:32 | 26.01.2021 15:46:00 | 3.0244 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.3442 | 0 | 0 | 0 | 0
351510 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | BR6600009 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 14:32:56 | 26.01.2021 16:03:00 | 1.5011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.6543
351511 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516237738 | AG-DİREKTEN-ŞALTER ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 14:34:33 | 26.01.2021 15:36:00 | 1.0242 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0242 | 0 | 0 | 0 | 0
351516 | 1 | KONYA | KADINHANI | Dağıtım Transformatörü | ISO6966775 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / GERİLİM YÜKSEK-TRAFO KADEME AYARI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 14:39:04 | 26.01.2021 15:06:00 | 0.44889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.5338
351518 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6532594 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2021 15:02:21 | 26.01.2021 15:57:00 | 0.91083 | 318 | 1582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.6439 | 1440.9331 | 0 | 0 | 0 | 0
351520 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6761554 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 14:41:05 | 26.01.2021 15:36:00 | 0.91528 | 0 | 519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475.0303 | 0 | 0 | 0 | 0
351529 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO11310721 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 14:01:22 | 26.01.2021 15:36:00 | 1.5772 | 0 | 0 | 187 | 257 | 7 | 0 | 0 | 0 | 294.9401 | 405.3455 | 11.0405 | 0
351531 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6750546 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2021 15:03:24 | 26.01.2021 15:59:00 | 0.92667 | 120 | 975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.2004 | 903.5032 | 0 | 0 | 0 | 0
351536 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Direk | BR6836390 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 15:22:31 | 26.01.2021 16:18:00 | 0.92472 | 0 | 0 | 0 | 305 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 282.0396 | 0 | 0.92472
351544 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO10773075 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 15:29:45 | 26.01.2021 15:57:00 | 0.45417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.526
351556 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6674277 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 16:01:39 | 26.01.2021 18:05:00 | 2.0558 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.5074 | 0 | 0 | 0 | 0
351561 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6544266 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 16:13:07 | 26.01.2021 16:37:00 | 0.39806 | 3 | 3569 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1.1942 | 1420.6761 | 0 | 0.39806 | 0 | 1.1942
351571 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Direk | ISO6894523 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 16:19:10 | 26.01.2021 17:22:00 | 1.0472 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.9193 | 0 | 0 | 0 | 0
351582 | 1 | NİĞDE | BOR | Dağıtım Transformatörü | BR6607781 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2021 16:41:59 | 26.01.2021 18:12:00 | 1.5003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 676.6263
351585 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516981312 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 15:58:16 | 26.01.2021 16:58:00 | 0.99556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99556
351592 | 1 | KONYA | TAŞKENT | AG Fideri | ISO6617472 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 16:54:39 | 26.01.2021 17:49:00 | 0.90583 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7758 | 0 | 0 | 0 | 0
351595 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6835737 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 16:55:43 | 26.01.2021 18:58:00 | 2.0381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.7127
351632 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO6985525 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 17:07:07 | 26.01.2021 17:52:00 | 0.74806 | 4 | 448 | 0 | 0 | 8 | 3943 | 2.9922 | 335.1309 | 0 | 0 | 5.9845 | 2949.6006
351635 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO11096562 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / AG-OG BUŞİNG ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.01.2021 17:17:03 | 26.01.2021 19:17:00 | 1.9992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 533.7784
351645 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515616297 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 17:30:14 | 26.01.2021 18:32:00 | 1.0294 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0294 | 0 | 0 | 0 | 0
351660 | 1 | KONYA | YUNAK | Dağıtım Transformatörü | ISO11115857 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 18:03:56 | 26.01.2021 18:16:00 | 0.20111 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.5798 | 0 | 0 | 0 | 0
351667 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO10534076 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 18:12:07 | 26.01.2021 19:04:00 | 0.86472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.053 | 39.7771
351673 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6793526 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 18:26:39 | 26.01.2021 19:13:00 | 0.7725 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.62 | 0 | 0
351679 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | BR6916629 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / YANMASI (ISI, YÜK) | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.01.2021 18:16:26 | 26.01.2021 21:24:00 | 3.1261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 894.0675
351681 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517294032 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.01.2021 18:43:18 | 26.01.2021 20:25:00 | 1.695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.695
351684 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | AG Fideri | BR6660814 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 18:44:14 | 26.01.2021 19:34:00 | 0.82944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.1683
351688 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6648772 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-TRAFO ÜSTÜ SİGORTA ATMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.01.2021 18:51:08 | 26.01.2021 21:44:00 | 2.8811 | 63 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.5099 | 63.3844 | 0 | 0 | 0 | 0
351690 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6621144 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 18:54:02 | 26.01.2021 19:57:00 | 1.0494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.6474
351697 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO6727466 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 19:15:55 | 26.01.2021 20:29:00 | 1.2181 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.1518 | 0 | 0
351705 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7053203 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 18:47:32 | 26.01.2021 20:05:00 | 1.2911 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.3911 | 0 | 0 | 0 | 0
351707 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517286372 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 19:35:23 | 26.01.2021 20:26:00 | 0.84361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84361 | 0 | 0 | 0 | 0
351709 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515468302 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 19:42:51 | 26.01.2021 20:10:00 | 0.4525 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4525 | 0 | 0 | 0 | 0
351710 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | LINE11094302 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.01.2021 17:44:48 | 26.01.2021 20:55:00 | 3.17 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.25 | 0 | 0 | 0 | 0
351714 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516884769 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 20:19:24 | 26.01.2021 21:03:00 | 0.72667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72667 | 0 | 0 | 0 | 0
351720 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6732345 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 19:37:00 | 26.01.2021 20:39:00 | 1.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5
351739 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6530656 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 20:32:50 | 26.01.2021 21:02:00 | 0.48611 | 17 | 6768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2639 | 3289.9925 | 0 | 0 | 0 | 0
351744 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | LINE9950070 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 19:05:21 | 26.01.2021 19:35:00 | 0.49417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.1677
351749 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6800690 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 21:07:02 | 26.01.2021 22:14:00 | 1.1161 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2491 | 0 | 0 | 0 | 1.1161 | 4.4644 | 2780.23
351758 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515230651 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 21:36:55 | 26.01.2021 22:15:00 | 0.63472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63472 | 0 | 0 | 0 | 0
351767 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516267147 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.01.2021 20:34:30 | 26.01.2021 22:38:00 | 2.0583 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.7499 | 0 | 0 | 0 | 0
351768 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Direk | BR7015197 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 21:09:19 | 26.01.2021 22:42:00 | 1.5447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 661.1402
351770 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517263964 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 22:20:05 | 26.01.2021 23:05:00 | 0.74861 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74861 | 0 | 0
351775 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6756890 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 22:40:31 | 26.01.2021 23:50:00 | 1.1581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4225 | 8.1064
351776 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | AG Fideri | BR6660814 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 22:41:25 | 26.01.2021 23:28:00 | 0.77639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.3779
351778 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6758548 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / YANMASI (ISI, YÜK) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 22:29:33 | 26.01.2021 23:11:00 | 0.69083 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.8122 | 0 | 0 | 0 | 0
351783 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6621144 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 23:10:18 | 27.01.2021 00:12:00 | 1.0283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.663
351785 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516880288 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 23:19:03 | 27.01.2021 00:08:00 | 0.81583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81583 | 0 | 0 | 0 | 0
351787 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO8815180 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 23:29:04 | 27.01.2021 01:07:00 | 1.6322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.0699
351795 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6912956 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2021 00:03:03 | 27.01.2021 00:33:00 | 0.49917 | 0 | 702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.4173 | 0 | 0 | 0 | 0
351799 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | AG Fideri | BR7159601 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / AŞIRI YÜKTEN KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 00:20:20 | 27.01.2021 02:02:00 | 1.6944 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333.8047 | 0 | 0 | 0 | 0
351801 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR6724348 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.01.2021 00:30:00 | 27.01.2021 02:12:00 | 1.7 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341.7 | 0 | 0 | 0 | 0
351802 | 1 | KONYA | ÇELTİK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516873735 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2021 00:33:21 | 27.01.2021 02:19:00 | 1.7608 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7608 | 0 | 0 | 0 | 0
351804 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517306231 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 00:49:04 | 27.01.2021 01:18:00 | 0.48222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48222 | 0 | 0 | 0 | 0
351806 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | DM | ISO6718256 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.01.2021 01:00:40 | 27.01.2021 02:09:00 | 1.1389 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
351807 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | BR7080303 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.01.2021 01:00:40 | 27.01.2021 01:28:00 | 0.45556 | 0 | 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.8131 | 0 | 0 | 0 | 0
351808 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO7010429 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.01.2021 01:01:49 | 27.01.2021 02:54:00 | 1.8697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.4015 | 1252.7124
351810 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | BR6656777 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.01.2021 01:02:26 | 27.01.2021 01:55:00 | 0.87611 | 0 | 494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432.7983 | 0 | 0 | 0 | 0
351813 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6978672 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.01.2021 01:30:05 | 27.01.2021 01:57:00 | 0.44861 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.8151 | 0 | 0 | 0 | 0
351814 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6996024 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.01.2021 01:30:23 | 27.01.2021 01:37:20 | 0.11583 | 2 | 2596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23166 | 300.6947 | 0 | 0 | 0 | 0
351819 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO7655461 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.01.2021 02:00:12 | 27.01.2021 02:52:00 | 0.86333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310.7988
351821 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | DM | ISO6718251 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.01.2021 02:07:48 | 27.01.2021 03:13:00 | 1.0867 | 1 | 964 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0867 | 1047.5499 | 0 | 0 | 0 | 1.0867
351825 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6838116 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.01.2021 02:15:05 | 27.01.2021 03:13:00 | 0.96528 | 0 | 1411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1362.0101 | 0 | 0 | 0 | 0
351837 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM | BR7153800 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2021 02:26:31 | 27.01.2021 02:41:00 | 0.24139 | 0 | 0 | 10 | 5 | 128 | 13161 | 0 | 0 | 2.4139 | 1.2069 | 30.8979 | 3176.9338
351875 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6981009 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.01.2021 02:30:01 | 27.01.2021 02:58:00 | 0.46639 | 0 | 481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.3336 | 0 | 0 | 0 | 0
351880 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | DM | ISO6718259 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.01.2021 03:00:31 | 27.01.2021 03:58:00 | 0.95806 | 5 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.7903 | 12.4548 | 0 | 0 | 0.95806 | 0.95806
351891 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO8395488 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE- SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2021 03:09:15 | 27.01.2021 04:54:00 | 1.7458 | 207 | 10 | 0 | 0 | 201 | 3 | 361.3868 | 17.4583 | 0 | 0 | 350.9118 | 5.2375
351901 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6888777 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 01:58:29 | 27.01.2021 04:40:00 | 2.6919 | 0 | 1 | 15 | 3185 | 0 | 6 | 0 | 2.6919 | 40.3791 | 8573.8289 | 0 | 16.1516
351917 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6959815 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 03:50:16 | 27.01.2021 06:20:00 | 2.4956 | 25 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.389 | 1008.2062 | 0 | 0 | 0 | 0
351925 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6571387 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 04:26:19 | 27.01.2021 06:03:00 | 1.6114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.5326
351927 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6552560 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 04:37:38 | 27.01.2021 10:26:00 | 5.8061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.255 | 5347.4273
351935 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO10912963 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 04:46:54 | 27.01.2021 09:35:00 | 4.8017 | 13 | 743 | 18 | 3887 | 59 | 3036 | 62.4217 | 3567.6408 | 86.4301 | 18664.0913 | 283.2985 | 14577.8701
351935 | 2 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO10716439 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 04:46:54 | 27.01.2021 14:25:00 | 9.635 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
351943 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO11149171 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 04:57:32 | 27.01.2021 10:22:00 | 5.4078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465.0691
351947 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | OG Fideri | ISO6626700 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 05:49:59 | 27.01.2021 06:03:00 | 0.21694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6033 | 294.1706
351948 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AG Fideri | ISO6644779 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 05:36:57 | 27.01.2021 07:28:00 | 1.8508 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 66.6299 | 0 | 5.5525
351949 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | AG Fideri | BR6837093 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2021 05:43:51 | 27.01.2021 05:59:00 | 0.2525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.6125
351952 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO7013032 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 05:59:00 | 27.01.2021 07:13:00 | 1.2333 | 3 | 3817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 4707.6206 | 0 | 0 | 0 | 0
351957 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516197295 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 06:31:26 | 27.01.2021 09:15:00 | 2.7261 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7261 | 0 | 0 | 0 | 0
351958 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515516635 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 06:37:55 | 27.01.2021 11:17:00 | 4.6514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6514
351962 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6583063 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 06:18:55 | 27.01.2021 07:36:00 | 1.2847 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.7985 | 0 | 0 | 0 | 0
351963 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | ISO6837569 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2021 07:00:52 | 27.01.2021 09:13:00 | 2.2022 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.2799 | 0 | 0
351964 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AG Fideri | ISO6589990 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 07:01:32 | 27.01.2021 07:40:00 | 0.64111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0033
351965 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6798154 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 04:28:57 | 27.01.2021 07:45:00 | 3.2675 | 0 | 0 | 12 | 50 | 6 | 785 | 0 | 0 | 39.21 | 163.375 | 19.605 | 2564.9875
351968 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | BR6911777 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 07:04:37 | 27.01.2021 07:58:00 | 0.88972 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
351971 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6882378 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 06:48:59 | 27.01.2021 08:18:00 | 1.4836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.5739 | 3054.753
351984 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO9222418 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / DİREK TEMELİNİN ÇÜRÜMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2021 07:08:47 | 27.01.2021 16:35:15 | 9.4411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1340.6376 | 6778.717
351985 | 1 | KONYA | DERBENT | OG Fideri | ISO6545508 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 07:26:00 | 27.01.2021 07:59:26 | 0.55722 | 10 | 320 | 1 | 2 | 22 | 1060 | 5.5722 | 178.3104 | 0.55722 | 1.1144 | 12.2588 | 590.6532
351986 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | OG Fideri | ISO6862969 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2021 07:32:11 | 27.01.2021 13:42:00 | 6.1636 | 0 | 574 | 0 | 0 | 3 | 1609 | 0 | 3537.9121 | 0 | 0 | 18.4908 | 9917.2485
351988 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO7067391 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 07:36:24 | 27.01.2021 08:08:00 | 0.52667 | 11 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7934 | 25.2802 | 0 | 0 | 0 | 0
351993 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR8658911 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 07:37:57 | 27.01.2021 09:18:00 | 1.6675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.08
351994 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | ISO8655841 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 07:39:24 | 27.01.2021 09:16:00 | 1.61 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 56.35 | 0 | 3.22
351995 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR7026758 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 07:39:33 | 27.01.2021 08:48:00 | 1.1408 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.6453 | 0 | 0 | 0 | 0
351996 | 1 | KONYA | TAŞKENT | AG Fideri | BR6618174 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 07:42:46 | 27.01.2021 08:57:00 | 1.2372 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.5974 | 0 | 0 | 0 | 0
351997 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO11059823 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2021 07:46:01 | 27.01.2021 08:14:00 | 0.46639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.9386
352004 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7154087 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 07:56:13 | 27.01.2021 09:54:00 | 1.9631 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.4485 | 0 | 0 | 0 | 0
352006 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517014051 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 07:56:11 | 27.01.2021 08:54:00 | 0.96361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96361 | 0 | 0 | 0 | 0
352010 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO7124510 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BAĞLANTI İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2021 07:20:02 | 27.01.2021 08:56:00 | 1.5994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254.311 | 1425.101
352013 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | ISO6666032 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2021 07:59:07 | 27.01.2021 08:50:00 | 0.84806 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.986 | 0 | 0
352019 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | OG Fideri | ISO6945892 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.01.2021 08:01:36 | 27.01.2021 09:53:00 | 1.8567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7133 | 1067.5853
352021 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | OG Fideri | ISO10559878 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 03:48:40 | 27.01.2021 08:00:00 | 4.1889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3778 | 142.4223
352023 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6936990 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2021 08:02:59 | 27.01.2021 10:59:00 | 2.9336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.8091 | 363.7676
352028 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6686892 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 08:06:32 | 27.01.2021 09:19:00 | 1.2078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.8435 | 26.5712
352033 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM | BR6750458 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 09:29:43 | 27.01.2021 16:01:00 | 6.5214 | 201 | 4348 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1310.7994 | 28355.0037 | 0 | 0 | 6.5214 | 0
352035 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515792417 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 08:11:38 | 27.01.2021 08:59:00 | 0.78944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78944 | 0 | 0 | 0 | 0
352036 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7119758 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2021 08:12:54 | 27.01.2021 11:28:00 | 3.2517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.755 | 2204.6323
352052 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR6934161 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 08:23:22 | 27.01.2021 09:33:00 | 1.1606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.625
352053 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | BR6826435 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 08:23:31 | 27.01.2021 11:30:00 | 3.1081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351.2108
352067 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO11095326 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2021 07:23:26 | 27.01.2021 10:21:30 | 2.9678 | 39 | 212 | 0 | 0 | 36 | 158 | 115.7434 | 629.1694 | 0 | 0 | 106.8401 | 468.9092
352068 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6667547 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2021 07:56:46 | 27.01.2021 10:01:00 | 2.0706 | 6 | 715 | 0 | 0 | 5 | 1480 | 12.4234 | 1480.4504 | 0 | 0 | 10.3528 | 3064.4288
352072 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | ISO6757519 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 07:46:07 | 27.01.2021 08:49:00 | 1.0481 | 0 | 0 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.3422 | 0 | 0
352073 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6755824 | AG-DAĞITIM PANO-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 08:31:55 | 27.01.2021 12:24:00 | 3.8681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.9517
352082 | 1 | KONYA | BOZKIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516726754 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 08:37:38 | 27.01.2021 09:54:00 | 1.2728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2728
352085 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | BR7065021 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 08:41:25 | 27.01.2021 09:50:00 | 1.1431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.874
352086 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517053733 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2021 08:41:32 | 27.01.2021 09:02:00 | 0.34111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34111
352089 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO6985525 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 08:43:28 | 27.01.2021 12:02:00 | 3.3089 | 4 | 448 | 0 | 0 | 8 | 3902 | 13.2356 | 1482.3827 | 0 | 0 | 26.4711 | 12911.2888
352098 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO7061072 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 08:49:38 | 27.01.2021 11:17:00 | 2.4561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.3838
352099 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6756890 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 08:50:14 | 27.01.2021 10:18:00 | 1.4628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.165 | 10.2395
352102 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517417242 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 08:52:45 | 27.01.2021 13:08:00 | 4.2542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2542
352103 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7102694 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 08:53:11 | 27.01.2021 09:49:00 | 0.93028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.514 | 3.7211
352104 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO7054868 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 08:53:06 | 27.01.2021 09:49:00 | 0.93167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.577
352106 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6828983 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 08:53:31 | 27.01.2021 09:19:00 | 0.42472 | 14 | 2503 | 0 | 0 | 7 | 55 | 5.9461 | 1063.0742 | 0 | 0 | 2.973 | 23.3596
352109 | 1 | KONYA | YUNAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516816025 | AG-DİREKTEN-ŞALTER ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2021 08:55:01 | 27.01.2021 10:00:00 | 1.0831 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0831 | 0 | 0 | 0 | 0
352120 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | AG Fideri | ISO6589321 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 07:28:04 | 27.01.2021 09:33:00 | 2.0822 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.9198 | 0 | 0 | 0 | 0
352127 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6780948 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.01.2021 08:58:28 | 27.01.2021 14:02:00 | 5.0589 | 1 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0589 | 1178.7214 | 0 | 0 | 0 | 0
352135 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO10290673 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.01.2021 09:00:32 | 27.01.2021 14:56:00 | 5.9244 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024.9281 | 0 | 0 | 0 | 0
352139 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6678033 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.01.2021 09:00:51 | 27.01.2021 16:45:00 | 7.7358 | 0 | 1240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9592.4292 | 0 | 0 | 0 | 0
352140 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO6961768 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.01.2021 09:01:12 | 27.01.2021 17:38:00 | 8.6133 | 2 | 731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2267 | 6296.3442 | 0 | 0 | 0 | 0
352143 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO10850904 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 09:01:03 | 27.01.2021 10:01:00 | 0.99917 | 4 | 683 | 0 | 0 | 7 | 1128 | 3.9967 | 682.4331 | 0 | 0 | 6.9942 | 1127.0638
352144 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6801638 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.01.2021 09:01:36 | 27.01.2021 11:59:00 | 2.9567 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.0935 | 0 | 0 | 0 | 0
352156 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO8448955 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.01.2021 09:00:00 | 27.01.2021 18:27:00 | 9.45 | 17 | 493 | 0 | 0 | 7 | 211 | 160.65 | 4658.85 | 0 | 0 | 66.15 | 1993.95
352157 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6855552 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.01.2021 09:02:58 | 27.01.2021 10:26:00 | 1.3839 | 0 | 599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 828.9501 | 0 | 0 | 0 | 0
352164 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515997301 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 09:03:03 | 27.01.2021 09:57:00 | 0.89917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89917
352172 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO7013031 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 06:54:44 | 27.01.2021 09:26:00 | 2.5211 | 0 | 3104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7825.5254 | 0 | 0 | 0 | 0
352177 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515794737 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 09:04:42 | 27.01.2021 09:29:00 | 0.405 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.405 | 0 | 0 | 0 | 0
352185 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515816700 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 09:10:46 | 27.01.2021 10:18:00 | 1.1206 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1206 | 0 | 0 | 0 | 0
352186 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517418546 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2021 09:11:17 | 27.01.2021 14:02:00 | 4.8453 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8453 | 0 | 0
352194 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO11411604 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2021 09:18:23 | 27.01.2021 10:05:00 | 0.77694 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2155 | 0 | 0 | 0
352201 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6604363 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 07:28:07 | 27.01.2021 09:37:00 | 2.1481 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.403 | 0 | 0 | 0 | 0
352205 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6825035 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 07:17:14 | 27.01.2021 08:56:00 | 1.6461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.1983 | 4.9383
352206 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | ISO6952033 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2021 09:22:08 | 27.01.2021 10:12:00 | 0.83111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.2044
352209 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6992186 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 09:22:56 | 27.01.2021 12:14:00 | 2.8511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344.9843
352218 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517030778 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 09:27:39 | 27.01.2021 10:02:00 | 0.5725 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5725 | 0 | 0 | 0 | 0
352226 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6723411 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 09:30:23 | 27.01.2021 15:14:00 | 5.7269 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 881.9488 | 0 | 0 | 0 | 0
352229 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO6787567 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.01.2021 09:30:52 | 27.01.2021 10:36:00 | 1.0856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.7379
352237 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6609163 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 09:32:23 | 27.01.2021 10:13:00 | 0.67694 | 0 | 0 | 3 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0308 | 49.4166 | 0 | 0
352241 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR6818266 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 09:35:03 | 27.01.2021 10:43:00 | 1.1325 | 0 | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330.69 | 0 | 0 | 0 | 0
352253 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO7001625 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 09:36:59 | 27.01.2021 10:05:00 | 0.46694 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.4213 | 0 | 0
352256 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR7091949 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 09:39:16 | 27.01.2021 12:16:00 | 2.6122 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451.9141 | 0 | 0 | 0 | 0
352257 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517327296 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 09:40:48 | 27.01.2021 10:55:00 | 1.2367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2367
352260 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6818428 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 09:43:00 | 27.01.2021 10:16:00 | 0.55 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.35 | 0 | 0 | 0 | 0
352263 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | BR7102732 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 09:45:43 | 27.01.2021 10:40:00 | 0.90472 | 45 | 496 | 16 | 4 | 66 | 1938 | 40.7124 | 448.7411 | 14.4755 | 3.6189 | 59.7115 | 1753.3474
352266 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | ISO7122676 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 09:47:03 | 27.01.2021 11:10:00 | 1.3825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1475
352268 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | ISO6764972 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 09:47:00 | 27.01.2021 11:19:00 | 1.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.0664
352275 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6758723 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.01.2021 09:30:00 | 27.01.2021 14:42:00 | 5.2 | 0 | 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1695.2 | 0 | 0 | 0 | 0
352282 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | AG Fideri | BR7033495 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 09:54:55 | 27.01.2021 11:57:00 | 2.0347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.4651
352290 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6622346 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 09:57:01 | 27.01.2021 11:04:00 | 1.1164 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.4442 | 0 | 0 | 0 | 0
352291 | 1 | KONYA | BOZKIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516726696 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 09:56:37 | 27.01.2021 10:35:00 | 0.63972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63972 | 0 | 0 | 0 | 0
352294 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6868026 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.01.2021 09:58:17 | 27.01.2021 14:30:00 | 4.5286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5286 | 2517.9072
352296 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | OG Fideri | ISO6826460 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.01.2021 09:59:08 | 27.01.2021 11:00:00 | 1.0144 | 0 | 0 | 13 | 2801 | 44 | 5118 | 0 | 0 | 13.1877 | 2841.4464 | 44.6354 | 5191.9039
352303 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO10942032 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.01.2021 09:59:22 | 27.01.2021 13:52:00 | 3.8772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.6494 | 4710.8223
352304 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | OG Fideri | ISO10236310 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.01.2021 09:59:34 | 27.01.2021 10:59:00 | 0.99056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.4619
352309 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6566706 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 10:00:24 | 27.01.2021 11:29:00 | 1.4767 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.0403 | 0 | 0 | 0 | 0
352313 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | AG Fideri | BR6767360 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2021 08:55:20 | 27.01.2021 10:34:00 | 1.6444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.3326
352315 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | BR6985580 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.01.2021 10:02:03 | 27.01.2021 10:55:00 | 0.8825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2375
352332 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6615959 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 10:07:31 | 27.01.2021 11:59:00 | 1.8581 | 0 | 0 | 2 | 791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7161 | 1469.7255 | 0 | 0
352344 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO7039503 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 10:11:43 | 27.01.2021 12:37:00 | 2.4214 | 63 | 188 | 0 | 0 | 49 | 787 | 152.5476 | 455.2213 | 0 | 0 | 118.6481 | 1905.6339
352346 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6942809 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 09:48:25 | 27.01.2021 10:21:00 | 0.54306 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.153 | 0 | 0 | 0 | 0
352351 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6530653 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 09:16:58 | 27.01.2021 10:51:00 | 1.5672 | 38 | 14532 | 0 | 0 | 0 | 1 | 59.5544 | 22774.841 | 0 | 0 | 0 | 1.5672
352359 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6668393 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 10:14:56 | 27.01.2021 11:14:00 | 0.98444 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.2531 | 0 | 0 | 0 | 0
352360 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | BR6925654 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 10:12:26 | 27.01.2021 10:59:00 | 0.77611 | 23 | 16 | 0 | 1 | 337 | 884 | 17.8505 | 12.4178 | 0 | 0.77611 | 261.5491 | 686.0812
352374 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6604129 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 08:38:06 | 27.01.2021 12:40:00 | 4.0317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370.9136
352377 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6888777 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 10:14:33 | 27.01.2021 10:52:00 | 0.62417 | 0 | 1 | 15 | 3185 | 0 | 6 | 0 | 0.62417 | 9.3626 | 1987.9814 | 0 | 3.745
352388 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6825035 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 10:19:44 | 27.01.2021 10:28:00 | 0.13778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3734 | 0.41334
352394 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR11377630 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 10:21:04 | 27.01.2021 17:10:00 | 6.8156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1240.4319
352408 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO7039795 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 10:23:46 | 27.01.2021 11:00:00 | 0.60389 | 21 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6817 | 51.9345 | 0 | 0 | 0 | 0
352408 | 2 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | LINE8904452 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 10:23:46 | 27.01.2021 11:27:00 | 1.0539 | 16 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8622 | 32.6706 | 0 | 0 | 0 | 0
352416 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6994286 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 10:25:00 | 27.01.2021 11:13:59 | 0.81639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.4917
352418 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6916631 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2021 10:26:42 | 27.01.2021 12:52:00 | 2.4217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372.9372
352420 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516999276 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 10:28:49 | 27.01.2021 10:48:00 | 0.31972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31972
352424 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR6748370 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 09:36:28 | 27.01.2021 11:35:00 | 1.9756 | 0 | 509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1005.56 | 0 | 0 | 0 | 0
352427 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM | BR6721918 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.01.2021 10:31:09 | 27.01.2021 11:35:00 | 1.0642 | 313 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333.0852 | 430.9889 | 0 | 0 | 0 | 0
352432 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM | BR6721912 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.01.2021 10:32:47 | 27.01.2021 11:34:00 | 1.0203 | 31 | 111 | 107 | 1817 | 93 | 833 | 31.6287 | 113.2511 | 109.17 | 1853.8488 | 94.886 | 849.8932
352445 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | ISO6957114 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 10:19:08 | 27.01.2021 10:38:00 | 0.31444 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7787 | 0 | 0 | 0 | 0
352455 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6743068 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 10:37:24 | 27.01.2021 10:39:20 | 0.03222 | 8 | 3685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25776 | 118.7307 | 0 | 0 | 0 | 0
352457 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6856759 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 10:38:25 | 27.01.2021 11:36:00 | 0.95972 | 7 | 331 | 16 | 1 | 0 | 0 | 6.718 | 317.6673 | 15.3555 | 0.95972 | 0 | 0
352465 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO7046005 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 10:21:24 | 27.01.2021 11:08:52 | 0.79111 | 59 | 1983 | 0 | 1 | 15 | 1197 | 46.6755 | 1568.7711 | 0 | 0.79111 | 11.8666 | 946.9587
352465 | 2 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6656861 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 10:21:24 | 27.01.2021 16:45:00 | 6.3933 | 1 | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3933 | 1886.0323 | 0 | 0 | 0 | 0
352480 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM | BR7153800 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2021 10:18:23 | 27.01.2021 11:02:00 | 0.72694 | 0 | 0 | 10 | 5 | 120 | 12893 | 0 | 0 | 7.2694 | 3.6347 | 87.2328 | 9372.4374
352480 | 2 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM | BR7153800 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2021 10:18:23 | 27.01.2021 15:59:00 | 5.6769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.4155 | 1521.4199
352530 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | OG Fideri | ISO7086151 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2021 10:36:24 | 27.01.2021 11:54:00 | 1.2933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3466 | 490.1721
352564 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | OG Fideri | ISO6877589 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2021 09:55:42 | 27.01.2021 10:45:00 | 0.82167 | 3 | 202 | 0 | 0 | 2 | 723 | 2.465 | 165.9773 | 0 | 0 | 1.6433 | 594.0674
352576 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6614843 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 10:46:27 | 27.01.2021 12:27:00 | 1.6758 | 0 | 0 | 10 | 526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7583 | 881.4866 | 0 | 0
352577 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR7036539 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2021 10:46:27 | 27.01.2021 15:25:00 | 4.6425 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436.395 | 0 | 0
352580 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6826330 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 10:48:43 | 27.01.2021 12:03:00 | 1.2381 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.4739 | 0 | 0 | 0 | 0
352584 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6748104 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 10:51:10 | 27.01.2021 11:38:00 | 0.78056 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.6672 | 0 | 0 | 0 | 0
352586 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM | BR6721942 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.01.2021 10:52:27 | 27.01.2021 14:09:00 | 3.2758 | 203 | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 664.9935 | 1022.059 | 0 | 0 | 0 | 0
352601 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6933917 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 10:18:37 | 27.01.2021 14:02:00 | 3.7231 | 1 | 1203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7231 | 4478.8412 | 0 | 0 | 0 | 0
352618 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM | BR6750455 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 10:38:25 | 27.01.2021 18:37:15 | 7.9806 | 356 | 3915 | 0 | 0 | 130 | 2609 | 2841.0794 | 31243.8924 | 0 | 0 | 1037.4728 | 20821.281
352626 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR7020922 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 10:58:27 | 27.01.2021 12:33:00 | 1.5758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.9171
352629 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6743068 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 10:59:29 | 27.01.2021 12:04:15 | 1.0794 | 8 | 3685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6355 | 3977.7364 | 0 | 0 | 0 | 0
352635 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6612546 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 11:01:08 | 27.01.2021 11:28:00 | 0.44778 | 1 | 5050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44778 | 2261.289 | 0 | 0 | 0 | 0
352640 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6568364 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 11:01:08 | 27.01.2021 14:02:00 | 3.0144 | 0 | 31 | 0 | 0 | 6 | 446 | 0 | 93.4476 | 0 | 0 | 18.0866 | 1344.4402
352652 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR6838162 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 11:02:28 | 27.01.2021 13:12:00 | 2.1589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.8134
352658 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR7072843 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 11:58:29 | 27.01.2021 13:14:00 | 1.2586 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.9812 | 0 | 0 | 0 | 0
352678 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO6740340 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.01.2021 11:10:30 | 27.01.2021 12:02:00 | 0.85833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.1915
352688 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11416157 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 11:09:00 | 27.01.2021 12:04:00 | 0.91667 | 52 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.6668 | 3.6667 | 0 | 0 | 0 | 0
352690 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6703152 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 11:12:42 | 27.01.2021 12:01:00 | 0.805 | 102 | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.11 | 571.55 | 0 | 0 | 0 | 0
352710 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7133250 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 11:14:00 | 27.01.2021 13:12:00 | 1.9667 | 10 | 1276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6667 | 2509.4709 | 0 | 0 | 0 | 0
352711 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | BR6741512 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 11:16:28 | 27.01.2021 13:11:00 | 1.9089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.2667
352712 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6930653 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 10:37:04 | 27.01.2021 11:08:00 | 0.51556 | 198 | 1195 | 0 | 0 | 170 | 2884 | 102.0809 | 616.0942 | 0 | 0 | 87.6452 | 1486.875
352712 | 2 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | LINE10179740 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 10:37:04 | 27.01.2021 11:53:10 | 1.2683 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
352722 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6609163 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 11:19:08 | 27.01.2021 13:25:00 | 2.0978 | 0 | 0 | 3 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2933 | 153.1379 | 0 | 0
352745 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7076295 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 11:22:14 | 27.01.2021 11:24:00 | 0.02944 | 59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.737 | 0.02944 | 0 | 0 | 0 | 0
352753 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM | BR7001916 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 10:49:47 | 27.01.2021 19:00:00 | 8.1703 | 112 | 1195 | 0 | 0 | 6 | 271 | 915.0714 | 9763.4846 | 0 | 0 | 49.0217 | 2214.1459
352753 | 2 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6703633 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 10:49:47 | 27.01.2021 19:54:05 | 9.0717 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2168.1291 | 0 | 0 | 0 | 0
352764 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6855451 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 10:26:24 | 27.01.2021 12:16:00 | 1.8267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1334 | 1227.5222
352768 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6562994 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2021 09:02:41 | 27.01.2021 16:01:00 | 6.9719 | 20 | 56 | 0 | 0 | 7 | 335 | 139.4388 | 390.4286 | 0 | 0 | 48.8036 | 2335.5999
352771 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7076286 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 11:29:15 | 27.01.2021 11:30:48 | 0.02583 | 356 | 888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1955 | 22.937 | 0 | 0 | 0 | 0
352778 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO10902730 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 11:32:38 | 27.01.2021 13:53:00 | 2.3394 | 11 | 972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.7338 | 2273.9357 | 0 | 0 | 0 | 0
352781 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6949909 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 11:32:28 | 27.01.2021 13:44:00 | 2.1922 | 0 | 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 725.6248 | 0 | 0 | 0 | 0
352784 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR7091138 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.01.2021 11:32:50 | 27.01.2021 12:14:00 | 0.68611 | 0 | 777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 533.1075 | 0 | 0 | 0 | 0
352789 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM | BR6954291 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 11:13:08 | 27.01.2021 11:38:00 | 0.41444 | 0 | 0 | 87 | 11 | 151 | 2212 | 0 | 0 | 36.0563 | 4.5588 | 62.5804 | 916.7413
352800 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515794457 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 11:33:04 | 27.01.2021 15:44:00 | 4.1822 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1822 | 0 | 0 | 0 | 0
352803 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM | BR6721945 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.01.2021 11:33:48 | 27.01.2021 12:18:00 | 0.73667 | 285 | 429 | 0 | 0 | 186 | 1117 | 209.951 | 316.0314 | 0 | 0 | 137.0206 | 822.8604
352808 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6649967 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 11:35:01 | 27.01.2021 12:07:00 | 0.53306 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.327 | 0 | 0 | 0 | 0
352811 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516962680 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 11:34:53 | 27.01.2021 12:33:00 | 0.96861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96861
352813 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | BR6804260 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 11:36:28 | 27.01.2021 12:15:00 | 0.64222 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
352822 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6572686 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2021 11:32:09 | 27.01.2021 13:28:00 | 1.9308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.9565
352827 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6993812 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 11:30:37 | 27.01.2021 12:39:00 | 1.1397 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.1696 | 0 | 0 | 0 | 0
352831 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6855535 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 11:41:35 | 27.01.2021 14:36:00 | 2.9069 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197.6719 | 0 | 0 | 0 | 0
352832 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7096894 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 11:42:28 | 27.01.2021 13:40:00 | 1.9589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.999 | 50.9311
352839 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR7096997 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 11:43:48 | 27.01.2021 12:32:00 | 0.80333 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.1925 | 0 | 0 | 0 | 0
352854 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515822900 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 11:45:36 | 27.01.2021 14:41:00 | 2.9233 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9233 | 0 | 0 | 0 | 0
352857 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6527786 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 11:30:50 | 27.01.2021 13:48:00 | 2.2861 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.336 | 0 | 0 | 0 | 0
352859 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517268332 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2021 11:45:46 | 27.01.2021 12:04:00 | 0.30389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30389
352879 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6657644 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 11:44:37 | 27.01.2021 13:07:00 | 1.3731 | 7 | 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6114 | 940.5461 | 0 | 0 | 0 | 0
352881 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6717816 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 11:48:00 | 27.01.2021 13:32:00 | 1.7333 | 6 | 0 | 0 | 0 | 80 | 49 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 138.6664 | 84.9332
352885 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO7039189 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 10:30:44 | 27.01.2021 12:21:00 | 1.8378 | 7 | 489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8645 | 898.6744 | 0 | 0 | 0 | 0
352890 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6882614 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 10:40:00 | 27.01.2021 12:49:00 | 2.15 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 0
352892 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515796498 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 11:57:03 | 27.01.2021 14:21:00 | 2.3992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3992
352893 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6627636 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.01.2021 11:58:26 | 27.01.2021 14:52:00 | 2.8928 | 0 | 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1518.7095 | 0 | 0 | 0 | 0
352913 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6602328 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 11:55:50 | 27.01.2021 12:41:00 | 0.75278 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.1779 | 0 | 0 | 0 | 0
352921 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO6605185 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2021 10:58:27 | 27.01.2021 12:09:00 | 1.1758 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | 344 | 0 | 0 | 2.3517 | 0 | 23.5166 | 404.4855
352923 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | ISO6644141 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 12:01:39 | 27.01.2021 12:46:00 | 0.73917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73917 | 0 | 0 | 0 | 0
352926 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515609486 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 12:02:57 | 27.01.2021 12:50:00 | 0.78417 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6259 | 0 | 0 | 0 | 0
352927 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO6617345 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 11:25:28 | 27.01.2021 12:36:00 | 1.1756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.5646
352929 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6672465 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 12:03:23 | 27.01.2021 14:30:00 | 2.4436 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.4963 | 0 | 0 | 0 | 0
352930 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO10794531 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 12:03:49 | 27.01.2021 13:57:00 | 1.8864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.4556 | 22.6367
352931 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6842842 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 10:37:23 | 27.01.2021 19:55:00 | 9.2936 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 734.1952 | 0 | 0 | 0 | 0
352939 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR9447590 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 12:04:36 | 27.01.2021 20:19:33 | 8.2492 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.2392 | 0 | 0 | 0 | 0
352948 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6950207 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 12:05:20 | 27.01.2021 12:49:00 | 0.72778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.7445
352955 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6932117 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 12:06:01 | 27.01.2021 18:19:00 | 6.2164 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1305.4419 | 0 | 0 | 0 | 0
352959 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | AG Fideri | BR10951614 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.01.2021 12:00:00 | 27.01.2021 15:50:00 | 3.8333 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.8331 | 0 | 0 | 0 | 0
352963 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7076280 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 12:09:55 | 27.01.2021 12:11:25 | 0.025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
352963 | 2 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7076310 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 12:09:55 | 27.01.2021 12:11:47 | 0.03111 | 64 | 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.991 | 11.3863 | 0 | 0 | 0 | 0
352963 | 3 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6654906 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 12:09:55 | 27.01.2021 12:19:31 | 0.16 | 59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.44 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0
352969 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515212632 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 12:09:45 | 27.01.2021 12:46:00 | 0.60417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60417
352971 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO7053637 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 10:45:07 | 27.01.2021 12:25:00 | 1.6647 | 46 | 14 | 0 | 0 | 178 | 4244 | 76.5771 | 23.3061 | 0 | 0 | 296.3202 | 7065.0717
352976 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7020085 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 12:12:31 | 27.01.2021 13:59:00 | 1.7747 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.1702 | 0 | 0 | 0 | 0
352979 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6915226 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2021 12:13:09 | 27.01.2021 13:16:00 | 1.0475 | 0 | 0 | 26 | 3 | 52 | 2 | 0 | 0 | 27.235 | 3.1425 | 54.47 | 2.095
352980 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | ISO6678104 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2021 12:12:09 | 27.01.2021 13:32:00 | 1.3308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.9099
352983 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6987150 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 12:12:41 | 27.01.2021 14:07:00 | 1.9053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8634 | 1947.1962
352985 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR6954323 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KESİCİ PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 12:13:26 | 27.01.2021 13:39:34 | 1.4356 | 82 | 16 | 0 | 0 | 390 | 2611 | 117.7159 | 22.969 | 0 | 0 | 559.8684 | 3748.2472
352990 | 1 | KONYA | BOZKIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516985684 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 12:12:59 | 27.01.2021 14:33:00 | 2.3336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3336
352992 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6825035 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 10:34:48 | 27.01.2021 12:36:00 | 2.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.78 | 6.06
352995 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515651251 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 12:14:12 | 27.01.2021 13:45:00 | 1.5133 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5133 | 0 | 0 | 0 | 0
353001 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | BR6820081 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2021 10:06:33 | 27.01.2021 12:33:00 | 2.4408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.0415
353006 | 1 | KONYA | BOZKIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516722757 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 12:19:14 | 27.01.2021 14:09:00 | 1.8294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8294
353007 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6852337 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 12:18:28 | 27.01.2021 13:53:00 | 1.5756 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.8937 | 0 | 0 | 0 | 0
353009 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO10951214 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 12:17:18 | 27.01.2021 13:45:00 | 1.4617 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.8672 | 0 | 0 | 0 | 0
353013 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6708128 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 12:19:49 | 27.01.2021 15:48:00 | 3.4697 | 8 | 201 | 0 | 0 | 8 | 206 | 27.7578 | 697.4137 | 0 | 0 | 27.7578 | 714.7623
353015 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6558204 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 12:19:49 | 27.01.2021 16:02:00 | 3.7031 | 114 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422.1488 | 381.4152 | 0 | 0 | 0 | 0
353016 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6835722 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 12:19:41 | 27.01.2021 13:20:00 | 1.0053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.6178
353017 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | BR7141903 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2021 12:19:49 | 27.01.2021 13:45:00 | 1.4197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.3551
353019 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6986603 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 12:22:29 | 27.01.2021 14:24:00 | 2.0253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0506 | 463.7891
353022 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO8671529 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 12:22:29 | 27.01.2021 14:15:00 | 1.8753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 1388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301.9201 | 2602.8886
353028 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6868286 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 12:22:29 | 27.01.2021 14:19:00 | 1.9419 | 0 | 0 | 0 | 482 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 936.0151 | 13.5936 | 19.4194
353035 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6934880 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 12:10:33 | 27.01.2021 12:43:00 | 0.54083 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.8594 | 0 | 0 | 0 | 0
353042 | 1 | KONYA | BOZKIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516728526 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 12:24:15 | 27.01.2021 13:59:00 | 1.5792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5792
353043 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | AG Fideri | ISO6789924 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2021 12:25:27 | 27.01.2021 14:27:00 | 2.0258 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.1365 | 0 | 0
353052 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6774261 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 12:23:18 | 27.01.2021 15:19:00 | 2.9283 | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 755.5091 | 0 | 0 | 0 | 0
353074 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7114285 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 12:31:44 | 27.01.2021 12:55:00 | 0.38778 | 27 | 6466 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10.4701 | 2507.3855 | 0 | 0.38778 | 0 | 0
353082 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6739471 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 12:33:49 | 27.01.2021 13:12:00 | 0.63639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 1895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.2766 | 1205.959
353091 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO7033443 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 12:33:48 | 27.01.2021 14:08:00 | 1.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.81
353094 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR6576933 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 12:15:05 | 27.01.2021 12:56:00 | 0.68194 | 0 | 0 | 0 | 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357.3366 | 0 | 0
353102 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO7154863 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 12:36:29 | 27.01.2021 14:45:00 | 2.1419 | 0 | 0 | 0 | 266 | 6 | 648 | 0 | 0 | 0 | 569.756 | 12.8516 | 1387.9771
353108 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7135244 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2021 12:34:29 | 27.01.2021 13:07:00 | 0.54194 | 2 | 4056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0839 | 2198.1086 | 0 | 0 | 0 | 0
353113 | 1 | KONYA | ILGIN | Dağıtım Transformatörü | BR6549973 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 12:38:29 | 27.01.2021 14:43:00 | 2.0753 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390.1526 | 0 | 0 | 0 | 0
353124 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | BR7043962 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 12:40:29 | 27.01.2021 12:56:00 | 0.25861 | 58 | 316 | 0 | 1 | 140 | 348 | 14.9994 | 81.7208 | 0 | 0.25861 | 36.2054 | 89.9963
353135 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6663953 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 12:42:30 | 27.01.2021 15:07:18 | 2.4133 | 0 | 0 | 87 | 11 | 130 | 1610 | 0 | 0 | 209.9597 | 26.5466 | 313.7329 | 3885.4613
353143 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515744878 | AG-DAĞITIM PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 12:43:16 | 27.01.2021 14:35:00 | 1.8622 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8622 | 0 | 0 | 0 | 0
353147 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515236331 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 12:45:01 | 27.01.2021 16:01:00 | 3.2664 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2664 | 0 | 0 | 0 | 0
353157 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | BR6817874 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 12:47:10 | 27.01.2021 13:32:00 | 0.74722 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.9577 | 0 | 0 | 0 | 0
353174 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM | BR7001897 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 12:49:50 | 27.01.2021 13:34:00 | 0.73611 | 31 | 6910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8194 | 5086.5201 | 0 | 0 | 0 | 0
353179 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6890290 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 12:50:30 | 27.01.2021 15:42:00 | 2.8583 | 0 | 0 | 78 | 9 | 140 | 3547 | 0 | 0 | 222.9497 | 25.725 | 400.1662 | 10138.4965
353188 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6785818 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 12:51:06 | 27.01.2021 14:30:00 | 1.6483 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.2947 | 0 | 0 | 0 | 0
353189 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6864628 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMASETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 12:51:28 | 27.01.2021 19:17:00 | 6.4256 | 0 | 0 | 13 | 96 | 88 | 414 | 0 | 0 | 83.5323 | 616.8538 | 565.4493 | 2660.1818
353190 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516976103 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2021 12:51:04 | 27.01.2021 17:59:00 | 5.1322 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1322 | 0 | 0 | 0 | 0
353199 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO10937677 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 12:52:19 | 27.01.2021 14:47:00 | 1.9114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.8481 | 13.3797
353200 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO7046005 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 11:36:13 | 27.01.2021 16:27:00 | 4.8464 | 59 | 1984 | 0 | 1 | 15 | 1197 | 285.937 | 9615.2378 | 0 | 4.8464 | 72.6958 | 5801.1288
353208 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6547896 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 12:38:02 | 27.01.2021 13:32:00 | 0.89944 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.441 | 0 | 0 | 0 | 0
353218 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7076286 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 12:55:20 | 27.01.2021 13:29:11 | 0.56417 | 59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.286 | 0.56417 | 0 | 0 | 0 | 0
353218 | 2 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6654886 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 12:55:20 | 27.01.2021 13:29:36 | 0.57111 | 354 | 819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.1729 | 467.7391 | 0 | 0 | 0 | 0
353222 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6783946 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 12:55:50 | 27.01.2021 15:07:00 | 2.1861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378.197
353224 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7009909 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 12:56:30 | 27.01.2021 15:17:00 | 2.3417 | 41 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 96.0085 | 11.7083 | 0 | 0 | 11.7083 | 2.3417
353233 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR6869255 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 12:43:10 | 27.01.2021 15:00:00 | 2.2806 | 0 | 397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 905.3823 | 0 | 0 | 0 | 0
353234 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6558327 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 12:36:51 | 27.01.2021 14:35:00 | 1.9692 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.9652 | 0 | 0 | 0 | 0
353235 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6850053 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 12:24:43 | 27.01.2021 14:28:00 | 2.0547 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513.68 | 0 | 0 | 0 | 0
353238 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | BR6941699 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 12:56:52 | 27.01.2021 13:15:00 | 0.30222 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2533 | 0 | 0
353240 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6936990 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2021 12:57:50 | 27.01.2021 15:22:00 | 2.4028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.2917 | 297.9447
353245 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6761636 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 12:58:12 | 27.01.2021 16:55:00 | 3.9467 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.6134 | 0 | 0 | 0 | 0
353258 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6949777 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 13:00:42 | 27.01.2021 13:01:22 | 0.01111 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22 | 219 | 0.04444 | 0 | 0 | 0 | 0.24442 | 2.4331
353263 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR7034874 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 13:01:18 | 27.01.2021 14:04:00 | 1.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.14
353270 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6804054 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.01.2021 13:00:00 | 27.01.2021 15:16:00 | 2.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.3334 | 1035.8682
353273 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6672715 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 13:02:37 | 27.01.2021 17:46:00 | 4.7231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 817.0894
353274 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6762755 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 13:03:10 | 27.01.2021 13:20:00 | 0.28056 | 40 | 8079 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11.2224 | 2266.6442 | 0 | 0.56112 | 0 | 0
353275 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515602591 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 13:03:25 | 27.01.2021 14:29:00 | 1.4264 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4264 | 0 | 0 | 0 | 0
353276 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | AG Fideri | ISO6722459 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 13:03:13 | 27.01.2021 13:44:00 | 0.67972 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.3454 | 0 | 0
353278 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6825023 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 13:03:23 | 27.01.2021 14:47:00 | 1.7269 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0813 | 0 | 0 | 0 | 0
353279 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6660688 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 13:03:13 | 27.01.2021 16:30:00 | 3.4464 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.4267 | 0 | 0 | 0 | 0
353280 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6949777 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 13:03:37 | 27.01.2021 13:04:17 | 0.01111 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 219 | 0.04444 | 0 | 0 | 0 | 0.23331 | 2.4331
353284 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | ISO7077469 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 13:03:52 | 27.01.2021 13:50:00 | 0.76889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.969
353289 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR11249355 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 13:05:36 | 27.01.2021 14:19:00 | 1.2233 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.8594 | 0 | 0 | 0 | 0
353306 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6627380 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2021 13:06:30 | 27.01.2021 16:30:00 | 3.3917 | 0 | 0 | 64 | 221 | 12 | 0 | 0 | 0 | 217.0669 | 749.5591 | 40.7 | 0
353335 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR7118956 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 13:07:54 | 27.01.2021 15:46:00 | 2.635 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.78 | 0 | 0 | 0 | 0
353336 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6938962 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 13:08:39 | 27.01.2021 17:30:00 | 4.3558 | 13 | 5 | 0 | 0 | 37 | 366 | 56.6258 | 21.7792 | 0 | 0 | 161.1657 | 1594.2338
353337 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO7036876 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 13:07:42 | 27.01.2021 18:50:00 | 5.705 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 616.14 | 0 | 0 | 0 | 0
353340 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6617587 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 13:09:11 | 27.01.2021 16:16:00 | 3.1136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.1349 | 526.2001
353349 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO9361088 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 13:11:11 | 27.01.2021 15:03:46 | 1.8764 | 0 | 0 | 2 | 45 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.7528 | 84.4376 | 9.3819 | 0
353349 | 2 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO10716507 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 13:11:11 | 27.01.2021 17:02:00 | 3.8469 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.3163 | 0 | 0
353350 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | AG Fideri | BR10748351 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2021 12:24:00 | 27.01.2021 17:05:00 | 4.6833 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1147.4159 | 0 | 0 | 0 | 0
353362 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517064877 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 13:13:35 | 27.01.2021 13:50:00 | 0.60694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60694 | 0 | 0 | 0 | 0
353364 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6910186 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 13:04:16 | 27.01.2021 14:01:00 | 0.94556 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.7135 | 0 | 0 | 0 | 0
353372 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6844616 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 13:15:51 | 27.01.2021 15:44:00 | 2.4692 | 0 | 0 | 4 | 0 | 20 | 28 | 0 | 0 | 9.8767 | 0 | 49.3834 | 69.1368
353374 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | BR7145899 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / YANMASI (ISI, YÜK) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 12:10:51 | 27.01.2021 14:15:00 | 2.0692 | 0 | 793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1640.8518 | 0 | 0 | 0 | 0
353375 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6638409 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 12:31:00 | 27.01.2021 13:59:00 | 1.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.6668 | 517.7345
353380 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6584195 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 13:16:46 | 27.01.2021 14:56:00 | 1.6539 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.4239 | 0 | 0 | 0 | 0
353381 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515408273 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 13:17:36 | 27.01.2021 15:48:00 | 2.5067 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5067 | 0 | 0 | 0 | 0
353386 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517063679 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / KAZI NEDENİYLE (BELEDİYE, KOSKİ, KURUMLAR VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.01.2021 11:04:44 | 27.01.2021 11:57:00 | 0.87111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87111 | 0 | 0 | 0 | 0
353396 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6971547 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 12:44:40 | 27.01.2021 13:38:00 | 0.88889 | 15 | 9950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3333 | 8844.4555 | 0 | 0 | 0 | 0
353399 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Direk | BR6730462 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 13:01:09 | 27.01.2021 17:17:00 | 4.2642 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 707.8522 | 0 | 0 | 0 | 0
353401 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM | BR6721927 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.01.2021 12:59:02 | 27.01.2021 14:44:36 | 1.7594 | 171 | 2051 | 0 | 0 | 125 | 2299 | 300.8642 | 3608.6114 | 0 | 0 | 219.93 | 4044.9526
353408 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO6586111 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2021 13:21:23 | 27.01.2021 14:35:00 | 1.2269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.757
353409 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6650063 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 11:59:09 | 27.01.2021 16:48:00 | 4.8142 | 32 | 14 | 27 | 64 | 5 | 2 | 154.0534 | 67.3984 | 129.9826 | 308.1069 | 24.0709 | 9.6283
353410 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6842540 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 12:10:42 | 27.01.2021 13:39:00 | 1.4717 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.8439 | 0 | 0 | 0 | 0
353426 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6947846 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 12:58:17 | 27.01.2021 14:47:00 | 1.8119 | 0 | 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 594.3163 | 0 | 0 | 0 | 0
353429 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7052737 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 13:24:32 | 27.01.2021 14:09:00 | 0.74111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.6088 | 7.4111
353432 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6811862 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 13:25:12 | 27.01.2021 15:52:00 | 2.4467 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442.8473 | 0 | 0 | 0 | 0
353433 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR10254629 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2021 13:24:50 | 27.01.2021 15:03:00 | 1.6361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.9833
353438 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | ISO6826432 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 12:39:44 | 27.01.2021 17:30:00 | 4.8378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251.5646
353439 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | BR7092229 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 13:22:32 | 27.01.2021 16:52:00 | 3.4911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478.2821
353447 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6742531 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 13:27:08 | 27.01.2021 14:08:00 | 0.68111 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.4455 | 0 | 0 | 0 | 0
353449 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6942805 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 13:27:29 | 27.01.2021 15:33:00 | 2.0919 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.6663 | 0 | 0 | 0 | 0
353453 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6717827 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 13:28:32 | 27.01.2021 15:47:00 | 2.3078 | 9 | 148 | 0 | 0 | 40 | 232 | 20.77 | 341.5514 | 0 | 0 | 92.3112 | 535.405
353454 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO11366041 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 13:27:57 | 27.01.2021 14:38:00 | 1.1675 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.355 | 0 | 0 | 0 | 0
353455 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6847761 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2021 13:28:32 | 27.01.2021 15:32:00 | 2.0578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.1556
353456 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR6943813 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 13:27:56 | 27.01.2021 14:34:00 | 1.1011 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.0444 | 0 | 0 | 0 | 0
353459 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | BR7027985 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.01.2021 13:29:03 | 27.01.2021 14:24:00 | 0.91583 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.3907 | 0 | 0
353466 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6566485 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 13:30:00 | 27.01.2021 20:51:00 | 7.35 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.2 | 0 | 0 | 0 | 0
353467 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR6876889 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 13:30:16 | 27.01.2021 14:23:00 | 0.87889 | 0 | 537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471.9639 | 0 | 0 | 0 | 0
353470 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7030342 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 12:34:46 | 27.01.2021 15:19:00 | 2.7372 | 89 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.6126 | 186.131 | 0 | 0 | 0 | 0
353475 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6585178 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 11:56:12 | 27.01.2021 15:49:00 | 3.88 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.44 | 0 | 0 | 0 | 0
353479 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6619440 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 13:33:12 | 27.01.2021 14:58:00 | 1.4133 | 1 | 3 | 0 | 0 | 56 | 735 | 1.4133 | 4.24 | 0 | 0 | 79.1465 | 1038.7976
353482 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6787170 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2021 13:18:04 | 27.01.2021 15:23:00 | 2.0822 | 0 | 0 | 278 | 1690 | 41 | 286 | 0 | 0 | 578.8572 | 3518.9518 | 85.371 | 595.5149
353490 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6723038 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 13:33:16 | 27.01.2021 14:33:00 | 0.99556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.2852
353491 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM | BR6721930 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.01.2021 13:34:48 | 27.01.2021 14:46:00 | 1.1867 | 209 | 8350 | 0 | 2 | 0 | 0 | 248.014 | 9908.6945 | 0 | 2.3733 | 0 | 0
353497 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6895127 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.01.2021 13:35:41 | 27.01.2021 14:48:00 | 1.2053 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.3168 | 0 | 0 | 0 | 0
353504 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6662159 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 13:37:22 | 27.01.2021 20:51:00 | 7.2272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513.1326
353510 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6856766 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 13:37:59 | 27.01.2021 15:04:00 | 1.4336 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341.1992 | 0 | 0 | 0 | 0
353515 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO6605185 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2021 12:54:15 | 27.01.2021 15:06:00 | 2.1958 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | 344 | 0 | 0 | 4.3917 | 0 | 43.9166 | 755.3655
353521 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | BR6941699 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 13:41:08 | 27.01.2021 17:29:00 | 3.7978 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.1467 | 0 | 0
353530 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7045571 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 13:42:53 | 27.01.2021 14:49:00 | 1.1019 | 6 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6116 | 85.9513 | 0 | 0 | 0 | 0
353531 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6891120 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 13:43:07 | 27.01.2021 14:57:00 | 1.2314 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.9982 | 0 | 0 | 0 | 0
353539 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6789412 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 13:10:19 | 27.01.2021 16:21:00 | 3.1781 | 59 | 333 | 0 | 0 | 68 | 291 | 187.5055 | 1058.294 | 0 | 0 | 216.1081 | 924.8155
353541 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517417242 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 13:46:54 | 27.01.2021 17:45:00 | 3.9683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9683
353542 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7018277 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 13:46:59 | 27.01.2021 14:48:00 | 1.0169 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.0836 | 0 | 0 | 0 | 0
353544 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6599689 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 13:10:45 | 27.01.2021 15:10:00 | 1.9875 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.5 | 0 | 0 | 0 | 0
353547 | 1 | KONYA | AKÖREN | OG Fideri | ISO6584573 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2021 13:20:50 | 27.01.2021 13:52:00 | 0.51944 | 1 | 214 | 0 | 0 | 3 | 334 | 0.51944 | 111.1602 | 0 | 0 | 1.5583 | 173.493
353563 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO6942547 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2021 10:23:00 | 27.01.2021 14:57:00 | 4.5667 | 387 | 4674 | 0 | 0 | 52 | 158 | 1767.3013 | 21344.6156 | 0 | 0 | 237.4668 | 721.5339
353570 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | BR6794633 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2021 12:56:33 | 27.01.2021 14:06:00 | 1.1575 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.8375 | 0 | 0
353582 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | ISO6666032 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2021 12:39:15 | 27.01.2021 14:20:00 | 1.6792 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.4126 | 0 | 0
353584 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6838438 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2021 13:57:13 | 27.01.2021 16:32:00 | 2.5797 | 0 | 0 | 23 | 61 | 106 | 76 | 0 | 0 | 59.3336 | 157.3629 | 273.4503 | 196.0587
353588 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6895608 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 13:58:33 | 27.01.2021 14:45:00 | 0.77417 | 17 | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1609 | 334.4414 | 0 | 0 | 0 | 0
353594 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6553786 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 14:00:33 | 27.01.2021 14:12:00 | 0.19083 | 3 | 956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57249 | 182.4335 | 0 | 0 | 0 | 0
353597 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515795614 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 14:00:27 | 27.01.2021 14:54:00 | 0.8925 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8925 | 0 | 0
353601 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6786051 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 14:02:33 | 27.01.2021 14:43:00 | 0.67417 | 7 | 925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7192 | 623.6073 | 0 | 0 | 0 | 0
353603 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO7090657 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 14:01:45 | 27.01.2021 15:07:00 | 1.0875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.5
353605 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515802339 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 14:02:10 | 27.01.2021 15:51:00 | 1.8139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8139 | 0 | 0 | 0 | 0
353606 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517011448 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 14:03:04 | 27.01.2021 15:33:00 | 1.4989 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4989 | 0 | 0 | 0 | 0
353611 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6610993 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2021 14:05:13 | 27.01.2021 14:47:00 | 0.69639 | 41 | 370 | 0 | 0 | 85 | 179 | 28.552 | 257.6643 | 0 | 0 | 59.1932 | 124.6538
353612 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6691878 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 11:46:28 | 27.01.2021 14:45:00 | 2.9756 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 138 | 0 | 2.9756 | 0 | 0 | 2.9756 | 410.6273
353616 | 1 | KONYA | HADİM | AG Direk | BR6764976 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 14:05:18 | 27.01.2021 16:15:00 | 2.1617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 659.3093
353618 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6916666 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 13:01:27 | 27.01.2021 14:19:00 | 1.2925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.42
353621 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6909958 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 13:53:13 | 27.01.2021 16:18:00 | 2.4131 | 3 | 1154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2392 | 2784.6712 | 0 | 0 | 0 | 0
353624 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6825035 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 14:06:24 | 27.01.2021 15:18:00 | 1.1933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.5399 | 3.58
353625 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6748104 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 14:05:47 | 27.01.2021 15:20:00 | 1.2369 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.4328 | 0 | 0 | 0 | 0
353627 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6895320 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.01.2021 14:07:21 | 27.01.2021 14:50:00 | 0.71083 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.0934 | 0 | 0 | 0 | 0
353634 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | AG Fideri | ISO7010292 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2021 10:52:57 | 27.01.2021 15:47:00 | 4.9008 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.5457 | 0 | 0 | 0 | 0
353635 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6749497 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 13:53:43 | 27.01.2021 15:26:00 | 1.5381 | 8 | 2282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3045 | 3509.8529 | 0 | 0 | 0 | 0
353646 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR9448040 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 14:09:02 | 27.01.2021 23:16:00 | 9.1161 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2516.0464 | 0 | 0 | 0 | 0
353652 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6628549 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 14:09:06 | 27.01.2021 14:56:00 | 0.78167 | 0 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.2827 | 0 | 0 | 0 | 0
353659 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6726796 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2021 14:12:45 | 27.01.2021 15:47:00 | 1.5708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.6915
353661 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6584105 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 14:14:07 | 27.01.2021 17:04:00 | 2.8314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.0637
353664 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO11313395 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.01.2021 14:15:39 | 27.01.2021 14:45:00 | 0.48917 | 0 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.5181 | 0 | 0
353666 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR6722148 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2021 14:15:16 | 27.01.2021 17:58:44 | 3.7244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413.4128
353674 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6759105 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 14:17:39 | 27.01.2021 14:59:00 | 0.68917 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.8228 | 0 | 0 | 0 | 0
353675 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6985684 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 14:18:03 | 27.01.2021 15:11:00 | 0.8825 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.125 | 0 | 0 | 0 | 0
353693 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7072060 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 14:20:40 | 27.01.2021 18:37:00 | 4.2722 | 71 | 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303.3276 | 4101.3312 | 0 | 0 | 0 | 0
353695 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6828153 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 14:21:44 | 27.01.2021 14:26:00 | 0.07111 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3511 | 0.07111 | 0 | 0 | 0 | 0
353705 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6963080 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 14:22:42 | 27.01.2021 17:40:00 | 3.2883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 753.0276
353707 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO6906947 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 14:22:34 | 27.01.2021 15:38:00 | 1.2572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.5776
353711 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO11214993 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 12:45:31 | 27.01.2021 15:17:00 | 2.5247 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.8899 | 0 | 0 | 0 | 0
353717 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7035701 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 14:25:29 | 27.01.2021 15:42:17 | 1.28 | 13 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.64 | 305.92 | 0 | 0 | 0 | 0
353723 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR7084535 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 14:27:54 | 27.01.2021 14:58:00 | 0.50167 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.02 | 0 | 0 | 0 | 0
353726 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7120389 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2021 14:27:14 | 27.01.2021 16:16:00 | 1.8128 | 0 | 0 | 89 | 86 | 259 | 1654 | 0 | 0 | 161.3374 | 155.8991 | 469.51 | 2998.3381
353728 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6528612 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 14:27:14 | 27.01.2021 19:13:51 | 4.7769 | 10 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.7694 | 520.6865 | 0 | 0 | 0 | 0
353738 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515798119 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 14:29:06 | 27.01.2021 15:58:00 | 1.4817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4817
353743 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO9023080 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 14:31:54 | 27.01.2021 16:46:00 | 2.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.115 | 1159.965
353744 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517346625 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 14:30:46 | 27.01.2021 15:25:00 | 0.90389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90389
353745 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517324250 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 14:32:09 | 27.01.2021 19:00:00 | 4.4642 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4642 | 0 | 0
353748 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6876538 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2021 12:41:20 | 27.01.2021 15:38:00 | 2.9444 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 830.3321 | 0 | 0 | 0 | 0
353755 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | AG Fideri | ISO6707662 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2021 13:31:37 | 27.01.2021 15:00:00 | 1.4731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.9343
353764 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO6575153 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 14:37:39 | 27.01.2021 15:11:00 | 0.55583 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 6.1141 | 0 | 0 | 0 | 14.4516
353765 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | AG Fideri | ISO6701057 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2021 14:37:51 | 27.01.2021 16:46:00 | 2.1358 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.6439 | 0 | 0 | 0 | 0
353766 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516255187 | AG-DAĞITIM PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 14:38:10 | 27.01.2021 15:41:00 | 1.0472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0472 | 0 | 0 | 0 | 0
353770 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM | BR6721924 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.01.2021 14:39:41 | 27.01.2021 15:32:23 | 0.87833 | 11 | 157 | 40 | 204 | 22 | 479 | 9.6616 | 137.8978 | 35.1332 | 179.1793 | 19.3233 | 420.7201
353776 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM | BR6721936 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.01.2021 14:41:16 | 27.01.2021 15:32:49 | 0.85917 | 2 | 0 | 2 | 0 | 96 | 220 | 1.7183 | 0 | 1.7183 | 0 | 82.4803 | 189.0174
353783 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6837559 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 14:44:27 | 27.01.2021 15:38:00 | 0.8925 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.2175 | 0 | 0 | 0 | 0
353804 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Fideri | BR7144461 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 14:48:55 | 27.01.2021 15:39:00 | 0.83472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.7621
353813 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | BR6674392 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 14:51:17 | 27.01.2021 22:20:00 | 7.4786 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1301.2781 | 0 | 0 | 0 | 0
353815 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | AG Fideri | BR6976459 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2021 14:50:53 | 27.01.2021 18:01:00 | 3.1686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510.1462
353818 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | BR6613978 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 14:52:36 | 27.01.2021 16:22:00 | 1.49 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.66 | 0 | 0 | 0 | 0
353824 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | AG Fideri | BR6964502 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2021 14:53:57 | 27.01.2021 15:52:00 | 0.9675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.3425
353825 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | OG Fideri | ISO6708329 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2021 14:54:35 | 27.01.2021 17:05:00 | 2.1736 | 2 | 131 | 0 | 0 | 2 | 131 | 4.3472 | 284.7429 | 0 | 0 | 4.3472 | 284.7429
353827 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR7004449 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 14:55:24 | 27.01.2021 19:33:00 | 4.6267 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495.0537 | 0 | 0 | 0 | 0
353828 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | AG Fideri | ISO6651264 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2021 14:55:42 | 27.01.2021 17:05:00 | 2.155 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.16 | 0 | 0 | 0 | 0
353837 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517094387 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 14:57:26 | 27.01.2021 16:02:00 | 1.0761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0761
353844 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO11116969 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2021 14:28:09 | 27.01.2021 15:05:00 | 0.61417 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8425 | 0 | 0
353852 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517359223 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 15:04:44 | 27.01.2021 22:14:00 | 7.1544 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
353853 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6595281 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 15:04:19 | 27.01.2021 16:12:00 | 1.1281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.2749
353864 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6849328 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 15:06:37 | 27.01.2021 18:11:00 | 3.0731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313.4521 | 1349.0733
353866 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7005048 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2021 15:06:40 | 27.01.2021 18:53:00 | 3.7722 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524.3386 | 0 | 0 | 0 | 0
353867 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Direk | BR6785309 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 13:25:54 | 27.01.2021 17:25:00 | 3.985 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.935 | 0 | 0
353872 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | BR6609396 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 13:32:46 | 27.01.2021 16:01:00 | 2.4706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261.8794
353876 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6787802 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 15:08:53 | 27.01.2021 15:35:00 | 0.43528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43528 | 0 | 0 | 0 | 0
353879 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6927179 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 14:09:13 | 27.01.2021 16:23:00 | 2.2297 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 503.9167 | 0 | 0 | 0 | 0
353887 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6983102 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 15:12:08 | 27.01.2021 22:14:00 | 7.0311 | 33 | 390 | 0 | 0 | 9 | 166 | 232.0266 | 2742.1329 | 0 | 0 | 63.28 | 1167.1643
353889 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO11249413 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 14:28:59 | 27.01.2021 16:01:00 | 1.5336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 493.8224
353891 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO9244130 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 15:12:24 | 27.01.2021 19:24:00 | 4.1933 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.4799 | 37.74 | 0 | 0 | 0 | 0
353893 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR7118888 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 15:13:31 | 27.01.2021 17:22:00 | 2.1414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.887
353897 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | AG Fideri | ISO6945941 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2021 15:15:30 | 27.01.2021 15:53:00 | 0.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.875
353898 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO10597117 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 15:14:36 | 27.01.2021 17:43:08 | 2.4756 | 0 | 0 | 1 | 1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4756 | 2478.0356 | 0 | 0
353904 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6742653 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 15:13:49 | 27.01.2021 16:37:00 | 1.3864 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.1603 | 0 | 0 | 0 | 0
353908 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6579689 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2021 11:51:08 | 27.01.2021 21:19:00 | 9.4644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.9332 | 151.431
353909 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO10692283 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2021 10:43:01 | 27.01.2021 18:35:00 | 7.8664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.9311 | 110.1295
353911 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6900469 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2021 12:02:29 | 27.01.2021 15:21:00 | 3.3086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.4066 | 148.8875
353924 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6653319 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.01.2021 15:11:49 | 27.01.2021 17:39:00 | 2.4531 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.057 | 0 | 0 | 0 | 0
353932 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR6869255 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 15:04:15 | 27.01.2021 15:34:00 | 0.49583 | 0 | 397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.8445 | 0 | 0 | 0 | 0
353936 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM | BR6721921 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.01.2021 11:57:48 | 27.01.2021 16:48:00 | 4.8367 | 287 | 677 | 12 | 1 | 5 | 1 | 1388.1243 | 3274.4256 | 58.04 | 4.8367 | 24.1834 | 4.8367
353940 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR7120597 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 12:53:10 | 27.01.2021 17:36:00 | 4.7139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.5556
353944 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6870343 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2021 13:27:52 | 27.01.2021 15:45:00 | 2.2856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.9968 | 550.82
353946 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR6961671 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2021 14:01:31 | 27.01.2021 17:53:00 | 3.8581 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347.2254 | 0 | 0
353947 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517225897 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2021 15:16:18 | 27.01.2021 18:18:00 | 3.0283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0283
353948 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6892792 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2021 13:50:33 | 27.01.2021 15:46:00 | 1.9242 | 0 | 0 | 37 | 5 | 73 | 2 | 0 | 0 | 71.1943 | 9.6209 | 140.4644 | 3.8483
353950 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7020196 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2021 12:20:40 | 27.01.2021 16:01:00 | 3.6722 | 0 | 0 | 18 | 50 | 19 | 6 | 0 | 0 | 66.1 | 183.611 | 69.7722 | 22.0333
353972 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6835087 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2021 15:26:36 | 27.01.2021 17:28:00 | 2.0233 | 0 | 0 | 70 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.6331 | 299.4528 | 0 | 0
353973 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6540073 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 15:25:47 | 27.01.2021 15:48:00 | 0.37028 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.0256 | 0 | 0 | 0 | 0
353980 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR6615757 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 14:27:29 | 27.01.2021 17:51:00 | 3.3919 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1010.7981 | 0 | 0 | 0 | 0
353984 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6550400 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 15:26:26 | 27.01.2021 16:07:00 | 0.67611 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0161 | 0 | 0 | 0 | 0
353986 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | AG Fideri | BR6612856 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 15:16:38 | 27.01.2021 16:14:00 | 0.95611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.3347
353989 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR6900862 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 14:19:07 | 27.01.2021 19:20:00 | 5.0147 | 0 | 615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3084.0528 | 0 | 0 | 0 | 0
353992 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM | BR6721933 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.01.2021 15:29:35 | 27.01.2021 16:59:00 | 1.4903 | 23 | 8799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.2764 | 13112.9737 | 0 | 0 | 0 | 0
353994 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6742623 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 15:07:23 | 27.01.2021 17:27:00 | 2.3269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.6739
354007 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | BR6793481 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 15:29:58 | 27.01.2021 16:01:00 | 0.51722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.6193
354010 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6846876 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 15:33:08 | 27.01.2021 17:07:00 | 1.5644 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.0442 | 0 | 0 | 0 | 0
354012 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO7005792 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2021 13:21:34 | 27.01.2021 15:38:00 | 2.2739 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.465 | 0 | 0
354014 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR7025536 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 15:34:33 | 27.01.2021 17:45:00 | 2.1742 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.6812 | 0 | 0 | 0 | 0
354019 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO9473697 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 15:37:17 | 27.01.2021 16:17:00 | 0.66194 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 326 | 0 | 0.66194 | 0 | 0.66194 | 0.66194 | 215.7924
354022 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO7156448 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2021 15:28:43 | 27.01.2021 17:06:00 | 1.6214 | 8 | 2319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9711 | 3760.0034 | 0 | 0 | 0 | 0
354028 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AG Fideri | ISO6644779 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 15:38:19 | 27.01.2021 17:58:00 | 2.3281 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 83.8102 | 0 | 6.9842
354030 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | ISO6879162 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2021 15:39:16 | 27.01.2021 17:06:00 | 1.4456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.4656
354034 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6933011 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 14:13:53 | 27.01.2021 16:33:00 | 2.3186 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364.0218 | 0 | 0 | 0 | 0
354041 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | BR6871713 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2021 15:42:27 | 27.01.2021 17:25:00 | 1.7092 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.3668 | 0 | 0 | 0 | 0
354042 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | AG Fideri | ISO6994033 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 15:41:59 | 27.01.2021 18:52:00 | 3.1669 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.3404 | 0 | 0 | 0 | 0
354048 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6842052 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 14:07:07 | 27.01.2021 17:26:00 | 3.3147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5736 | 5214.0546
354051 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6905538 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 15:44:37 | 27.01.2021 16:48:00 | 1.0564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.6353 | 697.2174
354079 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR8655162 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 13:45:19 | 27.01.2021 17:41:00 | 3.9281 | 0 | 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2180.0733 | 0 | 0 | 0 | 0
354082 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6542996 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2021 15:29:37 | 27.01.2021 16:45:00 | 1.2564 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251.278 | 0 | 0 | 0 | 0
354086 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR7153673 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 15:48:18 | 27.01.2021 16:17:00 | 0.47833 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.2278 | 0 | 0 | 0 | 0
354092 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR7143517 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 15:49:57 | 27.01.2021 17:04:00 | 1.2342 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352.9726 | 0 | 0 | 0 | 0
354102 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AG Fideri | ISO6937605 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 15:52:23 | 27.01.2021 17:27:00 | 1.5769 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.3849 | 0 | 0
354104 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6833297 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 15:52:36 | 27.01.2021 18:14:00 | 2.3567 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.4068 | 0 | 0 | 0 | 0
354105 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6553791 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 15:52:39 | 27.01.2021 17:03:00 | 1.1725 | 44 | 31 | 0 | 0 | 125 | 163 | 51.59 | 36.3475 | 0 | 0 | 146.5625 | 191.1175
354108 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | AG Fideri | BR6782544 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2021 14:52:26 | 27.01.2021 17:23:00 | 2.5094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.9062
354109 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6870341 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2021 15:53:00 | 27.01.2021 17:29:00 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.6 | 385.6
354112 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7756947 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 15:26:18 | 27.01.2021 16:06:00 | 0.66167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2934 | 476.4024
354128 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO7150605 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 15:55:58 | 27.01.2021 17:30:00 | 1.5672 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.3444 | 0 | 0 | 0 | 0
354139 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | BR8817081 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 15:57:38 | 27.01.2021 17:11:00 | 1.2228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.6348
354142 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6865514 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 15:59:29 | 27.01.2021 20:26:00 | 4.4419 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.4454 | 0 | 0 | 0 | 0
354146 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6728760 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 15:34:18 | 27.01.2021 18:11:00 | 2.6117 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.9336 | 0 | 0 | 0 | 0
354155 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6795852 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 16:01:09 | 27.01.2021 19:01:00 | 2.9975 | 2 | 1627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.995 | 4876.9325 | 0 | 0 | 0 | 0
354159 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR10397089 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 16:02:23 | 27.01.2021 17:51:00 | 1.8103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322.2298
354160 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | BR9361219 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 15:54:36 | 27.01.2021 17:39:00 | 1.74 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.64 | 0 | 0 | 0 | 0
354161 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO7075797 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 16:02:22 | 27.01.2021 17:37:00 | 1.5772 | 0 | 0 | 2 | 5 | 21 | 495 | 0 | 0 | 3.1544 | 7.8861 | 33.1216 | 780.7239
354183 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515823968 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 16:10:10 | 27.01.2021 18:04:00 | 1.8972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8972 | 0 | 0 | 0 | 0
354187 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6530656 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 11:58:38 | 27.01.2021 15:17:00 | 3.3061 | 17 | 6768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.2039 | 22375.7525 | 0 | 0 | 0 | 0
354189 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO7050720 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 14:24:46 | 27.01.2021 17:01:00 | 2.6039 | 0 | 329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 856.6798 | 0 | 0 | 0 | 0
354204 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6933530 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 16:12:34 | 27.01.2021 19:32:00 | 3.3239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 698.0169
354205 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6950415 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2021 12:34:29 | 27.01.2021 16:14:00 | 3.6586 | 5 | 1562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2931 | 5714.7488 | 0 | 0 | 0 | 0
354208 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6552076 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 13:58:55 | 27.01.2021 18:22:00 | 4.3847 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368.3165 | 0 | 0 | 0 | 0
354212 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO7138191 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 16:13:31 | 27.01.2021 17:30:00 | 1.2747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.4062
354214 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR6653686 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2021 16:13:09 | 27.01.2021 17:10:00 | 0.9475 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.005 | 0 | 0
354219 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Direk | ISO6642764 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BAĞLANTI İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 16:13:13 | 27.01.2021 17:49:00 | 1.5964 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.2534 | 0 | 0 | 0 | 0
354224 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO6918377 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.01.2021 16:17:34 | 27.01.2021 17:09:00 | 0.85722 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.861 | 0 | 0
354225 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | BR6946326 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 15:00:49 | 27.01.2021 17:38:17 | 2.6244 | 0 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 716.4721 | 0 | 0 | 0 | 0
354233 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7042061 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 16:21:18 | 27.01.2021 16:50:00 | 0.47833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5666 | 6.2183
354234 | 1 | KONYA | ILGIN | Dağıtım Transformatörü | BR6749312 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 13:15:13 | 27.01.2021 18:26:00 | 5.1797 | 0 | 0 | 0 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1823.2614 | 0 | 0
354241 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6552560 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 16:23:58 | 27.01.2021 17:03:00 | 0.65056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.855 | 599.1658
354242 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO10773193 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 16:22:07 | 27.01.2021 17:16:00 | 0.89806 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.4614 | 0 | 0 | 0 | 0
354262 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO7045367 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 16:26:38 | 27.01.2021 17:30:00 | 1.0561 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.8354 | 0 | 0 | 0 | 0
354277 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM | BR6721909 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.01.2021 16:31:00 | 27.01.2021 17:38:00 | 1.1167 | 204 | 183 | 0 | 0 | 17 | 1 | 227.8007 | 204.3506 | 0 | 0 | 18.9834 | 1.1167
354282 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6969733 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 16:32:35 | 27.01.2021 18:28:00 | 1.9236 | 26 | 226 | 0 | 0 | 0 | 17 | 50.0139 | 434.7359 | 0 | 0 | 0 | 32.7014
354283 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6874672 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 16:32:09 | 27.01.2021 18:28:00 | 1.9308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305.0711
354287 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515807194 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 16:34:04 | 27.01.2021 17:30:00 | 0.93222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93222 | 0 | 0 | 0 | 0
354288 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6884606 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 16:35:19 | 27.01.2021 16:57:00 | 0.36139 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1043 | 0 | 0 | 0 | 0
354291 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR7153310 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 16:34:45 | 27.01.2021 19:00:00 | 2.4208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.5038
354296 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6695732 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 16:35:28 | 27.01.2021 17:18:00 | 0.70889 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.5979 | 0 | 0 | 0 | 0
354305 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6558204 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 16:38:00 | 27.01.2021 19:35:20 | 2.9556 | 114 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336.9338 | 304.4227 | 0 | 0 | 0 | 0
354307 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6592675 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 14:27:43 | 27.01.2021 18:34:00 | 4.1047 | 40 | 6 | 0 | 0 | 94 | 216 | 164.1888 | 24.6283 | 0 | 0 | 385.8437 | 886.6195
354310 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6574879 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 15:36:41 | 27.01.2021 18:18:00 | 2.6886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.5444
354313 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO10951214 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 16:42:03 | 27.01.2021 17:11:00 | 0.4825 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.2 | 0 | 0 | 0 | 0
354325 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO6705275 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2021 12:42:19 | 27.01.2021 18:43:00 | 6.0114 | 0 | 0 | 28 | 737 | 70 | 4658 | 0 | 0 | 168.3189 | 4430.3944 | 420.7973 | 28001.0546
354325 | 2 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO6705275 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2021 12:42:19 | 27.01.2021 18:45:00 | 6.0447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 8918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.5938 | 53906.813
354332 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | AG Fideri | BR7013620 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2021 16:46:40 | 27.01.2021 17:52:00 | 1.0889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.0668
354336 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6815608 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 16:47:39 | 27.01.2021 18:21:38 | 1.5664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.1867
354338 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6547896 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 15:55:04 | 27.01.2021 17:44:00 | 1.8156 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515.619 | 0 | 0 | 0 | 0
354343 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6672462 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 16:45:07 | 27.01.2021 18:24:00 | 1.6481 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.226 | 0 | 0 | 0 | 0
354344 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7128962 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 16:50:03 | 27.01.2021 20:02:00 | 3.1992 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.7842 | 12.7967 | 0 | 0 | 0 | 0
354345 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | LINE4712210 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 11:41:28 | 27.01.2021 17:05:49 | 5.4058 | 20 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.1166 | 345.9731 | 0 | 0 | 0 | 0
354347 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO7138088 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 16:49:26 | 27.01.2021 17:25:00 | 0.59278 | 0 | 0 | 3 | 57 | 53 | 5 | 0 | 0 | 1.7783 | 33.7885 | 31.4173 | 2.9639
354351 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR7039721 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 16:49:00 | 27.01.2021 23:05:00 | 6.2667 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1159.3339 | 0 | 0 | 0 | 0
354354 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO6666802 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2021 16:51:21 | 27.01.2021 18:14:00 | 1.3775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.755 | 286.52
354360 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6527786 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 16:52:10 | 27.01.2021 18:25:00 | 1.5472 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.4969 | 0 | 0 | 0 | 0
354367 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517375139 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 16:53:59 | 27.01.2021 19:17:00 | 2.3836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3836
354368 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6950404 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2021 12:42:43 | 27.01.2021 18:48:00 | 6.0881 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 596.6299 | 0 | 0 | 0 | 0
354382 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | BR6774051 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 16:57:05 | 27.01.2021 17:58:00 | 1.0153 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.7572 | 0 | 0 | 0 | 0
354385 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6621140 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 16:58:11 | 27.01.2021 18:52:00 | 1.8969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.8776
354386 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6934881 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 16:58:11 | 27.01.2021 19:55:00 | 2.9469 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 748.5228 | 0 | 0 | 0 | 0
354400 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6646397 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 12:45:50 | 27.01.2021 17:50:00 | 5.0694 | 24 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.6666 | 273.7498 | 0 | 0 | 0 | 0
354401 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6867626 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 14:47:15 | 27.01.2021 17:09:00 | 2.3625 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.725 | 47.25 | 0 | 0 | 0 | 0
354402 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6867623 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 13:12:31 | 27.01.2021 17:44:00 | 4.5247 | 62 | 74 | 0 | 0 | 41 | 4 | 280.5326 | 334.8293 | 0 | 0 | 185.5135 | 18.0989
354405 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO6630486 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2021 17:03:20 | 27.01.2021 17:45:00 | 0.69444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.2498
354408 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6856769 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 12:09:49 | 27.01.2021 17:50:00 | 5.6697 | 53 | 1069 | 4 | 0 | 49 | 953 | 300.4952 | 6060.9307 | 22.6789 | 0 | 277.8163 | 5403.2432
354410 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6631674 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 17:02:11 | 27.01.2021 17:17:00 | 0.24694 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.7206 | 0 | 0 | 0 | 0
354411 | 1 | KONYA | MERAM | SDK Çıkışı | ISO6986241 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 17:02:35 | 27.01.2021 18:17:00 | 1.2403 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.4557 | 0 | 0 | 0 | 0
354417 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR7024817 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 10:22:05 | 27.01.2021 13:58:00 | 3.5986 | 0 | 978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3519.4406 | 0 | 0 | 0 | 0
354418 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | BR6811907 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 15:18:27 | 27.01.2021 17:58:00 | 2.6592 | 0 | 647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1720.483 | 0 | 0 | 0 | 0
354419 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6553708 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 17:03:56 | 27.01.2021 19:21:00 | 2.2844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.8573
354420 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515620493 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 17:04:19 | 28.01.2021 01:56:00 | 8.8614 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8614 | 0 | 0 | 0 | 0
354422 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6648434 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 10:21:04 | 27.01.2021 14:10:00 | 3.8156 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740.2186 | 0 | 0 | 0 | 0
354423 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6891926 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 15:42:16 | 27.01.2021 17:46:00 | 2.0622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.2842
354424 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | LINE9563688 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 10:05:35 | 27.01.2021 12:19:23 | 2.23 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.95 | 0 | 0 | 0 | 0
354425 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517359673 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 17:05:00 | 27.01.2021 20:33:00 | 3.4667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4667 | 0 | 0 | 0 | 0
354431 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6985912 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 12:02:50 | 27.01.2021 17:13:00 | 5.1694 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 806.4326 | 0 | 0 | 0 | 0
354434 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515795826 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 17:07:21 | 27.01.2021 17:51:00 | 0.7275 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7275 | 0 | 0 | 0 | 0
354437 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6917404 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 17:07:32 | 27.01.2021 18:15:00 | 1.1244 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.0886 | 0 | 0 | 0 | 0
354441 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6660676 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 10:36:32 | 27.01.2021 15:06:00 | 4.4911 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1059.902 | 0 | 0 | 0 | 0
354442 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | OG Fideri | ISO6945892 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.01.2021 17:08:28 | 27.01.2021 19:06:00 | 1.9589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9178 | 1126.3618
354455 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6735949 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 13:44:22 | 27.01.2021 17:03:00 | 3.3106 | 0 | 415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1373.8824 | 0 | 0 | 0 | 0
354460 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6552454 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 14:12:19 | 27.01.2021 18:14:00 | 4.0281 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451.1427 | 0 | 0 | 0 | 0
354461 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR7026758 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 10:42:48 | 27.01.2021 11:59:00 | 1.27 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.25 | 0 | 0 | 0 | 0
354463 | 1 | NİĞDE | BOR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515233512 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 17:11:48 | 27.01.2021 18:24:00 | 1.2033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2033
354464 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | AG Fideri | ISO6812292 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 16:50:41 | 27.01.2021 18:52:00 | 2.0219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.9434
354465 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | BR7043962 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 17:12:52 | 27.01.2021 17:39:00 | 0.43556 | 21 | 3 | 0 | 1 | 140 | 347 | 9.1468 | 1.3067 | 0 | 0.43556 | 60.9784 | 151.1393
354465 | 2 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6983775 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 17:12:52 | 27.01.2021 18:01:00 | 0.80222 | 37 | 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.6821 | 251.0949 | 0 | 0 | 0 | 0
354476 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7065887 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 09:21:26 | 27.01.2021 18:43:00 | 9.3594 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327.5804 | 0 | 0 | 0 | 0
354477 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | SDK Çıkışı | BR11002218 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 11:35:29 | 27.01.2021 17:27:00 | 5.8586 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 902.2259 | 0 | 0 | 0 | 0
354479 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6698223 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 17:14:43 | 27.01.2021 19:13:00 | 1.9714 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.4265 | 0 | 0 | 0 | 0
354480 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6697091 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 17:14:44 | 27.01.2021 18:51:00 | 1.6044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.3108
354489 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR7071738 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2021 16:51:35 | 27.01.2021 22:01:00 | 5.1569 | 0 | 393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026.6774 | 0 | 0 | 0 | 0
354490 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR7001184 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 11:08:20 | 27.01.2021 15:03:00 | 3.9111 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.0222 | 0 | 0 | 0 | 0
354494 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6530272 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 13:16:39 | 27.01.2021 17:07:00 | 3.8392 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 894.5266 | 0 | 0 | 0 | 0
354499 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6983099 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 17:07:04 | 27.01.2021 20:01:00 | 2.8989 | 16 | 1647 | 0 | 0 | 4 | 722 | 46.3822 | 4774.4718 | 0 | 0 | 11.5956 | 2092.9986
354501 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6530125 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 17:17:50 | 27.01.2021 18:51:00 | 1.5528 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.2667 | 0 | 0 | 0 | 0
354504 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7061511 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 14:11:03 | 27.01.2021 16:05:00 | 1.8992 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524.1709 | 0 | 0 | 0 | 0
354508 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO6942540 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2021 08:10:07 | 27.01.2021 10:05:00 | 1.9147 | 124 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.4253 | 17.2325 | 0 | 0 | 0 | 0
354509 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | AG Fideri | ISO6849799 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2021 17:19:17 | 27.01.2021 17:49:00 | 0.49528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.1649
354522 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6955652 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 10:10:58 | 27.01.2021 14:00:00 | 3.8172 | 0 | 581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2217.8048 | 0 | 0 | 0 | 0
354523 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6955654 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 09:59:04 | 27.01.2021 13:17:00 | 3.2989 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.0034 | 0 | 0 | 0 | 0
354525 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR7008197 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 11:22:28 | 27.01.2021 17:11:00 | 5.8089 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1039.7913 | 0 | 0 | 0 | 0
354535 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | LINE6119017 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2021 17:26:48 | 27.01.2021 20:06:09 | 2.6558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6558
354536 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | LINE5932070 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2021 09:24:19 | 27.01.2021 18:53:55 | 9.4933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4933
354539 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516041563 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 17:26:07 | 27.01.2021 18:31:00 | 1.0814 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8139 | 0 | 0 | 0 | 0
354540 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6844435 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.01.2021 13:18:03 | 27.01.2021 23:02:00 | 9.7325 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 681.275 | 0 | 0 | 0 | 0
354546 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6690636 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 17:26:20 | 28.01.2021 01:02:00 | 7.5944 | 16 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.511 | 1769.5045 | 0 | 0 | 0 | 0
354549 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO8284287 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2021 07:07:16 | 27.01.2021 12:41:00 | 5.5622 | 0 | 6 | 0 | 0 | 29 | 2177 | 0 | 33.3733 | 0 | 0 | 161.3044 | 12108.9529
354550 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6628014 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 17:24:22 | 27.01.2021 18:17:00 | 0.87722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6317 | 735.1104
354554 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6602643 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 17:17:59 | 27.01.2021 19:22:00 | 2.0669 | 4 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2678 | 136.418 | 0 | 0 | 0 | 0
354557 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516991263 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 17:29:03 | 27.01.2021 18:23:00 | 0.89917 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89917 | 0 | 0
354558 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6836995 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 17:30:21 | 27.01.2021 18:17:00 | 0.7775 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.64 | 0 | 0 | 0 | 0
354561 | 1 | KONYA | HADİM | Dağıtım Transformatörü | ISO11148326 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 17:27:02 | 27.01.2021 17:31:00 | 0.06611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7189
354567 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6928541 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 17:31:21 | 27.01.2021 18:29:00 | 0.96083 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.6936 | 0 | 0 | 0 | 0
354568 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6615959 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 17:32:23 | 27.01.2021 18:39:00 | 1.1103 | 0 | 0 | 2 | 791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2206 | 878.2315 | 0 | 0
354578 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6658622 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 17:35:43 | 27.01.2021 18:45:00 | 1.1547 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.1888 | 0 | 0 | 0 | 0
354580 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6821892 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 16:53:27 | 27.01.2021 18:13:33 | 1.335 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 683 | 0 | 1.335 | 0 | 1.335 | 2.67 | 911.805
354588 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO7070521 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 17:37:45 | 27.01.2021 20:11:00 | 2.5542 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.1294 | 0 | 0 | 0 | 0
354589 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | AG Fideri | BR7093576 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2021 17:37:41 | 27.01.2021 23:24:00 | 5.7719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1564.1957
354593 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6744648 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2021 17:39:30 | 27.01.2021 18:47:00 | 1.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.125
354595 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6658265 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 17:39:17 | 27.01.2021 19:15:00 | 1.5953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.6206
354598 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517115611 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 17:40:08 | 27.01.2021 18:14:00 | 0.56444 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56444 | 0 | 0
354601 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 424883 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.01.2021 17:41:30 | 27.01.2021 18:50:00 | 1.1417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1417
354602 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6907605 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 17:42:23 | 27.01.2021 19:41:00 | 1.9769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.1468 | 1075.4554
354604 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516196632 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 15:19:48 | 27.01.2021 23:47:28 | 8.4611 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.0722 | 0 | 0 | 0 | 0
354605 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6559577 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 17:03:35 | 27.01.2021 19:10:00 | 2.1069 | 2 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2139 | 362.3937 | 0 | 0 | 0 | 0
354608 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517305613 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 10:48:51 | 27.01.2021 17:25:39 | 6.6133 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6133 | 0 | 0 | 0 | 0
354612 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | SDK Çıkışı | FUSE6557749 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 11:37:08 | 27.01.2021 19:54:00 | 8.2811 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 819.8299 | 0 | 0 | 0 | 0
354616 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6947613 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 14:23:28 | 27.01.2021 19:16:41 | 4.8869 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454.4854 | 0 | 0 | 0 | 0
354624 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517410576 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2021 17:41:44 | 27.01.2021 18:53:00 | 1.1878 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1878 | 0 | 0
354628 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516766537 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 10:18:35 | 27.01.2021 11:25:13 | 1.1106 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1106 | 0 | 0 | 0 | 0
354631 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6835610 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 09:52:10 | 27.01.2021 18:17:55 | 8.4292 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 446.746 | 0 | 0 | 0 | 0
354634 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515440194 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 14:13:17 | 27.01.2021 16:50:13 | 2.6156 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6156 | 0 | 0 | 0 | 0
354637 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6949911 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 16:08:12 | 27.01.2021 19:17:00 | 3.1467 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342.987 | 0 | 0 | 0 | 0
354638 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516752671 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 11:28:02 | 27.01.2021 16:49:40 | 5.3606 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3606 | 0 | 0 | 0 | 0
354639 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6894659 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 11:08:47 | 27.01.2021 17:07:00 | 5.9703 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1134.3532 | 0 | 0 | 0 | 0
354641 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | SDK Çıkışı | FUSE7095734 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 12:47:00 | 27.01.2021 21:05:00 | 8.3 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 771.9 | 0 | 0 | 0 | 0
354642 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6530660 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 11:20:51 | 27.01.2021 16:58:49 | 5.6328 | 7 | 2229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.4295 | 12555.4666 | 0 | 0 | 0 | 0
354646 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR7063481 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 16:26:38 | 27.01.2021 18:17:00 | 1.8394 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.1918 | 0 | 0 | 0 | 0
354649 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6620106 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 17:00:49 | 27.01.2021 20:40:00 | 3.6531 | 0 | 514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1877.6728 | 0 | 0 | 0 | 0
354652 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6844616 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 17:43:03 | 27.01.2021 19:45:00 | 2.0325 | 0 | 0 | 4 | 0 | 20 | 28 | 0 | 0 | 8.13 | 0 | 40.65 | 56.91
354656 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6758468 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 17:31:55 | 27.01.2021 18:26:00 | 0.90139 | 20 | 939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0278 | 846.4052 | 0 | 0 | 0 | 0
354662 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | AG Fideri | BR6680386 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2021 17:46:56 | 27.01.2021 19:29:00 | 1.7011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.2476
354676 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | OG Fideri | ISO7086151 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2021 17:50:59 | 27.01.2021 19:15:00 | 1.4003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2022 | 530.7061
354677 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6741081 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 20:13:33 | 27.01.2021 21:14:00 | 1.0075 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.525 | 0 | 0 | 0 | 0
354678 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR7035862 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 15:12:19 | 27.01.2021 20:00:00 | 4.7947 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450.7037 | 0 | 0 | 0 | 0
354692 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AG Fideri | BR6937606 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 17:55:43 | 27.01.2021 19:00:00 | 1.0714 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.4981 | 0 | 0
354695 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7102694 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 17:54:09 | 27.01.2021 23:53:00 | 5.9808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299.0415 | 23.9233
354704 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6564404 | AG-DAĞITIM PANO-W OTOMAT ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 17:58:13 | 27.01.2021 18:31:00 | 0.54639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.1648
354704 | 2 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | 516118819 | AG-DAĞITIM PANO-W OTOMAT ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 17:58:13 | 27.01.2021 18:42:00 | 0.72972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72972
354708 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR7025536 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 18:01:04 | 27.01.2021 20:43:00 | 2.6989 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304.9746 | 0 | 0 | 0 | 0
354711 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6678378 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 09:59:27 | 27.01.2021 18:02:00 | 8.0425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 884.675
354712 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6887250 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 16:56:29 | 27.01.2021 19:01:00 | 2.0753 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.4741 | 0 | 0 | 0 | 0
354726 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6705552 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 18:02:53 | 27.01.2021 21:06:00 | 3.0519 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390.6483 | 0 | 0 | 0 | 0
354745 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | FUSE7002374 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 18:06:04 | 28.01.2021 01:34:00 | 7.4656 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.829 | 0 | 0 | 0 | 0
354759 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO7150605 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 18:08:54 | 27.01.2021 18:46:00 | 0.61833 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3666 | 0 | 0 | 0 | 0
354760 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO6922430 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 18:08:00 | 27.01.2021 19:00:00 | 0.86667 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.8004 | 0 | 0 | 0 | 0
354764 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | OG Fideri | ISO7042304 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2021 18:11:35 | 27.01.2021 20:31:00 | 2.3236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6181 | 692.4358
354771 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO6934158 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 18:12:40 | 27.01.2021 18:34:00 | 0.35556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7113
354773 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | BR6795850 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 14:59:05 | 27.01.2021 15:22:00 | 0.38194 | 0 | 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.0054 | 0 | 0 | 0 | 0
354788 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6866314 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 17:47:16 | 27.01.2021 20:32:35 | 2.7553 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575.8535 | 0 | 0 | 0 | 0
354793 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6707905 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 18:16:50 | 27.01.2021 22:11:00 | 3.9028 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 511.2642 | 0 | 0 | 0 | 0
354794 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6569808 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 18:15:14 | 27.01.2021 20:20:00 | 2.0794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.1122
354795 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517224851 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2021 18:16:05 | 27.01.2021 18:45:00 | 0.48194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48194
354799 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | FUSE7138362 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 18:15:34 | 27.01.2021 18:54:00 | 0.64056 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3091 | 0 | 0
354804 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO8949590 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 18:18:02 | 27.01.2021 20:48:00 | 2.4994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.9574
354809 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO11149133 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2021 12:23:32 | 27.01.2021 19:03:00 | 6.6578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 758.9869
354814 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7011014 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2021 08:24:48 | 27.01.2021 09:02:00 | 0.62 | 0 | 1 | 0 | 0 | 104 | 133 | 0 | 0.62 | 0 | 0 | 64.48 | 82.46
354821 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6877021 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 18:19:47 | 27.01.2021 20:54:00 | 2.5703 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.8353 | 0 | 0 | 0 | 0
354823 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6925028 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 18:22:15 | 27.01.2021 22:30:00 | 4.1292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.1001
354829 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6690402 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 18:24:39 | 27.01.2021 19:08:00 | 0.7225 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.5525 | 0 | 0 | 0 | 0
354830 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO6821734 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.01.2021 18:25:45 | 27.01.2021 20:05:27 | 1.6617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 731.1348
354830 | 2 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO7156635 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.01.2021 18:25:45 | 27.01.2021 23:04:12 | 4.6408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1508.2697
354831 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO6783617 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 17:45:38 | 27.01.2021 18:52:00 | 1.1061 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 265.4664 | 0 | 0 | 0 | 3.3183
354835 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516154078 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 18:25:40 | 27.01.2021 21:05:00 | 2.6556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6556 | 0 | 0 | 0 | 0
354836 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7048818 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 18:24:25 | 27.01.2021 20:12:00 | 1.7931 | 19 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.0681 | 62.7571 | 0 | 0 | 0 | 0
354837 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6712006 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 18:25:45 | 27.01.2021 20:38:00 | 2.2042 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.7628 | 0 | 0 | 0 | 0
354846 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | AG Fideri | ISO8816416 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2021 18:29:38 | 28.01.2021 00:06:00 | 5.6061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 695.1576
354847 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | AG Fideri | ISO6863508 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2021 18:04:20 | 28.01.2021 00:25:00 | 6.3444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 704.2328
354862 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6775950 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 18:31:05 | 27.01.2021 19:07:00 | 0.59861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5639
354864 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | OG Fideri | ISO7080214 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2021 14:43:55 | 27.01.2021 22:07:11 | 7.3878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.3267 | 1972.5373
354870 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | OG Fideri | ISO7042307 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2021 18:29:19 | 28.01.2021 00:05:00 | 5.5947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.163 | 7882.9605
354872 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6541837 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 18:35:55 | 28.01.2021 01:18:00 | 6.7014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.5208
354894 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6660409 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 17:01:59 | 27.01.2021 22:20:00 | 5.3003 | 2 | 865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6006 | 4584.7422 | 0 | 0 | 0 | 0
354905 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | AG Fideri | ISO8818014 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2021 17:07:32 | 27.01.2021 18:44:00 | 1.6078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.1556
354914 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6526036 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 18:44:29 | 27.01.2021 19:50:00 | 1.0919 | 80 | 6626 | 1 | 2 | 21 | 1119 | 87.3552 | 7235.1944 | 1.0919 | 2.1839 | 22.9307 | 1221.8809
354923 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6651083 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 17:20:42 | 27.01.2021 18:05:00 | 0.73833 | 46 | 346 | 0 | 0 | 96 | 5570 | 33.9632 | 255.4622 | 0 | 0 | 70.8797 | 4112.4981
354931 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6627853 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 18:45:06 | 27.01.2021 20:29:00 | 1.7317 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.2668 | 0 | 0 | 0 | 0
354937 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517410969 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2021 18:13:14 | 27.01.2021 19:09:00 | 0.92944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92944
354955 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516200339 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 18:50:18 | 28.01.2021 01:29:00 | 6.645 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.645 | 0 | 0 | 0 | 0
354956 | 1 | KONYA | BOZKIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516723938 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 18:50:45 | 28.01.2021 00:04:00 | 5.2208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4417
354970 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6585124 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 18:53:38 | 27.01.2021 20:17:00 | 1.3894 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.0726 | 0 | 0 | 0 | 0
354972 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SDK Çıkışı | FUSE6841676 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 18:52:22 | 27.01.2021 19:25:00 | 0.54389 | 0 | 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.2376 | 0 | 0 | 0 | 0
354980 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Dağıtım Transformatörü | BR6916929 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / YANMASI (ISI, YÜK) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 18:55:23 | 27.01.2021 20:12:00 | 1.2769 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.9106 | 0 | 0 | 0 | 0
354981 | 1 | NİĞDE | BOR | TM | BR6553942 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 18:03:44 | 27.01.2021 19:14:00 | 1.1711 | 12 | 6510 | 0 | 0 | 5 | 215 | 14.0533 | 7623.9261 | 0 | 0 | 5.8556 | 251.7886
355002 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | AG Fideri | ISO6865233 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2021 18:56:10 | 27.01.2021 20:35:00 | 1.6472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.5388
355013 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6980535 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 18:59:18 | 27.01.2021 20:23:17 | 1.3997 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3997 | 9.798 | 0 | 0 | 0 | 0
355014 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6758547 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 18:59:08 | 27.01.2021 20:34:00 | 1.5811 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5544 | 0 | 0 | 0 | 0
355030 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6907398 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2021 19:02:22 | 28.01.2021 01:58:00 | 6.9272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595.7409
355034 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6575383 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 20:03:11 | 27.01.2021 20:50:00 | 0.78028 | 22 | 5320 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17.1662 | 4151.0896 | 0 | 0.78028 | 0 | 0
355042 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | FUSE6670376 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 19:04:34 | 27.01.2021 20:34:00 | 1.4906 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308.5459 | 0 | 0 | 0 | 0
355045 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6685499 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 19:05:05 | 27.01.2021 21:18:00 | 2.2153 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 135.1321 | 0 | 0 | 0 | 4.4306
355061 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | LINE6009730 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 14:18:31 | 27.01.2021 19:09:33 | 4.8506 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5517 | 0 | 0 | 0 | 0
355062 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6976965 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 19:08:13 | 27.01.2021 21:25:00 | 2.2797 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.6993 | 0 | 0 | 0 | 0
355065 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR6895352 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 18:51:16 | 27.01.2021 21:00:00 | 2.1456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321.834
355068 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6615959 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 18:58:45 | 27.01.2021 20:33:00 | 1.5708 | 0 | 0 | 2 | 791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1417 | 1242.5265 | 0 | 0
355070 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR6979204 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2021 14:44:15 | 27.01.2021 18:50:00 | 4.0958 | 0 | 364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1490.8821 | 0 | 0 | 0 | 0
355076 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR6658997 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 19:13:16 | 27.01.2021 22:48:00 | 3.5789 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 171 | 0 | 35.7889 | 0 | 3.5789 | 0 | 611.9902
355077 | 1 | KONYA | ILGIN | Dağıtım Transformatörü | ISO6931912 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 18:03:28 | 27.01.2021 19:18:00 | 1.2422 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.1841 | 0 | 0 | 0 | 0
355079 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517130779 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 19:12:02 | 27.01.2021 20:38:00 | 1.4328 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4328 | 0 | 0 | 0 | 0
355085 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517029802 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 19:15:56 | 27.01.2021 21:29:00 | 2.2178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2178
355087 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6749282 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 19:10:09 | 27.01.2021 20:00:00 | 0.83083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.8498
355088 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6642766 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.01.2021 19:14:14 | 27.01.2021 20:17:00 | 1.0461 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.3343 | 0 | 0 | 0 | 0
355101 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6598439 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2021 19:18:36 | 27.01.2021 22:53:00 | 3.5733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.6266
355102 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516902104 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2021 19:18:31 | 27.01.2021 20:06:00 | 0.79139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79139
355106 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6683942 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 19:20:20 | 27.01.2021 22:37:00 | 3.2778 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.1667 | 0 | 0 | 0 | 0
355110 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO6792694 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2021 19:20:25 | 27.01.2021 20:02:00 | 0.69306 | 0 | 0 | 2 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3861 | 90.0978 | 0 | 0
355111 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | ISO6558893 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 19:20:03 | 27.01.2021 20:04:00 | 0.7325 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.4025 | 0 | 0 | 0 | 0
355128 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR10764915 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 17:00:42 | 27.01.2021 21:17:00 | 4.2717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 832.9756
355130 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO7036934 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 19:25:39 | 28.01.2021 01:06:00 | 5.6725 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1174.2075 | 0 | 0 | 0 | 0
355135 | 1 | KONYA | YUNAK | TM | BR6756044 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2021 18:53:06 | 27.01.2021 19:01:00 | 0.13167 | 20 | 56 | 0 | 0 | 21 | 341 | 2.6334 | 7.3735 | 0 | 0 | 2.7651 | 44.8995
355142 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR7102988 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 17:17:00 | 27.01.2021 20:01:00 | 2.7333 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 535.7327 | 0 | 0 | 0 | 0
355150 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR7098172 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.01.2021 19:03:50 | 27.01.2021 19:59:00 | 0.91944 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.1664 | 0 | 0 | 0 | 0
355152 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6804373 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 18:33:54 | 27.01.2021 21:20:00 | 2.7683 | 0 | 271 | 0 | 0 | 4 | 389 | 0 | 750.2174 | 0 | 0 | 11.0733 | 1076.8804
355153 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515390939 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 19:28:49 | 28.01.2021 00:41:00 | 5.2031 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2031 | 0 | 0 | 0 | 0
355175 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7065948 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 19:32:55 | 27.01.2021 21:07:00 | 1.5681 | 20 | 1 | 0 | 0 | 63 | 74 | 31.3612 | 1.5681 | 0 | 0 | 98.7878 | 116.0364
355185 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6648439 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 18:01:39 | 27.01.2021 21:19:00 | 3.2892 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.591 | 0 | 0 | 0 | 0
355191 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR7086431 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 18:43:06 | 27.01.2021 19:43:00 | 0.99833 | 0 | 434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433.2752 | 0 | 0 | 0 | 0
355193 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6527786 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 19:36:33 | 27.01.2021 21:26:00 | 1.8242 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.6696 | 0 | 0 | 0 | 0
355197 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516157830 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 19:38:41 | 27.01.2021 20:53:00 | 1.2386 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2386 | 0 | 0 | 0 | 0
355214 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6795154 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 17:46:00 | 27.01.2021 20:05:00 | 2.3167 | 8 | 1503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5334 | 3481.955 | 0 | 0 | 0 | 0
355229 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515692669 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 19:44:38 | 27.01.2021 20:18:00 | 0.55611 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1172 | 0 | 0 | 0 | 0
355237 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517046978 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 19:47:49 | 27.01.2021 21:44:00 | 1.9364 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9364 | 0 | 0 | 0 | 0
355249 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | BR6648580 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 19:50:45 | 27.01.2021 21:24:00 | 1.5542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.6212
355256 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6836993 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 19:52:50 | 27.01.2021 20:27:00 | 0.56944 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.7637 | 0 | 0 | 0 | 0
355258 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6664363 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 19:53:46 | 27.01.2021 21:14:00 | 1.3372 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.5713 | 0 | 0 | 0 | 0
355264 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6574130 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 19:54:07 | 27.01.2021 21:47:00 | 1.8814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.9161
355265 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6610157 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 19:54:53 | 27.01.2021 21:07:00 | 1.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.3086
355266 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6609163 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 19:55:11 | 27.01.2021 23:23:00 | 3.4636 | 0 | 0 | 3 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3908 | 252.8435 | 0 | 0
355270 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | BR10912676 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2021 19:55:39 | 27.01.2021 23:15:00 | 3.3225 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435.2475 | 0 | 0 | 0 | 0
355271 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR7026758 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 19:55:35 | 27.01.2021 21:00:00 | 1.0736 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.8081 | 0 | 0 | 0 | 0
355272 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6540397 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 19:55:02 | 27.01.2021 20:44:00 | 0.81611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.7022
355277 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6530469 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 16:44:02 | 27.01.2021 20:51:00 | 4.1161 | 92 | 935 | 0 | 0 | 68 | 291 | 378.6821 | 3848.5628 | 0 | 0 | 279.8955 | 1197.788
355286 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6572434 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 20:01:54 | 27.01.2021 20:25:00 | 0.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.65
355295 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | ISO6794636 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2021 20:04:01 | 27.01.2021 20:48:00 | 0.73306 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.0555 | 0 | 0
355297 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | OG Fideri | BR6995172 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2021 19:22:27 | 27.01.2021 20:00:00 | 0.62583 | 10 | 3663 | 0 | 0 | 0 | 341 | 6.2583 | 2292.4153 | 0 | 0 | 0 | 213.408
355297 | 2 | KONYA | GÜNEYSINIR | OG Fideri | BR6995172 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2021 19:22:27 | 27.01.2021 20:21:51 | 0.99 | 0 | 240 | 0 | 0 | 3 | 1230 | 0 | 237.6 | 0 | 0 | 2.97 | 1217.7
355304 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6991053 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 19:53:29 | 27.01.2021 21:40:00 | 1.7753 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365.7077 | 0 | 0 | 0 | 0
355311 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO7007105 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 20:08:46 | 27.01.2021 21:33:00 | 1.4039 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.175 | 0 | 0 | 0 | 0
355347 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR6934161 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 18:49:19 | 27.01.2021 20:37:00 | 1.7947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.1875
355348 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6711994 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 20:14:51 | 27.01.2021 21:21:00 | 1.1025 | 11 | 485 | 0 | 1 | 0 | 49 | 12.1275 | 534.7125 | 0 | 1.1025 | 0 | 54.0225
355356 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM | BR6740395 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 20:12:57 | 27.01.2021 20:22:00 | 0.15083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | 4959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.5853 | 747.966
355359 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO7025634 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 20:15:51 | 27.01.2021 21:45:00 | 1.4858 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.4373 | 0 | 0 | 0 | 0
355366 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6737457 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 20:10:11 | 27.01.2021 21:31:00 | 1.3469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.0001 | 2.6939
355367 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR7011769 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 20:18:55 | 27.01.2021 21:30:00 | 1.1847 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.4469 | 0 | 0 | 0 | 0
355370 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6746168 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 15:18:42 | 27.01.2021 21:02:00 | 5.7217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1144.334 | 486.3419
355377 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517098254 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 20:20:37 | 27.01.2021 21:09:00 | 0.80639 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80639 | 0 | 0
355391 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6929641 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 19:22:29 | 27.01.2021 20:35:00 | 1.2086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.0927
355395 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7049881 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.01.2021 19:02:26 | 28.01.2021 00:57:00 | 5.9094 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 644.129 | 0 | 0 | 0 | 0
355400 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO9361218 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 17:41:00 | 28.01.2021 00:06:00 | 6.4167 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359.3335 | 0 | 0 | 0 | 0
355402 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO7029977 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 20:28:02 | 28.01.2021 00:58:00 | 4.4994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409.449
355404 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | AG Fideri | BR11017957 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2021 13:40:19 | 27.01.2021 21:00:00 | 7.3281 | 0 | 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2520.8526 | 0 | 0 | 0 | 0
355409 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | AG Fideri | BR7035220 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2021 14:34:30 | 27.01.2021 21:09:00 | 6.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 854.75
355412 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6805636 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 20:08:13 | 27.01.2021 22:42:00 | 2.5631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543.3687
355419 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | ISO6795832 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 20:31:07 | 27.01.2021 21:30:00 | 0.98139 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.3114 | 0 | 0 | 0 | 0
355422 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | BR7112488 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2021 17:25:08 | 27.01.2021 21:03:00 | 3.6311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562.822
355424 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6703133 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 18:12:50 | 27.01.2021 22:30:00 | 4.2861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8583 | 407.1805
355425 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6764663 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 18:20:22 | 27.01.2021 21:49:00 | 3.4772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420.7436
355434 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7044140 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 20:34:03 | 27.01.2021 20:49:00 | 0.24917 | 0 | 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.9703 | 0 | 0 | 0 | 0
355436 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | BR6667229 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 20:27:52 | 27.01.2021 21:04:00 | 0.60222 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.4375 | 0 | 0 | 0 | 0
355437 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6723038 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 20:37:01 | 28.01.2021 00:02:00 | 3.4164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550.0388
355439 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO7056523 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 20:36:04 | 28.01.2021 01:53:00 | 5.2822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.5155
355443 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7044138 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 20:39:03 | 27.01.2021 21:01:31 | 0.37444 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.4619 | 0 | 0 | 0 | 0
355448 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | BR7122520 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 20:40:10 | 27.01.2021 22:31:00 | 1.8472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.2359
355449 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517252184 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2021 20:40:09 | 27.01.2021 21:34:00 | 0.8975 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8975 | 0 | 0
355450 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO6625513 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 19:35:48 | 27.01.2021 21:03:00 | 1.4533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3466 | 1321.077
355453 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | ISO11012671 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 20:43:06 | 27.01.2021 20:56:00 | 0.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9
355466 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO6975358 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 20:43:06 | 27.01.2021 20:48:28 | 0.08944 | 0 | 240 | 0 | 0 | 3 | 1230 | 0 | 21.4656 | 0 | 0 | 0.26832 | 110.0112
355467 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6709742 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2021 19:48:43 | 27.01.2021 21:59:00 | 2.1714 | 0 | 0 | 53 | 305 | 21 | 2 | 0 | 0 | 115.0837 | 662.274 | 45.5992 | 4.3428
355470 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO11095326 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2021 20:48:00 | 27.01.2021 21:37:00 | 0.81667 | 39 | 212 | 0 | 0 | 36 | 158 | 31.8501 | 173.134 | 0 | 0 | 29.4001 | 129.0339
355472 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6578175 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.01.2021 20:19:34 | 27.01.2021 22:31:00 | 2.1906 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.9546 | 0 | 0 | 0 | 0
355477 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO8395656 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 20:49:13 | 28.01.2021 00:18:00 | 3.4797 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
355484 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | AG Fideri | ISO6622668 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2021 20:50:23 | 27.01.2021 22:07:00 | 1.2769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.3545
355485 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6583547 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 20:51:24 | 27.01.2021 23:52:00 | 3.01 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.52 | 0 | 0 | 0 | 0
355486 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516739946 | AG-DAĞITIM PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 20:50:24 | 27.01.2021 21:35:00 | 0.74333 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6366 | 0 | 0 | 0 | 0
355506 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO6539937 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 20:54:15 | 27.01.2021 20:56:00 | 0.02917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23336 | 103.7577
355515 | 1 | KONYA | BOZKIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516722460 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 20:54:58 | 27.01.2021 23:35:00 | 2.6672 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6672 | 0 | 0 | 0 | 0
355530 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR7154174 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 20:55:37 | 27.01.2021 22:56:00 | 2.0064 | 0 | 484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 971.0928 | 0 | 0 | 0 | 0
355534 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | OG Fideri | ISO6542033 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Kısa | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2021 20:58:09 | 27.01.2021 21:00:00 | 0.03083 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9154 | 0 | 0 | 0 | 0
355552 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6647121 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 21:01:59 | 27.01.2021 22:34:00 | 1.5336 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.4158 | 0 | 0 | 0 | 0
355553 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO7305471 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 19:41:49 | 27.01.2021 23:31:00 | 3.8197 | 1 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8197 | 416.3495 | 0 | 0 | 0 | 0
355560 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR7085332 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 21:06:07 | 27.01.2021 21:35:00 | 0.48139 | 0 | 479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.5858 | 0 | 0 | 0 | 0
355561 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Dağıtım Transformatörü | BR8654655 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / YANMASI (ISI, YÜK) | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2021 21:05:52 | 27.01.2021 22:34:00 | 1.4689 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.889 | 0 | 0
355564 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6705552 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 21:06:15 | 27.01.2021 21:57:00 | 0.84583 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.2662 | 0 | 0 | 0 | 0
355566 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR6853032 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2021 17:06:01 | 27.01.2021 21:52:00 | 4.7664 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 9.5328 | 0 | 0 | 0 | 571.9668
355583 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515995964 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 21:09:40 | 27.01.2021 22:03:00 | 0.88889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88889 | 0 | 0 | 0 | 0
355591 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6643255 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 19:15:38 | 27.01.2021 21:50:00 | 2.5728 | 9 | 562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.155 | 1445.9024 | 0 | 0 | 0 | 0
355593 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6961131 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2021 21:12:24 | 27.01.2021 23:40:00 | 2.46 | 0 | 0 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 479.7 | 0 | 0
355594 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AG Fideri | BR11001742 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 19:55:49 | 27.01.2021 21:19:00 | 1.3864 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.1857 | 0 | 0
355597 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AG Fideri | ISO10254040 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 19:19:56 | 27.01.2021 21:42:00 | 2.3678 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.4012 | 0 | 0
355600 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6532219 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 21:16:39 | 27.01.2021 22:19:00 | 1.0392 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.1128 | 0 | 0 | 0 | 0
355603 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO6848035 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2021 21:18:12 | 27.01.2021 21:53:00 | 0.58 | 20 | 99 | 0 | 0 | 7 | 41 | 11.6 | 57.42 | 0 | 0 | 4.06 | 23.78
355604 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | BR6690016 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 20:54:16 | 27.01.2021 22:04:00 | 1.1622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1622 | 311.475
355611 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517006181 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 21:20:37 | 27.01.2021 22:17:00 | 0.93972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93972 | 0 | 0 | 0 | 0
355613 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6692590 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 21:21:13 | 28.01.2021 00:35:00 | 3.2297 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261.6073 | 0 | 0 | 0 | 0
355618 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO6634304 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 20:42:23 | 27.01.2021 22:12:00 | 1.4936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.2125 | 194.1693
355628 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO6660045 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2021 21:25:34 | 27.01.2021 21:47:00 | 0.35722 | 14 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0011 | 102.8794 | 0 | 0 | 0 | 0
355630 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6668078 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 21:26:12 | 27.01.2021 22:21:00 | 0.91333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.3264
355640 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR7008197 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 21:10:34 | 27.01.2021 22:55:00 | 1.7406 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311.5602 | 0 | 0 | 0 | 0
355641 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | AG Fideri | ISO6898410 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 21:28:40 | 27.01.2021 22:20:00 | 0.85556 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.4559 | 0 | 0
355643 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6910194 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 19:00:27 | 28.01.2021 02:38:00 | 7.6258 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 915.0996 | 0 | 0 | 0 | 0
355646 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6784471 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 16:59:16 | 27.01.2021 22:04:56 | 5.0944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.5666 | 2990.4363
355650 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO10988671 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 21:10:15 | 28.01.2021 01:02:00 | 3.8625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.725 | 1629.975
355651 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM | BR7120933 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 21:32:15 | 27.01.2021 22:26:00 | 0.89583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 1179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.9161 | 1056.1836
355652 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR6755161 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 20:51:35 | 27.01.2021 21:55:00 | 1.0569 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.3915 | 0 | 0 | 0 | 0
355661 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR6564479 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.01.2021 04:00:00 | 28.01.2021 05:45:00 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 924
355663 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6614814 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 21:34:53 | 28.01.2021 01:39:00 | 4.0686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.048
355666 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517263786 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2021 21:35:30 | 27.01.2021 23:38:00 | 2.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0417
355669 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR6874624 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2021 13:12:51 | 27.01.2021 17:06:00 | 3.8858 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 699.4494 | 0 | 0 | 0 | 0
355675 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO7014089 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 21:37:20 | 27.01.2021 23:25:00 | 1.7944 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.8164 | 0 | 0 | 0 | 0
355681 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | AG Fideri | ISO6904500 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2021 21:39:31 | 27.01.2021 22:36:00 | 0.94139 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4139 | 0 | 0 | 0 | 0
355695 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | ISO6795707 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 21:42:51 | 27.01.2021 22:11:00 | 0.46917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1984
355703 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO8817187 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 20:09:53 | 27.01.2021 21:51:00 | 1.6853 | 0 | 0 | 13 | 2801 | 30 | 3809 | 0 | 0 | 21.9086 | 4720.4693 | 50.5584 | 6419.2315
355732 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6833297 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 21:49:21 | 28.01.2021 01:19:00 | 3.4942 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.2377 | 0 | 0 | 0 | 0
355733 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516706706 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 21:49:58 | 27.01.2021 23:27:00 | 1.6172 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6172 | 0 | 0 | 0 | 0
355736 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO8949044 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 21:51:58 | 27.01.2021 22:55:00 | 1.0506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.8314
355737 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR7026758 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 21:51:49 | 28.01.2021 02:06:00 | 4.2364 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 741.3682 | 0 | 0 | 0 | 0
355748 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6526036 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 21:57:48 | 27.01.2021 22:01:26 | 0.06056 | 81 | 6305 | 1 | 2 | 22 | 1119 | 4.9054 | 381.8308 | 0.06056 | 0.12112 | 1.3323 | 67.7666
355756 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR7004345 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 21:59:22 | 27.01.2021 22:19:00 | 0.32722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.5048
355778 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO7039283 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / KABLONUN SU ALMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 21:05:45 | 27.01.2021 23:58:07 | 2.8728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364.8431
355779 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6541327 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-DAHİLİ / İÇ TESİSAT ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.01.2021 20:57:03 | 27.01.2021 21:45:00 | 0.79917 | 5 | 886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9958 | 708.0646 | 0 | 0 | 0 | 0
355790 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516199777 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 21:23:19 | 27.01.2021 22:11:00 | 0.79472 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9736 | 0 | 0 | 0 | 0
355793 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO6574748 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 20:49:00 | 27.01.2021 23:57:00 | 3.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 3844.5959
355795 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6659123 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 16:46:13 | 28.01.2021 00:03:00 | 7.2797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 684.2937
355799 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6849328 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 22:07:22 | 27.01.2021 23:15:00 | 1.1272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.9764 | 494.8496
355804 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | AG Fideri | BR6722201 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 22:11:12 | 27.01.2021 22:37:00 | 0.43 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.91 | 0 | 0 | 0 | 0
355805 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | AG Fideri | ISO6572257 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2021 20:02:56 | 27.01.2021 23:51:00 | 3.8011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.8344
355820 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7100359 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 19:38:35 | 27.01.2021 22:35:00 | 2.9403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.5667 | 649.8019
355828 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | AG Fideri | ISO6754235 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2021 22:21:07 | 28.01.2021 00:35:00 | 2.2314 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319.0888 | 0 | 0 | 0 | 0
355851 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517303543 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 21:15:08 | 27.01.2021 22:44:00 | 1.4811 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4433 | 0 | 0 | 0 | 0
355860 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | AG Fideri | BR6822901 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 22:11:58 | 27.01.2021 22:57:00 | 0.75056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.2763
355870 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | OG Fideri | ISO6842722 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2021 22:32:32 | 28.01.2021 01:54:00 | 3.3578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.8067 | 6581.2488
355884 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6953220 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 22:37:25 | 27.01.2021 23:59:00 | 1.3597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9569
355896 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516104238 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 22:39:45 | 27.01.2021 23:24:00 | 0.7375 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7375 | 0 | 0
355900 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | ISO11002295 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2021 22:44:35 | 27.01.2021 23:12:00 | 0.45694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9666
355901 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO6817800 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2021 22:44:58 | 27.01.2021 23:06:00 | 0.35056 | 67 | 1360 | 0 | 0 | 51 | 158 | 23.4875 | 476.7616 | 0 | 0 | 17.8786 | 55.3885
355902 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6651943 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 22:45:14 | 28.01.2021 00:10:00 | 1.4128 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.8946 | 0 | 0 | 0 | 0
355904 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO10749290 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 22:45:16 | 28.01.2021 02:31:00 | 3.7622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2867 | 1158.7638
355905 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515235859 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 22:43:26 | 28.01.2021 02:23:00 | 3.6594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6594
355914 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516261712 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2021 22:51:59 | 27.01.2021 23:55:00 | 1.0503 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0503 | 0 | 0 | 0 | 0
355915 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO7025878 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 22:53:04 | 28.01.2021 00:26:00 | 1.5489 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213.7468 | 0 | 0 | 0 | 0
355935 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6970817 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 21:12:27 | 27.01.2021 23:30:54 | 2.3075 | 18 | 726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.535 | 1675.245 | 0 | 0 | 0 | 0
355949 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6528236 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 23:09:44 | 28.01.2021 00:12:00 | 1.0378 | 0 | 0 | 7 | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2645 | 347.6563 | 0 | 0
355950 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR7145968 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 23:09:20 | 28.01.2021 02:11:00 | 3.0278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.6113
355954 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6960314 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 23:11:15 | 28.01.2021 02:32:00 | 3.3458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.2249
355957 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | AG Fideri | ISO8949659 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2021 23:10:57 | 28.01.2021 00:13:06 | 1.0358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.0911
355969 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6599994 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 00:03:37 | 28.01.2021 09:01:00 | 8.9564 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 994.1593 | 0 | 0 | 0 | 0
355970 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515408970 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 23:20:57 | 28.01.2021 01:56:00 | 2.5842 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1683 | 0 | 0 | 0 | 0
355972 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO11174081 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 20:39:31 | 28.01.2021 00:25:00 | 3.7581 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 514.8542 | 0 | 0 | 0 | 0
355978 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515451515 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 23:25:09 | 28.01.2021 04:57:00 | 5.5308 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5308 | 0 | 0 | 0 | 0
355980 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516271766 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 23:25:59 | 28.01.2021 05:57:00 | 6.5169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5169
355984 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | BR6953089 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 21:44:00 | 28.01.2021 00:01:00 | 2.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.0997
355985 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6710362 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 23:22:40 | 28.01.2021 00:15:00 | 0.87222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.7833
355987 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR7065886 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 23:31:16 | 27.01.2021 23:59:57 | 0.47806 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.866 | 0 | 0 | 0 | 0
355993 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AG Fideri | ISO6843912 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 23:37:46 | 28.01.2021 00:10:00 | 0.53722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2493
355999 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515449194 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 23:44:11 | 28.01.2021 03:12:00 | 3.4636 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4636 | 0 | 0 | 0 | 0
356021 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6962693 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 23:49:42 | 28.01.2021 01:26:00 | 1.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.695
356022 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7042376 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 23:50:25 | 28.01.2021 03:00:00 | 3.1597 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.7152 | 0 | 0 | 0 | 0
356026 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | AG Fideri | BR6977689 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2021 21:20:53 | 28.01.2021 00:31:00 | 3.1686 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 757.2978 | 0 | 0 | 0 | 0
356027 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6675039 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2021 23:51:45 | 28.01.2021 02:11:00 | 2.3208 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.6249 | 0 | 0 | 0 | 0
356032 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR6573143 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 23:55:38 | 28.01.2021 02:49:00 | 2.8894 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326.5067 | 0 | 0 | 0 | 0
356034 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM Fideri | BR9243735 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 23:44:53 | 28.01.2021 00:05:00 | 0.33528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 3181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.8808 | 1066.5257
356038 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516781946 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 23:59:24 | 28.01.2021 03:15:00 | 3.26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.26 | 0 | 0 | 0 | 0
356042 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6682872 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 00:04:11 | 28.01.2021 03:42:00 | 3.6303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301.3132
356047 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | Dağıtım Transformatörü | ISO11175080 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.01.2021 00:07:16 | 28.01.2021 00:29:00 | 0.36222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.4566
356048 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO10832626 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 00:02:28 | 28.01.2021 01:10:00 | 1.1256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8834 | 0
356056 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR8345046 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 00:17:42 | 28.01.2021 00:38:00 | 0.33833 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0064 | 0 | 0
356058 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6685612 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 00:17:28 | 28.01.2021 01:32:00 | 1.2422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.0488
356060 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515324207 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 00:17:31 | 28.01.2021 02:28:00 | 2.1747 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1747 | 0 | 0 | 0 | 0
356065 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Direk | ISO6914777 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 00:20:55 | 28.01.2021 01:05:00 | 0.73472 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 9.5514 | 0 | 0 | 0 | 18.368
356067 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR7128040 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 23:05:43 | 28.01.2021 01:10:00 | 2.0714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.8534
356068 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515639636 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 00:25:02 | 28.01.2021 01:05:00 | 0.66611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66611 | 0 | 0 | 0 | 0
356078 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM | BR6678648 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 00:29:45 | 28.01.2021 01:42:00 | 1.2042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 4068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.3127 | 4898.5636
356081 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | DM | ISO6604890 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BİNA BAKIM MÜDÜRLÜĞÜ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.01.2021 00:29:43 | 28.01.2021 06:17:00 | 5.7881 | 24 | 897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.9134 | 5191.8898 | 0 | 0 | 0 | 0
356083 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | BR6550748 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.01.2021 00:30:40 | 28.01.2021 00:56:00 | 0.42222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.5998
356084 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6971758 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.01.2021 00:31:15 | 28.01.2021 00:57:00 | 0.42917 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.3881 | 0 | 0 | 0 | 0
356089 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO6992863 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 00:35:00 | 28.01.2021 02:18:00 | 1.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.0668
356094 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6835452 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 21:17:00 | 27.01.2021 22:14:00 | 0.95 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.1 | 0 | 0 | 0 | 0
356097 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516775484 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 00:47:13 | 28.01.2021 03:24:00 | 2.6131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6131
356101 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO10850904 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 00:55:57 | 28.01.2021 02:18:00 | 1.3675 | 4 | 683 | 0 | 0 | 7 | 1128 | 5.47 | 934.0025 | 0 | 0 | 9.5725 | 1542.54
356104 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6750546 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 00:57:58 | 28.01.2021 03:45:00 | 2.7839 | 115 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.1474 | 1531.1395 | 0 | 0 | 0 | 0
356104 | 2 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO9361825 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 00:57:58 | 28.01.2021 03:46:00 | 2.8006 | 5 | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0028 | 1190.238 | 0 | 0 | 0 | 0
356112 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Fideri | BR6698211 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.01.2021 00:59:58 | 28.01.2021 01:22:00 | 0.36722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.9917
356113 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | DM | ISO7058169 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-RÖLE DEĞERLERİNİN AYARLANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.01.2021 00:59:41 | 28.01.2021 02:03:00 | 1.0553 | 2 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1106 | 102.3622 | 0 | 0 | 0 | 0
356114 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | BR6798332 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.01.2021 01:01:10 | 28.01.2021 02:14:00 | 1.2139 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485.556 | 0 | 0 | 0 | 0
356122 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | ISO7012753 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 28.01.2021 01:10:01 | 28.01.2021 02:20:00 | 1.1664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.1415
356128 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | OG Fideri | ISO7145432 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.01.2021 01:15:34 | 28.01.2021 01:44:00 | 0.47389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 2198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.2767 | 1041.6102
356129 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | Dağıtım Transformatörü | ISO7054035 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ŞALTER ARIZASI DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 21:15:31 | 28.01.2021 03:11:00 | 5.9247 | 0 | 0 | 1 | 518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9247 | 3069.005 | 0 | 0
356132 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6690032 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 01:25:36 | 28.01.2021 02:34:00 | 1.14 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342 | 0 | 0 | 0 | 0
356135 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6827019 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.01.2021 01:30:20 | 28.01.2021 01:59:00 | 0.47778 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.1669 | 0 | 0 | 0 | 0
356155 | 1 | NİĞDE | BOR | TM | BR6553905 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 01:37:39 | 28.01.2021 02:21:00 | 0.7225 | 26 | 4179 | 0 | 1 | 22 | 778 | 18.785 | 3019.3275 | 0 | 0.7225 | 15.895 | 562.105
356163 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6758547 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 01:47:55 | 28.01.2021 03:17:00 | 1.4847 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3014 | 0 | 0 | 0 | 0
356170 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO7122808 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 00:22:29 | 28.01.2021 02:03:00 | 1.6753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.7382 | 1294.9914
356172 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | BR6556379 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.01.2021 02:00:22 | 28.01.2021 02:46:00 | 0.76056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431.9981
356173 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | DM | ISO7058187 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.01.2021 02:01:30 | 28.01.2021 03:01:00 | 0.99167 | 5 | 1261 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.9584 | 1250.4959 | 0 | 0 | 0 | 0.99167
356174 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO10732086 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.01.2021 02:01:45 | 28.01.2021 03:07:00 | 1.0875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.725
356175 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO7038348 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 02:06:21 | 28.01.2021 04:57:00 | 2.8442 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 457.9114 | 0 | 0 | 0 | 0
356176 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6768753 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 02:06:44 | 28.01.2021 04:47:00 | 2.6711 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39 | 40 | 2.6711 | 0 | 0 | 0 | 104.1733 | 106.8444
356180 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | BR6770574 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.01.2021 02:15:24 | 28.01.2021 03:17:00 | 1.0267 | 0 | 476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488.6949 | 0 | 0 | 0 | 0
356183 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517299124 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 02:17:49 | 28.01.2021 03:26:00 | 1.1364 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2275 | 0 | 0 | 0 | 0
356184 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO6716499 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 02:18:39 | 28.01.2021 05:28:18 | 3.1608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 3923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.9507 | 12399.9361
356190 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | OG Fideri | ISO10884874 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 02:22:59 | 28.01.2021 10:45:00 | 8.3669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.1008 | 4133.2684
356193 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6826090 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.01.2021 02:30:07 | 28.01.2021 02:58:00 | 0.46472 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.7956 | 0 | 0 | 0 | 0
356196 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | Dağıtım Transformatörü | BR7035617 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİNANIN/PANONUN SU ALMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 00:12:25 | 28.01.2021 02:56:00 | 2.7264 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572.5419 | 0 | 0 | 0 | 0
356203 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6791015 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2021 08:00:00 | 27.01.2021 14:04:00 | 6.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412.5336
356204 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | DM | ISO7058178 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-RÖLE DEĞERLERİNİN AYARLANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.01.2021 02:59:39 | 28.01.2021 03:58:00 | 0.9725 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1556 | 5.835 | 0 | 0 | 0 | 9.725 | 1513.21
356206 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM | ISO6619911 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.01.2021 03:12:47 | 28.01.2021 03:20:02 | 0.12083 | 40 | 8925 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.8332 | 1078.4078 | 0 | 0 | 0 | 0.24166
356207 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM | ISO6619938 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.01.2021 03:13:09 | 28.01.2021 03:20:28 | 0.12194 | 44 | 33890 | 3 | 0 | 267 | 8121 | 5.3654 | 4132.5466 | 0.36582 | 0 | 32.558 | 990.2747
356208 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM | ISO6619903 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.01.2021 03:13:37 | 28.01.2021 03:21:00 | 0.12306 | 136 | 31120 | 1 | 1104 | 1278 | 20638 | 16.7362 | 3829.6272 | 0.12306 | 135.8582 | 157.2707 | 2539.7123
356219 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM | BR6966945 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / YÜK TEVZİ TALİMATI İLE KESİNTİ | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 03:15:00 | 28.01.2021 03:21:03 | 0.10083 | 181 | 54488 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18.2502 | 5494.025 | 0 | 0 | 0 | 0.20166
356232 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM | BR6966951 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / YÜK TEVZİ TALİMATI İLE KESİNTİ | İletim | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 03:34:00 | 28.01.2021 03:37:00 | 0.05 | 39 | 411 | 0 | 0 | 663 | 2866 | 1.95 | 20.55 | 0 | 0 | 33.15 | 143.3
356235 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7071010 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / YENİ ABONE BAĞLANTISI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 03:44:56 | 28.01.2021 05:12:00 | 1.4511 | 4 | 633 | 0 | 0 | 17 | 143 | 5.8044 | 918.5526 | 0 | 0 | 24.6689 | 207.5087
356237 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6818430 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 03:53:09 | 28.01.2021 04:39:00 | 0.76417 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.7935 | 0 | 0 | 0 | 0
356239 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | DM | ISO7058181 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-RÖLE DEĞERLERİNİN AYARLANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.01.2021 03:59:26 | 28.01.2021 04:57:00 | 0.95944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.7021 | 16.3105
356243 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7045924 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 04:12:44 | 28.01.2021 11:22:00 | 7.1544 | 0 | 1 | 0 | 0 | 42 | 260 | 0 | 7.1544 | 0 | 0 | 300.4865 | 1860.1544
356252 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6912965 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 04:14:44 | 28.01.2021 04:43:00 | 0.47111 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.8842 | 0 | 0 | 0 | 0
356255 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6992189 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 16:52:08 | 27.01.2021 17:03:10 | 0.18389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8723
356258 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6909811 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 05:06:24 | 28.01.2021 13:56:00 | 8.8267 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.96 | 0 | 0 | 0 | 0
356277 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7015156 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 05:41:06 | 28.01.2021 06:46:00 | 1.0817 | 0 | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310.4393 | 0 | 0 | 0 | 0
356278 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6835452 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 05:44:37 | 28.01.2021 07:14:00 | 1.4897 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.787 | 0 | 0 | 0 | 0
356281 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6646395 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / DİREK KIRILMASI-YIKILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 05:53:25 | 28.01.2021 09:27:21 | 3.5656 | 12 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.7867 | 153.3191 | 0 | 0 | 0 | 0
356281 | 2 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7351672 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / DİREK KIRILMASI-YIKILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 05:53:25 | 28.01.2021 12:16:00 | 6.3764 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.5167 | 63.7639 | 0 | 0 | 0 | 0
356283 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | AG Fideri | ISO6903375 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 05:53:00 | 28.01.2021 12:38:00 | 6.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324
356296 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6900751 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 06:54:21 | 28.01.2021 10:07:00 | 3.2108 | 11 | 1 | 0 | 0 | 30 | 6 | 35.3191 | 3.2108 | 0 | 0 | 96.3249 | 19.265
356297 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR8949586 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 05:32:23 | 28.01.2021 12:07:00 | 6.5769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1229.8878
356299 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6970813 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 21:49:31 | 28.01.2021 07:03:00 | 9.2247 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2084.7867 | 0 | 0 | 0 | 0
356303 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO9232735 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 22:17:55 | 28.01.2021 07:45:00 | 9.4514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.3542 | 9.4514
356310 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6812300 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 07:17:47 | 28.01.2021 14:12:00 | 6.9036 | 7 | 621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.3253 | 4287.1418 | 0 | 0 | 0 | 0
356311 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | OG Fideri | ISO7088025 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 07:19:56 | 28.01.2021 13:55:00 | 6.5844 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 674 | 0 | 0 | 0 | 98.7666 | 19.7533 | 4437.9126
356332 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6705589 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 07:38:08 | 28.01.2021 12:41:00 | 5.0478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.9078
356336 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535155222 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 07:43:43 | 28.01.2021 13:16:00 | 5.5381 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5381 | 0 | 0 | 0 | 0
356338 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | OG Fideri | ISO6826457 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 01:06:29 | 28.01.2021 09:19:00 | 8.2086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.6258 | 6591.5138
356344 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6552724 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 07:52:24 | 28.01.2021 09:21:00 | 1.4767 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.4867 | 0 | 0 | 0 | 0
356346 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO8458160 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 07:13:42 | 28.01.2021 08:55:00 | 1.6883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.5849
356348 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6577598 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 07:54:34 | 28.01.2021 10:14:00 | 2.3239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.7856
356354 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | OG Fideri | ISO6945892 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.01.2021 07:59:17 | 28.01.2021 09:02:00 | 1.0453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0906 | 601.036
356356 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | BR7015779 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 07:59:19 | 28.01.2021 09:01:00 | 1.0281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.449 | 6.1684
356361 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516117132 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 08:01:30 | 28.01.2021 12:18:00 | 4.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.275
356375 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | AG Fideri | BR7089533 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 08:12:35 | 28.01.2021 13:36:00 | 5.3903 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 506.6863 | 0 | 0 | 0 | 0
356377 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO10749020 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 08:12:55 | 28.01.2021 10:35:00 | 2.3681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.7224 | 92.3543
356377 | 2 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6530347 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 08:12:55 | 28.01.2021 11:21:32 | 3.1436 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36 | 599 | 0 | 0 | 0 | 3.1436 | 113.17 | 1883.0224
356377 | 3 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6530353 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 08:12:55 | 28.01.2021 11:21:39 | 3.1456 | 0 | 0 | 69 | 82 | 62 | 16 | 0 | 0 | 217.0436 | 257.9359 | 195.0247 | 50.329
356377 | 4 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6530345 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 08:12:55 | 28.01.2021 11:22:32 | 3.1603 | 0 | 0 | 1 | 1 | 66 | 65 | 0 | 0 | 3.1603 | 3.1603 | 208.5785 | 205.4182
356377 | 5 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6530355 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 08:12:55 | 28.01.2021 11:30:00 | 3.2847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1389 | 6.5694
356381 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6814882 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 21:10:18 | 28.01.2021 00:00:12 | 2.8317 | 9 | 1315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.485 | 3723.646 | 0 | 0 | 0 | 0
356384 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6551676 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 08:17:37 | 28.01.2021 09:57:00 | 1.6564 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.4495 | 0 | 0 | 0 | 0
356388 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6829135 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 23:05:57 | 28.01.2021 01:23:00 | 2.2842 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443.129 | 0 | 0 | 0 | 0
356393 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6539663 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 08:20:15 | 28.01.2021 09:19:00 | 0.97917 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.4379 | 0 | 0 | 0 | 0
356399 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6965998 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 01:03:57 | 28.01.2021 09:29:00 | 8.4175 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404.04 | 0 | 0 | 0 | 0
356408 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | AG Fideri | BR8815570 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 08:29:45 | 28.01.2021 12:28:00 | 3.9708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 579.7412
356411 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO10944983 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 28.01.2021 07:38:18 | 28.01.2021 11:16:00 | 3.6283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.3983 | 3033.2839
356411 | 2 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO7090935 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 28.01.2021 07:38:18 | 28.01.2021 16:17:31 | 8.6536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 7422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354.798 | 64227.0934
356411 | 3 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO6606695 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 28.01.2021 07:38:18 | 28.01.2021 16:31:01 | 8.8786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.6358 | 1402.8204
356418 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | AG Fideri | BR8818011 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 08:33:09 | 28.01.2021 15:12:00 | 6.6475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 711.2825
356420 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | ISO6663604 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 08:32:57 | 28.01.2021 10:27:00 | 1.9008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.8266
356429 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | OG Fideri | ISO11297362 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 08:35:09 | 28.01.2021 13:12:00 | 4.6142 | 44 | 125 | 0 | 0 | 17 | 454 | 203.0235 | 576.7713 | 0 | 0 | 78.4409 | 2094.8332
356438 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Direk | ISO6565671 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİREK KIRILMASI-YIKILMASI-EĞİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 08:39:08 | 28.01.2021 11:00:00 | 2.3478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.1712
356445 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7001183 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 08:41:48 | 28.01.2021 11:58:57 | 3.2858 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.5749 | 0 | 0 | 0 | 0
356467 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO11048854 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 28.01.2021 08:09:53 | 28.01.2021 10:30:00 | 2.3353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.6881 | 1856.5476
356472 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Dağıtım Transformatörü | BR7146083 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 28.01.2021 08:15:17 | 28.01.2021 10:09:00 | 1.8953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308.9306
356473 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517061381 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 28.01.2021 08:26:33 | 28.01.2021 10:03:00 | 1.6075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6075
356475 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR6827886 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 28.01.2021 08:26:56 | 28.01.2021 13:28:00 | 5.0178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1224.3383
356491 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Direk | BR6595269 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 08:54:34 | 28.01.2021 10:13:00 | 1.3072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.192
356495 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6787646 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 13:18:46 | 28.01.2021 15:18:43 | 1.9992 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.9311 | 0 | 0 | 0 | 0
356500 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO8513629 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 08:56:23 | 28.01.2021 11:44:00 | 2.7936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.2505
356501 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO7102924 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.01.2021 08:57:24 | 28.01.2021 11:07:00 | 2.16 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.6 | 0 | 0 | 0 | 0
356504 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6738835 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.01.2021 08:58:59 | 28.01.2021 12:04:00 | 3.0836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.418 | 2195.5303
356508 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6847539 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.01.2021 09:00:09 | 28.01.2021 14:05:00 | 5.0808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335.3348
356512 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6948059 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.01.2021 09:04:31 | 28.01.2021 11:50:00 | 2.7581 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.8545 | 0 | 0 | 0 | 0
356515 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6656156 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 08:52:13 | 28.01.2021 15:38:00 | 6.7631 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 439.5989 | 0 | 0 | 0 | 0
356516 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6897608 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 09:03:42 | 28.01.2021 10:49:51 | 1.7692 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.9929 | 0 | 0 | 0 | 0
356518 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | ISO6698580 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 09:04:29 | 28.01.2021 10:30:00 | 1.4253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.0342
356524 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6950486 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.01.2021 09:05:38 | 28.01.2021 15:01:00 | 5.9228 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 651.5058 | 0 | 0 | 0 | 0
356529 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | AG Fideri | BR7093576 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 08:47:34 | 28.01.2021 12:08:00 | 3.3406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 905.2918
356530 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516250032 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 09:07:47 | 28.01.2021 12:55:00 | 3.7869 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7869 | 0 | 0 | 0 | 0
356535 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6553798 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 09:10:04 | 28.01.2021 10:17:00 | 1.1156 | 77 | 633 | 0 | 0 | 81 | 505 | 85.8981 | 706.1495 | 0 | 0 | 90.3604 | 563.3578
356543 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO10832552 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.01.2021 09:12:14 | 28.01.2021 14:29:00 | 5.2794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 754.9599
356544 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR7003362 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.01.2021 09:13:13 | 28.01.2021 10:12:00 | 0.97972 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.7692 | 0 | 0 | 0 | 0
356546 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6548588 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 09:13:28 | 28.01.2021 11:17:10 | 2.0617 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.3786 | 0 | 0 | 0 | 0
356548 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6576363 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 09:13:15 | 28.01.2021 12:41:59 | 3.4789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.1701
356557 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | AG Fideri | ISO7124683 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA CİSİM TEMASI-DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.01.2021 09:15:11 | 28.01.2021 13:43:00 | 4.4636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.4905
356560 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6593620 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 07:56:19 | 28.01.2021 15:00:39 | 7.0722 | 0 | 399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2821.8158 | 0 | 0 | 0 | 0
356562 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516784073 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 09:17:52 | 28.01.2021 12:00:00 | 2.7022 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7022 | 0 | 0 | 0 | 0
356568 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6931399 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 09:20:49 | 28.01.2021 13:46:00 | 4.4197 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.8621 | 0 | 0 | 0 | 0
356571 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Direk | ISO6573141 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 09:20:46 | 28.01.2021 11:16:00 | 1.9206 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.6962 | 0 | 0 | 0 | 0
356577 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO6942543 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 08:51:03 | 28.01.2021 12:00:00 | 3.1492 | 23 | 964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.4309 | 3035.7999 | 0 | 0 | 0 | 0
356584 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7011701 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 09:26:25 | 28.01.2021 12:46:00 | 3.3264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.9306
356591 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6702758 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 09:29:34 | 28.01.2021 14:03:00 | 4.5572 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.7316 | 0 | 0 | 0 | 0
356594 | 1 | KONYA | BOZKIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516728996 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 09:28:58 | 28.01.2021 12:55:00 | 3.4339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4339
356595 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | BR6679049 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 09:29:10 | 28.01.2021 11:35:00 | 2.0972 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 216.0137 | 0 | 4.1944
356598 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO11310721 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / AYIRICI BACAKLARININ ARIZALANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 09:30:54 | 28.01.2021 10:58:00 | 1.4517 | 0 | 0 | 187 | 257 | 7 | 0 | 0 | 0 | 271.4623 | 373.0792 | 10.1617 | 0
356602 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO11420784 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.01.2021 09:00:00 | 28.01.2021 12:24:00 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 1278.4
356608 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6842542 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 09:37:22 | 28.01.2021 10:45:00 | 1.1272 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9083 | 0 | 0 | 0 | 0
356609 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR9448040 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 09:36:56 | 28.01.2021 16:57:00 | 7.3344 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024.3054 | 0 | 0 | 0 | 0
356614 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6707908 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.01.2021 09:30:00 | 28.01.2021 11:30:00 | 2 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 | 0 | 0 | 0 | 0
356620 | 1 | KONYA | AKÖREN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516798442 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 09:42:13 | 28.01.2021 11:53:00 | 2.1797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1797
356622 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO10764165 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.01.2021 09:20:00 | 28.01.2021 13:49:00 | 4.4833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4833 | 0 | 0 | 0 | 0
356628 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516254970 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 09:11:33 | 28.01.2021 10:02:00 | 0.84083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84083 | 0 | 0 | 0 | 0
356641 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR8653994 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 09:49:33 | 28.01.2021 18:40:23 | 8.8472 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451.2082 | 0 | 0 | 0 | 0
356650 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6549069 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 09:40:42 | 28.01.2021 14:57:40 | 5.2828 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 538.8436 | 0 | 0 | 0 | 0
356654 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR7077901 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 10:18:47 | 28.01.2021 19:17:01 | 8.9706 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1282.7901 | 0 | 0 | 0 | 0
356659 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517409974 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 08:23:21 | 28.01.2021 10:03:00 | 1.6608 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6608 | 0 | 0 | 0 | 0
356663 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6961834 | AG-DAĞITIM PANO-W OTOMAT ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 07:54:01 | 28.01.2021 12:31:00 | 4.6164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8195
356664 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | Dağıtım Transformatörü | ISO6577697 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.01.2021 09:59:45 | 28.01.2021 15:00:00 | 5.0042 | 0 | 0 | 1 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0042 | 670.5588 | 0 | 0
356666 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6928886 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.01.2021 10:00:02 | 28.01.2021 14:35:00 | 4.5828 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.9668 | 0 | 0
356667 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | BR6648580 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 07:54:39 | 28.01.2021 13:24:00 | 5.4892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620.2762
356668 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516143272 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 10:00:36 | 28.01.2021 11:19:00 | 1.3067 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3067 | 0 | 0 | 0 | 0
356671 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM | BR6966969 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.01.2021 10:01:18 | 28.01.2021 11:14:00 | 1.2117 | 10 | 99 | 0 | 0 | 58 | 1922 | 12.1167 | 119.9553 | 0 | 0 | 70.2769 | 2328.8297
356672 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR7045558 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.01.2021 10:01:32 | 28.01.2021 15:24:00 | 5.3744 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1499.4688 | 0 | 0 | 0 | 91.3655
356675 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO6861134 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 10:02:38 | 28.01.2021 12:40:00 | 2.6228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.5591
356681 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516267123 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / KAZI NEDENİYLE (BELEDİYE, KOSKİ, KURUMLAR VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.01.2021 09:13:52 | 28.01.2021 10:45:00 | 1.5189 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5189 | 0 | 0 | 0 | 0
356698 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517297681 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 10:12:41 | 28.01.2021 12:33:00 | 2.3386 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3386 | 0 | 0 | 0 | 0
356699 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6971526 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.01.2021 10:00:00 | 28.01.2021 12:00:00 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
356701 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO9515488 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 10:12:45 | 28.01.2021 17:07:00 | 6.9042 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 483.2919 | 0 | 41.425
356703 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6784462 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 07:36:52 | 28.01.2021 11:45:16 | 4.14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 425 | 12.42 | 0 | 0 | 0 | 4.14 | 1759.5
356712 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6746880 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 10:17:36 | 28.01.2021 15:13:00 | 4.9233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.54
356720 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6572684 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 10:20:23 | 28.01.2021 15:15:00 | 4.9103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309.3476
356722 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO9425214 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 08:32:03 | 28.01.2021 18:17:30 | 9.7575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.7875 | 3981.06
356728 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Direk | BR7048214 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 10:24:17 | 28.01.2021 10:54:00 | 0.49528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.3958
356738 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | ISO7074668 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 10:26:49 | 28.01.2021 11:28:00 | 1.0197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.5324
356740 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | AG Fideri | BR6556085 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 10:28:17 | 28.01.2021 12:09:00 | 1.6786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.291
356763 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6766560 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 08:38:04 | 28.01.2021 14:28:00 | 5.8322 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1008.9741 | 0 | 0 | 0 | 0
356764 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | AG Fideri | ISO6838135 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 10:40:15 | 28.01.2021 13:26:00 | 2.7625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3375
356769 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO11215893 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.01.2021 10:43:00 | 28.01.2021 16:40:00 | 5.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.75 | 303.45
356780 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Direk | ISO6638635 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 10:47:48 | 28.01.2021 11:52:00 | 1.07 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.18 | 0 | 0 | 0 | 0
356783 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6934878 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 10:49:49 | 28.01.2021 12:02:00 | 1.2031 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.4632 | 0 | 0 | 0 | 0
356789 | 1 | KONYA | HADİM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516684327 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 10:54:33 | 28.01.2021 13:04:00 | 2.1575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1575
356793 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516737954 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 10:57:18 | 28.01.2021 11:41:00 | 0.72833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72833 | 0 | 0 | 0 | 0
356796 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517365334 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 10:58:25 | 28.01.2021 12:46:00 | 1.7931 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7931 | 0 | 0 | 0 | 0
356798 | 1 | KONYA | HADİM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516684414 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 10:59:24 | 28.01.2021 13:26:00 | 2.4433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4433
356808 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6823391 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.01.2021 11:04:02 | 28.01.2021 12:24:00 | 1.3328 | 0 | 496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 661.0589 | 0 | 0 | 0 | 0
356812 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO7122808 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 10:42:44 | 28.01.2021 11:18:00 | 0.58778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.6257 | 454.3539
356822 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6548438 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 07:59:46 | 28.01.2021 12:01:45 | 4.0331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318.6117
356823 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | AG Direk | ISO8862525 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 11:07:53 | 28.01.2021 12:27:00 | 1.3186 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.1514 | 0 | 0
356826 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6962372 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 11:00:07 | 28.01.2021 11:42:30 | 0.70639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.3454
356827 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6668393 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.01.2021 11:09:07 | 28.01.2021 14:59:00 | 3.8314 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.9067 | 0 | 0 | 0 | 0
356831 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR7155153 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 11:03:47 | 28.01.2021 13:32:00 | 2.4703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 834.9546
356832 | 1 | KONYA | HADİM | AG Direk | ISO6527689 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / DİREK KIRILMASI-YIKILMASI-EĞİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 09:40:00 | 28.01.2021 11:45:00 | 2.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.7498
356833 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516668785 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 11:09:20 | 28.01.2021 12:28:00 | 1.3111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3111 | 0 | 0 | 0 | 0
356844 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517419373 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 11:11:19 | 28.01.2021 13:09:00 | 1.9614 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9614 | 0 | 0 | 0 | 0
356846 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO7039726 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 10:47:45 | 28.01.2021 13:36:00 | 2.8042 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.8377 | 0 | 0 | 0 | 0
356853 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7111820 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 09:31:43 | 28.01.2021 14:00:20 | 4.4769 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317.8627 | 0 | 0 | 0 | 0
356855 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO7090923 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.01.2021 10:00:00 | 28.01.2021 14:00:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1804
356857 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | AG Fideri | ISO8949658 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 11:12:49 | 28.01.2021 11:40:00 | 0.45306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.1631
356861 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6644217 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 04:25:01 | 28.01.2021 11:39:00 | 7.2331 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1019.8615 | 0 | 0 | 0 | 0
356863 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515904214 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 10:40:50 | 28.01.2021 11:29:00 | 0.80278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80278 | 0 | 0 | 0 | 0
356869 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517046695 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 11:23:17 | 28.01.2021 12:36:00 | 1.2119 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2119 | 0 | 0 | 0 | 0
356888 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516988942 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 11:29:31 | 28.01.2021 12:06:00 | 0.60806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60806
356890 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | AG Fideri | ISO6905032 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 11:30:21 | 28.01.2021 12:24:00 | 0.89417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2009
356911 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO7029266 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / DİREK KIRILMASI-YIKILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 11:38:29 | 28.01.2021 16:24:00 | 4.7586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 704.2743
356916 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO6980084 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 28.01.2021 07:23:39 | 28.01.2021 11:19:00 | 3.9225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.535 | 2314.275
356916 | 2 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO11059815 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 28.01.2021 07:23:39 | 28.01.2021 14:51:10 | 7.4586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4586 | 693.6507
356920 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | ISO11215105 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 28.01.2021 08:33:52 | 28.01.2021 10:57:00 | 2.3856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6282
356924 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO6610565 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 28.01.2021 09:22:36 | 28.01.2021 16:27:00 | 7.0733 | 0 | 0 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1754.1858 | 0 | 0
356928 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516143353 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 11:43:06 | 28.01.2021 12:22:00 | 0.64833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64833 | 0 | 0 | 0 | 0
356936 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515321986 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 11:46:04 | 28.01.2021 13:20:00 | 1.5656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5656
356939 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515639004 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 11:46:26 | 28.01.2021 12:05:00 | 0.30944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30944 | 0 | 0 | 0 | 0
356940 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | AG Fideri | ISO7103098 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 09:30:39 | 28.01.2021 16:34:00 | 7.0558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 649.1364
356941 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | OG Fideri | ISO8630431 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 11:48:43 | 28.01.2021 13:36:00 | 1.7881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7881 | 827.8718
356957 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO9022975 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 11:56:46 | 28.01.2021 12:34:00 | 0.62056 | 0 | 0 | 34 | 81 | 57 | 15 | 0 | 0 | 21.099 | 50.2654 | 35.3719 | 9.3084
356958 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6897871 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 11:56:45 | 28.01.2021 14:13:00 | 2.2708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.625 | 3131.4746
356961 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6871803 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ABONE- SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.01.2021 11:58:20 | 28.01.2021 12:51:00 | 0.87778 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 398 | 3.5111 | 0 | 0 | 0 | 5.2667 | 349.3564
356963 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO6792687 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.01.2021 12:00:24 | 28.01.2021 16:57:00 | 4.9433 | 0 | 0 | 5 | 1031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.7167 | 5096.5732 | 0 | 0
356965 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6712482 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.01.2021 12:01:22 | 28.01.2021 13:32:00 | 1.5106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6373
356987 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO10825219 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 12:19:01 | 28.01.2021 12:55:00 | 0.59972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 107 | 134 | 0 | 0.59972 | 0 | 0 | 64.17 | 80.3625
356993 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6614812 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 11:14:18 | 28.01.2021 13:18:20 | 2.0672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355.5618
356996 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO7118090 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 12:24:52 | 28.01.2021 14:51:00 | 2.4356 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7422 | 0 | 0 | 0 | 0
356999 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | ISO6976250 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI-DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 11:07:55 | 28.01.2021 18:54:00 | 7.7681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396.1711
357033 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6660776 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 12:36:21 | 28.01.2021 12:53:00 | 0.2775 | 181 | 54488 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.2275 | 15120.42 | 0 | 0 | 0 | 0.555
357049 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO9329116 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 28.01.2021 17:13:40 | 28.01.2021 20:19:00 | 3.0889 | 0 | 0 | 9 | 19 | 0 | 10 | 0 | 0 | 27.8 | 58.6889 | 0 | 30.8889
357053 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6728272 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.01.2021 12:44:22 | 28.01.2021 13:30:00 | 0.76056 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.7181 | 0 | 0 | 0 | 0
357056 | 1 | KONYA | TAŞKENT | AG Fideri | ISO6747119 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 12:39:36 | 28.01.2021 14:07:00 | 1.4567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.5102
357057 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | AG Fideri | BR7122482 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 12:46:43 | 28.01.2021 13:43:00 | 0.93806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.1515
357067 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515633304 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 12:56:58 | 28.01.2021 13:32:00 | 0.58389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58389 | 0 | 0 | 0 | 0
357074 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6950404 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 12:59:35 | 28.01.2021 14:35:00 | 1.5903 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.8474 | 0 | 0 | 0 | 0
357079 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6897608 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 13:01:29 | 28.01.2021 13:47:22 | 0.76472 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.4722 | 0 | 0 | 0 | 0
357080 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO8299479 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.01.2021 13:02:02 | 28.01.2021 17:58:00 | 4.9328 | 0 | 597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2944.8697 | 0 | 0 | 0 | 0
357081 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6994681 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 10:54:58 | 28.01.2021 14:02:41 | 3.1286 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7717 | 12.5144 | 0 | 0 | 0 | 0
357082 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516046827 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 12:16:13 | 28.01.2021 13:21:00 | 1.0797 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0797 | 0 | 0 | 0 | 0
357091 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR7101083 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 11:52:38 | 28.01.2021 17:10:00 | 5.2894 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 962.6781 | 0 | 0 | 0 | 0
357093 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516041802 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 28.01.2021 13:09:30 | 28.01.2021 20:09:00 | 6.9917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9917
357094 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515324540 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 11:50:12 | 28.01.2021 13:39:00 | 1.8133 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8133 | 0 | 0 | 0 | 0
357097 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516154826 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 13:11:04 | 28.01.2021 15:26:00 | 2.2489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2489
357102 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | ISO6539582 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 28.01.2021 10:36:09 | 28.01.2021 20:11:00 | 9.5808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306.5866
357124 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6932109 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 13:27:34 | 28.01.2021 13:59:00 | 0.52389 | 6 | 450 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3.1433 | 235.7505 | 0 | 0 | 0 | 9.43
357134 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | AG Fideri | BR7074824 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 09:15:25 | 28.01.2021 14:46:00 | 5.5097 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 143.2527 | 0 | 0 | 0 | 16.5292
357136 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | AG Fideri | BR6781232 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 08:41:33 | 28.01.2021 13:52:00 | 5.1742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424.2819
357137 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | AG Fideri | BR6790012 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 07:16:48 | 28.01.2021 09:10:00 | 1.8867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6201
357147 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6604060 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 09:15:50 | 28.01.2021 14:16:07 | 5.0047 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540.5098 | 0 | 0 | 0 | 0
357153 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6884482 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 06:11:29 | 28.01.2021 14:37:11 | 8.4283 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 564.6981 | 0 | 0 | 0 | 0
357161 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515160130 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 09:37:20 | 28.01.2021 13:57:00 | 4.3278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3278
357172 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | FUSE6525855 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.01.2021 13:40:00 | 28.01.2021 18:04:00 | 4.4 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.8 | 0 | 0 | 0 | 0
357175 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO7070337 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 14:00:32 | 28.01.2021 21:18:00 | 7.2911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 561.4155
357178 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6718922 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.01.2021 14:02:00 | 28.01.2021 16:56:00 | 2.9 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.4 | 0 | 0 | 0 | 0
357179 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6795154 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 07:47:00 | 28.01.2021 16:54:47 | 9.1297 | 8 | 1503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.0378 | 13721.9692 | 0 | 0 | 0 | 0
357180 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6847541 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.01.2021 14:02:31 | 28.01.2021 15:55:00 | 1.8747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.9731
357181 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6945163 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.01.2021 14:02:17 | 28.01.2021 16:40:00 | 2.6286 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 725.4964 | 0 | 0 | 0 | 0
357185 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6900751 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 14:03:29 | 28.01.2021 16:50:00 | 2.7753 | 11 | 1 | 0 | 0 | 30 | 6 | 30.5281 | 2.7753 | 0 | 0 | 83.2584 | 16.6517
357196 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR7108084 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.01.2021 14:13:55 | 28.01.2021 14:55:00 | 0.68472 | 0 | 686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 469.7179 | 0 | 0 | 0 | 0
357200 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7111865 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.01.2021 14:16:02 | 28.01.2021 16:43:00 | 2.4494 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.3035 | 0 | 0 | 0 | 0
357202 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | BR7130059 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 08:55:27 | 28.01.2021 14:37:00 | 5.6925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 842.49
357203 | 1 | KONYA | AKÖREN | AG Fideri | ISO6606569 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 14:21:18 | 28.01.2021 18:07:00 | 3.7617 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.3218 | 0 | 0 | 0 | 0
357204 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO6790709 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.01.2021 14:21:56 | 28.01.2021 16:19:00 | 1.9511 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.9688 | 0 | 0 | 0 | 0
357224 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | ISO7246569 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 05:02:46 | 28.01.2021 10:01:00 | 4.9706 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462.2621 | 0 | 0 | 0 | 0
357227 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6544941 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 08:09:39 | 28.01.2021 11:50:20 | 3.6781 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.527 | 0 | 0 | 0 | 0
357235 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR11012624 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 12:03:08 | 28.01.2021 16:04:00 | 4.0144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.5632
357236 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6627856 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 09:13:40 | 28.01.2021 13:59:10 | 4.7583 | 1 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7583 | 356.8748 | 0 | 0 | 0 | 0
357240 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR7080437 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 11:33:20 | 28.01.2021 14:36:11 | 3.0475 | 0 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1142.8125 | 0 | 0 | 0 | 0
357242 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6728893 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 14:36:42 | 28.01.2021 19:05:04 | 4.4728 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.7851 | 0 | 0 | 0 | 0
357247 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO10988671 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 08:03:03 | 28.01.2021 16:07:03 | 8.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1333 | 3404.1347
357250 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6648439 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 08:32:39 | 28.01.2021 09:49:04 | 1.2736 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.8597 | 0 | 0 | 0 | 0
357268 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6717964 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 09:08:44 | 28.01.2021 11:59:37 | 2.8481 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.0743 | 0 | 0 | 0 | 0
357269 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR7008197 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 10:27:06 | 28.01.2021 12:48:36 | 2.3583 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422.1411 | 0 | 0 | 0 | 0
357273 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR7124375 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 11:38:50 | 28.01.2021 19:56:34 | 8.2956 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999.23 | 0 | 0 | 0 | 0
357275 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7000199 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 11:44:08 | 28.01.2021 15:58:08 | 4.2333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.4333 | 0 | 0 | 0 | 0
357276 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR7026758 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 11:49:24 | 28.01.2021 16:46:06 | 4.945 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 865.375 | 0 | 0 | 0 | 0
357278 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6930071 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 08:18:03 | 28.01.2021 13:54:00 | 5.5992 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 772.6855 | 0 | 0 | 0 | 0
357283 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6595298 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 08:31:55 | 28.01.2021 14:54:42 | 6.3797 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1365.2601 | 0 | 0 | 0 | 0
357287 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515235800 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 14:48:43 | 28.01.2021 15:51:00 | 1.0381 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0381 | 0 | 0 | 0 | 0
357289 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO7070363 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 14:48:05 | 28.01.2021 15:56:00 | 1.1319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4513
357293 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6808141 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 11:45:57 | 28.01.2021 19:57:37 | 8.1944 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950.555 | 0 | 0 | 0 | 0
357304 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6750546 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / DİREK KIRILMASI-YIKILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 15:01:08 | 28.01.2021 15:23:00 | 0.36444 | 120 | 975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.7328 | 355.329 | 0 | 0 | 0 | 0
357308 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO10764166 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.01.2021 15:01:54 | 28.01.2021 15:33:00 | 0.51833 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8849 | 0 | 0 | 0 | 0
357309 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO10764164 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.01.2021 15:02:38 | 28.01.2021 15:31:00 | 0.47278 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6189 | 0 | 0 | 0 | 0
357310 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR10397345 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 15:02:40 | 28.01.2021 16:15:00 | 1.2056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.0227
357311 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6647286 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.01.2021 15:02:50 | 28.01.2021 17:13:00 | 2.1694 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.0666 | 0 | 0
357316 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE6592266 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 15:06:05 | 28.01.2021 18:46:00 | 3.6653 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3264 | 0 | 0 | 0 | 0
357346 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR6818425 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 15:27:39 | 28.01.2021 15:55:00 | 0.45583 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.8162 | 0 | 0 | 0 | 0
357349 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516256603 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 15:30:37 | 28.01.2021 17:45:00 | 2.2397 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2397 | 0 | 0 | 0 | 0
357350 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6932114 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 15:06:51 | 28.01.2021 17:00:00 | 1.8858 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.1498 | 0 | 0 | 0 | 0
357352 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO10764169 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.01.2021 15:32:20 | 28.01.2021 16:16:00 | 0.72778 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 0
357354 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO10764168 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.01.2021 15:33:06 | 28.01.2021 16:15:00 | 0.69833 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7766 | 0 | 0 | 0 | 0
357362 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6644217 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 15:36:57 | 28.01.2021 16:44:36 | 1.1275 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.9775 | 0 | 0 | 0 | 0
357372 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516161559 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 15:21:54 | 28.01.2021 15:53:00 | 0.51833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51833 | 0 | 0 | 0 | 0
357376 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | ISO11297247 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.01.2021 15:30:00 | 28.01.2021 16:16:00 | 0.76667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.2669
357383 | 1 | KONYA | KARATAY | Dağıtım Transformatörü | ISO7083500 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 15:48:48 | 28.01.2021 19:41:00 | 3.87 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.8 | 0 | 0 | 0 | 0
357392 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516056831 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 15:52:04 | 28.01.2021 16:51:00 | 0.98222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98222
357394 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6689534 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 14:54:15 | 28.01.2021 16:46:00 | 1.8625 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.5 | 0 | 0 | 0 | 0
357396 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6559569 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 15:58:11 | 28.01.2021 17:52:23 | 1.9033 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0333 | 0 | 0 | 0 | 0
357399 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516180714 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 16:00:55 | 28.01.2021 17:36:00 | 1.5847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5847
357401 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6956906 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 28.01.2021 16:06:08 | 28.01.2021 18:46:00 | 2.6644 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.8464 | 0 | 0 | 0 | 0
357423 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR10504385 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 16:19:16 | 28.01.2021 17:36:00 | 1.2789 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.2034 | 0 | 0
357430 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516167055 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 16:23:07 | 28.01.2021 18:54:00 | 2.5147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5147
357441 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM | BR6880782 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 16:26:27 | 28.01.2021 16:41:09 | 0.245 | 8 | 956 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.96 | 234.22 | 0 | 0 | 0 | 0.98
357441 | 2 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO9447513 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 16:26:27 | 28.01.2021 16:41:41 | 0.25389 | 13 | 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3006 | 100.2866 | 0 | 0 | 0 | 0
357441 | 3 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO9447516 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 16:26:27 | 28.01.2021 16:41:53 | 0.25722 | 4 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0289 | 36.5252 | 0 | 0 | 0 | 0
357444 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO6716387 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 28.01.2021 14:06:31 | 28.01.2021 16:09:54 | 2.0564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0564 | 497.6464
357445 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO6716383 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 28.01.2021 12:52:45 | 28.01.2021 16:08:10 | 3.2569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2847 | 1139.929
357458 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516033267 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 16:40:43 | 28.01.2021 17:21:00 | 0.67139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67139 | 0 | 0 | 0 | 0
357459 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | ISO6968941 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 28.01.2021 16:42:46 | 28.01.2021 21:25:00 | 4.7039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.8934
357462 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6584349 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 16:45:50 | 28.01.2021 17:22:00 | 0.60278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6167
357470 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6996549 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.01.2021 16:50:33 | 28.01.2021 18:14:00 | 1.3908 | 4 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5633 | 322.6726 | 0 | 0 | 0 | 0
357477 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6621323 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 16:56:22 | 28.01.2021 18:02:00 | 1.0939 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0939 | 0 | 0 | 0 | 0
357479 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | ISO6919116 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 28.01.2021 16:29:00 | 28.01.2021 16:59:00 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19
357487 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6556251 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 16:56:55 | 28.01.2021 17:10:00 | 0.21806 | 335 | 1789 | 0 | 0 | 130 | 2608 | 73.0501 | 390.1093 | 0 | 0 | 28.3478 | 568.7005
357494 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Direk | BR7045558 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 16:59:40 | 28.01.2021 17:54:00 | 0.90556 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 252.6512 | 0 | 0 | 0 | 15.3945
357498 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | OG Fideri | ISO6945892 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.01.2021 17:01:19 | 28.01.2021 17:45:00 | 0.72806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4561 | 418.6345
357500 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517031990 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 17:02:39 | 28.01.2021 18:12:00 | 1.1558 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1558 | 0 | 0 | 0 | 0
357502 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | ISO6821293 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 28.01.2021 17:03:23 | 28.01.2021 17:45:00 | 0.69361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.0508
357504 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | LINE5153986 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 06:50:54 | 28.01.2021 08:21:00 | 1.5017 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5017 | 0 | 0 | 0 | 0
357506 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO8513107 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 17:04:50 | 28.01.2021 17:22:00 | 0.28611 | 40 | 457 | 0 | 0 | 14 | 9 | 11.4444 | 130.7523 | 0 | 0 | 4.0055 | 2.575
357511 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | LINE5178478 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 16:34:49 | 28.01.2021 18:24:00 | 1.8197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8197
357514 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | ISO10730979 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 16:20:30 | 28.01.2021 17:35:00 | 1.2417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.2252
357519 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | BR7135822 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 17:13:08 | 28.01.2021 17:43:00 | 0.49778 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.2758 | 0 | 0 | 0 | 0
357521 | 1 | NİĞDE | BOR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517323374 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 07:31:33 | 28.01.2021 13:18:00 | 5.7742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5483
357522 | 1 | NİĞDE | BOR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515329567 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 07:11:35 | 28.01.2021 13:20:00 | 6.1403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1403
357525 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | AG Fideri | ISO6848071 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 17:15:37 | 28.01.2021 19:29:00 | 2.2231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.3534
357531 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516775484 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 17:18:44 | 28.01.2021 19:03:00 | 1.7378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7378
357534 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515633304 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 17:21:01 | 28.01.2021 18:05:00 | 0.73306 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1314 | 0 | 0 | 0 | 0
357548 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | ISO7131220 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 28.01.2021 17:30:55 | 28.01.2021 22:31:00 | 5.0014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560.1557
357553 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO6980084 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 28.01.2021 16:06:19 | 28.01.2021 16:40:00 | 0.56139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9297 | 383.4294
357557 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6620105 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 08:58:27 | 28.01.2021 12:59:31 | 4.0178 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 771.4138 | 0 | 0 | 0 | 0
357568 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6823304 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 17:48:18 | 28.01.2021 19:04:47 | 1.2747 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.7141 | 0 | 0 | 0 | 0
357573 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6818430 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 17:23:08 | 28.01.2021 18:17:00 | 0.89778 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.2757 | 0 | 0 | 0 | 0
357577 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6766230 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 17:58:19 | 28.01.2021 19:16:00 | 1.2947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2947 | 0
357580 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6926370 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 18:01:46 | 28.01.2021 19:05:00 | 1.0539 | 0 | 0 | 11 | 4 | 53 | 7 | 0 | 0 | 11.5928 | 4.2156 | 55.8562 | 7.3772
357581 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR7144693 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 28.01.2021 14:26:25 | 28.01.2021 16:01:00 | 1.5764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.8751
357591 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | ISO6572162 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 28.01.2021 17:00:00 | 28.01.2021 22:25:00 | 5.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.4168
357594 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516060352 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 18:09:51 | 28.01.2021 19:28:00 | 1.3025 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3025 | 0 | 0
357601 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO7076032 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 15:35:14 | 28.01.2021 18:24:00 | 2.8128 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.5661 | 0 | 0 | 0 | 0
357605 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | BR6540893 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 18:16:32 | 28.01.2021 19:14:00 | 0.95778 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.0892 | 0 | 0 | 0 | 0
357608 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6835452 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 18:20:25 | 28.01.2021 18:44:00 | 0.39306 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.3811 | 0 | 0 | 0 | 0
357619 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516212299 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 18:27:56 | 28.01.2021 19:54:00 | 1.4344 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4344 | 0 | 0 | 0 | 0
357625 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6674999 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 07:52:59 | 28.01.2021 14:44:50 | 6.8642 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398.1219 | 0 | 0 | 0 | 0
357629 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6981868 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 08:43:07 | 28.01.2021 09:38:45 | 0.92722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1266
357633 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO8395656 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 18:34:03 | 28.01.2021 21:22:00 | 2.7992 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
357640 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517030998 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 18:40:09 | 28.01.2021 22:43:00 | 4.0475 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0475 | 0 | 0 | 0 | 0
357642 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516064438 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 18:42:48 | 28.01.2021 20:22:00 | 1.6533 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6533 | 0 | 0
357653 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6949775 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 18:46:35 | 28.01.2021 18:51:08 | 0.07583 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 237 | 0.07583 | 0.07583 | 0 | 0 | 1.1375 | 17.9717
357657 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | AG Fideri | ISO8309481 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 18:49:15 | 28.01.2021 19:47:25 | 0.96944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2666
357660 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Direk | BR8655402 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / YENİ ABONE BAĞLANTISI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 18:51:18 | 28.01.2021 19:09:00 | 0.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.4
357682 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516219091 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 19:08:09 | 28.01.2021 22:54:00 | 3.7642 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7642 | 0 | 0 | 0 | 0
357689 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6703145 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.01.2021 19:11:55 | 28.01.2021 20:29:00 | 1.2847 | 30 | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.5416 | 387.9854 | 0 | 0 | 0 | 0
357703 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517080666 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 18:03:10 | 28.01.2021 19:44:00 | 1.6806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6806 | 0 | 0 | 0 | 0
357704 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO9447049 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 17:56:22 | 28.01.2021 19:41:00 | 1.7439 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.9022 | 0 | 0 | 0 | 0
357705 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6897871 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 17:17:57 | 28.01.2021 19:57:24 | 2.6575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.945 | 3664.6925
357707 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO7144770 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 28.01.2021 14:44:07 | 28.01.2021 20:02:59 | 5.3144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.4588 | 3991.1444
357708 | 1 | KONYA | KARATAY | Dağıtım Transformatörü | ISO11390912 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 19:22:53 | 28.01.2021 20:08:00 | 0.75194 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.1167 | 0 | 0 | 0 | 0
357711 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR7099310 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 19:27:16 | 28.01.2021 21:21:00 | 1.8956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.0469
357714 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7044140 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 19:28:50 | 28.01.2021 20:03:51 | 0.58361 | 0 | 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.6766 | 0 | 0 | 0 | 0
357717 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | ISO11052908 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 28.01.2021 19:33:28 | 28.01.2021 20:11:37 | 0.63583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.5198
357727 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE7048147 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 19:46:26 | 28.01.2021 20:44:00 | 0.95944 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6755 | 0 | 0 | 0 | 0
357728 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6986175 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 19:47:40 | 28.01.2021 20:30:00 | 0.70556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.9671 | 524.9366
357729 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6662903 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 19:47:59 | 28.01.2021 21:09:00 | 1.3503 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.3671 | 0 | 0 | 0 | 0
357733 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | ISO10882057 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 28.01.2021 19:50:54 | 28.01.2021 20:23:00 | 0.535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.495
357735 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6843905 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 19:18:11 | 28.01.2021 20:46:00 | 1.4636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.2584
357740 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515320573 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 19:55:06 | 28.01.2021 21:48:00 | 1.8817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8817
357741 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO7017229 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 19:44:01 | 28.01.2021 21:42:00 | 1.9664 | 5 | 720 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9.832 | 1415.8008 | 0 | 1.9664 | 0 | 0
357744 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6650357 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 20:00:21 | 28.01.2021 20:59:49 | 0.99111 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.6576 | 0 | 0 | 0 | 0
357751 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517128421 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 20:07:01 | 28.01.2021 21:22:00 | 1.2497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2497
357757 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | BR7048095 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 20:02:29 | 28.01.2021 21:25:00 | 1.3753 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 2.7506 | 0 | 136.1527
357758 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | FUSE6993411 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 20:21:57 | 28.01.2021 20:52:00 | 0.50083 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.5689 | 0 | 0 | 0 | 0
357761 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6914052 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 20:23:57 | 28.01.2021 21:01:07 | 0.61944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.458
357767 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO11012439 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 20:29:14 | 28.01.2021 21:37:00 | 1.1294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.236
357769 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6584349 | AG-DAĞITIM PANO-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 20:31:44 | 28.01.2021 21:35:00 | 1.0544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3266
357770 | 1 | KONYA | TAŞKENT | AG Fideri | BR7058617 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 20:33:18 | 28.01.2021 23:08:00 | 2.5783 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332.6046 | 0 | 0 | 0 | 0
357772 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7101113 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 20:35:45 | 28.01.2021 21:34:00 | 0.97083 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.7165 | 0 | 0 | 0 | 0
357784 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | BR7006824 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 20:52:40 | 28.01.2021 22:41:00 | 1.8056 | 0 | 0 | 0 | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 601.2515 | 0 | 0
357791 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517189906 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 20:57:13 | 28.01.2021 21:35:00 | 0.62972 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62972 | 0 | 0
357792 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517200936 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 20:57:33 | 29.01.2021 03:58:00 | 7.0075 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0075 | 0 | 0
357800 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7061509 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 21:14:45 | 28.01.2021 23:56:00 | 2.6875 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392.375 | 0 | 0 | 0 | 0
357801 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7018277 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 21:18:24 | 28.01.2021 21:42:00 | 0.39333 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.3796 | 0 | 0 | 0 | 0
357802 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6899404 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 21:19:29 | 28.01.2021 23:09:00 | 1.8253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4275 | 0
357807 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | ISO6821293 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 28.01.2021 21:37:07 | 28.01.2021 21:49:00 | 0.19806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7243
357811 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6655921 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 20:35:07 | 28.01.2021 21:44:00 | 1.1481 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1578 | 0 | 0 | 0 | 1.1481 | 2.2961 | 1811.6387
357820 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515959589 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 20:45:25 | 28.01.2021 21:55:00 | 1.1597 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6389 | 0 | 0 | 0 | 0
357821 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | BR6760016 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 21:47:59 | 28.01.2021 22:33:00 | 0.75028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2587
357823 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6794046 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 21:59:43 | 29.01.2021 00:07:00 | 2.1214 | 23 | 381 | 0 | 0 | 20 | 9 | 48.792 | 808.2496 | 0 | 0 | 42.4278 | 19.0925
357824 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6593611 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 19:32:23 | 28.01.2021 22:39:24 | 3.1169 | 0 | 367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1143.917 | 0 | 0 | 0 | 0
357826 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515430585 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 13:51:26 | 28.01.2021 22:20:00 | 8.4761 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4761 | 0 | 0 | 0 | 0
357842 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7524442 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 22:45:59 | 29.01.2021 00:44:00 | 1.9669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8016 | 0
357845 | 1 | NİĞDE | BOR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517320502 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 22:57:16 | 28.01.2021 23:45:00 | 0.79556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79556
357847 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6584349 | AG-DAĞITIM PANO-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 22:38:39 | 29.01.2021 00:31:00 | 1.8725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.235
357853 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6892484 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 23:18:46 | 29.01.2021 01:28:00 | 2.1539 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299.3907 | 0 | 0 | 0 | 0
357859 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | BR6911845 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 23:27:47 | 29.01.2021 00:08:00 | 0.67028 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.8175 | 0 | 0 | 0 | 0
357860 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515801367 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 23:32:14 | 29.01.2021 02:10:00 | 2.6294 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6294 | 0 | 0 | 0 | 0
357871 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | BR8551704 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.01.2021 23:59:06 | 29.01.2021 00:27:00 | 0.465 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 75.33 | 0 | 3.72
357872 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | BR6554713 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.01.2021 23:59:46 | 29.01.2021 00:53:00 | 0.88722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.7897
357873 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR6723607 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.01.2021 00:00:14 | 29.01.2021 01:50:00 | 1.8294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.881
357874 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | BR8458159 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.01.2021 00:00:13 | 29.01.2021 00:27:00 | 0.44639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.3173
357875 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6835154 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 23:19:35 | 29.01.2021 00:47:00 | 1.4569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8278
357877 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515981695 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 00:10:38 | 29.01.2021 00:51:00 | 0.67278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67278 | 0 | 0 | 0 | 0
357893 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | BR6685251 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.01.2021 00:28:28 | 29.01.2021 00:58:00 | 0.49222 | 0 | 0 | 0 | 183 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 90.0763 | 0 | 1.4767
357895 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | BR6809633 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.01.2021 00:29:36 | 29.01.2021 00:56:00 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.92
357896 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6929144 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.01.2021 00:30:18 | 29.01.2021 00:57:00 | 0.445 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.87 | 0 | 0 | 0 | 0
357898 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | DM | ISO6604887 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BİNA BAKIM MÜDÜRLÜĞÜ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.01.2021 00:32:03 | 29.01.2021 08:21:00 | 7.8158 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.2633 | 7.8158 | 0 | 0 | 0 | 0
357902 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | DM | ISO6757681 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-RÖLE DEĞERLERİNİN AYARLANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.01.2021 01:00:12 | 29.01.2021 01:57:00 | 0.94667 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.7869 | 0 | 0 | 0 | 0
357903 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6971933 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.01.2021 01:00:26 | 29.01.2021 01:59:00 | 0.97611 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.4303 | 0 | 0 | 0 | 0
357904 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6673561 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.01.2021 01:00:43 | 29.01.2021 01:55:14 | 0.90861 | 0 | 716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650.5648 | 0 | 0 | 0 | 0
357905 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | BR6859802 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.01.2021 01:01:37 | 29.01.2021 01:49:00 | 0.78972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.5702
357911 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | BR7095371 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.01.2021 01:29:01 | 29.01.2021 02:26:00 | 0.94972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.8546
357912 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | BR6948809 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.01.2021 01:30:33 | 29.01.2021 01:58:00 | 0.4575 | 0 | 0 | 0 | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.7275 | 0 | 0
357914 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO6942543 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 01:38:30 | 29.01.2021 03:30:00 | 1.8583 | 23 | 967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.7416 | 1797.0051 | 0 | 0 | 0 | 0
357915 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | BR6973620 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.01.2021 01:39:18 | 29.01.2021 02:02:00 | 0.37833 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.6714 | 0 | 0 | 0 | 0
357919 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6954096 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.01.2021 02:00:26 | 29.01.2021 03:01:00 | 1.0094 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.9251 | 0 | 0 | 0 | 0
357920 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | DM | ISO6757675 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-RÖLE DEĞERLERİNİN AYARLANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.01.2021 02:00:45 | 29.01.2021 03:03:00 | 1.0375 | 2 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.075 | 121.3875 | 0 | 0 | 0 | 0
357922 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR6537300 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.01.2021 02:10:32 | 29.01.2021 03:51:00 | 1.6744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197.5839
357925 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6791544 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.01.2021 02:15:44 | 29.01.2021 03:11:00 | 0.92111 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.5419 | 0 | 0 | 0 | 0
357929 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6752782 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.01.2021 02:33:28 | 29.01.2021 02:38:07 | 0.0775 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
357938 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7132087 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.01.2021 03:00:15 | 29.01.2021 03:41:38 | 0.68972 | 0 | 1572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1084.2398 | 0 | 0 | 0 | 0
357939 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | DM | ISO6757678 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-RÖLE DEĞERLERİNİN AYARLANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.01.2021 03:02:54 | 29.01.2021 04:22:00 | 1.3183 | 4 | 4972 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5.2733 | 6554.7368 | 0 | 1.3183 | 0 | 3.955
357943 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7071007 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / YENİ ABONE BAĞLANTISI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 03:13:02 | 29.01.2021 04:08:00 | 0.91611 | 3 | 537 | 0 | 0 | 17 | 125 | 2.7483 | 491.9511 | 0 | 0 | 15.5739 | 114.5138
357945 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6818425 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 03:29:41 | 29.01.2021 07:30:00 | 4.0053 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560.7392 | 0 | 0 | 0 | 0
357950 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | DM | ISO6757695 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.01.2021 04:04:04 | 29.01.2021 04:43:00 | 0.64889 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.5157 | 0 | 0 | 0 | 0
357951 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR6897414 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.01.2021 04:04:49 | 29.01.2021 05:55:00 | 1.8364 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.9493 | 0 | 0 | 0 | 0
357955 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6558195 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 05:10:00 | 29.01.2021 07:57:00 | 2.7833 | 28 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0 | 77.9332 | 2.7833 | 0 | 0 | 64.0166 | 0
357957 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO6856140 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 06:09:00 | 29.01.2021 07:30:00 | 1.35 | 1 | 422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 569.7 | 0 | 0 | 0 | 0
357960 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR10913135 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 06:09:35 | 29.01.2021 07:20:00 | 1.1736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.7915
357967 | 1 | NİĞDE | BOR | TM | BR6553933 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 06:49:17 | 29.01.2021 07:37:00 | 0.79528 | 4 | 18 | 0 | 0 | 46 | 6375 | 3.1811 | 14.315 | 0 | 0 | 36.5829 | 5069.91
357978 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6728515 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 07:03:03 | 29.01.2021 08:45:00 | 1.6992 | 45 | 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.4626 | 824.0974 | 0 | 0 | 0 | 0
357981 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6967860 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 07:31:43 | 29.01.2021 08:46:00 | 1.2381 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.1359 | 0 | 0 | 0 | 0
357983 | 1 | KONYA | MERAM | SDK Çıkışı | FUSE7084608 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 07:37:50 | 29.01.2021 08:34:00 | 0.93611 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.3389 | 0 | 0 | 0 | 0
357985 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516229053 | AG-DAĞITIM PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 07:52:11 | 29.01.2021 14:59:10 | 7.1164 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1164 | 0 | 0 | 0 | 0
357987 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6568187 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 08:00:24 | 29.01.2021 09:21:00 | 1.3433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.1965
357989 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6985359 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 08:04:35 | 29.01.2021 11:01:00 | 2.9403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.5362 | 640.981
357990 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6541306 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 08:01:27 | 29.01.2021 08:15:16 | 0.23028 | 8 | 535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8422 | 123.1998 | 0 | 0 | 0 | 0
357993 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6947350 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 08:09:19 | 29.01.2021 10:54:00 | 2.7447 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.9155 | 0 | 0 | 0 | 0
357998 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515450809 | AG-DAĞITIM PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 08:14:45 | 29.01.2021 14:59:34 | 6.7469 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7469 | 0 | 0 | 0 | 0
358001 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | OG Fideri | ISO6977684 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 08:14:12 | 29.01.2021 08:55:00 | 0.68 | 0 | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.16 | 0 | 0 | 0 | 0
358012 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6558195 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 08:21:00 | 29.01.2021 10:30:00 | 2.15 | 19 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 40.85 | 0 | 0 | 0 | 47.3 | 0
358012 | 2 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6764978 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 08:21:00 | 29.01.2021 11:09:00 | 2.8 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0
358016 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6829772 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.01.2021 08:35:55 | 29.01.2021 09:03:00 | 0.45139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.4029
358021 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6868163 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 08:40:05 | 29.01.2021 10:14:00 | 1.5653 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.3974 | 0 | 0 | 0 | 0
358023 | 1 | KONYA | MERAM | SDK Çıkışı | FUSE6796659 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 08:45:37 | 29.01.2021 12:29:00 | 3.7231 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.0614 | 0 | 0 | 0 | 0
358027 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515454780 | AG-DAĞITIM PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 08:53:29 | 29.01.2021 14:00:00 | 5.1086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1086
358031 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | Dağıtım Transformatörü | BR8309482 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 08:55:08 | 29.01.2021 12:55:00 | 3.9978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.8357
358033 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515453984 | AG-DAĞITIM PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 08:57:25 | 29.01.2021 15:00:33 | 6.0522 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0522 | 0 | 0 | 0 | 0
358034 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO6946325 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.01.2021 08:57:57 | 29.01.2021 11:36:00 | 2.6342 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321.3687 | 0 | 0 | 0 | 0
358037 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO10748822 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.01.2021 09:00:00 | 29.01.2021 10:32:00 | 1.5333 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.7332 | 0 | 0 | 0 | 0
358038 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6692626 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.01.2021 09:00:44 | 29.01.2021 12:46:00 | 3.7544 | 1 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7544 | 908.5745 | 0 | 0 | 0 | 0
358041 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6555039 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.01.2021 09:01:18 | 29.01.2021 11:15:00 | 2.2283 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.5899 | 0 | 0 | 0 | 0
358043 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6950486 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.01.2021 09:02:42 | 29.01.2021 14:56:00 | 5.8883 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 647.7163 | 0 | 0 | 0 | 0
358044 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR10913135 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 09:02:45 | 29.01.2021 10:16:00 | 1.2208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.1746
358045 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6874513 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.01.2021 09:03:51 | 29.01.2021 10:15:00 | 1.1858 | 0 | 667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790.9486 | 0 | 0 | 0 | 0
358046 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6847539 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.01.2021 09:05:01 | 29.01.2021 13:59:00 | 4.8997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323.3815
358049 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO10988671 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 08:31:08 | 29.01.2021 12:50:00 | 4.3144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6289 | 1825.0081
358053 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO10748489 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.01.2021 09:11:28 | 29.01.2021 12:59:00 | 3.7922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9611 | 1733.0445
358059 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7085499 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 09:15:29 | 29.01.2021 15:13:00 | 5.9586 | 29 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.7997 | 101.2964 | 0 | 0 | 0 | 0
358061 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515425632 | AG-DAĞITIM PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 09:17:18 | 29.01.2021 14:01:00 | 4.7283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7283
358062 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | ISO6772230 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.01.2021 09:00:00 | 29.01.2021 13:00:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112
358063 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO11214937 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.01.2021 09:19:44 | 29.01.2021 16:59:00 | 7.6544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.9266 | 11466.3511
358078 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR7131217 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 09:34:07 | 29.01.2021 15:10:00 | 5.5981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1416.3092
358084 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515792613 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 09:38:18 | 29.01.2021 11:11:00 | 1.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.545
358086 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO9361217 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 09:38:58 | 29.01.2021 10:15:00 | 0.60056 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8213 | 0 | 0 | 0 | 0
358089 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO6634308 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / YENİ ABONE BAĞLANTISI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 09:42:10 | 29.01.2021 10:56:00 | 1.2306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.453 | 310.1011
358092 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6754993 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.01.2021 09:44:06 | 29.01.2021 10:45:00 | 1.015 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 61.915 | 0 | 0 | 0 | 63.945
358096 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516233131 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 09:51:34 | 29.01.2021 10:32:00 | 0.67389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67389 | 0 | 0 | 0 | 0
358102 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6537211 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.01.2021 10:00:08 | 29.01.2021 13:02:00 | 3.0311 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.4311 | 0 | 0
358104 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO10937987 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.01.2021 10:01:02 | 29.01.2021 11:43:00 | 1.6994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6994 | 271.9104
358105 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO10534069 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.01.2021 10:01:27 | 29.01.2021 12:52:00 | 2.8425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.7475 | 3163.7025
358119 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515986686 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 10:15:09 | 29.01.2021 11:25:00 | 1.1642 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8209 | 0 | 0 | 0 | 0
358125 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | LINE10548931 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 10:23:08 | 29.01.2021 12:19:00 | 1.9311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3111 | 187.3177
358126 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM | BR6528798 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.01.2021 10:20:00 | 29.01.2021 14:01:00 | 3.6833 | 3 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.05 | 408.8496 | 0 | 0 | 0 | 0
358128 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE6839004 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKE DENGESİZ YÜKLÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 10:25:44 | 29.01.2021 11:01:00 | 0.58778 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5267 | 0 | 0 | 0 | 0
358129 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6835146 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 10:25:08 | 29.01.2021 11:52:00 | 1.4478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3433
358132 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | OG Fideri | ISO6575473 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 09:03:37 | 29.01.2021 11:00:00 | 1.9397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9397 | 872.874
358137 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6544941 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 10:36:01 | 29.01.2021 13:39:29 | 3.0578 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.9823 | 0 | 0 | 0 | 0
358140 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6933242 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 10:41:08 | 29.01.2021 11:10:00 | 0.48111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5844
358143 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | BR6759010 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 10:42:35 | 29.01.2021 11:09:00 | 0.44028 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 1.7611 | 0 | 0 | 0 | 58.9975
358148 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516225326 | AG-DİREKTEN-ŞALTER ATMASI / FAZ YÖNÜ TERS BAĞLANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 10:46:10 | 29.01.2021 13:36:00 | 2.8306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8306 | 0 | 0 | 0 | 0
358152 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6970414 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 10:55:34 | 29.01.2021 12:47:19 | 1.8625 | 0 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 642.5625 | 0 | 0 | 0 | 0
358156 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6688693 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.01.2021 10:59:43 | 29.01.2021 11:15:00 | 0.25472 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.2928 | 0 | 0 | 0 | 0
358157 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517349891 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 10:59:44 | 29.01.2021 11:52:00 | 0.87111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87111 | 0 | 0 | 0 | 0
358158 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | SDK Çıkışı | FUSE11410839 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.01.2021 11:00:00 | 29.01.2021 14:58:00 | 3.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.8668
358162 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515725826 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 11:11:48 | 29.01.2021 14:13:00 | 3.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.02
358170 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO8458160 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 11:25:00 | 29.01.2021 12:30:00 | 1.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.2499
358174 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO10748823 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.01.2021 11:30:56 | 29.01.2021 12:03:00 | 0.53444 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.2208 | 0 | 0 | 0 | 0
358176 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6968451 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.01.2021 11:32:43 | 29.01.2021 12:22:00 | 0.82139 | 0 | 652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 535.5463 | 0 | 0 | 0 | 0
358184 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE7032981 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 11:40:05 | 29.01.2021 13:01:00 | 1.3486 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.0639 | 0 | 0 | 0 | 0
358204 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6703781 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 12:00:30 | 29.01.2021 13:06:13 | 1.0953 | 30 | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.8584 | 364.7282 | 0 | 0 | 0 | 0
358205 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO10748820 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.01.2021 12:00:44 | 29.01.2021 12:45:00 | 0.73778 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.2668 | 0 | 0 | 0 | 0
358206 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | AG Direk | ISO6797529 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 11:05:32 | 29.01.2021 13:55:00 | 2.8244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330.4595
358209 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6993776 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.01.2021 12:02:11 | 29.01.2021 13:22:00 | 1.3303 | 0 | 549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730.3237 | 0 | 0 | 0 | 0
358216 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6776917 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.01.2021 12:09:16 | 29.01.2021 14:59:00 | 2.8289 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 1141 | 0 | 2.8289 | 0 | 0 | 73.5511 | 3227.7635
358217 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | FUSE6584208 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 12:10:51 | 29.01.2021 13:41:00 | 1.5025 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5325 | 0 | 0 | 0 | 0
358221 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO9447039 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-TRAFO ÜSTÜ SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.01.2021 12:15:11 | 29.01.2021 12:50:00 | 0.58028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7042 | 735.795
358227 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | Dağıtım Transformatörü | ISO7855877 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / GERİLİM DÜŞÜK -TRAFO KADEME AYARI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 11:00:30 | 29.01.2021 13:20:00 | 2.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.075
358250 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | ISO6945872 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 12:40:11 | 29.01.2021 14:50:00 | 2.1636 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.3624 | 0 | 0
358257 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO11190274 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.01.2021 13:00:00 | 29.01.2021 16:05:00 | 3.0833 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.4999 | 0 | 0 | 0 | 0
358258 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO6944724 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.01.2021 08:17:56 | 29.01.2021 13:05:00 | 4.7844 | 0 | 0 | 71 | 5269 | 108 | 10453 | 0 | 0 | 339.6952 | 25209.2144 | 516.7195 | 50011.7513
358280 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7121955 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.01.2021 13:02:28 | 29.01.2021 14:54:00 | 1.8589 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4478 | 0 | 0 | 0 | 0
358281 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6651943 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 13:03:30 | 29.01.2021 13:44:00 | 0.675 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.25 | 0 | 0 | 0 | 0
358289 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | AG Fideri | ISO6976456 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 13:10:38 | 29.01.2021 15:22:00 | 2.1894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.5558
358303 | 1 | KONYA | YUNAK | TM | BR6756029 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 12:08:48 | 29.01.2021 13:26:00 | 1.2867 | 387 | 4678 | 0 | 0 | 52 | 158 | 497.9413 | 6019.0423 | 0 | 0 | 66.9068 | 203.2939
358326 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Direk | BR6670602 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 13:35:26 | 29.01.2021 13:50:00 | 0.24278 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1.6995 | 0 | 5.5839
358331 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | LINE3859713 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 12:05:43 | 29.01.2021 13:49:00 | 1.7214 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.5422 | 0 | 0 | 0 | 0
358332 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7069458 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 13:42:45 | 29.01.2021 15:00:00 | 1.2875 | 38 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.925 | 45.0625 | 0 | 0 | 0 | 0
358349 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6773382 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 12:44:11 | 29.01.2021 16:06:00 | 3.3636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447.3601
358358 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6994681 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 13:29:46 | 29.01.2021 14:15:11 | 0.75694 | 39 | 1362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.5207 | 1030.9523 | 0 | 0 | 0 | 0
358367 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6793449 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.01.2021 14:00:05 | 29.01.2021 17:02:00 | 3.0319 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.6069 | 0 | 0
358368 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO8696548 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.01.2021 14:00:24 | 29.01.2021 15:03:00 | 1.0433 | 20 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8666 | 25.0399 | 0 | 0 | 0 | 0
358371 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6799913 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.01.2021 14:01:25 | 29.01.2021 15:56:00 | 1.9097 | 0 | 465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 888.0198 | 0 | 0 | 0 | 0
358372 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6998534 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.01.2021 14:01:37 | 29.01.2021 15:01:00 | 0.98972 | 0 | 1021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1010.5041 | 0 | 0 | 0 | 0
358377 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6707905 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.01.2021 14:00:00 | 29.01.2021 17:00:00 | 3 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393 | 0 | 0 | 0 | 0
358378 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6707895 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.01.2021 14:00:00 | 29.01.2021 16:54:00 | 2.9 | 3 | 567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 1644.3 | 0 | 0 | 0 | 0
358380 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6723064 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.01.2021 14:09:04 | 29.01.2021 15:19:00 | 1.1656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.1191
358381 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6549959 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.01.2021 14:09:34 | 29.01.2021 15:08:00 | 0.97389 | 77 | 2283 | 0 | 1 | 15 | 1197 | 74.9895 | 2223.3909 | 0 | 0.97389 | 14.6083 | 1165.7463
358383 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516763762 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 14:09:58 | 29.01.2021 15:23:00 | 1.2172 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2172 | 0 | 0
358396 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Direk | ISO6659025 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 14:18:20 | 29.01.2021 15:52:00 | 1.5611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.3722
358408 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7027058 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 14:33:26 | 29.01.2021 14:56:00 | 0.37611 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6505 | 0 | 0 | 0 | 0
358415 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516765656 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 14:40:59 | 29.01.2021 17:57:00 | 3.2669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2669
358416 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6712006 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 14:42:34 | 29.01.2021 15:34:00 | 0.85722 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.5781 | 0 | 0 | 0 | 0
358420 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517240210 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 14:45:47 | 29.01.2021 19:51:00 | 5.0869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0869
358427 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517283840 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 14:49:05 | 29.01.2021 20:12:00 | 5.3819 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3819 | 0 | 0 | 0 | 0
358432 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | BR7048883 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 14:52:02 | 29.01.2021 15:09:00 | 0.28278 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.556 | 0 | 0 | 0 | 0
358436 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6644463 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.01.2021 15:00:00 | 29.01.2021 16:59:00 | 1.9833 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.4999 | 0 | 0 | 0 | 0
358437 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515718629 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 14:59:50 | 29.01.2021 17:08:00 | 2.1361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1361
358438 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | OG Fideri | ISO6707672 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.01.2021 15:00:19 | 29.01.2021 18:02:00 | 3.0281 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1555 | 18.1684 | 0 | 0 | 0 | 90.8418 | 4708.6333
358443 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR6959677 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.01.2021 15:02:06 | 29.01.2021 18:00:00 | 2.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423.995
358444 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516221302 | AG-DAĞITIM PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 10:25:39 | 29.01.2021 14:02:00 | 3.6058 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2117 | 0 | 0 | 0 | 0
358449 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO10749020 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 15:07:08 | 29.01.2021 15:29:00 | 0.36444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5776 | 14.2132
358451 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6563308 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 15:11:07 | 29.01.2021 15:41:00 | 0.49806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9573 | 0.99612
358452 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6787164 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 15:12:12 | 29.01.2021 16:21:00 | 1.1467 | 0 | 0 | 48 | 544 | 15 | 112 | 0 | 0 | 55.0402 | 623.7885 | 17.2001 | 128.427
358453 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR7036218 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.01.2021 15:14:59 | 29.01.2021 16:25:00 | 1.1669 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.0394 | 0 | 0 | 0 | 0
358461 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6530345 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 15:28:04 | 29.01.2021 16:11:00 | 0.71556 | 0 | 0 | 1 | 1 | 65 | 65 | 0 | 0 | 0.71556 | 0.71556 | 46.5114 | 46.5114
358467 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6992742 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 14:13:35 | 29.01.2021 15:40:00 | 1.4403 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296.6977 | 0 | 0 | 0 | 0
358473 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516062163 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 14:19:09 | 29.01.2021 15:53:00 | 1.5642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5642
358477 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517031990 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 15:45:36 | 29.01.2021 17:19:00 | 1.5567 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5567 | 0 | 0 | 0 | 0
358498 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO7080863 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 16:19:09 | 29.01.2021 17:17:00 | 0.96417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2834 | 9.6417
358502 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517364183 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 16:22:27 | 29.01.2021 19:17:00 | 2.9092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9092
358506 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517053901 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 16:26:31 | 29.01.2021 17:50:00 | 1.3914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3914
358511 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Direk | ISO7125712 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 16:38:43 | 29.01.2021 16:53:00 | 0.23806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0448
358515 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517323600 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 16:41:09 | 29.01.2021 20:07:00 | 3.4308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4308
358522 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517192880 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 16:51:37 | 29.01.2021 17:36:00 | 0.73972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73972
358524 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6967860 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 16:53:13 | 29.01.2021 17:53:00 | 0.99639 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197.2852 | 0 | 0 | 0 | 0
358526 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6972738 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.01.2021 16:57:36 | 29.01.2021 19:06:00 | 2.14 | 31 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.34 | 32.1 | 0 | 0 | 0 | 0
358540 | 1 | AKSARAY | ESKİL | DM | ISO6787164 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / HÜCRE ARIZASI DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 16:43:19 | 29.01.2021 17:24:00 | 0.67806 | 0 | 0 | 23 | 439 | 5 | 2 | 0 | 0 | 15.5954 | 297.6683 | 3.3903 | 1.3561
358556 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | ISO7085673 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 17:26:22 | 29.01.2021 18:46:00 | 1.3272 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.9971 | 0 | 0 | 0 | 0
358563 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | AG Fideri | ISO6980689 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 17:39:00 | 29.01.2021 18:33:00 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8
358564 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | BR7133441 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 17:08:57 | 29.01.2021 19:08:00 | 1.9842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.2587
358568 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6643252 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 17:38:51 | 29.01.2021 17:40:00 | 0.01917 | 8 | 569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15336 | 10.9077 | 0 | 0 | 0 | 0
358573 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515454617 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 17:47:24 | 29.01.2021 23:13:00 | 5.4267 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4267 | 0 | 0 | 0 | 0
358574 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6652362 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 16:59:09 | 29.01.2021 18:15:00 | 1.2642 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.3411 | 0 | 0 | 0 | 0
358581 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | ISO7012753 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 17:59:28 | 29.01.2021 18:57:00 | 0.95889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.259
358587 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516158453 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 18:07:12 | 29.01.2021 19:29:00 | 1.3633 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3633 | 0 | 0 | 0 | 0
358588 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7017647 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 18:07:28 | 29.01.2021 19:36:00 | 1.4756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.1517
358592 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516995170 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 18:09:45 | 29.01.2021 20:42:00 | 2.5375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5375
358604 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6735005 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 18:16:32 | 29.01.2021 19:41:00 | 1.4078 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.4869 | 0 | 0 | 0 | 0
358610 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | OG Fideri | ISO7088025 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 18:22:07 | 29.01.2021 18:49:00 | 0.44806 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 674 | 0 | 0 | 0 | 6.7209 | 1.3442 | 301.9924
358620 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | ISO6659025 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 18:26:22 | 29.01.2021 21:01:00 | 2.5772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.1293
358630 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | OG Fideri | ISO6707672 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 18:30:00 | 29.01.2021 18:46:00 | 0.26667 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1555 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 8.0001 | 414.6719
358646 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | OG Fideri | ISO6915577 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 18:44:28 | 29.01.2021 19:10:00 | 0.42556 | 0 | 0 | 8 | 80 | 6 | 252 | 0 | 0 | 3.4045 | 34.0448 | 2.5534 | 107.2411
358647 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6958943 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 18:34:00 | 29.01.2021 19:47:00 | 1.2167 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335.8009 | 0 | 0 | 0 | 0
358656 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515640811 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 18:53:24 | 29.01.2021 21:02:00 | 2.1433 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1433 | 0 | 0 | 0 | 0
358680 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515679076 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 19:25:10 | 29.01.2021 20:35:00 | 1.1639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1639 | 0 | 0 | 0 | 0
358683 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | ISO6709617 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 18:18:53 | 29.01.2021 22:34:00 | 4.2519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.5504
358691 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517413332 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 19:36:44 | 29.01.2021 21:06:00 | 1.4878 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4878 | 0 | 0 | 0 | 0
358698 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | Dağıtım Transformatörü | ISO8698147 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 18:16:05 | 29.01.2021 20:06:00 | 1.8319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.5803
358701 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6734997 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 19:46:09 | 29.01.2021 21:15:00 | 1.4808 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4808 | 0 | 0 | 0 | 0
358715 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517406064 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 20:23:01 | 29.01.2021 21:18:00 | 0.91639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91639 | 0 | 0 | 0 | 0
358722 | 1 | KONYA | KULU | AG Direk | BR6578936 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 20:45:47 | 29.01.2021 23:36:00 | 2.8369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408.5194
358727 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516196909 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 20:58:02 | 29.01.2021 21:26:00 | 0.46611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46611 | 0 | 0 | 0 | 0
358729 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517240219 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 21:14:04 | 29.01.2021 22:16:00 | 1.0322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0322
358730 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517005597 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 18:30:57 | 29.01.2021 22:30:00 | 3.9842 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9842 | 0 | 0 | 0 | 0
358735 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517208151 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 21:52:20 | 29.01.2021 22:30:00 | 0.62778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62778
358739 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516153920 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 22:07:49 | 30.01.2021 00:11:00 | 2.0531 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0531 | 0 | 0 | 0 | 0
358752 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR7146290 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 22:48:02 | 30.01.2021 00:06:00 | 1.2994 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.5317 | 0 | 0 | 0 | 0
358764 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6965693 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 23:46:02 | 30.01.2021 00:45:00 | 0.98278 | 0 | 0 | 3 | 960 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.9483 | 943.4688 | 0 | 1.9656
358767 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | BR6817688 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.01.2021 23:59:15 | 30.01.2021 00:55:00 | 0.92917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.5217
358768 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR11001854 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.01.2021 00:00:14 | 30.01.2021 01:56:00 | 1.9294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.3795
358770 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO8513107 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 23:28:31 | 30.01.2021 00:24:00 | 0.92472 | 40 | 458 | 0 | 0 | 14 | 9 | 36.9888 | 423.5218 | 0 | 0 | 12.9461 | 8.3225
358771 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517005597 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 00:12:19 | 30.01.2021 00:52:00 | 0.66139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66139 | 0 | 0 | 0 | 0
358774 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6651027 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.01.2021 00:30:27 | 30.01.2021 01:29:00 | 0.97583 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.1025 | 0 | 0 | 0 | 0
358777 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | BR6815381 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.01.2021 00:59:13 | 30.01.2021 01:55:00 | 0.92972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.0905
358778 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | BR6850535 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.01.2021 01:00:04 | 30.01.2021 01:33:00 | 0.54889 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.1157 | 0 | 0 | 0 | 0
358780 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | BR6902047 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.01.2021 01:36:01 | 30.01.2021 02:08:00 | 0.53306 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.8432 | 0 | 0 | 0 | 0
358782 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR7030517 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.01.2021 02:00:08 | 30.01.2021 02:59:00 | 0.98111 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.7899 | 0 | 0 | 0 | 0
358783 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR6692943 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.01.2021 02:00:13 | 30.01.2021 03:50:00 | 1.8297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.907
358784 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | AG Fideri | BR7130679 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.01.2021 02:02:30 | 30.01.2021 02:54:00 | 0.85833 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.0328 | 0 | 0
358786 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6642586 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.01.2021 02:30:05 | 30.01.2021 02:51:00 | 0.34861 | 0 | 1130 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 393.9293 | 0 | 0 | 0 | 0.69722
358787 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6576252 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.01.2021 03:00:20 | 30.01.2021 03:36:00 | 0.59444 | 4 | 1723 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.3778 | 1024.2201 | 0 | 0.59444 | 0 | 0.59444
358789 | 1 | KONYA | DERBENT | OG Fideri | ISO6545508 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 03:21:03 | 30.01.2021 03:22:57 | 0.03167 | 10 | 320 | 1 | 2 | 22 | 1060 | 0.3167 | 10.1344 | 0.03167 | 0.06334 | 0.69674 | 33.5702
358808 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6864628 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 03:42:14 | 30.01.2021 04:07:00 | 0.41278 | 0 | 0 | 38 | 201 | 98 | 524 | 0 | 0 | 15.6856 | 82.9688 | 40.4524 | 216.2967
358826 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR6933298 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.01.2021 04:00:22 | 30.01.2021 05:48:00 | 1.7939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213.4729
358827 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6530555 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.01.2021 04:00:00 | 30.01.2021 04:33:00 | 0.55 | 6 | 146 | 0 | 0 | 1 | 20 | 3.3 | 80.3 | 0 | 0 | 0.55 | 11
358829 | 1 | KONYA | DERBENT | OG Fideri | ISO6545508 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 04:52:52 | 30.01.2021 05:23:43 | 0.51417 | 10 | 320 | 1 | 2 | 22 | 1060 | 5.1417 | 164.5344 | 0.51417 | 1.0283 | 11.3117 | 545.0202
358830 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7063514 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 05:23:48 | 30.01.2021 07:39:00 | 2.2533 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.1465 | 0 | 0 | 0 | 0
358841 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO9208842 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 30.01.2021 06:12:39 | 30.01.2021 07:54:40 | 1.7003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.3165
358849 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6915077 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.01.2021 08:29:25 | 30.01.2021 09:25:00 | 0.92639 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.4792 | 0 | 0 | 0 | 0
358854 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO7098778 | AG-DAĞITIM PANO-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 08:54:12 | 30.01.2021 09:43:00 | 0.81333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.2664
358858 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516999513 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 08:52:08 | 30.01.2021 10:42:00 | 1.8311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8311
358861 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6784242 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.01.2021 09:01:02 | 30.01.2021 11:27:00 | 2.4328 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.8029 | 0 | 0 | 0 | 0
358862 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO9154473 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.01.2021 09:01:54 | 30.01.2021 12:08:00 | 3.1017 | 0 | 0 | 6 | 269 | 0 | 307 | 0 | 0 | 18.61 | 834.3492 | 0 | 952.2127
358863 | 1 | KONYA | MERAM | Dağıtım Transformatörü | ISO10716333 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.01.2021 09:03:34 | 30.01.2021 10:34:00 | 1.5072 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339.1245 | 0 | 0 | 0 | 0
358864 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | BR6665248 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.01.2021 09:04:06 | 30.01.2021 12:40:00 | 3.5983 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374.2263 | 0 | 0 | 0 | 0
358865 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515952687 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 09:05:39 | 30.01.2021 12:03:00 | 2.9558 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9558 | 0 | 0 | 0 | 0
358868 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515451644 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 09:21:24 | 30.01.2021 11:00:38 | 1.6539 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6539 | 0 | 0
358877 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6600967 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.01.2021 09:46:01 | 30.01.2021 10:38:00 | 0.86639 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.5726 | 0 | 0 | 0 | 0
358879 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516993332 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 09:50:42 | 30.01.2021 11:10:00 | 1.3217 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3217 | 0 | 0
358888 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6537212 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.01.2021 09:59:46 | 30.01.2021 14:27:00 | 4.4539 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.5029 | 0 | 0
358889 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6804012 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.01.2021 10:00:13 | 30.01.2021 11:55:00 | 1.9131 | 0 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371.1336 | 0 | 0
358890 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7030342 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.01.2021 10:00:37 | 30.01.2021 10:52:00 | 0.85639 | 90 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.0751 | 58.2345 | 0 | 0 | 0 | 0
358892 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | AG Fideri | BR7125576 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.01.2021 10:03:49 | 30.01.2021 13:00:00 | 2.9364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.5828
358894 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO6848035 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 10:05:02 | 30.01.2021 11:25:00 | 1.3328 | 20 | 99 | 0 | 0 | 7 | 41 | 26.6556 | 131.9452 | 0 | 0 | 9.3295 | 54.644
358901 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6657904 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 10:13:34 | 30.01.2021 10:45:00 | 0.52389 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.4351 | 0 | 0 | 0 | 0
358904 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | AG Fideri | BR6968574 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 30.01.2021 09:07:26 | 30.01.2021 10:23:00 | 1.2594 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318.6383 | 0 | 0 | 0 | 0
358925 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | AG Fideri | ISO6551140 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 09:23:31 | 30.01.2021 10:53:00 | 1.4914 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.5695 | 0 | 0
358935 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6732593 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 10:48:44 | 30.01.2021 11:21:00 | 0.53778 | 10 | 141 | 0 | 0 | 7 | 54 | 5.3778 | 75.827 | 0 | 0 | 3.7645 | 29.0401
358942 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6605895 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.01.2021 11:01:58 | 30.01.2021 11:40:00 | 0.63389 | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.5436 | 0 | 0 | 0 | 0
358947 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515223260 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 11:07:26 | 30.01.2021 13:07:00 | 1.9928 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9928 | 0 | 0 | 0 | 0
358949 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6714847 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 11:14:55 | 30.01.2021 11:16:54 | 0.03306 | 134 | 3818 | 0 | 0 | 5 | 124 | 4.43 | 126.2231 | 0 | 0 | 0.1653 | 4.0994
358952 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517058392 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 11:17:43 | 30.01.2021 11:55:00 | 0.62139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62139
358953 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6994001 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 11:18:09 | 30.01.2021 11:29:29 | 0.18889 | 33 | 3576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2334 | 675.4706 | 0 | 0 | 0 | 0
358965 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6837476 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 11:26:39 | 30.01.2021 12:24:00 | 0.95583 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2049 | 0 | 0 | 0 | 0
358977 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7045924 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 11:36:45 | 30.01.2021 12:38:00 | 1.0208 | 0 | 1 | 0 | 0 | 42 | 260 | 0 | 1.0208 | 0 | 0 | 42.8749 | 265.4158
358978 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6861869 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KABLONUN SU ALMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 11:37:30 | 30.01.2021 13:23:53 | 1.7731 | 0 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 533.6911 | 0 | 0 | 0 | 0
358978 | 2 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | LINE6020897 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KABLONUN SU ALMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 11:37:30 | 30.01.2021 15:29:28 | 3.8661 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251.2971 | 0 | 0 | 0 | 0
358978 | 3 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6861869 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KABLONUN SU ALMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 11:37:30 | 30.01.2021 16:54:01 | 5.2753 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1076.1571 | 0 | 0 | 0 | 0
358997 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6530656 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-TRAFO ÜSTÜ SİGORTA ATMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.01.2021 10:37:18 | 30.01.2021 12:06:00 | 1.4783 | 60 | 8691 | 0 | 0 | 16 | 1054 | 88.6998 | 12848.166 | 0 | 0 | 23.6533 | 1558.1598
359018 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM | BR6750449 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / DİREK KIRILMASI-YIKILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 11:50:50 | 30.01.2021 14:07:00 | 2.2694 | 3 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8083 | 1248.192 | 0 | 0 | 0 | 0
359018 | 2 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6528612 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / DİREK KIRILMASI-YIKILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 11:50:50 | 30.01.2021 15:27:00 | 3.6028 | 10 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.0278 | 392.703 | 0 | 0 | 0 | 0
359018 | 3 | KONYA | AKŞEHİR | TM | BR6750413 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / DİREK KIRILMASI-YIKILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 11:50:50 | 30.01.2021 19:10:00 | 7.3194 | 87 | 3893 | 6 | 1091 | 24 | 2392 | 636.7913 | 28494.5799 | 43.9166 | 7985.509 | 175.6666 | 17508.1005
359021 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517120402 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 12:14:59 | 30.01.2021 13:25:00 | 1.1669 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1669 | 0 | 0
359023 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6955944 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.01.2021 12:16:43 | 30.01.2021 13:13:00 | 0.93806 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.9829 | 0 | 0 | 0 | 0
359031 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516792405 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.01.2021 12:25:04 | 30.01.2021 14:27:00 | 2.0322 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0322 | 0 | 0 | 0 | 0
359041 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6530656 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 12:25:16 | 30.01.2021 12:43:00 | 0.29556 | 60 | 8691 | 0 | 0 | 16 | 1054 | 17.7336 | 2568.712 | 0 | 0 | 4.729 | 311.5202
359045 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517332596 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.01.2021 12:31:01 | 30.01.2021 14:06:00 | 1.5831 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.4071 | 0 | 0 | 0 | 0
359057 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO6921259 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 12:47:07 | 30.01.2021 13:21:00 | 0.56472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.189
359066 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Direk | BR6934974 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / DİREK KIRILMASI-YIKILMASI-EĞİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 12:55:11 | 30.01.2021 16:59:00 | 4.0636 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 28.4453 | 0 | 0 | 0 | 471.3788
359067 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO10764139 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.01.2021 12:59:15 | 30.01.2021 17:30:00 | 4.5125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5125 | 762.6125
359068 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7094003 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.01.2021 13:00:00 | 30.01.2021 13:53:00 | 0.88333 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.5165 | 0 | 0 | 0 | 0
359071 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6750546 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.01.2021 13:00:03 | 30.01.2021 14:21:00 | 1.3492 | 120 | 975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.9004 | 1315.4407 | 0 | 0 | 0 | 0
359072 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | BR6948767 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.01.2021 13:00:00 | 30.01.2021 13:55:00 | 0.91667 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.0839 | 0 | 0
359076 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO8054627 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 13:09:08 | 30.01.2021 14:59:00 | 1.8311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6622 | 1.8311
359078 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6848035 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-DAHİLİ / İÇ TESİSAT ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.01.2021 13:13:55 | 30.01.2021 15:29:00 | 2.2514 | 20 | 99 | 0 | 0 | 7 | 41 | 45.0278 | 222.8876 | 0 | 0 | 15.7597 | 92.307
359083 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515438636 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 13:20:14 | 30.01.2021 19:25:00 | 6.0794 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0794 | 0 | 0 | 0 | 0
359087 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515816849 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 13:22:27 | 30.01.2021 14:01:00 | 0.6425 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6425 | 0 | 0 | 0 | 0
359093 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | ISO6824658 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 13:31:12 | 30.01.2021 14:34:00 | 1.0467 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.527 | 0 | 0 | 0 | 0
359105 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6530656 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 13:44:55 | 30.01.2021 14:37:00 | 0.86806 | 60 | 8691 | 0 | 0 | 16 | 1054 | 52.0836 | 7544.3095 | 0 | 0 | 13.889 | 914.9352
359106 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6804373 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 13:48:39 | 30.01.2021 17:20:27 | 3.53 | 0 | 271 | 0 | 0 | 4 | 389 | 0 | 956.63 | 0 | 0 | 14.12 | 1373.17
359109 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR6755161 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 13:50:16 | 30.01.2021 16:15:00 | 2.4122 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.3132 | 0 | 0 | 0 | 0
359116 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517016859 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 13:39:05 | 30.01.2021 15:04:00 | 1.4153 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4153 | 0 | 0 | 0 | 0
359121 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6856759 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 13:57:51 | 30.01.2021 16:03:00 | 2.0858 | 7 | 331 | 16 | 1 | 0 | 0 | 14.6008 | 690.4097 | 33.3733 | 2.0858 | 0 | 0
359130 | 1 | KONYA | KARATAY | DM | ISO6940705 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 14:06:25 | 30.01.2021 14:24:00 | 0.29306 | 2 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58612 | 48.3549 | 0 | 0 | 0 | 0
359133 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6692723 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.01.2021 14:08:18 | 30.01.2021 15:58:00 | 1.8283 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.94 | 0 | 0 | 0 | 0
359140 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6552454 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 12:45:45 | 30.01.2021 16:27:00 | 3.6875 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413 | 0 | 0 | 0 | 0
359144 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | FUSE6712309 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 14:14:49 | 30.01.2021 16:32:00 | 2.2864 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.5822 | 0 | 0 | 0 | 0
359146 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515816845 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 14:17:06 | 30.01.2021 15:52:00 | 1.5817 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5817 | 0 | 0 | 0 | 0
359159 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6944367 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 14:23:50 | 30.01.2021 15:16:00 | 0.86944 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.8163 | 0 | 0 | 0 | 0
359165 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO10749290 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 14:30:29 | 30.01.2021 17:16:00 | 2.7586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2758 | 849.6519
359170 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AG Fideri | BR7111356 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 14:41:52 | 30.01.2021 15:42:00 | 1.0022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.1265
359174 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR7043439 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.01.2021 14:46:21 | 30.01.2021 15:45:00 | 0.9775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.735
359182 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | AG Fideri | BR10534424 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 13:18:47 | 30.01.2021 15:05:00 | 1.7703 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359.3668 | 0 | 0 | 0 | 0
359190 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6601689 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 14:52:08 | 30.01.2021 16:04:00 | 1.1978 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.8002 | 0 | 0 | 0 | 0
359201 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO6716315 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 30.01.2021 13:16:25 | 30.01.2021 15:42:00 | 2.4264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8528 | 4146.7005
359204 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6819056 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 30.01.2021 14:57:35 | 30.01.2021 15:47:00 | 0.82361 | 0 | 749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 616.8839 | 0 | 0 | 0 | 0
359208 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO11377465 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.01.2021 15:01:40 | 30.01.2021 16:24:00 | 1.3722 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.5053 | 0 | 0 | 0 | 0
359209 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO11377468 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.01.2021 15:02:15 | 30.01.2021 15:45:00 | 0.7125 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.425 | 0 | 0 | 0 | 0
359223 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO10749585 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 15:13:50 | 30.01.2021 15:46:00 | 0.53611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1861 | 245.0023
359231 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO7003823 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 15:17:03 | 30.01.2021 16:59:00 | 1.6992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8859 | 0
359236 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | AG Fideri | ISO8991098 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 30.01.2021 15:18:00 | 30.01.2021 16:48:00 | 1.5 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0
359239 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO7130061 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 14:51:18 | 30.01.2021 15:59:00 | 1.1283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.3366
359243 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | AG Fideri | ISO10748350 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 30.01.2021 15:24:38 | 30.01.2021 21:16:21 | 5.8619 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304.8209 | 0 | 0 | 0 | 0
359245 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | AG Fideri | BR6782544 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 30.01.2021 13:35:53 | 30.01.2021 15:36:00 | 2.0019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.1862
359251 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516793713 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 15:31:19 | 30.01.2021 19:17:00 | 3.7614 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7614 | 0 | 0
359252 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | ISO6793479 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 15:35:25 | 30.01.2021 17:33:00 | 1.9597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.4291
359260 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6656856 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 15:14:30 | 30.01.2021 17:10:00 | 1.925 | 0 | 12 | 0 | 1 | 3 | 532 | 0 | 23.1 | 0 | 1.925 | 5.775 | 1024.1
359261 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6656861 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 15:27:50 | 30.01.2021 17:11:00 | 1.7194 | 1 | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7194 | 507.2348 | 0 | 0 | 0 | 0
359263 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | AG Fideri | ISO7103306 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 15:44:44 | 30.01.2021 16:36:00 | 0.85444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1077
359273 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6876892 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 15:52:23 | 30.01.2021 16:23:00 | 0.51028 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.5457 | 0 | 0 | 0 | 0
359275 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6804054 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 15:57:11 | 30.01.2021 16:13:00 | 0.26361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.4698
359275 | 2 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6804054 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 15:57:11 | 30.01.2021 18:44:00 | 2.7803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.3098 | 0
359279 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516213578 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 15:58:15 | 30.01.2021 17:35:00 | 1.6125 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6125 | 0 | 0 | 0 | 0
359283 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6880273 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 16:00:46 | 30.01.2021 17:15:00 | 1.2372 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.5399 | 0 | 0 | 0 | 0
359291 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO6582278 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 16:04:48 | 30.01.2021 16:53:00 | 0.80333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.923
359294 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | AG Fideri | ISO10748015 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 30.01.2021 16:07:09 | 30.01.2021 21:13:23 | 5.1039 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.9739 | 0 | 0 | 0 | 0
359300 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6877020 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 14:08:17 | 30.01.2021 16:15:00 | 2.1119 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.9403 | 0 | 0 | 0 | 0
359315 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Direk | ISO6604363 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 14:42:49 | 30.01.2021 17:17:00 | 2.5697 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.486 | 0 | 0 | 0 | 0
359327 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | OG Fideri | ISO6578615 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 16:20:32 | 30.01.2021 17:25:51 | 1.0886 | 0 | 0 | 19 | 517 | 18 | 1089 | 0 | 0 | 20.6836 | 562.8114 | 19.595 | 1185.4963
359329 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO6575155 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 16:27:39 | 30.01.2021 18:09:00 | 1.6892 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 25.3376 | 0 | 0 | 0 | 16.8917
359333 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO10731720 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 16:30:03 | 30.01.2021 17:32:00 | 1.0325 | 0 | 2 | 2 | 0 | 59 | 411 | 0 | 2.065 | 2.065 | 0 | 60.9175 | 424.3575
359341 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6750546 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 16:39:23 | 30.01.2021 17:29:00 | 0.82694 | 120 | 975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.2328 | 806.2665 | 0 | 0 | 0 | 0
359349 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6922086 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 15:36:07 | 30.01.2021 17:19:00 | 1.7147 | 25 | 8 | 0 | 0 | 37 | 366 | 42.868 | 13.7178 | 0 | 0 | 63.4446 | 627.5875
359364 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6530656 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 16:54:04 | 30.01.2021 17:39:00 | 0.74889 | 60 | 8690 | 0 | 0 | 16 | 1051 | 44.9334 | 6507.8541 | 0 | 0 | 11.9822 | 787.0834
359374 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6861869 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KABLONUN SU ALMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 16:59:42 | 30.01.2021 17:55:34 | 0.93111 | 0 | 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340.7863 | 0 | 0 | 0 | 0
359376 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6649514 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 30.01.2021 16:59:15 | 30.01.2021 17:22:00 | 0.37917 | 0 | 1062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402.6785 | 0 | 0 | 0 | 0
359380 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7044141 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 16:55:46 | 30.01.2021 19:24:00 | 2.4706 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 889.4016 | 0 | 0 | 0 | 0
359406 | 1 | KONYA | TAŞKENT | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516969861 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 17:10:02 | 30.01.2021 18:34:00 | 1.3994 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3994 | 0 | 0 | 0 | 0
359408 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | OG Fideri | ISO6862969 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 30.01.2021 17:03:53 | 30.01.2021 20:23:00 | 3.3186 | 0 | 574 | 0 | 0 | 3 | 1609 | 0 | 1904.8821 | 0 | 0 | 9.9558 | 5339.6435
359409 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | AG Fideri | BR6753897 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 30.01.2021 15:48:53 | 30.01.2021 20:47:00 | 4.9686 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 631.0135 | 0 | 0 | 0 | 0
359414 | 1 | KONYA | YUNAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516822110 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 17:12:24 | 30.01.2021 20:21:00 | 3.1433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1433
359417 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6614846 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 17:14:29 | 30.01.2021 17:36:00 | 0.35861 | 0 | 0 | 2 | 1720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71722 | 616.8092 | 0 | 0
359420 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | ISO6653264 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 17:16:51 | 30.01.2021 18:08:00 | 0.8525 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.6625 | 0 | 0 | 0 | 0
359421 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6959350 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 30.01.2021 17:10:08 | 30.01.2021 21:18:00 | 4.1311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.4422 | 2296.8972
359425 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7006087 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 30.01.2021 17:18:39 | 30.01.2021 17:48:00 | 0.48917 | 9 | 4602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4025 | 2251.1603 | 0 | 0 | 0 | 0
359437 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515325853 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 17:27:46 | 30.01.2021 18:12:00 | 0.73722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73722 | 0 | 0 | 0 | 0
359439 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517028913 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 17:28:41 | 30.01.2021 19:28:00 | 1.9886 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9886 | 0 | 0
359443 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | OG Fideri | ISO6857511 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 17:29:35 | 30.01.2021 18:10:00 | 0.67361 | 0 | 0 | 9 | 516 | 10 | 1089 | 0 | 0 | 6.0625 | 347.5828 | 6.7361 | 733.5613
359449 | 1 | KONYA | ILGIN | Dağıtım Transformatörü | ISO11174307 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 17:33:24 | 30.01.2021 21:00:00 | 3.4433 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485.5095 | 0 | 0 | 0 | 0
359461 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516964690 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 17:42:15 | 30.01.2021 18:27:00 | 0.74583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74583 | 0 | 0 | 0 | 0
359462 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Direk | ISO6604363 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 17:42:39 | 30.01.2021 18:42:00 | 0.98917 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.4585 | 0 | 0 | 0 | 0
359463 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR7048966 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 17:45:13 | 30.01.2021 18:13:00 | 0.46306 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.2967 | 0 | 0 | 0 | 0
359464 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6942059 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 17:45:13 | 30.01.2021 18:00:00 | 0.24639 | 1 | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24639 | 94.8602 | 0 | 0 | 0 | 0
359465 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6542318 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 17:44:33 | 30.01.2021 18:09:00 | 0.4075 | 13 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2975 | 29.7475 | 0 | 0 | 0 | 0
359468 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | BR7100524 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 17:45:21 | 30.01.2021 19:46:00 | 2.0108 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.3646 | 0 | 0
359534 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM | BR6887309 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇMASI / TEİAŞ KAYNAKLI TM İNKİTA | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 17:51:20 | 30.01.2021 19:40:22 | 1.8172 | 0 | 0 | 70 | 9223 | 63 | 9514 | 0 | 0 | 127.2054 | 16760.2201 | 114.4849 | 17289.0311
359576 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6714847 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 17:58:17 | 30.01.2021 18:00:12 | 0.03194 | 134 | 3817 | 0 | 0 | 5 | 124 | 4.28 | 121.915 | 0 | 0 | 0.1597 | 3.9606
359577 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7052795 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 17:58:32 | 30.01.2021 18:25:00 | 0.44111 | 2 | 1304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88222 | 575.2074 | 0 | 0 | 0 | 0
359580 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO8378041 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 17:58:56 | 30.01.2021 18:53:00 | 0.90111 | 12 | 3 | 0 | 0 | 37 | 1 | 10.8133 | 2.7033 | 0 | 0 | 33.3411 | 0.90111
359584 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | LINE6104252 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 16:55:56 | 30.01.2021 20:37:00 | 3.6844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6844
359585 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | LINE5979727 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 17:04:33 | 30.01.2021 20:39:00 | 3.5742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2967
359587 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6631674 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 18:00:25 | 30.01.2021 18:29:00 | 0.47639 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.4155 | 0 | 0 | 0 | 0
359600 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517065877 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 18:07:11 | 30.01.2021 20:51:00 | 2.7303 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7303 | 0 | 0 | 0 | 0
359601 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6571383 | AG-DAĞITIM PANO-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 18:08:15 | 30.01.2021 18:41:00 | 0.54583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1998
359603 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6612554 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 17:49:09 | 30.01.2021 18:32:33 | 0.72333 | 7 | 424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0633 | 306.6919 | 0 | 0 | 0 | 0
359606 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | BR7010828 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.01.2021 18:09:37 | 30.01.2021 19:58:00 | 1.8064 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.8627 | 0 | 0
359625 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6693067 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 18:11:14 | 30.01.2021 19:23:00 | 1.1961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5494 | 2339.5912
359629 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO10559714 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 18:17:54 | 30.01.2021 18:31:00 | 0.21833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87332 | 84.712
359631 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6941537 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 18:18:54 | 30.01.2021 19:34:00 | 1.2517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.2851
359637 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515682562 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 18:21:03 | 30.01.2021 18:57:00 | 0.59917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59917 | 0 | 0 | 0 | 0
359640 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6929252 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.01.2021 18:23:48 | 30.01.2021 19:56:00 | 1.5367 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.9068 | 0 | 0 | 0 | 0
359642 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515439303 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 18:25:46 | 30.01.2021 19:54:00 | 1.4706 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4706 | 0 | 0 | 0 | 0
359656 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6623760 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 18:33:45 | 30.01.2021 20:17:00 | 1.7208 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.2204 | 0 | 0
359657 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | OG Fideri | LINE9955928 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 15:55:00 | 30.01.2021 17:39:00 | 1.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4667 | 98.7998
359662 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6833293 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 18:37:12 | 30.01.2021 19:45:00 | 1.13 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.13 | 0 | 0 | 0 | 0
359663 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR6530196 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 18:36:59 | 30.01.2021 19:54:00 | 1.2836 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.7791 | 0 | 0 | 0 | 0
359664 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6650669 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 18:30:35 | 30.01.2021 19:27:00 | 0.94028 | 0 | 1 | 0 | 1 | 32 | 487 | 0 | 0.94028 | 0 | 0.94028 | 30.089 | 457.9164
359668 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO8632864 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.01.2021 17:23:01 | 30.01.2021 20:07:00 | 2.7331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.462 | 1557.8442
359672 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Direk | ISO6923449 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 18:39:39 | 30.01.2021 20:50:00 | 2.1725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.5225
359677 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | OG Fideri | ISO6842722 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 18:41:55 | 30.01.2021 19:03:00 | 0.35139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5959 | 688.7244
359682 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR7061073 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 18:41:46 | 30.01.2021 23:28:00 | 4.7706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338.7098
359685 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | AG Fideri | ISO8991098 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 30.01.2021 18:42:55 | 30.01.2021 19:34:00 | 0.85139 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.4084 | 0 | 0 | 0 | 0
359689 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6832423 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 18:44:43 | 30.01.2021 20:04:00 | 1.3214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.3898
359704 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517050031 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 30.01.2021 18:53:56 | 30.01.2021 20:36:00 | 1.7011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7011
359705 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515734024 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 18:41:26 | 30.01.2021 19:56:00 | 1.2428 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2428 | 0 | 0
359709 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO7643352 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 18:31:26 | 30.01.2021 19:02:00 | 0.50944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50944 | 1.0189
359740 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | OG Fideri | ISO7130057 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.01.2021 19:07:56 | 30.01.2021 19:21:00 | 0.21778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.9168
359744 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR7133203 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 19:07:38 | 30.01.2021 19:32:00 | 0.40611 | 0 | 1004 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 407.7344 | 0 | 6.9039 | 0 | 0.40611
359747 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6585124 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 19:09:52 | 30.01.2021 20:15:00 | 1.0856 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.7379 | 0 | 0 | 0 | 0
359751 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | Dağıtım Transformatörü | BR6680386 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 19:13:56 | 30.01.2021 20:36:00 | 1.3678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.9147
359752 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6892795 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 19:13:51 | 30.01.2021 19:25:00 | 0.18583 | 0 | 0 | 33 | 630 | 3 | 187 | 0 | 0 | 6.1324 | 117.0729 | 0.55749 | 34.7502
359756 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515304878 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 19:17:52 | 30.01.2021 20:02:00 | 0.73556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73556 | 0 | 0 | 0 | 0
359760 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Direk | BR7082777 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 19:19:24 | 30.01.2021 22:15:00 | 2.9267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488.7539
359765 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6764698 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 19:22:24 | 30.01.2021 21:54:00 | 2.5267 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.74 | 0 | 0
359767 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7141774 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 30.01.2021 19:01:55 | 30.01.2021 20:45:08 | 1.7203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.7273 | 2559.7766
359780 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515320169 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 19:28:06 | 30.01.2021 23:01:00 | 3.5483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5483
359782 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515444871 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 19:28:41 | 30.01.2021 21:21:00 | 1.8719 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8719 | 0 | 0 | 0 | 0
359783 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515815197 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 19:29:28 | 30.01.2021 20:49:00 | 1.3256 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3256 | 0 | 0 | 0 | 0
359785 | 1 | KONYA | KARATAY | TM | BR6746323 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 19:30:37 | 30.01.2021 20:10:00 | 0.65639 | 0 | 0 | 314 | 1055 | 68 | 173 | 0 | 0 | 206.1065 | 692.4914 | 44.6345 | 113.5555
359791 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO6985525 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 19:27:43 | 30.01.2021 19:48:00 | 0.33806 | 8 | 2212 | 0 | 0 | 15 | 5884 | 2.7045 | 747.7887 | 0 | 0 | 5.0709 | 1989.145
359794 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TM | BR6643099 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇMASI / TEİAŞ KAYNAKLI TM İNKİTA | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 18:59:55 | 30.01.2021 19:40:22 | 0.67417 | 0 | 1 | 13 | 2802 | 50 | 6129 | 0 | 0.67417 | 8.7642 | 1889.0243 | 33.7085 | 4131.9879
359807 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO9023399 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 19:31:17 | 30.01.2021 20:47:00 | 1.2619 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.3171 | 0 | 0
359810 | 1 | KONYA | HADİM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517384062 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 19:32:08 | 30.01.2021 20:35:00 | 1.0478 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0478 | 0 | 0 | 0 | 0
359811 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | BR6904818 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 19:32:37 | 30.01.2021 22:05:00 | 2.5397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.9696
359813 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | AG Direk | BR6982871 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 19:32:38 | 30.01.2021 20:16:00 | 0.72278 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.4471 | 0 | 0 | 0 | 0
359816 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | BR6559204 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 19:39:00 | 30.01.2021 20:05:00 | 0.43333 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7665 | 0 | 0
359819 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM | ISO6817348 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇMASI / TEİAŞ KAYNAKLI TM İNKİTA | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 19:41:22 | 30.01.2021 20:12:36 | 0.52056 | 0 | 0 | 8 | 261 | 23 | 4250 | 0 | 0 | 4.1645 | 135.8662 | 11.9729 | 2212.38
359830 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | AG Fideri | ISO8991098 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 30.01.2021 19:52:01 | 30.01.2021 21:23:00 | 1.5164 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.2784 | 0 | 0 | 0 | 0
359837 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516057599 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 19:41:51 | 31.01.2021 01:41:00 | 5.9858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9858
359839 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | OG Fideri | ISO7023722 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 19:47:07 | 30.01.2021 21:35:44 | 1.8103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2411 | 573.8588
359839 | 2 | KARAMAN | SARIVELİLER | OG Fideri | ISO6680008 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 19:47:07 | 30.01.2021 22:32:36 | 2.7581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5161 | 2283.6737
359841 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | OG Fideri | ISO7134105 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 19:47:57 | 30.01.2021 23:12:00 | 3.4008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4008 | 870.6125
359853 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6850258 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 20:05:19 | 30.01.2021 22:55:00 | 2.8281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.3851
359854 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO10884804 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 20:08:41 | 30.01.2021 22:08:00 | 1.9886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9658 | 238.6332
359855 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO11190998 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / AŞIRI YÜKTEN KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 18:43:58 | 30.01.2021 20:34:00 | 1.8339 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.1761 | 0 | 0 | 0 | 0
359862 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO6847814 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 20:15:37 | 30.01.2021 22:24:00 | 2.1397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2794 | 231.0898
359865 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516739946 | AG-DAĞITIM PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 20:18:00 | 30.01.2021 21:28:00 | 1.1667 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8334 | 0 | 0 | 0 | 0
359873 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6647110 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.01.2021 20:22:03 | 30.01.2021 21:32:00 | 1.1658 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.7488 | 0 | 0 | 0 | 0
359878 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6784465 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 20:29:18 | 30.01.2021 22:08:00 | 1.645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 993.58
359889 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6787648 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 20:31:29 | 30.01.2021 21:53:00 | 1.3586 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.3855 | 0 | 0 | 0 | 0
359912 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO9389167 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 20:31:26 | 30.01.2021 22:17:00 | 1.7594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.6042
359928 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO10956353 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 20:23:23 | 30.01.2021 20:50:00 | 0.44361 | 7 | 3 | 0 | 0 | 48 | 3699 | 3.1053 | 1.3308 | 0 | 0 | 21.2933 | 1640.9134
359948 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO10597417 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 19:57:29 | 30.01.2021 21:58:00 | 2.0086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.043 | 560.4022
359954 | 1 | KONYA | HADİM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535137239 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 21:08:47 | 30.01.2021 22:24:00 | 1.2536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2536
359960 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | OG Fideri | ISO6698033 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 21:11:59 | 30.01.2021 21:14:00 | 0.03361 | 0 | 0 | 59 | 2126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.983 | 71.4549 | 0 | 0
359968 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR7002512 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 21:22:15 | 30.01.2021 21:46:00 | 0.39583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.8534
359973 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6560216 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 30.01.2021 19:17:33 | 30.01.2021 22:52:00 | 3.5742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364.5653
359987 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6604360 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 21:20:10 | 30.01.2021 22:31:00 | 1.1806 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.9865 | 0 | 0 | 0 | 0
360001 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6689636 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 21:37:59 | 30.01.2021 22:19:00 | 0.68361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9886 | 15.723
360006 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515227222 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 20:20:06 | 30.01.2021 22:07:00 | 1.7817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7817
360007 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515227269 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 20:49:31 | 30.01.2021 22:15:00 | 1.4247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4247
360015 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6644066 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 21:44:40 | 31.01.2021 00:13:00 | 2.4722 | 0 | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1124.8601 | 0 | 0 | 0 | 0
360032 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR6721930 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KESİCİ PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 21:51:34 | 30.01.2021 22:11:00 | 0.32389 | 166 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.7657 | 59.2719 | 0 | 0 | 0 | 0
360032 | 2 | KONYA | KARAPINAR | DM | ISO7061313 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KESİCİ PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 21:51:34 | 30.01.2021 23:00:00 | 1.1406 | 41 | 8080 | 0 | 2 | 0 | 0 | 46.763 | 9215.7248 | 0 | 2.2811 | 0 | 0
360032 | 3 | KONYA | KARAPINAR | DM | ISO7061306 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KESİCİ PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 21:51:34 | 30.01.2021 23:47:00 | 1.9239 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8478 | 169.3023 | 0 | 0 | 0 | 0
360055 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | AG Direk | BR6727091 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 21:05:24 | 30.01.2021 22:12:00 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.99
360076 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR8476740 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 22:01:54 | 31.01.2021 01:27:00 | 3.4183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.9328
360087 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517018305 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 22:08:13 | 30.01.2021 22:48:00 | 0.66306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66306 | 0 | 0 | 0 | 0
360094 | 1 | KONYA | HADİM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517317640 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 22:12:12 | 30.01.2021 23:10:00 | 0.96333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96333 | 0 | 0 | 0 | 0
360096 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6532187 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 18:18:14 | 30.01.2021 22:20:00 | 4.0294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.6477
360098 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | BR7047523 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 22:16:01 | 30.01.2021 22:56:00 | 0.66639 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.9867 | 0 | 0
360106 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6987141 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 22:01:27 | 30.01.2021 22:19:04 | 0.29361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5233 | 478.2907
360117 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6537353 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 22:25:41 | 31.01.2021 01:23:00 | 2.9553 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.5851 | 0 | 0 | 0 | 0
360123 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516208173 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 22:31:19 | 30.01.2021 23:18:00 | 0.77806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77806 | 0 | 0 | 0 | 0
360128 | 1 | KONYA | TAŞKENT | OG Fideri | ISO7575993 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 21:50:06 | 30.01.2021 23:20:00 | 1.4983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4983 | 924.4696
360134 | 1 | KONYA | TAŞKENT | OG Fideri | ISO6868907 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 21:42:40 | 30.01.2021 23:25:00 | 1.7056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1023.336
360139 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6710182 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 22:40:57 | 30.01.2021 23:46:00 | 1.0842 | 0 | 43 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 46.6193 | 0 | 1.0842 | 0 | 0
360146 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7094290 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 22:48:11 | 31.01.2021 00:08:00 | 1.3303 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.0463 | 0 | 0 | 0 | 0
360172 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7003007 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 22:54:02 | 31.01.2021 00:24:00 | 1.4994 | 49 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.4726 | 157.4412 | 0 | 0 | 0 | 0
360173 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6868280 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 22:54:02 | 31.01.2021 01:30:00 | 2.5994 | 0 | 0 | 3 | 503 | 0 | 8 | 0 | 0 | 7.7983 | 1307.5183 | 0 | 20.7955
360178 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | BR6561848 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 22:52:59 | 30.01.2021 23:08:00 | 0.25028 | 67 | 4545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7688 | 1137.5226 | 0 | 0 | 0 | 0
360181 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515988182 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 22:55:40 | 30.01.2021 23:18:00 | 0.37222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37222 | 0 | 0 | 0 | 0
360190 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR7039721 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 22:20:12 | 30.01.2021 23:27:00 | 1.1133 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.966 | 0 | 0 | 0 | 0
360195 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO7042421 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 23:09:32 | 31.01.2021 00:09:00 | 0.99111 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.1288 | 0 | 0 | 0 | 0
360197 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6779691 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 30.01.2021 23:17:23 | 31.01.2021 00:25:00 | 1.1269 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.7095 | 0 | 0 | 0 | 0
360217 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR7007868 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 20:45:58 | 30.01.2021 22:53:02 | 2.1178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376.9648
360220 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | SDK Çıkışı | FUSE6613325 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 22:56:21 | 31.01.2021 02:30:00 | 3.5608 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.4599 | 0 | 0
360223 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516059253 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 23:44:19 | 31.01.2021 01:27:00 | 1.7114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7114
360231 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6725964 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 21:44:34 | 30.01.2021 23:50:20 | 2.0961 | 20 | 529 | 0 | 0 | 0 | 1 | 41.9222 | 1108.8422 | 0 | 0 | 0 | 2.0961
360234 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR7140433 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 21:50:09 | 31.01.2021 00:18:00 | 2.4642 | 0 | 601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1480.9662 | 0 | 0 | 0 | 0
360238 | 1 | KONYA | KARAPINAR | DM | ISO7061306 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / KESİCİ PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 23:54:41 | 31.01.2021 00:04:49 | 0.16889 | 250 | 8264 | 0 | 2 | 0 | 0 | 42.2225 | 1395.707 | 0 | 0.33778 | 0 | 0
360239 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516739946 | AG-DAĞITIM PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.01.2021 23:26:55 | 31.01.2021 00:05:00 | 0.63472 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7902 | 0 | 0 | 0 | 0
360242 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR6548278 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.01.2021 00:01:50 | 31.01.2021 01:51:00 | 1.8194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367.5269
360244 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | OG Fideri | ISO6768176 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 22:27:21 | 31.01.2021 00:20:00 | 1.8775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.755 | 1107.725
360254 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516739946 | AG-DAĞITIM PANO-ABONE ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 00:28:45 | 31.01.2021 02:54:00 | 2.4208 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.1541 | 0 | 0 | 0 | 0
360255 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR8299275 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.01.2021 00:31:19 | 31.01.2021 01:26:00 | 0.91139 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.8857 | 0 | 0 | 0 | 0
360264 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516208173 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 00:14:06 | 31.01.2021 11:59:00 | 11.7483 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7483 | 0 | 0 | 0 | 0
360266 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO7048982 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.01.2021 00:59:58 | 31.01.2021 01:32:00 | 0.53389 | 1 | 944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.53389 | 503.9922 | 0 | 0.53389 | 0 | 0
360267 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM | BR6750421 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.01.2021 01:00:43 | 31.01.2021 05:58:00 | 4.9547 | 666 | 20402 | 6 | 1091 | 155 | 5003 | 3299.8435 | 101086.1974 | 29.7283 | 5405.5995 | 767.9816 | 24788.4642
360268 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM | BR6750425 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.01.2021 01:02:08 | 31.01.2021 05:56:00 | 4.8978 | 99 | 39503 | 0 | 0 | 16 | 1055 | 484.8802 | 193477.0033 | 0 | 0 | 78.3645 | 5167.1579
360269 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | Dağıtım Transformatörü | ISO6784578 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.01.2021 01:03:07 | 31.01.2021 01:13:00 | 0.16472 | 0 | 5 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0.8236 | 0 | 107.068 | 0 | 0
360273 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6807368 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 01:39:12 | 31.01.2021 04:38:00 | 2.98 | 0 | 516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1537.68 | 0 | 0 | 0 | 0
360275 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | BR8656619 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 01:52:34 | 31.01.2021 03:57:00 | 2.0739 | 0 | 0 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555.8025 | 0 | 0
360280 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6969091 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SANSAR-KEDİ VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 01:58:29 | 31.01.2021 03:24:01 | 1.4256 | 0 | 1602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2283.7471 | 0 | 0 | 0 | 0
360280 | 2 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO8375927 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SANSAR-KEDİ VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 01:58:29 | 31.01.2021 03:31:28 | 1.5497 | 2 | 1870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0994 | 2897.9764 | 0 | 0 | 0 | 0
360281 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6969127 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SANSAR-KEDİ VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 01:58:32 | 31.01.2021 03:00:09 | 1.0269 | 5 | 5914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1347 | 6073.3232 | 0 | 0 | 0 | 0
360283 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6699282 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.01.2021 01:59:56 | 31.01.2021 02:58:00 | 0.96778 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.655 | 0 | 0 | 0 | 0
360284 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6892388 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.01.2021 02:00:03 | 31.01.2021 02:11:00 | 0.1825 | 0 | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.6475 | 0 | 0 | 0 | 0
360285 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO11416275 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.01.2021 02:00:29 | 31.01.2021 03:42:00 | 1.6919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323.1605
360286 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6540069 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.01.2021 02:00:30 | 31.01.2021 03:56:00 | 1.925 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471.625 | 0 | 0 | 0 | 0
360287 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR7109431 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 01:58:47 | 31.01.2021 03:30:00 | 1.5203 | 0 | 728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1106.7638 | 0 | 0 | 0 | 0
360289 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | Dağıtım Transformatörü | ISO6561468 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.01.2021 02:01:05 | 31.01.2021 02:18:00 | 0.28194 | 0 | 0 | 0 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.9696 | 0 | 0
360290 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6725962 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.01.2021 21:54:04 | 31.01.2021 03:04:00 | 5.1656 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1327.5489 | 0 | 0 | 0 | 0
360292 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR6684544 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.01.2021 02:03:25 | 31.01.2021 03:52:00 | 1.8097 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.5066 | 0 | 0 | 0 | 0
360298 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | Dağıtım Transformatörü | ISO8450457 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.01.2021 03:00:06 | 31.01.2021 03:20:00 | 0.33167 | 0 | 0 | 0 | 529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.4534 | 0 | 0
360302 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6825873 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 03:01:45 | 31.01.2021 04:28:00 | 1.4375 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 626 | 0 | 0 | 0 | 1.4375 | 4.3125 | 899.875
360306 | 1 | NİĞDE | BOR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516888773 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 03:38:37 | 31.01.2021 06:58:00 | 3.3231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3231
360307 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6833119 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.01.2021 03:45:23 | 31.01.2021 04:44:00 | 0.97694 | 0 | 585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 571.5099 | 0 | 0 | 0 | 0
360311 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6725058 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 03:53:00 | 31.01.2021 04:24:16 | 0.52111 | 4 | 1 | 1 | 1120 | 209 | 1493 | 2.0844 | 0.52111 | 0.52111 | 583.6432 | 108.912 | 778.0172
360312 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR6676513 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.01.2021 04:01:27 | 31.01.2021 05:48:00 | 1.7758 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.9437 | 0 | 0 | 0 | 0
360315 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7009912 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 04:34:32 | 31.01.2021 04:54:00 | 0.32444 | 109 | 155 | 0 | 0 | 41 | 4 | 35.364 | 50.2882 | 0 | 0 | 13.302 | 1.2978
360318 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6900778 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.01.2021 05:00:00 | 31.01.2021 06:00:00 | 1 | 0 | 638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 638 | 0 | 0 | 0 | 0
360320 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6870373 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.01.2021 05:09:03 | 31.01.2021 05:25:00 | 0.26583 | 2 | 196 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0.53166 | 52.1027 | 0 | 0 | 0 | 5.5824
360321 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR8476740 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 05:13:03 | 31.01.2021 06:30:00 | 1.2825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.2
360326 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7063514 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 06:25:26 | 31.01.2021 11:19:00 | 4.8928 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.2823 | 0 | 0 | 0 | 0
360333 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | ISO6553779 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 07:15:11 | 31.01.2021 08:41:00 | 1.4303 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.0878 | 0 | 0 | 0 | 0
360334 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO11048838 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 02:50:56 | 31.01.2021 09:44:00 | 6.8844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.0355 | 6023.885
360334 | 2 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO7111506 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 02:50:56 | 31.01.2021 09:47:00 | 6.9344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8689 | 2912.4648
360337 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | AG Fideri | ISO6935859 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 07:28:26 | 31.01.2021 07:54:00 | 0.42611 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.106 | 0 | 0
360342 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Direk | BR7029918 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 07:34:35 | 31.01.2021 09:36:00 | 2.0236 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 485.6664 | 0 | 0 | 0 | 36.425
360343 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Direk | BR6706210 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 07:35:23 | 31.01.2021 08:09:00 | 0.56028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.8364
360349 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO11048854 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 07:08:06 | 31.01.2021 09:48:00 | 2.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.315 | 2118.675
360350 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | FUSE6569826 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 07:37:15 | 31.01.2021 09:11:00 | 1.5625 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.9375 | 0 | 0 | 0 | 0
360353 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | ISO6707048 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 07:43:02 | 31.01.2021 08:40:00 | 0.94944 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.472 | 0 | 0 | 0 | 0
360355 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR6950273 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 07:43:44 | 31.01.2021 12:24:00 | 4.6711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.6088
360358 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7009912 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YAĞMUR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 04:59:31 | 31.01.2021 10:51:00 | 5.8581 | 109 | 155 | 0 | 0 | 41 | 4 | 638.5285 | 907.9993 | 0 | 0 | 240.1805 | 23.4322
360362 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | ISO7051985 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 08:00:11 | 31.01.2021 11:30:00 | 3.4969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.2583
360363 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517156200 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 08:01:37 | 31.01.2021 09:27:00 | 1.4231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4231
360364 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7020489 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 08:03:40 | 31.01.2021 10:20:00 | 2.2722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.8111
360373 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6591151 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 08:25:25 | 31.01.2021 09:47:00 | 1.3597 | 0 | 645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 877.0194 | 0 | 0 | 0 | 0
360374 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7009918 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 31.01.2021 08:32:00 | 31.01.2021 10:56:00 | 2.4 | 25 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0
360384 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR8476740 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 08:49:25 | 31.01.2021 10:09:00 | 1.3264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.2224
360387 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516889914 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 08:56:48 | 31.01.2021 10:04:00 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.12
360388 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6959815 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.01.2021 08:58:43 | 31.01.2021 10:41:00 | 1.7047 | 25 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.618 | 688.7069 | 0 | 0 | 0 | 0
360390 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7075673 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.01.2021 09:00:15 | 31.01.2021 16:49:00 | 7.8125 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.3125 | 0 | 0 | 0 | 0
360391 | 1 | NİĞDE | BOR | KÖK | ISO8344825 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HÜCRE MEKANİK ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 09:00:36 | 31.01.2021 12:56:00 | 3.9233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392.333 | 9557.2319
360393 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6990593 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.01.2021 09:01:59 | 31.01.2021 15:56:00 | 6.9003 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8006 | 48.302 | 0 | 0 | 0 | 0
360412 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO10597419 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 09:20:06 | 31.01.2021 10:41:00 | 1.3483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3483 | 47.1915
360420 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO7013356 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.01.2021 09:30:01 | 31.01.2021 11:25:00 | 1.9164 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.4884 | 0 | 0
360431 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO11095322 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 08:35:12 | 31.01.2021 09:44:00 | 1.1467 | 0 | 1105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1267.0703 | 0 | 0 | 0 | 0
360435 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO8817187 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 06:57:50 | 31.01.2021 10:03:00 | 3.0861 | 0 | 0 | 13 | 2801 | 48 | 6024 | 0 | 0 | 40.1194 | 8644.1941 | 148.1333 | 18590.7266
360437 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516055914 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 09:34:41 | 31.01.2021 10:35:00 | 1.0053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0053
360441 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | BR6804269 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 09:38:14 | 31.01.2021 10:35:00 | 0.94611 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
360442 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517078677 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 09:38:32 | 31.01.2021 11:04:00 | 1.4244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4244
360459 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6979749 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 09:45:02 | 31.01.2021 11:45:00 | 1.9994 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.9731 | 0 | 0 | 0 | 0
360463 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6889102 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.01.2021 09:51:41 | 31.01.2021 11:39:00 | 1.7886 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389.917 | 0 | 0 | 0 | 0
360471 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6969779 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 09:10:26 | 31.01.2021 16:46:32 | 7.6017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2033 | 0
360473 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | OG Fideri | ISO6680008 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 09:46:00 | 31.01.2021 11:25:00 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 1366.2
360480 | 1 | KONYA | KULU | SDK Çıkışı | ISO6804013 | AG-SDK/BOX PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.01.2021 10:00:03 | 31.01.2021 14:07:00 | 4.1158 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744.9652 | 0 | 0
360489 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7003013 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.01.2021 10:01:03 | 31.01.2021 14:02:00 | 4.0158 | 19 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.3008 | 212.839 | 0 | 0 | 0 | 0
360492 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6569826 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 10:05:28 | 31.01.2021 14:46:00 | 4.6756 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.5379 | 0 | 0 | 0 | 0
360494 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516792561 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 10:07:58 | 31.01.2021 11:41:00 | 1.5506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5506
360497 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517244116 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 10:10:50 | 31.01.2021 10:53:00 | 0.70278 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70278 | 0 | 0
360499 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516204747 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 10:02:55 | 31.01.2021 12:54:00 | 2.8514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8514
360502 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | OG Fideri | ISO6826457 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 10:12:15 | 31.01.2021 10:55:00 | 0.7125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1375 | 572.1375
360505 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM | BR6701086 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 10:13:35 | 31.01.2021 11:08:00 | 0.90694 | 8 | 737 | 0 | 0 | 2 | 63 | 7.2555 | 668.4148 | 0 | 0 | 1.8139 | 57.1372
360505 | 2 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6838923 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 10:13:35 | 31.01.2021 11:34:00 | 1.3403 | 3 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0208 | 100.521 | 0 | 0 | 0 | 0
360513 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7132852 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 10:15:46 | 31.01.2021 11:57:00 | 1.6872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.0482
360514 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | BR6769203 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 07:48:30 | 31.01.2021 10:49:00 | 3.0083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595.6493
360516 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | ISO6673870 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 10:18:00 | 31.01.2021 14:52:00 | 4.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.9668
360522 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517378422 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 10:22:34 | 31.01.2021 12:49:00 | 2.4406 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4406 | 0 | 0 | 0 | 0
360524 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6852517 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 10:00:19 | 31.01.2021 10:33:00 | 0.54472 | 14 | 1379 | 0 | 0 | 18 | 173 | 7.6261 | 751.1689 | 0 | 0 | 9.805 | 94.2366
360529 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6833375 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 10:02:01 | 31.01.2021 11:49:00 | 1.7831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.994
360533 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6629395 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 10:29:36 | 31.01.2021 11:50:00 | 1.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.54 | 97.82
360539 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6587150 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 10:35:58 | 31.01.2021 11:26:00 | 0.83389 | 0 | 2184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1821.2158 | 0 | 0 | 0 | 0
360540 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | AG Fideri | ISO6559930 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 10:35:35 | 31.01.2021 16:39:00 | 6.0569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.3986
360544 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6840925 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 10:39:48 | 31.01.2021 11:44:00 | 1.07 | 0 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324.21 | 0 | 0 | 0 | 0
360546 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6579285 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 10:40:16 | 31.01.2021 11:47:00 | 1.1122 | 7 | 919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7855 | 1022.1302 | 0 | 0 | 0 | 0
360553 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | OG Fideri | ISO7088025 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 10:33:14 | 31.01.2021 13:36:00 | 3.0461 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 674 | 0 | 0 | 0 | 45.6917 | 9.1383 | 2053.0781
360556 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6909947 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.01.2021 10:44:16 | 31.01.2021 12:55:00 | 2.1789 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313.7602 | 0 | 0 | 0 | 0
360568 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | AG Fideri | BR8815570 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 10:54:10 | 31.01.2021 14:01:00 | 3.1139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454.6279
360578 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6950675 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 10:57:16 | 31.01.2021 11:08:00 | 0.17889 | 5 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89445 | 20.9301 | 0 | 0 | 0 | 0
360583 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7048353 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.01.2021 11:00:13 | 31.01.2021 15:52:00 | 4.8631 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.1784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
360584 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6911622 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.01.2021 11:00:42 | 31.01.2021 14:22:00 | 3.355 | 8 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.84 | 1107.15 | 0 | 0 | 0 | 0
360600 | 1 | KONYA | TAŞKENT | OG Fideri | ISO11215217 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 10:18:25 | 31.01.2021 11:34:00 | 1.2597 | 1 | 224 | 0 | 0 | 3 | 1514 | 1.2597 | 282.1773 | 0 | 0 | 3.7792 | 1907.2161
360601 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517099197 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 11:08:50 | 31.01.2021 12:35:00 | 1.4361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4361
360610 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO7745033 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 09:11:33 | 31.01.2021 11:28:00 | 2.2742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5483 | 0
360620 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | OG Fideri | ISO6826457 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 11:20:27 | 31.01.2021 13:56:00 | 2.5925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7775 | 2081.7775
360630 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6608374 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 11:30:46 | 31.01.2021 12:12:25 | 0.69417 | 1 | 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69417 | 227.6878 | 0 | 0 | 0 | 0
360631 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516055371 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 11:31:05 | 31.01.2021 11:59:00 | 0.46528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46528
360633 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6608382 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.01.2021 11:31:45 | 31.01.2021 12:10:02 | 0.63806 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.847 | 3.1903 | 0 | 0 | 0 | 0
360640 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6530656 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 11:07:08 | 31.01.2021 11:46:00 | 0.64778 | 60 | 8691 | 0 | 0 | 16 | 1054 | 38.8668 | 5629.856 | 0 | 0 | 10.3645 | 682.7601
360642 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | BR6860815 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 11:34:38 | 31.01.2021 14:44:00 | 3.1561 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6244 | 12.6244 | 0 | 0 | 0 | 0
360644 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6697421 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 11:35:11 | 31.01.2021 12:35:00 | 0.99694 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.8439 | 0 | 0 | 0 | 0
360661 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515235648 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 10:59:15 | 31.01.2021 11:43:00 | 0.72917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72917
360666 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | BR7090899 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 11:40:38 | 31.01.2021 12:56:00 | 1.2561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.5143
360679 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | OG Fideri | LINE8973603 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 11:12:29 | 31.01.2021 12:36:00 | 1.3919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3919 | 270.0364
360682 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6680136 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 11:42:10 | 31.01.2021 11:57:00 | 0.24722 | 22 | 908 | 0 | 0 | 13 | 191 | 5.4388 | 224.4758 | 0 | 0 | 3.2139 | 47.219
360693 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516969172 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 11:51:55 | 31.01.2021 12:37:00 | 0.75139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75139
360697 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | AG Fideri | ISO8818015 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 11:56:30 | 31.01.2021 16:42:00 | 4.7583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.5416
360700 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6587150 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 11:37:14 | 31.01.2021 14:59:00 | 3.3628 | 0 | 2184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7344.3115 | 0 | 0 | 0 | 0
360706 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516870191 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 12:02:58 | 31.01.2021 13:34:00 | 1.5172 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5172 | 0 | 0 | 0 | 0
360714 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR6774280 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 11:06:43 | 31.01.2021 14:35:00 | 3.4714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395.7385
360718 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6668408 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 12:16:39 | 31.01.2021 13:16:00 | 0.98917 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7726 | 0 | 0 | 0 | 0
360733 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO6985525 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 12:33:22 | 31.01.2021 12:57:00 | 0.39389 | 8 | 2212 | 0 | 0 | 15 | 5884 | 3.1511 | 871.2847 | 0 | 0 | 5.9084 | 2317.6488
360736 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6732226 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.01.2021 12:33:00 | 31.01.2021 15:21:00 | 2.8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
360743 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516774859 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 12:43:34 | 31.01.2021 14:37:00 | 1.8906 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8906 | 0 | 0 | 0 | 0
360748 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6784471 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 11:03:57 | 31.01.2021 12:56:00 | 1.8675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.205 | 1096.2225
360749 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516057211 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 12:46:11 | 31.01.2021 13:56:00 | 1.1636 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1636 | 0 | 0
360751 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | AG Fideri | ISO10951619 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 12:45:35 | 31.01.2021 14:22:00 | 1.6069 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6763 | 0 | 0 | 0 | 0
360769 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515143392 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 13:05:15 | 31.01.2021 21:26:00 | 8.3458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3458
360772 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR7058378 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 11:33:32 | 31.01.2021 13:41:00 | 2.1244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.4754
360777 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6629365 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 13:12:11 | 31.01.2021 14:55:00 | 1.7136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.2202 | 0
360780 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR7131217 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 13:19:34 | 31.01.2021 14:55:00 | 1.5906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402.4117
360781 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO6856285 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 13:19:44 | 31.01.2021 14:23:00 | 1.0544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.4784
360782 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515917864 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 13:20:13 | 31.01.2021 13:49:00 | 0.47972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47972 | 0 | 0 | 0 | 0
360798 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO8819837 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 10:12:36 | 31.01.2021 13:54:00 | 3.69 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.26 | 0 | 0 | 0 | 0
360811 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | BR8817442 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 12:06:32 | 31.01.2021 14:33:00 | 2.4411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.3188
360817 | 1 | KONYA | KULU | SDK Çıkışı | ISO6686012 | AG-SDK/BOX PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.01.2021 14:00:03 | 31.01.2021 15:17:00 | 1.2825 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.0575 | 0 | 0
360827 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO7111506 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 14:08:55 | 31.01.2021 16:58:08 | 2.8203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6406 | 1184.5176
360829 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517385531 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 14:13:04 | 31.01.2021 16:09:00 | 1.9322 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9322 | 0 | 0 | 0 | 0
360831 | 1 | KONYA | TAŞKENT | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516832298 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 14:14:15 | 31.01.2021 15:25:00 | 1.1792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1792
360850 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO7149136 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 14:22:23 | 31.01.2021 14:52:00 | 0.49361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 2201 | 0 | 0.49361 | 0 | 0 | 24.6805 | 1086.4356
360851 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO6913108 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 12:54:40 | 31.01.2021 14:51:00 | 1.9389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9389 | 0
360871 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | LINE10274990 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 14:34:42 | 31.01.2021 14:53:00 | 0.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.915 | 114.985
360873 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | ISO6802276 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 14:43:37 | 31.01.2021 19:24:00 | 4.6731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0192
360874 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517259094 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 14:46:15 | 31.01.2021 15:53:00 | 1.1125 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1125 | 0 | 0
360882 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | SDK Çıkışı | FUSE6661999 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 14:51:40 | 31.01.2021 18:20:00 | 3.4722 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.861 | 0 | 0 | 0 | 0
360884 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO6557415 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 14:54:02 | 31.01.2021 15:16:00 | 0.36611 | 2 | 1194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73222 | 437.1353 | 0 | 0 | 0 | 0
360890 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535142386 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 14:57:02 | 31.01.2021 17:12:00 | 2.2494 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2494 | 0 | 0 | 0 | 0
360898 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | ISO7155313 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 15:05:50 | 31.01.2021 18:11:00 | 3.0861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.9805
360911 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO7130420 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 11:26:15 | 31.01.2021 15:45:00 | 4.3125 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.25 | 0 | 0
360918 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | AG Fideri | ISO6863505 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 15:28:47 | 31.01.2021 16:45:00 | 1.2703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.379
360921 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516060260 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 15:32:02 | 31.01.2021 17:03:00 | 1.5161 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5161 | 0 | 0
360928 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515198978 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 15:49:13 | 31.01.2021 17:53:00 | 2.0631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0631
360946 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6726796 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 16:21:30 | 31.01.2021 19:06:00 | 2.7417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.1835
360948 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6749285 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 16:24:24 | 31.01.2021 17:56:00 | 1.5267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.1937
360950 | 1 | KONYA | TAŞKENT | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535180491 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 16:24:08 | 31.01.2021 18:23:00 | 1.9811 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9811 | 0 | 0 | 0 | 0
360957 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516942302 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 16:35:20 | 31.01.2021 18:23:00 | 1.7944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7944
360960 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6883261 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 16:39:09 | 31.01.2021 17:56:00 | 1.2808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.1721
360961 | 1 | KONYA | KARATAY | DM | ISO6608382 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KESİCİ DC ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 16:42:37 | 31.01.2021 17:41:40 | 0.98417 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7467 | 4.9208 | 0 | 0 | 0 | 0
360963 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515428981 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 16:43:35 | 31.01.2021 18:12:00 | 1.4736 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4736 | 0 | 0 | 0 | 0
360966 | 1 | KONYA | AHIRLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516959541 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 16:48:23 | 31.01.2021 18:12:00 | 1.3936 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3936 | 0 | 0 | 0 | 0
360968 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | SDK Çıkışı | FUSE6547484 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 16:51:54 | 31.01.2021 19:44:00 | 2.8683 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8683 | 0 | 0 | 0 | 0
360969 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | OG Fideri | ISO8830094 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 16:55:27 | 31.01.2021 20:18:00 | 3.3758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.7583 | 0
360975 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO11095318 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 17:07:39 | 31.01.2021 17:51:00 | 0.7225 | 14 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 10.115 | 0 | 0 | 0 | 10.8375 | 0
360976 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6524928 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 17:10:06 | 31.01.2021 17:35:00 | 0.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.98 | 100.845
360992 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6725522 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 16:41:21 | 31.01.2021 18:05:00 | 1.3942 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.0964 | 0 | 0 | 0 | 0
360996 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517138593 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 17:37:24 | 31.01.2021 19:35:00 | 1.96 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.96 | 0 | 0
361005 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516909957 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 17:46:15 | 31.01.2021 18:30:00 | 0.72917 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72917 | 0 | 0
361012 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515198350 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 17:58:41 | 31.01.2021 19:16:00 | 1.2886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2886
361015 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515974925 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 18:03:14 | 31.01.2021 19:22:00 | 1.3128 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3128 | 0 | 0 | 0 | 0
361029 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO7093348 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / KAZI NEDENİYLE (BELEDİYE, KOSKİ, KURUMLAR VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.01.2021 18:23:09 | 31.01.2021 19:52:00 | 1.4808 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.3099 | 0 | 0 | 0 | 0
361037 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535128906 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 18:39:07 | 31.01.2021 19:33:00 | 0.89806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89806 | 0 | 0 | 0 | 0
361040 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7079437 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 17:14:18 | 31.01.2021 19:10:00 | 1.9283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.355 | 3.8567
361042 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6568396 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 18:41:56 | 31.01.2021 21:04:00 | 2.3678 | 19 | 16 | 0 | 0 | 31 | 3 | 44.9878 | 37.8845 | 0 | 0 | 73.4012 | 7.1033
361043 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Direk | ISO6920333 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.01.2021 18:42:04 | 31.01.2021 22:19:00 | 3.6156 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.5446 | 0 | 0
361047 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR7060423 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 31.01.2021 18:19:59 | 31.01.2021 19:02:00 | 0.70028 | 0 | 176 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 123.2493 | 0 | 2.1008 | 0 | 0
361050 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517168841 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 18:48:56 | 31.01.2021 19:33:00 | 0.73444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73444
361052 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6532594 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 18:51:55 | 31.01.2021 18:53:58 | 0.03417 | 319 | 1583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9002 | 54.0911 | 0 | 0 | 0 | 0
361063 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6651204 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 19:08:27 | 31.01.2021 19:46:00 | 0.62583 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.6361 | 0 | 0 | 0 | 0
361065 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517282993 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 19:16:11 | 31.01.2021 20:18:00 | 1.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0303
361067 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517421080 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 19:19:29 | 31.01.2021 20:32:00 | 1.2086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2086
361073 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE8688040 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 19:36:39 | 31.01.2021 20:30:00 | 0.88917 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0025 | 0 | 0 | 0 | 0
361082 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | BR7152572 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 19:42:58 | 31.01.2021 20:05:00 | 0.36722 | 0 | 0 | 0 | 481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.6328 | 0 | 0
361085 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517299332 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 19:50:35 | 31.01.2021 20:44:00 | 0.89028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89028 | 0 | 0 | 0 | 0
361089 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | SDK Çıkışı | ISO6662923 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 19:59:03 | 31.01.2021 20:36:00 | 0.61583 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8591 | 0 | 0 | 0 | 0
361090 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516981587 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 20:02:56 | 31.01.2021 20:49:00 | 0.76778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76778 | 0 | 0 | 0 | 0
361091 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6651204 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 20:05:25 | 31.01.2021 20:36:00 | 0.50972 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.5941 | 0 | 0 | 0 | 0
361094 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO10212810 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / DİREK KIRILMASI-YIKILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 20:16:48 | 31.01.2021 22:07:00 | 1.8367 | 0 | 0 | 7 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8567 | 108.3635 | 0 | 0
361107 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | ISO7014951 | AG-SDK/BOX PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / YANMASI (ISI, YÜK) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 20:59:03 | 31.01.2021 22:50:00 | 1.8492 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.9502 | 0 | 0 | 0 | 0
361112 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO6610701 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / DİREK KIRILMASI-YIKILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 20:26:52 | 01.02.2021 02:26:00 | 5.9856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.9278 | 2376.2673
361133 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515848008 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 22:30:33 | 31.01.2021 23:12:00 | 0.69083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69083 | 0 | 0 | 0 | 0
361139 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7150444 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 23:17:18 | 01.02.2021 00:26:00 | 1.145 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.57 | 0 | 0 | 0 | 0
K7741648 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6575549 | KISA KESİNTİ | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 16:31:11 | 26.01.2021 16:31:25 | 0.00389 | 0 | 1185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6097 | 0 | 0 | 0 | 0
K7741665 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6575549 | KISA KESİNTİ | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 16:36:29 | 26.01.2021 16:36:40 | 0.00306 | 0 | 1185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6261 | 0 | 0 | 0 | 0
K8399494 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6728603 | KISA KESİNTİ | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 15:05:14 | 29.01.2021 15:05:20 | 0.00167 | 0 | 1185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9789 | 0 | 0 | 0 | 0