## EPF-35
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-35
Form Adı | Dağıtılmayan Enerji (Tablo 3)
Form Versiyonu | 1
Lisans No | ED/101-25/032
Vergi No | 8330030874
Lisans Sahibi Unvanı | MERAM ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | ARALIK
KESİNTİNİN KODU (1) | KADEME (2) | KESİNTİNİN YERİ (3) |  |  |  | KESİNTİ NEDENİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA (4) | KESİNTİNİN SINIFI (5) |  |  |  | KESİNTİNİN BAŞLAMA TARİHİ VE ZAMANI (6) | KESİNTİNİN SONA ERME TARİHİ VE ZAMANI (7) | KESİNTİ SÜRESİ (SAAT) (8)=(7)-(6) | Kesintiden Etkilenen Kullanıcıların Sayısı (9) | [7 empty] | Dağıtılmayan Enerji (kWh) (10) | [7 empty] | Toplam Dağıtılmayan Enerji (kWh) (11)
[14 empty] | Mesken |  | Tarımsal Sulama |  | Ticarethane |  | Sanayi |  | Mesken |  | Tarımsal Sulama |  | Ticarethane |  | Sanayi
|  | İL (3A) | İLÇE (3B) | ŞEBEKE UNSURU TİPİ (3C) | ŞEBEKE UNSURU KODU (3D) |  | KAYNAĞA GÖRE (5A) | SÜREYE GÖRE (5B) | SEBEBE GÖRE (5C) | BİLDİRİME GÖRE (5D) |  |  |  | OG | AG | OG | AG | OG | AG | OG | AG | OG | AG | OG | AG | OG | AG | OG | AG
3464817 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO10213476 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / AYIRICI BACAKLARININ TAM KAPATILMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 23:31:00 | 01.01.2026 01:24:00 | 1.8833 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.638
3464813 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO13237583 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 23:29:01 | 01.01.2026 01:12:00 | 1.7164 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.409 | 0 | 0 | 0 | 0.253 | 0 | 0 | 4.663
3464810 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | BR6846059 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 23:17:08 | 31.12.2025 23:19:33 | 0.0403 | 0 | 212 | 11 | 3 | 2 | 48 | 2 | 0 | 0 | 1.152 | 1.216 | 0.155 | 0.603 | 0.238 | 44.775 | 0 | 48.139
3464800 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR7128301 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 23:01:11 | 31.12.2025 23:37:00 | 0.5969 | 0 | 216 | 0 | 6 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 7.43 | 0 | 0.006 | 0 | 3.853 | 0 | 0 | 11.29
3464786 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | FUSE6588160 | AG-SDK/BOX PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / ŞEBEKE DENGESİZ YÜKLÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 22:44:10 | 31.12.2025 23:13:00 | 0.4806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.983 | 0 | 0 | 14.983
3464818 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Dağıtım Transformatörü | BR6894021 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 22:32:41 | 01.01.2026 00:10:00 | 1.6219 | 0 | 404 | 0 | 1 | 0 | 367 | 0 | 0 | 0 | 96.71 | 0 | 0 | 0 | 143.207 | 0 | 0 | 239.917
3464771 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR7092718 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 22:21:42 | 31.12.2025 22:22:56 | 0.0206 | 0 | 13 | 10 | 3 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.029 | 0.417 | 0.008 | 0.838 | 0.027 | 0 | 0 | 1.319
3464752 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6699906 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 21:56:36 | 01.01.2026 00:07:00 | 2.1733 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 17.42 | 0 | 0 | 0 | 0.813 | 0 | 0 | 18.233
3464750 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | ISO32276007 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / ŞEBEKE DENGESİZ YÜKLÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 21:56:02 | 31.12.2025 22:57:00 | 1.0161 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3.616 | 0 | 0 | 0 | 4.828 | 0 | 0 | 8.444
3464748 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | BR12214498 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 21:51:45 | 31.12.2025 21:52:45 | 0.0167 | 0 | 57 | 51 | 1 | 21 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.191 | 0.617 | 0.019 | 2.012 | 0.036 | 0 | 0 | 2.874
3464719 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6757332 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 21:11:54 | 31.12.2025 21:12:54 | 0.0167 | 0 | 301 | 101 | 5 | 7 | 75 | 0 | 1 | 0 | 0.742 | 1.987 | 0.03 | 0.585 | 0.231 | 0 | 0.227 | 3.802
3464715 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | BR6775659 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 21:08:16 | 31.12.2025 21:10:36 | 0.0389 | 9 | 2538 | 1133 | 276 | 140 | 967 | 13 | 1 | 0.008 | 16.7 | 49.902 | 3.791 | 42.947 | 6.905 | 11.569 | 0.53 | 132.352
3464712 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Fideri | ISO6658534 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.12.2025 21:00:09 | 31.12.2025 21:28:00 | 0.4642 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.889 | 0 | 0 | 0 | 0.373 | 0 | 0 | 1.262
3464707 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | ISO7037009 | AG-DAĞITIM PANO-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 20:51:29 | 31.12.2025 22:15:00 | 1.3919 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.482 | 0 | 0 | 0 | 1.104 | 0 | 0 | 2.585
3464699 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM Fideri | BR6848035 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 20:37:54 | 31.12.2025 20:38:39 | 0.0125 | 3 | 116 | 22 | 2 | 2 | 29 | 1 | 0 | 0.097 | 0.566 | 0.307 | 0.048 | 0.195 | 0.264 | 4.112 | 0 | 5.589
3464692 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | AG Direği | 516058388 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 20:04:58 | 31.12.2025 22:31:00 | 2.4339 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.485
3464663 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | FUSE6588160 | AG-SDK/BOX PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / ŞEBEKE DENGESİZ YÜKLÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 19:30:21 | 31.12.2025 20:52:00 | 1.3608 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.986 | 0 | 0 | 52.986
3464636 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KÖK | BR31920929 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KAR, YAĞMUR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 19:21:01 | 31.12.2025 20:37:01 | 1.2667 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.457
3464634 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TM Fideri | BR6666151 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 19:20:43 | 31.12.2025 21:06:14 | 1.7586 | 0 | 415 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 2 | 0 | 75.769 | 0 | 0 | 0 | 119.159 | 0 | 25.005 | 219.933
3464630 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TM Fideri | BR6953321 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 19:18:19 | 31.12.2025 19:40:27 | 0.3689 | 0 | 0 | 56 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.573 | 0 | 16.279 | 0 | 132.735 | 0 | 159.587
3464582 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR12732906 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 18:58:36 | 31.12.2025 19:07:18 | 0.145 | 1 | 0 | 19 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 1.044 | 0.37 | 3.499 | 0 | 0 | 0 | 4.916
3464574 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6551341 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 18:55:00 | 31.12.2025 19:43:00 | 0.8 | 0 | 21 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.347 | 0 | 0.575 | 0 | 3.876 | 0 | 0 | 7.798
3464557 | 1 | KONYA | TAŞKENT | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6618174 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 18:51:21 | 31.12.2025 21:44:00 | 2.8775 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 40.062 | 0 | 0 | 0 | 4.437 | 0 | 0 | 44.499
3464538 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR6849325 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 18:46:00 | 31.12.2025 20:48:00 | 2.0333 | 1 | 43 | 80 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 | 18.401 | 9.729 | 247.561 | 0 | 192.582 | 0.173 | 0 | 0 | 468.446
3464526 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7146323 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 18:41:43 | 31.12.2025 20:43:00 | 2.0214 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.107 | 0 | 0 | 0 | 2.373 | 0 | 0 | 3.48
3464520 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | BR6999885 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 18:39:11 | 31.12.2025 20:08:42 | 1.4919 | 1 | 324 | 6 | 3 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0.485 | 62.872 | 2.093 | 0.042 | 0 | 7.716 | 0 | 0 | 73.208
3464509 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6835739 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 18:35:50 | 31.12.2025 20:25:00 | 1.8194 | 0 | 111 | 0 | 4 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 65.258 | 0 | 2.234 | 0 | 34.188 | 0 | 0 | 101.68
3464470 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO13075205 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 18:22:39 | 31.12.2025 19:10:00 | 0.7892 | 0 | 9 | 8 | 9 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.327 | 8.156 | 1.707 | 23.372 | 0.674 | 0 | 0 | 34.236
3464458 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6953321 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-TRAFO ÜSTÜ SİGORTA ATMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.12.2025 18:18:23 | 31.12.2025 19:17:33 | 0.9861 | 0 | 0 | 56 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30.067 | 0 | 45.525 | 0 | 400.75 | 0 | 476.342
3464451 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TM Fideri | BR6953321 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 18:15:47 | 31.12.2025 18:17:38 | 0.0308 | 0 | 0 | 56 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.964 | 0 | 1.45 | 0 | 13.136 | 0 | 15.55
3464448 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TM Fideri | BR6953321 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 18:12:37 | 31.12.2025 18:13:37 | 0.0167 | 0 | 0 | 56 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.521 | 0 | 0.784 | 0 | 7.101 | 0 | 8.405
3464447 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR30949874 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 18:12:36 | 31.12.2025 18:14:27 | 0.0308 | 0 | 26 | 22 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.093 | 0.652 | 0.171 | 0.145 | 0.046 | 0 | 0 | 1.108
3464425 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM Fideri | BR7092400 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 18:01:42 | 31.12.2025 18:02:27 | 0.0125 | 0 | 137 | 42 | 13 | 3 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0.422 | 0.739 | 0.056 | 0.527 | 0.058 | 0 | 0.197 | 2
3464417 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516152598 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 17:57:23 | 31.12.2025 19:03:00 | 1.0936 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083
3464351 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | BR21498656 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 17:32:48 | 31.12.2025 17:33:37 | 0.0136 | 4 | 604 | 3 | 2 | 2 | 74 | 0 | 2 | 0.11 | 0.726 | 0.256 | 0.019 | 0.04 | 0.303 | 0 | 0.297 | 1.751
3464344 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6775950 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 17:30:07 | 31.12.2025 18:18:00 | 0.7981 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.234 | 0 | 0 | 0 | 0.147 | 0 | 0 | 4.381
3464343 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR31707831 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 17:29:33 | 31.12.2025 18:07:00 | 0.6242 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 23.282 | 0 | 0 | 0 | 3.418 | 0 | 0 | 26.7
3464465 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6613628 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 17:25:59 | 31.12.2025 19:07:00 | 1.6836 | 0 | 161 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 22.229 | 0 | 0.107 | 0 | 1.263 | 0 | 0 | 23.599
3464439 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR6849325 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 17:18:00 | 31.12.2025 17:56:44 | 0.6456 | 1 | 43 | 80 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 | 6.327 | 3.322 | 91.385 | 0 | 70.195 | 0.066 | 0 | 0 | 171.295
3464297 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | FUSE6867033 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 17:11:10 | 31.12.2025 18:36:00 | 1.4139 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 8.239 | 0 | 0 | 0 | 29.688 | 0 | 0 | 37.927
3464288 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TM Fideri | BR6551619 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 17:06:47 | 31.12.2025 17:27:47 | 0.35 | 0 | 1064 | 1 | 16 | 1 | 125 | 5 | 3 | 0 | 33.655 | 0 | 1.02 | 0.512 | 9.23 | 515.105 | 14.987 | 574.508
3464283 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Dağıtım Transformatörü | ISO30891548 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.12.2025 17:06:47 | 31.12.2025 17:50:00 | 0.7203 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.973 | 0 | 0 | 0 | 0.853 | 0 | 0 | 2.826
3464279 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR7102694 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 17:05:47 | 31.12.2025 17:08:38 | 0.0475 | 3 | 5 | 42 | 0 | 14 | 5 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 4.03 | 0 | 7.106 | 0 | 0 | 0 | 12.536
3464260 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | BR7061210 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 16:56:37 | 31.12.2025 16:59:21 | 0.0456 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04
3464249 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | BR6964745 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 16:53:42 | 31.12.2025 17:32:00 | 0.6383 | 36 | 3095 | 2 | 13 | 22 | 195 | 0 | 0 | 1.069 | 87.718 | 0 | 0.764 | 74.925 | 34.469 | 0 | 0 | 198.946
3464298 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516057952 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 16:52:40 | 31.12.2025 19:48:00 | 2.9222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.316
3464238 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR7102694 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 16:49:18 | 31.12.2025 16:51:05 | 0.0297 | 3 | 5 | 42 | 0 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0.829 | 0 | 2.765 | 0 | 4.63 | 0 | 0 | 0 | 8.224
3464240 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR6819361 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 16:49:18 | 31.12.2025 18:21:00 | 1.5283 | 0 | 3 | 27 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.718
3464236 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TM Fideri | BR7100474 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 16:47:42 | 31.12.2025 16:49:53 | 0.0364 | 0 | 222 | 19 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.459 | 0.047 | 0 | 0.502 | 0 | 0 | 0 | 1.008
3464231 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Dağıtım Transformatörü | ISO6766468 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 16:45:43 | 31.12.2025 19:57:00 | 3.1881 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 214 | 0 | 1 | 0 | 93.342 | 0 | 0 | 0 | 333.328 | 0 | 57.624 | 484.294
3464220 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516057484 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 16:44:20 | 31.12.2025 18:30:00 | 1.7611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32
3464518 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | BR6815905 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DENGESİZ YÜKLENME VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 16:41:13 | 31.12.2025 19:25:00 | 2.7297 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 70.814 | 0 | 0 | 0 | 280.692 | 0 | 0 | 351.506
3464217 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR12156785 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 16:39:37 | 31.12.2025 17:18:00 | 0.6397 | 0 | 54 | 0 | 14 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 8.882 | 0 | 1.937 | 0 | 1.725 | 0 | 0 | 12.544
3464234 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR6605940 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 16:33:46 | 31.12.2025 17:29:00 | 0.9206 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.17
3464330 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | BR6787085 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 16:31:25 | 31.12.2025 18:13:00 | 1.6931 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 10.518 | 0 | 0 | 0 | 5.869 | 0 | 0 | 16.387
3464196 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | BR10352861 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 16:14:53 | 31.12.2025 16:28:14 | 0.2225 | 1 | 116 | 41 | 3 | 7 | 22 | 0 | 0 | 0.004 | 6.252 | 4.218 | 0.091 | 6.243 | 0.654 | 0 | 0 | 17.461
3464195 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | OG Fideri | BR7043550 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 16:14:41 | 31.12.2025 16:45:41 | 0.5167 | 6 | 1384 | 0 | 33 | 18 | 127 | 1 | 0 | 8.041 | 59.46 | 0 | 0.678 | 13.9 | 11.759 | 275.85 | 0 | 369.688
3464186 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | BR6642689 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 16:09:58 | 31.12.2025 17:58:20 | 1.8061 | 0 | 6 | 47 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.597 | 2.11 | 24.716 | 0 | 0 | 0 | 81.423
3464185 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR7102694 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 16:09:58 | 31.12.2025 16:11:12 | 0.0206 | 3 | 5 | 42 | 0 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0.574 | 0 | 1.912 | 0 | 3.202 | 0 | 0 | 0 | 5.688
3464177 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | BR6823700 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 16:06:53 | 31.12.2025 16:08:54 | 0.0336 | 0 | 13 | 335 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.264 | 0 | 4.427 | 0 | 0 | 0 | 9.691
3464173 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR7065939 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 16:03:46 | 31.12.2025 16:05:00 | 0.0206 | 0 | 53 | 93 | 0 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0.209 | 2.171 | 0 | 0.295 | 0.35 | 0 | 0 | 3.025
3464178 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6972266 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 16:02:59 | 31.12.2025 17:31:00 | 1.4669 | 0 | 54 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11.151 | 0 | 0.721 | 0 | 2.334 | 0 | 0 | 14.207
3464436 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM Fideri | BR7089201 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 15:51:41 | 31.12.2025 15:53:55 | 0.0372 | 2 | 8 | 67 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.216 | 0 | 0.46 | 0 | 1.831 | 0 | 0 | 0 | 2.508
3464162 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR12156785 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 15:47:18 | 31.12.2025 16:22:00 | 0.5783 | 0 | 54 | 0 | 14 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7.925 | 0 | 1.762 | 0 | 1.606 | 0 | 0 | 11.293
3464141 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6778253 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-TRAFO ÜSTÜ SİGORTA ATMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.12.2025 15:40:42 | 31.12.2025 18:31:42 | 2.85 | 2 | 677 | 33 | 14 | 21 | 80 | 1 | 0 | 1.516 | 207.048 | 945.227 | 8.909 | 501.482 | 61.988 | 1685.744 | 0 | 3411.914
3464134 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | BR6962140 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 15:38:08 | 31.12.2025 16:15:45 | 0.6269 | 0 | 1994 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 300.496 | 0 | 0 | 0 | 97.486 | 0 | 0 | 397.982
3464129 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6928005 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 15:33:08 | 31.12.2025 18:37:00 | 3.0644 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.873
3464124 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG/OG Transformatörü | BR32697871 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-RÖLE DEĞERLERİNİN AYARLANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.12.2025 15:30:27 | 31.12.2025 15:39:00 | 0.1425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.901 | 0 | 0 | 0 | 2.901
3464118 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516097175 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 15:28:54 | 31.12.2025 17:10:00 | 1.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.659 | 0 | 0 | 1.659
3464113 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | BR10352861 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 15:27:54 | 31.12.2025 15:54:54 | 0.45 | 1 | 116 | 41 | 3 | 7 | 22 | 0 | 0 | 0.008 | 12.158 | 9.023 | 0.171 | 13.202 | 1.363 | 0 | 0 | 35.925
3464110 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6941576 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 15:26:12 | 31.12.2025 18:49:00 | 3.38 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.856
3464107 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516115799 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 15:25:35 | 31.12.2025 17:58:00 | 2.5403 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.277
3464098 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR29819540 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 15:21:22 | 31.12.2025 17:07:00 | 1.7606 | 0 | 99 | 0 | 16 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 19.626 | 0 | 0.248 | 0 | 0.492 | 0 | 0 | 20.367
3464094 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | AG Fideri | ISO6578797 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 15:20:44 | 31.12.2025 23:08:00 | 7.7878 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 43.722 | 0 | 0 | 0 | 7.427 | 0 | 0 | 51.149
3464069 | 1 | KONYA | AHIRLI | Dağıtım Transformatörü | BR6568052 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 15:10:19 | 31.12.2025 16:38:00 | 1.4614 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 1 | 0 | 45.8 | 0 | 0 | 0 | 61.1 | 0 | 0.29 | 107.19
3464056 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM Fideri | BR7043840 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 15:01:57 | 31.12.2025 15:03:11 | 0.0206 | 3 | 773 | 49 | 8 | 6 | 68 | 0 | 0 | 0.027 | 0.883 | 0.361 | 0.011 | 0.042 | 0.153 | 0 | 0 | 1.477
3464045 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | BR7100074 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 14:55:35 | 31.12.2025 15:23:35 | 0.4667 | 0 | 4 | 16 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.549 | 0 | 13.533 | 0 | 0 | 0 | 18.082
3464043 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517173611 | AG-DİREKTEN-PANODAN ABONE BAĞLAMA-KESME / ARIZADAN DOLAYI ABONE FİZİKİ İRTİBAT KESİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 14:54:16 | 31.12.2025 16:48:00 | 1.8956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.921 | 0 | 0 | 2.921
3464268 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | AG Fideri | BR6865126 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 14:48:37 | 31.12.2025 19:04:00 | 4.2564 | 0 | 363 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 201.72 | 0 | 0 | 0 | 147.141 | 0 | 0 | 348.861
3464101 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO11806657 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 14:47:24 | 31.12.2025 15:57:00 | 1.16 | 2 | 0 | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.211 | 0 | 28.333 | 0 | 0.535 | 0 | 0 | 0 | 29.079
3464029 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR10352861 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-KESİCİ AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.12.2025 14:46:47 | 31.12.2025 15:20:15 | 0.5578 | 1 | 116 | 41 | 3 | 7 | 22 | 0 | 0 | 0.009 | 14.765 | 11.206 | 0.209 | 16.583 | 1.71 | 0 | 0 | 44.482
3464015 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | BR31614018 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 14:43:42 | 31.12.2025 14:44:36 | 0.015 | 1 | 3 | 25 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.852 | 0 | 0.862 | 0 | 0 | 0 | 1.714
3464084 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO30520828 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 14:43:09 | 31.12.2025 20:08:42 | 5.4258 | 0 | 429 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 215.233 | 0 | 0 | 0 | 36.325 | 0 | 0 | 251.558
3464016 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO31773493 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 14:40:46 | 31.12.2025 15:30:00 | 0.8206 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 16.421 | 0 | 0 | 0 | 1.989 | 0 | 0 | 18.409
3464000 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | BR10352861 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 14:34:00 | 31.12.2025 14:35:13 | 0.0203 | 1 | 116 | 41 | 3 | 7 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0.409 | 0.007 | 0.615 | 0.063 | 0 | 0 | 1.615
3463999 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517147492 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 14:33:23 | 31.12.2025 18:44:00 | 4.1769 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82
3463993 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | ISO7023642 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 14:28:51 | 31.12.2025 14:52:00 | 0.3858 | 0 | 62 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.952 | 0 | 0.004 | 0 | 1.371 | 0 | 0 | 5.327
3463986 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | BR6900751 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 14:28:27 | 31.12.2025 14:31:41 | 0.0539 | 0 | 3 | 52 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.042 | 0 | 3.545 | 0 | 0 | 0 | 4.587
3463989 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | BR29742063 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 14:28:14 | 31.12.2025 15:40:00 | 1.1961 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 607 | 0 | 2 | 0 | 4.816 | 0 | 0 | 17.51 | 329.462 | 0 | 36.734 | 388.522
3463974 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515955385 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 14:24:23 | 31.12.2025 15:29:00 | 1.0769 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.229 | 0 | 0 | 0 | 0.039 | 0 | 0 | 0.268
3463947 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | BR6900748 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 14:15:09 | 31.12.2025 14:17:42 | 0.0425 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.299
3463950 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | BR6958677 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 14:15:09 | 31.12.2025 14:29:28 | 0.2386 | 0 | 1 | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.479 | 0 | 8.58 | 0 | 0 | 0 | 9.06
3463948 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | BR6900751 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 14:15:09 | 31.12.2025 14:17:27 | 0.0383 | 0 | 3 | 52 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.741 | 0 | 2.522 | 0 | 0 | 0 | 3.263
3463937 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM Fideri | BR11796448 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 14:15:07 | 31.12.2025 14:17:07 | 0.0333 | 8 | 10239 | 36 | 98 | 54 | 1200 | 4 | 2 | 0.577 | 29.98 | 14.591 | 2.016 | 18.696 | 19.7 | 47.335 | 0 | 132.896
3463932 | 1 | KONYA | MERAM | TM Fideri | BR6714853 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 14:13:00 | 31.12.2025 14:14:59 | 0.0331 | 0 | 755 | 9 | 1 | 9 | 148 | 2 | 3 | 0 | 2.463 | 0.564 | 0.001 | 2.224 | 1.773 | 38.969 | 0 | 45.994
3463927 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM Fideri | BR30748776 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 14:10:21 | 31.12.2025 14:12:42 | 0.0392 | 0 | 769 | 1 | 5 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1.195 | 0 | 0.002 | 0 | 0.328 | 0 | 0 | 1.525
3463926 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE7110431 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 14:06:08 | 31.12.2025 14:24:00 | 0.2978 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 5.357 | 0 | 0 | 0 | 5.83 | 0 | 0 | 11.187
3464154 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO32126507 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / 3. ŞAHIS MÜDAHALESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.12.2025 14:05:27 | 31.12.2025 17:58:00 | 3.8758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.543 | 0 | 0 | 0 | 152.543
3463915 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO12853899 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 14:04:13 | 31.12.2025 14:27:00 | 0.3797 | 0 | 33 | 11 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.021 | 11.24 | 0.314 | 11.325 | 4.327 | 0 | 0 | 30.227
3463914 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO12789553 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 14:02:31 | 31.12.2025 15:59:00 | 1.9414 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.787 | 0 | 0 | 0 | 0.319 | 0 | 0 | 10.106
3463912 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR6912097 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 14:00:26 | 31.12.2025 14:34:56 | 0.575 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023
3463911 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516057859 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 13:59:55 | 31.12.2025 19:42:00 | 5.7014 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.425
3463910 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM Fideri | BR12132201 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 13:59:35 | 31.12.2025 14:26:09 | 0.4428 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 6.602 | 0 | 0 | 0 | 6.752
3463896 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | AG Fideri | ISO13961616 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 13:51:00 | 31.12.2025 15:04:00 | 1.2167 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 16.533 | 0 | 0 | 0 | 9.136 | 0 | 0 | 25.669
3463891 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | BR6987007 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YAĞMUR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 13:48:58 | 31.12.2025 16:09:03 | 2.3347 | 0 | 125 | 0 | 0 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 77.881 | 0 | 0 | 96.272 | 39.589 | 0 | 0 | 213.741
3463785 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM Fideri | BR7038462 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 13:46:58 | 31.12.2025 14:29:49 | 0.7142 | 0 | 611 | 3 | 1 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 33.117 | 0.335 | 0 | 0 | 6.494 | 0 | 0 | 39.946
3463871 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR6912097 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 13:39:52 | 31.12.2025 13:40:52 | 0.0167 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
3463873 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM Fideri | BR6761377 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 13:38:46 | 31.12.2025 14:45:46 | 1.1167 | 1 | 148 | 8 | 8 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0.171 | 12.074 | 7.963 | 2.892 | 11.144 | 1.658 | 0 | 0 | 35.902
3463869 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6719192 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 13:38:28 | 31.12.2025 14:22:00 | 0.7256 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 4.908 | 0 | 0 | 0 | 15.04 | 0 | 0 | 19.949
3463856 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR6650063 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.12.2025 13:31:58 | 31.12.2025 13:36:58 | 0.0833 | 0 | 33 | 48 | 2 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.668 | 10.349 | 0.086 | 2.461 | 0.27 | 0 | 0 | 13.833
3463838 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO7122957 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 13:17:53 | 31.12.2025 16:55:00 | 3.6186 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 137.332 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 146.931
3463833 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7089657 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 13:16:46 | 31.12.2025 14:08:00 | 0.8539 | 0 | 73 | 0 | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 7.82 | 0 | 0.064 | 0 | 16.336 | 0 | 0 | 24.22
3463829 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | BR7125334 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 13:15:24 | 31.12.2025 13:17:44 | 0.0389 | 1 | 3 | 115 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.223 | 0 | 1.416 | 0 | 0.983 | 0 | 0 | 0 | 2.623
3463831 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | AG Fideri | BR7067909 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 13:15:01 | 31.12.2025 15:02:00 | 1.7831 | 0 | 21 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.917 | 0 | 1.364 | 0 | 0.093 | 0 | 0 | 4.375
3463830 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6793447 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 13:14:50 | 31.12.2025 14:07:00 | 0.8694 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.774 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | 0 | 0 | 1.801
3464252 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR7015557 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 13:13:51 | 31.12.2025 18:08:00 | 4.9025 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 27.481 | 0 | 0 | 0 | 14.243 | 0 | 0 | 41.724
3463828 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | BR6807950 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 13:13:37 | 31.12.2025 13:14:23 | 0.0128 | 1 | 329 | 83 | 11 | 59 | 80 | 0 | 1 | 0.001 | 0.518 | 1.661 | 0.025 | 7.02 | 0.312 | 0 | 0.013 | 9.55
3463820 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | AG Fideri | BR12597193 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 13:09:32 | 31.12.2025 13:47:00 | 0.6244 | 0 | 98 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.803 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.304
3463823 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515932023 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 13:08:22 | 31.12.2025 13:50:00 | 0.6939 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.152
3463997 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | BR12848000 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 13:05:41 | 31.12.2025 14:48:00 | 1.7053 | 0 | 114 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 39.446 | 0 | 0 | 0 | 2.394 | 0 | 0 | 41.84
3463808 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | TM Fideri | ISO21701529 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.12.2025 13:01:22 | 31.12.2025 14:43:23 | 1.7003 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 41.288 | 0 | 0 | 0 | 16.916 | 0 | 0 | 58.204
3463807 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR6912097 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 13:00:40 | 31.12.2025 13:01:40 | 0.0167 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
3463795 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM Fideri | BR6678670 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 12:55:40 | 31.12.2025 12:58:24 | 0.0456 | 13 | 13125 | 27 | 287 | 26 | 1864 | 8 | 1 | 0.982 | 78.788 | 6.136 | 1.103 | 8.886 | 42.978 | 108.691 | 1.354 | 248.919
3463792 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM Fideri | BR6908963 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 12:54:43 | 31.12.2025 12:57:44 | 0.0503 | 1 | 360 | 9 | 10 | 6 | 28 | 1 | 0 | 0.204 | 2.664 | 0.254 | 0.377 | 2.011 | 0.231 | 0.117 | 0 | 5.859
3463788 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR6912097 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 12:52:37 | 31.12.2025 12:53:31 | 0.015 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
3463784 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR6912097 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 12:48:04 | 31.12.2025 12:49:04 | 0.0167 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
3463773 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR6912097 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 12:40:00 | 31.12.2025 12:41:00 | 0.0167 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
3463768 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | AG Fideri | BR31813177 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 12:37:57 | 31.12.2025 15:56:00 | 3.3008 | 0 | 304 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 177.541 | 0 | 0 | 0 | 127.725 | 0 | 0 | 305.267
3463766 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM Fideri | BR6752017 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 12:37:42 | 31.12.2025 12:41:00 | 0.055 | 2 | 1035 | 0 | 47 | 1 | 88 | 0 | 0 | 0.312 | 4.154 | 0 | 0.093 | 0 | 0.853 | 0 | 0 | 5.412
3463759 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | BR12752748 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 12:32:56 | 31.12.2025 15:00:00 | 2.4511 | 0 | 129 | 5 | 3 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 36.053 | 12.448 | 6.261 | 0 | 14.197 | 0 | 0 | 68.959
3463756 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | TM Fideri | ISO31528115 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.12.2025 12:31:59 | 31.12.2025 13:25:00 | 0.8836 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19.475 | 0 | 0 | 0 | 1.066 | 0 | 0 | 20.541
3463752 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | AG Fideri | BR11306550 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 12:28:37 | 31.12.2025 15:01:00 | 2.5397 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.342 | 0 | 0 | 0 | 3.081 | 0 | 0 | 21.423
3463734 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6640714 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 12:20:59 | 31.12.2025 13:48:00 | 1.4503 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 31.054 | 0 | 0 | 0 | 21.018 | 0 | 0 | 52.073
3463733 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TM Fideri | BR11659824 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 12:20:07 | 31.12.2025 15:00:07 | 2.6667 | 0 | 1115 | 3 | 5 | 2 | 89 | 0 | 0 | 0 | 298.75 | 0 | 0.478 | 56.063 | 105.194 | 0 | 0 | 460.485
3463739 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | BR12839042 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 12:18:21 | 31.12.2025 16:53:41 | 4.5889 | 8 | 1544 | 0 | 9 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 232.442 | 0 | 2.526 | 0 | 146.645 | 0 | 0 | 381.613
3463728 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR12709384 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 12:16:35 | 31.12.2025 12:17:35 | 0.0167 | 0 | 1 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.135 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0.144
3463727 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR6592675 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 12:14:32 | 31.12.2025 12:15:32 | 0.0167 | 0 | 163 | 138 | 7 | 14 | 54 | 7 | 0 | 0 | 0.404 | 4.465 | 0.154 | 2.25 | 0.357 | 1.651 | 0 | 9.281
3463717 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TM Fideri | BR6561223 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 12:00:05 | 31.12.2025 12:00:50 | 0.0125 | 0 | 1904 | 1 | 17 | 4 | 418 | 2 | 0 | 0 | 3.544 | 0.001 | 0.041 | 1.376 | 2.012 | 12.933 | 0 | 19.907
3463743 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | SDK Çıkışı | FUSE12965315 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 11:54:25 | 31.12.2025 16:38:00 | 4.7264 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 101.032 | 0 | 0 | 0 | 79.517 | 0 | 0 | 180.55
3463708 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TM Fideri | BR11659824 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 11:53:24 | 31.12.2025 11:54:09 | 0.0125 | 0 | 1114 | 3 | 5 | 2 | 89 | 0 | 0 | 0 | 1.428 | 0 | 0.002 | 0.275 | 0.511 | 0 | 0 | 2.217
3463699 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR6677055 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 11:48:31 | 31.12.2025 11:50:03 | 0.0256 | 1 | 176 | 94 | 0 | 15 | 30 | 0 | 0 | 0.158 | 0.753 | 1.603 | 0 | 3.322 | 0.145 | 0 | 0 | 5.981
3463698 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR6912097 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 11:48:30 | 31.12.2025 11:49:30 | 0.0167 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
3464066 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR10254507 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 11:47:15 | 31.12.2025 18:19:00 | 6.5292 | 0 | 46 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 9.291 | 0 | 0 | 0 | 9.736 | 0 | 0 | 19.028
3463695 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO7801371 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 11:46:43 | 31.12.2025 12:08:00 | 0.3547 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.46 | 0 | 0.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.621
3463684 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516789031 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 11:42:50 | 31.12.2025 18:48:00 | 7.0861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09
3463679 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | AG Direği | 516058204 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 11:37:54 | 31.12.2025 19:15:00 | 7.6183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.673 | 0 | 0 | 11.673
3463676 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6586146 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 11:37:45 | 31.12.2025 14:42:00 | 3.0708 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.209 | 0 | 0 | 0 | 4.247 | 0 | 0 | 6.455
3463665 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | BR10773241 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 11:33:57 | 31.12.2025 11:35:02 | 0.0181 | 32 | 1114 | 39 | 6 | 12 | 87 | 0 | 0 | 0.557 | 1.258 | 0.762 | 0.008 | 3.014 | 0.304 | 0 | 0 | 5.904
3463653 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | BR6889764 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 11:31:21 | 31.12.2025 13:48:23 | 2.2839 | 0 | 7 | 5 | 18 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.012 | 9.015 | 9.828 | 40.746 | 6.402 | 0 | 0 | 71.002
3463655 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | AG Direği | 516992356 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 11:31:05 | 31.12.2025 19:12:00 | 7.6819 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.253
3463654 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516747960 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 11:30:48 | 31.12.2025 12:45:00 | 1.2367 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.486
3463650 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR6849325 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 11:30:00 | 31.12.2025 11:32:24 | 0.04 | 1 | 43 | 80 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0.36 | 0.191 | 6.112 | 0 | 4.945 | 0.005 | 0 | 0 | 11.613
3463637 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | BR31573820 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 11:26:56 | 31.12.2025 11:28:23 | 0.0242 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 28.369 | 0 | 28.387
3463630 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | BR10773241 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 11:22:58 | 31.12.2025 11:24:23 | 0.0236 | 32 | 1114 | 39 | 6 | 12 | 87 | 0 | 0 | 0.728 | 1.645 | 0.997 | 0.01 | 3.942 | 0.398 | 0 | 0 | 7.72
3463661 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | ISO32698207 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 11:21:59 | 31.12.2025 13:01:00 | 1.6503 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0.655 | 0 | 0 | 3.255
3463624 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR6613628 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 11:19:43 | 31.12.2025 14:36:00 | 3.2714 | 0 | 161 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 39.574 | 0 | 0.225 | 0 | 2.173 | 0 | 0 | 41.972
3463614 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6837125 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-TRAFO ÜSTÜ SİGORTA ATMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.12.2025 11:17:35 | 31.12.2025 11:52:45 | 0.5861 | 0 | 639 | 59 | 11 | 16 | 57 | 2 | 2 | 0 | 54.829 | 64.457 | 4.236 | 76.186 | 11.721 | 688.02 | 18.15 | 917.599
3463611 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | BR6889764 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 11:16:21 | 31.12.2025 11:17:50 | 0.0247 | 0 | 7 | 5 | 18 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.054 | 0.098 | 0.11 | 0.46 | 0.072 | 0 | 0 | 0.794
3463610 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO30940365 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 11:15:54 | 31.12.2025 11:24:00 | 0.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.146 | 0 | 2.995 | 0 | 4.14
3463608 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | BR7034179 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 11:15:52 | 31.12.2025 11:20:49 | 0.0825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.534 | 0 | 0.534
3463609 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | BR7057010 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 11:15:49 | 31.12.2025 11:18:12 | 0.0397 | 22 | 31 | 28 | 276 | 4 | 27 | 7 | 0 | 0 | 0.049 | 0.374 | 3.725 | 0.752 | 0.075 | 7.948 | 0 | 12.924
3463609 | 2 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | BR7107716 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 11:15:49 | 31.12.2025 11:19:39 | 0.0639 | 7 | 747 | 3 | 28 | 5 | 74 | 0 | 0 | 0 | 7.178 | 0 | 0.341 | 0.987 | 2.193 | 0 | 0 | 10.699
3463603 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR6642689 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 11:14:48 | 31.12.2025 13:07:01 | 1.8703 | 0 | 6 | 47 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.59 | 2.108 | 27.894 | 0 | 0 | 0 | 93.591
3463991 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | AG Fideri | BR12527129 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 11:14:08 | 31.12.2025 16:33:00 | 5.3144 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 79.508 | 0 | 0 | 0 | 6.814 | 0 | 0 | 86.322
3463591 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR7102685 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 11:11:34 | 31.12.2025 13:58:34 | 2.7833 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.09 | 0 | 444.724 | 7.979 | 0 | 0 | 534.792
3463685 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | AG Fideri | ISO6612854 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 11:09:42 | 31.12.2025 16:36:00 | 5.4383 | 0 | 185 | 0 | 1 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 136.434 | 0 | 0.117 | 0 | 122.666 | 0 | 0 | 259.217
3463580 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515618653 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 11:08:15 | 31.12.2025 13:55:00 | 2.7792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.398 | 0 | 0 | 3.398
3463577 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR7102685 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 11:08:03 | 31.12.2025 11:11:28 | 0.0569 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.687 | 0 | 9.45 | 0.168 | 0 | 0 | 11.305
3463569 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TM Fideri | BR7010134 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 11:05:20 | 31.12.2025 11:14:11 | 0.1475 | 3 | 17 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.019 | 0.549 | 0 | 0 | 0.493 | 0 | 0 | 0 | 1.06
3463549 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | TM Fideri | ISO29976122 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.12.2025 11:00:42 | 31.12.2025 11:56:00 | 0.9217 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.424
3463545 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | BR6638415 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 10:58:33 | 31.12.2025 11:00:43 | 0.0361 | 2 | 765 | 192 | 19 | 44 | 135 | 10 | 4 | 0.463 | 3.086 | 7.093 | 0.128 | 17.511 | 1.296 | 59.821 | 1.17 | 90.57
3463671 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6705014 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 10:55:28 | 31.12.2025 12:44:00 | 1.8089 | 0 | 391 | 0 | 0 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 118.732 | 0 | 0 | 0 | 184.57 | 0 | 0 | 303.302
3463764 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | AG Fideri | BR10937559 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 10:55:21 | 31.12.2025 14:56:00 | 4.0108 | 0 | 95 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 76.602 | 0 | 0.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.819
3463522 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6703886 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 10:52:03 | 31.12.2025 12:06:00 | 1.2325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.829 | 0 | 37.836 | 49.665
3463504 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | BR6746168 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 10:47:06 | 31.12.2025 11:05:01 | 0.2986 | 13 | 11 | 203 | 71 | 27 | 13 | 12 | 0 | 4.897 | 0.391 | 26.623 | 9.88 | 62.825 | 1.893 | 16.305 | 0 | 122.814
3463497 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | BR6678840 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 10:44:17 | 31.12.2025 10:45:17 | 0.0167 | 0 | 0 | 99 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.171 | 0 | 0.082 | 0 | 0 | 0 | 0.253
3463484 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR31803760 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 10:40:37 | 31.12.2025 10:43:09 | 0.0422 | 1 | 593 | 43 | 25 | 6 | 46 | 4 | 2 | 0.182 | 4.727 | 2.152 | 0.54 | 3.643 | 1.158 | 30.642 | 0.118 | 43.163
3463485 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR6925672 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 10:40:37 | 31.12.2025 10:42:59 | 0.0394 | 1 | 732 | 90 | 8 | 12 | 159 | 2 | 1 | 0 | 7.435 | 2.499 | 0.35 | 5.087 | 3.649 | 24.85 | 1.242 | 45.111
3463486 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR12598007 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 10:40:37 | 31.12.2025 10:43:55 | 0.055 | 1 | 91 | 49 | 12 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0.133 | 0.906 | 5.716 | 0.205 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 7.201
3463481 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | AG Direği | 516162276 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 10:38:49 | 31.12.2025 14:40:00 | 4.0197 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.961
3463626 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | AG Fideri | ISO6913928 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 10:38:11 | 31.12.2025 16:25:00 | 5.7803 | 0 | 89 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 45.304 | 0 | 0.086 | 0 | 14.963 | 0 | 0 | 60.353
3463466 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR7059050 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 10:28:57 | 31.12.2025 11:12:00 | 0.7175 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 29.305 | 0 | 0 | 0 | 2.287 | 0 | 0 | 31.591
3463461 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR6819361 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 10:27:10 | 31.12.2025 10:47:10 | 0.3333 | 0 | 3 | 27 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.005
3463455 | 2 | KARAMAN | SARIVELİLER | OG Fideri | BR10235813 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 10:24:33 | 31.12.2025 12:41:07 | 2.2761 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.293
3463455 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | OG Fideri | BR7092818 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 10:24:33 | 31.12.2025 12:39:35 | 2.2506 | 0 | 451 | 0 | 31 | 4 | 30 | 0 | 0 | 0 | 63.369 | 0 | 1.509 | 48.661 | 6.061 | 0 | 0 | 119.6
3463456 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | OG Fideri | BR7092816 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 10:24:33 | 31.12.2025 11:18:41 | 0.9022 | 0 | 254 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 15.301 | 0 | 0.33 | 0 | 3.799 | 0 | 28.238 | 47.668
3463449 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | BR7001891 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 10:22:41 | 31.12.2025 10:24:32 | 0.0308 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 50.673 | 0 | 50.697
3463451 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | BR31573824 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 10:22:00 | 31.12.2025 10:24:31 | 0.0419 | 2 | 764 | 154 | 19 | 37 | 135 | 9 | 4 | 0.538 | 3.579 | 6.804 | 0.143 | 19.11 | 1.511 | 70.574 | 1.367 | 103.626
3463438 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | BR6908598 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 10:20:13 | 31.12.2025 11:56:14 | 1.6003 | 0 | 45 | 49 | 1 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 32.259 | 42.301 | 0.158 | 50.151 | 14.019 | 0 | 0 | 138.888
3463425 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM Fideri | BR6567230 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 10:15:57 | 31.12.2025 11:11:57 | 0.9333 | 2 | 468 | 14 | 47 | 4 | 53 | 0 | 0 | 0.171 | 142.335 | 28.687 | 21.068 | 0.471 | 26.043 | 0 | 0 | 218.774
3463441 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | BR6801308 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 10:14:17 | 31.12.2025 13:29:00 | 3.2453 | 0 | 0 | 25 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.735 | 16.296 | 266.719 | 0 | 0 | 0 | 326.75
3463415 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | Dağıtım Transformatörü | ISO6649358 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / GERİLİM YÜKSEK-TRAFO KADEME AYARI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 10:13:41 | 31.12.2025 10:20:41 | 0.1167 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 3.669 | 0 | 0 | 0 | 2.326 | 0 | 0 | 5.995
3463408 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535298373 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 10:06:54 | 31.12.2025 12:08:00 | 2.0183 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.202
3463426 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | AG Fideri | BR6670825 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 10:04:43 | 31.12.2025 16:22:00 | 6.2881 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 76.32 | 0 | 0 | 0 | 39.189 | 0 | 0 | 115.509
3463604 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | BR6605285 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.12.2025 10:04:04 | 31.12.2025 11:48:00 | 1.7322 | 0 | 1 | 17 | 0 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332.452 | 0 | 580.857 | 0 | 0 | 0 | 913.309
3463421 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6802446 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 10:02:55 | 31.12.2025 11:21:00 | 1.3014 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 333 | 0 | 0 | 0 | 3.485 | 0 | 0 | 0 | 200.113 | 0 | 0 | 203.599
3463400 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | BR6544385 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.12.2025 10:01:41 | 31.12.2025 11:01:49 | 1.0022 | 3 | 472 | 92 | 1 | 12 | 39 | 1 | 1 | 29.111 | 22.603 | 104.387 | 0.386 | 122.295 | 2.085 | 0 | 0 | 280.867
3463399 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM Fideri | BR7024566 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 10:00:41 | 31.12.2025 10:02:55 | 0.0372 | 0 | 82 | 26 | 4 | 3 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0.869 | 1.276 | 0.225 | 0.794 | 0.329 | 0 | 0 | 3.493
3463395 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | BR29778053 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 10:00:38 | 31.12.2025 10:06:11 | 0.0925 | 0 | 2 | 75 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.432 | 0 | 8.924 | 0 | 0 | 0 | 11.356
3463384 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM Fideri | BR29862132 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 09:57:21 | 31.12.2025 16:44:21 | 6.7833 | 4 | 205 | 2 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 69.801 | 239.884 | 0 | 7.863 | 0 | 27.504 | 0 | 0 | 345.051
3463369 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM Fideri | BR6908963 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 09:56:03 | 31.12.2025 09:57:52 | 0.0303 | 1 | 360 | 9 | 10 | 6 | 28 | 1 | 0 | 0.122 | 1.593 | 0.151 | 0.209 | 1.346 | 0.144 | 0.082 | 0 | 3.646
3463367 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR6816085 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 09:56:02 | 31.12.2025 09:58:00 | 0.0328 | 1 | 62 | 50 | 12 | 4 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0.322 | 1.455 | 0.341 | 1.058 | 0.311 | 0 | 0 | 3.488
3463383 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR7103304 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 09:55:47 | 31.12.2025 10:35:00 | 0.6536 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.256 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 1.265
3463363 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TM Fideri | BR11629576 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 09:53:56 | 31.12.2025 09:57:29 | 0.0592 | 0 | 55 | 415 | 8 | 25 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0.622 | 3.796 | 0.053 | 24.027 | 1.86 | 151.017 | 0 | 181.376
3463358 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | BR31300708 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 09:52:22 | 31.12.2025 10:42:47 | 0.8403 | 3 | 9 | 21 | 1 | 23 | 1 | 0 | 0 | 3.294 | 1.138 | 19.505 | 0.842 | 221.203 | 0 | 0 | 0 | 245.982
3463360 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM Fideri | BR7027693 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 09:52:00 | 31.12.2025 11:21:00 | 1.4833 | 0 | 283 | 0 | 0 | 3 | 38 | 0 | 0 | 0 | 27.16 | 0 | 0 | 51.049 | 66.571 | 0 | 0 | 144.779
3463349 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | BR6851528 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 09:49:44 | 31.12.2025 10:28:37 | 0.6481 | 7 | 430 | 133 | 33 | 28 | 64 | 1 | 1 | 30.072 | 68.594 | 131.803 | 11.191 | 85.824 | 17.737 | 59.35 | 0 | 404.57
3463460 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | BR29778183 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 09:49:28 | 31.12.2025 10:56:00 | 1.1089 | 0 | 78 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.156 | 0 | 0.149 | 0 | 0.171 | 0 | 0 | 6.476
3463336 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | BR7038468 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 09:47:40 | 31.12.2025 11:35:31 | 1.7975 | 2 | 341 | 0 | 4 | 2 | 34 | 0 | 0 | 2.885 | 75.18 | 0 | 11.647 | 9.104 | 5.34 | 0 | 0 | 104.156
3463338 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6575288 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 09:46:47 | 31.12.2025 11:21:00 | 1.5703 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.464 | 0 | 0.308 | 0 | 2.059 | 0 | 0 | 8.831
3463334 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TM Fideri | BR7092820 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 09:45:39 | 31.12.2025 09:47:39 | 0.0333 | 2 | 1046 | 1 | 36 | 6 | 81 | 0 | 1 | 0.053 | 2.869 | 0.061 | 0.235 | 0.932 | 0.325 | 0 | 1.017 | 5.492
3463320 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TM Fideri | BR7010132 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 09:38:10 | 31.12.2025 09:39:36 | 0.0239 | 0 | 926 | 0 | 11 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 2.433 | 0 | 0.032 | 0 | 0.677 | 0 | 0 | 3.141
3463298 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO6770798 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 09:34:44 | 31.12.2025 09:39:00 | 0.0711 | 0 | 515 | 0 | 0 | 0 | 313 | 0 | 0 | 0 | 3.331 | 0 | 0 | 0 | 3.781 | 0 | 0 | 7.112
3463294 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO11148904 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.12.2025 09:32:42 | 31.12.2025 17:04:00 | 7.5217 | 0 | 797 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 843.83 | 0 | 0 | 0 | 184.41 | 0 | 0 | 1028.24
3463295 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TM Fideri | BR7092816 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 09:32:36 | 31.12.2025 09:34:18 | 0.0283 | 0 | 2869 | 2 | 21 | 9 | 474 | 1 | 0 | 0 | 10.683 | 0.025 | 0.049 | 3.608 | 5.376 | 0.057 | 0 | 19.798
3463295 | 2 | KARAMAN | SARIVELİLER | TM Fideri | BR7010134 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 09:32:36 | 31.12.2025 09:45:49 | 0.2203 | 3 | 17 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.028 | 0.808 | 0 | 0 | 0.769 | 0 | 0 | 0 | 1.605
3463291 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM Fideri | BR7038468 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 09:31:53 | 31.12.2025 09:32:38 | 0.0125 | 2 | 341 | 0 | 4 | 2 | 34 | 0 | 0 | 0.02 | 0.518 | 0 | 0.076 | 0.065 | 0.037 | 0 | 0 | 0.715
3463446 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR30455995 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 09:31:47 | 31.12.2025 10:22:00 | 0.8369 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.348 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0 | 0.361
3463289 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | TM Fideri | ISO11297030 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.12.2025 09:31:09 | 31.12.2025 10:29:00 | 0.9642 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 46.744 | 0 | 0 | 0 | 2.574 | 0 | 0 | 49.319
3463287 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | BR6866783 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.12.2025 09:30:38 | 31.12.2025 14:59:38 | 5.4833 | 0 | 198 | 1 | 12 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 205.64 | 1.53 | 29.644 | 0 | 54.665 | 0 | 0 | 291.479
3463299 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516228293 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 09:30:31 | 31.12.2025 11:19:00 | 1.8081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.289 | 0 | 0 | 2.289
3463286 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | OG Fideri | ISO6880743 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 09:30:22 | 31.12.2025 11:34:43 | 2.0725 | 0 | 451 | 0 | 0 | 1 | 88 | 0 | 0 | 0 | 167.89 | 0 | 0 | 32.891 | 60.012 | 0 | 0 | 260.793
3463281 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TM Fideri | BR7092816 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 09:28:54 | 31.12.2025 09:31:38 | 0.0456 | 3 | 2886 | 2 | 21 | 12 | 474 | 1 | 0 | 0.006 | 17.344 | 0.04 | 0.078 | 5.961 | 8.643 | 0.092 | 0 | 32.164
3463277 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TM Fideri | BR7092818 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 09:28:05 | 31.12.2025 09:28:35 | 0.0083 | 2 | 1243 | 1 | 35 | 7 | 153 | 1 | 0 | 0.013 | 1.247 | 0.015 | 0.056 | 0.368 | 0.299 | 0 | 0 | 1.998
3463274 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR6925680 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 09:27:11 | 31.12.2025 09:28:00 | 0.0136 | 4 | 934 | 192 | 47 | 15 | 107 | 9 | 3 | 1.319 | 2.207 | 3.961 | 0.376 | 2.194 | 0.57 | 22.479 | 0.037 | 33.142
3463272 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR7092718 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 09:27:10 | 31.12.2025 09:27:55 | 0.0125 | 0 | 13 | 10 | 3 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.019 | 0.246 | 0.011 | 0.689 | 0.029 | 0 | 0 | 0.994
3463271 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | BR8224278 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 09:26:46 | 31.12.2025 09:35:59 | 0.1536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 55 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.348 | 12.979 | 461.997 | 4.687 | 497.012
3463265 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TM Fideri | BR6768173 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 09:25:25 | 31.12.2025 09:28:04 | 0.0442 | 0 | 631 | 1 | 8 | 0 | 26 | 5 | 0 | 0 | 1.193 | 0.012 | 0.007 | 0 | 0.181 | 19.546 | 0 | 20.939
3463269 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516145508 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 09:25:11 | 31.12.2025 12:11:00 | 2.7636 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.766
3463259 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | BR7102685 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 09:23:26 | 31.12.2025 11:07:49 | 1.7397 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.512 | 0 | 298.846 | 5.149 | 0 | 0 | 356.507
3463258 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR6849325 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 09:21:00 | 31.12.2025 11:23:00 | 2.0333 | 1 | 43 | 80 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 | 18.224 | 9.651 | 315.474 | 0 | 259.151 | 0.238 | 0 | 0 | 602.739
3463250 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | BR29959201 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 09:19:26 | 31.12.2025 09:20:34 | 0.0189 | 0 | 0 | 99 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.182 | 0 | 0.093 | 0 | 0 | 0 | 0.275
3463225 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | BR6851528 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 09:15:00 | 31.12.2025 09:17:52 | 0.0478 | 7 | 430 | 133 | 33 | 28 | 64 | 1 | 1 | 2.197 | 5.023 | 9.252 | 0.81 | 6.377 | 1.288 | 4.229 | 0 | 29.175
3463236 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | BR6571920 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.12.2025 09:13:50 | 31.12.2025 11:27:00 | 2.2194 | 0 | 119 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 37.298 | 0 | 0.126 | 0 | 6.103 | 0 | 0 | 43.527
3463229 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM Fideri | BR6726919 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.12.2025 09:13:44 | 31.12.2025 16:21:44 | 7.1333 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 115.119 | 0 | 0 | 0 | 22.974 | 0 | 0 | 138.093
3463235 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TM Fideri | BR11629576 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 09:13:29 | 31.12.2025 09:35:25 | 0.3656 | 0 | 55 | 415 | 8 | 25 | 11 | 14 | 0 | 0 | 3.842 | 23.456 | 0.326 | 148.448 | 11.494 | 933.043 | 0 | 1120.608
3463228 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM Fideri | BR7027693 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 09:09:54 | 31.12.2025 09:30:54 | 0.35 | 0 | 283 | 0 | 0 | 3 | 38 | 0 | 0 | 0 | 6.348 | 0 | 0 | 12.257 | 15.452 | 0 | 0 | 34.057
3463227 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR6586146 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 09:08:54 | 31.12.2025 10:09:00 | 1.0017 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.721 | 0 | 0 | 0 | 1.423 | 0 | 0 | 2.144
3463226 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6565124 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 09:08:35 | 31.12.2025 12:14:00 | 3.0903 | 0 | 60 | 0 | 3 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 38.381 | 0 | 1.124 | 0 | 34.001 | 0 | 0 | 73.506
3463224 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | AG Fideri | ISO8725780 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 09:07:00 | 31.12.2025 10:11:00 | 1.0667 | 0 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.951 | 0 | 0.535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.486
3463222 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | OG Fideri | BR7013591 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 09:06:49 | 31.12.2025 14:11:46 | 5.0825 | 0 | 159 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.209 | 0 | 0 | 9.607 | 14.767 | 0 | 0 | 39.583
3463210 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | AG Fideri | ISO6933671 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.12.2025 09:02:50 | 31.12.2025 13:55:00 | 4.8694 | 0 | 74 | 0 | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 24.49 | 0 | 0.057 | 0 | 1.177 | 0 | 0 | 25.725
3463420 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO6837119 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 09:02:17 | 31.12.2025 11:09:36 | 2.1219 | 0 | 120 | 14 | 4 | 3 | 19 | 0 | 1 | 0 | 28.427 | 32.493 | 4.141 | 67.959 | 6.781 | 0 | 65.784 | 205.586
3463420 | 2 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | BR6837116 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 09:02:17 | 31.12.2025 11:09:51 | 2.1261 | 0 | 75 | 19 | 2 | 2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 21.794 | 92.194 | 1.647 | 1.28 | 5.335 | 0 | 65.913 | 188.162
3463420 | 3 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | BR6837125 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 09:02:17 | 31.12.2025 11:17:14 | 2.2492 | 0 | 639 | 59 | 11 | 16 | 57 | 2 | 2 | 0 | 208.701 | 250.066 | 14.614 | 302.355 | 45.012 | 2748.005 | 69.747 | 3638.501
3463206 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM Fideri | BR31247933 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 09:02:16 | 31.12.2025 10:31:16 | 1.4833 | 0 | 83 | 36 | 1 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 14.227 | 135.137 | 0.513 | 47.722 | 1.862 | 904.715 | 0 | 1104.176
3463205 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | AG Fideri | ISO6933668 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.12.2025 09:02:15 | 31.12.2025 13:57:00 | 4.9125 | 0 | 129 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 46.643 | 0 | 0.028 | 0 | 12.342 | 0 | 0 | 59.013
3463200 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | OG Fideri | BR6634291 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.12.2025 09:02:07 | 31.12.2025 10:11:42 | 1.1597 | 2 | 413 | 1 | 24 | 10 | 114 | 0 | 0 | 3.341 | 34.604 | 0 | 0.061 | 0 | 5.389 | 0 | 0 | 43.394
3463151 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM Fideri | BR6678673 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 09:01:46 | 31.12.2025 09:03:13 | 0.0242 | 13 | 13089 | 27 | 286 | 26 | 1862 | 8 | 1 | 0.47 | 37.677 | 2.917 | 0.491 | 4.774 | 21.491 | 60.928 | 0.737 | 129.485
3463196 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | BR6797917 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.12.2025 09:00:11 | 31.12.2025 13:59:00 | 4.9803 | 0 | 99 | 1 | 16 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 53.801 | 0 | 0.651 | 0 | 1.488 | 0 | 0 | 55.94
3463195 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | BR6961788 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 08:59:38 | 31.12.2025 09:49:00 | 0.8228 | 0 | 0 | 51 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.994 | 0 | 3.998 | 0 | 0 | 0 | 25.992
3463483 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO8552965 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 08:58:26 | 31.12.2025 11:23:00 | 2.4094 | 0 | 129 | 0 | 3 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 31.402 | 0 | 0.044 | 0 | 7.494 | 0 | 0 | 38.941
3463215 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | BR6611644 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 08:56:19 | 31.12.2025 08:58:30 | 0.0364 | 0 | 1928 | 0 | 4 | 6 | 107 | 0 | 0 | 0 | 12.091 | 0 | 0 | 0 | 2.646 | 0 | 0 | 14.737
3463180 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO12476569 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 08:54:14 | 31.12.2025 09:24:00 | 0.4961 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 4.774 | 0 | 0 | 0 | 7.145 | 0 | 0 | 11.919
3463175 | 1 | KONYA | KULU | TM Fideri | BR6843043 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 08:51:08 | 31.12.2025 08:53:16 | 0.0356 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | 57 | 3 | 2 | 0 | 2.57 | 0 | 0 | 0 | 0.808 | 37.16 | 0.001 | 40.539
3463171 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | BR29862556 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 08:50:03 | 31.12.2025 18:51:23 | 10.0222 | 0 | 72 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 79.346 | 0 | 0 | 0 | 20.138 | 0 | 0 | 99.484
3463167 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR6849325 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 08:45:00 | 31.12.2025 08:47:15 | 0.0375 | 1 | 43 | 80 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0.322 | 0.172 | 5.474 | 0 | 4.407 | 0.004 | 0 | 0 | 10.379
3463170 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516058532 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 08:44:24 | 31.12.2025 09:26:00 | 0.6933 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.104 | 0 | 0 | 1.104
3463163 | 1 | KONYA | KULU | DM | BR6620723 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İMALAT HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 08:44:05 | 31.12.2025 10:52:00 | 2.1319 | 0 | 50 | 8 | 0 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 15.176 | 4.425 | 0 | 67.776 | 3.138 | 1283.108 | 65.196 | 1438.819
3463155 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6707275 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 08:39:43 | 31.12.2025 11:10:00 | 2.5047 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.826 | 0 | 0 | 0 | 11.161 | 0 | 0 | 16.987
3463242 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | OG Fideri | ISO6568211 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 08:31:37 | 31.12.2025 09:41:00 | 1.1564 | 0 | 36 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.679 | 0 | 0.012 | 0 | 1.395 | 0 | 0 | 7.085
3463141 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | BR7058181 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 08:30:33 | 31.12.2025 08:32:46 | 0.0369 | 0 | 33 | 7 | 1 | 10 | 55 | 15 | 0 | 0 | 0.087 | 0.488 | 0.004 | 7.713 | 0.746 | 23.743 | 0 | 32.781
3463142 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | BR6812025 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 08:30:33 | 31.12.2025 08:32:11 | 0.0272 | 1 | 31 | 35 | 1 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.315 | 0.001 | 0.699 | 0.015 | 0 | 0 | 2.05
3463139 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515939918 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 08:29:29 | 31.12.2025 09:39:00 | 1.1586 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.637 | 0 | 0 | 0 | 1.416 | 0 | 0 | 2.053
3463211 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO9448396 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 08:29:15 | 31.12.2025 09:31:00 | 1.0292 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.282 | 0 | 15.871 | 0 | 0 | 0 | 23.152
3463132 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | BR6854397 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 08:22:56 | 31.12.2025 08:24:56 | 0.0333 | 0 | 1007 | 8 | 38 | 5 | 100 | 4 | 1 | 0 | 6.255 | 0.268 | 0.586 | 1.024 | 1.1 | 69.674 | 0 | 78.907
3463134 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | BR6635515 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 08:22:56 | 31.12.2025 08:25:08 | 0.0367 | 0 | 7 | 62 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.034 | 1.047 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 1.1
3463131 | 1 | KONYA | KULU | TM Fideri | BR29891548 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 08:22:55 | 31.12.2025 09:29:55 | 1.1167 | 0 | 2427 | 1 | 0 | 3 | 536 | 0 | 1 | 0 | 237.662 | 0 | 0 | 31.005 | 138.938 | 0 | 0 | 407.606
3463237 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE7083917 | AG-SDK/BOX PANO-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 08:21:23 | 31.12.2025 09:47:00 | 1.4269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.343 | 0 | 0 | 41.343
3463145 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | ISO11932645 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 08:20:20 | 31.12.2025 09:17:00 | 0.9444 | 0 | 46 | 0 | 5 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 7.593 | 0 | 0.093 | 0 | 2.967 | 0 | 0 | 10.653
3463127 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6809585 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 08:18:00 | 31.12.2025 10:02:00 | 1.7333 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.051 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 12.08
3463125 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | BR29959201 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 08:15:38 | 31.12.2025 08:16:55 | 0.0214 | 0 | 0 | 99 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.201 | 0 | 0.096 | 0 | 0 | 0 | 0.297
3463120 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | AG Fideri | ISO6747532 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 08:11:03 | 31.12.2025 13:14:00 | 5.0492 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 111.331 | 0 | 0 | 0 | 29.152 | 0 | 0 | 140.482
3463119 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6703886 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 08:07:52 | 31.12.2025 09:03:00 | 0.9189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.115 | 0 | 25.766 | 33.881
3463105 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | AG Fideri | FUSE12867069 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 07:49:51 | 31.12.2025 14:50:00 | 7.0025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.568 | 0 | 0 | 0 | 149.568
3463178 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | ISO7063787 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 07:43:52 | 31.12.2025 10:54:00 | 3.1689 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.594 | 0 | 0 | 0 | 0.673 | 0 | 0 | 17.267
3463093 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | AG Fideri | ISO7009555 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 07:38:51 | 31.12.2025 10:21:00 | 2.7025 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 44.547 | 0 | 0 | 0 | 6.311 | 0 | 0 | 50.858
3463090 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | BR8224278 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 07:38:13 | 31.12.2025 09:13:13 | 1.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 55 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.391 | 118.272 | 3797.415 | 41.413 | 4114.491
3463089 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | BR6711716 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 07:37:38 | 31.12.2025 07:39:47 | 0.0358 | 0 | 36 | 0 | 0 | 6 | 352 | 1 | 2 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 1.759 | 7.338 | 10.149 | 1.341 | 20.596
3463089 | 2 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | BR11554438 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 07:37:38 | 31.12.2025 07:42:04 | 0.0739 | 0 | 1282 | 0 | 2 | 1 | 512 | 1 | 3 | 0 | 20.364 | 0 | 0 | 14.047 | 23.263 | 33.802 | 3.655 | 95.131
3463082 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Direği | 515446684 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 07:34:23 | 31.12.2025 09:43:00 | 2.1436 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25
3463077 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | BR6881505 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 07:31:11 | 31.12.2025 09:18:11 | 1.7833 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.502
3463076 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6689453 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 07:29:35 | 31.12.2025 10:53:00 | 3.3903 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.272 | 0 | 0 | 0 | 2.029 | 0 | 0 | 3.302
3463261 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO12307536 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 07:29:19 | 31.12.2025 09:55:00 | 2.4281 | 0 | 672 | 0 | 3 | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 191.473 | 0 | 0 | 0 | 20.559 | 0 | 0 | 212.032
3463072 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | BR6987007 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 07:24:32 | 31.12.2025 07:27:10 | 0.0439 | 0 | 125 | 0 | 0 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1.432 | 0 | 0 | 1.451 | 0.547 | 0 | 0 | 3.43
3463070 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | AG Fideri | ISO13961616 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 07:22:00 | 31.12.2025 09:47:00 | 2.4167 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 33.151 | 0 | 0 | 0 | 16.55 | 0 | 0 | 49.701
3463067 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | BR29784377 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 07:19:00 | 31.12.2025 07:21:01 | 0.0336 | 1 | 836 | 6 | 41 | 8 | 125 | 0 | 0 | 0 | 4.732 | 0.06 | 0.143 | 2.608 | 0.602 | 0 | 0 | 8.145
3463062 | 1 | KONYA | MERAM | TM Fideri | BR6714853 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 07:15:38 | 31.12.2025 07:17:03 | 0.0236 | 0 | 755 | 9 | 1 | 9 | 148 | 2 | 3 | 0 | 1.779 | 0.331 | 0.001 | 1.249 | 0.914 | 12.659 | 0 | 16.933
3463056 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | BR29959201 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 07:10:49 | 31.12.2025 07:12:30 | 0.0281 | 0 | 0 | 99 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.238 | 0 | 0.101 | 0 | 0 | 0 | 0.339
3463054 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | BR7118799 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 07:10:49 | 31.12.2025 07:12:12 | 0.0231 | 30 | 19 | 143 | 0 | 11 | 20 | 0 | 0 | 0.008 | 0 | 0.92 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 1.008
3463057 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | BR6650935 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 07:10:49 | 31.12.2025 07:12:19 | 0.025 | 7 | 875 | 6 | 74 | 3 | 222 | 0 | 0 | 0 | 6.014 | 0.01 | 0.527 | 0.587 | 1.755 | 0 | 0 | 8.893
3463055 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | BR7107716 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 07:10:49 | 31.12.2025 07:12:54 | 0.0347 | 7 | 747 | 3 | 28 | 5 | 74 | 0 | 0 | 0 | 3.743 | 0 | 0.141 | 0.407 | 0.835 | 0 | 0 | 5.125
3463058 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TM Fideri | BR11629576 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 07:10:45 | 31.12.2025 08:52:46 | 1.7003 | 0 | 55 | 415 | 8 | 25 | 11 | 14 | 0 | 0 | 17.366 | 101.524 | 1.402 | 566.893 | 43.768 | 2944.012 | 0 | 3674.965
3463050 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TM Fideri | BR11215221 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 07:07:48 | 31.12.2025 07:34:31 | 0.4453 | 0 | 1614 | 4 | 49 | 6 | 189 | 8 | 3 | 0 | 41.969 | 1.046 | 0.501 | 13.935 | 32.277 | 219.838 | 8.686 | 318.254
3463049 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR12666009 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 07:07:20 | 31.12.2025 07:09:33 | 0.0369 | 0 | 0 | 42 | 0 | 23 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 6.651 | 0 | 20.959 | 0 | 28.711
3463047 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | AG Fideri | ISO10987684 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 07:01:47 | 31.12.2025 12:59:00 | 5.9536 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.928
3463204 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO12007086 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 06:56:48 | 31.12.2025 09:48:00 | 2.8533 | 0 | 22 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.001 | 0 | 0.23 | 0 | 12.168 | 0 | 0 | 19.398
3463043 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM Fideri | BR7038462 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 06:53:42 | 31.12.2025 12:43:42 | 5.8333 | 0 | 846 | 4 | 1 | 1 | 93 | 0 | 0 | 0 | 390.366 | 5.147 | 0 | 9.368 | 59.602 | 0 | 0 | 464.483
3463156 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515477453 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 06:52:11 | 31.12.2025 10:15:00 | 3.3803 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.435
3463042 | 1 | KONYA | TAŞKENT | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6839379 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 06:50:08 | 31.12.2025 09:55:00 | 3.0811 | 0 | 205 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 62.416 | 0 | 0.072 | 0 | 133.131 | 0 | 0 | 195.619
3463122 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6887394 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 06:41:07 | 31.12.2025 10:05:00 | 3.3981 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 21.211 | 0 | 0 | 0 | 1.038 | 0 | 0 | 22.249
3463021 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6592128 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 06:37:43 | 31.12.2025 08:11:00 | 1.5547 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.007 | 0 | 0.032 | 0 | 7.855 | 0 | 0 | 8.894
3463019 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM Fideri | BR6948697 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 06:36:02 | 31.12.2025 06:39:12 | 0.0528 | 2 | 3397 | 9 | 77 | 8 | 644 | 2 | 1 | 0.855 | 23.775 | 0.759 | 0.758 | 2.63 | 6.344 | 16.079 | 0.663 | 51.863
3463019 | 2 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM Fideri | BR6948697 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 06:36:02 | 31.12.2025 13:08:47 | 6.5458 | 0 | 58 | 1 | 14 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 65.943 | 14.777 | 53.942 | 0 | 142.306 | 0 | 0 | 276.968
3463019 | 3 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM Fideri | ISO32459075 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 06:36:02 | 31.12.2025 15:37:27 | 9.0236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.041 | 0 | 78.116 | 0 | 263.157
3463016 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR7019701 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 06:01:36 | 31.12.2025 06:34:36 | 0.55 | 0 | 439 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 51.895 | 0 | 0 | 0 | 8.136 | 0 | 0 | 60.032
3463008 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO7117445 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 05:59:22 | 31.12.2025 09:37:00 | 3.6272 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 48.967 | 0 | 0 | 0 | 3.425 | 0 | 0 | 52.392
3463004 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM Fideri | BR29862548 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 05:54:07 | 31.12.2025 09:05:55 | 3.1967 | 2 | 92 | 15 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 15.776 | 31.945 | 21.332 | 0.996 | 40.059 | 0.532 | 0 | 0 | 110.639
3463002 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | BR11078198 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 05:51:00 | 31.12.2025 06:18:00 | 0.45 | 0 | 2594 | 1 | 0 | 15 | 607 | 0 | 0 | 0 | 114.282 | 0 | 0 | 20.391 | 59.883 | 0 | 0 | 194.556
3462999 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM Fideri | BR29862564 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 05:46:41 | 31.12.2025 05:48:17 | 0.0267 | 0 | 10 | 21 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.028 | 0.254 | 0.004 | 1.85 | 0 | 0.09 | 0 | 2.227
3463102 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6820599 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 05:43:15 | 31.12.2025 09:30:00 | 3.7792 | 0 | 297 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 138.232 | 0 | 0 | 0 | 9.281 | 0 | 0 | 147.513
3462997 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR6793226 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 05:41:27 | 31.12.2025 05:42:20 | 0.0147 | 0 | 31 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0.074 | 0 | 0 | 0 | 0.092
3462996 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AG Fideri | ISO6549853 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 05:33:20 | 31.12.2025 09:21:00 | 3.7944 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 35.916 | 0 | 0 | 0 | 0.208 | 0 | 0 | 36.123
3462994 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM Fideri | BR10731088 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 05:27:07 | 31.12.2025 06:05:38 | 0.6419 | 0 | 15 | 3 | 3 | 2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0.725 | 2.081 | 1.008 | 7.789 | 1.796 | 0 | 0 | 13.4
3462993 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM Fideri | BR31124740 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 05:26:07 | 31.12.2025 05:27:36 | 0.0247 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.182 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0.197
3462991 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | BR6739054 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 05:26:07 | 31.12.2025 05:28:05 | 0.0328 | 0 | 393 | 60 | 1 | 11 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0.653 | 1.825 | 0 | 0.515 | 0.263 | 0 | 0 | 3.256
3462992 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM Fideri | BR29862564 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 05:26:00 | 31.12.2025 05:28:18 | 0.0383 | 0 | 10 | 21 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.04 | 0.366 | 0.006 | 2.66 | 0 | 0.129 | 0 | 3.201
3462990 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | BR13961107 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 05:24:16 | 31.12.2025 08:00:00 | 2.5956 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23.797 | 0 | 0 | 0 | 1.981 | 0 | 0 | 25.778
3462985 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | BR7125334 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 05:15:04 | 31.12.2025 09:13:04 | 3.9667 | 1 | 3 | 115 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20.762 | 0 | 121.585 | 0 | 78.939 | 0 | 0 | 0 | 221.286
3462983 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TM Fideri | BR6681280 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 05:12:42 | 31.12.2025 05:14:45 | 0.0342 | 1 | 318 | 4 | 16 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0.374 | 0.637 | 0.081 | 0.003 | 0.147 | 0.061 | 0 | 0 | 1.304
3462979 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR7102694 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 05:02:48 | 31.12.2025 05:03:46 | 0.0161 | 3 | 5 | 42 | 0 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0.369 | 0 | 1.162 | 0 | 1.965 | 0 | 0 | 0 | 3.495
3462978 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM Fideri | BR7027693 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 05:01:00 | 31.12.2025 06:17:00 | 1.2667 | 0 | 283 | 0 | 0 | 3 | 38 | 0 | 0 | 0 | 19.655 | 0 | 0 | 31.038 | 33.673 | 0 | 0 | 84.366
3462974 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM Fideri | BR6560193 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 04:46:44 | 31.12.2025 04:47:25 | 0.0114 | 2 | 205 | 0 | 5 | 5 | 55 | 2 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0.162 | 0.087 | 9.86 | 0 | 10.319
3462969 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | BR12708659 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 04:19:10 | 31.12.2025 04:20:29 | 0.0219 | 0 | 3 | 22 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.317 | 0 | 0.771 | 0 | 0 | 0 | 2.087
3462962 | 2 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM Fideri | BR6945900 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 04:10:05 | 31.12.2025 04:13:37 | 0.0589 | 1 | 3007 | 19 | 12 | 10 | 382 | 3 | 0 | 0.006 | 14.218 | 4.207 | 0.52 | 2.777 | 5.889 | 52.275 | 0 | 79.892
3462962 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM Fideri | BR6550877 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 04:10:05 | 31.12.2025 04:13:15 | 0.0528 | 11 | 4683 | 7 | 45 | 10 | 570 | 5 | 0 | 1.11 | 22.587 | 0.015 | 0.103 | 2.32 | 7.962 | 46.561 | 0 | 80.657
3462961 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM Fideri | BR10731088 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 04:07:43 | 31.12.2025 04:08:42 | 0.0164 | 0 | 15 | 3 | 3 | 2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0.046 | 0.023 | 0.192 | 0.043 | 0 | 0 | 0.322
3462959 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM Fideri | BR6998443 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 04:03:54 | 31.12.2025 04:04:39 | 0.0125 | 0 | 2662 | 4 | 78 | 3 | 348 | 4 | 6 | 0 | 2.952 | 0.037 | 0.083 | 0.147 | 0.698 | 16.428 | 0.858 | 21.205
3462958 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TM Fideri | BR10397668 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 04:03:43 | 31.12.2025 06:59:50 | 2.9353 | 1 | 712 | 3 | 6 | 3 | 33 | 0 | 0 | 1.798 | 156.434 | 5.882 | 1.277 | 13.63 | 17.692 | 0 | 0 | 196.713
3462948 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | BR6526176 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 04:00:38 | 31.12.2025 06:12:38 | 2.2 | 0 | 2639 | 0 | 0 | 9 | 1162 | 0 | 6 | 0 | 494.025 | 0 | 0 | 205.274 | 453.254 | 0 | 179.543 | 1332.096
3462928 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM Fideri | BR6908963 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 03:55:41 | 31.12.2025 03:57:11 | 0.025 | 1 | 360 | 9 | 10 | 6 | 28 | 1 | 0 | 0.081 | 1.085 | 0.075 | 0.116 | 0.684 | 0.052 | 0.012 | 0 | 2.105
3462926 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM Fideri | BR6998443 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 03:52:35 | 31.12.2025 03:53:20 | 0.0125 | 0 | 2662 | 4 | 78 | 3 | 348 | 4 | 6 | 0 | 2.89 | 0.036 | 0.078 | 0.146 | 0.681 | 16.535 | 0.862 | 21.229
3462917 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM Fideri | BR6917943 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 03:26:48 | 31.12.2025 03:29:04 | 0.0378 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074 | 0 | 0.318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.392
3462885 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | BR8671529 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 03:09:52 | 31.12.2025 03:10:52 | 0.0167 | 4 | 1861 | 231 | 9 | 41 | 220 | 2 | 2 | 0.223 | 2.45 | 4.83 | 0.03 | 3.286 | 0.658 | 14.523 | 0.35 | 26.349
3462884 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | BR6756897 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 03:09:52 | 31.12.2025 03:10:52 | 0.0167 | 0 | 2 | 45 | 0 | 9 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0.035 | 0.724 | 0 | 0.391 | 0.138 | 0.079 | 0 | 1.368
3462889 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6719197 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 03:09:42 | 31.12.2025 07:00:00 | 3.8383 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 9.32 | 0 | 0 | 0 | 29.094 | 0 | 0 | 38.414
3462890 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | BR6526176 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 03:09:09 | 31.12.2025 03:32:09 | 0.3833 | 0 | 2639 | 0 | 0 | 9 | 1162 | 0 | 6 | 0 | 82.189 | 0 | 0 | 34.786 | 74.942 | 0 | 32.742 | 224.659
3462882 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM Fideri | BR10749231 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 03:06:54 | 31.12.2025 03:08:29 | 0.0264 | 0 | 243 | 0 | 4 | 6 | 59 | 1 | 0 | 0 | 0.585 | 0 | 0.002 | 0.357 | 0.047 | 0.008 | 0 | 0.999
3462879 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM Fideri | BR10749231 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 03:04:35 | 31.12.2025 03:05:51 | 0.0211 | 0 | 243 | 0 | 4 | 6 | 59 | 1 | 0 | 0 | 0.468 | 0 | 0.001 | 0.286 | 0.038 | 0.006 | 0 | 0.799
3462880 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM Fideri | BR12132323 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 03:04:35 | 31.12.2025 04:26:08 | 1.3592 | 2 | 0 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17.01 | 0 | 7.594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.604
3462876 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | BR6756897 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 03:00:28 | 31.12.2025 03:01:28 | 0.0167 | 0 | 2 | 45 | 0 | 9 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0.035 | 0.724 | 0 | 0.391 | 0.138 | 0.079 | 0 | 1.368
3462877 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | BR8671529 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 03:00:28 | 31.12.2025 03:02:28 | 0.0333 | 4 | 1861 | 231 | 9 | 41 | 220 | 2 | 2 | 0.445 | 4.9 | 9.659 | 0.059 | 6.571 | 1.315 | 29.046 | 0.7 | 52.696
3462871 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM Fideri | BR6918383 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 02:55:40 | 31.12.2025 03:34:40 | 0.65 | 0 | 388 | 0 | 11 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30.858 | 0 | 0.379 | 7.29 | 5.424 | 0 | 0 | 43.951
3462870 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | BR21496509 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 02:51:13 | 31.12.2025 02:52:45 | 0.0256 | 3 | 0 | 2 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0.048 | 0 | 1.934 | 0 | 0 | 0 | 2.172
3462869 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | BR8671529 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 02:51:09 | 31.12.2025 02:52:09 | 0.0167 | 4 | 1861 | 231 | 9 | 41 | 220 | 2 | 2 | 0.229 | 2.492 | 4.812 | 0.028 | 3.326 | 0.664 | 15.072 | 0.358 | 26.981
3462868 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | BR6756897 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 02:51:09 | 31.12.2025 02:52:09 | 0.0167 | 0 | 2 | 45 | 0 | 9 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0.035 | 0.722 | 0 | 0.396 | 0.139 | 0.082 | 0 | 1.375
3462867 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | BR21496509 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 02:49:09 | 31.12.2025 02:50:10 | 0.0169 | 3 | 0 | 2 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0.126 | 0 | 0.032 | 0 | 1.283 | 0 | 0 | 0 | 1.44
3462923 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6707275 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 02:47:37 | 31.12.2025 04:35:00 | 1.7897 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.371 | 0 | 0 | 0 | 4.111 | 0 | 0 | 7.483
3462864 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | TM Fideri | ISO32348240 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 02:46:58 | 31.12.2025 04:58:00 | 2.1839 | 0 | 209 | 18 | 12 | 4 | 22 | 0 | 0 | 0 | 79.039 | 44.586 | 3.326 | 74.502 | 28.328 | 0 | 0 | 229.781
3462862 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | BR6766234 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 02:44:11 | 31.12.2025 02:44:56 | 0.0125 | 3 | 220 | 14 | 5 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0.066 | 0.03 | 0.048 | 0.006 | 0.142 | 0.013 | 0 | 0 | 0.304
3462861 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO31449070 | OG-RECLOSER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 02:41:08 | 31.12.2025 04:20:50 | 1.6617 | 5 | 4 | 13 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.988 | 0 | 5.555 | 0 | 75.541 | 0 | 0 | 0 | 82.084
3462856 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM Fideri | BR12132201 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 02:24:48 | 31.12.2025 04:03:27 | 1.6442 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.207 | 0 | 0 | 18.499 | 0 | 0 | 0 | 19.706
3462850 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | BR6994283 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 02:16:50 | 31.12.2025 02:17:35 | 0.0125 | 0 | 336 | 36 | 2 | 3 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0.455 | 0.592 | 0.001 | 0.108 | 0.091 | 0 | 0 | 1.247
3462910 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | BR6873184 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA ARAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.12.2025 02:08:58 | 31.12.2025 04:45:00 | 2.6006 | 0 | 144 | 0 | 8 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 61.455 | 0 | 2.036 | 0 | 5.824 | 0 | 54.942 | 124.257
3462845 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM Fideri | BR12132201 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 01:57:53 | 31.12.2025 02:23:41 | 0.43 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.319 | 0 | 0 | 4.883 | 0 | 0 | 0 | 5.202
3462843 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM Fideri | BR12132201 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 01:56:06 | 31.12.2025 01:57:20 | 0.0206 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 0.238 | 0 | 0 | 0 | 0.253
3462841 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | BR7141765 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 01:52:18 | 31.12.2025 01:53:43 | 0.0236 | 0 | 2066 | 24 | 33 | 20 | 261 | 4 | 0 | 0 | 3.683 | 0.227 | 0.01 | 1.201 | 0.863 | 0.09 | 0 | 6.074
3462842 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | BR6778253 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 01:51:00 | 31.12.2025 01:53:05 | 0.0347 | 2 | 677 | 33 | 14 | 21 | 80 | 1 | 0 | 0.015 | 1.952 | 7.027 | 0.062 | 4.797 | 0.441 | 16.721 | 0 | 31.014
3462835 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM Fideri | BR10748485 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 01:41:38 | 31.12.2025 01:42:42 | 0.0178 | 1 | 101 | 1 | 9 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0.004 | 0.149 | 0.021 | 0.001 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0.177
3462833 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | BR6835090 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 01:35:17 | 31.12.2025 03:37:05 | 2.03 | 0 | 106 | 70 | 25 | 3 | 26 | 0 | 0 | 0 | 35.001 | 44.742 | 27.777 | 23.022 | 7.421 | 0 | 0 | 137.963
3462825 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | BR7125334 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 01:20:37 | 31.12.2025 04:08:00 | 2.7897 | 1 | 3 | 115 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.903 | 0 | 58.725 | 0 | 38.616 | 0 | 0 | 0 | 110.244
3462821 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | BR6535736 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 01:15:17 | 31.12.2025 08:58:17 | 7.7167 | 1 | 2 | 19 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 39.151 | 0 | 21.564 | 0 | 5.975 | 0 | 0 | 0 | 66.69
3462812 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | BR6766234 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 01:07:42 | 31.12.2025 01:08:18 | 0.01 | 3 | 220 | 14 | 5 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0.054 | 0.024 | 0.04 | 0.004 | 0.116 | 0.011 | 0 | 0 | 0.249
3462824 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6820599 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 01:05:50 | 31.12.2025 01:44:00 | 0.6361 | 0 | 297 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20.445 | 0 | 0 | 0 | 0.945 | 0 | 0 | 21.39
3462811 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | BR6827309 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 01:05:29 | 31.12.2025 01:07:30 | 0.0336 | 1 | 134 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0.004 | 0.269 | 0 | 0 | 0.417 | 0.02 | 0 | 0 | 0.711
3462807 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | BR31107070 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 01:03:02 | 31.12.2025 04:26:33 | 3.3919 | 2 | 145 | 5 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3.128 | 12.347 | 7.308 | 0 | 44.502 | 0.488 | 0 | 0 | 67.772
3462807 | 2 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO10918955 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 01:03:02 | 31.12.2025 04:31:58 | 3.4822 | 0 | 481 | 0 | 12 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 106.495 | 0 | 3.44 | 0 | 13.677 | 0 | 0 | 123.612
3462807 | 3 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO7564207 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 01:03:02 | 31.12.2025 08:21:20 | 7.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.593 | 0 | 267.593
3462807 | 4 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO7564205 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 01:03:02 | 31.12.2025 08:25:21 | 7.3719 | 0 | 56 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.004 | 0 | 0 | 0 | 32.956 | 0 | 0 | 48.961
3462802 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6808997 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 00:50:24 | 31.12.2025 01:16:00 | 0.4267 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.218 | 0 | 0 | 0 | 0.502 | 0 | 0 | 1.72
3462792 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6608888 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 00:30:08 | 31.12.2025 02:39:00 | 2.1478 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 58.039 | 0 | 0 | 0 | 9.097 | 0 | 0 | 67.136
3462791 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | TM Fideri | BR6824716 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 00:28:46 | 31.12.2025 00:30:56 | 0.0361 | 0 | 194 | 9 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.584 | 2.651 | 0 | 0.04 | 0.047 | 0 | 0 | 3.323
3462788 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TM Fideri | BR12912798 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 00:25:18 | 31.12.2025 02:56:56 | 2.5272 | 4 | 446 | 0 | 57 | 2 | 55 | 0 | 0 | 85.61 | 102.195 | 0 | 4.055 | 30.815 | 14.809 | 0 | 0 | 237.484
3462787 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TM Fideri | BR12912798 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 00:16:35 | 31.12.2025 00:17:20 | 0.0125 | 4 | 446 | 0 | 57 | 2 | 55 | 0 | 0 | 0.427 | 0.51 | 0 | 0.022 | 0.156 | 0.075 | 0 | 0 | 1.192
3462770 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | BR6526176 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2025 00:00:32 | 31.12.2025 00:30:32 | 0.5 | 0 | 2639 | 0 | 0 | 9 | 1162 | 0 | 6 | 0 | 111.737 | 0 | 0 | 47.923 | 103.054 | 0 | 46.584 | 309.298
3462783 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM Fideri | BR6720689 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.12.2025 23:37:32 | 31.12.2025 00:47:32 | 1.1667 | 0 | 242 | 3 | 21 | 1 | 48 | 0 | 0 | 0 | 24.588 | 0 | 3.588 | 0 | 2.421 | 0 | 0 | 30.596
3462729 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6825074 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2025 23:30:11 | 31.12.2025 01:14:00 | 1.7303 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 46.878 | 0 | 0 | 0 | 2.705 | 0 | 0 | 49.582
3462723 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | ISO6955078 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2025 23:13:46 | 30.12.2025 23:57:00 | 0.7206 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.668 | 0 | 0 | 0 | 1.917 | 0 | 0 | 6.585
3462722 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | BR31281648 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2025 23:11:38 | 30.12.2025 23:13:45 | 0.0353 | 2 | 2931 | 10 | 127 | 10 | 351 | 4 | 1 | 0.33 | 10.051 | 0.296 | 0.392 | 2.593 | 2.508 | 19.489 | 0.002 | 35.661
3462721 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Direği | 515338506 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2025 23:07:00 | 31.12.2025 01:02:00 | 1.9167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.522
3462720 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO30621004 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2025 22:44:29 | 31.12.2025 00:08:00 | 1.3919 | 0 | 55 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 12.141 | 0 | 0 | 0 | 2.012 | 0 | 32.687 | 46.84
3462691 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | BR10731743 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2025 20:55:16 | 30.12.2025 22:30:41 | 1.5903 | 2 | 551 | 9 | 58 | 10 | 71 | 0 | 0 | 0.213 | 107.083 | 15.712 | 24.134 | 110.406 | 26.521 | 0 | 0 | 284.07
3462690 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7134703 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2025 20:46:17 | 30.12.2025 21:53:00 | 1.1119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.922 | 0 | 0 | 23.922
3462688 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO32578758 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2025 20:35:10 | 30.12.2025 21:07:00 | 0.5306 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.537 | 0 | 0 | 0 | 0.465 | 0 | 0 | 4.002
3462687 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO21489889 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2025 20:28:36 | 30.12.2025 20:37:16 | 0.1444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.684 | 0 | 0 | 0 | 1.684
3462674 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR6849328 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2025 19:56:12 | 30.12.2025 19:58:31 | 0.0386 | 0 | 135 | 15 | 10 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 1.291 | 0.432 | 0.467 | 0.259 | 0 | 0 | 3.25
3462630 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6552123 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / HATTA ARAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.12.2025 19:15:36 | 30.12.2025 19:57:00 | 0.69 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 3.866 | 0 | 0 | 6.266
3462615 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO12307657 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2025 19:08:25 | 30.12.2025 22:05:00 | 2.9431 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.861 | 0 | 79.722 | 0 | 982.67 | 0 | 1065.253
3462593 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AG Direk | BR12791454 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.12.2025 19:04:27 | 30.12.2025 20:12:00 | 1.1258 | 0 | 141 | 0 | 2 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 16.68 | 0 | 3.203 | 0 | 7.016 | 0 | 0 | 26.899
3462682 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6658997 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2025 19:03:42 | 30.12.2025 20:46:00 | 1.705 | 0 | 167 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 52.749 | 0 | 1.096 | 0 | 4.047 | 0 | 0 | 57.892
3462600 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR7081983 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2025 19:01:49 | 30.12.2025 19:40:00 | 0.6364 | 0 | 356 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 37.106 | 0 | 0 | 0 | 6.202 | 0 | 0 | 43.307
3462581 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6835735 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2025 18:54:21 | 30.12.2025 21:23:00 | 2.4775 | 0 | 62 | 0 | 2 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 58.379 | 0 | 1.559 | 0 | 34.157 | 0 | 0 | 94.095
3462579 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM | BR11757410 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2025 18:53:06 | 30.12.2025 18:54:01 | 0.0153 | 0 | 427 | 0 | 19 | 2 | 54 | 3 | 0 | 0 | 0.796 | 0 | 0.021 | 0.525 | 0.364 | 13.378 | 0 | 15.085
3462575 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6890328 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2025 18:48:48 | 30.12.2025 19:13:00 | 0.4033 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 14.6 | 0 | 0 | 0 | 4.322 | 0 | 0 | 18.922
3462541 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TM Fideri | BR6953321 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2025 18:39:49 | 30.12.2025 18:40:49 | 0.0167 | 0 | 0 | 56 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.545 | 0 | 0.779 | 0 | 7.292 | 0 | 8.616
3462538 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | BR7130346 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2025 18:36:49 | 30.12.2025 19:24:48 | 0.7997 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 149 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.771 | 77.792 | 316.367 | 11.83 | 425.76
3462538 | 2 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | BR6730033 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2025 18:36:49 | 30.12.2025 20:52:13 | 2.2567 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 1.289 | 0 | 0 | 0 | 219.269 | 0 | 0 | 220.558
3462510 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO30808431 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2025 18:09:40 | 30.12.2025 20:45:40 | 2.6 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.515 | 0 | 0 | 0 | 0.549 | 0 | 0 | 12.065
3462468 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TM Fideri | BR6977680 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2025 18:05:39 | 30.12.2025 18:08:02 | 0.0397 | 0 | 187 | 2 | 13 | 7 | 24 | 1 | 0 | 0 | 1.378 | 8.767 | 0.002 | 1.665 | 0.298 | 17.378 | 0 | 29.488
3462464 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | AG Direği | 535379283 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2025 18:01:27 | 30.12.2025 20:43:00 | 2.6925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.596
3462526 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6696794 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2025 17:45:18 | 30.12.2025 19:49:00 | 2.0617 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 94.082 | 0 | 0 | 0 | 41.768 | 0 | 0 | 135.851
3462459 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | OG Fideri | BR10918793 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2025 17:43:54 | 30.12.2025 18:36:11 | 0.8714 | 0 | 458 | 0 | 0 | 3 | 65 | 0 | 0 | 0 | 60.603 | 0 | 0 | 23.016 | 24.308 | 0 | 0 | 107.927
3462417 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516759190 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2025 17:38:37 | 30.12.2025 21:41:00 | 4.0397 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.249
3462410 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | BR6778253 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2025 17:35:00 | 30.12.2025 17:39:00 | 0.0667 | 2 | 677 | 33 | 14 | 21 | 80 | 1 | 0 | 0.037 | 5.014 | 23.458 | 0.202 | 11.024 | 1.452 | 49.642 | 0 | 90.829
3462393 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR12383360 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2025 17:02:47 | 30.12.2025 19:34:00 | 2.5203 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 123 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.355 | 0 | 126.145 | 413.5
3462449 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6658997 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2025 16:54:39 | 30.12.2025 17:58:00 | 1.0558 | 0 | 167 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 36.146 | 0 | 0.813 | 0 | 3.041 | 0 | 0 | 40
3462332 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | BR29862101 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2025 16:52:43 | 30.12.2025 16:53:28 | 0.0125 | 0 | 1 | 13 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.689 | 0 | 0.789 | 0 | 0 | 0 | 1.479
3462440 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6601686 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2025 16:42:51 | 30.12.2025 19:10:00 | 2.4525 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 109.074 | 0 | 0 | 0 | 6.097 | 0 | 0 | 115.171
3462306 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | BR6638421 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2025 16:35:21 | 30.12.2025 16:38:45 | 0.0567 | 5 | 2517 | 65 | 106 | 25 | 471 | 2 | 5 | 1.956 | 11.106 | 14.092 | 0.02 | 8.988 | 3.541 | 61.092 | 1.686 | 102.482
3462305 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517209489 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2025 16:34:58 | 30.12.2025 17:53:00 | 1.3006 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.606
3462297 | 1 | KONYA | ILGIN | TM Fideri | BR6718392 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2025 16:31:42 | 30.12.2025 17:08:00 | 0.605 | 0 | 414 | 0 | 0 | 0 | 560 | 0 | 0 | 0 | 45.313 | 0 | 0 | 0 | 130.04 | 0 | 0 | 175.353
3462524 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR11543439 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2025 16:25:36 | 30.12.2025 19:58:00 | 3.54 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 9.983 | 0 | 0 | 0 | 32.436 | 0 | 0 | 42.419
3462248 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | BR6610989 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2025 16:02:41 | 30.12.2025 17:11:57 | 1.1544 | 0 | 0 | 90 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.015 | 0 | 106.23 | 0 | 0 | 0 | 294.244
3462241 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | BR6908598 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2025 15:56:06 | 30.12.2025 15:58:45 | 0.0442 | 0 | 45 | 49 | 1 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.883 | 1.277 | 0.005 | 1.287 | 0.364 | 0 | 0 | 3.815
3462237 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | BR6745905 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2025 15:51:43 | 30.12.2025 15:53:43 | 0.0333 | 0 | 192 | 4 | 7 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0.996 | 0.17 | 0.098 | 0 | 0.185 | 19.349 | 0 | 20.799
3462219 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR31139474 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2025 15:39:45 | 30.12.2025 15:47:06 | 0.1225 | 0 | 1277 | 2 | 8 | 8 | 210 | 0 | 0 | 0 | 25.666 | 0 | 0.493 | 7.873 | 12.127 | 0 | 0 | 46.159
3462204 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | BR6729090 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.12.2025 15:30:05 | 30.12.2025 17:23:55 | 1.8972 | 0 | 147 | 6 | 0 | 5 | 51 | 0 | 0 | 0 | 51.815 | 23.016 | 0 | 55.332 | 85.809 | 0 | 0 | 215.973
3462217 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6766468 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2025 15:14:45 | 30.12.2025 16:21:00 | 1.1042 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 214 | 0 | 1 | 0 | 31.474 | 0 | 0 | 0 | 132.212 | 0 | 32.378 | 196.064
3462173 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6804157 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2025 15:14:10 | 30.12.2025 16:39:00 | 1.4139 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.151 | 0 | 0 | 0 | 4.503 | 0 | 0 | 11.654
3462159 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR12146402 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2025 15:11:30 | 30.12.2025 16:56:30 | 1.75 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.402 | 0 | 137.548 | 235.95
3462153 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | BR7033298 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2025 15:09:59 | 30.12.2025 15:12:57 | 0.0494 | 4 | 1123 | 5 | 15 | 23 | 292 | 2 | 0 | 0.08 | 4.331 | 0 | 0.175 | 2.067 | 0.681 | 58.38 | 0 | 65.714
3462153 | 2 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | BR7033298 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2025 15:09:59 | 30.12.2025 16:17:26 | 1.1242 | 1 | 366 | 4 | 17 | 5 | 38 | 3 | 0 | 0 | 64.157 | 3.932 | 1.508 | 11.646 | 12.242 | 1458.832 | 0 | 1552.317
3462152 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | BR13251479 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2025 15:09:57 | 30.12.2025 15:10:42 | 0.0125 | 10 | 2729 | 241 | 62 | 34 | 414 | 5 | 1 | 0.52 | 5.847 | 1.828 | 0.174 | 3.22 | 1.61 | 14.56 | 0 | 27.759
3462149 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6869084 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2025 15:07:00 | 30.12.2025 18:05:00 | 2.9667 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 17.737 | 0 | 0 | 0 | 23.393 | 0 | 0.179 | 41.309
3462142 | 1 | KONYA | HADİM | AG Direği | 535209084 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2025 15:00:07 | 30.12.2025 15:35:00 | 0.5814 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.386
3462138 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | BR7143543 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2025 14:58:34 | 30.12.2025 15:00:38 | 0.0344 | 0 | 3 | 85 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.192 | 0 | 1.567 | 0 | 0 | 0 | 2.759
3462134 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | BR30807784 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2025 14:58:08 | 30.12.2025 14:59:43 | 0.0264 | 3 | 36 | 8 | 42 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0.002 | 0.089 | 0.15 | 0.37 | 0.126 | 0.16 | 0 | 0 | 0.898
3462113 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7486709 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2025 14:44:49 | 30.12.2025 18:16:00 | 3.5197 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.641
3462101 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR31849055 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2025 14:40:41 | 30.12.2025 14:41:26 | 0.0125 | 0 | 31 | 26 | 3 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 1.043 | 0.196 | 1.544 | 0.039 | 0 | 0 | 2.966
3462097 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516739584 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2025 14:39:00 | 30.12.2025 15:31:00 | 0.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.505 | 0 | 0 | 0.505
3462070 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | BR31247235 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2025 14:22:55 | 30.12.2025 15:10:02 | 0.7853 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.367
3462214 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO32126507 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / 3. ŞAHIS MÜDAHALESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.12.2025 14:18:07 | 30.12.2025 18:51:00 | 4.5481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.074 | 0 | 0 | 0 | 174.074
3462051 | 2 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM Fideri | BR6685838 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.12.2025 14:17:37 | 30.12.2025 14:21:06 | 0.0581 | 0 | 564 | 0 | 32 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 2.33 | 0 | 0.079 | 0 | 0.649 | 0 | 0 | 3.059
3462051 | 3 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM Fideri | ISO6685833 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.12.2025 14:17:37 | 30.12.2025 14:22:42 | 0.0847 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.078 | 0 | 0 | 8.721 | 0.103 | 0 | 0 | 8.903
3462051 | 4 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM Fideri | BR6685836 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.12.2025 14:17:37 | 30.12.2025 16:27:48 | 2.1697 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.594 | 0 | 0.867 | 0 | 20.309 | 0 | 1256.48 | 0 | 1278.25
3462051 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM Fideri | BR10851033 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Kısa | Dışsal | Bildirimsiz | 30.12.2025 14:17:37 | 30.12.2025 14:18:27 | 0.0139 | 0 | 3255 | 12 | 53 | 12 | 458 | 3 | 6 | 0 | 4.637 | 0.047 | 0.067 | 0.918 | 1.578 | 25.143 | 0.45 | 32.839
3462045 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | BR31600464 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2025 14:15:51 | 30.12.2025 14:19:07 | 0.0544 | 0 | 2 | 10 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.372 | 0 | 7.437 | 0 | 0 | 0 | 15.808
3462037 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM Fideri | BR10763974 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2025 14:12:41 | 30.12.2025 14:17:36 | 0.0819 | 2 | 1259 | 3 | 54 | 9 | 203 | 17 | 1 | 0.093 | 11.334 | 0.033 | 0.138 | 12.742 | 2.247 | 59.527 | 0 | 86.114
3462118 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Direği | ISO7139887 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2025 14:12:13 | 30.12.2025 15:04:00 | 0.8631 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 28.268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.268
3462077 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6658894 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2025 14:11:27 | 30.12.2025 15:20:00 | 1.1425 | 0 | 527 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 100.625 | 0 | 0 | 0 | 101.266 | 0 | 0 | 201.891
3462020 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535151633 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.12.2025 14:04:50 | 30.12.2025 15:19:00 | 1.2361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.247
3462018 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | BR12214247 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.12.2025 14:03:05 | 30.12.2025 14:16:21 | 0.2211 | 0 | 44 | 21 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.47 | 1.713 | 0.087 | 0 | 0.752 | 0 | 0 | 5.021
3462014 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | BR6945744 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.12.2025 14:02:29 | 30.12.2025 16:07:00 | 2.0753 | 0 | 162 | 1 | 8 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 95.875 | 12.172 | 11.664 | 0 | 39.811 | 0 | 0 | 159.521
3462007 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7062100 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.12.2025 14:00:26 | 30.12.2025 16:57:00 | 2.9428 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 153.506 | 0 | 0 | 0 | 15.345 | 0 | 0.378 | 169.229
3461994 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM Fideri | BR6695713 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2025 13:52:09 | 30.12.2025 13:54:14 | 0.0347 | 2 | 139 | 59 | 7 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0.019 | 0.607 | 0.788 | 0.071 | 0.104 | 0.142 | 0 | 0 | 1.73
3462025 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | OG Fideri | ISO10882776 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2025 13:44:54 | 30.12.2025 14:56:00 | 1.185 | 0 | 222 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 16.415 | 0.189 | 0.414 | 0 | 0.136 | 77.964 | 0 | 95.119
3461979 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | BR6981037 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2025 13:42:27 | 30.12.2025 13:44:27 | 0.0333 | 0 | 0 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.326 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 1.336
3461975 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516739580 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2025 13:41:31 | 30.12.2025 15:16:00 | 1.5747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.459 | 0 | 0 | 0.459
3461966 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM Fideri | BR6751351 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2025 13:37:59 | 30.12.2025 13:40:20 | 0.0392 | 0 | 127 | 0 | 5 | 0 | 52 | 0 | 2 | 0 | 0.24 | 0 | 0.006 | 0 | 0.015 | 0 | 0.002 | 0.262
3461965 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6775608 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.12.2025 13:34:48 | 30.12.2025 14:02:48 | 0.4667 | 0 | 377 | 0 | 4 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 28.535 | 0 | 0.247 | 0 | 19.81 | 0 | 0 | 48.592
3461964 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6925429 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.12.2025 13:34:23 | 30.12.2025 16:29:00 | 2.9103 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 41.797 | 0 | 0 | 0 | 0.417 | 0 | 0 | 42.214
3461960 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO32352535 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.12.2025 13:32:20 | 30.12.2025 15:23:00 | 1.8444 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.201 | 0 | 0.055 | 0 | 10.521 | 0 | 0 | 10.777
3461959 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7148893 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.12.2025 13:32:09 | 30.12.2025 16:11:00 | 2.6475 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 90.442 | 0 | 0 | 0 | 7.103 | 0 | 0 | 97.545
3461955 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM Fideri | BR10988285 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.12.2025 13:30:16 | 30.12.2025 16:21:16 | 2.85 | 0 | 0 | 16 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.839 | 6.487 | 89.063 | 0 | 0 | 0 | 110.389
3461954 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | AG Fideri | BR6591797 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2025 13:30:04 | 30.12.2025 13:55:00 | 0.4156 | 0 | 145 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.094 | 0 | 0.124 | 0 | 0.195 | 0 | 0 | 3.413
3461951 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515671019 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2025 13:28:09 | 30.12.2025 14:38:00 | 1.1642 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.277
3461949 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | BR6840835 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2025 13:26:58 | 30.12.2025 13:29:05 | 0.0353 | 0 | 8 | 168 | 0 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.807 | 0 | 5.844 | 0 | 0 | 0 | 14.651
3461944 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | BR7125334 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2025 13:25:18 | 30.12.2025 13:27:21 | 0.0342 | 1 | 3 | 115 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 1.371 | 0 | 0.875 | 0 | 0 | 0 | 2.437
3461940 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM Fideri | SOURCE30619177 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2025 13:21:32 | 30.12.2025 13:44:00 | 0.3744 | 0 | 56 | 11 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.216 | 5.204 | 0.464 | 0 | 0.836 | 0 | 0 | 8.719
3462128 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | OG Fideri | ISO30282969 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2025 13:16:46 | 30.12.2025 15:16:00 | 1.9872 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.406 | 0 | 0 | 0 | 0.073 | 0 | 0 | 13.479
3461912 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | BR6608382 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.12.2025 13:02:50 | 30.12.2025 15:48:23 | 2.7592 | 1 | 5 | 60 | 5 | 27 | 7 | 0 | 0 | 5.615 | 2.275 | 381.22 | 14.661 | 617.188 | 18.843 | 0 | 0 | 1039.802
3461909 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7008200 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.12.2025 13:00:38 | 30.12.2025 16:53:00 | 3.8728 | 0 | 68 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 26.499 | 0 | 0.333 | 0 | 0.317 | 0 | 0 | 27.149
3461904 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM Fideri | BR6951339 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2025 12:58:21 | 30.12.2025 13:00:29 | 0.0356 | 3 | 79 | 2 | 9 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0.676 | 0.508 | 0 | 0.033 | 1.031 | 0.165 | 0 | 0 | 2.413
3461888 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM Fideri | BR6882560 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2025 12:44:08 | 30.12.2025 12:45:27 | 0.0219 | 1 | 787 | 0 | 11 | 0 | 89 | 0 | 1 | 0 | 2.257 | 0 | 0.022 | 0 | 0.512 | 0 | 0 | 2.79
3461877 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR7114339 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2025 12:37:44 | 30.12.2025 12:39:59 | 0.0375 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.848 | 0 | 3.448 | 0 | 4.295
3461866 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Dağıtım Transformatörü | ISO6925431 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.12.2025 12:30:42 | 30.12.2025 12:37:48 | 0.1183 | 0 | 376 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0 | 10.528 | 0 | 0 | 0 | 1.928 | 0 | 3.194 | 15.649
3461848 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | BR7039741 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2025 12:21:43 | 30.12.2025 12:37:07 | 0.2567 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.248 | 0 | 3.685 | 0 | 0 | 0 | 3.932
3461847 | 1 | KONYA | HADİM | Dağıtım Transformatörü | BR12454428 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2025 12:21:22 | 30.12.2025 12:29:01 | 0.1275 | 0 | 362 | 0 | 0 | 1 | 43 | 0 | 1 | 0 | 4.003 | 0 | 0 | 72.996 | 2.454 | 0 | 3.441 | 82.894
3461847 | 2 | KONYA | HADİM | Dağıtım Transformatörü | BR11722997 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2025 12:21:22 | 30.12.2025 15:24:24 | 3.0506 | 0 | 107 | 0 | 12 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 12.889 | 0 | 0.97 | 115.667 | 0 | 0 | 6.345 | 135.87
3461841 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | BR6626683 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2025 12:19:42 | 30.12.2025 12:21:45 | 0.0342 | 2 | 1 | 18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.359 | 0 | 0.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.624
3462170 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR13410022 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2025 12:17:31 | 30.12.2025 15:51:00 | 3.5581 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.243
3461829 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR6553798 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2025 12:16:42 | 30.12.2025 13:05:49 | 0.8186 | 1 | 465 | 94 | 312 | 38 | 171 | 0 | 0 | 1.657 | 44.476 | 52.347 | 88.387 | 289.731 | 24.858 | 0 | 0 | 501.456
3461827 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6984289 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2025 12:15:12 | 30.12.2025 13:06:00 | 0.8467 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.435 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | 8.134
3461818 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | BR7088506 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2025 12:11:48 | 30.12.2025 12:14:06 | 0.0383 | 0 | 0 | 67 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.804 | 1.487 | 2.654 | 0 | 0 | 0 | 5.945
3461806 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM Fideri | BR11297362 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2025 12:04:17 | 30.12.2025 12:08:36 | 0.0719 | 6 | 604 | 41 | 0 | 20 | 47 | 17 | 0 | 5.239 | 4.648 | 35.108 | 0 | 12.534 | 0.874 | 108.87 | 0 | 167.273
3461804 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO6580402 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2025 12:03:39 | 30.12.2025 12:06:35 | 0.0489 | 1 | 217 | 5 | 3 | 9 | 17 | 0 | 0 | 0.271 | 0.862 | 1.533 | 0.041 | 2.536 | 0.025 | 0 | 0 | 5.268
3461803 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | BR6949797 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.12.2025 12:02:33 | 30.12.2025 13:02:05 | 0.9922 | 1 | 224 | 64 | 10 | 17 | 56 | 0 | 2 | 0.032 | 51.313 | 63.53 | 14.709 | 165.478 | 10.076 | 0 | 0 | 305.138
3461801 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO6580402 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2025 12:02:12 | 30.12.2025 12:02:51 | 0.0108 | 1 | 217 | 5 | 3 | 9 | 17 | 0 | 0 | 0.06 | 0.191 | 0.34 | 0.009 | 0.562 | 0.006 | 0 | 0 | 1.167
3461800 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | BR6713684 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.12.2025 12:01:40 | 30.12.2025 14:12:08 | 2.1744 | 1 | 228 | 27 | 0 | 4 | 52 | 0 | 0 | 8.204 | 73.187 | 200.092 | 0 | 45.151 | 28.085 | 0 | 0 | 354.719
3461790 | 1 | KONYA | MERAM | TM Fideri | BR8208908 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2025 11:58:23 | 30.12.2025 13:23:39 | 1.4211 | 0 | 599 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 155.497 | 0 | 0 | 0 | 122.921 | 0 | 0 | 278.418
3461784 | 1 | KONYA | KULU | KÖK | BR7016604 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2025 11:56:00 | 30.12.2025 12:49:00 | 0.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.266 | 0 | 21.266
3461785 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6841346 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2025 11:55:55 | 30.12.2025 12:37:55 | 0.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 441 | 0 | 4 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 208.883 | 0 | 38.887 | 247.78
3461928 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7131722 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / MEDAŞ TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2025 11:54:13 | 30.12.2025 13:49:00 | 1.9131 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 50.424 | 0 | 0 | 0 | 18.298 | 0 | 0 | 68.722
3461793 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6766468 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2025 11:51:53 | 30.12.2025 13:02:00 | 1.1686 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 214 | 0 | 1 | 0 | 28.089 | 0 | 0 | 0 | 128.058 | 0 | 28.23 | 184.376
3461777 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM Fideri | BR10764151 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2025 11:51:41 | 30.12.2025 12:01:48 | 0.1686 | 1 | 217 | 5 | 3 | 9 | 17 | 0 | 0 | 0.975 | 3.084 | 5.24 | 0.139 | 9.262 | 0.09 | 0 | 0 | 18.791
3461774 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | ISO6543750 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2025 11:48:46 | 30.12.2025 15:46:00 | 3.9539 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 62.445 | 0 | 0 | 0 | 54.838 | 0 | 0 | 117.283
3461769 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR31920921 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2025 11:47:24 | 30.12.2025 11:48:24 | 0.0167 | 0 | 77 | 2 | 1 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0.318 | 0.276 | 0.002 | 0.298 | 0.064 | 0 | 0 | 0.959
3461767 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | BR12731968 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2025 11:46:11 | 30.12.2025 12:16:36 | 0.5069 | 0 | 252 | 26 | 8 | 10 | 28 | 0 | 0 | 0 | 13.025 | 15.557 | 2.217 | 40.668 | 3.628 | 0 | 0 | 75.094
3461759 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | BR6866783 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2025 11:41:48 | 30.12.2025 12:15:00 | 0.5533 | 0 | 198 | 1 | 12 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 20.927 | 0.157 | 3.362 | 0 | 5.961 | 0 | 0 | 30.407
3461760 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | BR6653276 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2025 11:41:48 | 30.12.2025 11:43:48 | 0.0333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.724 | 0 | 1.298 | 0 | 2.022
3461752 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | BR7148684 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2025 11:37:53 | 30.12.2025 11:39:12 | 0.0219 | 1 | 0 | 9 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0.456 | 0 | 0.073 | 0 | 2.524 | 0 | 0 | 0 | 3.054
3461743 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO10822345 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2025 11:31:35 | 30.12.2025 12:36:00 | 1.0736 | 0 | 2 | 10 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.204 | 0 | 265.349 | 0 | 0 | 0 | 283.553
3461736 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | DM | BR6637991 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KESİCİ MEKANİK ARIZASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2025 11:28:54 | 30.12.2025 11:29:48 | 0.015 | 1 | 643 | 1 | 48 | 6 | 179 | 0 | 2 | 0.088 | 0.757 | 0 | 0.062 | 0.492 | 0.77 | 0 | 0.468 | 2.637
3461722 | 1 | KONYA | KULU | KÖK | BR7065003 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2025 11:22:55 | 30.12.2025 11:23:09 | 0.0039 | 2 | 1099 | 0 | 0 | 4 | 86 | 5 | 3 | 0.12 | 0.58 | 0 | 0 | 0.008 | 0.153 | 4.637 | 0 | 5.498
3461716 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516215854 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2025 11:18:43 | 30.12.2025 12:18:00 | 0.9881 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.395
3461890 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TRAFO | ISO6602475 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2025 11:13:50 | 30.12.2025 18:03:00 | 6.8194 | 0 | 40 | 0 | 13 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 45.776 | 0 | 8.738 | 0 | 18.422 | 0 | 0 | 72.936
3461691 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6858791 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2025 11:05:40 | 30.12.2025 18:29:00 | 7.3889 | 0 | 36 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.112 | 0 | 0.89 | 0 | 83.696 | 0 | 0 | 92.698
3461690 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | BR32021667 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.12.2025 11:04:22 | 30.12.2025 12:53:00 | 1.8106 | 0 | 1 | 7 | 0 | 6 | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.314 | 0 | 197.561 | 22.438 | 86.913 | 52.601 | 363.826
3461686 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO7112696 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.12.2025 11:00:08 | 30.12.2025 11:56:00 | 0.9311 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 32.515 | 0 | 0 | 0 | 3.211 | 0 | 0 | 35.726
3461687 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR31685904 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2025 10:59:46 | 30.12.2025 14:13:00 | 3.2206 | 0 | 0 | 16 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.42 | 0 | 103.762 | 0 | 0 | 0 | 171.181
3461678 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM Fideri | BR6699212 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2025 10:54:09 | 30.12.2025 10:55:14 | 0.0181 | 13 | 2502 | 190 | 47 | 43 | 329 | 3 | 0 | 0.722 | 3.482 | 3.156 | 0.203 | 4.333 | 0.803 | 12.591 | 0 | 25.289
3461675 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | BR6647620 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2025 10:54:08 | 30.12.2025 10:56:50 | 0.045 | 2 | 580 | 34 | 9 | 24 | 92 | 1 | 0 | 0.287 | 1.788 | 5.631 | 0.1 | 4.243 | 0.434 | 4.044 | 0 | 16.528
3461676 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | BR12153444 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2025 10:54:07 | 30.12.2025 10:56:27 | 0.0389 | 0 | 11 | 48 | 1 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.026 | 0 | 0.154 | 0 | 0 | 0 | 1.18
3461672 | 1 | KONYA | TAŞKENT | AG Fideri | ISO6739084 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2025 10:50:23 | 30.12.2025 13:01:00 | 2.1769 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 17.821 | 0 | 0 | 0 | 17.874 | 0 | 63.54 | 99.236
3461669 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | BR7080013 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2025 10:49:27 | 30.12.2025 10:50:42 | 0.0208 | 0 | 89 | 21 | 15 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0.226 | 0.177 | 0.032 | 0 | 0.159 | 0 | 0 | 0.594
3461666 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | DM | BR6842052 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KESİCİ MEKANİK ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2025 10:47:48 | 30.12.2025 11:30:05 | 0.7047 | 0 | 1274 | 0 | 24 | 4 | 362 | 2 | 6 | 0 | 93.62 | 0 | 3.13 | 19.589 | 64.258 | 513.918 | 0.183 | 694.699
3461649 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TM Fideri | BR6915567 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2025 10:37:28 | 30.12.2025 10:38:40 | 0.02 | 0 | 2248 | 0 | 3 | 19 | 640 | 2 | 8 | 0 | 9.073 | 0 | 0.091 | 15.166 | 8.487 | 11.754 | 3.833 | 48.404
3461661 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TM Fideri | BR10288678 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2025 10:37:00 | 30.12.2025 10:38:00 | 0.0167 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0.065 | 0 | 0 | 0 | 0.376 | 0 | 0.513 | 0 | 0.954
3461642 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6629826 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2025 10:30:55 | 30.12.2025 11:04:00 | 0.5514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.706 | 0 | 0 | 0.706
3461623 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR7009918 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2025 10:22:39 | 30.12.2025 10:23:49 | 0.0194 | 0 | 6 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.244 | 0 | 0.438 | 0 | 0 | 0 | 0.683
3461620 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | BR31444548 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BİNA BAKIM MÜDÜRLÜĞÜ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.12.2025 10:22:35 | 30.12.2025 17:20:35 | 6.9667 | 0 | 821 | 24 | 19 | 0 | 101 | 1 | 1 | 0 | 778.426 | 58.593 | 10.331 | 0 | 194.204 | 3.825 | 0.236 | 1045.614
3461624 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO31963772 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2025 10:22:00 | 30.12.2025 10:24:02 | 0.0339 | 1 | 47 | 21 | 8 | 5 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0.165 | 0.886 | 0.212 | 2.662 | 0.157 | 9.137 | 0 | 13.22
3461597 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6774437 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.12.2025 10:06:39 | 30.12.2025 16:28:00 | 6.3558 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 120.487 | 0 | 0 | 0 | 76.882 | 0 | 0 | 197.368
3461606 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6623760 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2025 10:06:30 | 30.12.2025 10:30:00 | 0.3917 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5.921 | 0 | 0 | 0 | 0.944 | 0 | 0 | 6.865
3461596 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | BR12627078 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.12.2025 10:05:51 | 30.12.2025 10:23:47 | 0.2989 | 0 | 42 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1.945 | 0 | 0 | 0 | 0.604 | 56.075 | 0 | 58.624
3461592 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | BR7010460 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.12.2025 10:04:22 | 30.12.2025 11:34:00 | 1.4939 | 0 | 5 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.871
3461618 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6653556 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2025 10:03:56 | 30.12.2025 10:56:00 | 0.8678 | 0 | 365 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 63.009 | 0 | 0 | 0 | 4.196 | 0 | 0 | 67.205
3461591 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | BR6639388 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.12.2025 10:02:22 | 30.12.2025 10:58:30 | 0.9356 | 0 | 345 | 2 | 5 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 81.284 | 0.306 | 37.204 | 0 | 10.824 | 0 | 0 | 129.618
3461590 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | BR8395488 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.12.2025 10:01:41 | 30.12.2025 17:05:41 | 7.0667 | 1 | 4 | 355 | 5 | 20 | 5 | 11 | 0 | 387.724 | 0 | 2428.252 | 94.448 | 2025.731 | 0 | 292.113 | 0 | 5228.269
3461589 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | BR8309826 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.12.2025 10:01:36 | 30.12.2025 11:27:36 | 1.4333 | 0 | 309 | 3 | 2 | 5 | 32 | 3 | 1 | 0 | 15.504 | 0 | 1.831 | 79.499 | 14.189 | 268.983 | 44.935 | 424.942
3461587 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO30500998 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.12.2025 10:01:03 | 30.12.2025 10:52:00 | 0.8492 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.12 | 0 | 0 | 0 | 1.578 | 0 | 0 | 11.698
3461586 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | BR7055250 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.12.2025 10:00:16 | 30.12.2025 11:35:00 | 1.5789 | 0 | 206 | 0 | 4 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 25.297 | 0 | 0.615 | 0 | 7.32 | 0 | 0 | 33.232
3461579 | 1 | KONYA | MERAM | TM Fideri | BR6906493 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2025 09:52:03 | 30.12.2025 09:54:03 | 0.0333 | 4 | 15 | 5 | 2 | 8 | 10 | 1 | 0 | 0.02 | 0.015 | 0.952 | 0.039 | 1.301 | 0.097 | 19.892 | 0 | 22.317
3461578 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6592226 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2025 09:51:19 | 30.12.2025 10:09:00 | 0.2947 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 9.561 | 0 | 0 | 9.624
3461584 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6933965 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2025 09:47:08 | 30.12.2025 11:06:00 | 1.3144 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.872 | 0 | 0 | 0 | 1.68 | 0 | 0 | 3.552
3461563 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6723411 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.12.2025 09:40:39 | 30.12.2025 10:34:00 | 0.8892 | 0 | 163 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 34.235 | 0 | 0.078 | 0 | 1.807 | 0 | 0 | 36.12
3461555 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | OG Fideri | ISO10851359 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2025 09:35:01 | 30.12.2025 09:50:00 | 0.2497 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.204 | 0 | 0 | 0 | 149.025 | 0 | 149.229
3461554 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | BR31444277 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2025 09:34:06 | 30.12.2025 10:18:45 | 0.7442 | 0 | 11 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.12 | 0 | 16.937 | 0 | 0 | 0 | 22.057
3461549 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | BR6842052 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.12.2025 09:31:26 | 30.12.2025 10:45:39 | 1.2369 | 0 | 1274 | 0 | 24 | 4 | 362 | 2 | 6 | 0 | 166.121 | 0 | 5.082 | 35.525 | 113.294 | 928.214 | 0.324 | 1248.56
3461561 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6597473 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2025 09:29:43 | 30.12.2025 10:39:00 | 1.1547 | 0 | 375 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 84.168 | 0 | 0 | 0 | 15.819 | 0 | 0 | 99.987
3461545 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | BR11902246 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2025 09:25:00 | 30.12.2025 09:26:00 | 0.0167 | 1 | 153 | 3 | 24 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0.001 | 0.216 | 1.617 | 0.02 | 0.404 | 0.1 | 0 | 0 | 2.358
3461583 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6644909 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2025 09:14:22 | 30.12.2025 10:37:00 | 1.3772 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.361 | 0 | 0 | 0 | 3.418 | 0 | 0 | 23.779
3461520 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR7156909 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.12.2025 09:09:57 | 30.12.2025 14:50:00 | 5.6675 | 0 | 196 | 0 | 5 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 219.098 | 0 | 1.184 | 0 | 20.198 | 0 | 0 | 240.48
3461515 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | BR7055336 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.12.2025 09:08:19 | 30.12.2025 13:02:00 | 3.8947 | 0 | 107 | 0 | 2 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 135.795 | 0 | 3.069 | 0 | 33.503 | 0 | 0 | 172.367
3461514 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6707000 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.12.2025 09:07:13 | 30.12.2025 10:21:00 | 1.2297 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.975 | 0 | 0 | 0 | 1.81 | 0 | 0 | 14.785
3461513 | 1 | KONYA | MERAM | SDK Çıkışı | FUSE7108732 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.12.2025 09:06:15 | 30.12.2025 10:04:00 | 0.9625 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.042
3461512 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | BR11426724 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.12.2025 09:06:02 | 30.12.2025 11:49:02 | 2.7167 | 0 | 743 | 2 | 12 | 9 | 219 | 2 | 0 | 0 | 224.359 | 0 | 4.021 | 343.675 | 129.01 | 3237.592 | 0 | 3938.657
3461509 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM Fideri | BR6679656 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.12.2025 09:04:03 | 30.12.2025 13:54:03 | 4.8333 | 0 | 1246 | 0 | 2 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 1043.545 | 0 | 0.211 | 0 | 107.748 | 0 | 0 | 1151.504
3461507 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO11002220 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.12.2025 09:03:06 | 30.12.2025 12:05:00 | 3.0317 | 0 | 58 | 0 | 11 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 27.294 | 0 | 16.944 | 0 | 17.434 | 0 | 0 | 61.672
3461508 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | OG Fideri | BR10918793 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.12.2025 09:03:06 | 30.12.2025 17:29:06 | 8.4333 | 0 | 686 | 0 | 0 | 3 | 66 | 0 | 0 | 0 | 1011.173 | 0 | 0 | 258.882 | 248.305 | 0 | 0 | 1518.36
3461506 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AG Fideri | ISO12279300 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.12.2025 09:02:08 | 30.12.2025 10:53:00 | 1.8478 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.644
3461504 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6654728 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.12.2025 09:01:44 | 30.12.2025 12:44:00 | 3.7044 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 154.038 | 0 | 0 | 0 | 75.512 | 0 | 0 | 229.55
3461499 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | BR6778253 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.12.2025 09:00:04 | 30.12.2025 17:07:04 | 8.1167 | 2 | 677 | 33 | 14 | 21 | 80 | 1 | 0 | 4.144 | 564.907 | 2987.426 | 27.149 | 1666.897 | 192.921 | 4662.81 | 0 | 10106.254
3461483 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7148894 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.12.2025 08:39:48 | 30.12.2025 12:27:00 | 3.7867 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 59.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.264 | 174.681
3461482 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6552762 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.12.2025 08:39:15 | 30.12.2025 12:22:00 | 3.7125 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.184
3461476 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517065048 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2025 08:32:53 | 30.12.2025 11:20:00 | 2.7853 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45
3461474 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO12214318 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2025 08:19:05 | 30.12.2025 10:04:00 | 1.7486 | 0 | 23 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.396 | 0 | 1.208 | 0 | 1.54 | 0 | 0 | 18.145
3461488 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | Dağıtım Transformatörü | ISO6587754 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2025 08:05:23 | 30.12.2025 10:56:00 | 2.8436 | 0 | 15 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.705 | 0 | 1.325 | 0 | 3.551 | 0 | 0 | 8.581
3461462 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR31748947 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2025 07:57:13 | 30.12.2025 08:29:21 | 0.5356 | 1 | 28 | 35 | 16 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.448 | 32.501 | 14.174 | 11.157 | 1.736 | 0 | 0 | 61.017
3461457 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515990272 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2025 07:43:35 | 30.12.2025 09:46:00 | 2.0403 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.474
3461455 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Dağıtım Transformatörü | ISO30476858 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / YAĞ EKSİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2025 07:30:40 | 30.12.2025 08:06:13 | 0.5925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.233 | 0 | 12.136 | 56.37
3461449 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE12589639 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2025 07:17:58 | 30.12.2025 16:14:00 | 8.9339 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 407.047 | 0 | 0 | 0 | 129.396 | 0 | 0 | 536.443
3461448 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | BR6679512 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2025 07:16:48 | 30.12.2025 09:54:05 | 2.6214 | 0 | 94 | 11 | 22 | 3 | 34 | 1 | 0 | 0 | 19.763 | 23.814 | 9.546 | 76.894 | 23.743 | 1255.933 | 0 | 1409.693
3461448 | 2 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO12942430 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2025 07:16:48 | 30.12.2025 10:07:35 | 2.8464 | 0 | 34 | 11 | 5 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 9.811 | 42.087 | 1.487 | 105.504 | 1.111 | 1391.782 | 0 | 1551.782
3461435 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6636321 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2025 06:25:58 | 30.12.2025 11:00:00 | 4.5672 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 118.804 | 0 | 0 | 0 | 6.526 | 0 | 0 | 125.33
3461434 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | BR7023600 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2025 06:15:25 | 30.12.2025 06:16:54 | 0.0247 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.568 | 0 | 0.568
3461436 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE12589638 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2025 05:52:18 | 30.12.2025 06:56:00 | 1.0617 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 38.014 | 0 | 0 | 0 | 7.563 | 0 | 0 | 45.576
3461427 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | BR6931238 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2025 05:10:41 | 30.12.2025 05:11:26 | 0.0125 | 0 | 3 | 38 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0.304 | 0 | 0 | 0 | 0.464
3461428 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | BR6893868 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2025 05:10:38 | 30.12.2025 06:32:38 | 1.3667 | 16 | 574 | 11 | 52 | 4 | 201 | 1 | 0 | 0 | 204.597 | 1.569 | 24.656 | 22.992 | 75.557 | 504.604 | 0 | 833.975
3461421 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | Dağıtım Transformatörü | ISO6679199 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2025 04:21:45 | 30.12.2025 04:27:45 | 0.1 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 1.752 | 0 | 0 | 0 | 1.162 | 0 | 0 | 2.914
3461416 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM Fideri | BR7122808 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2025 03:36:08 | 30.12.2025 03:40:05 | 0.0658 | 2 | 251 | 44 | 2 | 10 | 22 | 6 | 0 | 0 | 1.623 | 1.336 | 0.008 | 0.375 | 0.194 | 150.831 | 0 | 154.366
3461405 | 1 | KONYA | KULU | TM Fideri | BR6620723 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2025 01:44:56 | 30.12.2025 01:47:26 | 0.0417 | 0 | 50 | 8 | 0 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0.243 | 0.049 | 0 | 0.955 | 0.027 | 21.341 | 0.931 | 23.546
3461395 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7148896 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.12.2025 01:10:52 | 30.12.2025 01:12:52 | 0.0333 | 0 | 4259 | 0 | 0 | 1 | 297 | 0 | 3 | 0 | 25.421 | 0 | 0 | 0 | 3.394 | 0 | 1.49 | 30.305
3461390 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR6875278 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.12.2025 01:00:57 | 30.12.2025 01:32:00 | 0.5175 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2.84 | 0 | 0 | 0 | 4.659 | 0 | 0 | 7.5
3461349 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM Fideri | BR7122825 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2025 22:37:27 | 29.12.2025 22:48:33 | 0.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.498 | 0 | 7.906 | 0 | 23.403
3461349 | 3 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM Fideri | ISO6587761 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2025 22:37:27 | 30.12.2025 07:29:25 | 8.8661 | 0 | 445 | 0 | 27 | 2 | 39 | 0 | 0 | 0 | 538.728 | 0 | 18.705 | 0 | 64.233 | 0 | 0 | 621.665
3461349 | 2 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM Fideri | ISO8698565 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2025 22:37:27 | 30.12.2025 01:50:06 | 3.2108 | 0 | 251 | 39 | 2 | 7 | 22 | 5 | 0 | 0 | 84.047 | 41.409 | 0.404 | 16.382 | 10.559 | 8662.774 | 0 | 8815.576
3461348 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM Fideri | BR9243703 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2025 22:34:00 | 29.12.2025 22:40:00 | 0.1 | 2 | 1951 | 46 | 32 | 29 | 257 | 3 | 0 | 0.761 | 34.759 | 1.084 | 2.309 | 22.283 | 6.493 | 5.405 | 0 | 73.094
3461338 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6854066 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2025 22:32:56 | 29.12.2025 22:53:56 | 0.35 | 0 | 1016 | 0 | 1 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 76.045 | 0 | 0.065 | 0 | 11.885 | 0 | 0 | 87.996
3461333 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM Fideri | BR6777704 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2025 22:30:36 | 30.12.2025 03:40:00 | 5.1567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.513 | 0 | 15.513
3461334 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM Fideri | BR7122805 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2025 22:30:34 | 29.12.2025 22:32:03 | 0.0247 | 0 | 696 | 39 | 29 | 17 | 61 | 7 | 0 | 0 | 2.328 | 0.355 | 0.057 | 2.209 | 0.311 | 74.206 | 0 | 79.466
3461320 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | BR30236308 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2025 21:47:58 | 30.12.2025 01:50:06 | 4.0356 | 2 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 44.93 | 0 | 4.64 | 0 | 9.67 | 0 | 59.241
3461301 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6548284 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2025 21:02:25 | 29.12.2025 23:30:00 | 2.4597 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.656 | 0 | 0 | 0 | 7.913 | 0 | 0 | 17.569
3461275 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR7106380 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2025 19:50:42 | 29.12.2025 20:14:00 | 0.3883 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.761 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 2.932
3461273 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | ISO6683094 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2025 19:50:21 | 29.12.2025 22:00:00 | 2.1608 | 0 | 112 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18.761 | 0 | 0.119 | 0 | 0.148 | 0 | 0 | 19.028
3461258 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6806045 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2025 19:25:43 | 29.12.2025 19:47:00 | 0.3547 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.818 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0.888
3461223 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516258084 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2025 19:08:11 | 29.12.2025 20:11:00 | 1.0469 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
3461210 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO30317616 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2025 19:00:40 | 29.12.2025 21:15:00 | 2.2389 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31.351 | 0 | 60.399 | 0 | 767.255 | 0 | 859.006
3461180 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7089657 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2025 18:42:52 | 29.12.2025 20:06:00 | 1.3856 | 0 | 73 | 0 | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 13.36 | 0 | 0.091 | 0 | 15.831 | 0 | 0 | 29.283
3461102 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR11775266 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2025 17:57:43 | 29.12.2025 19:19:00 | 1.3547 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.774 | 0 | 0.628 | 0 | 1.768 | 0 | 0 | 3.17
3461081 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6977740 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2025 17:47:44 | 29.12.2025 18:52:00 | 1.0711 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.852
3461059 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM Fideri | BR6980084 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2025 17:35:44 | 29.12.2025 17:36:34 | 0.0139 | 3 | 1004 | 2 | 9 | 5 | 61 | 0 | 0 | 0.036 | 0.779 | 0.007 | 0.08 | 0.031 | 0.304 | 0 | 0 | 1.237
3461027 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE7152736 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2025 17:15:40 | 29.12.2025 19:49:00 | 2.5556 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 34.019 | 0 | 0 | 0 | 31.553 | 0 | 0 | 65.572
3461012 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | BR6784629 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2025 17:08:57 | 29.12.2025 17:11:26 | 0.0414 | 2 | 0 | 3 | 34 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.409 | 0 | 0.088 | 0 | 0 | 0.497
3461002 | 1 | KONYA | KULU | TM Fideri | BR31528334 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2025 17:08:02 | 29.12.2025 17:10:02 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.781 | 0 | 7.116 | 0 | 8.898
3460990 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TM Fideri | BR6953327 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2025 17:03:50 | 29.12.2025 17:04:35 | 0.0125 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.969
3460987 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | FUSE6621148 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2025 17:01:19 | 29.12.2025 17:42:00 | 0.6781 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 214 | 0 | 1 | 0 | 20.478 | 0 | 0 | 0 | 77.613 | 0 | 14.664 | 112.755
3460980 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | BR7055230 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2025 16:58:30 | 29.12.2025 17:32:00 | 0.5583 | 0 | 94 | 1 | 10 | 8 | 26 | 4 | 0 | 0 | 6.209 | 0.45 | 7.782 | 49.735 | 15.053 | 1070.332 | 0 | 1149.561
3461000 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | ISO6856861 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.12.2025 16:40:04 | 29.12.2025 18:07:00 | 1.4489 | 0 | 543 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 7.621 | 0 | 0 | 154.62
3460943 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | AG Fideri | BR7097688 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2025 16:34:22 | 29.12.2025 17:10:00 | 0.5939 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.231
3460893 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516177637 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2025 16:00:39 | 29.12.2025 19:14:00 | 3.2225 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.28
3460917 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6956891 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2025 15:56:17 | 29.12.2025 18:13:17 | 2.2833 | 0 | 560 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 290.711 | 0 | 0 | 0 | 73.325 | 0 | 0 | 364.036
3460885 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | BR6578516 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KAR YAĞIŞI, BUZ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2025 15:55:52 | 29.12.2025 18:59:52 | 3.0667 | 0 | 434 | 26 | 7 | 5 | 44 | 2 | 0 | 0 | 157.715 | 32.581 | 6.399 | 87.682 | 32.658 | 0 | 0 | 317.035
3460857 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6857983 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.12.2025 15:30:08 | 29.12.2025 17:27:00 | 1.9478 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.189 | 0 | 0 | 0 | 4.607 | 0 | 0 | 6.796
3460964 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516202369 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.12.2025 15:19:21 | 29.12.2025 19:04:00 | 3.7442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.55 | 0 | 0 | 5.55
3460840 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516213916 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2025 15:15:49 | 29.12.2025 17:19:00 | 2.0531 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.354
3460830 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6584239 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2025 15:09:25 | 29.12.2025 16:52:00 | 1.7097 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9.087 | 0 | 0 | 0 | 8.673 | 0 | 0 | 17.76
3460976 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7073127 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2025 14:58:33 | 29.12.2025 17:44:00 | 2.7575 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 25.327 | 0 | 0 | 0 | 10.081 | 0 | 0 | 35.408
3460809 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6816909 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2025 14:45:37 | 29.12.2025 16:29:00 | 1.7231 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 2.206 | 0 | 0.008 | 0 | 201.898 | 0 | 0 | 204.112
3460789 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR11775266 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2025 14:41:35 | 29.12.2025 15:47:00 | 1.0903 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0.57 | 0 | 1.753 | 0 | 0 | 2.913
3460787 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR7141706 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2025 14:39:12 | 29.12.2025 15:18:00 | 0.6467 | 0 | 237 | 0 | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 11.202 | 0 | 0 | 0 | 5.226 | 0 | 0 | 16.428
3460782 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6997859 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2025 14:37:24 | 29.12.2025 15:28:00 | 0.8433 | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 | 379 | 0 | 2 | 0 | 39.59 | 0 | 0 | 0 | 216.522 | 0 | 50.799 | 306.911
3460778 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | BR12732507 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.12.2025 14:36:35 | 29.12.2025 14:46:59 | 0.1733 | 0 | 724 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 23.853 | 0 | 0 | 0 | 0.696 | 0.016 | 0 | 24.565
3460777 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | BR12856733 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2025 14:36:35 | 29.12.2025 15:59:05 | 1.375 | 0 | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1.06 | 9.767 | 0 | 1.624 | 16.957 | 0 | 0 | 29.408
3460766 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM Fideri | BR30463567 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2025 14:29:52 | 29.12.2025 14:31:03 | 0.0197 | 5 | 1191 | 113 | 14 | 8 | 117 | 0 | 0 | 0.34 | 2.599 | 0.792 | 0.082 | 0.149 | 0.614 | 0 | 0 | 4.576
3460748 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | SDK Çıkışı | FUSE6673476 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2025 14:18:41 | 29.12.2025 15:24:00 | 1.0886 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 14.617 | 0 | 0 | 0 | 19.635 | 0 | 0 | 34.252
3460746 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE7110431 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2025 14:18:07 | 29.12.2025 15:21:00 | 1.0481 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 19.491 | 0 | 0 | 0 | 20.779 | 0 | 0 | 40.269
3460728 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6766468 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / ŞEBEKE HATTININ UZUN OLMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2025 14:06:03 | 29.12.2025 14:40:03 | 0.5667 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 214 | 0 | 1 | 0 | 15.17 | 0 | 0 | 0 | 72.024 | 0 | 17.317 | 104.511
3460711 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | BR31913240 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.12.2025 14:02:17 | 29.12.2025 16:48:58 | 2.7781 | 0 | 612 | 6 | 4 | 3 | 150 | 1 | 2 | 0 | 283.956 | 13.429 | 3.221 | 40.772 | 108.434 | 1609.266 | 165.633 | 2224.712
3460710 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7022029 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.12.2025 14:02:09 | 29.12.2025 16:42:00 | 2.6642 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 33.637 | 0 | 0 | 0 | 3.415 | 0 | 0 | 37.052
3460707 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AG Fideri | ISO6862510 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.12.2025 14:00:05 | 29.12.2025 15:31:00 | 1.5153 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 26.235 | 0 | 0 | 0 | 6.729 | 0 | 0 | 32.965
3460684 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | BR12666045 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2025 13:42:26 | 29.12.2025 13:44:00 | 0.0261 | 1 | 1869 | 4 | 25 | 13 | 138 | 1 | 2 | 0 | 8.525 | 0.016 | 0.089 | 3.896 | 1.939 | 7.057 | 1.717 | 23.239
3460664 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6783388 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.12.2025 13:31:21 | 29.12.2025 14:39:00 | 1.1275 | 0 | 213 | 0 | 1 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 47.076 | 0 | 0.012 | 0 | 12.836 | 0 | 0 | 59.925
3460649 | 1 | KONYA | KULU | TM Fideri | BR31528334 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2025 13:21:25 | 29.12.2025 13:23:25 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.114 | 0 | 11.526 | 0 | 13.641
3460644 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6959415 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2025 13:20:34 | 29.12.2025 13:55:00 | 0.5739 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0.802 | 0 | 0 | 0 | 11.24 | 0 | 0 | 12.042
3460641 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6779430 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.12.2025 13:18:00 | 29.12.2025 16:44:00 | 3.4333 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.783 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0 | 0 | 7.95
3460627 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO31473984 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2025 13:08:04 | 29.12.2025 13:51:00 | 0.7156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.164 | 0 | 0 | 1.164
3460618 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE29838618 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.12.2025 13:05:30 | 29.12.2025 16:47:00 | 3.6917 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 125.45 | 0 | 0 | 0 | 0.544 | 0 | 0 | 125.994
3460616 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE32715296 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.12.2025 13:04:34 | 29.12.2025 16:55:00 | 3.8406 | 0 | 360 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 262.881 | 0 | 0 | 0 | 7.339 | 0 | 0 | 270.22
3460615 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7156258 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.12.2025 13:03:27 | 29.12.2025 13:42:00 | 0.6425 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 12.021 | 0 | 0 | 0 | 2.597 | 0 | 0 | 14.618
3460612 | 1 | KONYA | MERAM | Dağıtım Transformatörü | ISO6556870 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.12.2025 13:01:24 | 29.12.2025 15:37:00 | 2.5933 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.772 | 0 | 0 | 0 | 11.173 | 0 | 0 | 15.945
3460639 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7059211 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2025 12:52:56 | 29.12.2025 14:00:00 | 1.1178 | 0 | 456 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 106.894 | 0 | 0 | 0 | 47.104 | 0 | 0 | 153.998
3460605 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6816909 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2025 12:47:58 | 29.12.2025 14:07:00 | 1.3172 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 1.587 | 0 | 0.007 | 0 | 158.318 | 0 | 0 | 159.911
3460580 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO12132219 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.12.2025 12:45:31 | 29.12.2025 15:48:00 | 3.0414 | 0 | 30 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21.543 | 0 | 0.68 | 0 | 0.155 | 0 | 0 | 22.378
3460579 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | AG Direği | 517007904 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2025 12:44:17 | 29.12.2025 13:29:00 | 0.7453 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032
3460568 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM Fideri | BR12709013 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2025 12:35:05 | 29.12.2025 12:36:07 | 0.0172 | 4 | 1116 | 60 | 68 | 4 | 74 | 0 | 0 | 0.133 | 2.081 | 0.271 | 0.169 | 0.006 | 0.308 | 0 | 0 | 2.968
3460572 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fider | ISO10597587 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / 3. ŞAHIS MÜDAHALESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.12.2025 12:35:00 | 29.12.2025 13:02:00 | 0.45 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.111 | 0 | 25.863 | 0 | 0 | 0 | 55.974
3460556 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7077298 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2025 12:32:46 | 29.12.2025 13:10:00 | 0.6206 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.172 | 0 | 0 | 33.172
3460563 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | BR7068538 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2025 12:30:34 | 29.12.2025 12:45:01 | 0.2408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.106 | 0 | 0 | 0 | 6.106
3460537 | 2 | KONYA | KULU | TM Fideri | BR7065003 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2025 12:12:11 | 29.12.2025 12:14:41 | 0.0417 | 2 | 1098 | 0 | 0 | 4 | 86 | 5 | 3 | 1.215 | 5.899 | 0 | 0 | 0.082 | 1.61 | 43.237 | 0.001 | 52.045
3460537 | 1 | KONYA | KULU | TM Fideri | BR7092329 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2025 12:12:11 | 29.12.2025 12:12:56 | 0.0125 | 4 | 3271 | 35 | 3 | 26 | 347 | 21 | 3 | 0.406 | 5.204 | 0.465 | 0.011 | 2.028 | 1.191 | 51.354 | 0.338 | 60.996
3460531 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM Fideri | BR6819603 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2025 12:01:39 | 29.12.2025 12:03:00 | 0.0225 | 0 | 13 | 1 | 11 | 3 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.08 | 0.21 | 0.035 | 22.657 | 0 | 23.001
3460526 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Direği | 515702079 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2025 12:00:47 | 29.12.2025 12:36:00 | 0.5869 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.058
3460512 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | BR13416271 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2025 11:50:16 | 29.12.2025 11:59:00 | 0.1456 | 0 | 3 | 31 | 2 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.085 | 1.302 | 0.114 | 15.323 | 1.057 | 0 | 0 | 17.882
3460503 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR7088500 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.12.2025 11:45:25 | 29.12.2025 13:09:18 | 1.3981 | 0 | 0 | 46 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.279 | 0 | 20.886 | 0 | 0 | 0 | 53.165
3460488 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | BR7068538 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2025 11:34:46 | 29.12.2025 11:44:17 | 0.1586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.301 | 0 | 0 | 0 | 4.301
3460486 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6776762 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2025 11:30:08 | 29.12.2025 15:14:00 | 3.7311 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 70.291 | 0 | 0 | 0 | 6.759 | 0 | 0 | 77.05
3460467 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Direği | 517322044 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2025 11:24:28 | 29.12.2025 12:09:00 | 0.7422 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12
3460466 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KÖK | BR31281644 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2025 11:24:05 | 29.12.2025 11:42:26 | 0.3058 | 5 | 215 | 26 | 13 | 27 | 39 | 0 | 0 | 3.244 | 9.641 | 7.538 | 1.084 | 54.037 | 2.084 | 0 | 0 | 77.628
3460458 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6544132 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2025 11:20:33 | 29.12.2025 11:56:00 | 0.5908 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 404 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.787 | 0 | 19.915 | 69.702
3460446 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM Fideri | BR7068538 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2025 11:15:00 | 29.12.2025 11:19:17 | 0.0714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.936 | 0 | 0 | 0 | 1.936
3460419 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | BR7092329 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2025 10:59:44 | 29.12.2025 11:00:29 | 0.0125 | 4 | 3271 | 35 | 3 | 26 | 347 | 21 | 3 | 0.434 | 5.452 | 0.476 | 0.01 | 2.188 | 1.241 | 60.121 | 0.382 | 70.306
3460419 | 2 | KONYA | KULU | OG Fideri | BR7065003 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2025 10:59:44 | 29.12.2025 11:54:56 | 0.92 | 2 | 1099 | 0 | 0 | 4 | 86 | 5 | 3 | 29.027 | 138.561 | 0 | 0 | 1.942 | 36.905 | 1106.748 | 0.033 | 1313.217
3460410 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | BR6711442 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2025 10:55:53 | 29.12.2025 11:57:09 | 1.0211 | 1 | 51 | 14 | 1 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0.258 | 4.291 | 38.1 | 0 | 101.551 | 0.307 | 0 | 0 | 144.507
3460406 | 1 | KONYA | MERAM | TM Fideri | BR6657562 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2025 10:53:02 | 29.12.2025 10:55:06 | 0.0344 | 0 | 720 | 8 | 12 | 1 | 128 | 0 | 1 | 0 | 2.73 | 0.008 | 0.06 | 0.035 | 1.401 | 0 | 0 | 4.235
3460402 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517063541 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2025 10:52:07 | 29.12.2025 13:17:00 | 2.4147 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78
3460380 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | BR9361072 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2025 10:41:33 | 29.12.2025 10:42:43 | 0.0194 | 0 | 323 | 2 | 6 | 12 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0.805 | 0.352 | 0.007 | 3.344 | 0.284 | 6.941 | 0 | 11.732
3460368 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO10505486 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2025 10:35:33 | 29.12.2025 14:23:00 | 3.7908 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.121
3460367 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR12709286 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2025 10:35:20 | 29.12.2025 11:00:00 | 0.4111 | 0 | 33 | 0 | 1 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 1.571 | 0 | 0 | 0 | 17.309 | 0 | 0 | 18.881
3460373 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | BR11806234 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2025 10:34:43 | 29.12.2025 14:18:13 | 3.725 | 0 | 10 | 29 | 4 | 5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.399 | 383.75 | 5.338 | 295.425 | 16.864 | 0 | 0 | 701.775
3460317 | 1 | NİĞDE | BOR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517168989 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2025 10:14:35 | 29.12.2025 11:05:00 | 0.8403 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054
3460315 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517226380 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2025 10:13:51 | 29.12.2025 11:11:00 | 0.9525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.629 | 0 | 0 | 1.629
3460312 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | BR7072057 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2025 10:12:35 | 29.12.2025 10:14:02 | 0.0242 | 1 | 733 | 70 | 66 | 26 | 142 | 3 | 0 | 0.004 | 3.412 | 1.774 | 0.826 | 7.029 | 1.04 | 43.5 | 0 | 57.585
3460308 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR30552997 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.12.2025 10:08:26 | 29.12.2025 10:48:00 | 0.6594 | 0 | 194 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 20.461 | 0 | 0 | 0 | 8.027 | 0 | 0 | 28.488
3460307 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | BR6679254 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.12.2025 10:06:01 | 29.12.2025 10:58:00 | 0.8664 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 79.451 | 0 | 0 | 0 | 13.585 | 0 | 0 | 0 | 93.036
3460303 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6826997 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.12.2025 10:04:20 | 29.12.2025 10:21:20 | 0.2833 | 0 | 455 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 26.19 | 0 | 0 | 0 | 1.759 | 0 | 0 | 27.949
3460302 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | BR32580585 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.12.2025 10:03:49 | 29.12.2025 11:49:32 | 1.7619 | 1 | 3 | 5 | 2 | 5 | 11 | 0 | 0 | 3.783 | 0.013 | 11.55 | 1.276 | 60.143 | 16.905 | 0 | 0 | 93.671
3460301 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR11908221 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2025 10:03:25 | 29.12.2025 10:04:25 | 0.0167 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0.235 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0.244
3460299 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | BR6791103 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.12.2025 10:00:53 | 29.12.2025 13:27:28 | 3.4431 | 0 | 62 | 0 | 3 | 3 | 59 | 0 | 0 | 0 | 122.446 | 0 | 3.013 | 125.486 | 188.641 | 0 | 0 | 439.586
3460291 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM Fideri | BR6934693 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.12.2025 10:00:33 | 29.12.2025 11:51:33 | 1.85 | 1 | 53 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.636 | 9.133 | 0 | 0.77 | 29.095 | 2.395 | 0 | 0 | 42.029
3460290 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6891851 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.12.2025 10:00:11 | 29.12.2025 11:26:00 | 1.4303 | 0 | 140 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 37.145 | 0 | 0.011 | 0 | 3.53 | 0 | 0 | 40.686
3460288 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6569185 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2025 09:59:35 | 29.12.2025 10:35:05 | 0.5917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.512 | 0 | 354.685 | 0 | 384.197
3460289 | 1 | KONYA | KULU | TM Fideri | BR7092329 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2025 09:59:00 | 29.12.2025 10:18:55 | 0.3319 | 6 | 4370 | 35 | 3 | 30 | 433 | 26 | 6 | 21.514 | 190.321 | 12.725 | 0.247 | 59.655 | 46.564 | 2027.989 | 10.055 | 2369.071
3460285 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | BR31281621 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2025 09:56:26 | 29.12.2025 09:57:31 | 0.0181 | 0 | 531 | 3 | 68 | 2 | 87 | 0 | 0 | 0 | 1.763 | 0.017 | 0.721 | 0.442 | 0.578 | 0 | 0 | 3.521
3460281 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | OG Fideri | ISO12218641 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2025 09:52:17 | 29.12.2025 10:17:00 | 0.4119 | 0 | 0 | 1 | 29 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.124 | 0 | 0.576 | 241.385 | 0 | 242.085
3460435 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Direği | 516755076 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2025 09:47:01 | 29.12.2025 11:38:00 | 1.8497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.389 | 0 | 0 | 2.389
3460264 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6970836 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2025 09:45:52 | 29.12.2025 12:19:00 | 2.5522 | 0 | 28 | 0 | 20 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4.36 | 0 | 1.208 | 0 | 3.87 | 0 | 0 | 9.438
3460347 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6675372 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2025 09:40:09 | 29.12.2025 10:48:00 | 1.1308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.266 | 0 | 0 | 66.266
3460248 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6907962 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.12.2025 09:39:46 | 29.12.2025 14:31:00 | 4.8539 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 36.779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.595 | 179.373
3460247 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | BR6966109 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.12.2025 09:39:03 | 29.12.2025 11:10:59 | 1.5322 | 0 | 2 | 42 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.461
3460236 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | BR7019422 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2025 09:33:40 | 29.12.2025 09:35:24 | 0.0289 | 3 | 405 | 31 | 50 | 12 | 46 | 0 | 0 | 0.262 | 1.396 | 4.426 | 0.49 | 3.657 | 0.682 | 0 | 0 | 10.914
3460234 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO12236866 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.12.2025 09:32:08 | 29.12.2025 13:23:00 | 3.8478 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.835
3460231 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM Fideri | BR13300555 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.12.2025 09:31:05 | 29.12.2025 12:30:01 | 2.9822 | 0 | 634 | 0 | 0 | 1 | 157 | 0 | 0 | 0 | 322.393 | 0 | 0 | 45.621 | 219.6 | 0 | 0 | 587.614
3460232 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | BR6861889 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.12.2025 09:30:59 | 29.12.2025 14:18:51 | 4.7978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.599 | 0 | 0 | 0 | 72.599
3460228 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | BR6866778 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.12.2025 09:30:05 | 29.12.2025 14:54:00 | 5.3986 | 0 | 106 | 0 | 3 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 184.018 | 0 | 12.095 | 115.475 | 74.026 | 0 | 0 | 385.613
3460209 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6830189 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.12.2025 09:09:58 | 29.12.2025 10:28:00 | 1.3006 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 18.667 | 0 | 0 | 0 | 23.998 | 0 | 0 | 42.665
3460206 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO13329966 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.12.2025 09:08:20 | 29.12.2025 17:43:00 | 8.5778 | 0 | 89 | 0 | 28 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.791 | 0 | 1.97 | 0 | 14.678 | 0 | 0 | 26.439
3460205 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6948110 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.12.2025 09:05:45 | 29.12.2025 11:16:00 | 2.1708 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 14.931 | 0 | 0 | 0 | 17.956 | 0 | 0 | 32.887
3460204 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM Fideri | BR6942525 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.12.2025 09:05:16 | 29.12.2025 16:28:16 | 7.3833 | 2 | 1437 | 247 | 7 | 12 | 182 | 3 | 0 | 113.993 | 1853.298 | 2469.72 | 36.985 | 541.152 | 438.72 | 8461.945 | 0 | 13915.812
3460201 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AG Fideri | ISO6992287 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.12.2025 09:04:14 | 29.12.2025 10:56:00 | 1.8628 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13.131 | 0 | 0 | 0 | 7.669 | 0 | 0 | 20.8
3460449 | 1 | KONYA | HADİM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6527693 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2025 09:03:03 | 29.12.2025 12:09:00 | 3.0992 | 0 | 230 | 0 | 3 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 67.451 | 0 | 1.134 | 0 | 33.038 | 0 | 0.794 | 102.417
3460199 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6584610 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.12.2025 09:02:59 | 29.12.2025 10:37:00 | 1.5669 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 5.684 | 0 | 0 | 0 | 4.633 | 0 | 0 | 10.318
3460197 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | BR12214498 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.12.2025 09:01:54 | 29.12.2025 13:55:09 | 4.8875 | 0 | 57 | 51 | 1 | 21 | 10 | 0 | 0 | 0 | 69.187 | 256.779 | 7.607 | 800.878 | 16.472 | 0 | 0 | 1150.925
3460196 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE29862372 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2025 09:01:22 | 29.12.2025 13:21:00 | 4.3272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.424 | 0 | 0 | 104.424
3460194 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6656871 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.12.2025 09:00:56 | 29.12.2025 11:17:00 | 2.2678 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 57.518 | 0 | 0 | 0 | 13.088 | 0 | 0 | 70.605
3460193 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO12832292 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.12.2025 09:00:28 | 29.12.2025 09:38:00 | 0.6256 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.086 | 0 | 0 | 0 | 0.789 | 0 | 0 | 6.875
3460191 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7066921 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.12.2025 09:00:06 | 29.12.2025 10:18:00 | 1.2983 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.303 | 0 | 0 | 0 | 2.172 | 0 | 0 | 2.475
3460183 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | BR8395484 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2025 08:50:46 | 29.12.2025 08:51:51 | 0.0181 | 0 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.621 | 0 | 0.021 | 0 | 0 | 0 | 0.641
3460166 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6765180 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2025 08:40:14 | 29.12.2025 09:39:00 | 0.9794 | 0 | 19 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.81 | 0 | 1.577 | 0 | 5.225 | 0 | 0 | 9.612
3460408 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO30783544 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2025 08:39:42 | 29.12.2025 11:29:00 | 2.8217 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74 | 0 | 11.85 | 0 | 0 | 12.59
3460164 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TM Fideri | BR30824504 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2025 08:37:00 | 29.12.2025 08:39:08 | 0.0356 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.331 | 0 | 0.503 | 0 | 4.599 | 0 | 5.433
3460159 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | BR31247235 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2025 08:26:36 | 29.12.2025 10:28:22 | 2.0294 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.27
3460149 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO6728914 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2025 08:03:02 | 29.12.2025 10:18:00 | 2.2494 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.652 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0 | 0 | 3.694
3460148 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TM Fideri | BR31600370 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2025 08:00:34 | 29.12.2025 08:02:00 | 0.0239 | 0 | 18 | 35 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 1.037 | 0.004 | 0.338 | 0 | 0 | 0 | 1.394
3460147 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO12687073 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-TEİAŞ İLETİM HATTI YAPIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 29.12.2025 08:00:31 | 29.12.2025 17:32:00 | 9.5247 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.992
3460143 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM Fideri | BR6557130 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2025 07:54:17 | 29.12.2025 07:56:00 | 0.0286 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.101
3460140 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | OG Fideri | ISO8017646 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.12.2025 07:41:41 | 29.12.2025 09:20:41 | 1.65 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12.188 | 0 | 0 | 0 | 18.138 | 0 | 0 | 30.325
3460186 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6724802 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2025 07:19:00 | 29.12.2025 09:16:00 | 1.95 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.366 | 0 | 2.221 | 0 | 2.066 | 0 | 0 | 8.653
3460126 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | BR6995129 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2025 06:51:58 | 29.12.2025 06:53:00 | 0.0172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.792 | 1.849 | 0.502 | 3.143
3460109 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM Fideri | BR7068538 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2025 06:28:33 | 29.12.2025 09:19:15 | 2.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.485 | 0 | 0 | 0 | 62.485
3460108 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | BR31600464 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2025 06:25:16 | 29.12.2025 06:26:01 | 0.0125 | 0 | 2 | 11 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.397 | 0 | 1.067 | 0 | 0 | 0 | 2.463
3460107 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | BR6735351 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2025 06:22:39 | 29.12.2025 06:23:24 | 0.0125 | 0 | 142 | 3 | 24 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0.053 | 0.079 | 0 | 0.027 | 0 | 0 | 0.429
3460117 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | BR6548724 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2025 06:22:13 | 29.12.2025 06:53:34 | 0.5225 | 0 | 19 | 0 | 0 | 8 | 349 | 9 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.241 | 270.113 | 488.82 | 271.364 | 1133.538
3460117 | 2 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO12507079 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2025 06:22:13 | 29.12.2025 08:33:47 | 2.1928 | 0 | 14 | 0 | 0 | 2 | 72 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.367 | 348.541 | 616.845 | 577.863 | 1659.616
3460105 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR7002243 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2025 06:03:23 | 29.12.2025 07:05:00 | 1.0269 | 0 | 429 | 0 | 1 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 68.334 | 0 | 0 | 0 | 12.387 | 0 | 0 | 80.722
3460097 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM Fideri | BR7068538 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2025 05:56:11 | 29.12.2025 05:58:48 | 0.0436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.934 | 0 | 0 | 0 | 0.934
3460096 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR12416207 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.12.2025 05:37:04 | 29.12.2025 08:41:04 | 3.0667 | 0 | 327 | 2 | 1 | 7 | 21 | 0 | 0 | 0 | 68.195 | 4.23 | 0.044 | 114.252 | 24.048 | 0 | 0 | 210.769
3460088 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM Fideri | BR7068538 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2025 04:45:36 | 29.12.2025 05:17:24 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.06 | 0 | 0 | 0 | 11.06
3460079 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR12666001 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2025 03:25:42 | 29.12.2025 03:26:42 | 0.0167 | 0 | 649 | 0 | 25 | 2 | 66 | 0 | 7 | 0 | 1.736 | 0 | 0.147 | 0.041 | 0.255 | 0 | 0.716 | 2.896
3460078 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR6881099 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2025 03:25:01 | 29.12.2025 03:25:46 | 0.0125 | 0 | 269 | 1 | 4 | 3 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0.109 | 0 | 0.002 | 0.285 | 0.002 | 0 | 0 | 0.398
3460077 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | BR11823199 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2025 03:24:00 | 29.12.2025 03:24:45 | 0.0125 | 1 | 53 | 23 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.013 | 0.034 | 0.295 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0.349
3460076 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM Fideri | BR30748776 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2025 03:14:30 | 29.12.2025 03:16:23 | 0.0314 | 0 | 769 | 1 | 5 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0.769 | 0 | 0.001 | 0 | 0.111 | 0 | 0 | 0.881
3460075 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM Fideri | BR30748776 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2025 03:12:46 | 29.12.2025 03:13:31 | 0.0125 | 0 | 769 | 1 | 5 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0.306 | 0 | 0 | 0 | 0.044 | 0 | 0 | 0.351
3460071 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | BR7090916 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2025 02:43:14 | 29.12.2025 05:59:00 | 3.2628 | 0 | 12 | 44 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3.036 | 46.911 | 0 | 72.479 | 0.857 | 0 | 0 | 123.283
3460065 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM Fideri | BR31940802 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2025 01:58:47 | 29.12.2025 01:59:35 | 0.0133 | 0 | 428 | 7 | 2 | 0 | 70 | 1 | 0 | 0 | 0.492 | 0.046 | 0 | 0 | 0.104 | 0.044 | 0 | 0.687
3460058 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM Fideri | BR6646164 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2025 01:44:14 | 29.12.2025 02:26:00 | 0.6961 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.226 | 0 | 247.932 | 0 | 269.158
3460051 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | BR6861889 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2025 01:03:24 | 29.12.2025 01:03:56 | 0.0089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098 | 0 | 0 | 0 | 0.098
3460050 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6907954 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.12.2025 01:01:05 | 29.12.2025 01:06:50 | 0.0958 | 0 | 4678 | 0 | 0 | 4 | 566 | 1 | 5 | 0 | 83.463 | 0 | 0 | 3.177 | 11.5 | 34.29 | 3.059 | 135.488
3460040 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | BR7118799 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2025 00:29:52 | 29.12.2025 00:30:22 | 0.0083 | 30 | 19 | 143 | 0 | 11 | 20 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0.259 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0.28
3460038 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | BR21498664 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2025 00:23:41 | 29.12.2025 00:26:29 | 0.0467 | 1 | 1089 | 0 | 8 | 0 | 115 | 3 | 2 | 0.009 | 7.59 | 0 | 0.185 | 0 | 1.577 | 51.434 | 0.496 | 61.291
3460025 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | BR6979034 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2025 23:47:18 | 29.12.2025 04:10:48 | 4.3917 | 0 | 7 | 38 | 0 | 13 | 85 | 4 | 1 | 0 | 0 | 130.179 | 0 | 255.36 | 107.062 | 3805.741 | 46.583 | 4344.924
3460021 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM Fideri | BR10749306 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.12.2025 23:37:07 | 29.12.2025 00:37:23 | 1.0044 | 0 | 78 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.699 | 0 | 0.011 | 0 | 0.287 | 0 | 0 | 5.997
3460012 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | BR32057735 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2025 23:10:46 | 28.12.2025 23:12:00 | 0.0206 | 0 | 31 | 24 | 1 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.118 | 0.468 | 0 | 1.386 | 0.002 | 0 | 0 | 1.975
3460006 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | BR6951682 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2025 22:45:21 | 28.12.2025 22:46:26 | 0.0181 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | 0 | 0.453 | 0 | 0 | 0 | 0.479
3460016 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6766032 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2025 22:32:35 | 28.12.2025 23:53:00 | 1.3403 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1.875 | 0 | 0 | 0 | 6.312 | 0 | 0 | 8.187
3459994 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | BR6653716 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2025 21:54:52 | 28.12.2025 22:43:52 | 0.8167 | 2 | 151 | 1 | 0 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0.094 | 14.118 | 0.393 | 0 | 20.722 | 0.239 | 0 | 0 | 35.566
3459975 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | BR6918113 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2025 20:47:06 | 28.12.2025 20:48:05 | 0.0164 | 0 | 524 | 23 | 78 | 7 | 81 | 2 | 0 | 0 | 1.312 | 0.342 | 0.258 | 0.805 | 0.274 | 6.125 | 0 | 9.116
3459976 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7077002 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2025 20:46:36 | 28.12.2025 21:41:00 | 0.9067 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 4.604 | 0 | 0 | 0 | 52.122 | 0 | 0 | 56.726
3459972 | 1 | KONYA | HADİM | AG Direği | 516674737 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2025 20:42:05 | 28.12.2025 21:28:00 | 0.7653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.217 | 0 | 0 | 0.217
3459963 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Direği | 517302348 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2025 20:15:28 | 28.12.2025 21:18:00 | 1.0422 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.862
3459961 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR7115395 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2025 20:08:14 | 28.12.2025 22:01:00 | 1.8794 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 44.128 | 0 | 0 | 0 | 1.906 | 0 | 0 | 46.034
3459948 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | ISO12494434 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2025 19:47:38 | 28.12.2025 20:16:00 | 0.4728 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 17.796 | 0 | 0 | 0 | 1.688 | 0 | 0 | 19.484
3459946 | 1 | KONYA | ILGIN | TM Fideri | BR21702272 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2025 19:43:29 | 28.12.2025 20:11:25 | 0.4656 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.124 | 0 | 5.085 | 0 | 0 | 0 | 5.209
3459989 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517359271 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2025 19:17:31 | 28.12.2025 21:36:00 | 2.3081 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.933
3459906 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | BR6579029 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2025 18:56:13 | 28.12.2025 18:58:14 | 0.0336 | 0 | 20 | 20 | 4 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.294 | 0.652 | 0.136 | 0.507 | 0.064 | 0 | 0 | 1.653
3459905 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | BR6737065 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2025 18:53:29 | 28.12.2025 19:35:00 | 0.6919 | 0 | 206 | 0 | 2 | 1 | 53 | 0 | 1 | 0 | 21.977 | 0 | 0.646 | 0 | 15.914 | 0 | 3.087 | 41.624
3459858 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | BR7014092 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2025 18:22:23 | 28.12.2025 18:24:24 | 0.0336 | 0 | 157 | 2 | 12 | 6 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0.663 | 0.021 | 0.341 | 0.791 | 0.068 | 6.857 | 0 | 8.741
3459849 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6550653 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2025 18:17:14 | 28.12.2025 19:59:00 | 1.6961 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.145
3459843 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR6867321 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2025 18:13:32 | 28.12.2025 18:14:02 | 0.0083 | 3 | 16 | 46 | 4 | 17 | 11 | 2 | 0 | 0.018 | 0.053 | 1.12 | 0.002 | 1.022 | 0.003 | 1.722 | 0 | 3.941
3459837 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515711788 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2025 18:03:26 | 28.12.2025 19:16:00 | 1.2094 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.228
3459807 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Direği | 535205694 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2025 17:36:37 | 28.12.2025 17:57:00 | 0.3397 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.166
3459804 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM Fideri | BR11660390 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2025 17:35:26 | 28.12.2025 17:36:26 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.424 | 0 | 44.407 | 0 | 44.831
3459836 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | AG Fideri | ISO30640141 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2025 17:30:11 | 28.12.2025 18:07:00 | 0.6136 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.646
3459791 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | ISO6978711 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2025 17:28:20 | 28.12.2025 18:23:00 | 0.9111 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.791 | 0 | 0 | 0 | 1.044 | 0 | 0 | 7.835
3459789 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515631797 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2025 17:27:29 | 28.12.2025 21:35:00 | 4.1253 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.935
3459828 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6788934 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2025 17:16:59 | 28.12.2025 18:47:00 | 1.5003 | 0 | 313 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 87.812 | 0 | 0 | 0 | 14.042 | 0 | 0 | 101.855
3459778 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6837501 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2025 17:09:34 | 28.12.2025 18:51:00 | 1.6906 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 43.945 | 0 | 0 | 0 | 0.091 | 0 | 0 | 44.035
3459743 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | ISO6864411 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2025 16:54:02 | 28.12.2025 17:33:00 | 0.6494 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.05 | 0 | 0 | 0 | 0.137 | 0 | 0 | 11.187
3459733 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM Fideri | BR11365955 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2025 16:48:21 | 28.12.2025 19:28:00 | 2.6608 | 0 | 197 | 0 | 12 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 84.375 | 0 | 0.295 | 0 | 5.388 | 0 | 0 | 90.058
3459726 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR11283242 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2025 16:31:54 | 28.12.2025 16:32:54 | 0.0167 | 0 | 54 | 98 | 8 | 8 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0.089 | 4.007 | 0.089 | 0.542 | 0.077 | 0 | 0 | 4.805
3459704 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6814917 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2025 15:59:48 | 28.12.2025 16:48:00 | 0.8033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.88 | 0 | 0 | 3.88
3459702 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM Fideri | BR11565121 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2025 15:58:49 | 28.12.2025 16:00:46 | 0.0325 | 0 | 870 | 2 | 52 | 1 | 49 | 0 | 0 | 0 | 2.354 | 0.162 | 0.129 | 0.007 | 0.206 | 0 | 0 | 2.858
3459679 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO13960751 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2025 15:39:52 | 28.12.2025 18:45:00 | 3.0856 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.692 | 0 | 0 | 3.692
3459675 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TM Fideri | BR12597519 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2025 15:38:23 | 28.12.2025 17:50:31 | 2.2022 | 0 | 227 | 3 | 4 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 47.675 | 4.531 | 0.335 | 90.083 | 5.299 | 0 | 0 | 147.923
3459664 | 1 | KONYA | MERAM | TM Fideri | BR7110658 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2025 15:32:01 | 28.12.2025 15:35:12 | 0.0531 | 4 | 2759 | 71 | 32 | 50 | 424 | 3 | 3 | 0.62 | 14.748 | 1.981 | 1.047 | 18.629 | 5.189 | 9.197 | 0 | 51.412
3459666 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | BR8374432 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2025 15:29:19 | 28.12.2025 15:34:05 | 0.0794 | 0 | 20 | 0 | 0 | 12 | 1129 | 4 | 36 | 0 | 0.504 | 0 | 0 | 5.424 | 77.478 | 17.479 | 13.629 | 114.515
3459727 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR6988917 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2025 15:27:50 | 28.12.2025 17:53:00 | 2.4194 | 0 | 73 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.876 | 0 | 0.637 | 0 | 3.747 | 0 | 0 | 18.26
3459649 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7103598 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2025 15:18:58 | 28.12.2025 16:19:00 | 1.0006 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 45.126 | 0 | 0 | 0 | 5.898 | 0 | 0 | 51.024
3459630 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Direği | 517089731 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2025 15:07:54 | 28.12.2025 17:27:00 | 2.3183 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.123
3459671 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO13963194 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.12.2025 14:55:55 | 28.12.2025 15:51:00 | 0.9181 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.727 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 1.735
3459662 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | BR32057828 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2025 14:47:11 | 28.12.2025 15:41:00 | 0.8969 | 1 | 0 | 13 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1.921 | 0 | 18.907 | 0 | 71.999 | 0 | 0 | 0 | 92.827
3459599 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | BR8284718 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2025 14:39:06 | 28.12.2025 14:39:51 | 0.0125 | 0 | 3 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.452 | 0 | 0.137 | 0 | 0 | 0 | 0.589
3459594 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO6948808 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2025 14:27:53 | 28.12.2025 14:47:00 | 0.3186 | 0 | 164 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.754 | 0 | 0.221 | 0 | 0.651 | 0 | 0 | 11.625
3459590 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535408767 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2025 14:26:14 | 28.12.2025 17:27:00 | 3.0128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.477 | 0 | 0 | 2.477
3459586 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR7020600 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2025 14:25:02 | 28.12.2025 14:26:02 | 0.0167 | 0 | 87 | 42 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.204 | 0.522 | 0 | 0 | 0.081 | 0 | 0 | 0.808
3459611 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6719283 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2025 14:24:05 | 28.12.2025 17:46:00 | 3.3653 | 0 | 132 | 0 | 12 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 43.941 | 0 | 1.961 | 0 | 7.354 | 0 | 0 | 53.256
3459577 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO30193039 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇMASI / ŞALTER BAĞLANTI HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2025 14:19:12 | 28.12.2025 15:30:12 | 1.1833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.517 | 0 | 0 | 62.517
3459570 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | BR9447528 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2025 14:11:57 | 28.12.2025 16:16:00 | 2.0675 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 107 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.835 | 327.94 | 449.9 | 99.001 | 1030.676
3459569 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6878563 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.12.2025 14:11:16 | 28.12.2025 14:57:00 | 0.7622 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.494 | 0 | 0 | 0 | 0.813 | 0 | 0 | 5.307
3459592 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6875579 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2025 14:08:27 | 28.12.2025 14:59:00 | 0.8425 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 24.33 | 0 | 0 | 0 | 1.331 | 0 | 0 | 25.661
3459557 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | BR12550281 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.12.2025 14:00:41 | 28.12.2025 14:23:00 | 0.3719 | 0 | 300 | 8 | 10 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6.364 | 2.043 | 2.314 | 0.465 | 0.961 | 0 | 0 | 12.146
3459553 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | BR8284718 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2025 13:59:15 | 28.12.2025 14:00:00 | 0.0125 | 0 | 3 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.435 | 0 | 0.137 | 0 | 0 | 0 | 0.572
3459554 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM Fideri | BR6789472 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2025 13:59:13 | 28.12.2025 14:52:00 | 0.8797 | 0 | 512 | 0 | 9 | 1 | 79 | 0 | 0 | 0 | 59.239 | 0 | 1.074 | 9.648 | 12.123 | 0 | 0 | 82.084
3459546 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | BR6579029 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2025 13:52:38 | 28.12.2025 13:53:23 | 0.0125 | 0 | 20 | 20 | 4 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.097 | 0.25 | 0.053 | 0.193 | 0.024 | 0 | 0 | 0.617
3459545 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | BR32057735 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2025 13:52:23 | 28.12.2025 13:55:00 | 0.0436 | 0 | 31 | 24 | 1 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.287 | 1.332 | 0 | 2.8 | 0.006 | 0 | 0 | 4.425
3459538 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR7103586 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2025 13:47:41 | 28.12.2025 15:08:00 | 1.3386 | 0 | 343 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 90.688 | 0 | 0 | 0 | 16.346 | 0 | 0 | 107.034
3459531 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO8829807 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.12.2025 13:41:43 | 28.12.2025 15:17:00 | 1.5881 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 15.332 | 0 | 0 | 0 | 9.652 | 0 | 0 | 24.983
3459520 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | BR6764982 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2025 13:31:44 | 28.12.2025 13:33:08 | 0.0233 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.283
3459499 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO30662979 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.12.2025 13:15:52 | 28.12.2025 15:17:00 | 2.0189 | 0 | 55 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 27.655 | 0 | 0.345 | 0 | 11.382 | 0 | 0 | 39.382
3459491 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM Fideri | BR11757410 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2025 13:09:17 | 28.12.2025 13:12:00 | 0.0453 | 0 | 427 | 0 | 19 | 2 | 54 | 3 | 0 | 0 | 2.298 | 0 | 0.065 | 2.108 | 0.919 | 15.534 | 0 | 20.924
3459489 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR6849325 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2025 13:05:00 | 28.12.2025 13:07:29 | 0.0414 | 1 | 43 | 80 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0.389 | 0.205 | 6.151 | 0 | 3.627 | 0.003 | 0 | 0 | 10.375
3459487 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516210966 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2025 13:01:23 | 28.12.2025 14:47:00 | 1.7603 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.316
3459486 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR41499087 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.12.2025 13:01:18 | 28.12.2025 13:36:18 | 0.5833 | 0 | 511 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 54.54 | 0 | 0 | 0 | 1.921 | 0 | 0 | 56.462
3459484 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | BR30914192 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2025 13:00:43 | 28.12.2025 14:49:00 | 1.8047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.262 | 0 | 49.262
3459481 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO30680493 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2025 12:57:35 | 28.12.2025 17:31:00 | 4.5569 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.569 | 0 | 0 | 0 | 0.478 | 0 | 0 | 2.047
3459464 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TM Fideri | BR6761304 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2025 12:40:56 | 28.12.2025 12:43:24 | 0.0411 | 4 | 1389 | 20 | 5 | 4 | 83 | 0 | 0 | 0.799 | 8.705 | 0.238 | 0.008 | 0.961 | 0.841 | 0 | 0 | 11.553
3459565 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | BR6915686 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2025 12:40:00 | 28.12.2025 17:31:00 | 4.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.649 | 0 | 4.649
3459457 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | BR6764982 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2025 12:39:32 | 28.12.2025 13:18:41 | 0.6525 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.932
3459566 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | BR6761350 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2025 12:39:00 | 28.12.2025 16:33:00 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.47 | 0 | 73.47
3459447 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6662390 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.12.2025 12:30:05 | 28.12.2025 13:22:00 | 0.8653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.498 | 0 | 9.867 | 36.365
3459444 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM Fideri | BR6786051 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2025 12:27:07 | 28.12.2025 12:39:12 | 0.2014 | 0 | 879 | 0 | 5 | 5 | 92 | 1 | 2 | 0 | 20.088 | 0 | 0.133 | 0.536 | 2.13 | 31.83 | 0.009 | 54.725
3459439 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM Fideri | BR6652843 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2025 12:25:20 | 28.12.2025 13:48:20 | 1.3833 | 0 | 244 | 0 | 10 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 24.026 | 0 | 1.565 | 0 | 2.267 | 0 | 0 | 27.859
3459429 | 1 | KONYA | ILGIN | TM Fideri | BR21702272 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2025 12:18:51 | 28.12.2025 12:20:43 | 0.0311 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095 | 0 | 0.337 | 0 | 0 | 0 | 0.432
3459430 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO30108905 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2025 12:18:41 | 28.12.2025 12:57:00 | 0.6386 | 0 | 20 | 0 | 4 | 1 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0.604 | 0 | 0.764 | 0 | 0.984 | 100.933 | 3.626 | 106.912
3459422 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | BR6764982 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2025 12:14:02 | 28.12.2025 12:15:26 | 0.0233 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.284
3459408 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | BR6699127 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2025 12:00:22 | 28.12.2025 12:47:00 | 0.7772 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7.845 | 0 | 0 | 0 | 1.341 | 0 | 0 | 9.187
3459390 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TM Fideri | BR12597519 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2025 11:47:02 | 28.12.2025 11:48:41 | 0.0275 | 0 | 227 | 3 | 4 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.585 | 0.056 | 0.004 | 1.131 | 0.067 | 0 | 0 | 1.843
3459391 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE7044018 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2025 11:47:00 | 28.12.2025 13:48:00 | 2.0167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0.277 | 0 | 0 | 0 | 21.301 | 0 | 0 | 21.579
3459385 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6909387 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2025 11:42:16 | 28.12.2025 13:21:16 | 1.65 | 0 | 489 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 215.246 | 0 | 0 | 0 | 51.719 | 0 | 0 | 266.965
3459377 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | BR6630712 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2025 11:36:00 | 28.12.2025 11:55:00 | 0.3167 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 15.387 | 0 | 0 | 0 | 2.21 | 0 | 0 | 17.598
3459374 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | BR6653276 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2025 11:31:21 | 28.12.2025 11:32:21 | 0.0167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.263 | 0 | 0.189 | 0 | 0.452
3459372 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | BR6809196 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2025 11:31:10 | 28.12.2025 17:28:00 | 5.9472 | 0 | 236 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 370.363 | 0 | 0 | 646.698 | 10.806 | 1384.358 | 0 | 2412.224
3459367 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR13368356 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2025 11:27:34 | 28.12.2025 12:41:25 | 1.2308 | 0 | 36 | 21 | 14 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 7.654 | 22.713 | 9.248 | 27.369 | 5.888 | 0 | 0 | 72.872
3459349 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | BR7118794 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2025 11:15:28 | 28.12.2025 11:16:38 | 0.0194 | 7 | 1588 | 220 | 34 | 13 | 135 | 1 | 0 | 0.711 | 2.823 | 0.838 | 0.046 | 1.131 | 0.418 | 0.031 | 0 | 5.998
3459343 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6585119 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2025 11:05:06 | 28.12.2025 12:03:00 | 0.965 | 0 | 47 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7.311 | 0 | 0.864 | 0 | 4.004 | 0 | 0 | 12.179
3459341 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | BR11310489 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.12.2025 11:04:15 | 28.12.2025 12:40:00 | 1.5958 | 1 | 0 | 28 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 18.559 | 0 | 60.753 | 0 | 18.501 | 11.237 | 0 | 0 | 109.051
3459340 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | BR11310493 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.12.2025 11:03:39 | 28.12.2025 12:39:48 | 1.6025 | 0 | 182 | 0 | 5 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 48.27 | 0 | 2.929 | 0 | 2.138 | 0 | 9.368 | 62.705
3459322 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516736992 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2025 10:42:16 | 28.12.2025 12:07:00 | 1.4122 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.181
3459306 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM Fideri | SOURCE30619177 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2025 10:30:16 | 28.12.2025 13:20:00 | 2.8289 | 0 | 56 | 11 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18.132 | 35.547 | 3.412 | 0 | 4.353 | 0 | 0 | 61.445
3459303 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | BR31724402 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.12.2025 10:29:14 | 28.12.2025 14:26:14 | 3.95 | 0 | 27 | 0 | 3 | 14 | 68 | 3 | 2 | 0 | 26.701 | 0 | 11.847 | 753.412 | 155.213 | 911.78 | 14.797 | 1873.75
3459300 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | BR31724434 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.12.2025 10:28:28 | 28.12.2025 14:25:54 | 3.9572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 674.217 | 0 | 674.217
3459297 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516211537 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2025 10:19:16 | 28.12.2025 12:13:00 | 1.8956 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.225
3459279 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO8829079 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.12.2025 10:09:45 | 28.12.2025 13:05:00 | 2.9208 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 32.201 | 0 | 1.147 | 0 | 10.999 | 0 | 0 | 44.346
3459278 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TM Fideri | BR6892771 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.12.2025 10:09:05 | 28.12.2025 10:41:00 | 0.5319 | 0 | 320 | 2 | 1 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 14.491 | 98.185 | 0 | 0 | 2.37 | 0 | 0 | 115.046
3459276 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | BR7070298 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AYIRICI TAMİRATI-MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.12.2025 10:06:14 | 28.12.2025 10:53:14 | 0.7833 | 0 | 198 | 0 | 9 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 | 3.937 | 0 | 4.973 | 0 | 0.002 | 33.912
3459275 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM Fideri | BR30553451 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.12.2025 10:05:42 | 28.12.2025 10:29:00 | 0.3883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.279 | 0 | 0 | 0 | 66.279
3459274 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | BR13364140 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.12.2025 10:04:17 | 28.12.2025 11:00:00 | 0.9286 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.836
3459273 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | BR32184397 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.12.2025 10:04:11 | 28.12.2025 10:49:00 | 0.7469 | 2 | 116 | 49 | 0 | 4 | 17 | 0 | 0 | 0.228 | 18.554 | 35.231 | 0 | 16.835 | 0.738 | 0 | 0 | 71.585
3459272 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM Fideri | BR6725897 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.12.2025 10:01:58 | 28.12.2025 11:21:53 | 1.3319 | 5 | 1751 | 0 | 49 | 11 | 176 | 0 | 0 | 5.895 | 451.699 | 0 | 2.967 | 145.346 | 58.265 | 0 | 0 | 664.172
3459271 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | BR6568938 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.12.2025 10:01:36 | 28.12.2025 11:08:17 | 1.1114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.058 | 0 | 1142.831 | 0 | 1175.889
3459270 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | BR6951981 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.12.2025 10:00:04 | 28.12.2025 11:11:04 | 1.1833 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 13 | 6 | 13 | 0 | 0.317 | 0 | 0 | 18.795 | 65.829 | 1300.705 | 92.715 | 1478.361
3459265 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | BR6711442 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2025 09:52:52 | 28.12.2025 10:54:51 | 1.0331 | 1 | 51 | 14 | 1 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0.269 | 4.454 | 37.995 | 0 | 75.28 | 0.196 | 0 | 0 | 118.194
3459264 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | AG Fideri | ISO6531619 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.12.2025 09:50:48 | 28.12.2025 16:31:00 | 6.67 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 20.83 | 0 | 0 | 0 | 18.601 | 0 | 0 | 39.431
3459263 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM Fideri | BR29922675 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2025 09:50:15 | 28.12.2025 09:54:19 | 0.0678 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.755 | 0 | 0.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.128
3459262 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | BR6737065 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2025 09:48:39 | 28.12.2025 10:20:39 | 0.5333 | 0 | 206 | 0 | 2 | 1 | 53 | 0 | 1 | 0 | 16.999 | 0 | 0.518 | 0 | 11.364 | 0 | 3.169 | 32.049
3459318 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | ISO7085648 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2025 09:46:31 | 28.12.2025 17:41:00 | 7.9081 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 82.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.04
3459251 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | AG Fideri | ISO7041359 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.12.2025 09:39:36 | 28.12.2025 16:30:00 | 6.84 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 27.965 | 0 | 0 | 0 | 22.647 | 0 | 0 | 50.612
3459250 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Dağıtım Transformatörü | BR11822591 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BİNA BAKIM MÜDÜRLÜĞÜ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.12.2025 09:35:55 | 28.12.2025 17:35:55 | 8 | 0 | 35 | 10 | 13 | 11 | 31 | 1 | 1 | 0 | 41.121 | 217.391 | 1.822 | 412.164 | 193.428 | 1403.995 | 45.127 | 2315.048
3459246 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO30808431 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.12.2025 09:33:15 | 28.12.2025 17:13:00 | 7.6625 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 35.356 | 0 | 0 | 0 | 1.419 | 0 | 0 | 36.775
3459245 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | BR8345163 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.12.2025 09:32:35 | 28.12.2025 10:57:46 | 1.4197 | 1 | 0 | 11 | 0 | 17 | 1 | 11 | 0 | 1.585 | 0 | 27.581 | 0 | 1142.583 | 0 | 576.767 | 0 | 1748.516
3459244 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6621573 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.12.2025 09:32:34 | 28.12.2025 15:01:34 | 5.4833 | 0 | 108 | 0 | 2 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 96.233 | 0 | 2.28 | 0 | 20.925 | 0 | 0 | 119.438
3459242 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | BR31864881 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.12.2025 09:30:29 | 28.12.2025 10:44:00 | 1.2253 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 27.228 | 0 | 0 | 0 | 1.959 | 0 | 0 | 29.187
3459237 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6972695 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2025 09:25:17 | 28.12.2025 13:38:00 | 4.2119 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 122.921 | 0 | 0 | 0 | 12.298 | 0 | 0 | 135.219
3459235 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | BR8671501 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.12.2025 09:22:12 | 28.12.2025 14:48:43 | 5.4419 | 0 | 923 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 1 | 0 | 1407.169 | 0 | 0 | 0 | 331.291 | 0 | 0.463 | 1738.923
3459234 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7037137 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.12.2025 09:21:23 | 28.12.2025 11:19:00 | 1.9603 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 95.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.972
3459229 | 2 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO6919976 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.12.2025 09:14:34 | 28.12.2025 16:31:20 | 7.2794 | 0 | 1178 | 0 | 0 | 4 | 776 | 0 | 0 | 0 | 904.898 | 0 | 0 | 319.119 | 1064.701 | 0 | 0 | 2288.718
3459229 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | BR6526176 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.12.2025 09:14:34 | 28.12.2025 10:15:46 | 1.02 | 0 | 535 | 0 | 0 | 3 | 215 | 0 | 6 | 0 | 26.687 | 0 | 0 | 29.8 | 58.855 | 0 | 24.522 | 139.864
3459224 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM Fideri | BR9813460 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.12.2025 09:12:00 | 28.12.2025 09:40:00 | 0.4667 | 0 | 131 | 0 | 0 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 9.036 | 0 | 0 | 10.283 | 2.899 | 0 | 0 | 22.218
3459218 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM Fideri | BR7122808 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.12.2025 09:08:40 | 28.12.2025 14:50:28 | 5.6967 | 2 | 696 | 45 | 29 | 12 | 61 | 6 | 0 | 0 | 610.408 | 299.225 | 18.802 | 23.276 | 70.82 | 4978.646 | 0 | 6001.176
3459215 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM Fideri | BR7010404 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2025 09:07:04 | 28.12.2025 10:12:21 | 1.0881 | 0 | 10 | 29 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.354 | 0 | 12.04 | 0 | 0 | 0 | 42.394
3459214 | 2 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | BR6750207 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.12.2025 09:06:39 | 28.12.2025 15:56:00 | 6.8225 | 0 | 1387 | 0 | 17 | 0 | 324 | 0 | 1 | 0 | 965.456 | 0 | 0 | 0 | 579.192 | 0 | 0 | 1544.648
3459214 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | BR6750207 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.12.2025 09:06:39 | 28.12.2025 09:26:52 | 0.3369 | 0 | 1928 | 0 | 4 | 6 | 107 | 0 | 0 | 0 | 121.921 | 0 | 0 | 0 | 16.472 | 0 | 0 | 138.393
3459212 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Fideri | ISO6885780 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.12.2025 09:06:17 | 28.12.2025 16:34:00 | 7.4619 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 39.558 | 0 | 0 | 0 | 0.613 | 0 | 0 | 40.171
3459211 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6668110 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.12.2025 09:06:02 | 28.12.2025 16:46:00 | 7.6661 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 69.15 | 0 | 0 | 0 | 34.201 | 0 | 0.078 | 103.429
3459210 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM Fideri | BR13280498 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.12.2025 09:05:25 | 28.12.2025 11:09:11 | 2.0628 | 0 | 446 | 0 | 10 | 1 | 58 | 0 | 0 | 0 | 108.614 | 0 | 4.563 | 0 | 33.022 | 0 | 0 | 146.199
3459209 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6960301 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.12.2025 09:03:58 | 28.12.2025 15:12:00 | 6.1339 | 0 | 647 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 826.776 | 0 | 0 | 0 | 64.934 | 0 | 0 | 891.71
3459208 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM Fideri | BR6824006 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.12.2025 09:03:44 | 28.12.2025 09:54:11 | 0.8408 | 23 | 517 | 39 | 4 | 11 | 11 | 3 | 0 | 15.803 | 60.531 | 97.297 | 0.025 | 77.703 | 2.748 | 164.67 | 0 | 418.776
3459206 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | OG Fideri | BR7145426 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.12.2025 09:02:24 | 28.12.2025 11:30:31 | 2.4686 | 0 | 698 | 2 | 5 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 140.536 | 15.1 | 0.18 | 0 | 30.612 | 0 | 0 | 186.427
3459204 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | BR6779853 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.12.2025 09:01:59 | 28.12.2025 13:32:50 | 4.5142 | 0 | 498 | 0 | 1 | 3 | 175 | 0 | 3 | 0 | 701.068 | 0 | 1.449 | 4.508 | 143.632 | 0 | 0.756 | 851.413
3459203 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6561693 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.12.2025 09:00:52 | 28.12.2025 17:00:00 | 7.9856 | 0 | 1270 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 1667.91 | 0 | 0 | 0 | 118.928 | 0 | 0 | 1786.837
3459201 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | BR6778253 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.12.2025 09:00:07 | 28.12.2025 17:50:00 | 8.8314 | 2 | 677 | 33 | 14 | 21 | 80 | 1 | 0 | 4.732 | 639.848 | 3012.839 | 28.212 | 1313.711 | 141.264 | 1569.755 | 0 | 6710.36
3459194 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | BR6737065 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2025 08:39:14 | 28.12.2025 09:30:14 | 0.85 | 0 | 206 | 0 | 2 | 1 | 53 | 0 | 1 | 0 | 25.854 | 0 | 0.782 | 0 | 16.769 | 0 | 4.876 | 48.28
3459192 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | BR9447528 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2025 08:36:34 | 28.12.2025 11:12:00 | 2.5906 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 107 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197.032 | 390.193 | 588.015 | 130.098 | 1305.339
3459191 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | BR8374420 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2025 08:36:34 | 28.12.2025 08:39:13 | 0.0442 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 17 | 18 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.101 | 3.07 | 112.635 | 3.404 | 129.21
3459186 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM Fideri | BR7010404 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2025 08:30:01 | 28.12.2025 08:31:17 | 0.0211 | 0 | 10 | 29 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.556 | 0 | 0.218 | 0 | 0 | 0 | 0.774
3459184 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | BR6764982 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2025 08:26:25 | 28.12.2025 10:25:07 | 1.9783 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.7
3459179 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | BR30927679 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2025 08:20:22 | 28.12.2025 08:22:40 | 0.0383 | 0 | 7 | 40 | 0 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.334 | 0 | 3.777 | 0 | 0 | 0 | 4.111
3459160 | 1 | KONYA | MERAM | TM Fideri | ISO30343659 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2025 08:07:39 | 28.12.2025 08:41:59 | 0.5722 | 0 | 496 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 61.367 | 0 | 0 | 0 | 0.979 | 0 | 0 | 62.346
3459153 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | BR6889796 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2025 08:04:00 | 28.12.2025 08:24:00 | 0.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.304 | 0 | 2.304
3459152 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO12687073 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-TEİAŞ İLETİM HATTI YAPIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 28.12.2025 08:01:48 | 28.12.2025 19:50:00 | 11.8033 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.998
3459143 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | BR8671529 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2025 07:37:12 | 28.12.2025 07:38:23 | 0.0197 | 4 | 1863 | 275 | 9 | 51 | 228 | 8 | 2 | 0.3 | 3.463 | 9.475 | 0.046 | 4.023 | 0.855 | 5.21 | 0.111 | 23.483
3459138 | 1 | KONYA | KULU | Dağıtım Transformatörü | BR6545118 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2025 07:24:05 | 28.12.2025 11:11:00 | 3.7819 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.96
3459125 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | BR6764982 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2025 06:20:24 | 28.12.2025 08:03:26 | 1.7172 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.651
3459124 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO21701819 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2025 06:16:23 | 28.12.2025 07:07:50 | 0.8575 | 0 | 2246 | 12 | 16 | 8 | 340 | 2 | 1 | 0 | 243.881 | 15.43 | 8.043 | 25.789 | 38.419 | 184.571 | 0 | 516.134
3459123 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO30243261 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2025 05:19:14 | 28.12.2025 07:20:00 | 2.0128 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.745 | 0 | 0 | 0 | 2.613 | 0 | 0 | 19.359
3459114 | 1 | KONYA | ILGIN | TM Fideri | BR6614850 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2025 05:09:17 | 28.12.2025 05:11:01 | 0.0289 | 0 | 1886 | 20 | 5 | 12 | 290 | 0 | 2 | 0 | 5.536 | 0.208 | 0.044 | 1.985 | 1.385 | 0 | 0.288 | 9.447
3459115 | 1 | KONYA | ILGIN | TM Fideri | BR30940468 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2025 05:09:10 | 28.12.2025 08:40:00 | 3.5139 | 0 | 0 | 13 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22.392 | 0 | 134.907 | 0 | 632.429 | 0 | 789.727
3459106 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | BR6653276 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2025 03:35:27 | 28.12.2025 03:37:27 | 0.0333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.382 | 0 | 0.181 | 0 | 0.563
3459100 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | BR6653276 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2025 02:42:40 | 28.12.2025 02:43:40 | 0.0167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.193 | 0 | 0.09 | 0 | 0.284
3459098 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | BR6741634 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2025 02:41:56 | 28.12.2025 05:12:16 | 2.5056 | 0 | 94 | 43 | 14 | 6 | 18 | 0 | 1 | 0 | 50.662 | 48.264 | 20.221 | 83.773 | 4.873 | 0 | 0 | 207.793
3459096 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | BR6549206 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2025 02:31:55 | 28.12.2025 02:32:46 | 0.0142 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.116 | 0 | 0.157 | 0 | 0 | 0 | 0.273
3459083 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6597481 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2025 01:42:02 | 28.12.2025 01:56:23 | 0.2392 | 0 | 1287 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 45.519 | 0 | 0 | 0 | 5.93 | 0 | 0 | 51.449
3459067 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE12589638 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2025 01:02:05 | 28.12.2025 01:30:00 | 0.4653 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 15.072 | 0 | 0 | 0 | 2.957 | 0 | 0 | 18.029
3459069 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | FUSE6760167 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2025 00:57:17 | 28.12.2025 01:58:00 | 1.0119 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24.406 | 0 | 0 | 0 | 3.198 | 0 | 0 | 27.604
3459053 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | BR6711442 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2025 00:29:17 | 28.12.2025 00:30:22 | 0.0181 | 1 | 51 | 14 | 1 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0.004 | 0.06 | 0.407 | 0 | 1.262 | 0.002 | 0 | 0 | 1.735
3459047 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6818961 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2025 23:51:24 | 28.12.2025 01:11:00 | 1.3267 | 0 | 36 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.169 | 0 | 4.993 | 0 | 1.721 | 0 | 0 | 16.884
3459039 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6899508 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.12.2025 23:31:01 | 28.12.2025 02:33:00 | 3.0331 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 15.603 | 0 | 0 | 0 | 8.777 | 0 | 0 | 24.381
3459034 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM Fideri | BR6565229 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2025 23:09:07 | 27.12.2025 23:09:59 | 0.0144 | 0 | 78 | 0 | 2 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0.189 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0.399
3459013 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM Fideri | BR21450575 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2025 22:08:25 | 27.12.2025 22:09:53 | 0.0244 | 0 | 78 | 0 | 2 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0.326 | 0 | 0 | 0 | 0.389 | 0 | 0 | 0.716
3459012 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM Fideri | BR29862560 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2025 22:08:00 | 27.12.2025 22:09:26 | 0.0239 | 3 | 0 | 24 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0.218 | 0 | 0.633 | 0 | 0 | 0 | 0.863
3459011 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | BR29778243 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2025 22:06:05 | 27.12.2025 23:47:59 | 1.6983 | 0 | 2 | 187 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.527 | 0 | 32.949 | 0 | 0 | 0 | 129.475
3459002 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | Dağıtım Transformatörü | BR6737065 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2025 21:57:35 | 28.12.2025 03:55:00 | 5.9569 | 0 | 206 | 0 | 2 | 1 | 53 | 0 | 1 | 0 | 150.088 | 0 | 4.233 | 0 | 101.538 | 0 | 66.938 | 322.797
3459001 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Direği | 515394587 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2025 21:57:25 | 27.12.2025 22:57:00 | 0.9931 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.344
3458998 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO6861134 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2025 21:53:39 | 27.12.2025 22:52:00 | 0.9725 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.141 | 0 | 0 | 0 | 0.911 | 0 | 0 | 7.052
3458986 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TM Fideri | BR6953321 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2025 21:38:50 | 27.12.2025 21:39:50 | 0.0167 | 0 | 0 | 55 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.442 | 0 | 0.672 | 0 | 3.869 | 0 | 4.983
3458975 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TM Fideri | BR6953321 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2025 21:28:28 | 27.12.2025 21:29:28 | 0.0167 | 0 | 0 | 55 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.442 | 0 | 0.672 | 0 | 3.869 | 0 | 4.983
3458978 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE12589639 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2025 21:25:07 | 27.12.2025 22:08:00 | 0.7147 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 30.474 | 0 | 0 | 0 | 6.516 | 0 | 0 | 36.99
3458994 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | ISO6578598 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2025 21:21:52 | 27.12.2025 22:16:00 | 0.9022 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3.93 | 0 | 0.261 | 0 | 3.379 | 0 | 0 | 7.57
3458963 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TM Fideri | BR6953321 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2025 21:07:26 | 27.12.2025 21:08:26 | 0.0167 | 0 | 0 | 56 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.446 | 0 | 0.672 | 0 | 3.869 | 0 | 4.988
3458959 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | BR31600464 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2025 21:01:07 | 27.12.2025 21:02:51 | 0.0289 | 0 | 2 | 11 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.212 | 0 | 2.837 | 0 | 0 | 0 | 6.049
3458955 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | BR31600464 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2025 20:58:56 | 27.12.2025 20:59:41 | 0.0125 | 0 | 2 | 11 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.481 | 0 | 1.254 | 0 | 0 | 0 | 2.735
3458927 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | BR10815637 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2025 20:41:23 | 27.12.2025 20:42:44 | 0.0225 | 2 | 1054 | 6 | 42 | 14 | 376 | 1 | 0 | 0.286 | 5.113 | 0.008 | 0.097 | 1.46 | 2.314 | 5.464 | 0 | 14.742
3458927 | 2 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | BR6565244 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2025 20:41:23 | 27.12.2025 20:48:19 | 0.1156 | 0 | 341 | 0 | 11 | 1 | 95 | 0 | 0 | 0 | 6.29 | 0 | 0.036 | 25.085 | 3.281 | 0 | 0 | 34.693
3458927 | 3 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | BR21450575 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2025 20:41:23 | 27.12.2025 21:50:59 | 1.16 | 1 | 1836 | 0 | 29 | 6 | 788 | 0 | 1 | 0.029 | 305.443 | 0 | 2.727 | 45.787 | 362.749 | 0 | 7.549 | 724.283
3458926 | 2 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM Fideri | BR6867961 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2025 20:34:39 | 27.12.2025 20:44:28 | 0.1636 | 0 | 494 | 3 | 1 | 3 | 82 | 0 | 0 | 0 | 7.778 | 0.175 | 0.001 | 3.712 | 1.84 | 0 | 0 | 13.506
3458926 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM Fideri | BR6867961 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2025 20:34:39 | 27.12.2025 20:41:22 | 0.1119 | 1 | 2177 | 0 | 40 | 7 | 883 | 0 | 1 | 0.003 | 35.439 | 0 | 0.322 | 28.789 | 40.293 | 0 | 0.743 | 105.589
3458921 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7736216 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2025 20:06:38 | 27.12.2025 23:55:00 | 3.8061 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.047
3458920 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO30193039 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.12.2025 20:00:06 | 28.12.2025 02:01:06 | 6.0167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.799 | 0 | 0 | 260.799
3458941 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6679465 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2025 19:28:50 | 27.12.2025 21:20:00 | 1.8528 | 0 | 116 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.488 | 0 | 0.081 | 0 | 0.204 | 0 | 0 | 13.774
3458889 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | BR32057735 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2025 19:26:06 | 27.12.2025 19:28:00 | 0.0317 | 0 | 31 | 24 | 1 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.204 | 0.936 | 0 | 2.163 | 0.004 | 0 | 0 | 3.307
3458856 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6587552 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2025 19:01:25 | 27.12.2025 19:48:00 | 0.7764 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.148
3458853 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | BR6571718 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.12.2025 19:00:09 | 27.12.2025 23:50:09 | 4.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.857 | 0 | 41.469 | 84.325
3458837 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | BR8309826 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2025 18:49:59 | 27.12.2025 18:51:59 | 0.0333 | 0 | 346 | 3 | 2 | 5 | 37 | 3 | 1 | 0 | 0.436 | 0 | 0.038 | 1.467 | 0.277 | 1.409 | 0.244 | 3.871
3458815 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6696796 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / TRAFO KADEME AYARI DÜŞÜK-YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2025 18:40:47 | 27.12.2025 18:46:47 | 0.1 | 0 | 296 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 6.41 | 0 | 0 | 0 | 1.811 | 0 | 0 | 8.221
3458803 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO30828412 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2025 18:29:30 | 27.12.2025 19:59:00 | 1.4917 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.999 | 0 | 1.407 | 0 | 0.029 | 0 | 0 | 2.434
3458774 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | BR6873909 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2025 18:09:00 | 27.12.2025 18:49:42 | 0.6783 | 0 | 0 | 109 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.793 | 0 | 16.352 | 0 | 0 | 0 | 32.144
3458911 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7120268 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2025 18:08:53 | 27.12.2025 20:48:00 | 2.6519 | 0 | 369 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 179.977 | 0 | 0 | 0 | 11.621 | 0 | 0 | 191.598
3458790 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7033991 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2025 18:07:36 | 27.12.2025 18:56:00 | 0.8067 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 23.418 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 0 | 36.219
3458765 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6841681 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2025 18:04:21 | 27.12.2025 18:31:00 | 0.4442 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 3.084 | 0 | 0.155 | 0 | 2.198 | 0 | 0 | 5.437
3458756 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | BR11615441 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2025 17:58:09 | 27.12.2025 17:58:54 | 0.0125 | 0 | 0 | 36 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.514 | 0 | 1.863 | 0 | 0 | 0 | 3.376
3458746 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Direği | 517138987 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2025 17:54:31 | 27.12.2025 19:35:00 | 1.6747 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017
3458732 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | BR6882563 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2025 17:50:13 | 27.12.2025 18:09:59 | 0.3294 | 1 | 295 | 1 | 28 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20.225 | 7.489 | 0.169 | 1.74 | 0 | 1.557 | 3.611 | 0 | 34.789
3458799 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6760067 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2025 17:50:08 | 27.12.2025 19:06:00 | 1.2644 | 0 | 63 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.352 | 0 | 0.105 | 0 | 0.242 | 0 | 0 | 9.698
3458729 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO6728914 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2025 17:48:18 | 27.12.2025 20:46:00 | 2.9617 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.871 | 0 | 0 | 0 | 0.037 | 0 | 0 | 4.909
3458719 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | BR6711442 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2025 17:44:20 | 27.12.2025 17:45:46 | 0.0239 | 1 | 51 | 14 | 1 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0.006 | 0.107 | 0.902 | 0 | 1.895 | 0.005 | 0 | 0 | 2.915
3458666 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Direği | 517218496 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2025 17:18:58 | 27.12.2025 19:25:00 | 2.1006 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.216
3458663 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | BR6761304 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / DİREK EĞİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2025 17:16:49 | 27.12.2025 18:52:49 | 1.6 | 4 | 1389 | 20 | 5 | 4 | 83 | 0 | 0 | 31.532 | 346.148 | 9.652 | 0.305 | 42.827 | 36.426 | 0 | 0 | 466.89
3458623 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | BR6657812 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2025 17:03:55 | 27.12.2025 18:20:00 | 1.2681 | 0 | 654 | 0 | 0 | 4 | 74 | 0 | 6 | 0 | 210.123 | 0 | 0 | 50.926 | 94.572 | 0 | 49.514 | 405.136
3458607 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6616490 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.12.2025 17:00:45 | 27.12.2025 17:34:00 | 0.5542 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 11.176 | 0 | 0 | 0 | 1.305 | 0 | 0 | 12.481
3458573 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM Fideri | BR31444874 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2025 16:46:32 | 27.12.2025 16:46:57 | 0.0069 | 0 | 9 | 35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.36 | 0 | 0.124 | 0 | 0 | 0 | 0.487
3458557 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TM Fideri | BR6595466 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2025 16:38:42 | 27.12.2025 17:08:42 | 0.5 | 1 | 264 | 31 | 8 | 2 | 20 | 0 | 0 | 2.176 | 11.181 | 7.089 | 0.605 | 6.278 | 1.422 | 0 | 0 | 28.75
3458546 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6899082 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2025 16:32:30 | 27.12.2025 17:22:00 | 0.825 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.651 | 0 | 0 | 0 | 0.732 | 0 | 0 | 7.382
3458559 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7059211 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2025 16:31:25 | 27.12.2025 17:30:00 | 0.9764 | 0 | 456 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 106.543 | 0 | 0 | 0 | 29.102 | 0 | 0 | 135.644
3458683 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO7973441 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2025 16:28:27 | 27.12.2025 18:14:00 | 1.7592 | 0 | 306 | 0 | 2 | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 34.775 | 0 | 0 | 0 | 1.671 | 0 | 0 | 36.446
3458533 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | BR31444262 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2025 16:24:13 | 27.12.2025 16:25:12 | 0.0164 | 0 | 20 | 19 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.052 | 1.585 | 0 | 0.219 | 0.004 | 0 | 0 | 1.861
3458530 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6733285 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2025 16:20:09 | 27.12.2025 17:29:00 | 1.1475 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 15.216 | 0 | 0 | 0 | 2.935 | 0 | 0 | 18.151
3458514 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | AG Fideri | ISO6549671 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2025 16:07:04 | 27.12.2025 18:58:00 | 2.8489 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.893
3458513 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | BR29778243 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2025 16:05:04 | 27.12.2025 16:07:38 | 0.0428 | 0 | 2 | 202 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.949 | 0 | 1.029 | 0 | 0 | 0 | 4.978
3458508 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM Fideri | BR30236188 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2025 16:03:24 | 27.12.2025 16:05:24 | 0.0333 | 0 | 2 | 1 | 0 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.028 | 0 | 0.483 | 0 | 4.343 | 0 | 4.853
3458516 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6526171 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2025 16:00:53 | 27.12.2025 17:24:00 | 1.3853 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 53.802 | 0 | 0 | 0 | 36.112 | 0 | 0 | 89.914
3458503 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7084854 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2025 15:59:42 | 27.12.2025 17:22:00 | 1.3717 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15.224 | 0 | 0 | 0 | 2.439 | 0 | 0 | 17.664
3458539 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO32378334 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2025 15:55:54 | 27.12.2025 18:29:00 | 2.5517 | 0 | 527 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 249.849 | 0 | 0 | 0 | 156.616 | 0 | 0 | 406.465
3458460 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR6849328 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2025 15:34:19 | 27.12.2025 15:36:40 | 0.0392 | 0 | 135 | 15 | 10 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0.783 | 1.608 | 0.536 | 0.481 | 0.263 | 0 | 0 | 3.671
3458452 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | BR6682105 | OG-RECLOSER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2025 15:29:25 | 27.12.2025 15:31:34 | 0.0358 | 1 | 0 | 181 | 34 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.721 | 0.23 | 1.062 | 0 | 0 | 0 | 3.013
3458447 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO21489889 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2025 15:27:58 | 27.12.2025 16:18:14 | 0.8378 | 0 | 45 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.759 | 0 | 0 | 10.395 | 0.174 | 0 | 0 | 14.328
3458537 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR7053817 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2025 15:13:12 | 27.12.2025 17:00:00 | 1.78 | 0 | 47 | 0 | 3 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 18.227 | 0 | 0.76 | 0 | 1.068 | 0 | 0 | 20.055
3458416 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | BR6803684 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2025 15:10:20 | 27.12.2025 17:23:00 | 2.2111 | 6 | 327 | 28 | 23 | 69 | 76 | 1 | 0 | 19.183 | 82.854 | 319.943 | 46.687 | 917.316 | 35.646 | 1.853 | 0 | 1423.482
3458409 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR8309826 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.12.2025 15:02:00 | 27.12.2025 16:26:00 | 1.4 | 0 | 346 | 3 | 2 | 5 | 37 | 3 | 1 | 0 | 17.421 | 0 | 1.917 | 60.962 | 12.68 | 139.835 | 19.675 | 252.492
3458407 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | AG Fideri | ISO6941053 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.12.2025 15:00:11 | 27.12.2025 16:22:00 | 1.3636 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.552
3458390 | 1 | KONYA | MERAM | TM Fideri | BR6671427 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2025 14:54:40 | 27.12.2025 14:55:40 | 0.0167 | 0 | 923 | 4 | 3 | 5 | 229 | 4 | 7 | 0 | 2.822 | 0.018 | 0.001 | 0.617 | 0.351 | 13.083 | 0.563 | 17.455
3458389 | 2 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR10558783 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2025 14:54:14 | 27.12.2025 15:24:37 | 0.5064 | 1 | 124 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0.061 | 5.59 | 0 | 0 | 6.275 | 0.21 | 0 | 0 | 12.136
3458389 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR6812206 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2025 14:54:14 | 27.12.2025 14:54:43 | 0.0081 | 4 | 863 | 1 | 161 | 10 | 117 | 3 | 0 | 0.082 | 0.407 | 0 | 0.085 | 0.404 | 0.069 | 8.81 | 0 | 9.858
3458386 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6960313 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2025 14:53:13 | 27.12.2025 15:29:00 | 0.5964 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2.994 | 0 | 0 | 0 | 3.383 | 0 | 0 | 6.378
3458395 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6648615 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2025 14:52:53 | 27.12.2025 15:37:00 | 0.7353 | 0 | 409 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 45.264 | 0 | 0 | 0 | 7.558 | 0 | 0 | 52.822
3458371 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | BR30914192 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2025 14:46:57 | 27.12.2025 17:43:00 | 2.9342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.846 | 0 | 128.846
3458334 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE31773013 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2025 14:36:21 | 27.12.2025 15:28:00 | 0.8608 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.389 | 0 | 0 | 0 | 0.449 | 0 | 0 | 3.838
3458322 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | BR6717068 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.12.2025 14:30:41 | 27.12.2025 15:28:27 | 0.9628 | 0 | 191 | 8 | 3 | 5 | 80 | 2 | 2 | 0 | 19.961 | 30.437 | 0.925 | 15.375 | 12.09 | 369.334 | 0.045 | 448.168
3458315 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6624792 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2025 14:27:24 | 27.12.2025 15:20:00 | 0.8767 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 3.79 | 0 | 0 | 0 | 22.396 | 0 | 0 | 26.186
3458376 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO6762838 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2025 14:25:13 | 27.12.2025 15:21:00 | 0.9297 | 0 | 311 | 0 | 1 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 43.514 | 0 | 0.007 | 0 | 17.348 | 0 | 0 | 60.868
3458306 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | BR13157793 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2025 14:20:09 | 27.12.2025 14:21:20 | 0.0197 | 0 | 0 | 52 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.311 | 0 | 2.84 | 0 | 0 | 0 | 4.151
3458267 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM Fideri | BR12668784 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2025 14:04:49 | 27.12.2025 18:34:34 | 4.4958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 943.48 | 0 | 943.48
3458536 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO10533626 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2025 14:03:52 | 27.12.2025 17:48:00 | 3.7356 | 0 | 31 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.385 | 48.112 | 0 | 3.262 | 0 | 0 | 0 | 63.759
3458308 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6545986 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2025 14:00:50 | 27.12.2025 14:55:00 | 0.9028 | 0 | 218 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.576 | 0 | 0.011 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 14.967
3458252 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TM Fideri | BR12597519 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2025 13:57:36 | 27.12.2025 13:58:54 | 0.0217 | 0 | 227 | 3 | 4 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.436 | 0.046 | 0.003 | 1.036 | 0.062 | 0 | 0 | 1.583
3458248 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TM Fideri | BR31300241 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2025 13:56:54 | 27.12.2025 13:58:33 | 0.0275 | 2 | 32 | 26 | 1 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0.217 | 0.088 | 2.23 | 0 | 3.252 | 0 | 9.779 | 0 | 15.566
3458257 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | BR32305105 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2025 13:50:20 | 27.12.2025 14:56:20 | 1.1 | 4 | 398 | 11 | 4 | 3 | 24 | 0 | 0 | 11.417 | 68.069 | 1.094 | 2.345 | 20.726 | 11.199 | 0 | 0 | 114.85
3458233 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR7025929 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2025 13:48:33 | 27.12.2025 16:27:00 | 2.6408 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.463 | 0 | 5.778 | 0 | 0 | 21.241
3458231 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | BR6884356 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2025 13:47:08 | 27.12.2025 15:24:35 | 1.6242 | 0 | 2 | 59 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.062
3458219 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7138946 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.12.2025 13:41:11 | 27.12.2025 16:47:00 | 3.0969 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 97.758 | 0 | 0 | 0 | 21.637 | 0 | 0 | 119.395
3458349 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SDK Çıkışı | FUSE42258664 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.12.2025 13:40:39 | 27.12.2025 16:07:00 | 2.4392 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.281
3458199 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO13961503 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.12.2025 13:33:24 | 27.12.2025 16:50:00 | 3.2767 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 21.715 | 0 | 0 | 0 | 18.698 | 0 | 0 | 40.413
3458273 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6875151 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2025 13:30:28 | 27.12.2025 15:05:00 | 1.5756 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.768 | 0 | 0 | 0 | 4.257 | 0 | 0 | 11.024
3458174 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515458823 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2025 13:22:19 | 27.12.2025 14:30:00 | 1.1281 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.878
3458172 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR12454725 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2025 13:18:26 | 27.12.2025 18:29:00 | 5.1761 | 0 | 47 | 0 | 27 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18.848 | 0 | 4.689 | 0 | 0.044 | 0 | 0 | 23.58
3458157 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM | BR6660755 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2025 13:10:41 | 27.12.2025 15:11:41 | 2.0167 | 0 | 46 | 0 | 0 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 16.519 | 0 | 0 | 165.575 | 21.487 | 0 | 0 | 203.582
3458156 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535393540 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2025 13:10:14 | 27.12.2025 14:05:00 | 0.9128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.886 | 0 | 0 | 0.886
3458150 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | BR12709679 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2025 13:06:48 | 27.12.2025 15:40:46 | 2.5661 | 0 | 52 | 46 | 5 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 24.482 | 267.636 | 3.497 | 132.962 | 11.696 | 0 | 0 | 440.273
3458143 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6771836 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.12.2025 13:05:06 | 27.12.2025 13:42:00 | 0.615 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.92 | 0 | 0 | 0 | 1.364 | 0 | 0 | 6.284
3458138 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6625549 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.12.2025 13:02:19 | 27.12.2025 14:52:00 | 1.8281 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 1 | 0 | 20.702 | 0 | 0 | 0 | 19.326 | 0 | 29.43 | 69.458
3458137 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | TM Fideri | BR12416112 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.12.2025 13:02:05 | 27.12.2025 16:17:05 | 3.25 | 0 | 0 | 119 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418.277 | 0 | 373.308 | 0 | 0 | 0 | 791.585
3458134 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR6632123 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.12.2025 13:01:00 | 27.12.2025 15:44:00 | 2.7167 | 0 | 16 | 27 | 52 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3.575 | 57.805 | 58.833 | 153.999 | 6.515 | 0 | 0 | 280.727
3458135 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6682553 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2025 12:58:16 | 27.12.2025 17:30:00 | 4.5289 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.985 | 0 | 1.897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.882
3458131 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM Fideri | BR6599298 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2025 12:57:41 | 27.12.2025 16:05:00 | 3.1219 | 0 | 0 | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.242 | 0 | 0.677 | 0 | 0 | 0 | 8.918
3458120 | 1 | NİĞDE | BOR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515241275 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2025 12:48:57 | 27.12.2025 17:01:00 | 4.2008 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.41
3458115 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535261633 | AG-DİREKTEN-PANODAN ABONE BAĞLAMA-KESME / ARIZADAN DOLAYI ABONE FİZİKİ İRTİBAT KESİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2025 12:46:36 | 27.12.2025 13:28:00 | 0.69 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.152
3458103 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | BR6741628 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2025 12:45:03 | 27.12.2025 12:46:03 | 0.0167 | 0 | 16 | 22 | 2 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0.383 | 0.019 | 2.09 | 0 | 0 | 0 | 2.508
3458086 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515670667 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2025 12:37:00 | 27.12.2025 13:28:00 | 0.85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.173
3458076 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | BR12709679 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2025 12:25:44 | 27.12.2025 12:26:50 | 0.0183 | 0 | 52 | 46 | 5 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.179 | 1.798 | 0.024 | 0.942 | 0.087 | 0 | 0 | 3.03
3458043 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TM Fideri | BR6968750 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.12.2025 12:03:45 | 27.12.2025 13:50:17 | 1.7756 | 2 | 1124 | 50 | 24 | 14 | 150 | 0 | 0 | 15.468 | 289.485 | 53.732 | 5.963 | 108.761 | 72.669 | 0 | 0 | 546.078
3458041 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TM Fideri | BR6997917 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.12.2025 12:02:10 | 27.12.2025 13:25:00 | 1.3806 | 1 | 1456 | 0 | 37 | 0 | 250 | 0 | 0 | 7.759 | 340.505 | 0 | 0.649 | 0 | 100.545 | 0 | 0 | 449.459
3458040 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6897934 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2025 12:01:38 | 27.12.2025 13:14:00 | 1.2061 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 8.252 | 0 | 0 | 0 | 6.278 | 0 | 0 | 14.53
3458038 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR7158155 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.12.2025 12:00:06 | 27.12.2025 12:17:00 | 0.2817 | 0 | 71 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.738 | 0 | 0.031 | 0 | 0.573 | 0 | 0 | 3.342
3458216 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6540398 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2025 11:50:26 | 27.12.2025 14:48:00 | 2.9594 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 73.85 | 0 | 0 | 0 | 66.775 | 0 | 0 | 140.625
3458016 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | BR7019396 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2025 11:50:05 | 27.12.2025 11:51:19 | 0.0206 | 10 | 3495 | 67 | 35 | 16 | 204 | 0 | 0 | 0.434 | 3.746 | 1.222 | 0.072 | 1.015 | 0.618 | 0 | 0 | 7.107
3458008 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6816909 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2025 11:43:43 | 27.12.2025 12:23:00 | 0.6547 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0.846 | 0 | 0.003 | 0 | 64.858 | 0 | 0 | 65.708
3458000 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515618606 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2025 11:39:28 | 27.12.2025 13:09:00 | 1.4922 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.215
3457948 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | BR7024737 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2025 11:03:31 | 27.12.2025 11:04:17 | 0.0128 | 0 | 6 | 1 | 40 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.006 | 0.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.168
3458060 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR7148016 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2025 10:58:18 | 27.12.2025 17:57:00 | 6.9783 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 74.07 | 0 | 0 | 0 | 10.198 | 0 | 0 | 84.267
3457928 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO12800811 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / 3. ŞAHIS MÜDAHALESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.12.2025 10:46:21 | 27.12.2025 11:28:00 | 0.6942 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.627
3457927 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR31895387 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.12.2025 10:45:47 | 27.12.2025 11:14:47 | 0.4833 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 13.801 | 0 | 0 | 0 | 9.997 | 0 | 0 | 23.798
3457920 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | BR11933189 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2025 10:43:02 | 27.12.2025 11:23:56 | 0.6817 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.08 | 0 | 0.977 | 0 | 39.057
3457907 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO29769151 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.12.2025 10:33:56 | 27.12.2025 12:11:00 | 1.6178 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.358 | 0 | 0.395 | 0 | 6.288 | 0 | 0 | 8.041
3457906 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO29769155 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.12.2025 10:33:27 | 27.12.2025 12:10:00 | 1.6092 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.44
3457883 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6663692 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2025 10:15:24 | 27.12.2025 10:45:00 | 0.4933 | 0 | 239 | 0 | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 19.065 | 0 | 0 | 0 | 2.324 | 0 | 0 | 21.389
3457879 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | BR11696111 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2025 10:14:22 | 27.12.2025 10:21:00 | 0.1106 | 0 | 293 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 7.709 | 0 | 0 | 0 | 4.474 | 0 | 0 | 12.182
3457864 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | BR7024737 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2025 10:05:18 | 27.12.2025 10:35:54 | 0.51 | 0 | 6 | 1 | 40 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0.252 | 6.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.703
3457863 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | AG Fideri | BR31864743 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.12.2025 10:05:02 | 27.12.2025 10:52:00 | 0.7828 | 0 | 318 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50.182 | 0 | 0 | 0 | 7.678 | 0 | 0 | 57.86
3457861 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM Fideri | BR6882563 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.12.2025 10:03:39 | 27.12.2025 15:24:10 | 5.3419 | 1 | 601 | 1 | 30 | 1 | 55 | 1 | 0 | 309.504 | 209.446 | 2.833 | 29.391 | 0 | 35.159 | 54.339 | 0 | 640.672
3457860 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | ISO6799086 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.12.2025 10:02:59 | 27.12.2025 10:49:00 | 0.7669 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.466 | 0 | 0 | 0 | 0.089 | 0 | 0 | 5.555
3457859 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6574787 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.12.2025 10:02:46 | 27.12.2025 19:24:00 | 9.3539 | 0 | 354 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 673.016 | 0 | 0 | 0 | 233.914 | 0 | 0 | 906.93
3457857 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | BR6671421 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.12.2025 10:01:38 | 27.12.2025 13:28:22 | 3.4456 | 0 | 498 | 0 | 5 | 1 | 63 | 1 | 4 | 0 | 248.587 | 0 | 0.749 | 21.96 | 132.909 | 1328.868 | 69.913 | 1802.986
3457856 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | BR6868608 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.12.2025 10:00:56 | 27.12.2025 14:17:00 | 4.2678 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 164.102 | 0 | 0 | 0 | 5.687 | 0 | 0 | 169.789
3457852 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | BR6926373 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.12.2025 10:00:10 | 27.12.2025 11:04:00 | 1.0639 | 0 | 28 | 8 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.56 | 14.728 | 5.533 | 14.777 | 0.365 | 0 | 0 | 42.963
3457865 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO31449130 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2025 09:58:47 | 27.12.2025 11:36:00 | 1.6203 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 16.045 | 0 | 0 | 0 | 5.881 | 0 | 0 | 21.926
3457848 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Dağıtım Transformatörü | ISO10289069 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2025 09:57:36 | 27.12.2025 11:11:00 | 1.2233 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4.334 | 0 | 0 | 0 | 2.515 | 0 | 0 | 6.849
3457824 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | BR30618995 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2025 09:52:04 | 27.12.2025 14:31:48 | 4.6622 | 1 | 15 | 25 | 3 | 15 | 2 | 2 | 0 | 1.665 | 13.629 | 135.261 | 2.776 | 400.732 | 0.511 | 2546.499 | 0 | 3101.072
3457793 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6715746 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.12.2025 09:36:21 | 27.12.2025 13:45:00 | 4.1442 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 229.892 | 0 | 0 | 0 | 114.132 | 0 | 0 | 344.024
3457785 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | BR6940340 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.12.2025 09:32:53 | 27.12.2025 12:05:07 | 2.5372 | 0 | 283 | 4 | 2 | 1 | 55 | 0 | 3 | 0 | 161.807 | 0.741 | 2.207 | 34.235 | 39.148 | 0 | 53.343 | 291.481
3457785 | 2 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6772623 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.12.2025 09:32:53 | 27.12.2025 12:43:13 | 3.1722 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 15.847 | 0 | 0 | 0 | 7.359 | 0 | 0 | 23.206
3457784 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6700082 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.12.2025 09:32:15 | 27.12.2025 13:36:00 | 4.0625 | 0 | 48 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.525 | 0 | 0.069 | 0 | 8.776 | 0 | 0 | 23.37
3457782 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR10773565 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.12.2025 09:31:02 | 27.12.2025 17:14:36 | 7.7261 | 0 | 106 | 0 | 16 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 33.737 | 0 | 6.169 | 29.774 | 4.833 | 0 | 0 | 74.513
3457780 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | BR7079573 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.12.2025 09:30:44 | 27.12.2025 11:26:00 | 1.9211 | 0 | 25 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17.162 | 0 | 0.234 | 0 | 1.274 | 0 | 0 | 18.67
3457776 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | BR10352861 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2025 09:26:14 | 27.12.2025 09:27:16 | 0.0172 | 1 | 116 | 41 | 3 | 7 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0.466 | 0.345 | 0.006 | 0.466 | 0.045 | 0 | 0 | 1.328
3457829 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE7059645 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2025 09:24:31 | 27.12.2025 13:50:00 | 4.4247 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 53.008 | 0 | 0 | 0 | 128.641 | 0 | 0 | 181.649
3457774 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | BR7049765 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.12.2025 09:23:30 | 27.12.2025 11:19:00 | 1.925 | 0 | 50 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 6.951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.353 | 0 | 8.304
3457837 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | BR6747199 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2025 09:19:25 | 27.12.2025 10:48:00 | 1.4764 | 0 | 596 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 151.834 | 0 | 0 | 0 | 15.994 | 0 | 0 | 167.828
3457763 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | BR30807784 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2025 09:17:16 | 27.12.2025 09:18:29 | 0.0203 | 3 | 36 | 8 | 42 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0.002 | 0.072 | 0.107 | 0.248 | 0.085 | 0.102 | 0 | 0 | 0.615
3457758 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | BR6740941 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2025 09:16:08 | 27.12.2025 09:17:14 | 0.0183 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.039 | 0 | 0 | 0 | 0.581 | 0 | 0.62
3457756 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | OG Fideri | ISO8949982 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2025 09:14:55 | 27.12.2025 10:30:00 | 1.2514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.285 | 0 | 59.285
3457771 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR7082388 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2025 09:13:22 | 27.12.2025 09:41:00 | 0.4606 | 0 | 139 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7.213 | 0 | 0.182 | 0 | 0.423 | 0 | 0 | 7.818
3457752 | 2 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO6753441 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.12.2025 09:12:17 | 27.12.2025 17:00:41 | 7.8067 | 0 | 189 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 313.555 | 0 | 0 | 0 | 107.264 | 0 | 0 | 420.819
3457752 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | BR6657470 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.12.2025 09:12:17 | 27.12.2025 10:40:37 | 1.4722 | 3 | 1355 | 1 | 5 | 9 | 77 | 0 | 0 | 0 | 398.235 | 0 | 0.28 | 20.009 | 31.627 | 0 | 0 | 450.151
3457751 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | BR7128026 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.12.2025 09:11:52 | 27.12.2025 13:36:20 | 4.4078 | 0 | 582 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 498.038 | 0 | 0 | 0 | 127.844 | 0 | 0 | 625.883
3457740 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO12797739 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2025 09:05:07 | 27.12.2025 11:30:00 | 2.4147 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.477 | 0 | 35.751 | 0 | 173.617 | 0 | 216.845
3457739 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | OG Fideri | BR6909251 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.12.2025 09:04:52 | 27.12.2025 09:59:46 | 0.915 | 1 | 131 | 13 | 99 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8.5 | 12.406 | 1.594 | 4.651 | 0 | 1.438 | 0 | 0 | 28.589
3457738 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | BR6630712 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.12.2025 09:04:31 | 27.12.2025 16:46:31 | 7.7 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 360.077 | 0 | 0 | 0 | 63.688 | 0 | 0 | 423.765
3457737 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6573521 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.12.2025 09:04:14 | 27.12.2025 10:34:00 | 1.4961 | 0 | 83 | 2 | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 34.124 | 1.072 | 0.714 | 0 | 6.195 | 0 | 0 | 42.106
3457736 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6533751 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.12.2025 09:04:13 | 27.12.2025 11:15:00 | 2.1797 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 99.869 | 0 | 0 | 0 | 18.057 | 0 | 0 | 117.926
3457733 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6910006 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.12.2025 09:02:28 | 27.12.2025 12:55:00 | 3.8756 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.602
3457730 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | AG Fideri | ISO6908071 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.12.2025 09:02:10 | 27.12.2025 12:49:00 | 3.7806 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 81.588 | 0 | 0 | 0 | 11.069 | 0 | 0 | 92.657
3457727 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Fideri | ISO13157969 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.12.2025 09:00:06 | 27.12.2025 17:03:00 | 8.0483 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 82.159 | 0 | 0 | 0 | 11.246 | 0 | 0 | 93.405
3457726 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | BR7019422 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2025 08:58:54 | 27.12.2025 09:00:14 | 0.0222 | 3 | 405 | 31 | 50 | 12 | 46 | 0 | 0 | 0.192 | 1.036 | 3.256 | 0.365 | 2.273 | 0.391 | 0 | 0 | 7.513
3457723 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO8374807 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2025 08:55:33 | 27.12.2025 10:45:00 | 1.8242 | 0 | 31 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.405 | 0 | 1.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.911
3457722 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6696796 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.12.2025 08:55:05 | 27.12.2025 16:44:05 | 7.8167 | 0 | 296 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 474.786 | 0 | 0 | 0 | 162.623 | 0 | 0 | 637.41
3457720 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR30130830 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2025 08:50:29 | 27.12.2025 09:31:29 | 0.6833 | 0 | 351 | 1 | 20 | 3 | 61 | 1 | 0 | 0 | 41.245 | 0.332 | 1.962 | 17.872 | 14.699 | 281.379 | 0 | 357.489
3457725 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | BR31600464 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2025 08:44:54 | 27.12.2025 11:09:20 | 2.4072 | 0 | 2 | 11 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355.776 | 0 | 291.553 | 0 | 0 | 0 | 647.33
3457716 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | BR12494553 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2025 08:44:54 | 27.12.2025 10:22:30 | 1.6267 | 0 | 108 | 24 | 5 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 16.893 | 40.546 | 0.565 | 65.359 | 8.257 | 0 | 0 | 131.62
3457714 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | BR31281629 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2025 08:42:33 | 27.12.2025 08:44:08 | 0.0264 | 0 | 260 | 4 | 58 | 2 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0.844 | 0.08 | 0.836 | 0.785 | 0.33 | 0 | 0 | 2.875
3457708 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TM Fideri | BR6732036 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2025 08:35:32 | 27.12.2025 08:40:18 | 0.0794 | 2 | 469 | 17 | 19 | 10 | 63 | 0 | 0 | 0.536 | 4.024 | 1.47 | 0.138 | 5.273 | 1.198 | 0 | 0 | 12.64
3457705 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | BR11933189 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2025 08:34:05 | 27.12.2025 08:35:41 | 0.0267 | 0 | 3 | 2 | 1 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.073 | 0 | 1.72 | 0 | 1.703 | 0 | 3.496
3457701 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Direk | ISO7076540 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.12.2025 08:29:10 | 27.12.2025 11:08:00 | 2.6472 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 47.995 | 0 | 0 | 0 | 5.955 | 0 | 0 | 53.95
3457697 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | BR10558783 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2025 08:24:00 | 27.12.2025 14:54:00 | 6.5 | 1 | 124 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0.806 | 73.602 | 0 | 0 | 84.983 | 2.868 | 0 | 0 | 162.258
3457696 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | BR12256115 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2025 08:22:16 | 27.12.2025 11:06:18 | 2.7339 | 0 | 117 | 39 | 0 | 6 | 42 | 5 | 1 | 0 | 28.357 | 1250.933 | 0 | 117.54 | 14.741 | 47.816 | 0 | 1459.387
3457691 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515643585 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2025 08:10:42 | 27.12.2025 09:47:00 | 1.605 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.36
3457690 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516885254 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2025 08:09:37 | 27.12.2025 09:31:00 | 1.3564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 1.3
3457688 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM Fideri | BR6777414 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2025 08:01:47 | 27.12.2025 08:03:59 | 0.0367 | 0 | 244 | 1 | 1 | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1.008 | 0 | 0 | 0.078 | 0.163 | 0 | 0 | 1.249
3457687 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR10558783 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2025 07:58:11 | 27.12.2025 08:23:53 | 0.4283 | 1 | 124 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0.051 | 4.695 | 0 | 0 | 5.224 | 0.172 | 0 | 0 | 10.142
3457680 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | BR12256115 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2025 07:50:55 | 27.12.2025 07:54:55 | 0.0667 | 0 | 117 | 39 | 0 | 6 | 42 | 5 | 1 | 0 | 0.642 | 24.529 | 0 | 2.212 | 0.27 | 0.594 | 0 | 28.247
3457669 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Direği | 515730713 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2025 07:22:30 | 27.12.2025 09:33:00 | 2.175 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.651
3457665 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6666410 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2025 07:17:38 | 27.12.2025 09:03:00 | 1.7561 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.163 | 0 | 0 | 0 | 7.848 | 0 | 0 | 14.012
3457662 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | BR6653276 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2025 06:58:59 | 27.12.2025 06:59:59 | 0.0167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0.157 | 0 | 0.377
3457658 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | BR7049765 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2025 06:48:23 | 27.12.2025 06:49:23 | 0.0167 | 0 | 50 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 0.057
3457664 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM Fideri | BR6612671 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2025 05:57:53 | 27.12.2025 09:00:53 | 3.05 | 0 | 706 | 3 | 9 | 3 | 63 | 17 | 0 | 0 | 183.157 | 1.858 | 8.164 | 37.908 | 15.79 | 67.032 | 0 | 313.91
3457644 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR10558783 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2025 05:48:04 | 27.12.2025 06:25:46 | 0.6283 | 1 | 124 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0.067 | 6.166 | 0 | 0 | 6.337 | 0.169 | 0 | 0 | 12.738
3457642 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | BR7024737 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2025 05:40:09 | 27.12.2025 05:41:52 | 0.0286 | 0 | 6 | 1 | 40 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0.008 | 0.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.269
3457630 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TM Fideri | BR6732039 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2025 05:19:35 | 27.12.2025 05:19:58 | 0.0064 | 0 | 24 | 13 | 2 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0.114 | 0 | 0.905 | 0.004 | 0 | 0 | 1.037
3457624 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM Fideri | BR11095326 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2025 05:00:58 | 27.12.2025 08:48:58 | 3.8 | 2 | 350 | 86 | 2 | 5 | 42 | 0 | 0 | 53.38 | 194.179 | 354.227 | 8.888 | 71.202 | 33.032 | 0 | 0 | 714.908
3457623 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TM Fideri | BR31600415 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2025 04:58:41 | 27.12.2025 05:18:59 | 0.3383 | 0 | 7 | 13 | 4 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 30.99 | 0.088 | 48.359 | 0 | 0 | 0 | 79.648
3457623 | 2 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TM Fideri | ISO13590203 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2025 04:58:41 | 27.12.2025 08:00:44 | 3.0342 | 2 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.629 | 0 | 32.744 | 0 | 31.737 | 0 | 0 | 0 | 65.11
3457602 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | BR7024737 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2025 04:15:45 | 27.12.2025 05:21:05 | 1.0889 | 0 | 6 | 1 | 40 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.231 | 0.28 | 9.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.777
3457601 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR6849325 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2025 04:12:00 | 27.12.2025 09:11:00 | 4.9833 | 1 | 43 | 80 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 | 40.533 | 21.511 | 583.229 | 0 | 439.535 | 0.324 | 0 | 0 | 1085.13
3457600 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO32057829 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / AYIRICI BACAKLARININ TAM KAPATILMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2025 04:08:49 | 27.12.2025 06:07:49 | 1.9833 | 1 | 0 | 13 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6.677 | 0 | 24.549 | 0 | 159.01 | 0 | 0 | 0 | 190.236
3457598 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM Fideri | BR30732781 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2025 04:02:35 | 27.12.2025 04:03:33 | 0.0161 | 2 | 500 | 50 | 1 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0.095 | 0.389 | 1.45 | 0.003 | 0.005 | 0.136 | 0 | 0 | 2.078
3457597 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | BR30147782 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2025 03:51:43 | 27.12.2025 08:08:29 | 4.2794 | 0 | 68 | 0 | 3 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.225 | 0 | 0 | 0.976 | 9.785 | 0 | 0 | 21.985
3457596 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO8395955 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2025 03:50:46 | 27.12.2025 06:38:00 | 2.7872 | 1 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4.461 | 0 | 1.809 | 0 | 38.363 | 0 | 2124.269 | 0 | 2168.902
3457593 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | BR7024737 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2025 03:44:36 | 27.12.2025 03:45:21 | 0.0125 | 0 | 6 | 1 | 40 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.003 | 0.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098
3457592 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM Fideri | BR10731084 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2025 03:44:36 | 27.12.2025 03:49:39 | 0.0842 | 1 | 839 | 25 | 12 | 9 | 136 | 2 | 0 | 0.126 | 3.79 | 0.275 | 0.572 | 2.345 | 0.64 | 75.103 | 0 | 82.85
3457589 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | BR7024737 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2025 03:40:01 | 27.12.2025 03:40:46 | 0.0125 | 0 | 6 | 1 | 40 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.003 | 0.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098
3457582 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | BR6801308 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2025 03:25:37 | 27.12.2025 03:36:35 | 0.1828 | 0 | 0 | 25 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.265 | 0.532 | 10.129 | 0 | 0 | 0 | 11.925
3457581 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | BR6803684 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2025 03:23:48 | 27.12.2025 03:42:27 | 0.3108 | 6 | 327 | 28 | 23 | 69 | 76 | 1 | 0 | 2.266 | 8.483 | 18.088 | 3.367 | 101.629 | 2.4 | 0.358 | 0 | 136.591
3457568 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM Fideri | BR6948697 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2025 02:45:57 | 27.12.2025 02:46:57 | 0.0167 | 2 | 3455 | 10 | 91 | 9 | 666 | 4 | 1 | 0.24 | 6.812 | 0.18 | 0.258 | 1.042 | 1.868 | 14.834 | 0.33 | 25.563
3457565 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | BR6700134 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2025 02:43:39 | 27.12.2025 08:46:44 | 6.0514 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.786
3457564 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM Fideri | BR10731084 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2025 02:42:58 | 27.12.2025 03:13:28 | 0.5083 | 1 | 841 | 25 | 12 | 9 | 136 | 2 | 0 | 0.77 | 23.339 | 1.661 | 3.457 | 14.326 | 3.902 | 452.442 | 0 | 499.897
3457560 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM Fideri | BR6948697 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2025 02:41:38 | 27.12.2025 02:42:28 | 0.0139 | 2 | 3455 | 10 | 91 | 9 | 666 | 4 | 1 | 0.2 | 5.676 | 0.15 | 0.215 | 0.868 | 1.557 | 12.362 | 0.275 | 21.302
3457552 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM Fideri | BR31444874 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2025 02:00:22 | 27.12.2025 03:05:42 | 1.0889 | 0 | 9 | 35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 34.981 | 0 | 12.746 | 0 | 0 | 0 | 48.102
3457551 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | BR6605285 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2025 01:55:10 | 27.12.2025 03:14:54 | 1.3289 | 0 | 1 | 17 | 0 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.365 | 0 | 302.609 | 0 | 0 | 0 | 431.974
3457545 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR6849325 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2025 01:25:00 | 27.12.2025 02:29:00 | 1.0667 | 1 | 43 | 80 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 | 7.786 | 4.132 | 92.807 | 0 | 96.63 | 0.054 | 0 | 0 | 201.408
3457538 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | BR6605285 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2025 01:06:32 | 27.12.2025 01:08:26 | 0.0317 | 0 | 1 | 17 | 0 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.218 | 0 | 7.361 | 0 | 0 | 0 | 10.579
3457534 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | BR7006999 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.12.2025 01:03:48 | 27.12.2025 01:36:50 | 0.5506 | 0 | 433 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 43.743 | 0 | 0 | 0 | 0.655 | 0 | 11.432 | 55.83
3457533 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM Fideri | BR11095326 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2025 00:55:04 | 27.12.2025 01:36:04 | 0.6833 | 2 | 350 | 86 | 2 | 5 | 42 | 0 | 0 | 8.658 | 31.526 | 46.545 | 0.782 | 11.647 | 4.822 | 0 | 0 | 103.981
3457529 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM Fideri | BR6908963 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2025 00:53:26 | 27.12.2025 00:54:11 | 0.0125 | 1 | 360 | 9 | 10 | 6 | 28 | 1 | 0 | 0.043 | 0.577 | 0.038 | 0.058 | 0.352 | 0.027 | 0.007 | 0 | 1.103
3457519 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | BR10773233 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2025 23:45:33 | 26.12.2025 23:46:37 | 0.0178 | 2 | 472 | 5 | 0 | 6 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0.486 | 0.004 | 0 | 0.458 | 0.091 | 0 | 0 | 1.039
3457495 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Dağıtım Transformatörü | ISO6988989 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / YANMASI (ISI, YÜK) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2025 22:35:35 | 26.12.2025 23:58:00 | 1.3736 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 43.141 | 0 | 0 | 0 | 19.818 | 0 | 0 | 62.959
3457486 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6921215 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2025 21:52:14 | 26.12.2025 23:04:00 | 1.1961 | 0 | 772 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 208.46 | 0 | 0 | 0 | 7.782 | 0 | 0 | 216.241
3457475 | 1 | KONYA | MERAM | SDK Çıkışı | FUSE6606506 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2025 21:02:56 | 26.12.2025 21:54:00 | 0.8511 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.619 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 2.869
3457473 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516138406 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2025 21:02:06 | 26.12.2025 23:04:00 | 2.0317 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.965 | 0 | 0 | 0 | 1.897 | 0 | 0 | 5.861
3457471 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR31649145 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2025 20:57:48 | 26.12.2025 20:58:42 | 0.015 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0 | 0.171 | 0 | 0 | 0 | 0.296
3457457 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | BR31444262 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2025 20:03:37 | 26.12.2025 20:04:22 | 0.0125 | 0 | 21 | 19 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.037 | 0.915 | 0 | 0.152 | 0.003 | 0 | 0 | 1.107
3457438 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR6694542 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2025 19:53:05 | 26.12.2025 21:05:00 | 1.1986 | 0 | 1966 | 2 | 5 | 3 | 179 | 3 | 0 | 0 | 519.224 | 0 | 4.014 | 41.004 | 58.325 | 363.54 | 0 | 986.107
3457469 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Direği | 516112068 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2025 19:49:01 | 26.12.2025 21:12:00 | 1.3831 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.07 | 0 | 0 | 6.07
3457405 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | AG Direği | 516158705 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2025 19:20:33 | 26.12.2025 21:07:00 | 1.7742 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.934 | 0 | 0 | 0 | 1.564 | 0 | 0 | 2.498
3457403 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | BR6728515 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2025 19:17:38 | 26.12.2025 19:41:38 | 0.4 | 1 | 394 | 53 | 25 | 16 | 65 | 0 | 0 | 0.061 | 28.29 | 18.141 | 3.938 | 71.08 | 4.167 | 0 | 0 | 125.675
3457273 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | BR6671883 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2025 18:17:45 | 26.12.2025 18:32:25 | 0.2444 | 1 | 228 | 1 | 29 | 4 | 23 | 0 | 0 | 0.064 | 5.177 | 0.392 | 0.774 | 0.714 | 0.651 | 0 | 0 | 7.771
3457257 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | BR7072057 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2025 18:05:41 | 26.12.2025 18:07:44 | 0.0342 | 1 | 754 | 70 | 66 | 26 | 151 | 3 | 0 | 0.005 | 5.301 | 2.381 | 1.167 | 9.145 | 1.115 | 41.571 | 0 | 60.686
3457209 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | ISO42249923 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2025 17:40:07 | 26.12.2025 18:22:00 | 0.6981 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.367 | 0 | 0 | 0 | 0.721 | 0 | 0 | 2.088
3457203 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO31547478 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2025 17:39:10 | 26.12.2025 17:58:00 | 0.3139 | 0 | 98 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.893
3457165 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Direği | 516877045 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2025 17:07:16 | 26.12.2025 19:45:00 | 2.6289 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.897
3457236 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6924041 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2025 16:58:30 | 26.12.2025 19:30:00 | 2.525 | 0 | 77 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.681 | 0 | 2.428 | 0 | 2.886 | 0 | 0 | 16.996
3457142 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | BR30914192 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2025 16:55:50 | 26.12.2025 17:21:00 | 0.4194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.028 | 0 | 24.028
3457139 | 1 | KONYA | HADİM | AG Direği | 516679333 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2025 16:53:15 | 26.12.2025 18:18:00 | 1.4125 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.212
3457134 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR12848017 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2025 16:52:16 | 26.12.2025 16:53:01 | 0.0125 | 0 | 22 | 38 | 2 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.044 | 1.019 | 0.035 | 0.601 | 0.007 | 0 | 0 | 1.706
3457130 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | BR6783566 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2025 16:50:25 | 26.12.2025 16:52:25 | 0.0333 | 0 | 6 | 17 | 28 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 0.526 | 1.09 | 1.387 | 0.195 | 0 | 0 | 3.244
3457129 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | BR29959201 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2025 16:50:24 | 26.12.2025 16:58:40 | 0.1378 | 0 | 0 | 99 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.387 | 0 | 0.582 | 0 | 0 | 0 | 1.968
3457128 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | BR7057002 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2025 16:50:22 | 26.12.2025 16:56:48 | 0.1072 | 22 | 33 | 28 | 276 | 4 | 27 | 7 | 0 | 0 | 0.139 | 1.259 | 10.906 | 1.81 | 0.188 | 18.903 | 0 | 33.205
3457126 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM | BR6935530 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2025 16:50:00 | 26.12.2025 16:51:17 | 0.0214 | 0 | 3 | 73 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.866 | 0 | 0.601 | 0 | 0 | 0 | 3.466
3457121 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | Dağıtım Transformatörü | ISO6649358 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2025 16:47:46 | 26.12.2025 16:56:46 | 0.15 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 4.97 | 0 | 0 | 0 | 2.748 | 0 | 0 | 7.718
3457158 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR11246497 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2025 16:46:53 | 26.12.2025 18:04:00 | 1.2853 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.995 | 0 | 0.477 | 0 | 2.211 | 0 | 0 | 4.683
3457103 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR6650063 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2025 16:39:11 | 26.12.2025 16:40:11 | 0.0167 | 0 | 33 | 48 | 2 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.141 | 2.139 | 0.019 | 0.459 | 0.052 | 0 | 0 | 2.81
3457092 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Direği | 517125240 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2025 16:30:36 | 26.12.2025 19:36:00 | 3.09 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095
3457090 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM Fideri | BR31017564 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2025 16:29:07 | 26.12.2025 16:30:10 | 0.0175 | 4 | 430 | 111 | 13 | 3 | 24 | 0 | 0 | 0.126 | 0.651 | 1.291 | 0.064 | 0.34 | 0.058 | 0 | 0 | 2.53
3457080 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TM Fideri | BR6685385 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2025 16:19:40 | 26.12.2025 16:20:42 | 0.0172 | 1 | 418 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 | 0 | 0.089 | 0.825 | 0 | 0 | 0 | 0.162 | 9.03 | 0 | 10.108
3457094 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | BR6961788 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2025 16:17:23 | 26.12.2025 17:25:00 | 1.1269 | 0 | 0 | 51 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.378 | 0 | 4.495 | 0 | 0 | 0 | 35.874
3457075 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE7137442 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2025 16:13:33 | 26.12.2025 18:28:00 | 2.2408 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6.052 | 0 | 0 | 0 | 4.907 | 0 | 0 | 10.959
3457150 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | BR6550093 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / HATTA ARAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.12.2025 16:09:58 | 26.12.2025 17:13:00 | 1.0506 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.422 | 0 | 0 | 69.422
3457074 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE6667712 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2025 16:09:19 | 26.12.2025 19:22:00 | 3.2114 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.001 | 0 | 0 | 11.001
3457068 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6875151 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2025 16:03:23 | 26.12.2025 17:46:00 | 1.7103 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.866 | 0 | 0 | 0 | 5.422 | 0 | 0 | 13.288
3457057 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6924041 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2025 15:56:24 | 26.12.2025 16:41:00 | 0.7433 | 0 | 77 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.297 | 0 | 0.871 | 0 | 0.915 | 0 | 0 | 5.083
3457052 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515972393 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2025 15:53:03 | 26.12.2025 17:25:00 | 1.5325 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.244
3457065 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR7150497 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2025 15:45:21 | 26.12.2025 17:11:00 | 1.4275 | 0 | 270 | 0 | 5 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 61.401 | 0 | 0.728 | 0 | 2.649 | 0 | 0 | 64.778
3457179 | 1 | NİĞDE | BOR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517148683 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2025 15:42:25 | 26.12.2025 17:34:00 | 1.8597 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.716
3457027 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM Fideri | BR6882560 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2025 15:40:18 | 26.12.2025 15:42:10 | 0.0311 | 1 | 789 | 0 | 11 | 0 | 90 | 0 | 1 | 0 | 3.243 | 0 | 0.031 | 0 | 0.728 | 0 | 0 | 4.002
3457023 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Direği | 517214056 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2025 15:37:49 | 26.12.2025 16:47:00 | 1.1531 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.339
3457018 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO31547478 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2025 15:31:18 | 26.12.2025 17:21:00 | 1.8283 | 0 | 98 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 32.786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.786
3457016 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO12659739 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.12.2025 15:17:27 | 26.12.2025 16:38:00 | 1.3425 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 48.858 | 0 | 0 | 0 | 17.017 | 0 | 0 | 65.875
3457474 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6645615 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2025 14:57:50 | 26.12.2025 21:11:00 | 6.2194 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 99.952 | 0 | 0 | 0 | 5.626 | 0 | 0 | 105.577
3456958 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | BR6610995 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2025 14:53:04 | 26.12.2025 15:08:14 | 0.2528 | 1 | 516 | 248 | 25 | 18 | 82 | 2 | 0 | 0 | 23.189 | 54.472 | 3.091 | 30.152 | 6.035 | 151.009 | 0 | 267.948
3456949 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM Fideri | BR6712163 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2025 14:49:45 | 26.12.2025 14:51:45 | 0.0333 | 1 | 1656 | 2 | 18 | 3 | 70 | 1 | 0 | 0.095 | 3.643 | 0.048 | 0.054 | 0.507 | 1.065 | 2.234 | 0 | 7.646
3456928 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | BR6715121 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2025 14:41:25 | 26.12.2025 14:43:25 | 0.0333 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0.383
3456895 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR7015490 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2025 14:24:44 | 26.12.2025 16:44:00 | 2.3211 | 0 | 631 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 288.532 | 0 | 0 | 0 | 57.048 | 0 | 0 | 345.58
3456890 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | OG Fideri | ISO11064678 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2025 14:24:35 | 26.12.2025 14:32:35 | 0.1333 | 0 | 139 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.876
3456876 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | BR7075304 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2025 14:16:23 | 26.12.2025 15:04:23 | 0.8 | 0 | 155 | 0 | 1 | 3 | 16 | 1 | 0 | 0 | 20.013 | 0 | 0.03 | 98.2 | 6.785 | 484.925 | 0 | 609.953
3456875 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | BR6565506 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2025 14:16:17 | 26.12.2025 14:18:08 | 0.0308 | 0 | 1311 | 4 | 81 | 8 | 397 | 0 | 0 | 0 | 10.391 | 0.015 | 0.89 | 1.182 | 6.053 | 0 | 0 | 18.531
3456892 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO11984009 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / 3. ŞAHIS MÜDAHALESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.12.2025 14:16:06 | 26.12.2025 15:07:00 | 0.8483 | 0 | 41 | 0 | 9 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.232 | 0 | 7.562 | 12.61 | 1.087 | 0 | 0 | 30.491
3456865 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | BR7006384 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2025 14:14:51 | 26.12.2025 14:17:19 | 0.0411 | 0 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.273
3456860 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7075302 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.12.2025 14:11:49 | 26.12.2025 16:46:00 | 2.5697 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.311
3456850 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6620357 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.12.2025 14:07:36 | 26.12.2025 15:59:00 | 1.8567 | 0 | 148 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 73.851 | 0 | 0 | 0 | 5.752 | 0 | 0 | 79.603
3456802 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | BR13416271 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2025 14:05:49 | 26.12.2025 15:13:49 | 1.1333 | 0 | 3 | 31 | 2 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 10.399 | 0.887 | 115.64 | 7.888 | 0 | 0 | 135.434
3456842 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR7068281 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.12.2025 14:04:21 | 26.12.2025 14:59:00 | 0.9108 | 0 | 233 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 44.038 | 0 | 0.494 | 0 | 10.033 | 0 | 0 | 54.564
3456934 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR32062771 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2025 14:03:30 | 26.12.2025 17:32:00 | 3.475 | 0 | 318 | 0 | 5 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 199.57 | 0 | 0.283 | 0 | 112.522 | 0 | 0 | 312.375
3456835 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | BR30130830 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.12.2025 14:03:03 | 26.12.2025 17:48:41 | 3.7606 | 0 | 353 | 1 | 20 | 2 | 62 | 1 | 0 | 0 | 228.78 | 1.689 | 12.626 | 106.521 | 96.185 | 2246.383 | 0 | 2692.185
3456831 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO32062817 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.12.2025 14:00:16 | 26.12.2025 16:52:00 | 2.8622 | 0 | 1167 | 0 | 5 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 601.781 | 0 | 0.032 | 0 | 72.763 | 0 | 0 | 674.575
3456807 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | BR9361060 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2025 13:57:52 | 26.12.2025 14:24:02 | 0.4361 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.295 | 0 | 28.549 | 0 | 0 | 0 | 41.844
3456806 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | BR6812025 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2025 13:57:51 | 26.12.2025 14:01:16 | 0.0569 | 1 | 32 | 35 | 1 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 2.943 | 0.002 | 1.467 | 0.034 | 0 | 0 | 4.489
3456884 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | BR6701078 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2025 13:57:00 | 26.12.2025 14:13:00 | 0.2667 | 1 | 2656 | 7 | 12 | 18 | 242 | 15 | 0 | 3.256 | 103.602 | 3.85 | 0.259 | 80.21 | 33.271 | 193.634 | 0 | 418.081
3456796 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | BR7048697 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2025 13:50:58 | 26.12.2025 15:51:00 | 2.0006 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 123 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323.237 | 1263.069 | 179.247 | 1765.553
3456828 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517202182 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2025 13:46:13 | 26.12.2025 14:11:00 | 0.4131 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.609 | 0 | 0 | 1.609
3456793 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR12307257 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.12.2025 13:44:53 | 26.12.2025 17:01:00 | 3.2686 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 138.039 | 0 | 0 | 0 | 12.08 | 0 | 0 | 150.118
3456792 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | BR6969431 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.12.2025 13:43:40 | 26.12.2025 15:50:40 | 2.1167 | 0 | 1 | 70 | 0 | 12 | 42 | 3 | 2 | 0 | 0 | 44.15 | 0 | 358.82 | 59.104 | 3716.041 | 48.092 | 4226.207
3456791 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM Fideri | SOURCE30619177 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2025 13:43:14 | 26.12.2025 14:55:00 | 1.1961 | 0 | 53 | 11 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.031 | 15.847 | 1.44 | 0 | 2.72 | 0 | 0 | 27.038
3456782 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM Fideri | BR11902320 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.12.2025 13:35:53 | 26.12.2025 15:28:58 | 1.8847 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 128.237 | 0 | 0 | 0 | 1.465 | 0 | 0 | 129.702
3456778 | 1 | KONYA | MERAM | TM Fideri | BR8514086 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2025 13:35:06 | 26.12.2025 16:48:00 | 3.215 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.594 | 0 | 151.645 | 0 | 0 | 0 | 189.239
3456781 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6891123 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2025 13:34:00 | 26.12.2025 13:49:00 | 0.25 | 0 | 404 | 0 | 1 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 17.39 | 0 | 0 | 0 | 5.814 | 0 | 0 | 23.204
3456775 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR31566209 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.12.2025 13:33:55 | 26.12.2025 16:36:55 | 3.05 | 0 | 76 | 18 | 61 | 3 | 43 | 1 | 0 | 0 | 26.789 | 24.377 | 86.185 | 29.902 | 18.362 | 151.617 | 0 | 337.233
3456749 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | OG Fideri | ISO10882775 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2025 13:12:39 | 26.12.2025 15:13:00 | 2.0058 | 0 | 76 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.708 | 0.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.003
3456742 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | BR6638482 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2025 13:06:42 | 26.12.2025 13:07:12 | 0.0083 | 0 | 935 | 79 | 9 | 11 | 174 | 4 | 1 | 0 | 2.066 | 0.767 | 0.035 | 0.388 | 0.588 | 4.348 | 0.006 | 8.197
3456727 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TM Fideri | BR6846421 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2025 12:47:58 | 26.12.2025 12:49:58 | 0.0333 | 0 | 810 | 1 | 3 | 7 | 183 | 4 | 0 | 0 | 5.365 | 3.523 | 0.016 | 2.772 | 2.317 | 13.151 | 0 | 27.144
3456722 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | BR6918113 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2025 12:45:06 | 26.12.2025 12:46:27 | 0.0225 | 0 | 530 | 23 | 78 | 7 | 85 | 2 | 0 | 0 | 1.907 | 0.611 | 0.509 | 1.445 | 0.512 | 16.602 | 0 | 21.586
3456704 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | BR7019422 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2025 12:34:14 | 26.12.2025 12:35:46 | 0.0256 | 3 | 408 | 31 | 50 | 12 | 46 | 0 | 0 | 0.221 | 1.206 | 3.886 | 0.547 | 2.884 | 0.549 | 0 | 0 | 9.293
3456695 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | BR21702048 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2025 12:29:27 | 26.12.2025 12:30:44 | 0.0214 | 1 | 0 | 37 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.044 | 0 | 0.591 | 0 | 0.304 | 0 | 0 | 0 | 0.939
3456691 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | BR12708659 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2025 12:25:58 | 26.12.2025 12:26:59 | 0.0169 | 0 | 3 | 22 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.292 | 0 | 0.811 | 0 | 0 | 0 | 2.104
3456689 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM Fideri | BR6998462 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2025 12:25:11 | 26.12.2025 12:25:56 | 0.0125 | 2 | 508 | 95 | 48 | 3 | 63 | 0 | 1 | 0.064 | 0.956 | 0.613 | 0.299 | 0.023 | 0.205 | 0 | 0 | 2.159
3456675 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM Fideri | BR29265664 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2025 12:14:51 | 26.12.2025 12:16:44 | 0.0314 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29
3456672 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | BR11895771 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2025 12:12:01 | 26.12.2025 12:13:50 | 0.0303 | 0 | 0 | 27 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.289 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 1.379
3456662 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TM Fideri | BR7100474 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2025 12:07:16 | 26.12.2025 12:09:52 | 0.0433 | 0 | 222 | 19 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.527 | 0.057 | 0 | 0.598 | 0 | 0 | 0 | 1.182
3456663 | 2 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TM Fideri | BR6915558 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2025 12:07:16 | 26.12.2025 12:09:03 | 0.0297 | 0 | 2781 | 1 | 5 | 14 | 326 | 5 | 5 | 0 | 13.827 | 3.141 | 0.014 | 4.522 | 7.234 | 22.692 | 1.066 | 52.497
3456663 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TM Fideri | BR30463465 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2025 12:07:16 | 26.12.2025 12:08:39 | 0.0231 | 10 | 5720 | 86 | 94 | 49 | 893 | 16 | 8 | 0.554 | 16.291 | 2.812 | 0.665 | 18.931 | 10.765 | 17.183 | 2.982 | 70.183
3456655 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516218634 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2025 11:56:17 | 26.12.2025 12:54:00 | 0.9619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.284 | 0 | 0 | 1.284
3456654 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM Fideri | BR6580404 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2025 11:55:46 | 26.12.2025 11:57:41 | 0.0319 | 3 | 104 | 9 | 2 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0.133 | 0.209 | 2.229 | 0.003 | 4.301 | 0.013 | 0 | 0 | 6.888
3456631 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM Fideri | BR13295824 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2025 11:40:23 | 26.12.2025 11:41:06 | 0.0119 | 0 | 1 | 33 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0.635
3456617 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM Fideri | BR12307105 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2025 11:31:31 | 26.12.2025 11:33:18 | 0.0297 | 1 | 1326 | 1 | 37 | 2 | 175 | 0 | 0 | 0.004 | 4.344 | 0.003 | 0.128 | 1.17 | 1.022 | 0 | 0 | 6.67
3456601 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | OG Fideri | BR6951238 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2025 11:19:32 | 26.12.2025 13:28:32 | 2.15 | 0 | 35 | 13 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.373 | 22.229 | 5.725 | 119.178 | 8.356 | 0 | 0 | 163.861
3456659 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517202182 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2025 11:19:19 | 26.12.2025 12:22:00 | 1.0447 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.121 | 0 | 0 | 4.121
3456638 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO10597533 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2025 11:12:26 | 26.12.2025 13:24:00 | 2.1928 | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.992 | 0 | 63.303 | 0 | 0 | 0 | 72.295
3456582 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TM Fideri | BR11598004 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2025 11:09:41 | 26.12.2025 11:11:20 | 0.0275 | 0 | 472 | 0 | 13 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0.842 | 0 | 0.042 | 0.008 | 0.199 | 0 | 0 | 1.092
3456658 | 1 | NİĞDE | BOR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR7086119 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2025 11:09:17 | 26.12.2025 12:27:00 | 1.2953 | 0 | 24 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.354 | 0 | 1.649 | 0 | 2.706 | 0 | 0 | 11.709
3456570 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535180130 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / SU KANALİZASYON ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.12.2025 10:56:03 | 26.12.2025 13:44:00 | 2.7992 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.662 | 0 | 0 | 0 | 3.28 | 0 | 0 | 17.942
3456556 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | BR32057828 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2025 10:54:20 | 26.12.2025 10:56:27 | 0.0353 | 1 | 0 | 13 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.077 | 0 | 0.771 | 0 | 4.216 | 0 | 0 | 0 | 5.064
3456549 | 1 | KONYA | KULU | TM Fideri | BR6620723 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2025 10:50:19 | 26.12.2025 10:51:19 | 0.0167 | 0 | 51 | 8 | 0 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0.125 | 0.036 | 0 | 0.533 | 0.025 | 9.902 | 0.517 | 11.138
3456548 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | BR6749125 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2025 10:50:18 | 26.12.2025 10:52:00 | 0.0283 | 1 | 15 | 28 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0.062 | 0.022 | 0.499 | 0.037 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0.68
3456547 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM Fideri | BR31444874 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2025 10:49:42 | 26.12.2025 10:50:27 | 0.0125 | 0 | 9 | 35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0.629 | 0 | 0.282 | 0 | 0 | 0 | 0.916
3456546 | 1 | KONYA | MERAM | KÖK | ISO10352907 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.12.2025 10:49:37 | 26.12.2025 11:23:43 | 0.5683 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 21.838 | 0 | 0 | 0 | 14.65 | 0 | 0 | 36.487
3456537 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6982816 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-TRAFO ÜSTÜ SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.12.2025 10:43:41 | 26.12.2025 15:13:00 | 4.4886 | 0 | 1 | 83 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394.317 | 0 | 65.986 | 0 | 0 | 0 | 460.303
3456534 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6982816 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2025 10:41:57 | 26.12.2025 10:43:14 | 0.0214 | 0 | 1 | 83 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.924 | 0 | 0.342 | 0 | 0 | 0 | 2.266
3456545 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | BR6937900 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2025 10:41:38 | 26.12.2025 10:58:38 | 0.2833 | 0 | 540 | 0 | 3 | 2 | 34 | 1 | 0 | 0 | 32.574 | 0 | 0.113 | 5.087 | 9.456 | 110.977 | 0 | 158.208
3456520 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM Fideri | BR7119650 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2025 10:39:42 | 26.12.2025 10:40:42 | 0.0167 | 0 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.199 | 0 | 0.054 | 0 | 0 | 0 | 0.252
3456497 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | BR7098497 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2025 10:31:20 | 26.12.2025 10:32:05 | 0.0125 | 0 | 674 | 16 | 30 | 3 | 59 | 0 | 1 | 0 | 0.623 | 0.084 | 0 | 0.232 | 0.187 | 0 | 0.388 | 1.515
3456496 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | BR6865007 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2025 10:31:19 | 26.12.2025 10:34:09 | 0.0472 | 3 | 579 | 83 | 6 | 9 | 76 | 1 | 2 | 0.554 | 4.594 | 4.649 | 0.106 | 3.7 | 1.497 | 28.054 | 1.465 | 44.618
3456496 | 2 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | BR6865007 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2025 10:31:19 | 26.12.2025 11:19:38 | 0.8053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.85 | 0 | 52.85
3456494 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | BR7144032 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.12.2025 10:30:47 | 26.12.2025 12:22:00 | 1.8536 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.695 | 0 | 29.821 | 0 | 177.745 | 0 | 215.261
3456493 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR6727513 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.12.2025 10:30:08 | 26.12.2025 15:42:00 | 5.1978 | 0 | 42 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 46.721 | 0 | 2.113 | 0 | 17.437 | 0 | 0 | 66.272
3456492 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | BR7051153 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2025 10:29:07 | 26.12.2025 10:30:30 | 0.0231 | 0 | 11 | 115 | 1 | 23 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.875 | 0.021 | 4.775 | 0 | 0 | 0 | 7.671
3456488 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6895190 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2025 10:27:45 | 26.12.2025 13:33:00 | 3.0875 | 0 | 239 | 0 | 1 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 127.646 | 0 | 0.538 | 0 | 48.03 | 0 | 0 | 176.213
3456486 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR10558783 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2025 10:27:31 | 26.12.2025 10:53:11 | 0.4278 | 1 | 124 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0.054 | 4.951 | 0 | 0 | 6.836 | 0.244 | 0 | 0 | 12.086
3456474 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM Fideri | BR10764151 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.12.2025 10:25:05 | 26.12.2025 11:52:30 | 1.4569 | 1 | 216 | 5 | 3 | 9 | 17 | 0 | 0 | 8.694 | 27.473 | 45.075 | 1.187 | 81.429 | 0.796 | 0 | 0 | 164.655
3456463 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR21498588 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2025 10:22:01 | 26.12.2025 10:23:02 | 0.0169 | 0 | 358 | 0 | 4 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0.252 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 0.268
3456465 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6615219 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2025 10:21:43 | 26.12.2025 11:28:00 | 1.1047 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 32.232 | 0 | 0 | 0 | 2.823 | 0 | 0 | 35.055
3456451 | 1 | KONYA | MERAM | TM Fideri | BR6743033 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2025 10:17:04 | 26.12.2025 10:19:05 | 0.0336 | 4 | 903 | 7 | 16 | 9 | 77 | 0 | 0 | 0.026 | 2.565 | 0.261 | 0.524 | 2.929 | 1.166 | 0 | 0 | 7.471
3456471 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | OG Fideri | ISO12938253 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2025 10:14:38 | 26.12.2025 10:39:00 | 0.4061 | 0 | 161 | 0 | 8 | 1 | 40 | 0 | 1 | 0 | 5.969 | 0 | 0.012 | 9.161 | 1.53 | 0 | 0 | 16.672
3456445 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO13589189 | OG-RECLOSER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2025 10:14:10 | 26.12.2025 10:14:30 | 0.0056 | 4 | 902 | 0 | 30 | 10 | 47 | 1 | 0 | 0.056 | 0.25 | 0 | 0.012 | 1.149 | 0.164 | 2.97 | 0 | 4.601
3456434 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | BR31906707 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2025 10:07:33 | 26.12.2025 10:08:33 | 0.0167 | 0 | 13 | 26 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.019 | 1.193 | 0.078 | 1.591 | 0 | 0 | 0 | 2.881
3456430 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM Fideri | BR6800756 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2025 10:05:06 | 26.12.2025 10:06:23 | 0.0214 | 1 | 564 | 1 | 12 | 1 | 18 | 1 | 0 | 0.034 | 0.491 | 0.006 | 0.033 | 0.02 | 0.023 | 12.707 | 0 | 13.314
3456426 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR7061308 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.12.2025 10:04:26 | 26.12.2025 16:44:06 | 6.6611 | 1 | 0 | 28 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.111 | 0 | 598.106 | 0 | 196.006 | 0 | 0 | 0 | 794.222
3456425 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO8094337 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.12.2025 10:04:13 | 26.12.2025 11:39:00 | 1.5797 | 0 | 48 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.92
3456423 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | BR7088447 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.12.2025 10:02:10 | 26.12.2025 16:52:00 | 6.8306 | 0 | 22 | 26 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.416 | 398.15 | 64.716 | 100.42 | 0.932 | 0 | 0 | 570.634
3456422 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6781597 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.12.2025 10:01:37 | 26.12.2025 11:23:00 | 1.3564 | 0 | 308 | 0 | 1 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 81.951 | 0 | 0.144 | 0 | 35.07 | 0 | 0 | 117.165
3456410 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR6720143 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.12.2025 10:00:05 | 26.12.2025 11:09:00 | 1.1486 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 33.863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.863
3456418 | 1 | KONYA | MERAM | TM Fideri | BR6714851 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2025 10:00:00 | 26.12.2025 10:03:40 | 0.0611 | 9 | 1891 | 1 | 25 | 22 | 216 | 16 | 1 | 0.462 | 15.028 | 0.119 | 0.109 | 42.07 | 4.47 | 180.202 | 1.896 | 244.356
3456408 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515643570 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2025 09:58:44 | 26.12.2025 10:43:00 | 0.7378 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.219
3456399 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM Fideri | BR11565048 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2025 09:58:05 | 26.12.2025 09:59:23 | 0.0217 | 13 | 3959 | 10 | 160 | 18 | 422 | 1 | 0 | 0.156 | 7.241 | 0.212 | 0.408 | 3.292 | 1.66 | 12.427 | 0 | 25.395
3456388 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | BR12627102 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2025 09:52:51 | 26.12.2025 10:42:26 | 0.8264 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.713
3456527 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | BR6691878 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2025 09:51:30 | 26.12.2025 10:41:30 | 0.8333 | 0 | 107 | 1 | 24 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 14.71 | 1.775 | 11.493 | 0 | 6.16 | 0 | 0 | 34.137
3456379 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515468119 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2025 09:50:25 | 26.12.2025 11:49:00 | 1.9764 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.469
3456491 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | BR31600464 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2025 09:49:59 | 26.12.2025 09:50:59 | 0.0167 | 0 | 2 | 11 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.45 | 0 | 2.408 | 0 | 0 | 0 | 4.858
3456374 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | BR32057828 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2025 09:49:59 | 26.12.2025 09:52:24 | 0.0403 | 1 | 0 | 13 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.086 | 0 | 0.88 | 0 | 4.835 | 0 | 0 | 0 | 5.8
3456375 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TM Fideri | BR11796974 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2025 09:49:14 | 26.12.2025 10:00:18 | 0.1844 | 2 | 114 | 63 | 36 | 22 | 30 | 0 | 0 | 1.492 | 2.457 | 17.922 | 5.562 | 36.638 | 1.363 | 0 | 0 | 65.433
3456364 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM Fideri | BR10944983 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2025 09:45:58 | 26.12.2025 09:56:55 | 0.1825 | 6 | 2980 | 9 | 6 | 12 | 195 | 3 | 0 | 0.461 | 27.435 | 0.122 | 0.125 | 15.503 | 8.435 | 402.847 | 0 | 454.927
3456351 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | BR6789571 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2025 09:42:59 | 26.12.2025 09:45:15 | 0.0378 | 0 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028 | 0 | 0.007 | 0.606 | 0 | 0 | 0 | 0.641
3456336 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | BR7006384 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2025 09:38:01 | 26.12.2025 09:55:00 | 0.2831 | 0 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.864
3456331 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | BR6868286 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.12.2025 09:35:31 | 26.12.2025 16:33:20 | 6.9636 | 0 | 448 | 9 | 17 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 225.196 | 54.299 | 19.15 | 0 | 32.625 | 0 | 0 | 331.27
3456330 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM Fideri | BR7018688 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2025 09:35:22 | 26.12.2025 09:37:40 | 0.0383 | 0 | 9 | 54 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.757
3456327 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | BR6966115 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.12.2025 09:33:07 | 26.12.2025 11:13:47 | 1.6778 | 3 | 868 | 107 | 1 | 10 | 118 | 0 | 0 | 37.283 | 128.726 | 281.215 | 0.645 | 131.804 | 40.304 | 0 | 0 | 619.976
3456325 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | BR6741637 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.12.2025 09:31:50 | 26.12.2025 10:21:22 | 0.8256 | 0 | 139 | 1 | 3 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 25.272 | 0.392 | 0.42 | 13.227 | 7.28 | 0 | 0 | 46.59
3456432 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6875818 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2025 09:27:48 | 26.12.2025 10:22:00 | 0.9033 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 66 | 0 | 5 | 0 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 36.239 | 0 | 37.404 | 73.656
3456317 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | BR6912306 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.12.2025 09:26:01 | 26.12.2025 12:30:22 | 3.0725 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 49.348 | 0 | 47.187 | 0 | 258.106 | 0 | 354.642
3456307 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | BR10748959 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.12.2025 09:21:06 | 26.12.2025 11:07:48 | 1.7783 | 5 | 248 | 9 | 3 | 11 | 120 | 1 | 0 | 263.442 | 54.361 | 14.136 | 12.493 | 84.833 | 54.745 | 1256.187 | 0 | 1740.198
3456307 | 2 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | BR6575340 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.12.2025 09:21:06 | 26.12.2025 11:09:33 | 1.8075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.747 | 0 | 64.722 | 0 | 66.468
3456306 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | BR6634602 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.12.2025 09:20:38 | 26.12.2025 15:58:00 | 6.6228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3537.232 | 0 | 3537.232
3456305 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM Fideri | BR11565048 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2025 09:19:49 | 26.12.2025 09:21:40 | 0.0308 | 13 | 3959 | 10 | 160 | 18 | 422 | 1 | 0 | 0.222 | 10.305 | 0.301 | 0.58 | 4.685 | 2.362 | 17.684 | 0 | 36.138
3456303 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | BR6754078 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2025 09:18:12 | 26.12.2025 09:19:56 | 0.0289 | 0 | 2 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.097 | 0 | 0.954 | 0 | 0.023 | 0 | 1.074
3456300 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | BR7025199 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2025 09:17:41 | 26.12.2025 09:20:15 | 0.0428 | 0 | 0 | 93 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0.341 | 0 | 0 | 0 | 2.141
3456297 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR6720015 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2025 09:17:26 | 26.12.2025 09:18:11 | 0.0125 | 0 | 85 | 89 | 11 | 6 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0.094 | 2.557 | 0.095 | 1.168 | 0.138 | 0 | 0 | 4.052
3456298 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR30455995 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2025 09:16:36 | 26.12.2025 13:44:00 | 4.4567 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.905 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 0 | 0 | 1.973
3456293 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM Fideri | BR6634285 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2025 09:13:56 | 26.12.2025 09:14:41 | 0.0125 | 1 | 335 | 0 | 2 | 2 | 40 | 0 | 0 | 0.073 | 0.345 | 0 | 0.036 | 0.039 | 0.111 | 0 | 0 | 0.605
3456292 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | BR12627070 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2025 09:13:54 | 26.12.2025 10:26:13 | 1.2053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.059 | 0 | 64.059
3456288 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | BR7067080 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.12.2025 09:10:28 | 26.12.2025 12:11:28 | 3.0167 | 0 | 349 | 0 | 2 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 71.074 | 0 | 2.34 | 0 | 35.335 | 0 | 0 | 108.749
3456286 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | BR6739054 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2025 09:09:19 | 26.12.2025 09:11:10 | 0.0308 | 0 | 351 | 60 | 1 | 11 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0.784 | 1.911 | 0 | 0.638 | 0.378 | 0 | 0 | 3.71
3456283 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | BR7067093 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.12.2025 09:08:22 | 26.12.2025 12:17:00 | 3.1439 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 34.194 | 0 | 0 | 0 | 1.088 | 0 | 0 | 35.282
3456280 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO32716127 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.12.2025 09:06:19 | 26.12.2025 16:59:00 | 7.8781 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 337.158 | 0 | 0 | 0 | 6.72 | 0 | 0 | 343.878
3456278 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6615215 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.12.2025 09:05:15 | 26.12.2025 11:29:00 | 2.3958 | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 141.469 | 0 | 0 | 0 | 48.251 | 0 | 0 | 189.72
3456271 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR6935530 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2025 09:05:07 | 26.12.2025 09:08:39 | 0.0589 | 0 | 3 | 73 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.027 | 0 | 1.927 | 0 | 0 | 0 | 9.954
3456277 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM Fideri | BR6585925 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2025 09:04:35 | 26.12.2025 09:25:00 | 0.3403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.509 | 0 | 7.509
3456269 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | BR6727121 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.12.2025 09:04:13 | 26.12.2025 11:46:13 | 2.7 | 0 | 468 | 1 | 55 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 261.823 | 0 | 38.526 | 0 | 52.157 | 0 | 0 | 352.505
3456268 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | BR7045927 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.12.2025 09:03:30 | 26.12.2025 16:45:26 | 7.6989 | 1 | 38 | 52 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 2.16 | 22.587 | 244.096 | 0 | 0 | 4.21 | 0 | 0 | 273.052
3456264 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR6867545 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2025 09:03:21 | 26.12.2025 09:08:05 | 0.0789 | 1 | 13 | 33 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.1 | 0.055 | 6.079 | 0.875 | 0 | 0.222 | 0 | 0 | 7.331
3456266 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR30949890 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2025 09:03:21 | 26.12.2025 09:15:47 | 0.2072 | 0 | 24 | 24 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.926 | 6.824 | 0.248 | 4.695 | 0.466 | 0 | 0 | 13.159
3456263 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR31471587 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2025 09:03:20 | 26.12.2025 09:16:42 | 0.2228 | 2 | 78 | 29 | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 3.863 | 2.486 | 20.032 | 0.075 | 15.776 | 0.364 | 0 | 0 | 42.596
3456262 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM Fideri | BR31444874 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2025 09:03:00 | 26.12.2025 09:04:10 | 0.0194 | 0 | 9 | 35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0.978 | 0 | 0.441 | 0 | 0 | 0 | 1.427
3456260 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM Fideri | BR21504768 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.12.2025 09:02:51 | 26.12.2025 12:59:08 | 3.9381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.887 | 0 | 0 | 4.887
3456257 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6765980 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.12.2025 09:02:11 | 26.12.2025 16:53:00 | 7.8469 | 0 | 541 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 767.406 | 0 | 0 | 0 | 46.171 | 0 | 0 | 813.577
3456256 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6737772 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.12.2025 09:02:10 | 26.12.2025 12:00:00 | 2.9639 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 17.546 | 0 | 0 | 0 | 10.548 | 0 | 0 | 28.094
3456254 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO32716126 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.12.2025 09:02:06 | 26.12.2025 16:57:00 | 7.915 | 0 | 324 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 566.64 | 0 | 1.898 | 0 | 25.238 | 0 | 0 | 593.775
3456253 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TM Fideri | BR11215197 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.12.2025 09:01:23 | 26.12.2025 12:15:50 | 3.2408 | 0 | 482 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 68.331 | 0 | 0 | 657.754 | 4.239 | 0 | 0 | 730.324
3456249 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR7146186 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2025 09:01:04 | 26.12.2025 09:07:28 | 0.1067 | 1 | 926 | 72 | 74 | 33 | 232 | 4 | 7 | 0.003 | 21.284 | 6.617 | 4.104 | 34.555 | 10.265 | 123.685 | 13.051 | 213.563
3456248 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM Fideri | BR31444874 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2025 09:00:43 | 26.12.2025 09:01:28 | 0.0125 | 0 | 9 | 35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0.628 | 0 | 0.283 | 0 | 0 | 0 | 0.917
3456245 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | BR41482700 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.12.2025 09:00:06 | 26.12.2025 09:33:00 | 0.5483 | 0 | 1235 | 0 | 1 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 132.961 | 0 | 0 | 0 | 17.109 | 0 | 0 | 150.07
3456244 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | BR6999881 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2025 08:59:38 | 26.12.2025 09:00:23 | 0.0125 | 4 | 1577 | 4 | 17 | 5 | 126 | 1 | 0 | 0.194 | 1.824 | 0.018 | 0.01 | 0.225 | 0.322 | 0.02 | 0 | 2.613
3456349 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6667712 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2025 08:58:22 | 26.12.2025 09:50:00 | 0.8606 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.491 | 0 | 0 | 3.491
3456233 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6552764 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.12.2025 08:51:11 | 26.12.2025 11:56:00 | 3.0803 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 118.656 | 0 | 0 | 0 | 2.423 | 0 | 0 | 121.078
3456234 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR31849059 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2025 08:51:09 | 26.12.2025 08:52:23 | 0.0206 | 0 | 18 | 12 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.052 | 0.369 | 0.007 | 0.011 | 0.005 | 0 | 0 | 0.445
3456222 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | BR6602637 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2025 08:43:32 | 26.12.2025 09:22:00 | 0.6411 | 0 | 157 | 9 | 46 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 16.379 | 1.57 | 4.898 | 0 | 3.894 | 0 | 0 | 26.741
3456221 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | OG Fideri | ISO8949982 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2025 08:43:32 | 26.12.2025 09:52:00 | 1.1411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.232 | 0 | 70.232
3456214 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR10558783 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2025 08:39:40 | 26.12.2025 08:41:16 | 0.0267 | 1 | 124 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0.003 | 0.303 | 0 | 0 | 0.386 | 0.014 | 0 | 0 | 0.706
3456213 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR7102694 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2025 08:39:40 | 26.12.2025 08:41:02 | 0.0228 | 3 | 4 | 42 | 0 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 2.129 | 0 | 3.592 | 0 | 0 | 0 | 6.351
3456215 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR6819361 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2025 08:39:36 | 26.12.2025 08:41:59 | 0.0397 | 0 | 3 | 27 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.453
3456210 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | BR7076306 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2025 08:35:36 | 26.12.2025 08:37:05 | 0.0247 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.062 | 0 | 4.196 | 0.038 | 82.906 | 0 | 87.202
3456208 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR6816088 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2025 08:34:08 | 26.12.2025 08:35:26 | 0.0217 | 0 | 195 | 154 | 43 | 12 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0.876 | 5.096 | 0.768 | 1.977 | 1.318 | 0 | 0 | 10.035
3456202 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR30640135 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.12.2025 08:31:04 | 26.12.2025 12:41:00 | 4.1656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.163 | 0 | 76.287 | 0 | 203.45
3456204 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6528719 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.12.2025 08:30:54 | 26.12.2025 09:22:00 | 0.8517 | 0 | 147 | 0 | 1 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 11.892 | 0 | 0 | 0 | 16.686 | 0 | 0 | 28.577
3456198 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | BR30732643 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2025 08:27:07 | 26.12.2025 08:28:00 | 0.0147 | 0 | 3 | 24 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.281 | 0 | 0.265 | 0 | 0.179 | 0 | 0.724
3456188 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM Fideri | BR31017556 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2025 08:21:31 | 26.12.2025 08:22:48 | 0.0214 | 1 | 176 | 1 | 11 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0.006 | 0.06 | 0 | 0.108 | 0 | 0 | 0.453
3456184 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | BR6994283 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2025 08:17:04 | 26.12.2025 08:17:49 | 0.0125 | 0 | 348 | 36 | 2 | 3 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0.586 | 0.734 | 0.001 | 0.131 | 0.161 | 0 | 0 | 1.613
3456183 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | BR13251479 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2025 08:15:22 | 26.12.2025 08:16:07 | 0.0125 | 10 | 2736 | 241 | 43 | 34 | 413 | 5 | 1 | 0.536 | 5.952 | 1.627 | 0.14 | 2.947 | 1.558 | 12.86 | 0 | 25.62
3456182 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO8084340 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2025 08:14:07 | 26.12.2025 10:14:00 | 1.9981 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.86 | 0 | 76.232 | 32.063 | 0 | 0 | 110.155
3456179 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM Fideri | BR6907605 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2025 08:09:50 | 26.12.2025 08:11:50 | 0.0333 | 1 | 529 | 33 | 21 | 10 | 43 | 1 | 0 | 0.089 | 1.858 | 0.298 | 0.051 | 3.144 | 0.373 | 17.09 | 0 | 22.902
3456159 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | OG Fideri | ISO6666318 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2025 07:04:04 | 26.12.2025 08:48:00 | 1.7322 | 0 | 303 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 37.414 | 0 | 0.241 | 0 | 2.125 | 0 | 0 | 39.78
3456155 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6640985 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2025 07:02:00 | 26.12.2025 08:01:00 | 0.9833 | 0 | 71 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 12.357 | 0 | 0.126 | 0 | 2.674 | 0 | 0 | 15.157
3456150 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | BR7002641 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2025 06:54:33 | 26.12.2025 06:57:33 | 0.05 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.459 | 0 | 0.459
3456151 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | BR6626378 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2025 06:51:00 | 26.12.2025 09:45:00 | 2.9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 13 | 94 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404.363 | 408.577 | 16178.988 | 94.07 | 17085.998
3456149 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | BR8284710 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2025 06:50:12 | 26.12.2025 06:51:20 | 0.0189 | 0 | 4 | 27 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167
3456148 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TM Fideri | BR6807472 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2025 06:43:00 | 26.12.2025 07:15:00 | 0.5333 | 0 | 191 | 11 | 0 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 9.526 | 5.866 | 0 | 13.745 | 0.743 | 0 | 0 | 29.879
3456145 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | BR11543005 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YAĞMUR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2025 06:17:46 | 26.12.2025 10:47:00 | 4.4872 | 3 | 1 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.335 | 0 | 57.763 | 0 | 22.45 | 0 | 0 | 0 | 85.548
3456140 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR6849325 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2025 05:57:00 | 26.12.2025 05:59:09 | 0.0358 | 1 | 43 | 80 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0.27 | 0.143 | 3.696 | 0 | 3.362 | 0.002 | 0 | 0 | 7.473
3456138 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | BR31300708 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2025 05:49:35 | 26.12.2025 05:52:43 | 0.0522 | 3 | 9 | 21 | 1 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0.185 | 0.059 | 0.76 | 0.042 | 9.574 | 0 | 0 | 0 | 10.62
3456135 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM Fideri | BR13421271 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2025 05:41:35 | 26.12.2025 05:43:35 | 0.0333 | 0 | 1926 | 4 | 52 | 2 | 109 | 0 | 0 | 0 | 3.228 | 0 | 0.111 | 0.505 | 0.546 | 0 | 0 | 4.39
3456126 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TM Fideri | BR6807472 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2025 05:32:00 | 26.12.2025 05:34:00 | 0.0333 | 0 | 191 | 11 | 0 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.494 | 0.296 | 0 | 0.817 | 0.036 | 0 | 0 | 1.643
3456116 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | BR6725058 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2025 05:13:19 | 26.12.2025 05:14:12 | 0.0147 | 1 | 1970 | 174 | 177 | 55 | 711 | 2 | 0 | 0.007 | 6.132 | 0.653 | 0.909 | 5.538 | 2.685 | 8.021 | 0 | 23.946
3456115 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | BR11302550 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2025 05:13:19 | 26.12.2025 05:14:38 | 0.0219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.641 | 0 | 0.641
3456114 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | BR30467879 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2025 05:13:18 | 26.12.2025 05:14:21 | 0.0175 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.185 | 0 | 0.012 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0.2
3456112 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | BR31600464 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2025 05:12:15 | 26.12.2025 05:13:00 | 0.0125 | 0 | 2 | 11 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.147 | 0 | 1.319 | 0 | 0 | 0 | 2.467
3456113 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | BR32057828 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2025 05:12:15 | 26.12.2025 05:14:23 | 0.0356 | 1 | 0 | 13 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.126 | 0 | 0.47 | 0 | 2.959 | 0 | 0 | 0 | 3.555
3456108 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | BR6605285 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2025 05:11:32 | 26.12.2025 05:15:08 | 0.06 | 0 | 1 | 17 | 0 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.083 | 0 | 14.33 | 0 | 0 | 0 | 21.413
3456091 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | BR12214296 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2025 03:48:38 | 26.12.2025 04:38:01 | 0.8231 | 0 | 0 | 28 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.461 | 0 | 27.473 | 0 | 0 | 0 | 39.933
3456087 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6624359 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2025 03:28:10 | 26.12.2025 04:47:00 | 1.3139 | 0 | 32 | 0 | 4 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 7.938 | 0 | 0.826 | 0 | 6.791 | 0 | 0 | 15.554
3456086 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | BR7051294 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2025 03:28:00 | 26.12.2025 04:33:11 | 1.0864 | 0 | 4 | 46 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.955 | 0 | 72.34 | 0 | 0 | 0 | 149.295
3456143 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR31444874 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-TRAFO ÜSTÜ SİGORTA ATMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.12.2025 03:23:24 | 26.12.2025 06:48:50 | 3.4239 | 0 | 9 | 35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.259 | 122.97 | 0 | 41.963 | 0 | 0 | 0 | 166.192
3456081 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | BR10749020 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2025 02:47:28 | 26.12.2025 02:48:28 | 0.0167 | 0 | 30 | 40 | 4 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.054 | 0.364 | 0.022 | 1.292 | 0.003 | 0 | 0 | 1.735
3456074 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | BR7118794 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2025 02:30:55 | 26.12.2025 02:32:18 | 0.0231 | 7 | 1588 | 121 | 31 | 11 | 135 | 1 | 0 | 0.639 | 2.533 | 0.427 | 0.032 | 2.008 | 0.394 | 0.024 | 0 | 6.057
3456074 | 2 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | BR29959201 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2025 02:30:55 | 26.12.2025 02:32:40 | 0.0292 | 0 | 0 | 99 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.159 | 0 | 0.057 | 0 | 0 | 0 | 0.216
3456066 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6884041 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2025 01:56:31 | 26.12.2025 01:59:31 | 0.05 | 0 | 1038 | 0 | 1 | 1 | 95 | 0 | 0 | 0 | 7.172 | 0 | 0 | 0 | 1.637 | 0 | 0 | 8.809
3456057 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | BR6527031 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2025 01:50:18 | 26.12.2025 03:57:18 | 2.1167 | 1 | 666 | 2 | 21 | 7 | 107 | 0 | 0 | 0.358 | 107.551 | 0.158 | 0.867 | 173.633 | 22.065 | 0 | 0 | 304.632
3456052 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | BR8344349 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2025 01:48:49 | 26.12.2025 05:19:49 | 3.5167 | 0 | 0 | 46 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 55.594 | 0 | 84.527 | 1.189 | 1591.252 | 0 | 1732.563
3456050 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | BR7025199 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2025 01:42:55 | 26.12.2025 01:44:44 | 0.0303 | 0 | 0 | 93 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.718 | 0 | 0.168 | 0 | 0 | 0 | 0.886
3456049 | 2 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | BR29959201 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2025 01:42:48 | 26.12.2025 01:45:11 | 0.0397 | 0 | 0 | 99 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.228 | 0 | 0.078 | 0 | 0 | 0 | 0.306
3456049 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | BR7118794 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2025 01:42:48 | 26.12.2025 01:44:22 | 0.0261 | 7 | 1588 | 121 | 31 | 11 | 135 | 1 | 0 | 0.755 | 2.957 | 0.507 | 0.039 | 2.303 | 0.453 | 0.029 | 0 | 7.044
3456047 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | BR7006999 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.12.2025 01:37:36 | 26.12.2025 02:33:27 | 0.9308 | 0 | 422 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 74.095 | 0 | 0 | 0 | 1.121 | 0 | 0 | 75.217
3456042 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | BR6719134 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2025 01:22:24 | 26.12.2025 01:24:40 | 0.0378 | 0 | 16 | 32 | 0 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.069 | 0.452 | 0 | 1.361 | 0.021 | 0 | 0 | 1.903
3456039 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | BR8708259 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.12.2025 01:13:35 | 26.12.2025 01:23:35 | 0.1667 | 0 | 4693 | 0 | 0 | 4 | 573 | 1 | 5 | 0 | 147.936 | 0 | 0 | 5.704 | 21.983 | 81.089 | 11.318 | 268.03
3456038 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO7052088 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2025 01:03:18 | 26.12.2025 01:07:40 | 0.0728 | 0 | 64 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.597 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.615
3456036 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Direği | 516995271 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2025 00:56:30 | 26.12.2025 02:33:00 | 1.6083 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.384
3456003 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM Fideri | BR7144770 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2025 22:55:30 | 25.12.2025 22:56:15 | 0.0125 | 2 | 708 | 9 | 25 | 2 | 71 | 0 | 0 | 0.082 | 0.801 | 0.024 | 0.043 | 0.46 | 0.609 | 0 | 0 | 2.019
3455999 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TM Fideri | BR6807472 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2025 22:44:00 | 25.12.2025 23:46:00 | 1.0333 | 0 | 191 | 11 | 0 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16.623 | 9.314 | 0 | 27.624 | 1.288 | 0 | 0 | 54.849
3455975 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TM Fideri | BR6772201 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2025 21:55:03 | 25.12.2025 21:57:16 | 0.0369 | 0 | 356 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1.508 | 0 | 0.003 | 0 | 0.154 | 0 | 0 | 1.664
3455966 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | BR7118794 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2025 21:55:03 | 25.12.2025 21:56:47 | 0.0289 | 7 | 1588 | 220 | 34 | 13 | 135 | 1 | 0 | 0.989 | 3.884 | 0.908 | 0.049 | 2.493 | 0.622 | 0.038 | 0 | 8.982
3455967 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | BR7025199 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2025 21:55:03 | 25.12.2025 21:57:26 | 0.0397 | 0 | 0 | 93 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.153 | 0 | 0.284 | 0 | 0 | 0 | 1.437
3455958 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | BR32460961 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2025 21:39:03 | 25.12.2025 21:41:25 | 0.0394 | 0 | 2 | 115 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.291 | 0 | 0.439 | 0 | 0 | 0 | 1.729
3455978 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | BR8344349 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2025 21:39:03 | 25.12.2025 21:41:03 | 0.0333 | 0 | 0 | 46 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.681 | 0 | 0.812 | 0.016 | 9.66 | 0 | 11.17
3455959 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | BR12761169 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2025 21:39:02 | 25.12.2025 21:41:18 | 0.0378 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.165
3455960 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515235162 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2025 21:38:47 | 25.12.2025 22:56:00 | 1.2869 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.174
3455954 | 1 | KONYA | KULU | TM Fideri | BR6846295 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2025 20:58:43 | 25.12.2025 21:23:00 | 0.4047 | 1 | 216 | 1 | 0 | 1 | 43 | 1 | 0 | 0 | 8.679 | 0 | 0 | 0.222 | 2.885 | 117.694 | 0 | 129.481
3455950 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR7100788 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2025 20:49:59 | 25.12.2025 21:53:00 | 1.0503 | 0 | 86 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 16.825 | 0 | 0.594 | 0 | 0.285 | 0 | 0 | 17.704
3455940 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6835739 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2025 20:13:26 | 25.12.2025 20:50:00 | 0.6094 | 0 | 112 | 0 | 4 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 21.719 | 0 | 0.745 | 0 | 10.635 | 0 | 0 | 33.099
3455937 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | BR6965087 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2025 20:05:57 | 25.12.2025 21:50:00 | 1.7342 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 43.625 | 0 | 0 | 0 | 2.519 | 0 | 0.374 | 46.517
3455929 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM Fideri | BR6911382 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2025 19:56:05 | 25.12.2025 19:58:34 | 0.0414 | 0 | 9 | 35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.343 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 2.013
3455921 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO7090146 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2025 19:50:04 | 25.12.2025 22:41:00 | 2.8489 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29.427 | 0 | 0 | 0 | 2.288 | 0 | 0 | 31.715
3455881 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO30317616 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2025 19:05:17 | 25.12.2025 19:18:00 | 0.2119 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.06 | 0 | 5.853 | 0 | 71.11 | 0 | 80.023
3455839 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6622347 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2025 18:40:02 | 25.12.2025 20:52:00 | 2.1994 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.136 | 0 | 0.438 | 0 | 0.123 | 0 | 0 | 6.698
3455822 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6850916 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2025 18:33:33 | 25.12.2025 19:14:00 | 0.6742 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 29.631 | 0 | 0 | 0 | 0.087 | 0 | 0 | 29.718
3455833 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6835739 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2025 18:32:59 | 25.12.2025 19:54:00 | 1.3503 | 0 | 112 | 0 | 4 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 51.208 | 0 | 1.837 | 0 | 25.57 | 0 | 0 | 78.615
3455829 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6532910 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2025 18:32:37 | 25.12.2025 19:43:00 | 1.1731 | 0 | 106 | 0 | 11 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 23.003 | 0 | 0.615 | 0 | 4.65 | 0 | 0 | 28.268
3455850 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6875660 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2025 18:14:17 | 25.12.2025 20:04:17 | 1.8333 | 0 | 534 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 171.35 | 0 | 0 | 0 | 23.994 | 0 | 0 | 195.343
3455777 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515615222 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2025 18:06:15 | 25.12.2025 19:36:00 | 1.4958 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.393
3455773 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR6655928 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2025 18:01:25 | 25.12.2025 18:02:10 | 0.0125 | 0 | 351 | 211 | 38 | 21 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0.598 | 2.363 | 0.247 | 1.914 | 0.11 | 0 | 0 | 5.232
3455761 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517134652 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2025 17:56:05 | 25.12.2025 19:17:00 | 1.3486 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125
3455705 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | BR6944498 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2025 17:35:40 | 25.12.2025 18:35:26 | 0.9961 | 0 | 2 | 131 | 0 | 17 | 106 | 17 | 2 | 0 | 0 | 30.834 | 0 | 172.779 | 59.336 | 1618.623 | 15.348 | 1896.92
3455643 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7090146 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2025 17:13:45 | 25.12.2025 18:04:00 | 0.8375 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.838 | 0 | 0 | 0 | 0.923 | 0 | 0 | 10.761
3455688 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR6983781 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2025 17:12:19 | 25.12.2025 18:09:50 | 0.9586 | 1 | 191 | 58 | 28 | 20 | 50 | 0 | 0 | 0 | 42.985 | 33.927 | 2.258 | 110.527 | 3.287 | 0 | 0 | 192.984
3455684 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6594753 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2025 17:09:21 | 25.12.2025 17:49:00 | 0.6608 | 0 | 780 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 80.244 | 0 | 0 | 0 | 16.055 | 0 | 0 | 96.299
3455923 | 1 | NİĞDE | BOR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR7098892 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2025 16:59:25 | 25.12.2025 20:00:00 | 3.0097 | 0 | 368 | 0 | 6 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 74.51 | 0 | 0 | 0 | 0.086 | 0 | 0 | 74.596
3455609 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | BR12375423 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2025 16:58:50 | 25.12.2025 16:59:47 | 0.0158 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051 | 0 | 0.732 | 0 | 0 | 0 | 0.784
3455598 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | BR31281955 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2025 16:56:11 | 25.12.2025 16:56:25 | 0.0039 | 4 | 491 | 149 | 3 | 7 | 105 | 9 | 0 | 0.193 | 0.277 | 0.388 | 0.003 | 0.162 | 0.076 | 0.159 | 0 | 1.258
3455599 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | BR6692242 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2025 16:56:11 | 25.12.2025 16:56:25 | 0.0039 | 0 | 167 | 24 | 4 | 1 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0.117 | 0.333 | 0.014 | 0 | 0.042 | 0 | 0 | 0.505
3455589 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | BR6969425 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2025 16:49:57 | 25.12.2025 19:03:38 | 2.2281 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.219
3455563 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR6719311 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2025 16:39:51 | 25.12.2025 16:41:00 | 0.0192 | 0 | 401 | 0 | 0 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 1.498 | 0 | 0 | 0 | 3.541 | 0 | 0 | 5.039
3455558 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6890328 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2025 16:37:13 | 25.12.2025 17:52:00 | 1.2464 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 47.701 | 0 | 0 | 0 | 15.329 | 0 | 0 | 63.03
3455554 | 1 | KONYA | ILGIN | TM Fideri | BR9070128 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2025 16:37:06 | 25.12.2025 16:37:51 | 0.0125 | 4 | 785 | 5 | 6 | 4 | 113 | 0 | 0 | 0.111 | 1.281 | 0.063 | 0.03 | 0.349 | 0.209 | 0 | 0 | 2.043
3455557 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | BR6703600 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2025 16:35:41 | 25.12.2025 17:02:12 | 0.4419 | 1 | 667 | 0 | 4 | 3 | 39 | 1 | 0 | 0.428 | 63.366 | 0 | 0.195 | 6.047 | 14.628 | 151.534 | 0 | 236.198
3455526 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR7133487 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2025 16:18:08 | 25.12.2025 16:20:28 | 0.0389 | 0 | 27 | 16 | 14 | 3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0.521 | 0.878 | 1.172 | 0.438 | 0 | 0 | 3.383
3455519 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Direği | 516106709 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2025 16:12:34 | 25.12.2025 16:55:00 | 0.7072 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071
3455514 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM Fideri | BR29862572 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2025 16:11:25 | 25.12.2025 16:12:15 | 0.0139 | 8 | 879 | 138 | 15 | 20 | 48 | 0 | 0 | 0.52 | 1.044 | 4.835 | 0.048 | 1.083 | 0.214 | 0 | 0 | 7.743
3455512 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR42254998 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2025 16:10:07 | 25.12.2025 16:11:31 | 0.0233 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.145
3455511 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR30949890 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2025 16:10:07 | 25.12.2025 16:11:31 | 0.0233 | 0 | 24 | 24 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0.727 | 0.033 | 0.451 | 0.049 | 0 | 0 | 1.37
3455488 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | BR6944498 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2025 15:57:51 | 25.12.2025 16:39:51 | 0.7 | 0 | 2 | 151 | 0 | 17 | 106 | 17 | 2 | 0 | 0 | 24.108 | 0 | 133.757 | 39.841 | 1159.228 | 15.899 | 1372.832
3455483 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516674856 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2025 15:54:02 | 25.12.2025 17:18:00 | 1.3994 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35
3455470 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR7067850 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2025 15:47:10 | 25.12.2025 17:59:00 | 2.1972 | 0 | 309 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 173.955 | 0 | 0 | 0 | 10.017 | 0 | 0 | 183.972
3455463 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | BR6690636 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2025 15:42:56 | 25.12.2025 15:43:41 | 0.0125 | 5 | 223 | 4 | 12 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0.008 | 0.743 | 0.068 | 0.091 | 0.54 | 0.176 | 0 | 0 | 1.626
3455452 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | BR11823199 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2025 15:35:46 | 25.12.2025 15:37:19 | 0.0258 | 1 | 54 | 23 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.035 | 0.093 | 0.853 | 0 | 0 | 0.034 | 0 | 0 | 1.015
3455448 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | SDK Çıkışı | ISO12553882 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.12.2025 15:33:30 | 25.12.2025 17:14:00 | 1.675 | 0 | 111 | 0 | 3 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 19.98 | 0 | 0.031 | 0 | 24.293 | 0 | 0 | 44.303
3455438 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TM Fideri | BR30334793 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2025 15:29:42 | 25.12.2025 15:30:47 | 0.0181 | 0 | 66 | 0 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.324 | 0 | 0.021 | 0.013 | 0.101 | 0 | 0 | 0.459
3455437 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6572684 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2025 15:28:14 | 25.12.2025 16:53:00 | 1.4128 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7.239 | 0 | 0 | 0 | 5.592 | 0 | 0 | 12.83
3455456 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | ISO7074503 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2025 15:07:48 | 25.12.2025 17:15:00 | 2.12 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 35.532 | 0 | 0 | 0 | 4.472 | 0 | 0 | 40.003
3455461 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517081895 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / KAZI NEDENİYLE (BELEDİYE, KOSKİ, KURUMLAR VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.12.2025 15:05:54 | 25.12.2025 16:31:00 | 1.4183 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.885
3455434 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE12525573 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2025 15:00:53 | 25.12.2025 18:59:00 | 3.9686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.249 | 0 | 189.478 | 221.727
3455393 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR31283821 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2025 14:59:15 | 25.12.2025 15:00:39 | 0.0233 | 3 | 76 | 122 | 8 | 3 | 22 | 0 | 0 | 0.001 | 0.226 | 5.072 | 0.07 | 0.833 | 0.195 | 0 | 0 | 6.395
3455388 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM Fideri | BR31124737 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2025 14:57:15 | 25.12.2025 14:58:36 | 0.0225 | 0 | 210 | 10 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.213 | 0.109 | 0 | 0.011 | 0.035 | 0 | 0 | 0.369
3455386 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | BR13416271 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2025 14:56:19 | 25.12.2025 16:18:21 | 1.3672 | 0 | 1 | 31 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.165 | 0 | 87.183 | 5.952 | 0 | 0 | 105.3
3455387 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535179632 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2025 14:55:58 | 25.12.2025 19:47:00 | 4.8506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.242 | 0 | 0 | 4.242
3455375 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | BR6822170 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2025 14:50:25 | 25.12.2025 14:51:25 | 0.0167 | 3 | 5 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.197 | 0 | 0.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.234
3455372 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR6816085 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2025 14:48:38 | 25.12.2025 14:50:08 | 0.025 | 1 | 62 | 50 | 12 | 4 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0.244 | 1.185 | 0.297 | 0.756 | 0.205 | 0 | 0 | 2.687
3455359 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | AG Fideri | BR6572629 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2025 14:38:59 | 25.12.2025 15:45:00 | 1.1003 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0.943 | 0 | 4.711 | 0 | 15.777 | 0 | 0 | 21.431
3455341 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | BR7040929 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2025 14:25:07 | 25.12.2025 15:30:00 | 1.0814 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.566 | 0 | 7.28 | 0 | 0.213 | 0 | 0 | 0 | 8.06
3455330 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR6757882 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2025 14:19:12 | 25.12.2025 16:31:12 | 2.2 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 369 | 0 | 0 | 0 | 113.819 | 0 | 0 | 0 | 327.878 | 0 | 0 | 441.697
3455325 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | BR12797230 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2025 14:16:12 | 25.12.2025 15:13:12 | 0.95 | 0 | 4 | 18 | 0 | 33 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.05 | 0 | 319.598 | 0 | 0 | 0 | 371.648
3455327 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM Fideri | BR6911382 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2025 14:15:26 | 25.12.2025 14:53:35 | 0.6358 | 0 | 9 | 35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.275 | 32.034 | 0 | 13.573 | 0 | 0 | 0 | 45.882
3455315 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | BR10749294 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.12.2025 14:10:22 | 25.12.2025 15:06:51 | 0.9414 | 0 | 190 | 4 | 9 | 2 | 23 | 2 | 0 | 0 | 15.885 | 1.334 | 0.02 | 1.157 | 1.589 | 600.29 | 0 | 620.274
3455313 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | BR7030342 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.12.2025 14:09:08 | 25.12.2025 14:59:40 | 0.8422 | 0 | 525 | 1 | 2 | 1 | 182 | 0 | 0 | 0 | 71.929 | 1.38 | 0.234 | 17.979 | 35.042 | 0 | 0 | 126.565
3455312 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM Fideri | BR6998443 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2025 14:06:56 | 25.12.2025 14:07:41 | 0.0125 | 0 | 2659 | 4 | 78 | 3 | 338 | 4 | 6 | 0 | 3.644 | 0.067 | 0.132 | 0.267 | 1.376 | 24.329 | 1.247 | 31.063
3455304 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | BR7030342 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2025 14:04:32 | 25.12.2025 14:08:27 | 0.0653 | 0 | 525 | 1 | 2 | 1 | 182 | 0 | 0 | 0 | 5.575 | 0.107 | 0.018 | 1.394 | 2.797 | 0 | 0 | 9.89
3455299 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6563669 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.12.2025 14:01:42 | 25.12.2025 15:07:00 | 1.0883 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 36.6 | 0 | 0 | 0 | 12.305 | 0 | 0 | 48.905
3455303 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | BR12214296 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2025 13:59:06 | 25.12.2025 15:34:54 | 1.5967 | 0 | 0 | 28 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.016 | 0 | 71.637 | 0 | 0 | 0 | 110.654
3455292 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM Fideri | BR6913482 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2025 13:58:56 | 25.12.2025 14:04:04 | 0.0856 | 3 | 2171 | 16 | 35 | 12 | 208 | 20 | 0 | 0.777 | 22.565 | 0.505 | 0.948 | 6.048 | 6.15 | 361.105 | 0 | 398.098
3455290 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6765092 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.12.2025 13:55:01 | 25.12.2025 16:32:00 | 2.6164 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 54.321 | 0 | 0 | 0 | 74.382 | 0 | 0 | 128.703
3455358 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | BR11838466 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2025 13:47:43 | 25.12.2025 18:52:00 | 5.0714 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.197 | 0 | 178.102 | 87.439 | 0 | 0 | 275.738
3455287 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR7102694 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2025 13:41:10 | 25.12.2025 13:42:13 | 0.0175 | 3 | 4 | 42 | 0 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 1.679 | 0 | 2.873 | 0 | 0 | 0 | 5.032
3455574 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6558887 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2025 13:39:24 | 25.12.2025 17:35:00 | 3.9267 | 0 | 65 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 28.536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.536
3455276 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO32519749 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.12.2025 13:11:51 | 25.12.2025 16:45:00 | 3.5525 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 97.879 | 0 | 0 | 0 | 8.476 | 0 | 0 | 106.355
3455274 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO32519750 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.12.2025 13:09:48 | 25.12.2025 16:38:00 | 3.47 | 0 | 332 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 207.406 | 0 | 0 | 0 | 8.089 | 0 | 0 | 215.496
3455270 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO7119128 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.12.2025 13:02:26 | 25.12.2025 15:31:00 | 2.4761 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17.886 | 0 | 0 | 0 | 3.311 | 0 | 0 | 21.198
3455390 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6954645 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2025 13:00:24 | 25.12.2025 15:19:00 | 2.31 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22.815 | 0 | 0 | 0 | 1.751 | 0 | 0 | 24.566
3455268 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR11246497 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2025 12:59:24 | 25.12.2025 17:37:00 | 4.6267 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.367 | 0 | 1.803 | 0 | 8.663 | 0 | 0 | 16.833
3455363 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516885254 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2025 12:54:48 | 25.12.2025 15:07:00 | 2.2033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.706 | 0 | 0 | 2.706
3455266 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | BR6931234 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2025 12:49:04 | 25.12.2025 12:49:49 | 0.0125 | 0 | 0 | 62 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.436 | 0 | 0.726 | 0 | 0 | 0 | 1.162
3455265 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM Fideri | BR29688641 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2025 12:48:48 | 25.12.2025 12:49:33 | 0.0125 | 2 | 521 | 0 | 1 | 1 | 39 | 0 | 0 | 0.176 | 0.601 | 0 | 0.019 | 0.014 | 0.229 | 0 | 0 | 1.039
3455364 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516885262 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2025 12:45:23 | 25.12.2025 15:00:00 | 2.2436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.938 | 0 | 0 | 5.938
3455255 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR6912091 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2025 12:37:35 | 25.12.2025 14:48:50 | 2.1875 | 0 | 433 | 0 | 5 | 5 | 63 | 0 | 0 | 0 | 58.078 | 0 | 2.49 | 5.584 | 18.188 | 0 | 0 | 84.341
3455251 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TM Fideri | BR6561220 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2025 12:33:17 | 25.12.2025 12:35:28 | 0.0364 | 1 | 503 | 0 | 10 | 1 | 89 | 0 | 0 | 0.173 | 2.355 | 0 | 0.006 | 0.739 | 0.354 | 0 | 0 | 3.627
3455244 | 1 | KONYA | ILGIN | TM Fideri | BR9070128 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2025 12:18:00 | 25.12.2025 12:18:45 | 0.0125 | 4 | 785 | 5 | 6 | 4 | 113 | 0 | 0 | 0.11 | 1.253 | 0.063 | 0.03 | 0.366 | 0.22 | 0 | 0 | 2.042
3455245 | 1 | KONYA | ILGIN | TM Fideri | BR8420645 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2025 12:18:00 | 25.12.2025 12:25:36 | 0.1267 | 0 | 1443 | 1 | 170 | 4 | 340 | 11 | 9 | 0 | 19.365 | 0.057 | 1.503 | 2.184 | 15.231 | 132.073 | 11.371 | 181.784
3455243 | 1 | KONYA | ILGIN | TM Fideri | BR21701254 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2025 12:17:57 | 25.12.2025 12:29:05 | 0.1856 | 4 | 315 | 20 | 1 | 11 | 23 | 4 | 0 | 1.189 | 6.338 | 2.647 | 0.005 | 18.147 | 0.528 | 96.323 | 0 | 125.177
3455240 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM Fideri | BR10764530 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.12.2025 12:17:31 | 25.12.2025 13:36:28 | 1.3158 | 0 | 34 | 54 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.802 | 0 | 19.355 | 0 | 0 | 0 | 109.156
3455234 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM Fideri | BR6882563 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.12.2025 12:13:24 | 25.12.2025 16:43:53 | 4.5081 | 1 | 589 | 1 | 30 | 1 | 58 | 1 | 0 | 260.135 | 177.051 | 2.298 | 24.385 | 0 | 36 | 70.119 | 0 | 569.987
3455239 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM Fideri | BR6817807 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2025 12:07:21 | 25.12.2025 12:21:00 | 0.2275 | 0 | 19 | 111 | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1.184 | 30.17 | 0 | 6.728 | 0.341 | 231.438 | 0 | 269.861
3455238 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | BR31562505 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2025 11:58:40 | 25.12.2025 12:31:07 | 0.5408 | 0 | 170 | 10 | 1 | 6 | 64 | 1 | 0 | 0 | 14.729 | 8.252 | 0.01 | 18.929 | 2.286 | 277.179 | 0 | 321.384
3455214 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | BR7079440 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2025 11:53:19 | 25.12.2025 11:54:04 | 0.0125 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.112
3455204 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR12630497 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2025 11:44:50 | 25.12.2025 11:47:09 | 0.0386 | 1 | 89 | 13 | 12 | 1 | 21 | 1 | 0 | 0.1 | 0.672 | 1.996 | 0.166 | 0 | 0.17 | 0.267 | 0 | 3.371
3455201 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO30134898 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2025 11:41:49 | 25.12.2025 16:18:21 | 4.6089 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.636 | 0 | 3.618 | 163.664 | 11.266 | 0 | 0 | 181.185
3455199 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM Fideri | BR7042700 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2025 11:41:46 | 25.12.2025 11:44:08 | 0.0394 | 1 | 24 | 10 | 4 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0.436 | 0.073 | 0.978 | 0.156 | 2.215 | 0.143 | 47.516 | 0 | 51.516
3455230 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO12668756 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2025 11:28:00 | 25.12.2025 12:33:00 | 1.0833 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 44.769 | 0 | 0 | 0 | 3.157 | 0 | 0 | 47.926
3455173 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | OG Fideri | ISO31409222 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2025 11:25:05 | 25.12.2025 12:36:00 | 1.1819 | 0 | 92 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18.962 | 0 | 0.128 | 0 | 1.95 | 0 | 0 | 21.04
3455158 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | BR13416267 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2025 11:20:34 | 25.12.2025 11:21:34 | 0.0167 | 0 | 3 | 31 | 2 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.149 | 0.013 | 1.763 | 0.12 | 0 | 0 | 2.055
3455147 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | BR6638409 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2025 11:13:03 | 25.12.2025 11:14:15 | 0.02 | 1 | 309 | 44 | 15 | 1 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 0.938 | 0.037 | 0.434 | 0.218 | 0 | 0 | 2.648
3455237 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | BR31906707 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2025 11:11:17 | 25.12.2025 12:09:17 | 0.9667 | 0 | 13 | 26 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.138 | 67.4 | 4.55 | 87.937 | 0 | 0 | 0 | 161.025
3455136 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | BR6881505 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.12.2025 11:07:28 | 25.12.2025 13:41:00 | 2.5589 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.404
3455141 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR7099298 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2025 11:06:22 | 25.12.2025 12:02:00 | 0.9272 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.157 | 0 | 0 | 0 | 1.186 | 0 | 0 | 9.342
3455124 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | TM Fideri | BR12791476 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.12.2025 11:04:57 | 25.12.2025 11:27:37 | 0.3778 | 0 | 9 | 71 | 0 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.731 | 0 | 51.308 | 0 | 0 | 0 | 86.039
3455123 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | BR7019422 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2025 11:04:34 | 25.12.2025 11:06:07 | 0.0258 | 3 | 408 | 31 | 50 | 12 | 46 | 0 | 0 | 0.239 | 1.278 | 4.045 | 0.528 | 3.25 | 0.62 | 0 | 0 | 9.959
3455115 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | BR6991852 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2025 11:00:57 | 25.12.2025 11:02:09 | 0.02 | 0 | 9 | 25 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.058 | 0.201 | 0 | 0 | 0.061 | 0 | 0 | 0.32
3455180 | 1 | KONYA | KARATAY | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | FUSE6907289 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / YANMASI (ISI, YÜK) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2025 11:00:48 | 25.12.2025 14:16:00 | 3.2533 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 50.762 | 0 | 0 | 0 | 41.639 | 0 | 193.233 | 285.635
3455099 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | BR7039795 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2025 10:53:31 | 25.12.2025 10:55:47 | 0.0378 | 1 | 26 | 54 | 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0.075 | 0.143 | 4.687 | 0 | 2.318 | 0.011 | 0 | 0 | 7.234
3455089 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM Fideri | BR6748437 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2025 10:49:45 | 25.12.2025 10:52:08 | 0.0397 | 0 | 7 | 49 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.411 | 0 | 0.634 | 0 | 0 | 0 | 1.045
3455084 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR6912091 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2025 10:49:11 | 25.12.2025 10:50:33 | 0.0228 | 0 | 432 | 0 | 5 | 5 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0.635 | 0 | 0.024 | 0.062 | 0.2 | 0 | 0 | 0.92
3455068 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TM Fideri | BR6561229 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2025 10:39:25 | 25.12.2025 10:40:10 | 0.0125 | 0 | 2737 | 3 | 135 | 9 | 608 | 9 | 6 | 0 | 4.224 | 0.026 | 0.167 | 1.02 | 2.201 | 24.769 | 1.614 | 34.02
3455067 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | BR30402203 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2025 10:39:08 | 25.12.2025 10:39:53 | 0.0125 | 24 | 4049 | 260 | 585 | 151 | 463 | 10 | 0 | 1.118 | 4.374 | 7.674 | 0.847 | 19.325 | 1.46 | 7.286 | 0 | 42.084
3455057 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | BR12666045 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2025 10:34:57 | 25.12.2025 10:36:32 | 0.0264 | 1 | 1867 | 4 | 27 | 13 | 138 | 1 | 2 | 0 | 9.509 | 0.016 | 0.08 | 4.193 | 2.055 | 7.521 | 1.918 | 25.293
3455053 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | BR6878452 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2025 10:33:00 | 25.12.2025 10:35:20 | 0.0389 | 1 | 185 | 22 | 1 | 7 | 61 | 0 | 0 | 0.179 | 0.854 | 2.463 | 0.043 | 1.241 | 0.282 | 0 | 0 | 5.06
3455051 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | BR12797230 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2025 10:32:42 | 25.12.2025 10:35:00 | 0.0383 | 0 | 4 | 18 | 0 | 33 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.089 | 0 | 13.75 | 0 | 0 | 0 | 15.839
3455048 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | BR6695343 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2025 10:32:00 | 25.12.2025 10:34:11 | 0.0364 | 0 | 23 | 235 | 0 | 19 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0.077 | 28.797 | 0 | 6.566 | 0.086 | 0.251 | 0 | 35.776
3455045 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO30075630 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / 3. ŞAHIS MÜDAHALESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.12.2025 10:31:33 | 25.12.2025 15:26:00 | 4.9075 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.715
3455040 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO30915974 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.12.2025 10:30:11 | 25.12.2025 16:34:00 | 6.0636 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.814 | 0 | 0 | 0 | 94.814
3455026 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | BR11432318 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2025 10:25:35 | 25.12.2025 10:27:46 | 0.0364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023 | 0 | 0.023
3455023 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM Fideri | BR32695637 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2025 10:24:27 | 25.12.2025 10:26:55 | 0.0411 | 1 | 425 | 31 | 42 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0.216 | 2.952 | 0.733 | 0.233 | 1.581 | 0.455 | 0 | 0 | 6.17
3455022 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | BR6598952 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2025 10:24:24 | 25.12.2025 11:15:00 | 0.8433 | 1 | 0 | 32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.091 | 0 | 3.816 | 0 | 13.311 | 0 | 0 | 0 | 24.217
3455009 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | SDK Çıkışı | FUSE6940905 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.12.2025 10:19:43 | 25.12.2025 16:44:00 | 6.4047 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25.733 | 0 | 0 | 0 | 27.363 | 0 | 0 | 53.096
3455005 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516254925 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2025 10:15:02 | 25.12.2025 11:49:00 | 1.5661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.147 | 0 | 0 | 5.147
3455000 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6980318 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.12.2025 10:12:06 | 25.12.2025 11:40:00 | 1.465 | 0 | 122 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 58.197 | 0 | 0.031 | 0 | 6.48 | 0 | 0 | 64.708
3454995 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | BR6692242 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.12.2025 10:07:36 | 25.12.2025 16:08:36 | 6.0167 | 0 | 167 | 24 | 4 | 1 | 68 | 0 | 0 | 0 | 172.586 | 532.839 | 20.854 | 0 | 68.834 | 0 | 0 | 795.112
3454992 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | BR6692242 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2025 10:06:37 | 25.12.2025 10:06:54 | 0.0047 | 0 | 167 | 24 | 4 | 1 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0.139 | 0.424 | 0.015 | 0 | 0.056 | 0 | 0 | 0.634
3454991 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | BR12294659 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2025 10:06:35 | 25.12.2025 10:06:53 | 0.005 | 4 | 491 | 149 | 3 | 7 | 105 | 9 | 0 | 0.247 | 0.348 | 0.524 | 0.003 | 0.242 | 0.108 | 0.235 | 0 | 1.707
3454990 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | BR9415172 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.12.2025 10:05:05 | 25.12.2025 16:50:05 | 6.75 | 0 | 345 | 0 | 1 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 360.937 | 0 | 0.081 | 0 | 643.291 | 0 | 0 | 1004.308
3454988 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO7632451 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2025 10:04:06 | 25.12.2025 10:53:00 | 0.815 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.14 | 0 | 6.956 | 0 | 0 | 0 | 10.096
3454984 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR6925672 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2025 10:01:16 | 25.12.2025 10:03:48 | 0.0422 | 1 | 750 | 98 | 8 | 12 | 159 | 2 | 1 | 0 | 8.426 | 3.14 | 0.382 | 5.437 | 3.977 | 26.161 | 1.357 | 48.88
3454986 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR6849325 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2025 10:01:00 | 25.12.2025 10:03:16 | 0.0378 | 1 | 43 | 80 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0.363 | 0.19 | 5.973 | 0 | 4.821 | 0.005 | 0 | 0 | 11.352
3454971 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515951696 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2025 09:56:41 | 25.12.2025 10:46:00 | 0.8219 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18
3454970 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM Fideri | BR7127502 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2025 09:56:08 | 25.12.2025 09:57:23 | 0.0208 | 1 | 1365 | 1 | 8 | 10 | 155 | 0 | 0 | 0.017 | 2.02 | 0 | 0.003 | 1.417 | 0.44 | 0 | 0 | 3.897
3454967 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | BR31107070 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2025 09:55:36 | 25.12.2025 09:56:52 | 0.0211 | 2 | 662 | 5 | 13 | 7 | 41 | 1 | 0 | 0.025 | 1.043 | 0.078 | 0.029 | 0.386 | 0.38 | 3.363 | 0 | 5.304
3454966 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM Fideri | BR6742900 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2025 09:55:17 | 25.12.2025 09:56:02 | 0.0125 | 2 | 1970 | 2 | 60 | 12 | 616 | 21 | 9 | 0.188 | 5.176 | 0.206 | 0.04 | 2.335 | 2.441 | 101.397 | 2.993 | 114.776
3454961 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR7092715 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2025 09:53:09 | 25.12.2025 09:53:54 | 0.0125 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.363 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0.843
3454958 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM Fideri | BR11297362 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2025 09:52:24 | 25.12.2025 09:53:27 | 0.0175 | 6 | 593 | 41 | 0 | 19 | 43 | 17 | 0 | 1.358 | 1.206 | 8.052 | 0 | 3.383 | 0.223 | 32.445 | 0 | 46.667
3454947 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | BR6801308 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2025 09:49:27 | 25.12.2025 09:51:00 | 0.0258 | 0 | 0 | 25 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.338 | 0.11 | 2.227 | 0 | 0 | 0 | 2.675
3454945 | 1 | KONYA | KULU | TM Fideri | BR12708888 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2025 09:49:24 | 25.12.2025 09:50:19 | 0.0153 | 2 | 721 | 1 | 0 | 4 | 50 | 0 | 1 | 0.022 | 1.27 | 0 | 0 | 0.09 | 0.256 | 0 | 0 | 1.637
3454941 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535390311 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / KAZI NEDENİYLE (BELEDİYE, KOSKİ, KURUMLAR VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.12.2025 09:45:53 | 25.12.2025 11:16:00 | 1.5019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.934 | 0 | 0 | 1.934
3454936 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6641214 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.12.2025 09:39:56 | 25.12.2025 11:16:00 | 1.6011 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.076 | 0 | 0.545 | 0 | 0.185 | 0 | 0 | 2.805
3454935 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR21498576 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2025 09:39:22 | 25.12.2025 09:40:13 | 0.0142 | 0 | 91 | 0 | 10 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0 | 0.006 | 0.026 | 0.005 | 0 | 0 | 0.083
3454932 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO32519894 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.12.2025 09:34:25 | 25.12.2025 09:41:25 | 0.1167 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4.172 | 0 | 0 | 0 | 4.534 | 0 | 0 | 8.705
3454931 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM Fideri | BR6867964 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.12.2025 09:33:43 | 25.12.2025 11:50:01 | 2.2717 | 2 | 374 | 1 | 9 | 2 | 60 | 0 | 0 | 1.336 | 98.266 | 0 | 0.713 | 3.749 | 82.283 | 0 | 0 | 186.347
3454927 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR6910643 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.12.2025 09:32:22 | 25.12.2025 15:14:22 | 5.7 | 1 | 289 | 6 | 6 | 3 | 31 | 0 | 0 | 17.439 | 168.9 | 7.954 | 0.41 | 0 | 30.313 | 0 | 0 | 225.016
3454923 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO12294890 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.12.2025 09:30:19 | 25.12.2025 16:23:00 | 6.8781 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 43.931 | 0 | 0 | 0 | 3.329 | 0 | 0 | 47.261
3454913 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | BR6966112 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.12.2025 09:24:21 | 25.12.2025 13:06:21 | 3.7 | 2 | 1011 | 56 | 0 | 5 | 69 | 3 | 2 | 51.871 | 402.761 | 326.853 | 0 | 136.928 | 76.164 | 4320.45 | 113.046 | 5428.073
3454910 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | BR31600646 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2025 09:22:17 | 25.12.2025 09:25:10 | 0.0481 | 0 | 174 | 0 | 0 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1.43 | 0 | 0 | 0 | 0.317 | 0 | 0 | 1.747
3454909 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | BR31562505 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2025 09:22:17 | 25.12.2025 09:50:17 | 0.4667 | 0 | 170 | 9 | 1 | 6 | 64 | 1 | 0 | 0 | 12.591 | 2.154 | 0.007 | 18.035 | 2.026 | 281.867 | 0 | 316.679
3454905 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR6719311 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2025 09:20:51 | 25.12.2025 09:23:00 | 0.0358 | 0 | 402 | 0 | 0 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 2.715 | 0 | 0 | 0 | 7.159 | 0 | 0 | 9.874
3454892 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR31301281 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.12.2025 09:15:27 | 25.12.2025 10:58:00 | 1.7092 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 1 | 0 | 35.404 | 0 | 0 | 0 | 409.25 | 0 | 15.991 | 460.644
3454888 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | BR6719313 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.12.2025 09:12:21 | 25.12.2025 16:52:00 | 7.6608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.482 | 0 | 0 | 12.482
3454887 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6719308 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.12.2025 09:12:01 | 25.12.2025 16:50:00 | 7.6331 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 190.21 | 0 | 0 | 0 | 605.593 | 0 | 0 | 795.803
3454886 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | BR30147778 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.12.2025 09:11:20 | 25.12.2025 15:14:52 | 6.0589 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 55.795 | 0 | 0 | 0 | 23.525 | 0 | 0 | 79.321
3454884 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | BR31444277 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2025 09:10:00 | 25.12.2025 10:00:39 | 0.8442 | 0 | 11 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.412
3454879 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR31748947 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2025 09:09:05 | 25.12.2025 09:10:52 | 0.0297 | 1 | 28 | 34 | 16 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.083 | 1.781 | 0.77 | 1.142 | 0.108 | 0 | 0 | 3.882
3454877 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR6987147 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2025 09:08:40 | 25.12.2025 09:13:13 | 0.0758 | 2 | 205 | 20 | 4 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0.469 | 2.402 | 0.361 | 0.036 | 0.037 | 0.217 | 0 | 0 | 3.523
3454876 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR12306811 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2025 09:08:37 | 25.12.2025 09:10:24 | 0.0297 | 0 | 158 | 28 | 8 | 6 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1.241 | 0.91 | 0.104 | 0.473 | 0.237 | 0 | 0 | 2.966
3454874 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM Fideri | BR6828515 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2025 09:08:00 | 25.12.2025 10:03:00 | 0.9167 | 0 | 103 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32.114 | 0.653 | 0.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.061
3454872 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7310941 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.12.2025 09:06:18 | 25.12.2025 11:08:18 | 2.0333 | 0 | 652 | 0 | 12 | 2 | 65 | 0 | 0 | 0 | 219.636 | 0 | 2.927 | 43.152 | 26.768 | 0 | 0 | 292.483
3454870 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR6983778 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.12.2025 09:05:50 | 25.12.2025 17:01:27 | 7.9269 | 0 | 0 | 29 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.239 | 0 | 171.79 | 0 | 0 | 0 | 284.029
3454869 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR6983781 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.12.2025 09:05:16 | 25.12.2025 16:58:21 | 7.8847 | 1 | 191 | 58 | 28 | 20 | 50 | 0 | 0 | 0 | 337.172 | 292.864 | 18.502 | 1037.203 | 30.428 | 0 | 0 | 1716.168
3454868 | 2 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | BR13374964 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2025 09:04:52 | 25.12.2025 10:28:50 | 1.3994 | 0 | 1381 | 21 | 47 | 13 | 408 | 0 | 0 | 0 | 476.329 | 41.266 | 30.535 | 338.677 | 200.043 | 0 | 0 | 1086.85
3454868 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | BR6978078 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2025 09:04:52 | 25.12.2025 09:45:44 | 0.6811 | 0 | 166 | 0 | 23 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 26.304 | 0 | 11.582 | 0 | 34.455 | 0 | 0 | 72.341
3454867 | 1 | KONYA | KULU | TM Fideri | BR13277315 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2025 09:04:27 | 25.12.2025 09:05:33 | 0.0183 | 3 | 2103 | 18 | 2 | 19 | 268 | 17 | 2 | 0.631 | 4.815 | 0.214 | 0.007 | 2.57 | 1.192 | 79.262 | 0.575 | 89.266
3454866 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | OG Fideri | ISO8763398 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.12.2025 09:04:15 | 25.12.2025 15:11:15 | 6.1167 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.927 | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 0 | 0 | 4.897
3454865 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | BR6894706 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.12.2025 09:03:41 | 25.12.2025 10:19:43 | 1.2672 | 0 | 828 | 1 | 0 | 4 | 146 | 0 | 1 | 0 | 180.209 | 0 | 0 | 28.5 | 93.485 | 0 | 39.928 | 342.122
3454864 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO10353793 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.12.2025 09:02:12 | 25.12.2025 14:13:12 | 5.1833 | 0 | 46 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35.928 | 68.818 | 2.092 | 193.271 | 0 | 0 | 0 | 300.109
3454861 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | BR6703517 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.12.2025 09:01:09 | 25.12.2025 17:01:00 | 7.9975 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 230.752 | 0 | 0 | 0 | 53.124 | 0 | 0 | 283.876
3454860 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | OG Fideri | BR6970197 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.12.2025 09:00:07 | 25.12.2025 11:29:07 | 2.4833 | 0 | 651 | 31 | 12 | 13 | 117 | 0 | 0 | 0 | 182.726 | 33.303 | 3.839 | 401.792 | 531.663 | 0 | 0 | 1153.323
3454853 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR31946963 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2025 08:51:31 | 25.12.2025 08:52:47 | 0.0211 | 1 | 576 | 2 | 4 | 17 | 43 | 6 | 0 | 0.008 | 0.931 | 0.041 | 0.008 | 0.539 | 0.085 | 37.601 | 0 | 39.212
3454848 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | BR6756897 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2025 08:46:56 | 25.12.2025 08:47:41 | 0.0125 | 0 | 2 | 45 | 0 | 9 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0.033 | 0.847 | 0 | 0.379 | 0.21 | 0.291 | 0 | 1.761
3454847 | 1 | KONYA | KULU | TM Fideri | BR6620723 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2025 08:46:13 | 25.12.2025 11:59:13 | 3.2167 | 0 | 51 | 8 | 0 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 24.258 | 6.706 | 0 | 100.818 | 4.836 | 1936.687 | 101.325 | 2174.63
3454845 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM Fideri | BR29688641 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2025 08:46:06 | 25.12.2025 08:46:51 | 0.0125 | 2 | 521 | 0 | 1 | 1 | 39 | 0 | 0 | 0.168 | 0.576 | 0 | 0.015 | 0.014 | 0.216 | 0 | 0 | 0.988
3454842 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | BR6782943 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.12.2025 08:43:33 | 25.12.2025 11:42:33 | 2.9833 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 847 | 2 | 5 | 0 | 11.173 | 0 | 0 | 0 | 2761.504 | 3585.309 | 290.507 | 6648.494
3454835 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR7004235 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2025 08:33:03 | 25.12.2025 09:57:00 | 1.3992 | 0 | 53 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.932 | 0 | 0.444 | 0 | 1.828 | 0 | 0 | 16.204
3454830 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM Fideri | BR6904057 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2025 08:27:31 | 25.12.2025 08:28:31 | 0.0167 | 0 | 6 | 43 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0.478 | 0.005 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0.492
3454828 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | BR7080863 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2025 08:17:12 | 25.12.2025 09:18:00 | 1.0133 | 0 | 6 | 26 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.885 | 0 | 115.714 | 0 | 0 | 0 | 153.6
3454818 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | BR12214498 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2025 07:58:02 | 25.12.2025 07:59:02 | 0.0167 | 0 | 57 | 50 | 1 | 22 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.225 | 0.7 | 0.021 | 2.091 | 0.039 | 0 | 0 | 3.076
3454815 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR7065936 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2025 07:57:47 | 25.12.2025 08:41:29 | 0.7283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.813 | 0 | 58.672 | 0 | 73.485
3454812 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR31283825 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2025 07:57:00 | 25.12.2025 07:59:10 | 0.0361 | 4 | 104 | 156 | 24 | 5 | 27 | 0 | 0 | 0.001 | 0.425 | 8.275 | 0.988 | 2.021 | 0.309 | 0 | 0 | 12.02
3454808 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | BR12214498 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2025 07:48:38 | 25.12.2025 07:49:38 | 0.0167 | 0 | 57 | 50 | 1 | 22 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.225 | 0.7 | 0.021 | 2.091 | 0.039 | 0 | 0 | 3.076
3454804 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM Fideri | BR6786057 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2025 07:45:04 | 25.12.2025 07:47:59 | 0.0486 | 1 | 2048 | 1 | 73 | 16 | 653 | 3 | 6 | 0 | 5.431 | 0 | 0.054 | 0 | 1.984 | 41.558 | 2.807 | 51.833
3454801 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | BR6991852 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2025 07:27:20 | 25.12.2025 07:27:57 | 0.0103 | 0 | 9 | 25 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | 0.085 | 0 | 0 | 0.022 | 0 | 0 | 0.134
3454903 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO7584891 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2025 07:12:15 | 25.12.2025 10:38:00 | 3.4292 | 0 | 21 | 1 | 18 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.587 | 6.65 | 6.344 | 0 | 50.675 | 0 | 0 | 71.256
3454795 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | BR6991852 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2025 06:19:00 | 25.12.2025 06:19:39 | 0.0108 | 0 | 9 | 25 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | 0.079 | 0 | 0 | 0.017 | 0 | 0 | 0.123
3454793 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | BR6991852 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2025 06:04:20 | 25.12.2025 06:05:32 | 0.02 | 0 | 9 | 25 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.049 | 0.145 | 0 | 0 | 0.032 | 0 | 0 | 0.226
3454784 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | BR6719134 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2025 05:55:29 | 25.12.2025 05:58:00 | 0.0419 | 0 | 16 | 32 | 0 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.076 | 0.549 | 0 | 1.562 | 0.024 | 0 | 0 | 2.212
3454785 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | BR7014271 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.12.2025 05:47:00 | 25.12.2025 06:51:00 | 1.0667 | 0 | 705 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 143.416 | 0 | 0 | 0 | 216.901 | 0 | 0 | 360.317
3454776 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM Fideri | BR31245822 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2025 05:41:31 | 25.12.2025 05:42:22 | 0.0142 | 5 | 4296 | 555 | 33 | 36 | 824 | 18 | 2 | 0.585 | 8.818 | 6.27 | 0.088 | 3.152 | 2.65 | 87.471 | 0.005 | 109.039
3454770 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | BR7055338 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2025 04:33:45 | 25.12.2025 04:35:00 | 0.0208 | 0 | 109 | 104 | 2 | 5 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0.574 | 0.568 | 0.01 | 0.664 | 0.08 | 0 | 0 | 1.896
3454768 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | BR13157785 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2025 04:33:39 | 25.12.2025 04:34:24 | 0.0125 | 0 | 102 | 70 | 7 | 22 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0.281 | 0.38 | 0.037 | 0.983 | 0.042 | 0 | 0 | 1.722
3454762 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM Fideri | BR31245822 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2025 03:46:00 | 25.12.2025 03:48:33 | 0.0425 | 5 | 4296 | 555 | 33 | 36 | 824 | 18 | 2 | 1.667 | 25.179 | 15.307 | 0.221 | 8.91 | 7.408 | 239.944 | 0.017 | 298.653
3454781 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | BR7045927 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2025 03:46:00 | 25.12.2025 06:56:12 | 3.17 | 1 | 38 | 52 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0.731 | 8.747 | 74.667 | 0 | 0 | 0.846 | 0 | 0 | 84.991
3454759 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | BR6719134 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2025 03:03:13 | 25.12.2025 03:05:13 | 0.0333 | 0 | 16 | 32 | 0 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.057 | 0.355 | 0 | 1.17 | 0.018 | 0 | 0 | 1.601
3454750 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6572077 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2025 01:47:55 | 25.12.2025 02:12:55 | 0.4167 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 41.186 | 0 | 0 | 41.936
3454746 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | BR30732643 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2025 01:27:26 | 25.12.2025 01:28:26 | 0.0167 | 0 | 3 | 24 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.151 | 0 | 0.266 | 0 | 0.049 | 0 | 0.466
3454743 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | BR7010239 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2025 01:11:25 | 25.12.2025 04:45:00 | 3.5597 | 2 | 322 | 17 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 37.6 | 70.974 | 41.09 | 0 | 0 | 4.614 | 0 | 0 | 154.276
3454741 | 1 | KONYA | KADINHANI | Dağıtım Transformatörü | BR8671501 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2025 00:54:23 | 25.12.2025 00:59:26 | 0.0842 | 0 | 920 | 0 | 0 | 0 | 183 | 0 | 1 | 0 | 16.231 | 0 | 0 | 0 | 3.578 | 0 | 0.016 | 19.825
3454737 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | BR7049765 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2025 00:44:18 | 25.12.2025 00:45:18 | 0.0167 | 0 | 50 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0.047
3454716 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | BR7045927 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2025 00:11:02 | 25.12.2025 00:51:19 | 0.6714 | 1 | 38 | 52 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0.152 | 1.913 | 16.354 | 0 | 0 | 0.171 | 0 | 0 | 18.59
3454712 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TM Fideri | BR6554460 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2025 23:45:25 | 25.12.2025 02:29:30 | 2.7347 | 0 | 179 | 5 | 38 | 1 | 40 | 1 | 3 | 0 | 42.634 | 1.228 | 5.406 | 0 | 4.882 | 1391.229 | 2.268 | 1447.648
3454694 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | BR6919842 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2025 22:50:14 | 24.12.2025 22:50:59 | 0.0125 | 0 | 311 | 89 | 23 | 6 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0.84 | 1.624 | 0.051 | 0.43 | 0.179 | 0 | 0 | 3.123
3454689 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | BR7049765 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2025 22:43:49 | 24.12.2025 22:44:49 | 0.0167 | 0 | 50 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 0.053
3454681 | 1 | KONYA | KULU | TM Fideri | BR6620723 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2025 22:15:25 | 25.12.2025 02:51:25 | 4.6 | 0 | 51 | 8 | 0 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 27.931 | 5.765 | 0 | 111.949 | 3.276 | 2424.966 | 107.237 | 2681.124
3454667 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | BR13416436 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2025 21:44:20 | 24.12.2025 21:45:05 | 0.0125 | 1 | 0 | 45 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0.119 | 0 | 0.261 | 0 | 0.886 | 0 | 3.87 | 0 | 5.136
3454666 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | BR30732643 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2025 21:44:20 | 24.12.2025 21:46:17 | 0.0325 | 0 | 3 | 24 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.538 | 0 | 0.496 | 0 | 0.115 | 0 | 1.15
3454663 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE7152489 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2025 21:38:32 | 24.12.2025 22:58:00 | 1.3244 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 60.329 | 0 | 0 | 0 | 5.853 | 0 | 0 | 66.182
3454644 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Direği | 515393203 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2025 20:53:45 | 24.12.2025 21:36:00 | 0.7042 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.186
3454630 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | FUSE6846461 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2025 20:30:14 | 24.12.2025 22:53:00 | 2.3794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.315 | 0 | 0 | 14.315
3454633 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TM Fideri | BR6681280 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2025 20:20:04 | 24.12.2025 20:22:33 | 0.0414 | 1 | 316 | 4 | 16 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0.523 | 0.868 | 0.113 | 0.004 | 0.208 | 0.111 | 0 | 0 | 1.826
3454600 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | AG Fideri | ISO7025157 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2025 19:39:52 | 24.12.2025 20:02:00 | 0.3689 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7.627 | 0 | 0 | 0 | 2.112 | 0 | 0 | 9.739
3454601 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO6878638 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2025 19:39:31 | 24.12.2025 20:05:00 | 0.4247 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 12.856 | 0 | 0 | 0 | 3.961 | 0 | 0 | 16.816
3454584 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR7141740 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2025 19:26:00 | 24.12.2025 19:28:22 | 0.0394 | 0 | 2 | 44 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.662 | 0.274 | 2.528 | 0 | 0 | 0 | 4.464
3454571 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | BR6702493 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2025 19:17:02 | 24.12.2025 19:18:10 | 0.0189 | 0 | 3 | 34 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0.461 | 0 | 0 | 0 | 0.971
3454570 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Direği | 516985357 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2025 19:15:57 | 24.12.2025 20:27:00 | 1.1842 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091
3454555 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO9490209 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / 3. ŞAHIS MÜDAHALESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.12.2025 19:10:01 | 24.12.2025 20:38:00 | 1.4664 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.448 | 0 | 22.662 | 0 | 0 | 0 | 36.11
3454445 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515804787 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2025 18:15:31 | 24.12.2025 20:40:00 | 2.4081 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18
3454433 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM Fideri | BR6761377 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2025 18:04:39 | 24.12.2025 18:05:39 | 0.0167 | 3 | 531 | 26 | 20 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0.031 | 0.873 | 0.171 | 0.124 | 0.115 | 0.106 | 0 | 0 | 1.42
3454379 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO6682873 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2025 17:46:28 | 24.12.2025 19:27:00 | 1.6756 | 0 | 78 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.588 | 0 | 0.714 | 0 | 1.664 | 0 | 0 | 12.967
3454376 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Direği | 515449733 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2025 17:44:02 | 24.12.2025 19:25:00 | 1.6828 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.797
3454430 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO7422154 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2025 16:57:17 | 24.12.2025 18:33:00 | 1.5953 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.338
3454279 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515986812 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2025 16:54:08 | 24.12.2025 17:54:00 | 0.9978 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.922
3454261 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM Fideri | BR31484931 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2025 16:42:56 | 24.12.2025 16:44:20 | 0.0233 | 2 | 2 | 16 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0.097 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12
3454354 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM Fideri | BR6573068 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2025 16:30:11 | 24.12.2025 18:08:00 | 1.6303 | 2 | 175 | 5 | 17 | 4 | 86 | 0 | 0 | 3.059 | 33.516 | 4.539 | 3.877 | 45.391 | 22.086 | 0 | 0 | 112.47
3454227 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | BR6563101 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2025 16:21:27 | 24.12.2025 16:23:27 | 0.0333 | 1 | 12 | 81 | 0 | 29 | 9 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 0.848 | 0 | 9.544 | 0 | 0 | 0 | 10.398
3454224 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM Fideri | BR32695637 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2025 16:18:10 | 24.12.2025 16:19:41 | 0.0253 | 1 | 425 | 31 | 42 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0.128 | 1.793 | 0.43 | 0.164 | 0.841 | 0.248 | 0 | 0 | 3.604
3454214 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6974014 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2025 16:11:12 | 24.12.2025 17:23:00 | 1.1967 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.455
3454209 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7682334 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2025 16:02:33 | 24.12.2025 17:42:00 | 1.6575 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.641
3454307 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM Fideri | BR6825028 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2025 15:59:10 | 24.12.2025 16:09:00 | 0.1639 | 0 | 537 | 0 | 0 | 4 | 40 | 0 | 0 | 0 | 17.779 | 0 | 0 | 7.742 | 17.03 | 0 | 0 | 42.551
3454205 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM Fideri | BR30868503 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2025 15:58:07 | 24.12.2025 16:12:07 | 0.2333 | 0 | 67 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.889 | 0.594 | 0 | 0.353 | 0.269 | 0 | 0 | 3.106
3454192 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Direği | 517047442 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2025 15:48:29 | 24.12.2025 18:07:00 | 2.3086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037 | 0 | 0 | 0.037
3454315 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6962223 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2025 15:37:07 | 24.12.2025 17:57:00 | 2.3314 | 0 | 167 | 0 | 3 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 54.057 | 0 | 0.09 | 0 | 7.966 | 0 | 0 | 62.112
3454173 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | BR13157793 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2025 15:36:49 | 24.12.2025 15:37:55 | 0.0183 | 0 | 0 | 52 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.154 | 0 | 2.972 | 0 | 0 | 0 | 4.127
3454171 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | BR12577592 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2025 15:36:02 | 24.12.2025 15:36:22 | 0.0056 | 1 | 19 | 174 | 12 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.199 | 0.006 | 0.085 | 0 | 0 | 0 | 0.29
3454169 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | AG Direği | 517074988 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2025 15:35:31 | 24.12.2025 17:18:00 | 1.7081 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.514
3454131 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | BR12732755 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2025 15:13:45 | 24.12.2025 15:14:45 | 0.0167 | 0 | 2 | 41 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.035 | 0 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 1.855
3454124 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | BR6658045 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2025 15:08:25 | 24.12.2025 15:09:25 | 0.0167 | 0 | 7 | 26 | 5 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.201 | 0.004 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0.215
3454119 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517134916 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2025 15:04:09 | 24.12.2025 17:33:00 | 2.4808 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031
3454114 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | BR6887461 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2025 15:01:15 | 24.12.2025 15:02:15 | 0.0167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.769 | 0 | 0.415 | 0 | 1.184
3454275 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE7152489 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2025 14:58:00 | 24.12.2025 17:51:00 | 2.8833 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 149.821 | 0 | 0 | 0 | 18.455 | 0 | 0 | 168.275
3454104 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | BR7047389 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2025 14:52:19 | 24.12.2025 14:54:25 | 0.035 | 5 | 9213 | 156 | 9 | 46 | 1287 | 23 | 11 | 0.072 | 38.611 | 15.166 | 0.108 | 9.285 | 11.017 | 219.237 | 1.126 | 294.622
3454074 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | BR6887461 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2025 14:32:54 | 24.12.2025 14:33:54 | 0.0167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.795 | 0 | 0.435 | 0 | 1.23
3454064 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | BR6598952 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2025 14:28:27 | 24.12.2025 14:35:00 | 0.1092 | 1 | 0 | 32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.816 | 0 | 0.503 | 0 | 1.628 | 0 | 0 | 0 | 2.946
3454034 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | BR7132290 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2025 14:11:43 | 24.12.2025 14:13:36 | 0.0314 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.062 | 0 | 0.108 | 0 | 0.936 | 0 | 0 | 0 | 1.106
3454030 | 1 | KONYA | MERAM | TM Fideri | BR6743024 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2025 14:08:28 | 24.12.2025 14:11:39 | 0.0531 | 18 | 11546 | 102 | 78 | 105 | 1108 | 29 | 15 | 1.812 | 89.63 | 16.126 | 2.36 | 98.047 | 23.271 | 337.393 | 12.172 | 580.81
3454030 | 2 | KONYA | MERAM | TM Fideri | BR6714853 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2025 14:08:28 | 24.12.2025 14:13:39 | 0.0864 | 0 | 759 | 9 | 1 | 9 | 153 | 2 | 3 | 0 | 6.435 | 1.474 | 0.003 | 5.812 | 4.74 | 101.842 | 0 | 120.306
3454031 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Direği | 516783777 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2025 14:07:47 | 24.12.2025 18:00:00 | 3.8703 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.22
3454024 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | BR12214247 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2025 14:03:55 | 24.12.2025 14:36:04 | 0.5358 | 0 | 44 | 21 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.898 | 3.858 | 0.196 | 0 | 1.821 | 0 | 0 | 11.773
3454499 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6660455 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.12.2025 13:58:49 | 24.12.2025 18:51:00 | 4.8697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.799 | 0 | 0 | 80.799
3454013 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO8673599 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2025 13:54:51 | 24.12.2025 17:33:00 | 3.6358 | 3 | 5 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 44.597 | 0 | 7.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.446
3454008 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | BR6634996 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2025 13:52:50 | 24.12.2025 13:54:58 | 0.0356 | 0 | 4 | 77 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.983 | 0 | 3.184 | 0 | 0 | 0 | 4.166
3454003 | 1 | KONYA | KARATAY | TM | BR11731529 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2025 13:50:35 | 24.12.2025 14:20:55 | 0.5056 | 1 | 17 | 42 | 14 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0.01 | 0.521 | 16.019 | 3.594 | 0 | 1.288 | 0 | 0 | 21.432
3453990 | 1 | KONYA | YUNAK | SDK Çıkışı | FUSE13277344 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2025 13:40:15 | 24.12.2025 15:19:00 | 1.6458 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.827 | 0 | 0 | 0 | 1.516 | 0 | 0 | 17.343
3453991 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515399681 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.12.2025 13:40:03 | 24.12.2025 15:10:00 | 1.4992 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.264 | 0 | 0 | 0 | 0.418 | 0 | 0 | 0.682
3453978 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7091032 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.12.2025 13:30:43 | 24.12.2025 17:04:00 | 3.5547 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 122.117 | 0 | 0 | 0 | 42.687 | 0 | 0 | 164.804
3453974 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | BR6710032 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2025 13:27:36 | 24.12.2025 13:29:36 | 0.0333 | 1 | 33 | 82 | 6 | 59 | 25 | 0 | 0 | 0.002 | 0.125 | 4.333 | 0.058 | 18.312 | 0.499 | 0 | 0 | 23.328
3453971 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516045106 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2025 13:26:26 | 24.12.2025 14:30:00 | 1.0594 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.229
3453966 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | BR6579029 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2025 13:23:36 | 24.12.2025 13:24:21 | 0.0125 | 0 | 20 | 20 | 4 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.094 | 0.255 | 0.053 | 0.261 | 0.035 | 0 | 0 | 0.697
3453963 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | BR12214287 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2025 13:22:41 | 24.12.2025 13:24:03 | 0.0228 | 0 | 28 | 24 | 2 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.131 | 0.864 | 0.01 | 2.058 | 0.08 | 0 | 0 | 3.144
3453957 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | TM Fideri | BR6683061 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2025 13:17:34 | 24.12.2025 13:19:59 | 0.0403 | 2 | 454 | 0 | 3 | 1 | 32 | 1 | 0 | 0.331 | 1.368 | 0 | 0.006 | 0.839 | 0.011 | 23.833 | 0 | 26.388
3453952 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | BR12214296 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2025 13:11:23 | 24.12.2025 13:12:42 | 0.0219 | 0 | 0 | 28 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.512 | 0 | 0.978 | 0 | 0 | 0 | 1.49
3453951 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM Fideri | BR12307105 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2025 13:10:43 | 24.12.2025 13:11:50 | 0.0186 | 1 | 1326 | 1 | 37 | 2 | 175 | 0 | 0 | 0.002 | 2.612 | 0.002 | 0.075 | 0.715 | 0.613 | 0 | 0 | 4.018
3453946 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR6867545 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2025 13:09:44 | 24.12.2025 13:10:44 | 0.0167 | 1 | 13 | 33 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.021 | 0.011 | 1.222 | 0.212 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 1.511
3453947 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR12597541 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2025 13:09:44 | 24.12.2025 13:11:47 | 0.0342 | 0 | 55 | 67 | 4 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.488 | 5.536 | 0.141 | 1.009 | 0.134 | 0 | 0 | 7.309
3453944 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR30949890 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2025 13:09:43 | 24.12.2025 13:12:12 | 0.0414 | 0 | 24 | 24 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.182 | 1.297 | 0.057 | 0.863 | 0.089 | 0 | 0 | 2.487
3453945 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR42254998 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2025 13:09:43 | 24.12.2025 13:12:12 | 0.0414 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.258
3453949 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR6640725 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2025 13:07:48 | 24.12.2025 14:19:44 | 1.1989 | 0 | 987 | 1 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 218.738 | 0 | 0 | 0 | 80.678 | 0 | 0 | 299.416
3453938 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO31614174 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.12.2025 13:00:16 | 24.12.2025 14:22:00 | 1.3622 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28.251 | 0 | 0 | 0 | 1.654 | 0 | 0 | 29.906
3453935 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | FUSE6559179 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2025 12:57:59 | 24.12.2025 14:37:00 | 1.6503 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.052
3453933 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR6642689 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2025 12:55:43 | 24.12.2025 12:56:56 | 0.0203 | 0 | 6 | 47 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.688 | 0.022 | 0.295 | 0 | 0 | 0 | 1.005
3453929 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | BR11823199 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2025 12:52:49 | 24.12.2025 12:53:34 | 0.0125 | 1 | 54 | 23 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.016 | 0.043 | 0.4 | 0 | 0 | 0.017 | 0 | 0 | 0.476
3453924 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM Fideri | BR11180191 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2025 12:48:36 | 24.12.2025 14:20:19 | 1.5286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.242 | 0 | 47.242
3453922 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | BR11823199 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2025 12:42:25 | 24.12.2025 12:43:10 | 0.0125 | 1 | 54 | 23 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.016 | 0.043 | 0.4 | 0 | 0 | 0.017 | 0 | 0 | 0.476
3453920 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR12709384 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2025 12:40:52 | 24.12.2025 12:41:52 | 0.0167 | 0 | 1 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.135 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0.144
3453919 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TM Fideri | BR6684772 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2025 12:37:37 | 24.12.2025 12:38:07 | 0.0083 | 0 | 7 | 28 | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.022 | 0.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046
3453914 | 1 | KONYA | ILGIN | TM Fideri | BR21701254 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2025 12:21:13 | 24.12.2025 12:22:23 | 0.0194 | 4 | 315 | 20 | 1 | 11 | 23 | 4 | 0 | 0.118 | 0.629 | 0.28 | 0 | 1.92 | 0.054 | 10.266 | 0 | 13.268
3453910 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TM Fideri | BR31300229 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2025 12:16:57 | 24.12.2025 12:19:31 | 0.0428 | 6 | 617 | 9 | 4 | 15 | 45 | 0 | 0 | 0.896 | 1.984 | 1.034 | 0.028 | 7.002 | 0.47 | 0 | 0 | 11.415
3453903 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | BR29346532 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2025 12:02:54 | 24.12.2025 12:05:25 | 0.0419 | 3 | 690 | 15 | 3 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0.808 | 1.423 | 0.187 | 0 | 0 | 0.721 | 0 | 0 | 3.139
3453889 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM Fideri | BR31208565 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2025 11:51:05 | 24.12.2025 11:51:13 | 0.0022 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0.007 | 0 | 0.385 | 0 | 0.395
3453879 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR12709384 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2025 11:45:33 | 24.12.2025 11:46:33 | 0.0167 | 0 | 1 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.135 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.145
3453871 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM Fideri | BR13280498 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2025 11:40:21 | 24.12.2025 11:42:40 | 0.0386 | 0 | 446 | 0 | 10 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1.931 | 0 | 0.097 | 0 | 0.974 | 0 | 0 | 3.002
3453871 | 2 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM Fideri | BR31208565 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2025 11:40:21 | 24.12.2025 11:42:58 | 0.0436 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0.145 | 0 | 7.552 | 0 | 7.747
3453904 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6930714 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA CİSİM TEMASI-DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.12.2025 11:33:14 | 24.12.2025 12:48:00 | 1.2461 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 46.186 | 0 | 0 | 0 | 17.811 | 0 | 0 | 63.997
3453853 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO13589985 | OG-RECLOSER AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2025 11:32:47 | 24.12.2025 11:35:48 | 0.0503 | 2 | 141 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.286 | 0.354 | 0 | 0 | 0.163 | 0.031 | 0 | 0 | 0.834
3453850 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | BR7154482 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2025 11:30:31 | 24.12.2025 12:26:31 | 0.9333 | 0 | 0 | 26 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.601 | 32.545 | 39.559 | 0 | 0 | 0 | 108.704
3453847 | 2 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM Fideri | BR31208565 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2025 11:27:55 | 24.12.2025 11:29:15 | 0.0222 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0.074 | 0 | 3.848 | 0 | 3.947
3453847 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM Fideri | BR13280498 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2025 11:27:55 | 24.12.2025 11:28:51 | 0.0156 | 0 | 446 | 0 | 10 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0.778 | 0 | 0.039 | 0 | 0.392 | 0 | 0 | 1.21
3453839 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM Fideri | BR31245830 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2025 11:22:00 | 24.12.2025 11:29:14 | 0.1206 | 5 | 4594 | 554 | 33 | 36 | 846 | 18 | 2 | 6.041 | 92.897 | 74.416 | 1.183 | 39.22 | 43.885 | 867.902 | 0.124 | 1125.669
3453794 | 2 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM Fideri | BR31208565 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2025 11:13:55 | 24.12.2025 11:16:50 | 0.0486 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 0 | 0.162 | 0 | 8.418 | 0 | 8.635
3453794 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM Fideri | BR13280498 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2025 11:13:55 | 24.12.2025 11:16:22 | 0.0408 | 0 | 446 | 0 | 10 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 2.042 | 0 | 0.103 | 0 | 1.03 | 0 | 0 | 3.175
3453793 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM Fideri | BR7122822 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2025 11:13:40 | 24.12.2025 12:01:39 | 0.7997 | 3 | 1152 | 7 | 16 | 4 | 255 | 4 | 0 | 0.346 | 220.064 | 1.516 | 2.582 | 25.675 | 135.323 | 1869.889 | 0 | 2255.395
3453969 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR7046739 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2025 11:09:50 | 24.12.2025 13:50:00 | 2.6694 | 0 | 34 | 0 | 11 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 20.955 | 0 | 37.049 | 0 | 120.809 | 0 | 0 | 178.813
3453776 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535262694 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2025 11:00:24 | 24.12.2025 14:47:00 | 3.7767 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.682
3453775 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | BR12244247 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2025 10:58:37 | 24.12.2025 10:59:22 | 0.0125 | 1 | 394 | 146 | 16 | 9 | 52 | 1 | 0 | 0 | 0.891 | 1.391 | 0.09 | 1.074 | 0.253 | 7.853 | 0 | 11.552
3453677 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | BR10937677 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2025 10:58:00 | 24.12.2025 11:00:10 | 0.0361 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.249
3453770 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | BR6573524 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2025 10:56:28 | 24.12.2025 10:58:42 | 0.0372 | 3 | 344 | 103 | 18 | 18 | 53 | 1 | 1 | 0.224 | 3.124 | 6.319 | 0.63 | 2.968 | 0.833 | 3.45 | 0 | 17.547
3453763 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | BR6604862 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2025 10:54:27 | 24.12.2025 10:55:59 | 0.0256 | 0 | 2158 | 0 | 0 | 7 | 106 | 0 | 0 | 0 | 7.662 | 0 | 0 | 1.393 | 1.688 | 0 | 0 | 10.742
3453759 | 1 | KONYA | KULU | TM Fideri | BR6794622 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2025 10:52:20 | 24.12.2025 10:53:20 | 0.0167 | 0 | 1 | 60 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.454 | 0.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.484
3453748 | 1 | KONYA | ILGIN | TM Fideri | BR7046001 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2025 10:44:38 | 24.12.2025 10:46:04 | 0.0239 | 5 | 368 | 29 | 16 | 16 | 47 | 10 | 0 | 0.327 | 1.492 | 1.785 | 0.136 | 2.797 | 0.216 | 120.093 | 0 | 126.846
3453744 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM Fideri | BR12306917 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2025 10:44:17 | 24.12.2025 10:45:43 | 0.0239 | 0 | 7124 | 0 | 161 | 6 | 751 | 13 | 1 | 0 | 23.773 | 0 | 0.233 | 2.581 | 8.707 | 31.197 | 0 | 66.492
3453739 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | BR6541479 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2025 10:39:39 | 24.12.2025 10:41:52 | 0.0369 | 0 | 10 | 14 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.039 | 0.092 | 0 | 0.017 | 0 | 0.704 | 0 | 0.851
3453734 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | BR31444262 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2025 10:39:00 | 24.12.2025 10:39:45 | 0.0125 | 0 | 21 | 18 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.037 | 1.15 | 0 | 0.412 | 0.004 | 0 | 0 | 1.602
3453730 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6912399 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2025 10:33:13 | 24.12.2025 11:34:00 | 1.0131 | 0 | 86 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7.844 | 0 | 0.065 | 0 | 5.942 | 0 | 0 | 13.852
3453708 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR6856347 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2025 10:27:00 | 24.12.2025 10:29:01 | 0.0336 | 0 | 3 | 36 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.818 | 0 | 2.906 | 0 | 0 | 0 | 3.724
3453695 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO11319983 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2025 10:21:32 | 24.12.2025 10:46:00 | 0.4078 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.198 | 0 | 0 | 0 | 0.869 | 0 | 0 | 3.067
3453684 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE7133970 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2025 10:18:50 | 24.12.2025 10:54:00 | 0.5861 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 8.358 | 0 | 0 | 0 | 2.67 | 0 | 0 | 11.029
3453681 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | BR7098497 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2025 10:18:21 | 24.12.2025 10:19:55 | 0.0261 | 0 | 674 | 16 | 30 | 3 | 59 | 0 | 1 | 0 | 1.245 | 0.177 | 0 | 0.485 | 0.386 | 0 | 0.822 | 3.114
3453665 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | BR7100356 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2025 10:14:49 | 24.12.2025 10:15:49 | 0.0167 | 0 | 19 | 26 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.289 | 0 | 0.079 | 0 | 0 | 0 | 0.368
3453645 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | BR13251495 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2025 10:14:10 | 24.12.2025 10:15:45 | 0.0264 | 1 | 6210 | 18 | 15 | 18 | 1609 | 2 | 5 | 0.15 | 28.469 | 0.66 | 0.296 | 3.084 | 18.978 | 33.159 | 0.149 | 84.944
3453641 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | BR6944481 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.12.2025 10:12:04 | 24.12.2025 15:09:38 | 4.9594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.448 | 0 | 0 | 0 | 54.448
3453638 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | BR32057735 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2025 10:09:23 | 24.12.2025 10:11:00 | 0.0269 | 0 | 31 | 24 | 1 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.885 | 0 | 2.523 | 0.006 | 0 | 0 | 3.584
3453630 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | BR30807784 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2025 10:03:08 | 24.12.2025 10:05:06 | 0.0328 | 3 | 35 | 8 | 42 | 4 | 21 | 0 | 0 | 0.002 | 0.115 | 0.173 | 0.412 | 0.165 | 0.207 | 0 | 0 | 1.074
3453629 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO12731486 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.12.2025 10:02:37 | 24.12.2025 12:02:00 | 1.9897 | 0 | 323 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 101.279 | 0 | 0 | 0 | 27.042 | 0 | 0 | 128.321
3453698 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | BR7010239 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2025 10:00:51 | 24.12.2025 10:02:51 | 0.0333 | 2 | 322 | 17 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0.442 | 0.825 | 0.68 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 2.046
3453627 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO12862587 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.12.2025 10:00:08 | 24.12.2025 11:28:00 | 1.4644 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 43.32 | 0 | 0 | 0 | 2.109 | 0 | 0 | 45.429
3453622 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM Fideri | BR6942525 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2025 09:56:44 | 24.12.2025 09:59:10 | 0.0406 | 2 | 1432 | 246 | 7 | 11 | 182 | 3 | 0 | 0.615 | 10.02 | 12.882 | 0.183 | 3.194 | 2.402 | 48.686 | 0 | 77.983
3453617 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | BR7049765 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2025 09:54:19 | 24.12.2025 09:55:19 | 0.0167 | 0 | 50 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0 | 0.074
3453615 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | BR7045927 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2025 09:54:19 | 24.12.2025 09:56:43 | 0.04 | 1 | 38 | 52 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0.011 | 0.115 | 1.208 | 0 | 0 | 0.022 | 0 | 0 | 1.356
3453593 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | BR6985369 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.12.2025 09:39:39 | 24.12.2025 15:05:25 | 5.4294 | 0 | 269 | 41 | 9 | 3 | 51 | 0 | 0 | 0 | 600.932 | 195.498 | 36.167 | 84.735 | 219.672 | 0 | 0 | 1137.005
3453592 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | BR6769043 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.12.2025 09:38:54 | 24.12.2025 14:30:52 | 4.8661 | 1 | 124 | 29 | 5 | 2 | 7 | 1 | 0 | 3.506 | 92.78 | 103.063 | 6.947 | 76.545 | 8.742 | 2855.592 | 0 | 3147.174
3453578 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | BR11116965 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.12.2025 09:31:25 | 24.12.2025 10:31:00 | 0.9931 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.883 | 0 | 0 | 0 | 6.196 | 0 | 0 | 12.079
3453562 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM Fideri | BR10749294 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2025 09:19:09 | 24.12.2025 09:20:31 | 0.0228 | 0 | 190 | 4 | 9 | 2 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0.384 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0.039 | 14.149 | 0 | 14.633
3453558 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | BR6766234 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2025 09:15:31 | 24.12.2025 14:37:31 | 5.3667 | 3 | 212 | 14 | 5 | 1 | 14 | 0 | 0 | 34.169 | 16.165 | 37.076 | 3.963 | 82.014 | 12.687 | 0 | 0 | 186.074
3453550 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO32696630 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.12.2025 09:09:15 | 24.12.2025 16:50:00 | 7.6792 | 0 | 110 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 169.269 | 0 | 0.201 | 0 | 43.099 | 0 | 0 | 212.569
3453548 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | BR32580599 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.12.2025 09:04:18 | 24.12.2025 14:44:53 | 5.6764 | 2 | 2206 | 20 | 81 | 24 | 362 | 1 | 0 | 23.4 | 1461.156 | 242.282 | 84.229 | 1450.373 | 699.977 | 238.519 | 0 | 4199.936
3453547 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | OG Fideri | BR6807482 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.12.2025 09:04:14 | 24.12.2025 14:45:14 | 5.6833 | 1 | 317 | 3 | 1 | 3 | 40 | 1 | 0 | 0.553 | 174.678 | 23.567 | 0.152 | 93.59 | 74.007 | 3351.356 | 0 | 3717.903
3453545 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR31773983 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.12.2025 09:03:02 | 24.12.2025 14:56:00 | 5.8828 | 0 | 114 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 86.947 | 0 | 0.397 | 0 | 78.153 | 0 | 0 | 165.497
3453544 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | BR7088164 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.12.2025 09:02:19 | 24.12.2025 17:04:00 | 8.0281 | 0 | 188 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 112.695 | 0 | 0.447 | 0 | 5.582 | 0 | 0 | 118.724
3453543 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | TM Fideri | BR6976988 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2025 09:01:45 | 24.12.2025 12:30:36 | 3.4808 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.68 | 0 | 3.564 | 0 | 0 | 0 | 25.244
3453542 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | BR8344530 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.12.2025 09:01:31 | 24.12.2025 17:00:58 | 7.9908 | 0 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.658 | 0 | 288.886 | 0 | 0 | 0 | 528.544
3453541 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6619257 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.12.2025 09:00:59 | 24.12.2025 14:24:00 | 5.3836 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 78.624 | 0 | 0 | 0 | 82.197 | 0 | 0 | 160.821
3453540 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | BR21497141 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2025 08:59:25 | 24.12.2025 09:00:25 | 0.0167 | 0 | 0 | 30 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.085 | 0 | 0.268 | 0 | 0 | 0 | 1.353
3453537 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516891523 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2025 08:55:04 | 24.12.2025 11:33:00 | 2.6322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.425 | 0 | 0 | 9.425
3453534 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | BR7076306 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2025 08:54:04 | 24.12.2025 08:55:32 | 0.0244 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.059 | 0 | 4.206 | 0.037 | 83.55 | 0 | 87.852
3453530 | 1 | KONYA | YUNAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO29803599 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2025 08:48:10 | 24.12.2025 09:50:00 | 1.0306 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.551
3453529 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR12848017 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2025 08:46:19 | 24.12.2025 08:47:04 | 0.0125 | 0 | 22 | 38 | 2 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.951 | 0.027 | 0.641 | 0.007 | 0 | 0 | 1.666
3453522 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | BR7045935 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2025 08:26:38 | 24.12.2025 08:27:56 | 0.0217 | 0 | 233 | 50 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 2.322 | 0 | 0 | 0.141 | 0 | 0 | 2.842
3453511 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM Fideri | BR6578519 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2025 08:14:58 | 24.12.2025 08:17:27 | 0.0414 | 8 | 1343 | 218 | 14 | 12 | 126 | 13 | 0 | 0.809 | 6.12 | 2.728 | 0.143 | 1.547 | 1.19 | 4.246 | 0 | 16.783
3453508 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6784338 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.12.2025 08:07:02 | 24.12.2025 10:16:00 | 2.1494 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.618
3453507 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | BR7080057 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2025 08:05:19 | 24.12.2025 08:06:19 | 0.0167 | 2 | 1 | 17 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0.066 | 0 | 0.588 | 0 | 1.58 | 0 | 0 | 0 | 2.234
3453505 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | BR6598952 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2025 08:00:20 | 24.12.2025 08:27:00 | 0.4444 | 1 | 0 | 32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.346 | 0 | 1.864 | 0 | 6.529 | 0 | 0 | 0 | 11.739
3453502 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | ISO6711704 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2025 07:58:16 | 24.12.2025 09:15:39 | 1.2897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.398 | 0 | 0 | 8.398
3453502 | 2 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE13300780 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2025 07:58:16 | 24.12.2025 09:40:10 | 1.6983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.691 | 0 | 0 | 3.691
3453496 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | BR29862101 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2025 07:46:31 | 24.12.2025 07:48:43 | 0.0367 | 0 | 3 | 13 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.612 | 0 | 1.953 | 0 | 0 | 0 | 3.565
3453490 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6556805 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2025 07:36:44 | 24.12.2025 09:45:00 | 2.1378 | 0 | 74 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23.671 | 0 | 0.097 | 0 | 4.982 | 0 | 0 | 28.749
3453486 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO11297000 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2025 07:27:15 | 24.12.2025 08:50:00 | 1.3792 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 24.813 | 0 | 0 | 0 | 2.754 | 0 | 0 | 27.567
3453471 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM Fideri | BR6911382 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2025 05:17:22 | 24.12.2025 05:22:22 | 0.0833 | 0 | 9 | 35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 3.308 | 0 | 1.044 | 0 | 0 | 0 | 4.382
3453465 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM Fideri | BR6837121 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2025 04:21:23 | 24.12.2025 04:22:29 | 0.0183 | 0 | 120 | 14 | 4 | 3 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0.185 | 0.185 | 0.025 | 0.414 | 0.035 | 0 | 0.383 | 1.227
3453463 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | BR7049765 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2025 04:04:22 | 24.12.2025 04:05:22 | 0.0167 | 0 | 50 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0.047
3453457 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM Fideri | BR8991124 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2025 03:44:18 | 24.12.2025 03:45:21 | 0.0175 | 0 | 694 | 1 | 15 | 13 | 220 | 2 | 1 | 0 | 1.072 | 0 | 0.071 | 0.946 | 0.929 | 9.366 | 0.368 | 12.75
3453449 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | BR11604843 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2025 01:58:30 | 24.12.2025 02:00:57 | 0.0408 | 0 | 2 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.583 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 1.073
3453446 | 1 | KONYA | BOZKIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516720699 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2025 01:45:10 | 24.12.2025 02:33:00 | 0.7972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.295
3453440 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | BR7028184 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2025 01:05:29 | 24.12.2025 01:09:29 | 0.0667 | 2 | 1079 | 0 | 1 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 12.189 | 0 | 0.005 | 0 | 3.352 | 0 | 0 | 15.545
3453424 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | BR6647630 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2025 00:04:26 | 24.12.2025 02:23:26 | 2.3167 | 0 | 1 | 10 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.689 | 0 | 152.225 | 0 | 0 | 0 | 169.914
3453423 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | BR12708675 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2025 00:03:30 | 24.12.2025 00:03:53 | 0.0064 | 1 | 201 | 90 | 21 | 6 | 42 | 0 | 0 | 0.035 | 0.281 | 0.825 | 0.076 | 0.358 | 0.034 | 0 | 0 | 1.609
3453411 | 2 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | BR8196193 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2025 23:37:12 | 24.12.2025 00:31:13 | 0.9003 | 0 | 2536 | 0 | 0 | 0 | 416 | 0 | 0 | 0 | 438.258 | 0 | 0 | 0 | 89.155 | 0 | 0 | 527.413
3453411 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | BR6801444 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2025 23:37:12 | 24.12.2025 00:07:52 | 0.5111 | 0 | 914 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 1 | 0 | 87.195 | 0 | 0 | 0 | 19.837 | 0 | 4.683 | 111.715
3453401 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | BR7049765 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2025 23:14:04 | 23.12.2025 23:27:00 | 0.2156 | 0 | 50 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047 | 0 | 0.684
3453400 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | BR7010239 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2025 23:14:03 | 23.12.2025 23:27:03 | 0.2167 | 2 | 322 | 17 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 2.628 | 4.913 | 3.134 | 0 | 0 | 0.331 | 0 | 0 | 11.005
3453360 | 1 | KONYA | KULU | TM Fideri | BR6794619 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2025 21:32:18 | 23.12.2025 21:33:18 | 0.0167 | 0 | 553 | 9 | 0 | 2 | 55 | 5 | 0 | 0 | 1.437 | 0.053 | 0 | 0.029 | 0.095 | 14.968 | 0 | 16.582
3453341 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR12258496 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2025 20:59:29 | 23.12.2025 21:12:35 | 0.2183 | 0 | 3 | 28 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.325
3453358 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6838116 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2025 20:49:13 | 23.12.2025 22:03:00 | 1.2297 | 0 | 1214 | 0 | 7 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 271.23 | 0 | 0 | 0 | 83.244 | 0 | 0 | 354.473
3453329 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO8687966 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2025 20:42:25 | 23.12.2025 21:37:00 | 0.9097 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.822
3453322 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TRAFO | ISO11117376 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / 3. ŞAHIS MÜDAHALESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.12.2025 20:31:56 | 23.12.2025 22:29:00 | 1.9511 | 0 | 102 | 0 | 2 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 46.679 | 0 | 0.565 | 0 | 6.498 | 0 | 0 | 53.742
3453320 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | BR6563101 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2025 20:29:12 | 23.12.2025 20:57:00 | 0.4633 | 1 | 12 | 81 | 0 | 29 | 9 | 0 | 0 | 0.078 | 0 | 9.731 | 0 | 107.595 | 0 | 0 | 0 | 117.403
3453310 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | BR31444262 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / AYIRICI BACAKLARININ TAM KAPATILMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2025 20:02:49 | 23.12.2025 20:12:16 | 0.1575 | 0 | 21 | 18 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.456 | 11.266 | 0 | 3.804 | 0.037 | 0 | 0 | 15.563
3453312 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AG Fideri | BR11589205 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2025 20:02:44 | 23.12.2025 20:48:00 | 0.7544 | 0 | 188 | 0 | 1 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 15.813 | 0 | 0.035 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 21.048
3453302 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR7065954 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2025 19:51:58 | 23.12.2025 19:52:58 | 0.0167 | 0 | 107 | 29 | 6 | 5 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0.226 | 2.025 | 0.098 | 0.954 | 0.047 | 0 | 0 | 3.351
3453297 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR6982822 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2025 19:47:58 | 23.12.2025 20:23:38 | 0.5944 | 0 | 11 | 69 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.601 | 23.33 | 0.04 | 7.018 | 0.024 | 0 | 0 | 31.012
3453295 | 1 | KONYA | KARATAY | Dağıtım Transformatörü | ISO11145838 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2025 19:45:04 | 23.12.2025 19:57:00 | 0.1989 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 7.537 | 0 | 0 | 0 | 0.816 | 0 | 0 | 8.353
3453209 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6588546 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2025 18:51:34 | 23.12.2025 21:37:00 | 2.7572 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.262 | 0 | 0 | 0 | 0.102 | 0 | 0 | 8.364
3453192 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM Fideri | BR6757164 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2025 18:38:27 | 23.12.2025 18:41:42 | 0.0542 | 2 | 311 | 5 | 11 | 3 | 30 | 0 | 0 | 0.08 | 1.055 | 0.243 | 0.062 | 1.347 | 0.17 | 0 | 0 | 2.958
3453155 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO10731015 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2025 18:24:14 | 23.12.2025 19:24:00 | 0.9961 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 36.1 | 0 | 0 | 0 | 3.549 | 0 | 0 | 39.649
3453142 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO41260981 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2025 18:20:31 | 23.12.2025 18:49:00 | 0.4747 | 0 | 105 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 13.098 | 0 | 0.113 | 0 | 0.389 | 0 | 0 | 13.601
3453096 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR6849325 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2025 17:56:00 | 23.12.2025 18:00:00 | 0.0667 | 1 | 43 | 80 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0.665 | 0.348 | 10.19 | 0 | 7.18 | 0.007 | 0 | 0 | 18.389
3453290 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO30317616 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2025 17:48:35 | 23.12.2025 19:56:00 | 2.1236 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.216 | 0 | 61.406 | 0 | 911.845 | 0 | 1006.467
3453183 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR7036690 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2025 17:47:16 | 23.12.2025 19:19:00 | 1.5289 | 0 | 560 | 0 | 1 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 159.566 | 0 | 0 | 0 | 82.733 | 0 | 0 | 242.298
3453054 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TM Fideri | BR6915574 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.12.2025 17:33:20 | 23.12.2025 17:50:41 | 0.2892 | 1 | 1003 | 8 | 38 | 7 | 87 | 0 | 0 | 1.264 | 24.877 | 1.049 | 1.595 | 2.371 | 3.565 | 0 | 0 | 34.72
3453051 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | BR6728518 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2025 17:31:28 | 23.12.2025 17:33:48 | 0.0389 | 0 | 361 | 17 | 40 | 10 | 86 | 3 | 0 | 0 | 3.23 | 0.842 | 1.05 | 3.43 | 0.938 | 86.873 | 0 | 96.362
3453044 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Direği | 515432870 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2025 17:27:56 | 23.12.2025 18:00:00 | 0.5344 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.408
3452978 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | BR6887461 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2025 16:42:42 | 23.12.2025 16:43:42 | 0.0167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.741 | 0 | 0.377 | 0 | 1.118
3452970 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | BR6658045 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2025 16:40:41 | 23.12.2025 16:41:41 | 0.0167 | 0 | 7 | 26 | 5 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.209 | 0.005 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0.222
3452969 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516104518 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2025 16:39:59 | 23.12.2025 17:42:00 | 1.0336 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.324
3452956 | 1 | KONYA | ILGIN | TM Fideri | BR21701254 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2025 16:34:55 | 23.12.2025 16:35:54 | 0.0164 | 4 | 315 | 20 | 1 | 11 | 23 | 4 | 0 | 0.109 | 0.583 | 0.257 | 0 | 1.549 | 0.044 | 9.016 | 0 | 11.558
3452929 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM Fideri | ISO31814815 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2025 16:27:23 | 23.12.2025 16:27:43 | 0.0056 | 5 | 55 | 19 | 8 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0.179 | 0.037 | 0.023 | 0.006 | 0.177 | 0.016 | 0 | 0 | 0.439
3452919 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR12258495 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2025 16:19:06 | 23.12.2025 21:12:27 | 4.8892 | 3 | 54 | 133 | 12 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0.123 | 49.474 | 966.166 | 66.87 | 481.26 | 49.899 | 0 | 0 | 1613.793
3452917 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM Fideri | BR7043840 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2025 16:18:43 | 23.12.2025 16:19:34 | 0.0142 | 3 | 773 | 49 | 8 | 6 | 68 | 0 | 0 | 0.02 | 0.665 | 0.289 | 0.008 | 0.028 | 0.103 | 0 | 0 | 1.113
3452897 | 1 | KONYA | KARATAY | Dağıtım Transformatörü | ISO31479429 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2025 16:02:54 | 23.12.2025 16:13:39 | 0.1792 | 0 | 660 | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 27.99 | 0 | 0 | 0 | 21.021 | 0 | 0 | 49.011
3452891 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM Fideri | ISO30868496 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2025 15:58:45 | 23.12.2025 16:48:45 | 0.8333 | 6 | 700 | 14 | 13 | 1 | 36 | 0 | 0 | 11.194 | 67.78 | 27.094 | 3.058 | 1.265 | 14.343 | 0 | 0 | 124.734
3452940 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11224620 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2025 15:57:03 | 23.12.2025 17:49:00 | 1.8658 | 0 | 5 | 6 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.158 | 0.371 | 0 | 8.713 | 0 | 0 | 14.242
3452884 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516948077 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2025 15:55:26 | 23.12.2025 17:50:00 | 1.9094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.21 | 0 | 0 | 1.21
3452869 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TM Fideri | BR11629576 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2025 15:48:58 | 23.12.2025 15:50:47 | 0.0303 | 0 | 55 | 415 | 8 | 25 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0.322 | 2.212 | 0.033 | 11.093 | 0.613 | 74.768 | 0 | 89.041
3452849 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | BR12626880 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2025 15:36:05 | 23.12.2025 16:21:00 | 0.7486 | 0 | 29 | 20 | 6 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.831 | 115.256 | 2.304 | 65.909 | 0.834 | 0 | 0 | 187.134
3452882 | 1 | KONYA | HADİM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR7075535 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2025 15:32:45 | 23.12.2025 16:03:00 | 0.5042 | 0 | 23 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.173 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.182
3452831 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO30178764 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / 3. ŞAHIS MÜDAHALESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.12.2025 15:18:25 | 23.12.2025 15:58:00 | 0.6597 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.07
3452813 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM | BR11246221 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2025 15:07:59 | 23.12.2025 15:09:48 | 0.0303 | 0 | 590 | 0 | 47 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 1.491 | 0 | 0.024 | 0 | 0.598 | 0 | 0 | 2.112
3452935 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | ISO6658338 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2025 15:07:28 | 23.12.2025 18:05:00 | 2.9589 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18.726 | 0 | 0 | 0 | 3.71 | 0 | 0 | 22.436
3452837 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TM Fideri | BR6802488 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2025 15:02:50 | 23.12.2025 15:45:19 | 0.7081 | 0 | 712 | 0 | 47 | 0 | 139 | 1 | 1 | 0 | 69.578 | 0 | 4.303 | 0 | 35.472 | 411.006 | 4.722 | 525.081
3452796 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | AG Direği | 516039657 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2025 14:53:29 | 23.12.2025 15:41:00 | 0.7919 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038
3452788 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM Fideri | BR32695637 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2025 14:49:41 | 23.12.2025 14:52:00 | 0.0386 | 1 | 425 | 31 | 42 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0.184 | 2.535 | 0.751 | 0.239 | 1.413 | 0.403 | 0 | 0 | 5.525
3452782 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | BR13416267 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2025 14:48:54 | 23.12.2025 14:49:48 | 0.015 | 0 | 3 | 31 | 2 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0.148 | 0.012 | 1.565 | 0.103 | 0 | 0 | 1.836
3452781 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TM Fideri | BR6684772 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2025 14:48:08 | 23.12.2025 14:48:38 | 0.0083 | 0 | 7 | 28 | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.025 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05
3452765 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517055197 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2025 14:32:59 | 23.12.2025 15:20:00 | 0.7836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0 | 0 | 0.017
3452756 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | BR6693960 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2025 14:30:09 | 23.12.2025 14:31:03 | 0.015 | 0 | 3 | 24 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.325 | 0 | 0.283 | 0 | 0.215 | 0 | 0.823
3452757 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | BR8654655 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2025 14:30:02 | 23.12.2025 15:10:00 | 0.6661 | 0 | 90 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16.18 | 0 | 0.243 | 0 | 1.365 | 0 | 0 | 17.788
3452728 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7602638 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2025 14:09:47 | 23.12.2025 15:08:00 | 0.9703 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.066
3452822 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6766511 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.12.2025 14:07:22 | 23.12.2025 16:27:00 | 2.3272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.826 | 0 | 0 | 81.826
3452715 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AG Fideri | ISO12525470 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.12.2025 14:00:14 | 23.12.2025 16:03:00 | 2.0461 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.384 | 0 | 0 | 0 | 0.919 | 0 | 0 | 12.304
3452712 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | ISO6744267 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2025 13:57:47 | 23.12.2025 15:34:00 | 1.6036 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.862 | 0 | 0 | 0 | 13.718 | 0 | 0 | 14.581
3452692 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | BR7070595 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2025 13:46:18 | 23.12.2025 13:47:28 | 0.0194 | 0 | 1138 | 24 | 13 | 13 | 273 | 1 | 1 | 0 | 3.637 | 0.45 | 0.186 | 0.004 | 0.494 | 0.049 | 0.03 | 4.849
3452680 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM Fideri | BR6963616 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.12.2025 13:40:16 | 23.12.2025 15:30:44 | 1.8411 | 0 | 1 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.622 | 0 | 28.428 | 0 | 0 | 0 | 39.05
3452673 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6630635 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.12.2025 13:32:53 | 23.12.2025 16:50:00 | 3.2853 | 0 | 273 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 209.636 | 0 | 0 | 0 | 78.719 | 0 | 0 | 288.355
3452670 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Fideri | ISO32108472 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.12.2025 13:30:50 | 23.12.2025 15:27:00 | 1.9361 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 20.776 | 0 | 0 | 0 | 2.991 | 0 | 0 | 23.766
3452671 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM Fideri | BR7097377 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2025 13:30:06 | 23.12.2025 13:31:06 | 0.0167 | 0 | 3 | 16 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.155 | 0.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.267
3452654 | 1 | KONYA | HADİM | TM Fideri | BR31813156 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2025 13:22:23 | 23.12.2025 13:23:08 | 0.0125 | 5 | 1118 | 4 | 218 | 6 | 141 | 2 | 1 | 0.247 | 1.143 | 0.022 | 0.108 | 0.216 | 0.24 | 14.382 | 0.363 | 16.721
3452640 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | BR12252485 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2025 13:16:26 | 23.12.2025 13:17:31 | 0.0181 | 3 | 730 | 8 | 16 | 5 | 76 | 1 | 0 | 0.093 | 1.756 | 0.209 | 0.103 | 1.303 | 0.173 | 10.388 | 0 | 14.025
3452628 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7948269 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / 3. ŞAHIS MÜDAHALESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.12.2025 13:03:06 | 23.12.2025 14:10:00 | 1.115 | 0 | 2 | 9 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.944 | 0 | 57.593 | 0 | 0 | 0 | 59.537
3452624 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | AG Fideri | BR12563803 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.12.2025 13:02:40 | 23.12.2025 13:39:40 | 0.6167 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 8.292 | 0 | 0 | 0 | 45.464 | 0 | 0 | 53.756
3452623 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | AG Fideri | ISO7069769 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.12.2025 13:00:35 | 23.12.2025 14:12:00 | 1.1903 | 0 | 66 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 14.507 | 0 | 0.143 | 0 | 2.039 | 0 | 0.051 | 16.74
3452597 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | BR7125294 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2025 12:48:29 | 23.12.2025 12:49:14 | 0.0125 | 1 | 437 | 126 | 27 | 4 | 71 | 0 | 1 | 0 | 0.902 | 1.109 | 0.08 | 0.253 | 0.2 | 0 | 0 | 2.543
3452598 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | BR7125297 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2025 12:48:29 | 23.12.2025 13:11:21 | 0.3811 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.672
3452590 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | BR7127945 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2025 12:46:30 | 23.12.2025 12:47:42 | 0.02 | 0 | 193 | 0 | 2 | 9 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0.555 | 0 | 0 | 7.948 | 0.215 | 0 | 0.214 | 8.932
3452580 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | BR6968300 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2025 12:38:53 | 23.12.2025 12:39:48 | 0.0153 | 1 | 17 | 80 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 1.311 | 0.02 | 0.439 | 0 | 0 | 0 | 1.781
3452577 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | BR6541775 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2025 12:34:42 | 23.12.2025 12:35:27 | 0.0125 | 1 | 1014 | 7 | 7 | 1 | 89 | 3 | 2 | 0.058 | 1.592 | 0.076 | 0.052 | 0.025 | 0.42 | 6.237 | 0.001 | 8.459
3452572 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | BR6757164 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2025 12:31:24 | 23.12.2025 12:38:59 | 0.1264 | 1 | 241 | 2 | 11 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0.135 | 1.782 | 0.473 | 0.167 | 0.082 | 0.472 | 0 | 0 | 3.112
3452568 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR6655928 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2025 12:29:30 | 23.12.2025 12:30:15 | 0.0125 | 0 | 351 | 211 | 38 | 21 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0.597 | 2.69 | 0.298 | 2.292 | 0.133 | 0 | 0 | 6.01
3452567 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | BR6603993 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2025 12:28:07 | 23.12.2025 12:30:07 | 0.0333 | 0 | 7 | 14 | 0 | 5 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 0 | 1.885 | 0 | 1.368 | 0 | 4.062
3452567 | 2 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | BR7002643 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2025 12:28:07 | 23.12.2025 12:30:32 | 0.0403 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.171 | 0 | 0.033 | 0 | 0 | 0 | 0.205
3452564 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO12626917 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.12.2025 12:21:39 | 23.12.2025 15:56:00 | 3.5725 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 65.777 | 0 | 0 | 0 | 1.27 | 0 | 0 | 67.047
3452563 | 1 | KONYA | MERAM | TM Fideri | BR6935670 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2025 12:18:12 | 23.12.2025 12:42:05 | 0.3981 | 0 | 271 | 0 | 8 | 0 | 87 | 0 | 3 | 0 | 23.774 | 0 | 0.873 | 0 | 9.007 | 0 | 32.228 | 65.882
3452557 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | BR6899780 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.12.2025 12:03:46 | 23.12.2025 13:23:41 | 1.3319 | 1 | 2 | 145 | 8 | 17 | 4 | 0 | 0 | 9.713 | 0 | 451.306 | 15.537 | 146.672 | 0 | 0 | 0 | 623.227
3452553 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | BR12666045 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2025 12:00:29 | 23.12.2025 12:01:54 | 0.0236 | 1 | 1867 | 4 | 27 | 13 | 138 | 1 | 2 | 0 | 7.867 | 0.015 | 0.085 | 3.376 | 1.712 | 5.369 | 1.442 | 19.865
3452551 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | BR10773347 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2025 11:58:24 | 23.12.2025 12:00:08 | 0.0289 | 0 | 15 | 8 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.054 | 0.095 | 0.08 | 0.632 | 0 | 0 | 0 | 0.861
3452542 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | BR7098497 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2025 11:55:32 | 23.12.2025 11:56:17 | 0.0125 | 0 | 674 | 16 | 30 | 3 | 59 | 0 | 1 | 0 | 0.607 | 0.083 | 0 | 0.223 | 0.183 | 0 | 0.388 | 1.484
3452540 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | BR6757164 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2025 11:54:41 | 23.12.2025 12:03:06 | 0.1403 | 1 | 241 | 2 | 11 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0.155 | 2.036 | 0.522 | 0.181 | 0.096 | 0.539 | 0 | 0 | 3.528
3452531 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM Fideri | BR6599298 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2025 11:50:04 | 23.12.2025 12:45:00 | 0.9156 | 0 | 0 | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.328 | 0 | 0.227 | 0 | 0 | 0 | 2.555
3452520 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM Fideri | BR11646309 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2025 11:44:09 | 23.12.2025 11:45:54 | 0.0292 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0.51
3452512 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | BR6563101 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2025 11:38:55 | 23.12.2025 11:41:00 | 0.0347 | 1 | 12 | 81 | 0 | 29 | 9 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 0.92 | 0 | 11.091 | 0 | 0 | 0 | 12.017
3452487 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | BR29742222 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2025 11:24:50 | 23.12.2025 11:36:00 | 0.1861 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.312
3452476 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM Fideri | BR31444040 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2025 11:23:01 | 23.12.2025 11:26:14 | 0.0536 | 0 | 0 | 39 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.815 | 0 | 1.196 | 0 | 0 | 0 | 3.012
3452481 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | BR7119755 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2025 11:20:16 | 23.12.2025 11:21:16 | 0.0167 | 2 | 1012 | 90 | 1 | 17 | 87 | 7 | 1 | 0.227 | 1.706 | 2.37 | 0.047 | 2.801 | 0.428 | 40.415 | 0 | 47.993
3452466 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | BR6524928 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2025 11:19:32 | 23.12.2025 11:20:31 | 0.0164 | 0 | 278 | 26 | 20 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.498 | 0.647 | 0.086 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | 1.244
3452555 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6722382 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2025 11:15:27 | 23.12.2025 12:29:00 | 1.2258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.13 | 0 | 0 | 0 | 143.13
3452458 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | BR6918120 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2025 11:13:51 | 23.12.2025 11:16:39 | 0.0467 | 0 | 988 | 206 | 22 | 31 | 103 | 5 | 5 | 0 | 6.37 | 20.064 | 0.532 | 11.39 | 1.346 | 81.32 | 4.445 | 125.466
3452461 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | BR6728714 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2025 11:13:00 | 23.12.2025 12:16:00 | 1.05 | 2 | 13 | 0 | 0 | 3 | 3 | 24 | 0 | 3.899 | 0 | 0 | 0 | 15.882 | 0 | 83.385 | 0 | 103.166
3452444 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | BR6654860 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2025 11:06:28 | 23.12.2025 11:53:28 | 0.7833 | 0 | 0 | 46 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.383 | 0 | 78.901 | 0 | 0 | 0 | 137.283
3452443 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM Fideri | BR12307105 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2025 11:05:54 | 23.12.2025 11:07:09 | 0.0208 | 1 | 1326 | 1 | 37 | 2 | 175 | 0 | 0 | 0.002 | 2.97 | 0.002 | 0.089 | 0.834 | 0.714 | 0 | 0 | 4.612
3452438 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | BR7130277 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2025 11:04:27 | 23.12.2025 11:47:00 | 0.7092 | 0 | 59 | 0 | 9 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 7.979 | 0 | 0.406 | 0 | 8.694 | 0 | 0 | 17.078
3452434 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | BR31899180 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.12.2025 11:02:35 | 23.12.2025 12:08:20 | 1.0958 | 0 | 5 | 15 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19.223 | 0 | 25.643 | 0 | 622.099 | 0 | 666.965
3452428 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | ISO7130261 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.12.2025 11:00:04 | 23.12.2025 12:44:00 | 1.7322 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 13.545 | 0 | 0 | 0 | 18.643 | 0 | 0 | 32.188
3452423 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | TM Fideri | BR7027253 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2025 10:57:00 | 23.12.2025 10:58:43 | 0.0286 | 15 | 11398 | 2 | 240 | 22 | 2068 | 12 | 20 | 1.293 | 36.355 | 0.042 | 0.249 | 6.36 | 20.723 | 57.239 | 5.472 | 127.732
3452385 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM Fideri | BR6545924 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2025 10:56:59 | 23.12.2025 10:58:00 | 0.0169 | 1 | 341 | 0 | 5 | 16 | 23 | 2 | 0 | 0.091 | 0.16 | 0 | 0.001 | 5.557 | 0.273 | 10.422 | 0 | 16.504
3452381 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | TM Fideri | BR7027265 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2025 10:55:58 | 23.12.2025 10:58:19 | 0.0392 | 7 | 7932 | 7 | 74 | 14 | 854 | 7 | 19 | 0.657 | 18.635 | 5.999 | 0.04 | 4.609 | 7.879 | 98.995 | 3.282 | 140.098
3452374 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | BR6531784 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2025 10:52:53 | 23.12.2025 10:55:06 | 0.0369 | 0 | 38 | 7 | 16 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0.184 | 0.172 | 0 | 0.113 | 0 | 0 | 0.688
3452474 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO12600325 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2025 10:49:16 | 23.12.2025 12:16:00 | 1.4456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.165 | 0 | 28.236 | 73.401
3452359 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | BR7024692 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2025 10:44:41 | 23.12.2025 11:55:00 | 1.1719 | 1 | 3 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2.509 | 0 | 6.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.953
3452347 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG/OG Transformatörü | ISO11030072 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / GERİLİM DÜŞÜK -TRAFO KADEME AYARI YAPILDI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2025 10:39:00 | 23.12.2025 10:42:00 | 0.05 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.064 | 0 | 0 | 0 | 1.525 | 0 | 0 | 1.589
3452339 | 1 | KONYA | ILGIN | TM Fideri | BR8421179 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2025 10:32:40 | 23.12.2025 10:34:40 | 0.0333 | 0 | 1131 | 0 | 1 | 4 | 168 | 1 | 0 | 0 | 3.296 | 0 | 0.013 | 0.701 | 0.973 | 20.308 | 0 | 25.291
3452334 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | BR7052737 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2025 10:28:48 | 23.12.2025 11:27:44 | 0.9822 | 2 | 1 | 40 | 0 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0.279 | 0 | 29.091 | 0 | 46.252 | 0 | 1629.16 | 0 | 1704.782
3452333 | 1 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO10730946 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2025 10:28:20 | 23.12.2025 10:29:16 | 0.0156 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 1 | 0 | 0.241 | 0 | 0 | 0 | 1.222 | 0 | 0.49 | 1.952
3452329 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | BR31444262 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2025 10:25:40 | 23.12.2025 10:26:25 | 0.0125 | 0 | 21 | 18 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.038 | 1.156 | 0 | 0.412 | 0.004 | 0 | 0 | 1.61
3452308 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | BR6532396 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2025 10:18:09 | 23.12.2025 10:19:09 | 0.0167 | 2 | 124 | 2 | 3 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0.103 | 0.184 | 0.016 | 0 | 0.115 | 0.088 | 0 | 0 | 0.507
3452303 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR6867321 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2025 10:16:58 | 23.12.2025 10:17:28 | 0.0083 | 3 | 16 | 46 | 4 | 17 | 11 | 2 | 0 | 0.018 | 0.048 | 1.242 | 0.003 | 1.451 | 0.005 | 5.212 | 0 | 7.979
3452299 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR31459050 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2025 10:13:17 | 23.12.2025 14:02:00 | 3.8119 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 90.878 | 0 | 0 | 0 | 23.042 | 0 | 0 | 113.92
3452295 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | ISO6889357 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.12.2025 10:10:24 | 23.12.2025 14:11:00 | 4.01 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.112
3452285 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | BR7063327 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.12.2025 10:06:17 | 23.12.2025 10:31:00 | 0.4119 | 0 | 701 | 1 | 32 | 1 | 73 | 1 | 0 | 0 | 58.856 | 0.27 | 7.354 | 6.579 | 11.813 | 250.975 | 0 | 335.847
3452284 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR31139617 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2025 10:05:35 | 23.12.2025 10:06:56 | 0.0225 | 0 | 2 | 16 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.103 | 0 | 0.407 | 0 | 0 | 0 | 1.509
3452283 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO30501525 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.12.2025 10:04:14 | 23.12.2025 12:34:00 | 2.4961 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 107.761 | 0 | 0 | 0 | 10.817 | 0 | 0 | 118.578
3452281 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TM Fideri | BR6915574 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.12.2025 10:03:33 | 23.12.2025 17:09:55 | 7.1061 | 1 | 1003 | 8 | 38 | 7 | 87 | 0 | 0 | 28.431 | 571.015 | 27.659 | 64.346 | 56.099 | 96.27 | 0 | 0 | 843.82
3452280 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | BR7082847 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.12.2025 10:02:10 | 23.12.2025 10:44:00 | 0.6972 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.384 | 0 | 0 | 0 | 1.533 | 0 | 0 | 3.917
3452279 | 1 | KONYA | KULU | TM Fideri | BR6620723 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2025 10:01:17 | 23.12.2025 13:49:00 | 3.7953 | 0 | 51 | 8 | 0 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 27.47 | 8.25 | 0 | 115.182 | 5.568 | 2137.568 | 112.524 | 2406.562
3452273 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | BR6790409 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.12.2025 10:00:23 | 23.12.2025 16:53:23 | 6.8833 | 0 | 4356 | 0 | 0 | 1 | 144 | 0 | 3 | 0 | 6181.651 | 0 | 0 | 0 | 835.808 | 0 | 218.451 | 7235.91
3452272 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | ISO7142343 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.12.2025 10:00:06 | 23.12.2025 11:53:00 | 1.8817 | 0 | 18 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.211 | 0 | 15.227 | 0 | 0.544 | 0 | 0 | 24.982
3452270 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR6867545 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2025 09:59:29 | 23.12.2025 10:00:29 | 0.0167 | 1 | 13 | 33 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.022 | 0.012 | 1.296 | 0.203 | 0 | 0.047 | 0 | 0 | 1.58
3452255 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR6867305 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2025 09:55:03 | 23.12.2025 09:56:03 | 0.0167 | 0 | 137 | 10 | 13 | 4 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0.607 | 0.745 | 0.074 | 0.271 | 0.212 | 0 | 0 | 1.908
3452234 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | BR8671458 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2025 09:46:06 | 23.12.2025 10:10:06 | 0.4 | 0 | 1884 | 0 | 0 | 1 | 189 | 0 | 1 | 0 | 168.293 | 0 | 0 | 0 | 50.688 | 0 | 0.029 | 219.009
3452232 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | BR6900745 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2025 09:45:12 | 23.12.2025 09:46:27 | 0.0208 | 3 | 1 | 28 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.041 | 0 | 0.854 | 0 | 0.348 | 0 | 0 | 0 | 1.243
3452219 | 1 | KONYA | ILGIN | TM Fideri | BR21701254 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2025 09:37:43 | 23.12.2025 09:39:34 | 0.0308 | 4 | 315 | 20 | 1 | 11 | 23 | 4 | 0 | 0.194 | 1.036 | 0.47 | 0.001 | 3.404 | 0.09 | 18.778 | 0 | 23.973
3452312 | 1 | KONYA | ILGIN | TM Fideri | BR6543335 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2025 09:37:43 | 23.12.2025 09:39:00 | 0.0214 | 0 | 0 | 19 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.212 | 0 | 1.836 | 0 | 0 | 0 | 2.048
3452213 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO31899185 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.12.2025 09:34:12 | 23.12.2025 10:12:00 | 0.63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 10.189 | 0 | 0 | 0 | 4.273 | 0 | 0 | 14.463
3452211 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Fideri | ISO6794170 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.12.2025 09:33:23 | 23.12.2025 11:02:00 | 1.4769 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.547 | 0 | 0 | 0 | 1.884 | 0 | 0 | 15.431
3452208 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | BR9361084 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2025 09:31:42 | 23.12.2025 09:32:48 | 0.0183 | 5 | 403 | 4 | 4 | 11 | 47 | 5 | 0 | 0.285 | 0.748 | 0.083 | 0.036 | 2.158 | 0.321 | 0.354 | 0 | 3.986
3452207 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | BR12204539 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.12.2025 09:31:41 | 23.12.2025 16:21:56 | 6.8375 | 0 | 607 | 31 | 16 | 11 | 158 | 3 | 0 | 0 | 717.137 | 374.123 | 116.146 | 564.254 | 408.244 | 3925.211 | 0 | 6105.115
3452205 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | ISO10730953 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.12.2025 09:30:06 | 23.12.2025 10:36:00 | 1.0983 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 41.916 | 0 | 0 | 0 | 26.616 | 0 | 0 | 68.532
3452203 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE6992411 | AG-SDK/BOX PANO-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2025 09:26:33 | 23.12.2025 11:10:00 | 1.7242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.995 | 0 | 0 | 1.995
3452197 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515399254 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2025 09:20:36 | 23.12.2025 09:49:00 | 0.4733 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.127
3452194 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TM Fideri | BR31300245 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2025 09:19:56 | 23.12.2025 09:20:58 | 0.0172 | 4 | 1794 | 12 | 23 | 9 | 146 | 1 | 0 | 0.23 | 2.432 | 0.718 | 0.177 | 0.969 | 0.717 | 1.516 | 0 | 6.759
3452188 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | BR6985356 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.12.2025 09:18:26 | 23.12.2025 16:45:48 | 7.4561 | 1 | 203 | 249 | 1 | 34 | 22 | 0 | 0 | 76.035 | 309.205 | 2755.493 | 2.986 | 2273.343 | 15.31 | 0 | 0 | 5432.372
3452190 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR32368065 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2025 09:17:18 | 23.12.2025 09:55:00 | 0.6283 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.188 | 0 | 0.325 | 0 | 0.078 | 0 | 0 | 0.592
3452263 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM Fideri | BR7097377 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2025 09:16:52 | 23.12.2025 09:19:03 | 0.0364 | 0 | 3 | 16 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.325 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.545
3452183 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TM Fideri | BR6783918 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2025 09:16:32 | 23.12.2025 09:17:32 | 0.0167 | 1 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.057 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.131
3452182 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | BR6685187 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2025 09:15:22 | 23.12.2025 09:17:20 | 0.0328 | 0 | 933 | 1 | 14 | 5 | 146 | 1 | 1 | 0 | 5.077 | 0.01 | 0.185 | 1.114 | 1.486 | 2.886 | 1.018 | 11.774
3452181 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR6650063 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2025 09:15:03 | 23.12.2025 09:16:03 | 0.0167 | 0 | 33 | 47 | 2 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.138 | 2.17 | 0.016 | 0.541 | 0.056 | 0 | 0 | 2.92
3452179 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | BR7072634 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.12.2025 09:14:31 | 23.12.2025 11:38:31 | 2.4 | 0 | 626 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 1 | 0 | 326.496 | 0 | 0 | 0 | 99.719 | 0 | 24.146 | 450.361
3452177 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR6867542 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2025 09:12:43 | 23.12.2025 09:14:20 | 0.0269 | 0 | 28 | 30 | 3 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 1.159 | 0.094 | 0 | 0.211 | 0 | 0 | 1.773
3452174 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | BR6703517 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.12.2025 09:10:25 | 23.12.2025 17:00:00 | 7.8264 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 220.817 | 0 | 0 | 0 | 51.317 | 0 | 0 | 272.134
3452173 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM Fideri | BR12207941 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2025 09:07:12 | 23.12.2025 12:55:00 | 3.7967 | 0 | 53 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23.325 | 0 | 4.651 | 0 | 8.824 | 0 | 0 | 36.8
3452172 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR8395123 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.12.2025 09:06:18 | 23.12.2025 10:26:00 | 1.3283 | 0 | 642 | 0 | 1 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 114.894 | 0 | 0 | 0 | 8.739 | 0 | 0 | 123.633
3452171 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR8513107 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.12.2025 09:04:51 | 23.12.2025 16:21:51 | 7.2833 | 1 | 108 | 44 | 241 | 15 | 98 | 0 | 0 | 15.253 | 58.281 | 99.968 | 551.752 | 944.022 | 139.253 | 0 | 0 | 1808.53
3452170 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6577864 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.12.2025 09:03:24 | 23.12.2025 10:20:00 | 1.2767 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 26.494 | 0 | 0 | 0 | 5.867 | 0 | 0 | 32.362
3452169 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6645772 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.12.2025 09:02:48 | 23.12.2025 12:22:00 | 3.32 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 129.304 | 0 | 0 | 0 | 73.036 | 0 | 0 | 202.34
3452166 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | AG Fideri | BR7002253 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.12.2025 09:02:12 | 23.12.2025 09:55:00 | 0.88 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.657
3452165 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | OG Fideri | BR12419991 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.12.2025 09:01:39 | 23.12.2025 12:56:47 | 3.9189 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.638 | 0 | 4.123 | 0 | 0 | 0 | 9.761
3452161 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | AG Fideri | ISO10793619 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.12.2025 09:00:45 | 23.12.2025 10:46:00 | 1.7542 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.525
3452159 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | OG Fideri | ISO41467791 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.12.2025 09:00:09 | 23.12.2025 16:35:09 | 7.5833 | 2 | 416 | 2 | 8 | 0 | 34 | 0 | 0 | 35.114 | 209.022 | 5.955 | 15.922 | 0 | 71.083 | 0 | 0 | 337.095
3452152 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6952394 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2025 08:57:12 | 23.12.2025 09:50:00 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.611 | 0 | 29.866 | 44.477
3452128 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | BR6563101 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / OKSİTLENME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2025 08:36:12 | 23.12.2025 10:32:12 | 1.9333 | 1 | 12 | 81 | 0 | 29 | 9 | 0 | 0 | 0.345 | 0 | 51.581 | 0 | 638.425 | 0 | 0 | 0 | 690.351
3452122 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO41565501 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2025 08:32:30 | 23.12.2025 12:41:00 | 4.1417 | 1 | 70 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1.322 | 18.296 | 31.433 | 0 | 194.462 | 0.215 | 0 | 0 | 245.728
3452119 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR6940500 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2025 08:28:00 | 23.12.2025 08:52:00 | 0.4 | 1 | 3 | 34 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0.605 | 0 | 30.887 | 1.115 | 0.232 | 0 | 0 | 0 | 32.839
3452113 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6704199 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2025 08:25:01 | 23.12.2025 10:00:00 | 1.5831 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18.067 | 0 | 0 | 0 | 4.297 | 0 | 0 | 22.364
3452117 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM Fideri | BR30236312 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2025 08:18:06 | 23.12.2025 09:08:06 | 0.8333 | 0 | 183 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.705 | 0 | 0.132 | 0 | 1.217 | 0 | 0 | 20.054
3452095 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO8007547 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2025 08:15:50 | 23.12.2025 09:20:00 | 1.0694 | 0 | 6 | 21 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.931 | 0 | 16.452 | 0 | 0 | 0 | 29.383
3452098 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM Fideri | BR32001230 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2025 08:15:50 | 23.12.2025 09:20:00 | 1.0694 | 0 | 368 | 1 | 14 | 2 | 88 | 0 | 1 | 0 | 48.897 | 0.75 | 13.2 | 0 | 8.592 | 0 | 0 | 71.439
3452091 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR6986664 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2025 08:13:53 | 23.12.2025 08:15:38 | 0.0292 | 1 | 1 | 10 | 0 | 13 | 5 | 2 | 0 | 0.168 | 0 | 0.159 | 0 | 2.872 | 0 | 14.975 | 0 | 18.174
3452089 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | BR7120057 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2025 08:09:42 | 23.12.2025 08:10:51 | 0.0192 | 1 | 2 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.256 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.306
3452088 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | SDK Çıkışı | FUSE6649147 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2025 08:07:57 | 23.12.2025 08:48:00 | 0.6675 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4.316 | 0 | 0 | 0 | 15.113 | 0 | 0 | 19.429
3452086 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | BR6704517 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2025 08:00:13 | 23.12.2025 08:54:00 | 0.8964 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 43.153 | 0 | 0 | 0 | 5.987 | 0 | 25.369 | 74.509
3452079 | 2 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | BR6568938 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2025 07:52:40 | 23.12.2025 08:14:46 | 0.3683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.187 | 0 | 321.966 | 0 | 327.154
3452079 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | BR8374420 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2025 07:52:40 | 23.12.2025 07:53:51 | 0.0197 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 17 | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.699 | 1.715 | 56.803 | 5.023 | 68.24
3452147 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO11879921 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2025 07:46:39 | 23.12.2025 11:54:40 | 4.1336 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22.15 | 0 | 0 | 0 | 15.207 | 0 | 0 | 37.357
3452062 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515982425 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2025 07:09:51 | 23.12.2025 07:41:00 | 0.5192 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.881
3452107 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | BR6568938 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2025 06:36:25 | 23.12.2025 07:52:39 | 1.2706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.543 | 0 | 1758.581 | 0 | 1797.124
3452050 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM Fideri | BR11565044 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2025 05:31:24 | 23.12.2025 05:31:40 | 0.0044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081 | 0 | 0.081
3452047 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR7099298 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2025 05:27:29 | 23.12.2025 05:51:00 | 0.3919 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.509 | 0 | 0 | 0 | 0.229 | 0 | 0 | 2.738
3452044 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM Fideri | BR10234736 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2025 05:27:28 | 23.12.2025 05:29:13 | 0.0292 | 2 | 731 | 1 | 20 | 3 | 104 | 9 | 0 | 0.269 | 1.224 | 0 | 0.032 | 0.349 | 0.244 | 0.212 | 0 | 2.33
3452046 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM Fideri | BR6757164 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2025 05:27:28 | 23.12.2025 06:19:25 | 0.8658 | 2 | 311 | 5 | 11 | 3 | 30 | 0 | 0 | 1.061 | 13.775 | 5.11 | 0.785 | 13.871 | 1.67 | 0 | 0 | 36.271
3452045 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM Fideri | BR10234740 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2025 05:27:28 | 23.12.2025 05:30:17 | 0.0469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.859 | 0 | 0.859
3452040 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | BR8374420 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2025 05:21:00 | 23.12.2025 05:27:33 | 0.1092 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 16 | 14 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.571 | 2.734 | 554.012 | 31.328 | 589.645
3452042 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO29831376 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2025 05:20:59 | 23.12.2025 07:56:00 | 2.5836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.526 | 0 | 24.305 | 100.83
3452039 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | BR7010239 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2025 05:04:42 | 23.12.2025 05:06:42 | 0.0333 | 2 | 322 | 17 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0.37 | 0.681 | 0.465 | 0 | 0 | 0.046 | 0 | 0 | 1.562
3452029 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM Fideri | BR6757164 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2025 03:40:59 | 23.12.2025 03:43:00 | 0.0336 | 2 | 311 | 5 | 11 | 3 | 30 | 0 | 0 | 0.038 | 0.495 | 0.124 | 0.025 | 0.24 | 0.057 | 0 | 0 | 0.978
3452020 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR6856349 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2025 02:46:07 | 23.12.2025 03:00:00 | 0.2314 | 0 | 2 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.728 | 0 | 5.22 | 0 | 0 | 0 | 6.948
3452002 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO9541977 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2025 00:55:11 | 23.12.2025 01:42:00 | 0.7803 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.603 | 0 | 8.977 | 0 | 0 | 0 | 13.58
3452009 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | BR6771710 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2025 00:34:09 | 23.12.2025 01:23:00 | 0.8142 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 15 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.187 | 1.557 | 3417.924 | 18.538 | 3483.207
3451988 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM Fideri | BR13295824 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2025 00:02:16 | 23.12.2025 00:49:49 | 0.7925 | 0 | 1 | 33 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.171 | 0 | 22.878 | 0 | 0 | 0 | 28.049
3451977 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | BR11543005 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2025 23:36:58 | 22.12.2025 23:38:59 | 0.0336 | 3 | 1 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.031 | 0 | 0.325 | 0 | 0.031 | 0 | 0 | 0 | 0.387
3451954 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | BR6579692 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2025 22:59:13 | 22.12.2025 23:45:00 | 0.7631 | 1 | 24 | 33 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0.503 | 0 | 19.33 | 0 | 19.475 | 0 | 0 | 0 | 39.308
3451935 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | BR7010239 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2025 22:53:59 | 22.12.2025 22:55:59 | 0.0333 | 2 | 322 | 17 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0.409 | 0.762 | 0.501 | 0 | 0 | 0.055 | 0 | 0 | 1.727
3451934 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | BR6693960 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2025 22:53:58 | 22.12.2025 23:20:35 | 0.4436 | 0 | 3 | 24 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.883 | 0 | 7.826 | 0 | 1.451 | 0 | 14.16
3451952 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | BR6946959 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2025 22:35:22 | 22.12.2025 22:59:15 | 0.3981 | 0 | 3707 | 0 | 3 | 4 | 278 | 0 | 0 | 0 | 254.8 | 0 | 1.635 | 0 | 33.895 | 0 | 0 | 290.33
3451898 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | BR32460961 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2025 22:28:12 | 22.12.2025 22:29:43 | 0.0253 | 0 | 2 | 115 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.955 | 0 | 0.337 | 0 | 0 | 0 | 1.292
3451899 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | BR7125297 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2025 22:28:11 | 22.12.2025 22:29:40 | 0.0247 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068
3451869 | 2 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | BR32211413 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2025 22:16:17 | 22.12.2025 22:18:22 | 0.0347 | 0 | 5296 | 0 | 9 | 3 | 412 | 0 | 0 | 0 | 32.687 | 0 | 0.02 | 0 | 4.955 | 0 | 0 | 37.662
3451869 | 3 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | BR12791472 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2025 22:16:17 | 22.12.2025 22:35:21 | 0.3178 | 0 | 10742 | 1 | 20 | 10 | 827 | 0 | 0 | 0 | 541.719 | 0 | 1.471 | 39.807 | 99.568 | 0 | 0 | 682.565
3451869 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | BR12791472 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2025 22:16:17 | 22.12.2025 22:17:41 | 0.0233 | 0 | 2499 | 1 | 6 | 1 | 601 | 1 | 1 | 0 | 8.431 | 0 | 0 | 4.345 | 4.164 | 0.012 | 0.579 | 17.531
3451878 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR13962608 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2025 22:16:17 | 23.12.2025 00:27:00 | 2.1786 | 0 | 1115 | 0 | 1 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 433.071 | 0 | 0 | 0 | 68.348 | 0 | 0 | 501.419
3451914 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | ISO11115296 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2025 21:37:52 | 22.12.2025 23:00:00 | 1.3689 | 0 | 61 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10.327 | 0 | 0.006 | 0 | 1.129 | 0 | 0 | 11.461
3451842 | 1 | KONYA | ÇELTİK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517024851 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2025 21:19:13 | 22.12.2025 21:45:00 | 0.4297 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.281
3451835 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | Dağıtım Transformatörü | BR6870574 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / AG-OG BUŞİNG ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2025 21:14:14 | 22.12.2025 23:27:14 | 2.2167 | 1 | 1129 | 5 | 2 | 5 | 154 | 0 | 0 | 0.502 | 150.596 | 95.433 | 16.322 | 114.992 | 99.696 | 0 | 0 | 477.542
3451830 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM Fideri | BR6942545 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2025 21:11:38 | 22.12.2025 21:22:22 | 0.1789 | 0 | 0 | 65 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.179 | 0 | 5.748 | 0 | 0 | 0 | 17.927
3451860 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | BR6620723 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2025 20:42:51 | 23.12.2025 00:35:00 | 3.8692 | 0 | 51 | 8 | 0 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 25.571 | 5.66 | 0 | 94.995 | 3.248 | 1865.611 | 79.343 | 2074.429
3451814 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516156877 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2025 20:33:37 | 22.12.2025 21:06:00 | 0.5397 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21
3451808 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE7038344 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2025 20:14:35 | 22.12.2025 21:30:00 | 1.2569 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.983 | 0 | 0 | 0 | 5.386 | 0 | 0 | 12.369
3451809 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | BR6579692 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2025 20:12:52 | 22.12.2025 22:47:52 | 2.5833 | 1 | 24 | 33 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1.833 | 0 | 56.702 | 0 | 61.725 | 0 | 0 | 0 | 120.26
3451796 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR30815974 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2025 19:39:54 | 22.12.2025 20:11:00 | 0.5183 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 33.105 | 0 | 0 | 0 | 13.919 | 0 | 0 | 47.024
3451761 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516687077 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2025 19:38:20 | 22.12.2025 22:03:00 | 2.4111 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62
3451743 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR12258495 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2025 19:25:52 | 22.12.2025 19:26:37 | 0.0125 | 5 | 290 | 430 | 64 | 25 | 150 | 1 | 0 | 0.075 | 0.536 | 8.372 | 0.877 | 3.688 | 0.611 | 4.468 | 0 | 18.627
3451730 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO10884806 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2025 19:23:02 | 22.12.2025 19:41:00 | 0.2994 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0.427 | 0.268 | 0 | 0 | 0.915
3451736 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | BR29679776 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2025 19:23:01 | 22.12.2025 19:35:35 | 0.2094 | 1 | 569 | 0 | 35 | 2 | 99 | 0 | 2 | 1.245 | 8.71 | 0 | 0.469 | 1.189 | 2.534 | 0 | 2.975 | 17.122
3451784 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7025841 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2025 18:58:22 | 22.12.2025 21:09:00 | 2.1772 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 59.663 | 0 | 0 | 0 | 1.966 | 0 | 0 | 61.63
3451637 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | BR7099298 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2025 18:52:20 | 22.12.2025 19:47:00 | 0.9111 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.861 | 0 | 0 | 8.861
3451627 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6697687 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2025 18:49:21 | 22.12.2025 19:56:00 | 1.1108 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 27.525 | 0 | 0 | 0 | 17.903 | 0 | 0 | 45.428
3451744 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR9448253 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2025 18:44:05 | 22.12.2025 19:56:00 | 1.1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.146 | 0 | 78.431 | 119.577
3451791 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR7144894 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2025 18:38:21 | 22.12.2025 20:25:00 | 1.7775 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.368 | 0 | 0 | 0 | 3.215 | 0 | 0 | 7.583
3451564 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | BR6635515 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2025 18:26:00 | 22.12.2025 18:33:00 | 0.1167 | 0 | 7 | 62 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.118 | 3.35 | 0 | 0.051 | 0 | 0 | 0 | 3.519
3451537 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535294763 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2025 18:21:45 | 22.12.2025 20:58:00 | 2.6042 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.033
3451479 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE11356840 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2025 17:55:36 | 22.12.2025 18:26:00 | 0.5067 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.437 | 0 | 0 | 0 | 0.693 | 0 | 0 | 3.13
3451463 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR7135091 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2025 17:44:40 | 22.12.2025 18:27:00 | 0.7056 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 12.701 | 0 | 0 | 0 | 37.002 | 0 | 0 | 49.702
3451448 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | BR7049765 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2025 17:44:05 | 22.12.2025 18:19:05 | 0.5833 | 0 | 50 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.268 | 0 | 2.267
3451411 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | BR6880776 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2025 17:37:34 | 22.12.2025 17:47:21 | 0.1631 | 0 | 88 | 0 | 0 | 24 | 1767 | 14 | 82 | 0 | 0.794 | 0 | 0 | 42.685 | 205.784 | 1027.668 | 242.037 | 1518.969
3451669 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | BR6548714 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2025 17:37:32 | 22.12.2025 19:14:02 | 1.6083 | 0 | 102 | 0 | 0 | 14 | 647 | 18 | 73 | 0 | 6.325 | 0 | 0 | 394.067 | 1289.492 | 9608.836 | 1632.366 | 12931.086
3451459 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6640985 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2025 17:33:46 | 22.12.2025 18:44:00 | 1.1706 | 0 | 71 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 15.647 | 0 | 0.17 | 0 | 3.723 | 0 | 0 | 19.539
3451387 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM Fideri | BR7122822 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2025 17:26:22 | 22.12.2025 17:27:42 | 0.0222 | 3 | 1152 | 7 | 16 | 4 | 255 | 4 | 0 | 0.011 | 6.454 | 0.042 | 0.07 | 0.632 | 3.663 | 66.429 | 0 | 77.301
3451378 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR7102694 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2025 17:20:50 | 22.12.2025 17:26:13 | 0.0897 | 2 | 0 | 33 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2.684 | 0 | 5.786 | 0 | 6.518 | 0 | 0 | 0 | 14.989
3451372 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6703517 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2025 17:14:06 | 22.12.2025 17:47:00 | 0.5483 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16.647 | 0 | 0 | 0 | 3.293 | 0 | 0 | 19.939
3451362 | 1 | KONYA | ÇUMRA | SDK Çıkışı | FUSE6661104 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2025 17:11:17 | 22.12.2025 19:19:00 | 2.1286 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.452 | 0 | 0 | 0 | 6.627 | 0 | 0 | 13.079
3451351 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6956906 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2025 17:04:54 | 22.12.2025 22:19:54 | 5.25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352.709 | 0 | 569.134 | 921.843
3451333 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6841354 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2025 16:58:18 | 22.12.2025 17:44:00 | 0.7617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.349 | 0 | 0 | 19.349
3451293 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | BR12454893 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2025 16:31:02 | 23.12.2025 01:26:02 | 8.9167 | 0 | 245 | 1 | 13 | 8 | 120 | 1 | 1 | 0 | 275.498 | 1.971 | 13.069 | 601.297 | 180.051 | 1094.791 | 0 | 2166.677
3451289 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | BR7000805 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2025 16:26:24 | 22.12.2025 16:55:00 | 0.4767 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.145 | 0 | 48.901 | 0 | 22.603 | 0 | 72.65
3451264 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | BR11589401 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2025 16:00:16 | 22.12.2025 16:57:15 | 0.9497 | 1 | 187 | 17 | 15 | 5 | 19 | 0 | 0 | 2.092 | 30 | 72.792 | 9.238 | 45.34 | 6.031 | 0 | 0 | 165.492
3451264 | 2 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | BR12204539 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2025 16:00:16 | 22.12.2025 16:57:29 | 0.9536 | 0 | 607 | 31 | 16 | 11 | 158 | 3 | 0 | 0 | 106.587 | 50.588 | 15.279 | 72.989 | 54.511 | 506.52 | 0 | 806.474
3451239 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | BR6634996 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2025 15:44:54 | 22.12.2025 15:45:54 | 0.0167 | 0 | 4 | 77 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.492 | 0 | 1.476 | 0 | 0 | 0 | 1.968
3451228 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Dağıtım Transformatörü | ISO6880932 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2025 15:39:30 | 22.12.2025 15:51:00 | 0.1917 | 0 | 30 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.61 | 0 | 0 | 0 | 0.738 | 0 | 0 | 2.348
3451231 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | BR6761350 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2025 15:38:00 | 22.12.2025 15:40:15 | 0.0375 | 3 | 579 | 83 | 6 | 8 | 76 | 20 | 2 | 0.422 | 3.53 | 3.748 | 0.082 | 2.686 | 1.116 | 24.434 | 1.116 | 37.134
3451223 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR13426636 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2025 15:34:26 | 22.12.2025 15:54:00 | 0.3261 | 0 | 334 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 20.915 | 0 | 0 | 0 | 2.525 | 0 | 0 | 23.441
3451217 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | ISO6532468 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2025 15:32:49 | 22.12.2025 17:02:00 | 1.4864 | 0 | 91 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 34.359 | 0 | 0.028 | 0 | 2.048 | 0 | 0 | 36.435
3451203 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | TM Fideri | ISO32348244 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2025 15:20:34 | 22.12.2025 16:04:00 | 0.7239 | 0 | 11 | 40 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.345 | 21.987 | 1.786 | 15.045 | 2.303 | 0 | 0 | 42.466
3451200 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | BR11589401 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2025 15:19:14 | 22.12.2025 15:42:25 | 0.3864 | 1 | 794 | 48 | 31 | 16 | 177 | 3 | 0 | 0.811 | 52.198 | 50.947 | 10.173 | 50.126 | 25.351 | 225.832 | 0 | 415.437
3451183 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6884662 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2025 15:07:45 | 22.12.2025 16:15:00 | 1.1208 | 0 | 158 | 0 | 4 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 37.858 | 0 | 10.354 | 0 | 17.087 | 0 | 0 | 65.299
3451184 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | BR6677381 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2025 15:05:02 | 22.12.2025 15:34:00 | 0.4828 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.776 | 0 | 13.326 | 0 | 19.908 | 0 | 0 | 0 | 36.011
3451179 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TM Fideri | BR7100480 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2025 15:03:13 | 22.12.2025 15:04:30 | 0.0214 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.356 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | 0 | 0 | 0.383
3451172 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6826034 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2025 15:01:12 | 22.12.2025 15:33:00 | 0.53 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.314 | 0 | 0 | 56.314
3451167 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR6737451 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2025 14:57:00 | 22.12.2025 14:59:00 | 0.0333 | 1 | 2 | 46 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 6.572 | 0 | 1.032 | 0 | 0 | 0 | 7.844
3451159 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR8513107 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2025 14:52:50 | 22.12.2025 15:08:00 | 0.2528 | 1 | 108 | 44 | 241 | 15 | 98 | 0 | 0 | 0.519 | 1.99 | 3.439 | 18.915 | 32.308 | 4.839 | 0 | 0 | 62.01
3451146 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM Fideri | BR10764498 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2025 14:43:04 | 22.12.2025 14:44:43 | 0.0275 | 0 | 17 | 44 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0.595 | 0 | 0 | 0 | 1.034
3451128 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | BR6742404 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2025 14:32:01 | 22.12.2025 14:34:13 | 0.0367 | 0 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.825
3451124 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO10628099 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.12.2025 14:30:25 | 22.12.2025 15:13:25 | 0.7167 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.016 | 0 | 0 | 0 | 2.178 | 0 | 18.195
3451122 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | BR11660414 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2025 14:28:08 | 22.12.2025 14:34:15 | 0.1019 | 0 | 783 | 0 | 74 | 4 | 151 | 0 | 0 | 0 | 7.365 | 0 | 1.019 | 4.74 | 2.274 | 0 | 0 | 15.398
3451119 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Direği | 517419391 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2025 14:26:26 | 22.12.2025 15:38:00 | 1.1928 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.191 | 0 | 0.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.547
3451116 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | BR11589401 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2025 14:25:59 | 22.12.2025 14:27:13 | 0.0206 | 1 | 794 | 48 | 31 | 16 | 177 | 3 | 0 | 0.041 | 2.668 | 2.735 | 0.561 | 2.798 | 1.389 | 12.693 | 0 | 22.885
3451284 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7790470 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2025 14:25:10 | 22.12.2025 17:29:00 | 3.0639 | 1 | 4 | 9 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.95 | 0 | 193.65 | 0 | 0 | 0 | 274.6
3451099 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | AG Direği | 516957453 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2025 14:16:52 | 22.12.2025 14:42:00 | 0.4189 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007
3451094 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515997905 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2025 14:12:44 | 22.12.2025 15:03:00 | 0.8378 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05
3451087 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | BR31282406 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2025 14:08:56 | 22.12.2025 14:42:00 | 0.5511 | 1 | 24 | 176 | 0 | 58 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 79.86 | 0 | 239.591 | 0 | 244.063 | 0 | 563.514
3451088 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | BR6653276 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2025 14:08:56 | 22.12.2025 14:09:56 | 0.0167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.361 | 0 | 0.692 | 0 | 1.052
3451060 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7023220 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.12.2025 13:54:52 | 22.12.2025 15:30:25 | 1.5925 | 0 | 358 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 153.588 | 0 | 0 | 0 | 68.176 | 0 | 0 | 221.764
3451058 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | BR6825870 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2025 13:54:01 | 22.12.2025 13:56:20 | 0.0386 | 1 | 119 | 60 | 3 | 18 | 20 | 0 | 0 | 0.076 | 0.827 | 2.973 | 0.028 | 8.018 | 0.536 | 0 | 0 | 12.458
3451051 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO41498868 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.12.2025 13:50:44 | 22.12.2025 15:47:00 | 1.9378 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 208.06 | 0 | 0 | 0 | 65.121 | 0 | 0 | 273.181
3451049 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Direği | BR13340561 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.12.2025 13:45:39 | 22.12.2025 14:56:00 | 1.1725 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0.281 | 0 | 0 | 0 | 47.452 | 0 | 0 | 47.732
3451027 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR12881242 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.12.2025 13:32:14 | 22.12.2025 17:09:14 | 3.6167 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 183.988 | 0 | 0 | 0 | 292.232 | 0 | 0 | 476.22
3451028 | 1 | KONYA | MERAM | TM Fideri | BR6973714 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2025 13:32:00 | 22.12.2025 14:51:09 | 1.3192 | 0 | 2 | 32 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.349 | 0 | 83.215 | 0 | 0 | 0 | 96.564
3451023 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AG Fideri | ISO31444298 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.12.2025 13:30:10 | 22.12.2025 15:25:00 | 1.9139 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.572
3451002 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO12903585 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2025 13:19:20 | 22.12.2025 14:47:00 | 1.4611 | 0 | 133 | 0 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 9.087 | 0 | 5.201 | 0 | 9.57 | 0 | 0 | 23.858
3450987 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM Fideri | BR6856136 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2025 13:13:16 | 22.12.2025 13:15:28 | 0.0367 | 0 | 133 | 139 | 1 | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.637 | 2.575 | 0.01 | 0.791 | 0.095 | 0 | 0 | 4.109
3450985 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7006128 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2025 13:12:48 | 22.12.2025 14:14:00 | 1.02 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.206 | 0 | 0 | 0 | 1.276 | 0 | 0 | 4.481
3450989 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR7088394 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2025 13:09:11 | 22.12.2025 13:43:00 | 0.5636 | 0 | 592 | 0 | 1 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 63.318 | 0 | 0 | 0 | 25.202 | 0 | 0 | 88.52
3450978 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR31849055 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2025 13:08:41 | 22.12.2025 13:09:26 | 0.0125 | 0 | 32 | 26 | 3 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.141 | 0.937 | 0.202 | 1.525 | 0.04 | 0 | 0 | 2.845
3450973 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515958461 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2025 13:05:48 | 22.12.2025 14:30:00 | 1.4033 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.391
3450969 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM Fideri | BR7010379 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.12.2025 13:02:30 | 22.12.2025 13:58:04 | 0.9261 | 2 | 292 | 9 | 8 | 7 | 32 | 1 | 0 | 2.018 | 21.115 | 5.398 | 0.121 | 45.494 | 5.07 | 6.221 | 0 | 85.437
3450967 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AG Fideri | ISO6671405 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.12.2025 13:02:13 | 22.12.2025 15:33:00 | 2.5131 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.932
3450965 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO12207887 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.12.2025 13:00:10 | 22.12.2025 13:12:10 | 0.2 | 0 | 595 | 0 | 1 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 18.396 | 0 | 0.222 | 0 | 4.066 | 0 | 0 | 22.685
3450957 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR6582169 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2025 12:54:10 | 22.12.2025 12:54:55 | 0.0125 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.001 | 0.005 | 0.017 | 0 | 0 | 6.294 | 0 | 6.316
3450963 | 1 | KONYA | YUNAK | SDK Çıkışı | ISO6883438 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / MEDAŞ TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2025 12:52:40 | 22.12.2025 15:29:00 | 2.6056 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 60.564 | 0 | 0 | 0 | 34.458 | 0 | 0 | 95.022
3450954 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM Fideri | BR7145424 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2025 12:52:37 | 22.12.2025 12:54:28 | 0.0308 | 0 | 434 | 3 | 3 | 7 | 84 | 0 | 0 | 0 | 1.115 | 0.267 | 0.017 | 0.883 | 0.279 | 0 | 0 | 2.561
3450941 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | BR21702048 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2025 12:45:09 | 22.12.2025 12:47:47 | 0.0439 | 1 | 0 | 37 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.088 | 0 | 1.227 | 0 | 0.646 | 0 | 0 | 0 | 1.962
3450936 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | BR6877750 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2025 12:42:39 | 22.12.2025 12:44:39 | 0.0333 | 0 | 936 | 0 | 0 | 4 | 78 | 0 | 0 | 0 | 5.797 | 0 | 0 | 0.496 | 0.844 | 0 | 0 | 7.138
3450932 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | BR6677381 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2025 12:39:35 | 22.12.2025 14:19:00 | 1.6569 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.026 | 0 | 44.167 | 0 | 69.748 | 0 | 0 | 0 | 122.941
3450913 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | BR31245745 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2025 12:29:08 | 22.12.2025 16:28:11 | 3.9842 | 0 | 54 | 21 | 0 | 31 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15.047 | 271.598 | 0 | 992.684 | 1.566 | 0 | 0 | 1280.895
3450897 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR6637886 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / SEHİM BOZUKLUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2025 12:24:04 | 22.12.2025 14:00:00 | 1.5989 | 0 | 34 | 0 | 8 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 19.861 | 0 | 9.125 | 0 | 6.107 | 0 | 0 | 35.093
3450896 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | BR12550287 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2025 12:23:54 | 22.12.2025 12:24:24 | 0.0083 | 8 | 162 | 14 | 13 | 5 | 9 | 11 | 0 | 0.2 | 0.137 | 0.291 | 0.02 | 0.197 | 0.042 | 0.274 | 0 | 1.159
3450893 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR7102694 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2025 12:20:05 | 22.12.2025 12:21:13 | 0.0189 | 3 | 4 | 42 | 0 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0.496 | 0 | 1.788 | 0 | 2.943 | 0 | 0 | 0 | 5.227
3450862 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR6684611 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2025 11:54:44 | 22.12.2025 11:56:58 | 0.0372 | 3 | 14 | 58 | 2 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0.081 | 0.1 | 3.494 | 0.104 | 3.05 | 0.416 | 0 | 0 | 7.245
3450861 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6906628 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2025 11:53:20 | 22.12.2025 12:28:00 | 0.5778 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.466
3450847 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | BR12550287 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2025 11:51:54 | 22.12.2025 11:55:17 | 0.0564 | 8 | 162 | 14 | 13 | 5 | 9 | 11 | 0 | 1.462 | 0.981 | 2.007 | 0.132 | 1.426 | 0.292 | 2.149 | 0 | 8.449
3450846 | 2 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM Fideri | ISO30868496 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2025 11:51:53 | 22.12.2025 12:41:17 | 0.8233 | 6 | 700 | 14 | 13 | 1 | 36 | 0 | 0 | 9.993 | 60.824 | 24.899 | 2.898 | 1.301 | 15.364 | 0 | 0 | 115.279
3450846 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM Fideri | BR6699212 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2025 11:51:53 | 22.12.2025 12:26:01 | 0.5689 | 5 | 2326 | 250 | 45 | 71 | 457 | 4 | 0 | 7.932 | 84.585 | 159.093 | 5.965 | 174.815 | 19.361 | 384.087 | 0 | 835.837
3450843 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | BR6742515 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2025 11:48:59 | 22.12.2025 11:56:33 | 0.1261 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 0 | 16 | 0 | 0.769 | 0 | 0 | 0 | 145.876 | 0 | 29.164 | 175.81
3450834 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | BR6579689 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2025 11:40:38 | 22.12.2025 11:42:59 | 0.0392 | 0 | 9 | 34 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.984 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1.584
3450833 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | BR31281625 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2025 11:40:33 | 22.12.2025 11:41:57 | 0.0233 | 1 | 3713 | 30 | 237 | 15 | 394 | 1 | 0 | 0.185 | 13.175 | 1.151 | 2.647 | 4.861 | 3.174 | 2.009 | 0 | 27.201
3450822 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | BR7011030 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2025 11:34:21 | 22.12.2025 11:37:02 | 0.0447 | 3 | 321 | 62 | 10 | 5 | 38 | 1 | 0 | 0.028 | 1.706 | 1.8 | 0.08 | 3.194 | 0.439 | 0.022 | 0 | 7.269
3450819 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | BR7154482 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2025 11:33:11 | 22.12.2025 12:52:00 | 1.3136 | 0 | 0 | 26 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.191 | 47.431 | 54.357 | 0 | 0 | 0 | 153.979
3450814 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | BR11589101 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2025 11:29:45 | 22.12.2025 11:46:10 | 0.2736 | 0 | 86 | 0 | 0 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3.188 | 0 | 0 | 10.584 | 2.067 | 0 | 0 | 15.838
3450806 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | BR6822170 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2025 11:26:00 | 22.12.2025 11:52:00 | 0.4333 | 3 | 5 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5.453 | 0 | 0.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.39
3450802 | 1 | KONYA | ILGIN | TM Fideri | BR10716275 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2025 11:23:50 | 22.12.2025 11:26:14 | 0.04 | 1 | 3 | 24 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.055 | 0 | 3.206 | 0 | 46.689 | 0 | 50.949
3450795 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TM Fideri | BR11598105 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YAĞMUR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2025 11:20:23 | 22.12.2025 12:23:00 | 1.0436 | 0 | 1247 | 0 | 33 | 4 | 289 | 0 | 0 | 0 | 172.28 | 0 | 1.166 | 45.448 | 164.652 | 0 | 0 | 383.546
3450793 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR6605943 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2025 11:18:09 | 22.12.2025 14:18:00 | 2.9975 | 0 | 1 | 13 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.253 | 0 | 5.87 | 0 | 0 | 0 | 94.122
3450785 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6594055 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2025 11:16:12 | 22.12.2025 12:24:00 | 1.13 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.551
3450782 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR6541500 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2025 11:14:56 | 22.12.2025 12:39:00 | 1.4011 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.285 | 0 | 0 | 0 | 0.238 | 0 | 0 | 4.522
3450777 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR6831915 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2025 11:13:11 | 22.12.2025 11:15:15 | 0.0344 | 0 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.782
3450771 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | TM Fideri | BR7138088 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2025 11:07:58 | 22.12.2025 11:09:21 | 0.0231 | 0 | 3 | 52 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.656 | 0 | 2.139 | 0 | 0 | 0 | 2.794
3450769 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | BR30402219 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.12.2025 11:03:24 | 22.12.2025 11:53:22 | 0.8328 | 0 | 165 | 28 | 56 | 5 | 27 | 9 | 0 | 0 | 27.108 | 168.077 | 15.105 | 0.961 | 8.681 | 21.15 | 0 | 241.082
3450765 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR31744171 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.12.2025 11:01:00 | 22.12.2025 15:50:00 | 4.8167 | 0 | 57 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 53.003 | 0 | 1.436 | 0 | 67.131 | 0 | 0 | 121.57
3450745 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TM Fideri | BR6915558 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2025 10:50:22 | 22.12.2025 10:51:32 | 0.0194 | 0 | 2779 | 1 | 5 | 14 | 326 | 5 | 5 | 0 | 9.005 | 2.149 | 0.007 | 2.931 | 5.372 | 24.143 | 0.993 | 44.599
3450746 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TM Fideri | BR10288678 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2025 10:50:00 | 22.12.2025 10:51:00 | 0.0167 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0.369 | 0 | 0.505 | 0 | 0.937
3450719 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | BR12732751 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.12.2025 10:41:44 | 22.12.2025 12:29:10 | 1.7906 | 1 | 106 | 9 | 0 | 1 | 41 | 1 | 0 | 8.238 | 16.941 | 26.82 | 0 | 0 | 6.885 | 1011.021 | 0 | 1069.906
3450712 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7042849 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA ARAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.12.2025 10:37:04 | 22.12.2025 12:50:00 | 2.2156 | 0 | 33 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12.998 | 0 | 0.065 | 0 | 20.666 | 0 | 0 | 33.728
3450841 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO31670987 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2025 10:36:25 | 22.12.2025 13:16:00 | 2.6597 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 107.946 | 0 | 0 | 0 | 23.484 | 0 | 0 | 131.43
3450695 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | BR6653276 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2025 10:32:18 | 22.12.2025 10:33:18 | 0.0167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.369 | 0 | 0.673 | 0 | 1.042
3450691 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6990142 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.12.2025 10:30:04 | 22.12.2025 12:20:00 | 1.8322 | 0 | 287 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 1 | 0 | 127.158 | 0 | 0 | 0 | 16.411 | 0 | 54.76 | 198.329
3450672 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | BR6610989 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2025 10:25:19 | 22.12.2025 10:26:04 | 0.0125 | 1 | 4 | 445 | 5 | 30 | 3 | 11 | 0 | 0.69 | 0 | 6.145 | 0.14 | 5.049 | 0 | 0.548 | 0 | 12.573
3450666 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO31814815 | OG-RECLOSER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2025 10:20:48 | 22.12.2025 10:21:08 | 0.0056 | 5 | 55 | 19 | 8 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0.167 | 0.034 | 0.022 | 0.005 | 0.2 | 0.018 | 0 | 0 | 0.447
3450665 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO12635889 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2025 10:19:42 | 22.12.2025 11:53:00 | 1.555 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 19.783 | 0 | 0 | 0 | 6.984 | 0 | 0 | 26.767
3450661 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR30618893 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2025 10:16:36 | 22.12.2025 13:14:00 | 2.9567 | 0 | 46 | 0 | 29 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 13.905 | 0 | 15.55 | 0 | 38.288 | 0 | 0 | 67.742
3450662 | 1 | NİĞDE | BOR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6728781 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2025 10:13:40 | 22.12.2025 12:43:00 | 2.4889 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 9.904 | 0 | 0 | 0 | 49.638 | 0 | 0 | 59.541
3450638 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO13426638 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.12.2025 10:09:56 | 22.12.2025 13:47:00 | 3.6178 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 78.839 | 0 | 0 | 0 | 10.702 | 0 | 0 | 89.541
3450637 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6594058 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.12.2025 10:09:20 | 22.12.2025 13:24:00 | 3.2444 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 82.151 | 0 | 0 | 0 | 115.055 | 0 | 0 | 197.206
3450634 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR11366009 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.12.2025 10:06:17 | 22.12.2025 13:32:00 | 3.4286 | 0 | 628 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 475.578 | 0 | 0 | 0 | 102.928 | 0 | 0 | 578.505
3450633 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM Fideri | BR6853458 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.12.2025 10:05:33 | 22.12.2025 14:31:00 | 4.4242 | 0 | 5 | 2 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.921 | 4.244 | 0.489 | 0 | 10.402 | 0 | 0 | 17.055
3450632 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | ISO7115422 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.12.2025 10:02:05 | 22.12.2025 16:00:00 | 5.9653 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 60.045 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 60.12
3450631 | 1 | KONYA | ILGIN | TM Fideri | BR10716275 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.12.2025 10:01:25 | 22.12.2025 10:08:32 | 0.1186 | 1 | 3 | 24 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.165 | 0 | 9.732 | 0 | 142.332 | 0 | 155.229
3450631 | 2 | KONYA | ILGIN | TM Fideri | ISO7418921 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.12.2025 10:01:25 | 22.12.2025 11:28:35 | 1.4528 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.157 | 0 | 0 | 0 | 0.686 | 0 | 0 | 0 | 0.843
3450630 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TM Fideri | BR12314327 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.12.2025 10:01:00 | 22.12.2025 14:43:00 | 4.7 | 2 | 174 | 7 | 6 | 5 | 21 | 0 | 0 | 26.549 | 111.473 | 9.157 | 5.535 | 142.037 | 12.171 | 0 | 0 | 306.922
3450629 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR7050732 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.12.2025 10:00:02 | 22.12.2025 12:35:00 | 2.5828 | 0 | 1118 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 504.986 | 0 | 0 | 0 | 108.316 | 0 | 0 | 613.302
3450984 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516171123 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2025 09:52:10 | 22.12.2025 15:03:00 | 5.1806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.08 | 0 | 0 | 10.08
3450604 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR31849055 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2025 09:48:02 | 22.12.2025 09:48:47 | 0.0125 | 0 | 32 | 26 | 3 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.152 | 0.924 | 0.168 | 1.576 | 0.04 | 0 | 0 | 2.86
3450597 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM Fideri | BR10763974 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2025 09:46:13 | 22.12.2025 09:46:58 | 0.0125 | 2 | 1258 | 3 | 54 | 9 | 202 | 17 | 1 | 0.015 | 1.869 | 0.004 | 0.018 | 1.983 | 0.338 | 8.353 | 0 | 12.58
3450598 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM Fideri | BR9069402 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2025 09:46:13 | 22.12.2025 09:50:13 | 0.0667 | 0 | 1080 | 0 | 18 | 1 | 184 | 12 | 1 | 0 | 9.414 | 0 | 0.072 | 3.461 | 2.518 | 39.912 | 0 | 55.377
3450596 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM Fideri | BR11589247 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2025 09:46:12 | 22.12.2025 09:48:13 | 0.0336 | 0 | 589 | 0 | 83 | 1 | 73 | 1 | 0 | 0 | 1.811 | 0 | 0.172 | 0 | 0.468 | 18.656 | 0 | 21.106
3450591 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | BR32184393 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2025 09:44:09 | 22.12.2025 09:46:00 | 0.0308 | 2 | 133 | 17 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1.482 | 0.357 | 0.727 | 0 | 0 | 0.236 | 0 | 0 | 2.802
3450587 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | BR21702048 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2025 09:42:36 | 22.12.2025 09:45:57 | 0.0558 | 1 | 0 | 37 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.121 | 0 | 1.554 | 0 | 0.889 | 0 | 0 | 0 | 2.565
3450582 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | BR12732755 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2025 09:39:36 | 22.12.2025 09:40:36 | 0.0167 | 0 | 2 | 42 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.017 | 0 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 1.897
3450902 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR7095887 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2025 09:37:45 | 22.12.2025 14:01:00 | 4.3875 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 13.377 | 0 | 0 | 0 | 389.578 | 0 | 0 | 402.955
3450576 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | BR6685190 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2025 09:37:22 | 22.12.2025 09:37:52 | 0.0083 | 0 | 5 | 7 | 2 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.145 | 0.006 | 0.339 | 0.034 | 7.412 | 0 | 7.935
3450577 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO32696352 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2025 09:37:14 | 22.12.2025 11:13:00 | 1.5961 | 0 | 24 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.383 | 0 | 8.645 | 0 | 0.088 | 0 | 0 | 18.116
3450574 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM Fideri | BR10988285 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2025 09:35:00 | 22.12.2025 09:37:30 | 0.0417 | 0 | 0 | 16 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.195 | 0.079 | 1.365 | 0 | 0 | 0 | 1.639
3450570 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6550401 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.12.2025 09:34:12 | 22.12.2025 10:06:00 | 0.53 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.79 | 0 | 0 | 0 | 0.674 | 0 | 0 | 7.464
3450568 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM Fideri | BR6817807 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2025 09:32:59 | 22.12.2025 09:35:21 | 0.0394 | 0 | 19 | 111 | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.201 | 5.307 | 0 | 1.256 | 0.061 | 43.787 | 0 | 50.612
3450567 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | BR13416436 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.12.2025 09:32:28 | 22.12.2025 11:17:06 | 1.7439 | 1 | 0 | 43 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 18.268 | 0 | 44.713 | 0 | 146.922 | 0 | 1021.034 | 0 | 1230.936
3450565 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | BR6876053 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.12.2025 09:32:17 | 22.12.2025 13:07:00 | 3.5786 | 0 | 167 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 32.601 | 0 | 0.04 | 0 | 11.843 | 0 | 0 | 44.485
3450562 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | BR7134556 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.12.2025 09:30:58 | 22.12.2025 10:12:00 | 0.6839 | 0 | 68 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4.379 | 0 | 0 | 15.002 | 2.014 | 57.324 | 0 | 78.719
3450553 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6908971 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.12.2025 09:30:42 | 22.12.2025 11:25:00 | 1.905 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.792 | 0 | 2.644 | 0 | 1.193 | 0 | 0 | 8.629
3450561 | 2 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6791603 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.12.2025 09:30:13 | 22.12.2025 17:18:00 | 7.7964 | 0 | 1955 | 0 | 3 | 1 | 129 | 0 | 1 | 0 | 2594.712 | 0 | 0.403 | 0 | 638.476 | 0 | 0.351 | 3233.942
3450561 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6791603 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.12.2025 09:30:13 | 22.12.2025 10:00:23 | 0.5028 | 0 | 2402 | 0 | 13 | 2 | 294 | 1 | 0 | 0 | 234.601 | 0 | 0.191 | 15.572 | 92.038 | 279.357 | 0 | 621.76
3450560 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | BR6946171 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.12.2025 09:30:07 | 22.12.2025 12:08:00 | 2.6314 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23.133 | 0 | 0 | 0 | 0.292 | 0 | 0 | 23.425
3450552 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TM Fideri | BR6906092 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2025 09:27:26 | 22.12.2025 10:02:00 | 0.5761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.078 | 0 | 4.078
3450550 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6721887 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.12.2025 09:25:37 | 22.12.2025 10:14:00 | 0.8064 | 0 | 31 | 0 | 18 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3.721 | 0 | 0.969 | 0 | 3.529 | 0 | 0 | 8.219
3450543 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | BR6889756 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.12.2025 09:22:56 | 22.12.2025 11:18:02 | 1.9183 | 0 | 2 | 107 | 0 | 21 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.824 | 0 | 414.018 | 0 | 0 | 0 | 480.842
3450535 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6597529 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.12.2025 09:16:01 | 22.12.2025 12:34:00 | 3.2997 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 58.023 | 0 | 0 | 0 | 19.291 | 0 | 97.623 | 174.938
3450534 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AG Fideri | ISO6987470 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.12.2025 09:15:26 | 22.12.2025 10:05:00 | 0.8261 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 11.217 | 0 | 0 | 0 | 4.513 | 0 | 0 | 15.73
3450529 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6891085 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.12.2025 09:13:22 | 22.12.2025 11:14:00 | 2.0106 | 0 | 80 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 33.144 | 0 | 0.012 | 0 | 5.261 | 0 | 0 | 38.417
3450704 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6993868 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2025 09:11:41 | 22.12.2025 11:00:00 | 1.8053 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23.479 | 0 | 0 | 0 | 0.945 | 0 | 0 | 24.424
3450521 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AG Fideri | ISO6671403 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.12.2025 09:07:26 | 22.12.2025 11:19:00 | 2.1928 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.526
3450518 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | BR31890867 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.12.2025 09:07:17 | 22.12.2025 10:20:00 | 1.2119 | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.442
3450517 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR7079670 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.12.2025 09:07:05 | 22.12.2025 13:44:00 | 4.6153 | 0 | 164 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 91.221 | 0 | 0 | 0 | 0.226 | 0 | 0 | 91.446
3450522 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6952394 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2025 09:07:02 | 22.12.2025 09:40:00 | 0.5494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.182 | 0 | 17.618 | 26.8
3450516 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO12156670 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.12.2025 09:06:53 | 22.12.2025 11:55:00 | 2.8019 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.264 | 0 | 9.893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.157
3450515 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | BR6776762 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.12.2025 09:06:38 | 22.12.2025 14:45:00 | 5.6394 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 108.105 | 0 | 0 | 0 | 10.359 | 0 | 0 | 118.464
3450512 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | BR6778253 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.12.2025 09:06:10 | 22.12.2025 13:07:00 | 4.0139 | 2 | 675 | 33 | 14 | 21 | 81 | 1 | 0 | 2.054 | 279.214 | 1400.316 | 12.41 | 833.088 | 99.451 | 2253.461 | 0 | 4879.994
3450514 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AG Fideri | ISO11589204 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.12.2025 09:05:35 | 22.12.2025 11:48:00 | 2.7069 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.043 | 0 | 0 | 0 | 3.567 | 0 | 0 | 8.61
3450513 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR6924453 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.12.2025 09:04:38 | 22.12.2025 17:03:00 | 7.9728 | 0 | 63 | 34 | 80 | 7 | 32 | 0 | 0 | 0 | 80.303 | 171.68 | 134.352 | 625.018 | 96.537 | 0 | 0 | 1107.889
3450511 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6924455 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.12.2025 09:03:40 | 22.12.2025 16:38:40 | 7.5833 | 0 | 83 | 0 | 16 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 82.419 | 0 | 4.933 | 0 | 120.795 | 0 | 0 | 208.147
3450510 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | AG Fideri | ISO6869485 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.12.2025 09:02:35 | 22.12.2025 16:09:00 | 7.1069 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.209 | 0 | 0 | 0 | 1.426 | 0 | 0 | 9.635
3450508 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO29700124 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.12.2025 09:02:09 | 22.12.2025 12:23:00 | 3.3475 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 60.925 | 0 | 0 | 0 | 7.546 | 0 | 0 | 68.471
3450506 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO10815814 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.12.2025 09:00:32 | 22.12.2025 11:36:00 | 2.5911 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.021
3450505 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Dağıtım Transformatörü | ISO11795851 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.12.2025 09:00:06 | 22.12.2025 09:16:06 | 0.2667 | 0 | 736 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 39.629 | 0 | 0 | 0 | 9.688 | 0 | 0 | 49.317
3450475 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO13589189 | OG-RECLOSER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2025 08:25:27 | 22.12.2025 08:25:47 | 0.0056 | 4 | 902 | 0 | 30 | 10 | 47 | 1 | 0 | 0.052 | 0.235 | 0 | 0.01 | 1.018 | 0.146 | 2.407 | 0 | 3.868
3450477 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Direği | 535199290 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2025 08:25:20 | 22.12.2025 10:00:00 | 1.5778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026
3450472 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | BR12507062 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2025 08:21:51 | 22.12.2025 08:24:27 | 0.0433 | 0 | 93 | 0 | 0 | 10 | 426 | 10 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.623 | 50.152 | 158.755 | 98.374 | 322.903
3450581 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6557571 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2025 08:17:19 | 22.12.2025 10:35:00 | 2.2947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.73 | 0 | 132.861 | 169.591
3450468 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | BR12666069 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2025 08:13:40 | 22.12.2025 08:14:25 | 0.0125 | 6 | 104 | 13 | 12 | 7 | 33 | 0 | 0 | 6.781 | 0.209 | 0.118 | 0.04 | 1.036 | 0.085 | 0 | 0 | 8.27
3450467 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM Fideri | BR10748485 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2025 08:03:03 | 22.12.2025 08:04:03 | 0.0167 | 1 | 106 | 1 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0.005 | 0.174 | 0.032 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0.217
3450461 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR6982819 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2025 07:46:58 | 22.12.2025 07:48:11 | 0.0203 | 0 | 4 | 59 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.195 | 0 | 0.454 | 0 | 0 | 0 | 1.649
3450459 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516157683 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2025 07:40:02 | 22.12.2025 10:44:00 | 3.0661 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.833
3450453 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM Fideri | BR6927084 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2025 07:23:02 | 22.12.2025 09:14:09 | 1.8519 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.903
3450651 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | FUSE6846461 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2025 07:19:24 | 22.12.2025 14:31:00 | 7.1933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.801 | 0 | 0 | 66.801
3450450 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6718880 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2025 06:58:40 | 22.12.2025 07:43:00 | 0.7389 | 0 | 432 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 59.372 | 0 | 0 | 0 | 13.375 | 0 | 0 | 72.748
3450440 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515643733 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2025 05:12:00 | 22.12.2025 07:21:00 | 2.15 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.928
3450436 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | BR12708375 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2025 05:02:13 | 22.12.2025 05:03:10 | 0.0158 | 1 | 1125 | 1 | 0 | 1 | 190 | 4 | 7 | 0.004 | 1.524 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0.415 | 19.986 | 0.522 | 22.456
3450382 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | BR9361076 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2025 21:11:19 | 21.12.2025 21:12:08 | 0.0136 | 3 | 4050 | 6 | 122 | 25 | 454 | 0 | 0 | 0.045 | 4.884 | 0.031 | 0.107 | 1.492 | 1.941 | 0 | 0 | 8.499
3450360 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6838117 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2025 19:55:08 | 21.12.2025 20:34:00 | 0.6478 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18.73 | 0 | 0 | 0 | 11.575 | 0 | 0 | 30.305
3450357 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | BR6606047 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2025 19:45:49 | 21.12.2025 19:47:49 | 0.0333 | 0 | 1109 | 0 | 5 | 195 | 10594 | 165 | 980 | 0 | 1.4 | 0 | 0.084 | 59.713 | 289.354 | 794.309 | 140.64 | 1285.498
3450350 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | BR6630272 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2025 19:21:30 | 21.12.2025 19:22:32 | 0.0172 | 2 | 163 | 61 | 13 | 5 | 25 | 0 | 1 | 0.1 | 0.824 | 1.367 | 0.223 | 0.258 | 0.154 | 0 | 0 | 2.925
3450336 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517060589 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2025 18:53:43 | 21.12.2025 21:28:00 | 2.5714 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.398
3450333 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO30317616 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2025 18:47:00 | 21.12.2025 18:55:00 | 0.1333 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.168 | 0 | 3.535 | 0 | 27.2 | 0 | 32.904
3450331 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515670291 | AG-DİREKTEN-PANODAN ABONE BAĞLAMA-KESME / ARIZADAN DOLAYI ABONE FİZİKİ İRTİBAT KESİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2025 18:43:30 | 21.12.2025 19:55:00 | 1.1917 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5
3450327 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516792101 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2025 18:35:51 | 21.12.2025 19:23:00 | 0.7858 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.189
3450323 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8125341 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2025 18:31:34 | 21.12.2025 19:36:00 | 1.0739 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.998 | 0 | 24.37 | 0 | 0 | 0 | 26.368
3450312 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Direği | 516148518 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2025 18:25:11 | 21.12.2025 20:07:00 | 1.6969 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47
3450342 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR11543439 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2025 18:21:21 | 21.12.2025 20:27:00 | 2.0942 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 5.713 | 0 | 0 | 0 | 7.118 | 0 | 0 | 12.832
3450300 | 1 | KONYA | MERAM | TM Fideri | BR6673540 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2025 18:08:26 | 21.12.2025 18:11:00 | 0.0428 | 0 | 1801 | 0 | 2 | 0 | 461 | 0 | 0 | 0 | 16.854 | 0 | 0.003 | 0 | 6.201 | 0 | 0 | 23.059
3450258 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | BR12731664 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2025 17:50:00 | 21.12.2025 17:50:44 | 0.0122 | 7 | 15672 | 37 | 199 | 115 | 1968 | 12 | 2 | 0.082 | 37.896 | 0.727 | 0.433 | 5.701 | 10.196 | 18.412 | 0.109 | 73.556
3450269 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | BR12229898 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2025 17:39:13 | 21.12.2025 17:40:13 | 0.0167 | 45 | 20799 | 830 | 752 | 173 | 2057 | 12 | 3 | 1.927 | 33.527 | 4.191 | 2.3 | 18.046 | 7.477 | 1.605 | 0 | 69.074
3450273 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR12626082 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2025 17:36:12 | 21.12.2025 18:32:00 | 0.93 | 0 | 662 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 98.326 | 0 | 0 | 0 | 18.462 | 0 | 0 | 116.789
3450242 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TM Fideri | BR7100474 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2025 17:18:30 | 21.12.2025 19:27:11 | 2.1447 | 0 | 221 | 19 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27.546 | 2.725 | 0 | 24.376 | 0.01 | 0 | 0 | 54.658
3450232 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | BR10764506 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2025 17:09:42 | 21.12.2025 17:52:24 | 0.7117 | 0 | 145 | 57 | 2 | 1 | 19 | 1 | 0 | 0 | 17.475 | 21.412 | 0 | 2.658 | 1.272 | 168.921 | 0 | 211.738
3450217 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | BR6922421 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2025 16:57:11 | 21.12.2025 17:00:11 | 0.05 | 0 | 691 | 2 | 5 | 2 | 130 | 0 | 1 | 0 | 6.923 | 0.152 | 0.423 | 0 | 2.035 | 0 | 0.002 | 9.535
3450200 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM Fideri | BR11731817 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2025 16:45:35 | 21.12.2025 16:45:55 | 0.0056 | 0 | 78 | 12 | 10 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.196 | 0.175 | 0.092 | 0 | 0.068 | 0 | 0 | 0.531
3450199 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM Fideri | BR6563311 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2025 16:45:12 | 21.12.2025 16:47:40 | 0.0411 | 1 | 0 | 32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.092 | 0 | 0.753 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 1.284
3450176 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515990273 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2025 16:32:37 | 21.12.2025 18:10:00 | 1.6231 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.601
3450170 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | BR6822618 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2025 16:29:00 | 21.12.2025 16:31:23 | 0.0397 | 1 | 226 | 282 | 23 | 27 | 68 | 1 | 0 | 0.058 | 2.822 | 6.186 | 0.929 | 6.694 | 1.081 | 5.957 | 0 | 23.727
3450167 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | BR6867616 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2025 16:26:00 | 21.12.2025 16:28:28 | 0.0411 | 0 | 50 | 15 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.112 | 0.451 | 0 | 1.061 | 0.019 | 8.67 | 0 | 10.313
3450144 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR11886523 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2025 16:06:48 | 21.12.2025 16:08:16 | 0.0244 | 2 | 1605 | 8 | 20 | 44 | 160 | 14 | 0 | 0 | 5.088 | 0.337 | 0.088 | 2.524 | 0.548 | 7.119 | 0 | 15.705
3450142 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6630781 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2025 16:05:18 | 21.12.2025 16:46:00 | 0.6783 | 0 | 436 | 0 | 1 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 64.654 | 0 | 0 | 0 | 11.358 | 0 | 0 | 76.012
3450139 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | BR29742408 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.12.2025 16:02:27 | 21.12.2025 16:45:16 | 0.7136 | 0 | 651 | 15 | 67 | 2 | 98 | 0 | 0 | 0 | 79.65 | 30.643 | 13.485 | 7.639 | 9.394 | 0 | 0 | 140.81
3450124 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR6849328 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2025 15:53:21 | 21.12.2025 15:55:32 | 0.0364 | 0 | 135 | 15 | 10 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0.74 | 1.38 | 0.5 | 0.388 | 0.214 | 0 | 0 | 3.222
3450137 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR7044926 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2025 15:53:19 | 21.12.2025 16:39:00 | 0.7614 | 0 | 303 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 36.417 | 0 | 0 | 0 | 26.114 | 0 | 0 | 62.531
3450299 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515946937 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2025 15:53:08 | 21.12.2025 18:17:00 | 2.3978 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.983 | 0 | 0 | 0 | 0.061 | 0 | 0 | 1.044
3450121 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | BR6931234 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2025 15:51:46 | 21.12.2025 15:52:33 | 0.0131 | 0 | 0 | 62 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.465 | 0 | 0.562 | 0 | 0 | 0 | 1.027
3450122 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | SDK Çıkışı | FUSE6673476 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2025 15:51:44 | 21.12.2025 17:46:00 | 1.9044 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 28.353 | 0 | 0 | 0 | 23.819 | 0 | 0 | 52.171
3450120 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | AG Direği | 516096969 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2025 15:50:46 | 21.12.2025 17:57:00 | 2.1039 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.678
3450071 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | TM Fideri | BR7054035 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2025 15:21:12 | 21.12.2025 15:22:07 | 0.0153 | 0 | 473 | 1 | 14 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 1.386 | 0.004 | 0.086 | 0 | 0.401 | 0 | 0 | 1.876
3450070 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO7157156 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2025 15:20:29 | 21.12.2025 17:34:00 | 2.2253 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.339 | 0 | 0.891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.23
3450061 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6625344 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.12.2025 15:15:03 | 21.12.2025 15:35:00 | 0.3325 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2.543 | 0 | 0 | 0 | 1.917 | 0 | 0 | 4.46
3450053 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | BR6907356 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2025 15:11:50 | 21.12.2025 15:12:27 | 0.0103 | 3 | 554 | 42 | 41 | 15 | 171 | 1 | 3 | 0.248 | 0.699 | 1.591 | 0.005 | 1.345 | 0.215 | 0.008 | 0.003 | 4.115
3450047 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR31803760 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2025 15:10:01 | 21.12.2025 17:10:53 | 2.0144 | 1 | 582 | 43 | 22 | 6 | 47 | 4 | 2 | 9.192 | 238.861 | 99.153 | 27.243 | 116.49 | 35.783 | 385.134 | 0.974 | 912.83
3450030 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | BR7125297 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2025 14:48:45 | 21.12.2025 15:34:03 | 0.755 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.129
3450027 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | BR7033537 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2025 14:48:38 | 21.12.2025 18:31:42 | 3.7178 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.566 | 0 | 40.936 | 0 | 0 | 0 | 54.501
3450014 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Direği | 515645029 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2025 14:39:19 | 21.12.2025 16:56:00 | 2.2781 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.208
3449996 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | BR6918234 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.12.2025 14:33:27 | 21.12.2025 16:57:44 | 2.4047 | 0 | 1801 | 0 | 2 | 0 | 461 | 0 | 0 | 0 | 904.61 | 0 | 0.215 | 0 | 436.563 | 0 | 0 | 1341.388
3450000 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | SDK Çıkışı | FUSE11697076 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2025 14:33:21 | 21.12.2025 15:32:00 | 0.9775 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 14.66 | 0 | 0 | 0 | 4.398 | 0 | 0 | 19.058
3449997 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | BR6610995 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.12.2025 14:32:48 | 21.12.2025 15:21:50 | 0.8172 | 1 | 516 | 248 | 25 | 18 | 82 | 2 | 0 | 0 | 78.138 | 169.37 | 9.908 | 71.628 | 12.525 | 145.993 | 0 | 487.561
3449986 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | BR6653276 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2025 14:22:35 | 21.12.2025 14:23:35 | 0.0167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.258 | 0 | 0.204 | 0 | 0.462
3449987 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | BR31282406 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2025 14:22:35 | 21.12.2025 14:24:35 | 0.0333 | 1 | 24 | 176 | 0 | 58 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.569 | 0 | 10.369 | 0 | 4.357 | 0 | 19.295
3449958 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR6925672 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2025 14:15:13 | 21.12.2025 14:18:29 | 0.0544 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62
3449958 | 2 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR6925672 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2025 14:15:13 | 21.12.2025 14:44:10 | 0.4825 | 1 | 743 | 90 | 8 | 12 | 159 | 2 | 1 | 0 | 94.577 | 29.541 | 5.553 | 42.721 | 29.267 | 88.027 | 2.767 | 292.453
3449960 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR31803760 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2025 14:15:12 | 21.12.2025 14:39:25 | 0.4036 | 1 | 582 | 43 | 22 | 6 | 47 | 4 | 2 | 1.815 | 47.086 | 19.88 | 5.338 | 23.912 | 7.26 | 84.826 | 0.206 | 190.323
3449952 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR6867321 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2025 14:10:42 | 21.12.2025 14:11:13 | 0.0086 | 3 | 16 | 46 | 4 | 17 | 11 | 2 | 0 | 0.019 | 0.049 | 1.235 | 0.003 | 1.03 | 0.003 | 1.609 | 0 | 3.947
3449926 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM Fideri | BR10764506 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2025 13:55:38 | 21.12.2025 13:58:03 | 0.0403 | 0 | 155 | 57 | 5 | 1 | 21 | 1 | 0 | 0 | 1.048 | 1.468 | 1.221 | 0.094 | 0.08 | 6.898 | 0 | 10.808
3449921 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 51517256 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2025 13:52:03 | 21.12.2025 16:00:00 | 2.1325 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.558 | 0 | 0 | 0 | 1.776 | 0 | 0 | 6.334
3449899 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR31649169 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2025 13:41:03 | 21.12.2025 13:42:25 | 0.0228 | 1 | 1 | 24 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.338 | 0 | 0.749 | 0 | 0 | 0 | 2.087
3449866 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM Fideri | BR6634288 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2025 13:21:53 | 21.12.2025 13:23:08 | 0.0208 | 3 | 754 | 16 | 13 | 12 | 201 | 0 | 0 | 0.102 | 1.257 | 0.092 | 0.009 | 0.3 | 0.183 | 0 | 0 | 1.943
3449861 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6689732 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.12.2025 13:20:49 | 21.12.2025 15:02:00 | 1.6864 | 0 | 224 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.322 | 0 | 0 | 0 | 2.811 | 0 | 0 | 19.133
3449854 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM Fideri | ISO6947358 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.12.2025 13:12:14 | 21.12.2025 14:16:14 | 1.0667 | 0 | 36 | 0 | 16 | 1 | 256 | 0 | 2 | 0 | 3.154 | 0 | 0.704 | 11.688 | 107.554 | 0 | 12.232 | 135.332
3449847 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM Fideri | BR10764526 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2025 13:05:09 | 21.12.2025 13:07:13 | 0.0344 | 3 | 814 | 176 | 21 | 24 | 109 | 12 | 1 | 0.031 | 4.695 | 4.527 | 0.225 | 5.485 | 0.868 | 2.082 | 0.003 | 17.917
3449937 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO9576030 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2025 13:00:51 | 21.12.2025 14:44:00 | 1.7192 | 1 | 154 | 1 | 4 | 1 | 8 | 0 | 0 | 4.147 | 49.062 | 0.774 | 2.134 | 18.842 | 2.074 | 0 | 0 | 77.033
3449834 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | BR10987795 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2025 12:54:50 | 21.12.2025 14:43:00 | 1.8028 | 0 | 0 | 45 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.553 | 0.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.815
3449821 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | BR6822621 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2025 12:50:38 | 21.12.2025 13:03:00 | 0.2061 | 0 | 98 | 24 | 7 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 6.308 | 4.459 | 1.185 | 2.239 | 0.501 | 0 | 0 | 14.692
3449804 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | BR6604862 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.12.2025 12:40:43 | 21.12.2025 14:55:30 | 2.2464 | 0 | 2158 | 0 | 0 | 7 | 106 | 0 | 0 | 0 | 699.049 | 0 | 0 | 83.855 | 97.195 | 0 | 0 | 880.099
3449799 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | BR6604855 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.12.2025 12:31:57 | 21.12.2025 14:46:33 | 2.2433 | 0 | 333 | 1 | 4 | 8 | 532 | 1 | 4 | 0 | 86.51 | 0 | 1.973 | 461.674 | 571.663 | 386.313 | 39.85 | 1547.983
3449788 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516066639 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2025 12:25:39 | 21.12.2025 13:29:00 | 1.0558 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073
3449779 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR31803760 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2025 12:16:57 | 21.12.2025 12:18:26 | 0.0247 | 1 | 582 | 43 | 22 | 6 | 47 | 4 | 2 | 0.115 | 2.958 | 1.176 | 0.324 | 1.446 | 0.443 | 4.514 | 0.012 | 10.988
3449781 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR29922641 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.12.2025 12:15:37 | 21.12.2025 12:55:00 | 0.6564 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.206
3449773 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | BR7125297 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2025 12:13:13 | 21.12.2025 12:39:00 | 0.4297 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.728
3449771 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM Fideri | BR31444556 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2025 12:12:22 | 21.12.2025 12:13:07 | 0.0125 | 3 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.296 | 0 | 0.035 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.333
3449770 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | BR32460961 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2025 12:12:00 | 21.12.2025 12:13:19 | 0.0219 | 0 | 2 | 115 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 0 | 0.238 | 0 | 0 | 0 | 1.208
3449769 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | BR10749020 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2025 12:11:35 | 21.12.2025 12:12:35 | 0.0167 | 0 | 30 | 40 | 4 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.073 | 0.397 | 0.037 | 1.356 | 0.004 | 0 | 0 | 1.867
3449765 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR7020600 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2025 12:08:42 | 21.12.2025 12:09:42 | 0.0167 | 0 | 77 | 42 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0.504 | 0 | 0 | 0.081 | 0 | 0 | 0.795
3449763 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TM Fideri | BR11598105 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2025 12:04:14 | 21.12.2025 12:04:53 | 0.0108 | 0 | 763 | 0 | 29 | 3 | 257 | 0 | 0 | 0 | 1.12 | 0 | 0.006 | 0.128 | 1.033 | 0 | 0 | 2.287
3449751 | 1 | KONYA | ILGIN | TM Fideri | BR21702322 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2025 11:57:37 | 21.12.2025 11:59:30 | 0.0314 | 0 | 73 | 7 | 4 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.507 | 0.338 | 0.05 | 0 | 0.083 | 0 | 0 | 0.977
3449752 | 1 | KONYA | ILGIN | TM Fideri | BR21701254 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2025 11:57:34 | 21.12.2025 11:59:18 | 0.0289 | 4 | 315 | 20 | 1 | 11 | 23 | 4 | 0 | 0.189 | 1 | 0.414 | 0.001 | 2.193 | 0.056 | 4.973 | 0 | 8.825
3449753 | 1 | KONYA | ILGIN | TM Fideri | BR6614727 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2025 11:57:30 | 21.12.2025 12:27:00 | 0.4917 | 6 | 660 | 18 | 21 | 24 | 111 | 0 | 2 | 14.663 | 66.731 | 28.433 | 6.509 | 80.296 | 23.045 | 0 | 0 | 219.677
3449922 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | BR31803768 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2025 11:54:42 | 21.12.2025 14:54:05 | 2.9897 | 2 | 1 | 31 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 288.613 | 0 | 206.021 | 0 | 32.658 | 0 | 0 | 0 | 527.292
3449742 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR6720015 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2025 11:44:57 | 21.12.2025 11:45:42 | 0.0125 | 0 | 85 | 89 | 11 | 6 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0.098 | 2.41 | 0.113 | 0.813 | 0.091 | 0 | 0 | 3.525
3449732 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR31459050 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2025 11:38:29 | 21.12.2025 13:44:00 | 2.0919 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 52.502 | 0 | 0 | 0 | 8.511 | 0 | 0 | 61.012
3449727 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | BR12418064 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2025 11:36:01 | 21.12.2025 11:36:46 | 0.0125 | 4 | 769 | 125 | 5 | 19 | 245 | 0 | 0 | 0.343 | 1.383 | 7.917 | 0.007 | 1.737 | 0.415 | 0 | 0 | 11.803
3449722 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | BR30108371 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2025 11:31:49 | 21.12.2025 11:36:00 | 0.0697 | 0 | 5 | 39 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.432 | 0 | 4.721 | 0 | 0 | 0 | 6.153
3449719 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | BR8657242 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2025 11:29:11 | 21.12.2025 11:30:46 | 0.0264 | 3 | 2733 | 129 | 452 | 97 | 506 | 3 | 0 | 0.048 | 15.109 | 2.554 | 1.241 | 14.027 | 4.183 | 13.353 | 0 | 50.515
3449715 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR32431119 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2025 11:24:17 | 21.12.2025 11:51:00 | 0.4453 | 0 | 46 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.066 | 0 | 0.205 | 0 | 0.903 | 0 | 0 | 8.173
3449694 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | BR6958823 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2025 11:06:06 | 21.12.2025 11:07:06 | 0.0167 | 0 | 4 | 29 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.136 | 0 | 0.186 | 0.002 | 0 | 0 | 0.328
3449691 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | BR29862197 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2025 11:04:52 | 21.12.2025 11:23:43 | 0.3142 | 0 | 15 | 12 | 0 | 46 | 55 | 22 | 0 | 0 | 0.006 | 40.229 | 0 | 193.022 | 9.49 | 816.861 | 0 | 1059.609
3449684 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | BR31785488 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.12.2025 11:00:39 | 21.12.2025 15:00:00 | 3.9892 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.452 | 0 | 0 | 0 | 185.452
3449685 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6906628 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2025 10:59:56 | 21.12.2025 11:45:00 | 0.7511 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.649
3449683 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SDK Çıkışı | FUSE6580640 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2025 10:59:06 | 21.12.2025 11:56:00 | 0.9483 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 24.809 | 0 | 0 | 0 | 9.769 | 0 | 0 | 34.578
3449678 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR31803768 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2025 10:57:02 | 21.12.2025 10:59:05 | 0.0342 | 2 | 1 | 31 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.397 | 0 | 2.43 | 0 | 0.385 | 0 | 0 | 0 | 6.212
3449677 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR11932557 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2025 10:57:02 | 21.12.2025 10:58:02 | 0.0167 | 2 | 263 | 564 | 56 | 36 | 131 | 1 | 0 | 0.104 | 0.587 | 13.967 | 1.237 | 4.824 | 0.551 | 3.098 | 0 | 24.368
3449669 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | OG Fideri | ISO8017640 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2025 10:52:07 | 21.12.2025 11:04:07 | 0.2 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.376 | 0 | 0 | 0 | 0.448 | 0 | 0 | 3.823
3449662 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | BR6756890 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2025 10:48:03 | 21.12.2025 10:49:01 | 0.0161 | 0 | 2 | 39 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.249 | 0 | 0.363 | 0 | 0 | 0 | 0.612
3449657 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TM Fideri | BR11597992 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2025 10:43:41 | 21.12.2025 10:51:06 | 0.1236 | 0 | 181 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.183 | 0 | 0.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.32
3449646 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TM Fideri | BR10288678 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2025 10:35:56 | 21.12.2025 10:38:00 | 0.0344 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0.139 | 0 | 0 | 0 | 0.548 | 0 | 0.323 | 0 | 1.011
3449644 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TM Fideri | BR6915558 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2025 10:35:55 | 21.12.2025 10:38:36 | 0.0447 | 0 | 2779 | 1 | 5 | 14 | 326 | 5 | 5 | 0 | 21.967 | 4.848 | 0.018 | 4.844 | 7.783 | 17.203 | 0.456 | 57.119
3449637 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM Fideri | SOURCE30619177 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2025 10:31:19 | 21.12.2025 10:49:00 | 0.2947 | 0 | 53 | 11 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.903 | 3.815 | 0.328 | 0 | 0.448 | 0 | 0 | 6.494
3449631 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR7005268 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.12.2025 10:30:45 | 21.12.2025 11:56:00 | 1.4208 | 0 | 73 | 0 | 24 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 10.27 | 0 | 0.646 | 0 | 1.449 | 0 | 0 | 12.365
3449624 | 1 | KONYA | HADİM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517021096 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2025 10:27:36 | 21.12.2025 12:06:00 | 1.64 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018
3449618 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR31803760 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2025 10:26:15 | 21.12.2025 10:27:42 | 0.0242 | 1 | 582 | 43 | 22 | 6 | 47 | 4 | 2 | 0.113 | 2.91 | 1.198 | 0.288 | 1.471 | 0.427 | 5.189 | 0.013 | 11.609
3449621 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | BR32228375 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2025 10:26:04 | 21.12.2025 10:28:04 | 0.0333 | 0 | 1 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.233 | 0 | 0.376 | 0 | 0 | 0 | 0.609
3449628 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR7099298 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2025 10:23:22 | 21.12.2025 12:05:00 | 1.6939 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.072 | 0 | 0 | 0 | 1.403 | 0 | 0 | 16.475
3449613 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517355244 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2025 10:23:15 | 21.12.2025 11:58:00 | 1.5792 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045
3449612 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | BR11895771 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2025 10:22:49 | 21.12.2025 10:25:19 | 0.0417 | 0 | 0 | 27 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.819 | 0 | 0.101 | 0 | 0 | 0 | 1.921
3449602 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR12258495 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2025 10:17:37 | 21.12.2025 10:20:37 | 0.05 | 3 | 54 | 133 | 12 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0.001 | 0.566 | 10.481 | 0.688 | 4.627 | 0.419 | 0 | 0 | 16.783
3449598 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | BR6631997 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2025 10:13:51 | 21.12.2025 10:14:37 | 0.0128 | 0 | 1 | 38 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.461 | 0 | 0.312 | 0 | 0.041 | 0 | 0.814
3449597 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | BR31940540 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.12.2025 10:10:23 | 21.12.2025 15:12:23 | 5.0333 | 2 | 2 | 5 | 0 | 21 | 16 | 6 | 0 | 4.749 | 0 | 59.123 | 0 | 1124.747 | 55.426 | 3631.496 | 0 | 4875.541
3449596 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM | BR6923432 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2025 10:10:12 | 21.12.2025 10:12:25 | 0.0369 | 0 | 4 | 52 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.294 | 0 | 0.203 | 0.03 | 0 | 0 | 0.527
3449593 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | TM Fideri | BR6560379 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.12.2025 10:08:20 | 21.12.2025 10:34:00 | 0.4278 | 0 | 186 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.023 | 0 | 0.014 | 0 | 0.622 | 0 | 0 | 16.659
3449591 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TM Fideri | BR7010136 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.12.2025 10:04:48 | 21.12.2025 11:30:00 | 1.42 | 0 | 703 | 0 | 6 | 1 | 162 | 0 | 0 | 0 | 124.201 | 0 | 0.07 | 5.225 | 47.313 | 0 | 0 | 176.809
3449589 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | AG Fideri | BR7097179 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.12.2025 10:03:40 | 21.12.2025 14:53:40 | 4.8333 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 53.72 | 0 | 0 | 0 | 22.046 | 0 | 0 | 75.765
3449587 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO13158355 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.12.2025 10:02:09 | 21.12.2025 12:22:00 | 2.3308 | 0 | 66 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 31.205 | 0 | 0.586 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 32.141
3449588 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | BR10793922 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.12.2025 10:02:07 | 21.12.2025 11:21:53 | 1.3294 | 0 | 4 | 117 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.815 | 0 | 53.48 | 0 | 0 | 0 | 128.295
3449584 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | BR13290796 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.12.2025 10:00:52 | 21.12.2025 12:38:01 | 2.6192 | 0 | 507 | 1 | 8 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 293.242 | 1.609 | 5.16 | 0 | 40.183 | 0 | 0 | 340.194
3449580 | 2 | KIRŞEHİR | AKPINAR | OG Fideri | ISO8394884 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.12.2025 10:00:06 | 21.12.2025 12:06:21 | 2.1042 | 0 | 484 | 0 | 4 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 144.774 | 0 | 1.161 | 42.837 | 16.405 | 0 | 0 | 205.178
3449580 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | OG Fideri | BR6603780 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.12.2025 10:00:06 | 21.12.2025 10:19:51 | 0.3292 | 0 | 578 | 0 | 20 | 2 | 239 | 0 | 0 | 0 | 26.976 | 0 | 0.085 | 3.904 | 28.502 | 0 | 0 | 59.467
3449571 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6781527 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2025 09:46:31 | 21.12.2025 10:05:00 | 0.3081 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.235 | 0 | 0 | 0 | 0.049 | 0 | 0 | 5.283
3449564 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6608573 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.12.2025 09:44:47 | 21.12.2025 12:47:47 | 3.05 | 0 | 114 | 0 | 3 | 5 | 42 | 4 | 0 | 0 | 100.991 | 0 | 26.41 | 179.093 | 49.521 | 1176.439 | 0 | 1532.453
3449561 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | BR6739054 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.12.2025 09:43:24 | 21.12.2025 11:02:52 | 1.3244 | 0 | 351 | 60 | 1 | 11 | 66 | 0 | 0 | 0 | 35.141 | 79.106 | 0 | 19.136 | 10.407 | 0 | 0 | 143.791
3449557 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | BR12708659 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2025 09:39:02 | 21.12.2025 11:22:01 | 1.7164 | 0 | 3 | 22 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.943 | 0 | 66.675 | 0 | 0 | 0 | 198.618
3449556 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6970406 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.12.2025 09:37:17 | 21.12.2025 11:28:00 | 1.8453 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 34.701 | 0 | 0 | 0 | 197.771 | 0 | 0 | 232.472
3449553 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6973069 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.12.2025 09:32:11 | 21.12.2025 12:45:00 | 3.2136 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22.828 | 0 | 0 | 0 | 4.929 | 0 | 0 | 27.758
3449552 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR6737451 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2025 09:31:00 | 21.12.2025 09:33:00 | 0.0333 | 1 | 2 | 46 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0.262 | 0 | 5.911 | 0 | 0.742 | 0 | 0 | 0 | 6.915
3449551 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6788938 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.12.2025 09:30:06 | 21.12.2025 17:17:00 | 7.7817 | 0 | 949 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1200.634 | 0 | 0 | 0 | 47.658 | 0 | 0 | 1248.292
3449550 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | BR6579689 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2025 09:28:02 | 21.12.2025 09:30:17 | 0.0375 | 0 | 9 | 34 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.884 | 0 | 0.413 | 0 | 0 | 0 | 1.297
3449544 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | BR31300708 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2025 09:23:39 | 21.12.2025 09:24:54 | 0.0208 | 3 | 9 | 21 | 1 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0.086 | 0.03 | 0.449 | 0.019 | 3.776 | 0 | 0 | 0 | 4.36
3449538 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | BR31899180 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2025 09:18:22 | 21.12.2025 09:19:13 | 0.0142 | 0 | 5 | 15 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.232 | 0 | 0.239 | 0 | 2.613 | 0 | 3.084
3449536 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | BR13241995 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2025 09:16:05 | 21.12.2025 09:17:37 | 0.0256 | 5 | 1272 | 18 | 36 | 12 | 111 | 3 | 0 | 0.294 | 4.505 | 0.248 | 0.096 | 0.764 | 0.31 | 4.972 | 0 | 11.189
3449531 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM Fideri | BR29688641 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2025 09:14:06 | 21.12.2025 09:14:51 | 0.0125 | 2 | 521 | 0 | 1 | 1 | 39 | 0 | 0 | 0.175 | 0.598 | 0 | 0.015 | 0.01 | 0.144 | 0 | 0 | 0.942
3449528 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6570879 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2025 09:10:14 | 21.12.2025 17:39:00 | 8.4794 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 123.068 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 123.071
3449520 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | BR6946328 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.12.2025 09:06:36 | 21.12.2025 17:01:00 | 7.9067 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 353.093 | 0 | 0 | 0 | 7.008 | 0 | 0 | 360.102
3449517 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | BR11527762 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2025 09:05:37 | 21.12.2025 09:06:22 | 0.0125 | 1 | 0 | 40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 0.136 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0.144
3449516 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM Fideri | BR11246221 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.12.2025 09:04:52 | 21.12.2025 14:59:33 | 5.9114 | 0 | 590 | 0 | 47 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 305.382 | 0 | 4.16 | 0 | 80.634 | 0 | 0 | 390.175
3449515 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM Fideri | BR6560202 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.12.2025 09:04:50 | 21.12.2025 09:58:01 | 0.8864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.84 | 0 | 97.84
3449514 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6943745 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.12.2025 09:04:33 | 21.12.2025 11:02:00 | 1.9575 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 68.282 | 0 | 0 | 0 | 5.788 | 0 | 0 | 74.07
3449510 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR6788934 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.12.2025 09:04:11 | 21.12.2025 16:59:00 | 7.9136 | 0 | 311 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 439.358 | 0 | 0 | 0 | 69.627 | 0 | 0 | 508.985
3449511 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6612856 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2025 09:02:49 | 21.12.2025 09:48:49 | 0.7667 | 0 | 214 | 0 | 1 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 22.329 | 0 | 0.014 | 0 | 10.433 | 0 | 0 | 32.776
3449509 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6941545 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.12.2025 09:02:30 | 21.12.2025 15:33:00 | 6.5083 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.912 | 0 | 0 | 0 | 5.338 | 0 | 0 | 18.25
3449508 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | BR32057836 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.12.2025 09:02:08 | 21.12.2025 14:40:00 | 5.6311 | 0 | 11 | 14 | 5 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11.667 | 134.331 | 2.778 | 186.468 | 7.285 | 0 | 0 | 342.53
3449506 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | BR7055336 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.12.2025 09:00:27 | 21.12.2025 16:58:00 | 7.9592 | 0 | 107 | 0 | 2 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 286.835 | 0 | 6.096 | 0 | 44.834 | 0 | 0 | 337.765
3449505 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | AG Fideri | ISO6542022 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.12.2025 09:00:04 | 21.12.2025 14:04:00 | 5.0656 | 0 | 30 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16.749 | 0 | 2.423 | 0 | 23.973 | 0 | 0 | 43.146
3449563 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | OG Fideri | ISO31850698 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2025 08:44:26 | 21.12.2025 10:53:00 | 2.1428 | 0 | 29 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.531 | 0 | 0.763 | 0 | 0.053 | 0 | 0 | 4.347
3449315 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM Fideri | BR6747128 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.12.2025 08:34:28 | 21.12.2025 15:25:55 | 6.8575 | 0 | 294 | 0 | 1 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 146.547 | 0 | 0 | 182.738 | 12.997 | 0 | 0 | 342.281
3449313 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | BR32134644 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.12.2025 08:33:31 | 21.12.2025 12:28:00 | 3.9081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.259 | 0 | 0 | 60.259
3449312 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | BR31107033 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2025 08:33:10 | 21.12.2025 08:36:09 | 0.0497 | 5 | 9 | 133 | 94 | 18 | 8 | 1 | 0 | 0.547 | 0 | 1.62 | 1.424 | 5.677 | 0 | 1.194 | 0 | 10.463
3449311 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | BR31107078 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.12.2025 08:32:30 | 21.12.2025 08:36:09 | 0.0608 | 17 | 12441 | 81 | 422 | 43 | 1170 | 1 | 1 | 1.51 | 60.252 | 1.697 | 2.417 | 11.926 | 15.125 | 0.056 | 0 | 92.983
3449310 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM | BR7120945 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.12.2025 08:31:35 | 21.12.2025 08:36:09 | 0.0761 | 23 | 8349 | 616 | 236 | 112 | 879 | 10 | 2 | 4.858 | 57.366 | 12.883 | 4.021 | 48.42 | 9.003 | 11.596 | 0 | 148.146
3449310 | 2 | NİĞDE | MERKEZ | TM | BR7120908 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.12.2025 08:31:35 | 21.12.2025 17:48:00 | 9.2736 | 1 | 1017 | 6 | 20 | 5 | 192 | 12 | 0 | 0 | 1103.606 | 65.646 | 108.084 | 126.915 | 529.586 | 161.276 | 0 | 2095.113
3449316 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM | BR7120908 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.12.2025 08:31:00 | 21.12.2025 17:26:13 | 8.9203 | 2 | 895 | 64 | 57 | 43 | 88 | 23 | 0 | 1.842 | 558.999 | 2920.596 | 87.294 | 4792.418 | 138.45 | 33819.88 | 0 | 42319.477
3449309 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM | BR7120905 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.12.2025 08:30:00 | 21.12.2025 17:48:00 | 9.3 | 3 | 2741 | 6 | 61 | 33 | 1856 | 13 | 8 | 0 | 3062.243 | 113.943 | 96.743 | 1511.155 | 6942.431 | 12181.779 | 320.77 | 24229.064
3449307 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | BR31446412 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2025 08:24:29 | 21.12.2025 08:25:35 | 0.0183 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.899 | 0 | 0.626 | 0 | 2.985 | 0 | 4.51
3449303 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | BR6903484 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2025 08:22:43 | 21.12.2025 12:55:00 | 4.5381 | 0 | 351 | 1 | 0 | 4 | 95 | 0 | 1 | 0 | 188.68 | 0 | 0 | 70.305 | 74.4 | 0 | 26.511 | 359.895
3449305 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | BR12252501 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2025 08:17:46 | 21.12.2025 08:19:28 | 0.0283 | 3 | 40 | 2 | 1 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0.172 | 0.155 | 0.167 | 0 | 0.607 | 0.089 | 0 | 0 | 1.189
3449290 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | BR12732503 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.12.2025 08:05:27 | 21.12.2025 08:13:15 | 0.13 | 2 | 729 | 0 | 0 | 21 | 256 | 4 | 1 | 0 | 17.8 | 0 | 0 | 11.706 | 15.44 | 37.491 | 0.74 | 83.177
3449286 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | BR12732447 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.12.2025 08:04:08 | 21.12.2025 08:08:08 | 0.0667 | 5 | 14943 | 37 | 199 | 94 | 1712 | 8 | 1 | 0.404 | 169.458 | 3.65 | 2.072 | 22.769 | 38.409 | 48.825 | 0.38 | 285.968
3449277 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | BR6894706 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2025 08:00:31 | 21.12.2025 08:08:45 | 0.1372 | 0 | 828 | 1 | 0 | 4 | 146 | 0 | 1 | 0 | 17.999 | 0 | 0 | 2.004 | 5.503 | 0 | 0.782 | 26.288
3449275 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR12258495 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2025 07:59:40 | 21.12.2025 08:55:27 | 0.9297 | 5 | 290 | 430 | 64 | 25 | 150 | 1 | 0 | 5.194 | 36.626 | 695.243 | 69.128 | 245.014 | 33.001 | 151.18 | 0 | 1235.387
3449261 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | BR6526057 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2025 07:54:09 | 21.12.2025 07:55:09 | 0.0167 | 0 | 5492 | 1 | 0 | 7 | 551 | 0 | 3 | 0 | 18.891 | 0 | 0 | 0.221 | 2.824 | 0 | 0.19 | 22.126
3449260 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | BR6635515 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2025 07:49:00 | 21.12.2025 09:56:00 | 2.1167 | 0 | 7 | 62 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.017 | 58.865 | 0 | 0.834 | 0 | 0 | 0 | 61.715
3449257 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | BR6894706 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2025 07:40:30 | 21.12.2025 07:54:08 | 0.2272 | 0 | 828 | 1 | 0 | 4 | 146 | 0 | 1 | 0 | 28.159 | 0 | 0 | 3.018 | 8.125 | 0 | 1.282 | 40.583
3449254 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | BR6579692 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2025 07:36:11 | 21.12.2025 10:41:11 | 3.0833 | 1 | 24 | 33 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2.307 | 0 | 80.357 | 0 | 32.834 | 0 | 0 | 0 | 115.498
3449244 | 2 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | BR6526057 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2025 07:33:12 | 21.12.2025 07:35:29 | 0.0381 | 0 | 4664 | 0 | 0 | 3 | 405 | 0 | 2 | 0 | 38.416 | 0 | 0 | 0 | 5.086 | 0 | 0.219 | 43.721
3449244 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | BR6526057 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2025 07:33:12 | 21.12.2025 07:34:03 | 0.0142 | 0 | 828 | 1 | 0 | 4 | 146 | 0 | 1 | 0 | 1.756 | 0 | 0 | 0.188 | 0.507 | 0 | 0.08 | 2.53
3449325 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6968339 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2025 06:51:54 | 21.12.2025 08:50:00 | 1.9683 | 0 | 48 | 0 | 9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20.077 | 0 | 11.025 | 0 | 0.943 | 0 | 0 | 32.044
3449238 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | BR6894706 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2025 06:25:14 | 21.12.2025 07:33:10 | 1.1322 | 0 | 828 | 1 | 0 | 4 | 146 | 0 | 1 | 0 | 137.501 | 0 | 0 | 14.694 | 38.801 | 0 | 6.436 | 197.432
3449218 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM Fideri | BR30130847 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2025 03:30:43 | 21.12.2025 03:32:22 | 0.0275 | 0 | 6083 | 5 | 31 | 13 | 993 | 2 | 0 | 0 | 18.965 | 0.123 | 0.583 | 1.531 | 6.885 | 18.163 | 0 | 46.251
3449214 | 1 | KONYA | KARATAY | Dağıtım Transformatörü | BR6774606 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2025 02:52:07 | 21.12.2025 02:57:07 | 0.0833 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 91 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.034 | 0 | 1.461 | 2.568 | 0 | 1.867 | 5.931
3449207 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR7141740 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2025 01:35:00 | 21.12.2025 09:08:00 | 7.55 | 0 | 2 | 44 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.527 | 26.796 | 416.193 | 0 | 0 | 0 | 736.516
3449204 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | BR6762829 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2025 01:31:24 | 21.12.2025 01:33:27 | 0.0342 | 4 | 180 | 4 | 26 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1.411 | 0 | 0.189 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 1.871
3449197 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6882497 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.12.2025 01:00:57 | 21.12.2025 01:11:57 | 0.1833 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 32.367 | 0 | 0 | 0 | 3.652 | 0 | 0 | 36.018
3449194 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | BR6674701 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2025 00:44:04 | 21.12.2025 00:52:05 | 0.1336 | 0 | 3886 | 0 | 0 | 0 | 768 | 0 | 1 | 0 | 89.429 | 0 | 0 | 0 | 25.12 | 0 | 0.207 | 114.756
3449188 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Dağıtım Transformatörü | BR6709029 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2025 00:22:59 | 21.12.2025 00:32:59 | 0.1667 | 0 | 470 | 0 | 2 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 8.946 | 0 | 0.009 | 0 | 2.306 | 0 | 0 | 11.261
3449186 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | BR6756044 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2025 22:58:32 | 21.12.2025 00:23:32 | 1.4167 | 0 | 47 | 34 | 1 | 12 | 21 | 4 | 0 | 0 | 7.331 | 47.566 | 2.522 | 129.122 | 3.929 | 1143.798 | 0 | 1334.268
3449160 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | TM Fideri | BR6629371 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2025 22:31:51 | 20.12.2025 22:32:48 | 0.0158 | 0 | 52 | 68 | 6 | 17 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.095 | 1.012 | 0.008 | 5.282 | 0.337 | 0 | 0 | 6.734
3449158 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | BR6647620 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2025 22:25:33 | 20.12.2025 23:02:34 | 0.6169 | 2 | 567 | 32 | 8 | 26 | 98 | 1 | 0 | 3.416 | 19.441 | 47.915 | 1.052 | 46.676 | 2.219 | 9.547 | 0 | 130.266
3449127 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | BR11589101 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2025 21:23:03 | 20.12.2025 21:23:36 | 0.0092 | 0 | 86 | 0 | 0 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.04 | 0 | 0 | 0.39
3449120 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO31472307 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2025 21:13:23 | 20.12.2025 23:13:00 | 1.9936 | 0 | 10 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.175 | 14.235 | 0 | 0 | 2.698 | 0 | 0 | 17.108
3449115 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | BR7002641 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2025 20:58:08 | 20.12.2025 20:59:14 | 0.0183 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.118 | 0 | 0.118
3449111 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | BR6647620 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2025 20:55:25 | 20.12.2025 20:57:03 | 0.0272 | 2 | 577 | 34 | 9 | 26 | 101 | 1 | 0 | 0.159 | 0.913 | 2.65 | 0.053 | 1.992 | 0.161 | 0.472 | 0 | 6.401
3449101 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | BR6647620 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2025 20:26:53 | 20.12.2025 20:27:56 | 0.0175 | 2 | 577 | 34 | 9 | 26 | 101 | 1 | 0 | 0.102 | 0.587 | 1.704 | 0.034 | 1.281 | 0.104 | 0.303 | 0 | 4.115
3449100 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO12635889 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2025 20:21:59 | 20.12.2025 21:40:00 | 1.3003 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 15.363 | 0 | 0 | 0 | 3.418 | 0 | 0 | 18.781
3449085 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO32039940 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2025 19:44:50 | 20.12.2025 20:07:00 | 0.3694 | 0 | 169 | 3 | 27 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 23.245 | 0 | 5.124 | 0 | 4.542 | 0 | 0 | 32.911
3449073 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Direği | 516752680 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2025 19:33:11 | 20.12.2025 20:07:00 | 0.5636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.462 | 0 | 0 | 0.462
3449065 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515613674 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2025 19:22:09 | 20.12.2025 20:03:00 | 0.6808 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15
3449052 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO29944115 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2025 19:12:51 | 20.12.2025 20:02:00 | 0.8192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.268 | 0 | 0 | 9.268
3449039 | 2 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | BR7000805 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.12.2025 18:59:25 | 20.12.2025 20:35:08 | 1.5953 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.305 | 0 | 161.339 | 0 | 11.562 | 0 | 176.205
3449039 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | BR32021667 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.12.2025 18:59:25 | 20.12.2025 20:30:25 | 1.5167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.452 | 0 | 10.352 | 22.805
3449037 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | BR7002833 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2025 18:59:24 | 20.12.2025 20:52:05 | 1.8781 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.476 | 0 | 0 | 0 | 2.476
3449040 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | BR6635515 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2025 18:59:00 | 20.12.2025 19:09:00 | 0.1667 | 0 | 7 | 62 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.162 | 4.693 | 0 | 0.068 | 0 | 0 | 0 | 4.923
3449041 | 1 | KONYA | KULU | TM Fideri | BR6620723 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2025 18:58:57 | 20.12.2025 18:59:57 | 0.0167 | 0 | 51 | 8 | 0 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0.128 | 0.035 | 0 | 0.402 | 0.017 | 4.648 | 0.122 | 5.351
3449016 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | BR6705103 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2025 18:47:47 | 20.12.2025 18:48:34 | 0.0131 | 0 | 0 | 12 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.305 | 0 | 0.182 | 0 | 0 | 0 | 1.487
3449096 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO8083509 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2025 18:40:57 | 20.12.2025 20:48:00 | 2.1175 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.819
3448998 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO11777074 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2025 18:39:40 | 20.12.2025 19:34:00 | 0.9056 | 0 | 397 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 44.515 | 0 | 0 | 0 | 51.436 | 0 | 0 | 95.951
3448996 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6709072 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2025 18:39:39 | 20.12.2025 19:41:00 | 1.0225 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 25.71 | 0 | 0 | 0 | 47.59 | 0 | 0 | 73.301
3448960 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Dağıtım Transformatörü | BR6704198 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2025 18:19:11 | 20.12.2025 22:08:00 | 3.8136 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 148.902 | 0 | 0 | 0 | 8.411 | 0 | 0 | 157.313
3448956 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR32460310 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2025 18:12:21 | 20.12.2025 19:06:00 | 0.8942 | 0 | 947 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 176.646 | 0 | 0 | 0 | 18.107 | 0 | 0 | 194.753
3448930 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | BR6979034 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2025 18:07:11 | 20.12.2025 18:12:53 | 0.095 | 0 | 7 | 35 | 0 | 13 | 85 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4.358 | 0 | 6.351 | 2.791 | 71.653 | 0.695 | 85.847
3448986 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6636019 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2025 18:06:19 | 20.12.2025 18:43:00 | 0.6114 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 5.584 | 0 | 0 | 0 | 20.699 | 0 | 0 | 26.283
3448934 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR7044926 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2025 18:04:10 | 20.12.2025 18:52:00 | 0.7972 | 0 | 303 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 38.121 | 0 | 0 | 0 | 30.861 | 0 | 0 | 68.982
3448987 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6643299 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2025 17:55:32 | 20.12.2025 19:55:00 | 1.9911 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 131.552 | 0 | 0 | 0 | 1.202 | 0 | 0 | 132.755
3448825 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | BR7044926 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2025 17:06:13 | 20.12.2025 17:50:00 | 0.7297 | 0 | 303 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 36.011 | 0 | 0 | 0 | 28.779 | 0 | 0 | 64.79
3448806 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR6935522 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2025 17:03:23 | 20.12.2025 17:04:03 | 0.0111 | 0 | 50 | 1 | 6 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.107 | 0.01 | 0.044 | 0 | 0.077 | 0 | 0 | 0.238
3448801 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | BR6825870 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2025 17:01:40 | 20.12.2025 17:03:53 | 0.0369 | 1 | 119 | 60 | 3 | 18 | 20 | 0 | 0 | 0.082 | 0.922 | 3.324 | 0.027 | 7.679 | 0.353 | 0 | 0 | 12.387
3448798 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Dağıtım Transformatörü | ISO11162160 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.12.2025 17:00:59 | 20.12.2025 17:45:00 | 0.7336 | 0 | 114 | 0 | 6 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 10.54 | 0 | 0.363 | 0 | 7.51 | 0 | 0 | 18.412
3448776 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | Dağıtım Transformatörü | BR6867964 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2025 16:52:36 | 20.12.2025 18:11:36 | 1.3167 | 2 | 374 | 1 | 9 | 2 | 60 | 0 | 0 | 0.806 | 59.582 | 0 | 0.459 | 1.607 | 32.646 | 0 | 0 | 95.1
3448764 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR6737451 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2025 16:48:00 | 20.12.2025 16:50:00 | 0.0333 | 1 | 2 | 45 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0.268 | 0 | 6.538 | 0 | 0.849 | 0 | 0 | 0 | 7.655
3448723 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO12774394 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.12.2025 16:31:35 | 20.12.2025 16:44:35 | 0.2167 | 0 | 601 | 0 | 0 | 1 | 59 | 0 | 0 | 0 | 22.258 | 0 | 0 | 0 | 3.347 | 0 | 0 | 25.605
3448753 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | BR6725052 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2025 16:30:50 | 20.12.2025 19:21:25 | 2.8431 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 236 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.727 | 157.868 | 0 | 24.88 | 352.474
3448720 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR21505465 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2025 16:29:00 | 20.12.2025 17:25:34 | 0.9428 | 2 | 118 | 53 | 2 | 11 | 14 | 0 | 0 | 7.477 | 11.411 | 117.801 | 0 | 72.126 | 2.055 | 0 | 0 | 210.871
3448715 | 1 | KONYA | TAŞKENT | AG Fideri | ISO6733722 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2025 16:28:06 | 20.12.2025 18:49:00 | 2.3483 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.179 | 0 | 0 | 0 | 0.439 | 0 | 0 | 9.618
3448698 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516122705 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2025 16:19:06 | 20.12.2025 17:29:00 | 1.165 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28
3448692 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | BR6524928 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2025 16:17:05 | 20.12.2025 16:18:14 | 0.0192 | 0 | 278 | 26 | 20 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.614 | 0.791 | 0.109 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 1.526
3448676 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TM Fideri | BR11215197 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2025 16:07:40 | 20.12.2025 17:06:31 | 0.9808 | 0 | 481 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 21.378 | 0 | 0 | 162.767 | 0.914 | 0 | 0 | 185.058
3448655 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6630634 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2025 16:02:56 | 20.12.2025 16:41:00 | 0.6344 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 30.22 | 0 | 0 | 0 | 4.339 | 0 | 0 | 34.559
3448642 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM Fideri | BR30748776 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2025 15:54:43 | 20.12.2025 16:07:40 | 0.2158 | 0 | 768 | 1 | 5 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 7.214 | 0 | 0.016 | 0 | 1.358 | 0 | 0 | 8.588
3448588 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | BR13374930 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2025 15:28:05 | 20.12.2025 15:29:20 | 0.0208 | 1 | 3 | 55 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.293 | 0 | 2.14 | 0 | 0.768 | 0 | 0 | 0 | 3.202
3448582 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM Fideri | BR7122802 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2025 15:26:06 | 20.12.2025 15:28:38 | 0.0422 | 1 | 402 | 4 | 12 | 12 | 42 | 0 | 0 | 0.174 | 3.228 | 0.207 | 0.17 | 3.048 | 0.338 | 0 | 0 | 7.165
3448580 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM Fideri | BR6908963 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2025 15:26:05 | 20.12.2025 15:29:30 | 0.0569 | 1 | 360 | 9 | 10 | 6 | 28 | 1 | 0 | 0.23 | 3.042 | 0.315 | 0.469 | 1.928 | 0.203 | 0.086 | 0 | 6.273
3448571 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TRAFO | ISO6766468 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / DOĞALGAZ ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2025 15:24:05 | 20.12.2025 17:50:00 | 2.4319 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | 1 | 0 | 69.333 | 0 | 0 | 0 | 222.832 | 0 | 28.973 | 321.139
3448569 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM Fideri | BR6690545 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2025 15:23:35 | 20.12.2025 17:06:47 | 1.72 | 0 | 96 | 0 | 11 | 2 | 62 | 0 | 0 | 0 | 12.929 | 0 | 0.752 | 15.474 | 24.265 | 0 | 0 | 53.42
3448500 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TM Fideri | BR6783918 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2025 14:49:43 | 20.12.2025 14:50:43 | 0.0167 | 1 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 0 | 0.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.133
3448485 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | BR7000845 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2025 14:39:18 | 20.12.2025 14:40:03 | 0.0125 | 0 | 149 | 26 | 0 | 1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0.463 | 0.233 | 0 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 0.759
3448476 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR6720015 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2025 14:37:44 | 20.12.2025 14:38:29 | 0.0125 | 0 | 85 | 89 | 11 | 6 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0.092 | 2.684 | 0.117 | 0.933 | 0.106 | 0 | 0 | 3.931
3448574 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6930498 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2025 14:28:35 | 20.12.2025 16:09:00 | 1.6736 | 0 | 452 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 126.957 | 0 | 0 | 0 | 41.767 | 0 | 0 | 168.725
3448452 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR12732920 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2025 14:27:32 | 20.12.2025 14:28:17 | 0.0125 | 0 | 3 | 18 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0.171 | 0 | 0 | 0 | 0.281
3448441 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TM Fideri | BR10850951 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2025 14:24:53 | 20.12.2025 14:25:28 | 0.0097 | 10 | 1954 | 19 | 200 | 5 | 203 | 1 | 2 | 0.593 | 2.515 | 0.052 | 0.093 | 0.279 | 0.452 | 0 | 0.309 | 4.294
3448438 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TM Fideri | BR11215197 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2025 14:24:22 | 20.12.2025 16:07:04 | 1.7117 | 0 | 481 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 34.587 | 0 | 0 | 278.931 | 1.673 | 0 | 0 | 315.192
3448428 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | BR6653276 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2025 14:19:21 | 20.12.2025 14:20:21 | 0.0167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.301 | 0 | 0.409 | 0 | 0.71
3448931 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6821246 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2025 14:18:41 | 20.12.2025 18:28:00 | 4.1553 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 132.37 | 0 | 0 | 0 | 18.799 | 0 | 0 | 151.169
3448420 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | BR6920614 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2025 14:15:26 | 20.12.2025 14:35:50 | 0.34 | 2 | 2 | 1 | 0 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.765 | 0 | 61.387 | 0 | 18.285 | 0 | 80.436
3448401 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | BR30807784 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2025 14:07:27 | 20.12.2025 14:08:19 | 0.0144 | 3 | 35 | 8 | 42 | 4 | 21 | 0 | 0 | 0.001 | 0.051 | 0.08 | 0.213 | 0.058 | 0.069 | 0 | 0 | 0.472
3448400 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517009738 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2025 14:05:25 | 20.12.2025 18:24:00 | 4.3097 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.179
3448390 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | BR7002643 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2025 14:03:44 | 20.12.2025 14:06:12 | 0.0411 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.185 | 0 | 0.031 | 0 | 0 | 0 | 0.216
3448387 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | BR6603993 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2025 14:03:15 | 20.12.2025 14:05:54 | 0.0442 | 0 | 7 | 14 | 0 | 5 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1.138 | 0 | 2.229 | 0 | 1.34 | 0 | 4.707
3448378 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO7156810 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.12.2025 14:02:19 | 20.12.2025 15:41:00 | 1.6447 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.786 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0 | 0 | 1.835
3448386 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR10730945 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2025 14:01:56 | 20.12.2025 14:33:00 | 0.5178 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 1 | 0 | 7.69 | 0 | 0 | 0 | 30.571 | 0 | 8.23 | 46.49
3448376 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | BR7033537 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2025 14:01:48 | 20.12.2025 14:03:17 | 0.0247 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.101 | 0 | 0.317 | 0 | 0 | 0 | 0.418
3448372 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | ISO10730953 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.12.2025 14:00:14 | 20.12.2025 14:31:00 | 0.5128 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 18.847 | 0 | 0 | 0 | 9.428 | 0 | 0 | 28.276
3448411 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR6727513 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2025 13:56:42 | 20.12.2025 14:47:00 | 0.8383 | 0 | 42 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.513 | 0 | 0.345 | 0 | 2.232 | 0 | 0 | 10.09
3448342 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517033667 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2025 13:45:06 | 20.12.2025 15:16:00 | 1.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061 | 0 | 0 | 0.061
3448333 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR6631694 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2025 13:41:00 | 20.12.2025 13:43:29 | 0.0414 | 1 | 6 | 22 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.806 | 0 | 2.611 | 0 | 0 | 0 | 4.416
3448323 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | BR6960284 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2025 13:37:51 | 20.12.2025 13:39:32 | 0.0281 | 0 | 155 | 0 | 0 | 1 | 1090 | 0 | 0 | 0 | 0.526 | 0 | 0 | 0 | 20.502 | 0 | 0 | 21.028
3448322 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | BR11731525 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2025 13:37:45 | 20.12.2025 13:39:49 | 0.0344 | 0 | 88 | 14 | 52 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0.264 | 0.341 | 1.048 | 0 | 0.116 | 0 | 0 | 1.768
3448321 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM Fideri | BR8477369 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.12.2025 13:34:13 | 20.12.2025 13:52:17 | 0.3011 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.126 | 0 | 0.002 | 0 | 0.036 | 0 | 0 | 0.164
3448318 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | BR6713991 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.12.2025 13:32:15 | 20.12.2025 14:34:15 | 1.0333 | 0 | 0 | 1 | 0 | 60 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0.208 | 0 | 927.673 | 0 | 5212.373 | 0 | 6140.254
3448291 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM Fideri | BR10749302 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2025 13:23:11 | 20.12.2025 13:24:53 | 0.0283 | 2 | 177 | 4 | 2 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0.219 | 0.732 | 0.112 | 0.004 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 1.107
3448288 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | BR31899346 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2025 13:21:35 | 20.12.2025 13:22:36 | 0.0169 | 0 | 261 | 28 | 26 | 9 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1.401 | 0.294 | 0.75 | 1.164 | 0.131 | 0 | 0 | 3.739
3448268 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR7143642 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2025 13:14:41 | 20.12.2025 14:42:00 | 1.4553 | 0 | 543 | 0 | 1 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 163.245 | 0 | 0.063 | 0 | 89.581 | 0 | 0 | 252.889
3448262 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6887243 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.12.2025 13:10:20 | 20.12.2025 17:40:00 | 4.4944 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 93.328 | 0 | 0 | 0 | 56.387 | 0 | 0 | 149.715
3448261 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM Fideri | BR10731096 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2025 13:09:40 | 20.12.2025 13:10:40 | 0.0167 | 5 | 1674 | 10 | 19 | 10 | 155 | 0 | 0 | 0.085 | 1.392 | 0.145 | 0.161 | 0.534 | 0.084 | 0 | 0 | 2.402
3448251 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO12913076 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.12.2025 13:02:27 | 20.12.2025 16:02:16 | 2.9969 | 0 | 143 | 0 | 2 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 84.564 | 0 | 0 | 0 | 35.617 | 0 | 0 | 120.181
3448250 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6925771 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.12.2025 13:02:21 | 20.12.2025 17:01:00 | 3.9775 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 99.874 | 0 | 0 | 0 | 165.057 | 0 | 0 | 264.931
3448247 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6542410 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.12.2025 13:00:37 | 20.12.2025 16:48:00 | 3.7897 | 0 | 55 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 33.778 | 0 | 1.586 | 0 | 5.36 | 0 | 0 | 40.724
3448245 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR12258495 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2025 12:59:48 | 20.12.2025 13:00:33 | 0.0125 | 3 | 54 | 133 | 12 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0.134 | 2.663 | 0.198 | 1.322 | 0.125 | 0 | 0 | 4.443
3448242 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | BR6686895 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2025 12:57:16 | 20.12.2025 12:59:46 | 0.0417 | 0 | 3 | 15 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.862 | 0.17 | 1.085 | 0 | 0 | 0 | 10.116
3448232 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR6880467 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2025 12:52:28 | 20.12.2025 12:54:40 | 0.0367 | 1 | 6 | 39 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.214 | 0.124 | 1.485 | 0 | 0 | 0.022 | 0 | 0 | 1.845
3448183 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | BR12577584 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2025 12:27:44 | 20.12.2025 12:28:29 | 0.0125 | 0 | 3 | 19 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 0.037 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0.081
3448173 | 1 | KONYA | KULU | TM Fideri | BR7092329 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2025 12:21:05 | 20.12.2025 12:21:50 | 0.0125 | 6 | 4391 | 35 | 3 | 30 | 459 | 26 | 6 | 0.812 | 7.249 | 0.469 | 0.011 | 1.81 | 1.355 | 41.889 | 0.215 | 53.81
3448192 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR7048966 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2025 12:03:04 | 20.12.2025 12:58:00 | 0.9156 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 26.52 | 0 | 0 | 0 | 2.403 | 0 | 0 | 28.923
3448138 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | BR6966112 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2025 12:01:54 | 20.12.2025 12:03:54 | 0.0333 | 2 | 1076 | 59 | 1 | 17 | 95 | 6 | 2 | 0.452 | 3.666 | 2.792 | 0.09 | 4.002 | 0.683 | 34.878 | 0.57 | 47.134
3448145 | 1 | KONYA | KULU | Dağıtım Transformatörü | ISO12207950 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2025 12:00:42 | 20.12.2025 12:17:00 | 0.2717 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.256
3448142 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | BR7003016 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2025 12:00:22 | 20.12.2025 12:40:00 | 0.6606 | 1 | 3 | 6 | 0 | 17 | 31 | 4 | 1 | 5.422 | 0 | 3.184 | 0 | 132.805 | 3.6 | 806.081 | 8.78 | 959.872
3448137 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | BR6638421 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2025 12:00:21 | 20.12.2025 12:01:37 | 0.0211 | 5 | 2510 | 65 | 113 | 25 | 472 | 2 | 5 | 0.684 | 3.855 | 4.914 | 0.007 | 3.041 | 1.151 | 13.843 | 0.37 | 27.867
3448128 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR6805138 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2025 11:56:18 | 20.12.2025 14:36:00 | 2.6617 | 1 | 826 | 2 | 12 | 18 | 82 | 2 | 0 | 0 | 342.996 | 9.166 | 3.115 | 126.283 | 45.655 | 984.497 | 0 | 1511.71
3448124 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR6684617 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2025 11:55:21 | 20.12.2025 11:57:33 | 0.0367 | 0 | 53 | 31 | 3 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 2.18 | 0.143 | 0 | 0.528 | 0 | 0 | 3.501
3448117 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM Fideri | BR6890553 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2025 11:53:14 | 20.12.2025 11:55:00 | 0.0294 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0 | 0.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.212
3448114 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR7048347 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2025 11:51:03 | 20.12.2025 13:21:04 | 1.5003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.401 | 0 | 2.403 | 0 | 30.803
3448098 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR11257938 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2025 11:42:58 | 20.12.2025 11:44:41 | 0.0286 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.448
3448093 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | BR6530347 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2025 11:40:28 | 20.12.2025 11:42:18 | 0.0306 | 1 | 82 | 27 | 15 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.647 | 0.644 | 0.169 | 1.622 | 0.095 | 0 | 0 | 3.178
3448090 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR6902911 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2025 11:39:19 | 20.12.2025 11:41:48 | 0.0414 | 0 | 1 | 60 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.233 | 0 | 0.547 | 0 | 0 | 0 | 7.78
3448088 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | BR12214287 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2025 11:39:15 | 20.12.2025 11:40:39 | 0.0233 | 0 | 28 | 24 | 2 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0.919 | 0.01 | 1.887 | 0.071 | 0 | 0 | 3.027
3448083 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TM Fideri | BR6783918 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2025 11:38:04 | 20.12.2025 11:39:04 | 0.0167 | 1 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.058 | 0 | 0.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.131
3448076 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR7065954 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2025 11:31:01 | 20.12.2025 14:27:27 | 2.9406 | 0 | 107 | 29 | 5 | 5 | 29 | 0 | 0 | 0 | 41.226 | 422.256 | 19.756 | 145.426 | 8.796 | 0 | 0 | 637.46
3448071 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO31485239 | OG-RECLOSER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2025 11:29:25 | 20.12.2025 11:30:22 | 0.0158 | 0 | 1 | 21 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.379 | 0 | 0.866 | 0 | 0 | 0 | 1.245
3448066 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6760206 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2025 11:27:20 | 20.12.2025 13:02:00 | 1.5778 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6.454 | 0 | 0 | 0 | 3.446 | 0 | 0 | 9.9
3448361 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR31471051 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2025 11:17:55 | 20.12.2025 13:54:00 | 2.6014 | 0 | 503 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 243.61 | 0 | 0 | 0 | 167.184 | 0 | 0 | 410.794
3448031 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM Fideri | BR6883042 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2025 11:10:49 | 20.12.2025 11:13:00 | 0.0364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.427 | 0 | 0.427
3448254 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535218734 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2025 11:09:50 | 20.12.2025 16:21:00 | 5.1861 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.863
3448195 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6751433 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2025 11:08:07 | 20.12.2025 14:15:00 | 3.1147 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4.835 | 0 | 0 | 0 | 17.637 | 0 | 0.277 | 22.749
3448019 | 1 | KONYA | TAŞKENT | OG Fideri | BR11215197 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2025 11:06:09 | 20.12.2025 11:14:12 | 0.1342 | 5 | 1118 | 4 | 218 | 6 | 141 | 2 | 1 | 2.871 | 13.063 | 0.226 | 1.117 | 2.046 | 2.228 | 108.764 | 2.731 | 133.045
3448019 | 2 | KONYA | TAŞKENT | OG Fideri | BR11215197 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2025 11:06:09 | 20.12.2025 14:23:57 | 3.2967 | 0 | 481 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 67.91 | 0 | 0 | 555.228 | 3.415 | 0 | 0 | 626.554
3448009 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | BR6767020 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.12.2025 11:03:26 | 20.12.2025 11:52:14 | 0.8133 | 0 | 81 | 0 | 0 | 6 | 26 | 0 | 0 | 0 | 25.005 | 0 | 0 | 58.308 | 18.01 | 0 | 0 | 101.323
3447995 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | BR6647620 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2025 10:59:38 | 20.12.2025 11:00:47 | 0.0192 | 2 | 577 | 34 | 9 | 26 | 101 | 1 | 0 | 0.124 | 0.768 | 2.368 | 0.043 | 1.885 | 0.15 | 1.177 | 0 | 6.514
3447994 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | BR30807784 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2025 10:59:16 | 20.12.2025 11:00:26 | 0.0194 | 3 | 35 | 8 | 42 | 4 | 21 | 0 | 0 | 0.002 | 0.072 | 0.104 | 0.265 | 0.084 | 0.101 | 0 | 0 | 0.627
3447985 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6630634 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2025 10:58:37 | 20.12.2025 11:54:00 | 0.9231 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 42.694 | 0 | 0 | 0 | 7.282 | 0 | 0 | 49.976
3447983 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM Fideri | BR7145424 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2025 10:55:20 | 20.12.2025 10:57:27 | 0.0353 | 0 | 434 | 3 | 3 | 7 | 84 | 0 | 0 | 0 | 1.369 | 0.33 | 0.019 | 0.983 | 0.269 | 0 | 0 | 2.97
3447977 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | BR7090916 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2025 10:52:18 | 20.12.2025 10:54:42 | 0.04 | 0 | 12 | 44 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.048 | 1.027 | 0 | 1.115 | 0.021 | 0 | 0 | 2.212
3448276 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TRAFO | BR11776989 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / ABONE-BAKIM BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2025 10:51:15 | 20.12.2025 13:49:00 | 2.9625 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.764 | 0 | 0 | 0 | 0.054 | 0 | 0 | 2.817
3447962 | 1 | KONYA | KULU | SDK Çıkışı | FUSE6978739 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.12.2025 10:45:35 | 20.12.2025 12:00:00 | 1.2403 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 10.51 | 0 | 0 | 11.691
3447959 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | BR13290808 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2025 10:45:15 | 20.12.2025 10:46:08 | 0.0147 | 1 | 65 | 36 | 13 | 20 | 13 | 0 | 0 | 0.007 | 0.146 | 0.446 | 0.104 | 1.992 | 0.148 | 0 | 0 | 2.843
3447961 | 1 | KONYA | MERAM | AG Direği | 515475091 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2025 10:44:46 | 20.12.2025 11:49:00 | 1.0706 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.732
3447960 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6675365 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2025 10:44:39 | 20.12.2025 12:16:00 | 1.5225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.969 | 0 | 30.257 | 120.226
3447941 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR31773821 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2025 10:39:16 | 20.12.2025 16:17:57 | 5.6447 | 4 | 30 | 33 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 47.558 | 163.469 | 0 | 172.672 | 30.043 | 0 | 0 | 413.743
3447944 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7631197 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2025 10:39:12 | 20.12.2025 12:46:00 | 2.1133 | 0 | 6 | 31 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 121.591 | 0 | 39.131 | 0 | 809.061 | 0 | 969.784
3447936 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | BR7098492 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2025 10:36:09 | 20.12.2025 10:36:54 | 0.0125 | 0 | 3 | 14 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.159 | 0 | 0.594 | 0 | 0 | 0 | 0.753
3447935 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | BR6633909 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2025 10:35:48 | 20.12.2025 10:38:16 | 0.0411 | 0 | 2 | 58 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.244 | 0 | 0 | 0 | 54.206 | 0 | 55.451
3447932 | 1 | KONYA | AHIRLI | TM Fideri | BR30773545 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.12.2025 10:34:01 | 20.12.2025 15:11:17 | 4.6211 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 96.778 | 0 | 0 | 0 | 3.806 | 0 | 0 | 100.584
3447931 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | BR6658045 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2025 10:33:08 | 20.12.2025 10:35:33 | 0.0403 | 0 | 7 | 26 | 5 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.505 | 0.01 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0.537
3447923 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6923396 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.12.2025 10:30:08 | 20.12.2025 14:31:00 | 4.0144 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.109
3447922 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | BR6610565 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.12.2025 10:30:08 | 20.12.2025 15:47:08 | 5.2833 | 0 | 339 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 71.573 | 0 | 0 | 0 | 100.746 | 0 | 0 | 172.318
3447914 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | BR6822618 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.12.2025 10:27:55 | 20.12.2025 13:40:00 | 3.2014 | 1 | 226 | 281 | 23 | 27 | 68 | 1 | 0 | 4.546 | 217.644 | 509.31 | 72.318 | 660.23 | 108.241 | 1205.285 | 0 | 2777.575
3447910 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TM Fideri | BR30662524 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2025 10:25:47 | 20.12.2025 10:29:12 | 0.0569 | 0 | 2054 | 1 | 87 | 6 | 191 | 6 | 9 | 0 | 10.397 | 0 | 0.271 | 2.072 | 5.134 | 0.686 | 3.685 | 22.245
3447916 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE30715838 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2025 10:21:37 | 20.12.2025 14:49:00 | 4.4564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.891 | 0 | 0 | 5.891
3447894 | 1 | KONYA | MERAM | TM Fideri | BR12775002 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.12.2025 10:15:08 | 20.12.2025 14:18:08 | 4.05 | 0 | 911 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 1014.502 | 0 | 0 | 0 | 263.42 | 0 | 0 | 1277.922
3448154 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6766468 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2025 10:10:53 | 20.12.2025 14:15:00 | 4.0686 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | 1 | 0 | 112.007 | 0 | 0 | 0 | 418.765 | 0 | 74.815 | 605.587
3447887 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | BR12761991 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.12.2025 10:09:30 | 20.12.2025 15:04:38 | 4.9189 | 0 | 8 | 14 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.105 | 853.571 | 0 | 93.393 | 3.48 | 0 | 0 | 950.549
3447881 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TM Fideri | BR6968750 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.12.2025 10:07:13 | 20.12.2025 11:51:06 | 1.7314 | 2 | 1124 | 50 | 24 | 14 | 151 | 0 | 0 | 15.707 | 292.076 | 50.24 | 5.471 | 112.607 | 74.755 | 0 | 0 | 550.855
3447879 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | OG Fideri | ISO10559878 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.12.2025 10:06:30 | 20.12.2025 11:17:00 | 1.175 | 0 | 37 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.329
3447876 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | ISO6635081 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.12.2025 10:05:01 | 20.12.2025 12:16:00 | 2.1831 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.58 | 0 | 5.067 | 0 | 4.293 | 0 | 0 | 10.94
3447874 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO7874782 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.12.2025 10:02:08 | 20.12.2025 16:38:08 | 6.6 | 0 | 159 | 0 | 3 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 66.06 | 0 | 0.106 | 0 | 1.355 | 0 | 0 | 67.521
3447875 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | BR6908588 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.12.2025 10:02:05 | 20.12.2025 17:10:57 | 7.1478 | 0 | 0 | 54 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.48 | 0 | 116.79 | 0 | 0 | 0 | 312.27
3447872 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | BR6702432 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.12.2025 10:01:49 | 20.12.2025 11:32:49 | 1.5167 | 1 | 1 | 36 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.181 | 0 | 468.469 | 0 | 0 | 0 | 497.65
3447871 | 1 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | BR6635092 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.12.2025 10:01:28 | 20.12.2025 12:10:13 | 2.1458 | 0 | 291 | 0 | 2 | 2 | 31 | 0 | 0 | 0 | 123.485 | 0 | 1.05 | 0 | 47.979 | 0 | 0 | 172.514
3447870 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO8657377 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.12.2025 10:01:19 | 20.12.2025 13:33:19 | 3.5333 | 0 | 355 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 274.787 | 0 | 0 | 0 | 328.959 | 0 | 0 | 603.746
3447869 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO10597744 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.12.2025 10:00:22 | 20.12.2025 14:57:00 | 4.9439 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.144 | 0 | 0 | 0 | 0.77 | 0 | 0 | 10.914
3447859 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR6655928 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2025 09:51:48 | 20.12.2025 09:52:33 | 0.0125 | 0 | 351 | 211 | 38 | 21 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0.618 | 2.701 | 0.24 | 2.123 | 0.112 | 0 | 0 | 5.795
3447848 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | BR7143758 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2025 09:42:25 | 20.12.2025 10:19:25 | 0.6167 | 0 | 1006 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 141.45 | 0 | 0 | 0 | 22.499 | 0 | 0 | 163.949
3447847 | 1 | KONYA | MERAM | TM Fideri | BR6714847 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2025 09:42:24 | 20.12.2025 09:46:40 | 0.0711 | 9 | 3503 | 96 | 35 | 77 | 579 | 11 | 3 | 2.098 | 26.296 | 20.409 | 1.241 | 72.811 | 9.812 | 128.062 | 0.001 | 260.73
3447846 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | BR6912306 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2025 09:42:23 | 20.12.2025 11:54:02 | 2.1942 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36.336 | 0 | 29.739 | 0 | 147.865 | 0 | 213.94
3448038 | 1 | KONYA | KULU | Dağıtım Transformatörü | ISO12207950 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2025 09:40:44 | 20.12.2025 11:36:00 | 1.9211 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.851
3448157 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SDK Çıkışı | FUSE10748706 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2025 09:39:32 | 20.12.2025 12:41:00 | 3.0244 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.352
3448062 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | BR6825576 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3. ŞAHIS MÜDAHALESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.12.2025 09:36:57 | 20.12.2025 11:35:00 | 1.9675 | 0 | 41 | 117 | 0 | 51 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.166 | 0 | 725.921 | 0 | 0 | 0 | 869.087
3447833 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6864713 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.12.2025 09:32:45 | 20.12.2025 12:03:00 | 2.5042 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 84.71 | 0 | 0 | 0 | 31.523 | 0 | 0 | 116.232
3447831 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM Fideri | BR6757810 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.12.2025 09:32:10 | 20.12.2025 10:27:00 | 0.9139 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 15.723 | 0 | 0 | 0 | 6.236 | 0 | 0 | 21.959
3447830 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM Fideri | BR6742905 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.12.2025 09:31:51 | 20.12.2025 17:11:44 | 7.6647 | 0 | 441 | 0 | 2 | 3 | 55 | 2 | 2 | 0 | 281.925 | 0 | 0 | 0 | 81.737 | 5570.448 | 129.488 | 6063.598
3447829 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM Fideri | BR6697842 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.12.2025 09:31:37 | 20.12.2025 14:50:17 | 5.3111 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2034.406 | 0 | 2034.773
3447828 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO6938860 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.12.2025 09:31:01 | 20.12.2025 12:20:00 | 2.8164 | 0 | 572 | 1 | 14 | 0 | 109 | 0 | 2 | 0 | 94.84 | 0 | 0.215 | 0 | 36.378 | 0 | 36.606 | 168.038
3447827 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7081191 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.12.2025 09:30:43 | 20.12.2025 10:32:00 | 1.0214 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.975
3447825 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | BR6765939 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2025 09:29:55 | 20.12.2025 09:32:00 | 0.0347 | 0 | 26 | 37 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.105 | 1.881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.987
3447822 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TM Fideri | BR30031801 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.12.2025 09:29:17 | 20.12.2025 12:58:17 | 3.4833 | 0 | 601 | 0 | 0 | 1 | 169 | 0 | 0 | 0 | 391.274 | 0 | 0 | 46.22 | 290.317 | 0 | 0 | 727.811
3447819 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | BR6558919 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.12.2025 09:28:57 | 20.12.2025 11:26:00 | 1.9508 | 0 | 263 | 0 | 5 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 74.91 | 0 | 0.058 | 0 | 31.695 | 0 | 0 | 106.664
3447817 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6532851 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.12.2025 09:27:36 | 20.12.2025 17:36:00 | 8.14 | 0 | 149 | 0 | 3 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 187.842 | 0 | 3.524 | 0 | 132.084 | 0 | 0 | 323.45
3447812 | 2 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO6762840 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.12.2025 09:25:19 | 20.12.2025 11:36:25 | 2.185 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 75.644 | 0 | 0 | 0 | 24.864 | 0 | 0 | 100.508
3447812 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | BR6762836 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.12.2025 09:25:19 | 20.12.2025 10:22:29 | 0.9528 | 0 | 792 | 0 | 16 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 111.127 | 0 | 0.006 | 0 | 75.457 | 0 | 0 | 186.59
3447811 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM Fideri | BR30236308 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2025 09:23:00 | 20.12.2025 09:44:00 | 0.35 | 2 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.012 | 0 | 0.579 | 0 | 0.771 | 0 | 13.361
3447793 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO42250329 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.12.2025 09:18:38 | 20.12.2025 10:15:00 | 0.9394 | 0 | 31 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.182 | 0 | 0.518 | 0 | 0.384 | 0 | 0 | 5.083
3447801 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR7078344 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2025 09:18:00 | 20.12.2025 09:20:33 | 0.0425 | 0 | 14192 | 26 | 147 | 30 | 1575 | 5 | 2 | 0 | 107.847 | 7.536 | 1.375 | 4.142 | 26.317 | 177.258 | 1.744 | 326.219
3447710 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR31751799 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2025 09:17:43 | 20.12.2025 09:19:56 | 0.0369 | 4 | 25543 | 13 | 63 | 73 | 2276 | 14 | 3 | 0 | 157.29 | 0.525 | 0.154 | 15.245 | 33.177 | 30.42 | 1.524 | 238.335
3447706 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR31579704 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2025 09:17:38 | 20.12.2025 12:28:38 | 3.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.204 | 0 | 801.345 | 0 | 819.549
3447689 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM Fideri | BR11412637 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.12.2025 09:11:25 | 20.12.2025 16:47:25 | 7.6 | 2 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.665 | 0 | 109.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.899
3447694 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM Fideri | BR32695637 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2025 09:11:12 | 20.12.2025 09:13:39 | 0.0408 | 1 | 425 | 31 | 42 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0.206 | 2.808 | 0.734 | 0.22 | 1.31 | 0.354 | 0 | 0 | 5.631
3447688 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | BR11604851 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.12.2025 09:10:26 | 20.12.2025 14:51:00 | 5.6761 | 1 | 116 | 12 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 106.839 | 72.956 | 6.618 | 0 | 23.308 | 0 | 0 | 209.721
3447686 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | BR6946328 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.12.2025 09:09:33 | 20.12.2025 16:40:33 | 7.5167 | 0 | 934 | 2 | 5 | 2 | 130 | 0 | 1 | 0 | 1306.251 | 22.683 | 62.408 | 0 | 341.066 | 0 | 0.953 | 1733.361
3447685 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | BR6756038 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.12.2025 09:09:23 | 20.12.2025 11:35:29 | 2.435 | 0 | 1100 | 236 | 3 | 8 | 96 | 1 | 0 | 0 | 294.424 | 482.039 | 0.611 | 139.382 | 43.248 | 1036.919 | 0 | 1996.623
3447684 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6647681 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.12.2025 09:09:18 | 20.12.2025 11:55:00 | 2.7617 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 70.433 | 0 | 0 | 0 | 2.856 | 0 | 0 | 73.289
3447683 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | BR6756029 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.12.2025 09:08:50 | 20.12.2025 11:35:16 | 2.4406 | 5 | 1436 | 367 | 7 | 21 | 192 | 19 | 0 | 128.485 | 632.966 | 1170.562 | 11.812 | 371.167 | 128.049 | 11890.749 | 0 | 14333.79
3447683 | 2 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | BR6942537 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.12.2025 09:08:50 | 20.12.2025 14:28:27 | 5.3269 | 0 | 2059 | 3 | 23 | 8 | 558 | 0 | 2 | 0 | 2197.094 | 0 | 22.946 | 392.301 | 1193.966 | 0 | 3.317 | 3809.625
3447681 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR31579688 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.12.2025 09:08:45 | 20.12.2025 12:29:21 | 3.3433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.323 | 0 | 445.59 | 0 | 574.913
3447680 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR7094005 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.12.2025 09:08:33 | 20.12.2025 12:53:00 | 3.7408 | 0 | 109 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 58.087 | 0 | 6.391 | 0 | 26.804 | 0 | 0 | 91.282
3447678 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | BR7124122 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.12.2025 09:08:23 | 20.12.2025 09:14:38 | 0.1042 | 0 | 102 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2.205 | 0 | 0 | 0 | 0.377 | 0 | 0 | 2.582
3447678 | 2 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | ISO7124120 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.12.2025 09:08:23 | 20.12.2025 16:22:38 | 7.2375 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 73.869 | 0 | 0 | 0 | 4.759 | 0 | 0 | 78.627
3447682 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR6902911 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2025 09:08:12 | 20.12.2025 09:10:18 | 0.035 | 0 | 1 | 60 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.191 | 0 | 0.465 | 0 | 0 | 0 | 6.657
3447679 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535381741 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2025 09:07:31 | 20.12.2025 11:28:00 | 2.3414 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.303
3447677 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | BR6726633 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.12.2025 09:07:15 | 20.12.2025 09:25:07 | 0.2978 | 7 | 369 | 53 | 26 | 5 | 42 | 0 | 0 | 13.325 | 26.092 | 7.464 | 1.055 | 9.55 | 4.895 | 0 | 0 | 62.381
3447677 | 2 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | BR6532851 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.12.2025 09:07:15 | 20.12.2025 09:27:12 | 0.3325 | 0 | 149 | 0 | 3 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 7.511 | 0 | 0.122 | 0 | 5.614 | 0 | 0 | 13.247
3447677 | 3 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO8513656 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.12.2025 09:07:15 | 20.12.2025 17:34:50 | 8.4597 | 1 | 113 | 0 | 6 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 187.427 | 0 | 10.27 | 0 | 100.772 | 0 | 0 | 298.468
3447676 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO30620114 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.12.2025 09:07:09 | 20.12.2025 16:09:00 | 7.0308 | 0 | 41 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 58.299 | 0 | 0.308 | 0 | 35.615 | 0 | 0 | 94.222
3447668 | 2 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM Fideri | BR6757189 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.12.2025 09:06:01 | 20.12.2025 16:43:17 | 7.6211 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 218.723 | 0 | 0 | 0 | 71.694 | 0 | 0 | 290.416
3447668 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM Fideri | BR11578518 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.12.2025 09:06:01 | 20.12.2025 10:43:48 | 1.6297 | 0 | 239 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 57.923 | 0 | 0 | 31.247 | 19.178 | 0 | 0 | 108.347
3447674 | 1 | KONYA | MERAM | TM Fideri | BR7130230 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.12.2025 09:05:57 | 20.12.2025 12:52:57 | 3.7833 | 0 | 505 | 0 | 1 | 0 | 117 | 0 | 1 | 0 | 596.063 | 0 | 0.096 | 0 | 250.915 | 0 | 21.317 | 868.392
3447669 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TM Fideri | BR6997917 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.12.2025 09:04:35 | 20.12.2025 09:19:35 | 0.25 | 1 | 1447 | 0 | 37 | 0 | 238 | 0 | 0 | 1.405 | 61.281 | 0 | 0.1 | 0 | 18.568 | 0 | 0 | 81.355
3447665 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TM Fideri | BR6562269 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.12.2025 09:02:49 | 20.12.2025 16:39:08 | 7.6053 | 2 | 237 | 91 | 4 | 5 | 61 | 1 | 1 | 0 | 185.528 | 354.568 | 5.705 | 296.256 | 43.278 | 0 | 0 | 885.335
3447664 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | BR6703517 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.12.2025 09:02:32 | 20.12.2025 16:33:00 | 7.5078 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 213.793 | 0 | 0 | 0 | 39.913 | 0 | 0 | 253.705
3447661 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | BR11302568 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2025 09:02:14 | 20.12.2025 09:03:01 | 0.0131 | 1 | 8 | 188 | 0 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0.028 | 0 | 1.8 | 0 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 2.858
3447660 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6930501 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.12.2025 09:02:12 | 20.12.2025 10:42:00 | 1.6633 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 61.349 | 0 | 0 | 0 | 35.33 | 0 | 0 | 96.679
3447658 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7050416 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.12.2025 09:01:39 | 20.12.2025 16:52:39 | 7.85 | 0 | 7 | 95 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358.647 | 0 | 2.418 | 0 | 0 | 0 | 361.065
3447657 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | BR6855349 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.12.2025 09:01:31 | 20.12.2025 16:01:56 | 7.0069 | 0 | 25 | 36 | 3 | 11 | 23 | 0 | 0 | 0 | 19.364 | 205.622 | 2.612 | 540.152 | 23.702 | 0 | 0 | 791.452
3447644 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR6881090 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2025 08:52:24 | 20.12.2025 08:53:45 | 0.0225 | 4 | 2573 | 12 | 220 | 21 | 382 | 4 | 0 | 0.227 | 2.93 | 0.097 | 0.274 | 1.82 | 0.504 | 25.085 | 0 | 30.937
3447641 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6695239 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.12.2025 08:49:26 | 20.12.2025 12:20:00 | 3.5094 | 0 | 351 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 263.707 | 0 | 0 | 0 | 30.553 | 0 | 0 | 294.261
3447639 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Direği | 515681656 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2025 08:46:27 | 20.12.2025 10:13:00 | 1.4425 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32
3447635 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | AG Fideri | ISO7032750 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.12.2025 08:41:41 | 20.12.2025 12:10:00 | 3.4719 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.739 | 0 | 1.362 | 0 | 5.677 | 0 | 0 | 22.778
3447631 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | BR6864983 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2025 08:36:00 | 20.12.2025 08:37:04 | 0.0178 | 3 | 580 | 83 | 5 | 8 | 76 | 20 | 2 | 0.197 | 1.646 | 1.573 | 0.026 | 1.076 | 0.403 | 7.371 | 0.33 | 12.622
3447628 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | BR32057735 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2025 08:23:17 | 20.12.2025 08:25:17 | 0.0333 | 0 | 31 | 24 | 1 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.209 | 0.981 | 0 | 2.412 | 0.005 | 0 | 0 | 3.607
3447626 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | ISO7088160 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2025 08:22:49 | 20.12.2025 09:22:00 | 0.9864 | 0 | 103 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.544 | 0 | 0.048 | 0 | 0.257 | 0 | 0 | 8.849
3447877 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | BR6771710 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2025 08:22:48 | 20.12.2025 10:11:00 | 1.8033 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 15 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.902 | 4.878 | 6098.968 | 35.843 | 6296.592
3447646 | 1 | KONYA | BOZKIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6938861 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2025 08:21:42 | 20.12.2025 09:11:00 | 0.8217 | 0 | 115 | 0 | 7 | 0 | 68 | 0 | 2 | 0 | 6.39 | 0 | 0.034 | 0 | 8.792 | 0 | 10.041 | 25.258
3447622 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR7065954 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2025 08:12:23 | 20.12.2025 09:58:29 | 1.7683 | 0 | 107 | 29 | 6 | 5 | 29 | 0 | 0 | 0 | 24.424 | 243.217 | 10.401 | 87.453 | 5.185 | 0 | 0 | 370.68
3447634 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE6889546 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2025 07:01:46 | 20.12.2025 09:23:00 | 2.3539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.746 | 0 | 0 | 13.746
3447605 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR31873864 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2025 05:57:39 | 20.12.2025 07:16:00 | 1.3058 | 0 | 504 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 122.272 | 0 | 0 | 0 | 16.652 | 0 | 0 | 138.923
3447591 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | BR6565510 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2025 01:50:24 | 20.12.2025 01:51:46 | 0.0228 | 0 | 367 | 3 | 36 | 5 | 127 | 0 | 0 | 0 | 2.038 | 0.01 | 0.538 | 0.956 | 0.822 | 0 | 0 | 4.364
3447565 | 1 | KONYA | BOZKIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516723633 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2025 00:20:32 | 20.12.2025 01:08:00 | 0.7911 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051
3447610 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6976971 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2025 00:19:00 | 20.12.2025 07:06:00 | 6.7833 | 0 | 98 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 72.713 | 0 | 1.73 | 0 | 3.946 | 0 | 0 | 78.389
3447530 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | AG Fideri | ISO7103099 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2025 22:53:48 | 20.12.2025 00:27:00 | 1.5533 | 0 | 123 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13.307 | 0 | 0.035 | 0 | 6.572 | 0 | 0 | 19.914
3447513 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM Fideri | BR6560193 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2025 22:23:58 | 19.12.2025 22:24:43 | 0.0125 | 2 | 206 | 0 | 7 | 5 | 55 | 2 | 0 | 0 | 0.261 | 0 | 0 | 0.207 | 0.121 | 13.561 | 0 | 14.15
3447499 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR7065954 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2025 21:51:38 | 19.12.2025 21:54:55 | 0.0547 | 0 | 77 | 29 | 3 | 5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.392 | 5.609 | 0.212 | 2.864 | 0.112 | 0 | 0 | 9.189
3447481 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | BR12761991 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2025 21:20:18 | 19.12.2025 21:20:57 | 0.0108 | 0 | 8 | 12 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.287 | 0 | 0.163 | 0.006 | 0 | 0 | 1.457
3447478 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6825409 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2025 21:13:53 | 19.12.2025 22:00:00 | 0.7686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.043 | 0 | 0 | 16.043
3447460 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR7063036 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2025 20:42:49 | 19.12.2025 22:11:00 | 1.4697 | 0 | 30 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.635 | 0 | 1.194 | 0 | 0.542 | 0 | 0 | 10.372
3447451 | 1 | KONYA | KULU | TM Fideri | BR10912955 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2025 20:20:32 | 19.12.2025 20:22:10 | 0.0272 | 2 | 917 | 44 | 1 | 9 | 97 | 1 | 3 | 0.004 | 3.745 | 0.518 | 0.026 | 0.75 | 0.078 | 0 | 0 | 5.122
3447439 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Direği | 515434006 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2025 19:53:23 | 19.12.2025 21:30:00 | 1.6103 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.171 | 0 | 0.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.635
3447445 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515689678 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2025 19:24:48 | 19.12.2025 20:47:00 | 1.37 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.908
3447420 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6868099 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2025 19:12:30 | 19.12.2025 19:51:00 | 0.6417 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4.324 | 0 | 0 | 0 | 1.278 | 0 | 0 | 5.602
3447374 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6794633 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2025 18:55:56 | 19.12.2025 20:08:00 | 1.2011 | 0 | 170 | 0 | 3 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 54.334 | 0 | 1.208 | 0 | 17.433 | 0 | 0 | 72.975
3447290 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TRAFO | ISO7103099 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / İL ÖZEL İDARE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.12.2025 18:23:57 | 19.12.2025 19:48:00 | 1.4008 | 0 | 123 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 14.714 | 0 | 0.043 | 0 | 9.009 | 0 | 0 | 23.766
3447276 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7263405 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2025 18:14:36 | 19.12.2025 18:29:36 | 0.25 | 0 | 6 | 13 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.809 | 0 | 15.833 | 0 | 0 | 0 | 16.642
3447275 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6807767 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2025 18:14:05 | 19.12.2025 19:29:00 | 1.2486 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13.198 | 0 | 0 | 0 | 2.29 | 0 | 0 | 15.488
3447283 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | ISO6863454 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2025 18:10:42 | 19.12.2025 18:36:00 | 0.4217 | 0 | 30 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.467 | 0 | 0.03 | 0 | 1.691 | 0 | 0 | 3.188
3447264 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Direği | 516991157 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2025 18:05:36 | 19.12.2025 19:18:00 | 1.2067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.196 | 0 | 0 | 0.196
3447262 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517000697 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2025 18:04:33 | 19.12.2025 20:41:00 | 2.6075 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.391
3447437 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE7113233 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2025 17:53:07 | 19.12.2025 20:09:00 | 2.2647 | 0 | 95 | 0 | 4 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 31.133 | 0 | 0.047 | 0 | 3.904 | 0 | 0 | 35.084
3447220 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515796597 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2025 17:43:31 | 19.12.2025 18:50:00 | 1.1081 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.222
3447204 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR7063036 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2025 17:27:31 | 19.12.2025 18:11:00 | 0.7247 | 0 | 30 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.785 | 0 | 0.774 | 0 | 0.357 | 0 | 0 | 5.916
3447187 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR21700860 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2025 17:27:13 | 19.12.2025 18:44:00 | 1.2797 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 9.411 | 0 | 0 | 0 | 14.131 | 0 | 0 | 23.542
3447172 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Direği | 516922095 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2025 17:21:12 | 19.12.2025 19:31:00 | 2.1633 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.107
3447225 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7263397 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2025 17:02:47 | 19.12.2025 18:08:00 | 1.0869 | 0 | 2 | 25 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.826 | 0 | 49.501 | 0 | 0 | 0 | 72.327
3447126 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | TM Fideri | BR21700513 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2025 17:00:44 | 19.12.2025 17:37:22 | 0.6106 | 1 | 406 | 104 | 28 | 9 | 67 | 0 | 0 | 3.803 | 79.727 | 36.686 | 11.163 | 24.7 | 14.034 | 0 | 0 | 170.113
3447167 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO7110980 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2025 16:50:29 | 19.12.2025 18:07:00 | 1.2753 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.663 | 0 | 3.895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.558
3447089 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | BR6729391 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2025 16:48:51 | 19.12.2025 17:20:23 | 0.5256 | 1 | 46 | 22 | 6 | 0 | 31 | 0 | 1 | 1.141 | 4.651 | 3.8 | 0.421 | 0 | 1.642 | 0 | 0 | 11.654
3447117 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR7017974 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2025 16:44:26 | 19.12.2025 17:25:00 | 0.6761 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0.893 | 0 | 0 | 0 | 4.421 | 0 | 15.993 | 21.306
3447071 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6578725 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2025 16:25:59 | 19.12.2025 17:31:00 | 1.0836 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 9.92 | 0 | 0 | 0 | 26.174 | 0 | 0 | 36.093
3447073 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO7143634 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2025 16:08:33 | 19.12.2025 17:13:00 | 1.0742 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 37.414 | 0 | 0 | 0 | 25.026 | 0 | 0 | 62.44
3447243 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE6653645 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.12.2025 16:00:18 | 19.12.2025 19:42:00 | 3.695 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 68.122 | 0 | 0 | 0 | 51.918 | 0 | 0 | 120.04
3447050 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | BR6890278 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2025 15:56:11 | 19.12.2025 15:56:27 | 0.0044 | 0 | 27 | 127 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0.206 | 0.003 | 0.074 | 0.007 | 0 | 0 | 0.297
3447047 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Direği | 516148229 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2025 15:55:06 | 19.12.2025 17:34:00 | 1.6483 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.592
3447045 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | BR6740933 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2025 15:53:26 | 19.12.2025 15:54:50 | 0.0233 | 5 | 1191 | 37 | 8 | 14 | 161 | 12 | 2 | 0.888 | 3.582 | 0.975 | 0.002 | 2.258 | 1.352 | 69.272 | 0.002 | 78.33
3447030 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | BR6793705 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2025 15:39:02 | 19.12.2025 15:41:26 | 0.04 | 0 | 5 | 48 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.738 | 0 | 2.356 | 0 | 0 | 0 | 3.094
3447031 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | BR6653276 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2025 15:39:02 | 19.12.2025 15:56:00 | 0.2828 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.828 | 0 | 11.063 | 0 | 16.891
3447109 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR11614876 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2025 15:38:05 | 19.12.2025 17:57:00 | 2.3153 | 0 | 1063 | 0 | 8 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 501.279 | 0 | 1.595 | 0 | 151.81 | 0 | 0 | 654.685
3446995 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM Fideri | BR6699205 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2025 15:28:59 | 19.12.2025 15:30:02 | 0.0175 | 5 | 13 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.396 | 0.049 | 0.602 | 0 | 0.422 | 0 | 0 | 0 | 1.469
3446988 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE8344595 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2025 15:25:51 | 19.12.2025 16:36:00 | 1.1692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.041 | 0 | 0 | 10.041
3447081 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | FUSE6624773 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.12.2025 15:21:25 | 19.12.2025 17:06:00 | 1.7431 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.04 | 0 | 0 | 0 | 2.056 | 0 | 0 | 6.095
3446981 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6873197 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2025 15:21:01 | 19.12.2025 16:39:00 | 1.2997 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.169 | 0 | 0 | 0 | 2.613 | 0 | 0 | 12.782
3446979 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Dağıtım Transformatörü | BR6883864 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2025 15:20:08 | 19.12.2025 15:52:00 | 0.5311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.999 | 0 | 3.999
3447151 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO12218554 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA ARAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.12.2025 15:19:13 | 19.12.2025 17:30:00 | 2.1797 | 0 | 74 | 0 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 18.334 | 0 | 0.036 | 0 | 16.112 | 0 | 0 | 34.482
3446961 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | BR13426747 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2025 15:11:33 | 19.12.2025 15:13:52 | 0.0386 | 3 | 3 | 19 | 4 | 14 | 20 | 0 | 0 | 0.084 | 0.059 | 2.736 | 0.467 | 3.096 | 0.341 | 0 | 0 | 6.782
3446948 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO12949128 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA ARAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.12.2025 15:07:16 | 19.12.2025 18:10:00 | 3.0456 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.596 | 0 | 0 | 0 | 1.181 | 0 | 0 | 9.777
3446947 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | BR8374420 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2025 15:06:58 | 19.12.2025 15:09:30 | 0.0422 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 16 | 14 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.458 | 2.382 | 253.886 | 19.635 | 282.361
3446943 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | BR10235104 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2025 15:05:27 | 19.12.2025 15:07:42 | 0.0375 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.147 | 0 | 2.814 | 0 | 0 | 0 | 2.961
3446912 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | BR6822170 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2025 14:42:22 | 19.12.2025 14:43:22 | 0.0167 | 3 | 5 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.193 | 0 | 0.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23
3446907 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO7383107 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2025 14:40:21 | 19.12.2025 15:36:00 | 0.9275 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.135 | 0 | 1.104 | 0 | 0 | 0 | 35.239
3446887 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR6644078 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2025 14:38:10 | 19.12.2025 15:11:10 | 0.55 | 0 | 4371 | 1 | 4 | 1 | 581 | 0 | 1 | 0 | 348.908 | 0 | 0.018 | 8.142 | 115.262 | 0 | 0.174 | 472.503
3446898 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM Fideri | BR11597988 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2025 14:38:00 | 19.12.2025 14:40:07 | 0.0353 | 1 | 1163 | 5 | 14 | 4 | 95 | 17 | 0 | 0.266 | 2.811 | 0.033 | 0.124 | 0.612 | 0.661 | 1.962 | 0 | 6.469
3446876 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM Fideri | BR31444870 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2025 14:34:43 | 19.12.2025 14:36:52 | 0.0358 | 0 | 37 | 32 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.17 | 2.653 | 0.047 | 0.577 | 0.051 | 0 | 0 | 3.498
3446875 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6841354 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2025 14:34:00 | 19.12.2025 15:37:00 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.908 | 0 | 0 | 44.908
3446851 | 2 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO41564726 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2025 14:20:31 | 19.12.2025 15:08:45 | 0.8039 | 0 | 1 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.084 | 0 | 12.63 | 0 | 0 | 0 | 18.715
3446851 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | BR6949777 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2025 14:20:31 | 19.12.2025 14:23:40 | 0.0525 | 2 | 200 | 31 | 5 | 12 | 27 | 2 | 0 | 0.618 | 1.207 | 3.095 | 0.115 | 4.916 | 0.276 | 44.935 | 0 | 55.163
3446843 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | BR6735347 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2025 14:16:39 | 19.12.2025 16:04:37 | 1.7994 | 0 | 5 | 10 | 19 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.662 | 13.751 | 6.437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.85
3446855 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM | BR6996024 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2025 14:16:37 | 19.12.2025 15:06:37 | 0.8333 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 25.474 | 0 | 0 | 0 | 27.781 | 0 | 0 | 53.255
3446841 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | BR12214296 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2025 14:16:01 | 19.12.2025 14:17:53 | 0.0311 | 0 | 0 | 28 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.771 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 2.17
3446825 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516764550 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.12.2025 14:08:47 | 19.12.2025 15:12:00 | 1.0536 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016
3446814 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO8657378 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2025 14:04:15 | 19.12.2025 14:09:49 | 0.0928 | 0 | 405 | 0 | 0 | 1 | 1216 | 0 | 0 | 0 | 7.871 | 0 | 0 | 0 | 96.345 | 0 | 0 | 104.216
3446813 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM Fideri | BR30900102 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2025 14:03:10 | 19.12.2025 15:36:25 | 1.5542 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.005 | 0 | 0 | 0 | 7.599 | 0 | 0 | 0 | 9.604
3446809 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO11471877 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2025 14:02:12 | 19.12.2025 15:10:00 | 1.13 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.202 | 0 | 0 | 0 | 7.158 | 0 | 0 | 14.36
3446808 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM | BR7038967 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2025 14:01:52 | 19.12.2025 14:44:52 | 0.7167 | 0 | 715 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 102.075 | 0 | 0 | 0 | 28.888 | 0 | 0 | 130.963
3446797 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515388719 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2025 13:55:48 | 19.12.2025 14:49:00 | 0.8867 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0.537 | 0 | 0 | 1.128
3446791 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR7009918 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2025 13:52:00 | 19.12.2025 13:57:01 | 0.0836 | 1 | 53 | 30 | 8 | 7 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0.381 | 3.095 | 0.545 | 7.749 | 0.357 | 6.308 | 0 | 18.436
3446779 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | BR7090916 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2025 13:46:49 | 19.12.2025 13:48:49 | 0.0333 | 0 | 12 | 44 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.037 | 0.794 | 0 | 0.976 | 0.02 | 0 | 0 | 1.827
3446778 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TM Fideri | BR7100520 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2025 13:46:43 | 19.12.2025 13:48:00 | 0.0214 | 0 | 0 | 47 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.197 | 0.027 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0.232
3447332 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE7137442 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2025 13:40:54 | 19.12.2025 18:51:00 | 5.1683 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13.396 | 0 | 0 | 0 | 11.844 | 0 | 0 | 25.24
3446757 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6695732 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2025 13:36:47 | 19.12.2025 16:59:00 | 3.3703 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.828
3446756 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6695739 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2025 13:36:12 | 19.12.2025 16:52:00 | 3.2633 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.685
3446750 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6532851 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2025 13:31:11 | 19.12.2025 13:50:27 | 0.3211 | 0 | 119 | 0 | 2 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 5.135 | 0 | 0.01 | 0 | 6.286 | 0 | 0 | 11.431
3446750 | 2 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6532853 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2025 13:31:11 | 19.12.2025 17:04:38 | 3.5575 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20.988 | 0 | 1.452 | 0 | 0.509 | 0 | 0 | 22.949
3446740 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO31893011 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2025 13:24:43 | 19.12.2025 13:44:00 | 0.3214 | 0 | 183 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.534 | 0 | 0 | 0.166 | 0.874 | 0 | 0 | 6.574
3446733 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | BR6539841 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2025 13:21:28 | 19.12.2025 13:24:13 | 0.0458 | 6 | 0 | 50 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.345 | 0 | 0.897 | 0 | 1.618 | 0 | 0 | 0 | 2.859
3446714 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | BR31444262 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2025 13:07:35 | 19.12.2025 13:08:20 | 0.0125 | 0 | 21 | 18 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.036 | 1.105 | 0 | 0.377 | 0.004 | 0 | 0 | 1.522
3446708 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR6720015 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2025 13:02:42 | 19.12.2025 13:03:27 | 0.0125 | 0 | 85 | 89 | 11 | 6 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0.089 | 2.449 | 0.113 | 1.066 | 0.13 | 0 | 0 | 3.846
3446703 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR12709384 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2025 13:01:19 | 19.12.2025 13:02:19 | 0.0167 | 0 | 1 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.136 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0.146
3446701 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | BR13251479 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2025 13:00:01 | 19.12.2025 13:00:46 | 0.0125 | 10 | 2734 | 241 | 43 | 34 | 414 | 5 | 1 | 0.507 | 5.647 | 1.649 | 0.165 | 2.981 | 1.592 | 12.828 | 0 | 25.368
3446684 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR30949890 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2025 12:55:08 | 19.12.2025 13:06:35 | 0.1908 | 0 | 24 | 24 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.824 | 6.026 | 0.279 | 0 | 0.397 | 0 | 0 | 7.527
3446685 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR42254998 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2025 12:55:08 | 19.12.2025 13:06:35 | 0.1908 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2
3446683 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR6867545 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2025 12:55:07 | 19.12.2025 12:56:07 | 0.0167 | 1 | 13 | 33 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.021 | 0.011 | 1.222 | 0.234 | 0 | 0.043 | 0 | 0 | 1.531
3446687 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR6816088 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2025 12:54:38 | 19.12.2025 12:55:23 | 0.0125 | 0 | 195 | 153 | 43 | 13 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0.497 | 2.916 | 0.558 | 1.087 | 0.752 | 0 | 0 | 5.81
3446680 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO13589181 | OG-RECLOSER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2025 12:54:18 | 19.12.2025 12:55:03 | 0.0125 | 0 | 3 | 10 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 1.402 | 0 | 0.211 | 0 | 0 | 0 | 1.624
3446880 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | OG Fideri | ISO11060152 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2025 12:50:01 | 19.12.2025 15:21:50 | 2.5303 | 0 | 263 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 39.136 | 0 | 0.081 | 0 | 34.952 | 0 | 0 | 74.17
3446663 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM Fideri | BR6712163 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2025 12:48:18 | 19.12.2025 12:50:00 | 0.0283 | 1 | 1658 | 3 | 18 | 3 | 64 | 1 | 0 | 0.083 | 3.352 | 0.042 | 0.039 | 0.399 | 0.837 | 1.151 | 0 | 5.903
3446661 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR6574040 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2025 12:46:00 | 19.12.2025 12:48:16 | 0.0378 | 2 | 22 | 99 | 10 | 13 | 15 | 0 | 0 | 0.135 | 0.069 | 5.234 | 0.446 | 2.652 | 0.022 | 0 | 0 | 8.558
3446654 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR6822083 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2025 12:42:01 | 19.12.2025 14:20:34 | 1.6425 | 2 | 8 | 53 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.272 | 0 | 264.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264.356
3446646 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM Fideri | BR8421917 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2025 12:38:35 | 19.12.2025 12:39:35 | 0.0167 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.233
3446645 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | OG Fideri | ISO31879934 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2025 12:38:05 | 19.12.2025 13:03:00 | 0.4153 | 2 | 189 | 3 | 2 | 2 | 12 | 0 | 0 | 1.61 | 4.461 | 2.299 | 0.309 | 8.243 | 1.074 | 0 | 0 | 17.996
3446640 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TM Fideri | BR6732036 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2025 12:33:03 | 19.12.2025 12:33:48 | 0.0125 | 2 | 468 | 17 | 19 | 10 | 63 | 0 | 0 | 0.085 | 0.642 | 0.245 | 0.029 | 0.928 | 0.234 | 0 | 0 | 2.162
3446616 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6585253 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2025 12:13:39 | 19.12.2025 12:47:00 | 0.5558 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.751 | 0 | 0 | 16.751
3446612 | 1 | KONYA | MERAM | TM Fideri | BR7110661 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2025 12:09:59 | 19.12.2025 12:10:59 | 0.0167 | 3 | 408 | 12 | 2 | 12 | 64 | 4 | 0 | 0.051 | 0.781 | 1.176 | 0.015 | 1.718 | 0.188 | 12.308 | 0 | 16.237
3446610 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | BR6890278 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2025 12:05:58 | 19.12.2025 12:44:35 | 0.6436 | 0 | 27 | 127 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.855 | 28.385 | 0.424 | 10.119 | 0.986 | 0 | 0 | 40.769
3446712 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6683590 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2025 12:05:54 | 19.12.2025 14:31:00 | 2.4183 | 0 | 93 | 0 | 1 | 0 | 122 | 0 | 2 | 0 | 31.99 | 0 | 0.978 | 0 | 42.212 | 0 | 0.458 | 75.637
3446608 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | BR6876457 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2025 12:05:20 | 19.12.2025 12:51:01 | 0.7614 | 0 | 0 | 16 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.489 | 0 | 23.387 | 0 | 0 | 0 | 41.875
3446593 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | BR31425155 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2025 11:51:01 | 19.12.2025 12:04:51 | 0.2306 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.755 | 0.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.63
3446867 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO12383371 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2025 11:42:54 | 19.12.2025 14:51:00 | 3.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.195 | 0 | 34.222 | 54.417
3446702 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | OG Fideri | ISO11064678 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2025 11:30:13 | 19.12.2025 13:51:00 | 2.3464 | 0 | 138 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.322
3446543 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | BR6735347 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2025 11:23:37 | 19.12.2025 11:25:30 | 0.0314 | 0 | 5 | 10 | 19 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.178 | 0.232 | 0.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.524
3446539 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM Fideri | BR10763974 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2025 11:20:57 | 19.12.2025 11:21:42 | 0.0125 | 2 | 1258 | 3 | 54 | 9 | 202 | 17 | 1 | 0.015 | 1.894 | 0.005 | 0.022 | 1.938 | 0.339 | 7.765 | 0 | 11.978
3446534 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | BR31300708 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2025 11:17:45 | 19.12.2025 11:18:47 | 0.0172 | 3 | 9 | 21 | 1 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0.071 | 0.024 | 0.391 | 0.02 | 4.286 | 0 | 0 | 0 | 4.793
3446526 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6535515 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2025 11:14:32 | 19.12.2025 12:16:00 | 1.0244 | 0 | 97 | 0 | 3 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 14.673 | 0 | 0.426 | 0 | 65.177 | 0 | 0 | 80.275
3446583 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR7088394 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2025 11:12:51 | 19.12.2025 12:02:00 | 0.8192 | 0 | 589 | 0 | 1 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 99.893 | 0 | 0 | 0 | 37.386 | 0 | 0 | 137.279
3446509 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TM Fideri | BR6736713 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2025 11:08:49 | 19.12.2025 11:12:39 | 0.0639 | 4 | 3030 | 66 | 23 | 20 | 192 | 0 | 0 | 0.62 | 14.625 | 4.871 | 0.184 | 11.122 | 4.467 | 0 | 0 | 35.89
3446504 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO9188453 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2025 11:07:27 | 19.12.2025 12:07:00 | 0.9925 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.784
3446501 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | BR8224913 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2025 11:07:09 | 19.12.2025 13:45:29 | 2.6389 | 0 | 522 | 1 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 381.172 | 0 | 0 | 0 | 72.887 | 0 | 0 | 454.058
3446454 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TM Fideri | BR11796946 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2025 10:37:58 | 19.12.2025 10:39:30 | 0.0256 | 13 | 5874 | 114 | 65 | 84 | 389 | 4 | 0 | 0.463 | 11.814 | 7.344 | 0.471 | 18.355 | 3.15 | 0.372 | 0 | 41.968
3446446 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR12258495 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2025 10:37:33 | 19.12.2025 10:38:18 | 0.0125 | 3 | 54 | 133 | 12 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0.138 | 2.686 | 0.193 | 1.64 | 0.165 | 0 | 0 | 4.823
3446467 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | BR6541479 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2025 10:35:15 | 19.12.2025 11:05:00 | 0.4958 | 0 | 10 | 14 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.543 | 1.222 | 0 | 0.223 | 0 | 8.734 | 0 | 10.722
3446433 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR31139617 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2025 10:31:16 | 19.12.2025 10:32:03 | 0.0131 | 0 | 2 | 16 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.635 | 0 | 0.236 | 0 | 0 | 0 | 0.871
3446417 | 1 | KONYA | HADİM | TM Fideri | BR6813351 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2025 10:21:11 | 19.12.2025 11:11:09 | 0.8328 | 0 | 107 | 0 | 12 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3.756 | 0 | 0.264 | 33.573 | 0 | 0 | 1.814 | 39.406
3446406 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | BR10821936 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2025 10:08:14 | 19.12.2025 10:49:00 | 0.6794 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.065
3446384 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | BR12708659 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2025 10:05:42 | 19.12.2025 15:47:17 | 5.6931 | 0 | 3 | 22 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448.157 | 0 | 293.015 | 0 | 0 | 0 | 741.172
3446379 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | BR6679512 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2025 10:03:45 | 19.12.2025 10:06:01 | 0.0378 | 0 | 130 | 22 | 27 | 6 | 43 | 2 | 0 | 0 | 0.426 | 0.967 | 0.191 | 2.722 | 0.413 | 44.887 | 0 | 49.606
3446378 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | BR6968294 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2025 10:03:09 | 19.12.2025 11:51:49 | 1.8111 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.022 | 0 | 0 | 0 | 68.022
3446377 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | BR6968298 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2025 10:02:31 | 19.12.2025 11:52:24 | 1.8314 | 1 | 19 | 173 | 1 | 36 | 8 | 0 | 0 | 33.219 | 0 | 304.875 | 0 | 444.029 | 0 | 0 | 0 | 782.122
3446373 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO10866386 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2025 10:00:12 | 19.12.2025 13:32:12 | 3.5333 | 0 | 174 | 0 | 5 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 32.072 | 0 | 7.116 | 0 | 13.136 | 0 | 0 | 52.324
3446370 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | BR6823700 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2025 09:59:01 | 19.12.2025 10:01:45 | 0.0456 | 0 | 13 | 335 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.539 | 0 | 6.964 | 0 | 0 | 0 | 14.503
3446363 | 1 | NİĞDE | BOR | KÖK | BR6766234 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2025 09:55:54 | 19.12.2025 10:04:39 | 0.1458 | 3 | 212 | 14 | 5 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0.971 | 0.457 | 1.041 | 0.108 | 2.335 | 0.356 | 0 | 0 | 5.269
3446359 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | BR8344349 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2025 09:53:45 | 19.12.2025 09:55:46 | 0.0336 | 0 | 0 | 46 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.992 | 0 | 1.189 | 0.026 | 19.277 | 0 | 21.484
3446355 | 1 | KONYA | MERAM | TM Fideri | BR6743024 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2025 09:51:44 | 19.12.2025 09:55:01 | 0.0547 | 18 | 12310 | 116 | 80 | 117 | 1262 | 31 | 18 | 2.016 | 103.46 | 17.631 | 2.232 | 115.461 | 27.922 | 379.909 | 12.305 | 660.936
3446342 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM Fideri | BR10764526 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2025 09:44:22 | 19.12.2025 09:46:41 | 0.0386 | 3 | 814 | 176 | 21 | 24 | 109 | 12 | 1 | 0.034 | 5.171 | 5.439 | 0.221 | 9.011 | 1.474 | 7.816 | 0.017 | 29.183
3446341 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | BR7080054 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2025 09:44:17 | 19.12.2025 09:45:18 | 0.0169 | 2 | 79 | 4 | 4 | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0.504 | 0.11 | 0.099 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 1.144
3446333 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR6867549 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2025 09:40:55 | 19.12.2025 09:42:46 | 0.0308 | 0 | 21 | 23 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.059 | 1.579 | 0.01 | 0 | 0.082 | 0 | 0 | 1.73
3446328 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM Fideri | BR12753585 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2025 09:36:07 | 19.12.2025 11:01:54 | 1.4297 | 13 | 1143 | 202 | 40 | 33 | 62 | 1 | 0 | 60.819 | 148.126 | 576.317 | 8.829 | 500.703 | 27.402 | 63.082 | 0 | 1385.277
3446327 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM Fideri | BR29862556 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2025 09:35:44 | 19.12.2025 14:35:44 | 5 | 4 | 423 | 11 | 4 | 3 | 26 | 0 | 0 | 52.158 | 350.52 | 4.643 | 10.329 | 109.981 | 75.008 | 0 | 0 | 602.638
3446324 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AG Fideri | BR13316438 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2025 09:32:10 | 19.12.2025 10:49:00 | 1.2806 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 23.234 | 0 | 0 | 0 | 15.383 | 0 | 0 | 38.617
3446321 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | BR7067192 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2025 09:30:07 | 19.12.2025 13:20:00 | 3.8314 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.461 | 0 | 62.461
3446303 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | BR31444262 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2025 09:15:00 | 19.12.2025 09:15:45 | 0.0125 | 0 | 21 | 18 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.038 | 1.146 | 0 | 0.414 | 0.004 | 0 | 0 | 1.602
3446301 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6801630 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2025 09:14:29 | 19.12.2025 10:51:00 | 1.6086 | 0 | 608 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 178.74 | 0 | 0 | 0 | 12.325 | 0 | 0 | 191.065
3446300 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO31899185 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2025 09:12:25 | 19.12.2025 12:26:00 | 3.2264 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 52.051 | 0 | 0 | 0 | 21.711 | 0 | 0 | 73.762
3446299 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | BR6769043 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2025 09:11:59 | 19.12.2025 13:44:20 | 4.5392 | 1 | 124 | 29 | 5 | 2 | 7 | 1 | 0 | 3.352 | 88.784 | 96.945 | 6.91 | 70.868 | 8.127 | 2315.88 | 0 | 2590.865
3446283 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6695730 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2025 09:08:50 | 19.12.2025 12:31:00 | 3.3694 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 139.069 | 0 | 0 | 0 | 11.244 | 0 | 0 | 150.314
3446289 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | BR41338307 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2025 09:08:01 | 19.12.2025 11:34:01 | 2.4333 | 0 | 53 | 79 | 5 | 16 | 13 | 0 | 0 | 0 | 30.689 | 297.969 | 8.857 | 444.362 | 2.522 | 0 | 0 | 784.399
3446282 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7137550 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2025 09:06:58 | 19.12.2025 10:20:00 | 1.2172 | 0 | 51 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.14 | 0 | 0.269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.409
3446277 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO6739538 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2025 09:06:03 | 19.12.2025 10:07:03 | 1.0167 | 0 | 483 | 0 | 0 | 1 | 53 | 0 | 0 | 0 | 98.585 | 0 | 0 | 0 | 33.441 | 0 | 0 | 132.027
3446275 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | BR7019422 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2025 09:05:41 | 19.12.2025 09:07:55 | 0.0372 | 3 | 409 | 31 | 49 | 12 | 46 | 0 | 0 | 0.33 | 1.779 | 5.948 | 0.616 | 4.885 | 0.88 | 0 | 0 | 14.438
3446274 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | BR11822591 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2025 09:05:33 | 19.12.2025 09:30:18 | 0.4125 | 0 | 35 | 10 | 13 | 11 | 31 | 1 | 1 | 0 | 2.051 | 11.73 | 0.08 | 33.306 | 14.755 | 236.58 | 12.617 | 311.119
3446273 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | BR6658045 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2025 09:04:26 | 19.12.2025 17:52:26 | 8.8 | 0 | 7 | 26 | 5 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.441 | 2.333 | 5.05 | 0 | 0 | 0 | 110.824
3446281 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM Fideri | BR6862947 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2025 09:04:14 | 19.12.2025 16:07:00 | 7.0461 | 0 | 1269 | 0 | 118 | 7 | 330 | 0 | 1 | 0 | 604.385 | 0 | 20.846 | 149.034 | 137.146 | 0 | 197.434 | 1108.845
3446272 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | BR7011025 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2025 09:03:57 | 19.12.2025 15:31:21 | 6.4567 | 0 | 28 | 135 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.484 | 1623.038 | 0 | 428.281 | 33.897 | 0 | 0 | 2105.699
3446271 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | BR7011017 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2025 09:03:14 | 19.12.2025 15:31:57 | 6.4786 | 0 | 347 | 96 | 5 | 2 | 36 | 0 | 0 | 0 | 340.303 | 1267.674 | 4.854 | 7.919 | 65.599 | 0 | 0 | 1686.35
3446271 | 2 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | BR6630396 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2025 09:03:14 | 19.12.2025 17:01:49 | 7.9764 | 0 | 1 | 36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.606
3446269 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | BR7011030 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2025 09:02:49 | 19.12.2025 15:30:27 | 6.4606 | 3 | 321 | 62 | 10 | 5 | 38 | 1 | 0 | 3.91 | 238.332 | 260.399 | 11.625 | 453.124 | 60.625 | 2.879 | 0 | 1030.893
3446268 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | BR6978073 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2025 09:02:10 | 19.12.2025 13:05:12 | 4.0506 | 0 | 909 | 0 | 10 | 4 | 322 | 0 | 0 | 0 | 687.6 | 0 | 26.673 | 184.961 | 378.144 | 0 | 0 | 1277.377
3446267 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM Fideri | BR6856136 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2025 09:02:09 | 19.12.2025 16:43:09 | 7.6833 | 0 | 132 | 103 | 1 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 141.41 | 414.002 | 2.099 | 164.765 | 19.742 | 0 | 0 | 742.018
3446265 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | BR6876450 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2025 09:01:07 | 19.12.2025 12:00:38 | 2.9919 | 0 | 0 | 29 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.771 | 0 | 203.094 | 0 | 0 | 0 | 258.865
3446262 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | BR6739528 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2025 09:00:47 | 19.12.2025 11:35:00 | 2.5703 | 0 | 432 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 218.449 | 0 | 0 | 0 | 70.212 | 0 | 0 | 288.661
3446260 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | BR13461636 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2025 09:00:20 | 19.12.2025 16:45:20 | 7.75 | 0 | 760 | 3 | 1 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 881.623 | 142.689 | 0 | 0 | 309.231 | 0 | 0 | 1333.544
3446259 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM Fideri | BR6578519 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2025 09:00:06 | 19.12.2025 19:42:00 | 10.6983 | 8 | 1343 | 218 | 14 | 12 | 126 | 13 | 0 | 224.978 | 1690.311 | 746.402 | 42.222 | 382.651 | 304.029 | 965.558 | 0 | 4356.152
3446570 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517215915 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2025 08:54:25 | 19.12.2025 17:56:00 | 9.0264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.902 | 0 | 0 | 1.902
3446246 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | BR12418076 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2025 08:47:44 | 19.12.2025 08:48:29 | 0.0125 | 2 | 3 | 39 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.081 | 0 | 1.39 | 0 | 1.129 | 0 | 0 | 0 | 2.6
3446239 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TM Fideri | BR6897468 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2025 08:23:46 | 19.12.2025 08:25:26 | 0.0278 | 3 | 306 | 0 | 6 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0.043 | 0.929 | 0 | 0.012 | 0 | 0.305 | 0 | 0 | 1.289
3446235 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM Fideri | BR9243696 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2025 08:07:44 | 19.12.2025 08:09:42 | 0.0328 | 10 | 8667 | 87 | 101 | 64 | 1229 | 21 | 13 | 0.807 | 39.808 | 7.457 | 0.869 | 33.024 | 23.532 | 68.727 | 7.04 | 181.264
3446234 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TM Fideri | BR7100474 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2025 08:07:42 | 19.12.2025 08:33:02 | 0.4222 | 0 | 221 | 19 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.126 | 0.553 | 0 | 6.118 | 0.003 | 0 | 0 | 11.799
3446228 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | ISO6905888 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2025 07:52:31 | 19.12.2025 10:17:00 | 2.4081 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 24.973 | 0 | 0 | 0 | 31.707 | 0 | 0 | 56.679
3446225 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6587491 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2025 07:51:47 | 19.12.2025 10:14:00 | 2.3703 | 0 | 61 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 37.159 | 0 | 1.054 | 0 | 0.273 | 0 | 0 | 38.486
3446218 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM Fideri | BR6835376 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2025 07:29:59 | 19.12.2025 07:39:59 | 0.1667 | 0 | 1211 | 3 | 14 | 6 | 168 | 0 | 0 | 0 | 31.279 | 0.059 | 0.041 | 1.74 | 5.263 | 0 | 0 | 38.382
3446213 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6761922 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2025 07:06:13 | 19.12.2025 10:06:00 | 2.9964 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.868 | 0 | 1.3 | 0 | 4.467 | 0 | 0 | 20.634
3446206 | 1 | KONYA | KULU | TM Fideri | BR13277315 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2025 06:32:56 | 19.12.2025 06:33:25 | 0.0081 | 3 | 2148 | 27 | 3 | 22 | 268 | 17 | 3 | 0.241 | 1.908 | 0.152 | 0.005 | 0.877 | 0.285 | 9.665 | 0.1 | 13.234
3446201 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | AG Direği | 516890574 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2025 05:22:19 | 19.12.2025 06:51:00 | 1.4781 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.306
3446199 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6761920 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2025 05:13:38 | 19.12.2025 05:54:00 | 0.6728 | 0 | 180 | 0 | 3 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 24.174 | 0 | 0.557 | 0 | 6.625 | 0 | 0 | 31.356
3446192 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM Fideri | BR12668784 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2025 03:30:38 | 19.12.2025 03:31:52 | 0.0206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.796 | 0 | 4.796
3446189 | 1 | KONYA | MERAM | TM Fideri | BR41338202 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2025 03:21:49 | 19.12.2025 03:22:26 | 0.0103 | 0 | 906 | 1 | 1 | 0 | 54 | 0 | 1 | 0 | 1.501 | 0 | 0.008 | 0 | 0.105 | 0 | 0.211 | 1.825
3446188 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM Fideri | BR6573071 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2025 03:11:06 | 19.12.2025 03:25:00 | 0.2317 | 1 | 168 | 2 | 17 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0.3 | 3.301 | 0.067 | 0.332 | 0 | 1.28 | 0 | 0 | 5.279
3446185 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | BR31281625 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2025 02:46:42 | 19.12.2025 02:47:29 | 0.0131 | 1 | 3713 | 30 | 237 | 15 | 394 | 1 | 0 | 0.08 | 5.545 | 0.345 | 0.889 | 1.712 | 0.861 | 0.214 | 0 | 9.646
3446166 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM Fideri | BR31124746 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2025 23:47:01 | 18.12.2025 23:48:05 | 0.0178 | 2 | 56 | 39 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.087 | 0.044 | 0.086 | 0 | 0.007 | 0.012 | 0 | 0 | 0.235
3446142 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR41499087 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2025 22:44:03 | 19.12.2025 00:38:00 | 1.8992 | 0 | 518 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 151.295 | 0 | 0 | 0 | 5.492 | 0 | 0 | 156.787
3446123 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE6923713 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2025 22:09:20 | 18.12.2025 22:37:00 | 0.4611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.557 | 0 | 0 | 5.557
3446115 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | ISO6905888 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2025 21:42:13 | 18.12.2025 22:35:00 | 0.8797 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7.414 | 0 | 0 | 0 | 7.607 | 0 | 0 | 15.02
3446096 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR11614876 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2025 21:12:26 | 18.12.2025 21:45:00 | 0.5428 | 0 | 1063 | 0 | 8 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 109.339 | 0 | 0.261 | 0 | 26.402 | 0 | 0 | 136.001
3446083 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO30317616 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2025 20:43:42 | 18.12.2025 21:32:00 | 0.805 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.057 | 0 | 20.975 | 0 | 238.393 | 0 | 269.424
3446077 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517319091 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2025 20:25:36 | 18.12.2025 21:08:00 | 0.7067 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.147
3446069 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM Fideri | BR6915492 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2025 20:04:55 | 18.12.2025 20:12:24 | 0.1247 | 0 | 19 | 0 | 3 | 0 | 94 | 1 | 1 | 0 | 0.224 | 0 | 0.001 | 0 | 1.268 | 38.485 | 1.664 | 41.643
3446065 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | BR6698103 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2025 19:56:01 | 18.12.2025 20:37:35 | 0.6928 | 0 | 15 | 0 | 37 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1.787 | 0 | 11.589 | 0 | 0.042 | 0 | 0 | 13.419
3446050 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR31425155 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2025 19:38:42 | 18.12.2025 19:43:46 | 0.0844 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.113 | 0.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.375
3445955 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE6789687 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2025 18:42:29 | 18.12.2025 20:00:00 | 1.2919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.36 | 0 | 0 | 12.36
3446020 | 1 | KONYA | MERAM | SDK Çıkışı | FUSE11325046 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2025 18:40:48 | 18.12.2025 20:10:00 | 1.4867 | 0 | 375 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 108.005 | 0 | 0 | 0 | 1.843 | 0 | 0 | 109.847
3445909 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | FUSE7082013 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.12.2025 18:24:05 | 18.12.2025 19:39:00 | 1.2486 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 4.351 | 0 | 0 | 0 | 16.535 | 0 | 0 | 20.886
3445914 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR7088164 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2025 18:21:22 | 18.12.2025 19:25:00 | 1.0606 | 0 | 188 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.74 | 0 | 0.054 | 0 | 0.583 | 0 | 0 | 16.378
3445878 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6579630 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2025 18:08:49 | 18.12.2025 18:30:00 | 0.3531 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 6.13 | 0 | 0 | 0 | 0.937 | 0 | 0 | 7.067
3445864 | 1 | KONYA | HADİM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR30618238 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2025 17:57:33 | 18.12.2025 21:40:00 | 3.7075 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 67.466 | 0 | 0 | 0 | 7.657 | 0 | 0 | 75.123
3445866 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO6732479 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2025 17:57:06 | 18.12.2025 19:28:00 | 1.515 | 0 | 32 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.463 | 0 | 0 | 0 | 2.091 | 0 | 0 | 7.554
3445841 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | BR7076642 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2025 17:52:43 | 18.12.2025 18:13:03 | 0.3389 | 2 | 1 | 43 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.77 | 0 | 9.432 | 0 | 50.026 | 0 | 0 | 0 | 60.228
3445826 | 1 | KONYA | AHIRLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6796424 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2025 17:41:08 | 18.12.2025 19:13:00 | 1.5311 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.609
3445808 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | TM Fideri | BR21700513 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2025 17:36:20 | 18.12.2025 17:37:41 | 0.0225 | 1 | 406 | 104 | 28 | 9 | 67 | 0 | 0 | 0.141 | 2.963 | 1.259 | 0.444 | 0.923 | 0.528 | 0 | 0 | 6.258
3445806 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | BR7055230 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2025 17:34:46 | 18.12.2025 18:07:00 | 0.5372 | 0 | 96 | 1 | 10 | 9 | 26 | 4 | 0 | 0 | 5.953 | 0.401 | 7.678 | 46.742 | 14.42 | 926.026 | 0 | 1001.221
3445790 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516991396 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2025 17:15:38 | 18.12.2025 18:33:00 | 1.2894 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021
3445747 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | BR31208346 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2025 16:47:27 | 18.12.2025 16:50:00 | 0.0425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.366 | 0 | 3.366
3445741 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | BR7100356 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2025 16:45:07 | 18.12.2025 17:47:00 | 1.0314 | 0 | 19 | 26 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.167 | 0 | 3.511 | 0 | 0 | 0 | 19.678
3445729 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO9188453 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2025 16:37:52 | 18.12.2025 19:47:00 | 3.1522 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.785 | 0 | 40.362 | 0 | 0 | 0 | 172.147
3445725 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | BR6905538 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2025 16:37:38 | 18.12.2025 18:16:17 | 1.6442 | 2 | 607 | 27 | 16 | 1 | 29 | 0 | 0 | 11.181 | 74.475 | 21.629 | 5.151 | 1.407 | 8.174 | 0 | 0 | 122.016
3445720 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | BR6713688 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2025 16:35:01 | 18.12.2025 16:36:08 | 0.0186 | 2 | 295 | 121 | 2 | 14 | 105 | 0 | 1 | 0.091 | 0.66 | 4.915 | 0.022 | 1.067 | 0.243 | 0 | 0 | 6.999
3445711 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | BR7003706 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2025 16:26:09 | 18.12.2025 16:35:00 | 0.1475 | 2 | 3 | 6 | 31 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.363 | 1.056 | 0 | 0.227 | 1.259 | 0 | 2.906
3445684 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6544295 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2025 16:14:43 | 18.12.2025 17:54:00 | 1.6547 | 0 | 132 | 0 | 6 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 46.575 | 0 | 1.092 | 0 | 23.816 | 0 | 0 | 71.483
3445678 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TM Fideri | BR6915583 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2025 16:10:03 | 18.12.2025 16:11:26 | 0.0231 | 2 | 1226 | 37 | 17 | 6 | 68 | 0 | 0 | 0.222 | 2.031 | 0.195 | 0.067 | 1.023 | 0.377 | 0 | 0 | 3.915
3445746 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6587488 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2025 16:10:03 | 18.12.2025 22:02:00 | 5.8658 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30.487 | 0 | 0 | 0 | 0.543 | 0 | 0 | 31.03
3445668 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | BR7055230 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2025 16:00:38 | 18.12.2025 16:34:00 | 0.5561 | 0 | 96 | 1 | 10 | 9 | 26 | 4 | 0 | 0 | 6.573 | 0.438 | 2.377 | 50.488 | 6.992 | 748.313 | 0 | 815.182
3445654 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | AG Direği | 516082716 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2025 15:49:33 | 18.12.2025 16:49:00 | 0.9908 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.253
3445653 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | TM Fideri | ISO32348244 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2025 15:44:00 | 18.12.2025 17:17:00 | 1.55 | 0 | 11 | 40 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.964 | 44.308 | 3.879 | 31.907 | 4.763 | 0 | 0 | 87.82
3445640 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6834728 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.12.2025 15:40:54 | 18.12.2025 17:55:00 | 2.235 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 67.621 | 0 | 0 | 0 | 5.782 | 0 | 0 | 73.403
3445620 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | BR13290808 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2025 15:32:35 | 18.12.2025 15:33:23 | 0.0133 | 1 | 65 | 36 | 13 | 20 | 13 | 0 | 0 | 0.006 | 0.129 | 0.382 | 0.094 | 1.867 | 0.154 | 0 | 0 | 2.632
3445618 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TM Fideri | BR31300229 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2025 15:31:59 | 18.12.2025 17:25:01 | 1.8839 | 6 | 617 | 9 | 4 | 15 | 44 | 0 | 0 | 42.254 | 93.782 | 45.134 | 1.299 | 288.007 | 17.874 | 0 | 0 | 488.349
3445617 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM Fideri | BR31124746 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2025 15:31:12 | 18.12.2025 15:32:18 | 0.0183 | 2 | 56 | 39 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.102 | 0.052 | 0.131 | 0 | 0.01 | 0.022 | 0 | 0 | 0.318
3445611 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR6720015 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2025 15:28:26 | 18.12.2025 15:29:11 | 0.0125 | 0 | 85 | 89 | 11 | 6 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0.095 | 2.503 | 0.107 | 1.049 | 0.131 | 0 | 0 | 3.886
3445782 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR7045887 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2025 15:01:46 | 18.12.2025 17:40:00 | 2.6372 | 0 | 181 | 0 | 1 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 88.152 | 0 | 0 | 0 | 20.441 | 0 | 0 | 108.592
3445559 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | BR6635515 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2025 14:58:00 | 18.12.2025 15:00:02 | 0.0339 | 0 | 7 | 62 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.032 | 1.057 | 0 | 0.019 | 0 | 0 | 0 | 1.108
3445553 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | BR6690636 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2025 14:54:43 | 18.12.2025 14:55:28 | 0.0125 | 5 | 223 | 4 | 12 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0.008 | 0.712 | 0.069 | 0.094 | 0.299 | 0.182 | 0 | 0 | 1.364
3445546 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | BR6979034 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2025 14:52:07 | 18.12.2025 15:21:15 | 0.4856 | 0 | 7 | 37 | 0 | 13 | 85 | 4 | 1 | 0 | 0 | 24.791 | 0 | 41.122 | 16.995 | 729.212 | 14.661 | 826.781
3445542 | 1 | KONYA | MERAM | AG Direği | 515472759 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2025 14:48:54 | 18.12.2025 17:06:00 | 2.285 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.845
3445522 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | BR6658045 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2025 14:39:36 | 18.12.2025 14:40:36 | 0.0167 | 0 | 7 | 26 | 5 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.201 | 0.004 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.215
3445512 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM Fideri | ISO30868496 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2025 14:35:05 | 18.12.2025 15:41:00 | 1.0986 | 6 | 700 | 14 | 13 | 1 | 36 | 0 | 0 | 13.75 | 82.628 | 34.102 | 3.732 | 1.76 | 19.953 | 0 | 0 | 155.925
3445490 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE10765003 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2025 14:18:10 | 18.12.2025 16:02:00 | 1.7306 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.617 | 0 | 0 | 0 | 2.197 | 0 | 0 | 17.814
3445489 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | BR9361092 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2025 14:17:56 | 18.12.2025 17:01:59 | 2.7342 | 0 | 40 | 0 | 0 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9.963 | 0 | 0 | 496.33 | 17.364 | 0 | 0 | 523.657
3445483 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | BR7072063 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2025 14:14:38 | 18.12.2025 14:16:38 | 0.0333 | 4 | 548 | 99 | 8 | 32 | 90 | 1 | 1 | 0.083 | 2.294 | 2.68 | 0.118 | 10.49 | 0.74 | 3.041 | 0.034 | 19.48
3445467 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | BR6735347 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2025 14:03:02 | 18.12.2025 15:19:52 | 1.2806 | 0 | 5 | 10 | 19 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.931 | 9.724 | 4.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.01
3445462 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR31453019 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2025 14:00:49 | 18.12.2025 14:53:49 | 0.8833 | 0 | 823 | 0 | 89 | 7 | 88 | 4 | 0 | 0 | 51.645 | 0 | 4.646 | 17.977 | 12.647 | 20.21 | 0 | 107.124
3445431 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM Fideri | BR30617909 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2025 13:47:29 | 18.12.2025 13:50:25 | 0.0489 | 1 | 527 | 4 | 35 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0.701 | 3.314 | 0 | 0.179 | 0.839 | 1.247 | 0 | 0 | 6.281
3445412 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | BR6539347 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2025 13:37:13 | 18.12.2025 13:38:19 | 0.0183 | 0 | 225 | 3 | 0 | 2 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0.314 | 0.01 | 0 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 0.339
3445401 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE6820057 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2025 13:34:01 | 18.12.2025 14:48:00 | 1.2331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.38 | 0 | 0 | 63.38
3445396 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | BR6603993 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2025 13:32:12 | 18.12.2025 13:36:12 | 0.0667 | 0 | 7 | 16 | 0 | 6 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1.864 | 0 | 4.02 | 0 | 3.209 | 0 | 9.093
3445389 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7089955 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2025 13:31:07 | 18.12.2025 14:30:00 | 0.9814 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.448 | 0 | 0 | 0 | 6.782 | 0 | 0 | 9.23
3445385 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6849546 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2025 13:30:26 | 18.12.2025 15:42:00 | 2.1928 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.069 | 0 | 0 | 0 | 10.264 | 0 | 0 | 27.333
3445386 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM Fideri | BR7144770 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2025 13:30:24 | 18.12.2025 13:31:09 | 0.0125 | 2 | 708 | 9 | 25 | 2 | 71 | 0 | 0 | 0.089 | 0.876 | 0.033 | 0.046 | 0.942 | 1.022 | 0 | 0 | 3.008
3445375 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM Fideri | BR29906975 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2025 13:26:04 | 18.12.2025 13:27:12 | 0.0189 | 0 | 148 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.367 | 0 | 0 | 0 | 0.058 | 0 | 0 | 0.425
3445379 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE10765003 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2025 13:25:50 | 18.12.2025 14:12:00 | 0.7694 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.87 | 0 | 0 | 0 | 0.986 | 0 | 0 | 7.856
3445364 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535385407 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2025 13:21:01 | 18.12.2025 13:55:00 | 0.5664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.692 | 0 | 0 | 0.692
3445361 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | BR6843722 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2025 13:18:29 | 18.12.2025 13:37:00 | 0.3086 | 0 | 7 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.257 | 2.269 | 0.364 | 0.091 | 0 | 0 | 0 | 2.981
3445356 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | BR31906707 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2025 13:13:54 | 18.12.2025 13:15:27 | 0.0258 | 0 | 13 | 26 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.029 | 1.804 | 0.118 | 2.329 | 0 | 0 | 0 | 4.28
3445354 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM Fideri | BR31124746 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2025 13:12:21 | 18.12.2025 13:14:03 | 0.0283 | 2 | 56 | 39 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.155 | 0.079 | 0.2 | 0.001 | 0.017 | 0.035 | 0 | 0 | 0.486
3445350 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | BR12761991 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2025 13:11:28 | 18.12.2025 13:19:52 | 0.14 | 0 | 8 | 13 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 23.198 | 0 | 3.068 | 0.121 | 0 | 0 | 26.39
3445347 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR6882052 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2025 13:08:55 | 18.12.2025 13:09:53 | 0.0161 | 3 | 118 | 15 | 1 | 4 | 15 | 0 | 1 | 0.201 | 0.352 | 0.21 | 0.073 | 0.892 | 0.069 | 0 | 0.477 | 2.275
3445344 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM Fideri | BR6942525 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2025 13:07:45 | 18.12.2025 13:08:45 | 0.0167 | 2 | 1432 | 246 | 7 | 11 | 182 | 3 | 0 | 0.26 | 4.19 | 5.505 | 0.086 | 1.227 | 0.968 | 19.283 | 0 | 31.518
3445338 | 1 | KONYA | ILGIN | TM Fideri | BR10716275 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2025 13:03:50 | 18.12.2025 14:50:32 | 1.7783 | 3 | 3 | 26 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0.186 | 0 | 47.148 | 0 | 138.29 | 0 | 2124.162 | 0 | 2309.787
3445337 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6892696 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2025 13:02:43 | 18.12.2025 16:32:00 | 3.4881 | 0 | 167 | 0 | 4 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 86.612 | 0 | 6.417 | 0 | 31.654 | 0 | 0 | 124.684
3445336 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TM Fideri | BR31300225 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2025 13:01:58 | 18.12.2025 15:07:35 | 2.0936 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.744 | 0 | 48.634 | 0 | 0 | 0 | 57.378
3445447 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO30868496 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2025 12:55:58 | 18.12.2025 14:21:00 | 1.4172 | 6 | 700 | 14 | 13 | 1 | 36 | 0 | 0 | 17.645 | 105.701 | 43.516 | 4.932 | 2.33 | 25.98 | 0 | 0 | 200.104
3445312 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6526171 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2025 12:48:32 | 18.12.2025 13:54:00 | 1.0911 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 42.961 | 0 | 0 | 0 | 38.312 | 0 | 0 | 81.273
3445306 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR30949890 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2025 12:47:51 | 18.12.2025 12:49:11 | 0.0222 | 0 | 24 | 24 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.102 | 0.692 | 0.032 | 0 | 0.049 | 0 | 0 | 0.875
3445309 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR6867545 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2025 12:47:51 | 18.12.2025 12:48:51 | 0.0167 | 1 | 13 | 33 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.022 | 0.012 | 1.239 | 0.222 | 0 | 0.046 | 0 | 0 | 1.541
3445307 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR42254998 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2025 12:47:51 | 18.12.2025 12:49:11 | 0.0222 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.138
3445302 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM Fideri | BR12708799 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2025 12:45:55 | 18.12.2025 12:47:31 | 0.0267 | 0 | 10 | 43 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.537 | 0 | 0.373 | 0 | 0 | 0 | 0.91
3445303 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | BR6868934 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2025 12:45:52 | 18.12.2025 12:48:14 | 0.0394 | 1 | 4 | 46 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 1.284 | 0 | 4.228 | 0 | 0 | 0 | 5.517
3445298 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515933101 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2025 12:44:46 | 18.12.2025 13:30:00 | 0.7539 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.321
3445280 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | BR9402183 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2025 12:34:42 | 18.12.2025 14:10:00 | 1.5883 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.056
3445272 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516028500 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2025 12:30:30 | 18.12.2025 13:50:00 | 1.325 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.079 | 0 | 0.798 | 0 | 0.579 | 0 | 0 | 1.455
3445261 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6704198 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2025 12:21:05 | 18.12.2025 13:35:00 | 1.2319 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 49.327 | 0 | 0 | 0 | 4.218 | 0 | 0 | 53.545
3445255 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM Fideri | BR29265664 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2025 12:13:37 | 18.12.2025 12:15:19 | 0.0283 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26
3445248 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TM Fideri | ISO6663670 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2025 12:11:09 | 18.12.2025 13:40:00 | 1.4808 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 21.291 | 0 | 0 | 0 | 1.112 | 0 | 0 | 22.404
3445246 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | AG Fideri | ISO6663662 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2025 12:10:41 | 18.12.2025 13:38:00 | 1.4553 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.334
3445241 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | BR31300692 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2025 12:04:55 | 18.12.2025 12:05:42 | 0.0131 | 0 | 5 | 22 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.581 | 0 | 0.381 | 0 | 0 | 0 | 0.962
3445240 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM Fideri | BR29922733 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2025 12:03:50 | 18.12.2025 12:05:07 | 0.0214 | 0 | 0 | 37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.288
3445238 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM Fideri | BR7010379 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2025 12:01:28 | 18.12.2025 12:02:21 | 0.0147 | 2 | 292 | 9 | 8 | 7 | 32 | 1 | 0 | 0.036 | 0.369 | 0.083 | 0.002 | 0.694 | 0.08 | 0.086 | 0 | 1.35
3445231 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM Fideri | BR6917943 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2025 11:57:56 | 18.12.2025 12:00:26 | 0.0417 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.109 | 0 | 0.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.744
3445229 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | BR6900748 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2025 11:56:24 | 18.12.2025 11:57:13 | 0.0136 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093
3445228 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | BR6838445 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2025 11:55:27 | 18.12.2025 15:06:55 | 3.1911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.411 | 0 | 126.411
3445225 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE29862372 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2025 11:54:13 | 18.12.2025 12:57:00 | 1.0464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.518 | 0 | 0 | 24.518
3445222 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | BR6952621 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2025 11:52:35 | 18.12.2025 12:30:00 | 0.6236 | 0 | 1 | 35 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.548
3445215 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE6980336 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2025 11:48:45 | 18.12.2025 12:43:00 | 0.9042 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.116 | 0 | 0 | 0 | 2.996 | 0 | 0 | 6.112
3445251 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | ISO7072439 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.12.2025 11:48:21 | 18.12.2025 12:46:00 | 0.9608 | 0 | 562 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 92.35 | 0 | 0 | 0 | 22.982 | 0 | 0 | 115.331
3445208 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | BR6735347 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2025 11:44:30 | 18.12.2025 11:46:06 | 0.0267 | 0 | 5 | 10 | 19 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.153 | 0.199 | 0.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.446
3445205 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM Fideri | BR10731084 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2025 11:43:27 | 18.12.2025 11:44:12 | 0.0125 | 1 | 841 | 25 | 12 | 9 | 144 | 2 | 0 | 0.026 | 0.767 | 0.079 | 0.134 | 0.485 | 0.21 | 15.058 | 0 | 16.758
3445204 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6609595 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2025 11:42:56 | 18.12.2025 12:12:00 | 0.4844 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 10.35 | 0 | 0 | 0 | 13.516 | 0 | 0 | 23.866
3445201 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM Fideri | BR6641062 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2025 11:42:00 | 18.12.2025 11:43:00 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0.43
3445176 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR6720015 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2025 11:24:23 | 18.12.2025 11:25:08 | 0.0125 | 0 | 85 | 89 | 11 | 6 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0.097 | 2.489 | 0.115 | 1.12 | 0.14 | 0 | 0 | 3.961
3445189 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | AG Fideri | BR7002914 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2025 11:23:40 | 18.12.2025 13:06:00 | 1.7056 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23.727 | 0 | 0 | 0 | 0.038 | 0 | 0 | 23.764
3445158 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM Fideri | BR11412637 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2025 11:12:05 | 18.12.2025 11:14:00 | 0.0319 | 2 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.593
3445134 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | AG Fideri | ISO6987461 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2025 11:00:10 | 18.12.2025 12:00:00 | 0.9972 | 0 | 71 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.169
3445119 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM Fideri | BR6679670 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2025 10:53:41 | 18.12.2025 10:56:35 | 0.0483 | 0 | 2402 | 0 | 13 | 2 | 294 | 1 | 0 | 0 | 23.12 | 0 | 0.02 | 1.542 | 9.084 | 29.865 | 0 | 63.631
3445111 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR6582164 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2025 10:49:49 | 18.12.2025 10:50:49 | 0.0167 | 2 | 51 | 59 | 15 | 11 | 37 | 5 | 0 | 0.074 | 0.144 | 3.396 | 0.361 | 2.262 | 0.32 | 51.493 | 0 | 58.051
3445105 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | BR8395196 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2025 10:46:44 | 18.12.2025 10:48:00 | 0.0211 | 0 | 0 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.951 | 0 | 1.053 | 0 | 0 | 0 | 2.004
3445101 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM Fideri | BR11095322 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2025 10:45:04 | 18.12.2025 10:54:09 | 0.1514 | 0 | 1039 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 29.339 | 0 | 0 | 0 | 5.037 | 0 | 0 | 34.376
3445099 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | BR6776893 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2025 10:44:43 | 18.12.2025 10:47:05 | 0.0394 | 0 | 0 | 22 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.806 | 0 | 1.554 | 0 | 24.414 | 0 | 27.773
3445102 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6871352 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.12.2025 10:44:40 | 18.12.2025 11:35:00 | 0.8389 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17.228 | 0 | 0 | 0 | 1.209 | 0 | 0 | 18.437
3445097 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | BR7080011 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2025 10:43:34 | 18.12.2025 10:44:19 | 0.0125 | 0 | 2 | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.321 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.322
3445845 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE7061380 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2025 10:39:20 | 18.12.2025 19:31:00 | 8.8611 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.653 | 0 | 0 | 201.653
3445068 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO8633165 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2025 10:32:07 | 18.12.2025 15:03:00 | 4.5147 | 0 | 99 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 31.392 | 0 | 3.407 | 0 | 1.82 | 0 | 0 | 36.619
3445071 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515207019 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2025 10:31:39 | 18.12.2025 10:56:00 | 0.4058 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094
3445064 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | BR6735347 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2025 10:31:07 | 18.12.2025 10:32:04 | 0.0158 | 0 | 5 | 10 | 19 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.091 | 0.12 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26
3445063 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6950486 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2025 10:30:04 | 18.12.2025 16:18:00 | 5.7989 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 139.477 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 175.269 | 315.245
3445050 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM Fideri | BR6625297 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2025 10:28:13 | 18.12.2025 10:57:13 | 0.4833 | 0 | 361 | 0 | 4 | 3 | 130 | 0 | 0 | 0 | 39.892 | 0 | 0.975 | 8.382 | 20.646 | 0 | 0 | 69.896
3445045 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6739253 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2025 10:19:54 | 18.12.2025 12:29:00 | 2.1517 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 5.81 | 0 | 0 | 0 | 40.771 | 0 | 0 | 46.58
3445042 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | BR7088164 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2025 10:19:18 | 18.12.2025 17:27:00 | 7.1283 | 0 | 188 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 104.136 | 0 | 0.414 | 0 | 4.982 | 0 | 0 | 109.531
3445044 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515615642 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2025 10:18:37 | 18.12.2025 17:51:00 | 7.5397 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.716
3445024 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | BR6647626 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2025 10:11:47 | 18.12.2025 10:13:53 | 0.035 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.146 | 0 | 0.788 | 0 | 3.126 | 0 | 4.061
3445021 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | SDK Çıkışı | FUSE6764690 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2025 10:10:42 | 18.12.2025 11:33:00 | 1.3717 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 16.256 | 0 | 0 | 0 | 7.131 | 0 | 0 | 23.387
3445009 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TM Fideri | BR6846421 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2025 10:07:16 | 18.12.2025 10:09:25 | 0.0358 | 0 | 807 | 1 | 3 | 7 | 183 | 4 | 0 | 0 | 6.025 | 3.952 | 0.014 | 3.444 | 2.814 | 23.679 | 0 | 39.929
3445005 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | BR30680162 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2025 10:05:20 | 18.12.2025 12:15:00 | 2.1611 | 0 | 1 | 16 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.137 | 0 | 51.897 | 0 | 0 | 0 | 142.033
3445032 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6581252 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2025 10:05:01 | 18.12.2025 12:44:00 | 2.6497 | 0 | 63 | 0 | 11 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 32.856 | 0 | 0.595 | 0 | 19.106 | 0 | 85.885 | 138.442
3445004 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM Fideri | BR13158852 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2025 10:04:42 | 18.12.2025 10:05:08 | 0.0072 | 0 | 1042 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 1.324 | 0 | 0 | 0 | 1.325 | 0 | 0 | 2.649
3445003 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | BR30140891 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2025 10:04:36 | 18.12.2025 10:48:49 | 0.7369 | 0 | 60 | 0 | 34 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.265 | 0 | 1.036 | 0 | 6.829 | 0 | 0 | 11.131
3445001 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6581256 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2025 10:03:16 | 18.12.2025 12:40:00 | 2.6122 | 0 | 183 | 0 | 4 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 89.751 | 0 | 0.206 | 0 | 0.811 | 0 | 0 | 90.768
3445000 | 1 | KONYA | ILGIN | TM Fideri | BR7046005 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2025 10:02:42 | 18.12.2025 14:07:12 | 4.075 | 9 | 2067 | 46 | 117 | 30 | 231 | 2 | 4 | 203.163 | 1323.6 | 418.631 | 192.404 | 948.506 | 418.648 | 2917.109 | 0 | 6422.061
3444999 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | BR12731594 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2025 10:02:36 | 18.12.2025 16:48:36 | 6.7667 | 0 | 0 | 54 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.316 | 0 | 127.552 | 0 | 0 | 0 | 304.868
3444998 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | BR31913240 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2025 10:01:50 | 18.12.2025 12:12:58 | 2.1856 | 0 | 612 | 6 | 4 | 3 | 155 | 1 | 2 | 0 | 232.355 | 10.235 | 2.499 | 33.959 | 90.156 | 1311.276 | 137.694 | 1818.173
3444996 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6990142 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2025 10:01:12 | 18.12.2025 16:45:00 | 6.73 | 0 | 287 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 1 | 0 | 472.601 | 0 | 0 | 0 | 58.059 | 0 | 202.832 | 733.492
3444995 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM Fideri | BR6908963 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2025 10:01:00 | 18.12.2025 13:50:18 | 3.8217 | 1 | 360 | 9 | 10 | 6 | 28 | 1 | 0 | 16.354 | 214.271 | 11.78 | 30.049 | 160.016 | 18.366 | 9.896 | 0 | 460.731
3444997 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516210260 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2025 10:00:41 | 18.12.2025 11:03:00 | 1.0386 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.272
3444994 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM Fideri | BR6890557 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2025 10:00:07 | 18.12.2025 17:42:07 | 7.7 | 2 | 161 | 26 | 1 | 3 | 13 | 0 | 0 | 8.492 | 87.778 | 94.133 | 0.045 | 13.992 | 1.917 | 0 | 0 | 206.358
3444993 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6736106 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2025 10:00:06 | 18.12.2025 10:59:06 | 0.9833 | 0 | 125 | 0 | 3 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 12.691 | 0 | 0.034 | 0 | 21.671 | 0 | 0 | 34.397
3444983 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TM Fideri | BR31300245 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2025 09:53:19 | 18.12.2025 09:55:12 | 0.0314 | 4 | 1794 | 12 | 23 | 9 | 146 | 1 | 0 | 0.419 | 4.46 | 1.218 | 0.289 | 1.732 | 1.313 | 2.797 | 0 | 12.226
3444977 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM Fideri | BR6634285 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2025 09:49:19 | 18.12.2025 09:50:04 | 0.0125 | 0 | 335 | 0 | 2 | 3 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0.352 | 0 | 0.034 | 0.053 | 0.112 | 0 | 0 | 0.551
3444971 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6675374 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.12.2025 09:43:11 | 18.12.2025 11:14:00 | 1.5136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.219 | 0 | 53.618 | 332.837
3444968 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | BR6793699 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2025 09:42:00 | 18.12.2025 09:44:22 | 0.0394 | 0 | 1 | 24 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.831 | 0 | 2.522 | 0 | 3.515 | 0 | 6.867
3444963 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | BR6856371 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2025 09:37:54 | 18.12.2025 10:19:00 | 0.685 | 0 | 43 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.594 | 0 | 0.028 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 8.633
3444964 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM Fideri | BR7010379 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2025 09:37:53 | 18.12.2025 10:49:49 | 1.1989 | 2 | 292 | 9 | 8 | 7 | 32 | 1 | 0 | 2.911 | 30.063 | 7.014 | 0.134 | 62.68 | 6.831 | 8.433 | 0 | 118.067
3444956 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR6670496 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2025 09:34:44 | 18.12.2025 10:18:00 | 0.7211 | 0 | 103 | 0 | 3 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 8.176 | 0 | 0.029 | 0 | 1.529 | 0 | 0 | 9.734
3444955 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TM Fideri | BR31300233 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2025 09:34:35 | 18.12.2025 10:55:32 | 1.3492 | 3 | 1029 | 12 | 10 | 10 | 92 | 0 | 0 | 1.723 | 142.47 | 269.508 | 8.118 | 146.213 | 49.673 | 0 | 0 | 617.706
3444954 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO31791760 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2025 09:34:29 | 18.12.2025 12:06:00 | 2.5253 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 32.415 | 0 | 0 | 0 | 24.307 | 0 | 0 | 56.722
3444953 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | AG Fideri | BR6531623 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2025 09:34:14 | 18.12.2025 10:28:00 | 0.8961 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 5.636 | 0 | 0 | 0 | 13.968 | 0 | 0 | 19.604
3444952 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TM Fideri | BR6554813 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2025 09:33:12 | 18.12.2025 10:05:12 | 0.5333 | 0 | 1945 | 0 | 1 | 2 | 205 | 0 | 1 | 0 | 69.035 | 0 | 0.001 | 8.497 | 34.536 | 0 | 0 | 112.068
3444951 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | BR6524928 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2025 09:33:04 | 18.12.2025 11:44:25 | 2.1892 | 0 | 278 | 26 | 20 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 68.527 | 85.684 | 10.307 | 0 | 1.854 | 0 | 0 | 166.371
3444948 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM Fideri | BR10764530 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2025 09:32:43 | 18.12.2025 10:44:08 | 1.1903 | 0 | 34 | 54 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.334 | 0 | 18.976 | 0 | 0 | 0 | 101.309
3444947 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO31852929 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2025 09:32:41 | 18.12.2025 15:00:00 | 5.4553 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.143 | 0 | 0 | 0 | 6.838 | 0 | 0 | 12.981
3444944 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | BR6769043 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2025 09:30:29 | 18.12.2025 13:52:38 | 4.3692 | 1 | 124 | 29 | 5 | 2 | 7 | 1 | 0 | 3.32 | 87.405 | 92.579 | 6.404 | 69.025 | 7.996 | 2533.25 | 0 | 2799.979
3444938 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM Fideri | BR10822039 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2025 09:24:07 | 18.12.2025 11:09:35 | 1.7578 | 3 | 0 | 111 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.54 | 0 | 64.113 | 0 | 92.516 | 0 | 0 | 0 | 158.169
3444938 | 2 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM Fideri | BR6601307 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2025 09:24:07 | 18.12.2025 11:58:16 | 2.5692 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.706
3444932 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | BR7014635 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2025 09:15:46 | 18.12.2025 09:17:50 | 0.0344 | 0 | 512 | 0 | 122 | 2 | 108 | 0 | 0 | 0 | 4.08 | 0 | 0.65 | 0 | 1.895 | 0 | 0 | 6.626
3444925 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO31865502 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2025 09:10:52 | 18.12.2025 12:20:52 | 3.1667 | 0 | 431 | 1 | 9 | 6 | 103 | 0 | 0 | 0 | 117.994 | 0 | 1.322 | 0 | 23.074 | 0 | 0 | 142.39
3444926 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | BR6530482 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2025 09:10:46 | 18.12.2025 10:42:11 | 1.5236 | 0 | 175 | 67 | 5 | 25 | 24 | 3 | 0 | 0 | 44.585 | 54.405 | 4.616 | 308.894 | 1.397 | 15.481 | 0 | 429.377
3444924 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE11796757 | AG-SDK/BOX PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2025 09:10:36 | 18.12.2025 14:50:00 | 5.6567 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 16.056 | 0 | 0 | 0 | 14.818 | 0 | 0 | 30.874
3444921 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR10919016 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2025 09:08:40 | 18.12.2025 10:33:00 | 1.4056 | 0 | 137 | 0 | 11 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 17.388 | 0 | 1.987 | 0 | 6.083 | 0 | 0 | 25.458
3444919 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | BR30535853 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2025 09:08:32 | 18.12.2025 16:52:00 | 7.7244 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 205.068 | 0 | 0 | 0 | 142.918 | 0 | 0 | 347.986
3444920 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR11715290 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2025 09:08:27 | 18.12.2025 10:28:39 | 1.3367 | 2 | 119 | 75 | 2 | 12 | 14 | 2 | 0 | 10.165 | 15.625 | 217.279 | 0 | 133.88 | 4.189 | 9.183 | 0 | 390.322
3444917 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR11715302 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2025 09:07:31 | 18.12.2025 10:32:26 | 1.4153 | 4 | 615 | 91 | 26 | 31 | 98 | 10 | 0 | 7.114 | 296.67 | 378.562 | 17.49 | 360.897 | 65.937 | 920.199 | 0 | 2046.869
3444916 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | BR6855349 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2025 09:07:12 | 18.12.2025 16:00:12 | 6.8833 | 0 | 25 | 36 | 3 | 11 | 23 | 0 | 0 | 0 | 17.694 | 194.17 | 2.487 | 618.263 | 29.133 | 0 | 0 | 861.748
3444914 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO12774719 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2025 09:06:04 | 18.12.2025 10:25:00 | 1.3156 | 0 | 39 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11.423 | 0 | 1.192 | 0 | 6.868 | 0 | 0 | 19.483
3444912 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6988286 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2025 09:05:01 | 18.12.2025 11:44:01 | 2.65 | 0 | 180 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 203.619 | 0 | 0.051 | 0 | 14.401 | 0 | 84.114 | 302.184
3444908 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6697067 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2025 09:04:04 | 18.12.2025 11:41:00 | 2.6156 | 0 | 56 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18.098 | 0 | 0 | 0 | 4.149 | 0 | 0 | 22.246
3444906 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | FUSE10765006 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2025 09:02:39 | 18.12.2025 12:12:00 | 3.1558 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.442 | 0 | 0 | 0 | 4.205 | 0 | 0 | 13.647
3444907 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM Fideri | BR11390873 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2025 09:02:32 | 18.12.2025 09:04:52 | 0.0389 | 0 | 48 | 0 | 30 | 1 | 43 | 1 | 1 | 0 | 0.327 | 0 | 0.083 | 0 | 0.671 | 23.489 | 1.217 | 25.788
3444907 | 2 | KONYA | AKŞEHİR | TM Fideri | BR11390881 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2025 09:02:32 | 18.12.2025 09:05:09 | 0.0436 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.968
3444904 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | AG Fideri | ISO7089541 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2025 09:02:16 | 18.12.2025 09:55:00 | 0.8789 | 0 | 39 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.549 | 0 | 0.008 | 0 | 3.419 | 0 | 0 | 7.976
3444903 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | BR6978309 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2025 09:01:04 | 18.12.2025 09:52:11 | 0.8519 | 0 | 1430 | 1 | 40 | 0 | 175 | 2 | 9 | 0 | 279.147 | 9.726 | 1.514 | 0 | 46.205 | 0.042 | 83.206 | 419.84
3444902 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6734366 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2025 09:00:36 | 18.12.2025 15:31:00 | 6.5067 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 99.555 | 0 | 0 | 0 | 4.087 | 0 | 0 | 103.641
3444901 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | ISO7112004 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2025 09:00:09 | 18.12.2025 14:00:00 | 4.9975 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 14.125 | 0 | 0 | 0 | 0.684 | 0 | 0 | 14.809
3444878 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TM Fideri | BR31300245 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2025 08:42:33 | 18.12.2025 08:43:41 | 0.0189 | 4 | 1794 | 12 | 23 | 9 | 146 | 1 | 0 | 0.244 | 2.595 | 0.71 | 0.173 | 0.953 | 0.723 | 1.459 | 0 | 6.857
3444875 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | BR6812025 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2025 08:39:33 | 18.12.2025 08:40:38 | 0.0181 | 1 | 32 | 35 | 1 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0.866 | 0 | 0.46 | 0.01 | 0 | 0 | 1.35
3445030 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515849055 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2025 08:31:08 | 18.12.2025 11:36:00 | 3.0811 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.44
3444866 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | BR6866783 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2025 08:24:06 | 18.12.2025 09:06:00 | 0.6983 | 0 | 199 | 1 | 12 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 26.704 | 0.183 | 3.235 | 0 | 7.129 | 0 | 0 | 37.251
3445200 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR7006704 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2025 08:20:57 | 18.12.2025 13:47:00 | 5.4342 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.587 | 0 | 2.501 | 0 | 27.41 | 0 | 0 | 30.499
3444860 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | BR6638421 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2025 08:04:28 | 18.12.2025 08:06:06 | 0.0272 | 5 | 2510 | 65 | 113 | 25 | 471 | 2 | 5 | 0.866 | 4.898 | 5.933 | 0.007 | 4.523 | 1.71 | 28.516 | 0.795 | 47.248
3444848 | 1 | KONYA | MERAM | TM Fideri | BR12928306 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2025 07:55:23 | 18.12.2025 07:56:23 | 0.0167 | 5 | 164 | 4 | 22 | 8 | 41 | 1 | 1 | 0.279 | 0.154 | 0.302 | 0.056 | 0.402 | 0.273 | 4.75 | 0.321 | 6.537
3444837 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | BR6654860 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2025 07:34:50 | 18.12.2025 07:35:34 | 0.0122 | 0 | 0 | 46 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.771 | 0 | 0.928 | 0 | 0 | 0 | 1.699
3444830 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | BR11660366 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2025 06:56:19 | 18.12.2025 07:01:35 | 0.0878 | 4 | 4397 | 6 | 130 | 29 | 706 | 25 | 5 | 5.145 | 32.559 | 0.834 | 0.762 | 12.6 | 5.313 | 147.235 | 0 | 204.449
3444828 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | BR6530472 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2025 06:41:26 | 18.12.2025 10:42:43 | 4.0214 | 1 | 560 | 400 | 11 | 56 | 75 | 0 | 0 | 8.362 | 260.19 | 736.896 | 15.03 | 1935.73 | 56.118 | 0 | 0 | 3012.326
3444825 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | BR11660366 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2025 06:13:38 | 18.12.2025 06:23:49 | 0.1697 | 4 | 4397 | 6 | 130 | 29 | 706 | 25 | 5 | 9.738 | 61.608 | 1.546 | 1.437 | 23.025 | 9.363 | 235.534 | 0 | 342.252
3444822 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR30619755 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2025 05:35:42 | 18.12.2025 06:19:00 | 0.7217 | 0 | 404 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 50.453 | 0 | 0 | 0 | 14.046 | 0 | 0 | 64.498
3444820 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515636083 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2025 05:24:41 | 18.12.2025 06:19:00 | 0.9053 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.581 | 0 | 0 | 0 | 1.109 | 0 | 0 | 1.69
3444818 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO7006705 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2025 05:12:56 | 18.12.2025 07:13:00 | 2.0011 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.182 | 0 | 0.698 | 0 | 5.612 | 0 | 0 | 6.492
3444804 | 1 | KONYA | HADİM | TM Fideri | BR11723454 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2025 03:41:34 | 18.12.2025 03:43:09 | 0.0264 | 5 | 6789 | 9 | 416 | 29 | 788 | 17 | 16 | 0.365 | 10.401 | 0.053 | 0.261 | 8.525 | 4.369 | 63.924 | 2.814 | 90.71
3444805 | 1 | KONYA | HADİM | TM Fideri | BR30663017 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2025 03:41:34 | 18.12.2025 03:42:04 | 0.0083 | 1 | 3067 | 0 | 179 | 2 | 299 | 0 | 5 | 0.002 | 1.231 | 0 | 0.019 | 0.102 | 0.24 | 0 | 0.355 | 1.95
3444803 | 2 | KONYA | HADİM | TM Fideri | BR6813351 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2025 03:32:14 | 18.12.2025 05:24:04 | 1.8639 | 0 | 107 | 0 | 12 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6.439 | 0 | 0.359 | 77.35 | 0 | 0 | 1.543 | 85.691
3444803 | 1 | KONYA | HADİM | TM Fideri | BR12454428 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2025 03:32:14 | 18.12.2025 04:18:29 | 0.7708 | 0 | 362 | 0 | 0 | 1 | 43 | 0 | 1 | 0 | 19.614 | 0 | 0 | 392.694 | 8.012 | 0 | 16.102 | 436.422
3444801 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | BR12454428 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2025 03:27:31 | 18.12.2025 03:32:13 | 0.0783 | 0 | 469 | 0 | 12 | 3 | 48 | 0 | 2 | 0 | 2.248 | 0 | 0.014 | 42.827 | 0.807 | 0 | 1.709 | 47.604
3444800 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | BR6704512 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2025 03:24:00 | 18.12.2025 03:26:25 | 0.0403 | 0 | 7 | 39 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.814 | 0 | 2.686 | 0 | 0 | 0 | 3.5
3444799 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO7143641 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2025 03:17:39 | 18.12.2025 03:18:59 | 0.0222 | 0 | 543 | 0 | 1 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 1.984 | 0 | 0.001 | 0 | 0.818 | 0 | 0 | 2.803
3444794 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR31873864 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2025 02:30:28 | 18.12.2025 02:58:00 | 0.4589 | 0 | 504 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 36.174 | 0 | 0 | 0 | 5.172 | 0 | 0 | 41.346
3444778 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6588851 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2025 01:09:34 | 18.12.2025 01:27:34 | 0.3 | 0 | 153 | 0 | 2 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 7.232 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 0 | 0 | 8.012
3444739 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | BR9361092 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2025 23:01:36 | 17.12.2025 23:02:03 | 0.0075 | 2 | 667 | 9 | 1 | 15 | 91 | 0 | 0 | 0.015 | 0.45 | 0.67 | 0.004 | 1.569 | 0.155 | 0 | 0 | 2.863
3444720 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517097833 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2025 22:09:17 | 17.12.2025 23:14:00 | 1.0786 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.289
3444710 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | BR31281621 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2025 21:53:01 | 17.12.2025 21:55:15 | 0.0372 | 0 | 528 | 3 | 68 | 2 | 87 | 0 | 0 | 0 | 3.569 | 0.026 | 1.218 | 0.663 | 0.823 | 0 | 0 | 6.298
3444700 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515636083 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2025 21:43:15 | 17.12.2025 22:57:00 | 1.2292 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.847 | 0 | 0 | 0 | 1.79 | 0 | 0 | 2.638
3444686 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | BR11283174 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2025 21:15:59 | 17.12.2025 21:16:52 | 0.0147 | 0 | 31 | 18 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.064 | 0.065 | 0.057 | 0.205 | 0 | 0 | 0 | 0.392
3444665 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO8949872 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2025 20:01:13 | 17.12.2025 21:01:00 | 0.9964 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.658
3444667 | 1 | KONYA | MERAM | AG Direği | 517064637 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2025 19:45:07 | 17.12.2025 22:47:00 | 3.0314 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.924 | 0 | 0 | 0 | 2.708 | 0 | 0 | 5.632
3444644 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | AG Direği | 516057312 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2025 19:44:35 | 17.12.2025 21:54:00 | 2.1569 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.127
3444607 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6920995 | AG-DAĞITIM PANO-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2025 19:13:22 | 17.12.2025 20:57:00 | 1.7272 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.254 | 0 | 0 | 0 | 0.522 | 0 | 0 | 2.776
3444612 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | AG Fideri | BR32696799 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2025 18:39:43 | 17.12.2025 20:01:00 | 1.3547 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23.606 | 0 | 0 | 0 | 0.979 | 0 | 0 | 24.585
3444522 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE7093935 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2025 18:30:42 | 17.12.2025 19:16:00 | 0.755 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 46.709 | 0 | 0 | 0 | 15.246 | 0 | 0 | 61.955
3444521 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO31518193 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2025 18:30:13 | 17.12.2025 18:58:00 | 0.4631 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 9.692 | 0 | 0 | 0 | 4.956 | 0 | 0 | 14.648
3444504 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | OG Fideri | BR11597992 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2025 18:24:54 | 17.12.2025 18:30:56 | 0.1006 | 0 | 181 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.014 | 0 | 0.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.119
3444481 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO8246654 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2025 18:17:28 | 17.12.2025 18:43:00 | 0.4256 | 0 | 301 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 21.424 | 0 | 0 | 0 | 4.507 | 0 | 0 | 25.932
3444463 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6640714 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2025 18:12:18 | 17.12.2025 19:18:00 | 1.095 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 24.816 | 0 | 0 | 0 | 15.197 | 0 | 0 | 40.013
3444464 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6706920 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2025 18:10:11 | 17.12.2025 19:40:00 | 1.4969 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 84.808 | 0 | 0 | 0 | 21.222 | 0 | 0 | 106.031
3444441 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TM Fideri | BR6915577 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2025 18:01:38 | 17.12.2025 18:03:08 | 0.025 | 3 | 318 | 4 | 2 | 7 | 19 | 1 | 0 | 0.099 | 0.87 | 0.302 | 0.008 | 1.301 | 0.08 | 10.651 | 0 | 13.31
3444420 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | OG Fideri | ISO31850698 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2025 17:53:39 | 17.12.2025 18:35:00 | 0.6892 | 0 | 29 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.181 | 0 | 0.249 | 0 | 0.022 | 0 | 0 | 1.452
3444523 | 1 | NİĞDE | BOR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6882021 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2025 17:52:50 | 17.12.2025 18:43:00 | 0.8361 | 0 | 103 | 0 | 1 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 16.334 | 0 | 0 | 0 | 16.585 | 0 | 0 | 32.919
3444405 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | BR6855349 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2025 17:49:41 | 17.12.2025 17:52:01 | 0.0389 | 0 | 25 | 21 | 3 | 7 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0.562 | 0.014 | 0.577 | 0.153 | 0 | 0 | 1.435
3444381 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR7019799 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2025 17:37:38 | 17.12.2025 19:15:00 | 1.6228 | 0 | 464 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 157.592 | 0 | 0 | 0 | 4.479 | 0 | 0 | 162.071
3444423 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | BR8656210 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2025 17:23:51 | 17.12.2025 18:36:00 | 1.2025 | 3 | 200 | 6 | 9 | 3 | 23 | 4 | 0 | 0.566 | 58.02 | 1.583 | 0.376 | 17.467 | 18.559 | 2795.911 | 0 | 2892.483
3444311 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR6821859 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2025 17:03:16 | 17.12.2025 17:03:36 | 0.0056 | 2 | 229 | 289 | 52 | 24 | 127 | 1 | 0 | 0.035 | 0.19 | 2.834 | 0.364 | 1.283 | 0.257 | 4.088 | 0 | 9.052
3444362 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7069424 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA ARAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.12.2025 16:49:47 | 17.12.2025 18:29:00 | 1.6536 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 19.06 | 0 | 0 | 0 | 7.12 | 0 | 0 | 26.18
3444257 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | BR6711442 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2025 16:33:49 | 17.12.2025 17:14:40 | 0.6808 | 1 | 52 | 13 | 1 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0.172 | 2.911 | 18.637 | 0 | 47.362 | 0.18 | 0 | 0 | 69.262
3444278 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | AG Fideri | ISO8208738 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2025 16:29:18 | 17.12.2025 17:29:00 | 0.995 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.911
3444242 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | BR6822170 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2025 16:28:06 | 17.12.2025 16:29:06 | 0.0167 | 3 | 5 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.206 | 0 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.241
3444224 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | BR12708101 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2025 16:19:03 | 17.12.2025 16:19:48 | 0.0125 | 0 | 107 | 20 | 3 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0.101 | 0.174 | 0.025 | 0 | 0.034 | 0 | 0 | 0.334
3444245 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | BR7014635 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2025 16:18:58 | 17.12.2025 16:21:23 | 0.0403 | 0 | 511 | 0 | 122 | 2 | 109 | 0 | 0 | 0 | 4.769 | 0 | 0.981 | 0 | 2.059 | 0 | 0 | 7.809
3444200 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | BR6865157 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2025 15:58:01 | 17.12.2025 19:47:12 | 3.8197 | 0 | 70 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.455 | 0 | 0 | 380.224 | 0 | 0 | 0 | 386.68
3444197 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535369670 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2025 15:56:49 | 17.12.2025 17:21:00 | 1.4031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.386 | 0 | 0 | 6.386
3444183 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515852751 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2025 15:49:20 | 17.12.2025 17:04:00 | 1.2444 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.556
3444163 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR7110002 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2025 15:37:17 | 17.12.2025 16:26:17 | 0.8167 | 0 | 51 | 0 | 6 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 2.657 | 0 | 0.056 | 0 | 9.39 | 0 | 0 | 12.103
3444158 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | OG Fideri | ISO10884874 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2025 15:33:41 | 17.12.2025 17:28:00 | 1.9053 | 1 | 532 | 2 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0.296 | 61.253 | 0.891 | 0 | 2.013 | 6.81 | 0 | 0 | 71.263
3444222 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6654663 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2025 15:26:46 | 17.12.2025 16:46:00 | 1.3206 | 0 | 50 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.016 | 0 | 0.446 | 0 | 3.744 | 0 | 0 | 13.206
3444143 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | BR6867616 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2025 15:20:00 | 17.12.2025 15:22:00 | 0.0333 | 0 | 50 | 15 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.085 | 0.377 | 0 | 1.159 | 0.022 | 27.816 | 0 | 29.459
3444138 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO12540297 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2025 15:17:41 | 17.12.2025 17:28:00 | 2.1719 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 59.33 | 0 | 0 | 0 | 3.365 | 0 | 0 | 62.695
3444136 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | BR6986175 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2025 15:16:00 | 17.12.2025 15:18:20 | 0.0389 | 9 | 1019 | 100 | 30 | 95 | 182 | 22 | 0 | 1.121 | 11.803 | 8.45 | 0.807 | 28.31 | 1.749 | 161.657 | 0 | 213.897
3444122 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM Fideri | BR6647843 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2025 15:11:00 | 17.12.2025 15:54:00 | 0.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.687 | 0 | 23.687
3444102 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6695740 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2025 15:02:39 | 17.12.2025 15:53:39 | 0.85 | 0 | 586 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 119.72 | 0 | 0 | 0 | 8.117 | 0 | 0 | 127.838
3444041 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM Fideri | BR6800756 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2025 14:31:37 | 17.12.2025 14:34:08 | 0.0419 | 1 | 564 | 1 | 12 | 1 | 18 | 1 | 0 | 0.06 | 0.892 | 0.013 | 0.06 | 0.036 | 0.042 | 26.12 | 0 | 27.221
3444037 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | BR31899180 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2025 14:30:39 | 17.12.2025 14:31:45 | 0.0183 | 0 | 5 | 15 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.328 | 0 | 0.419 | 0 | 11.416 | 0 | 12.164
3444049 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM Fideri | BR6660045 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2025 14:28:41 | 17.12.2025 14:31:20 | 0.0442 | 0 | 298 | 25 | 0 | 0 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0.657 | 2.394 | 0 | 0 | 0.22 | 27.504 | 0 | 30.774
3444026 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | BR6724409 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2025 14:25:36 | 17.12.2025 14:26:36 | 0.0167 | 1 | 1267 | 8 | 0 | 12 | 126 | 1 | 0 | 0.09 | 1.523 | 0.039 | 0 | 0.59 | 0.446 | 10.379 | 0 | 13.067
3444024 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515957113 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2025 14:24:26 | 17.12.2025 17:30:00 | 3.0928 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.23
3444021 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR31803760 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2025 14:22:31 | 17.12.2025 14:23:32 | 0.0169 | 1 | 112 | 32 | 2 | 4 | 13 | 1 | 0 | 0.069 | 0.488 | 0.512 | 0.006 | 1.001 | 0.095 | 10.551 | 0 | 12.722
3444019 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR7009892 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2025 14:22:14 | 17.12.2025 14:23:32 | 0.0217 | 0 | 470 | 11 | 20 | 2 | 34 | 3 | 2 | 0 | 1.695 | 0.453 | 0.256 | 0.465 | 0.449 | 2.093 | 0.06 | 5.472
3444018 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM Fideri | BR31484931 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2025 14:21:33 | 17.12.2025 14:23:33 | 0.0333 | 2 | 2 | 16 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0.147 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.177
3444010 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | BR6638421 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2025 14:17:19 | 17.12.2025 14:18:04 | 0.0125 | 5 | 2510 | 65 | 113 | 25 | 471 | 2 | 5 | 0.375 | 2.125 | 3.013 | 0.004 | 2.127 | 0.829 | 15.568 | 0.4 | 24.441
3443980 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | BR6666586 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2025 14:05:55 | 17.12.2025 14:06:40 | 0.0125 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0 | 0.186 | 0 | 0 | 0 | 0.202
3443976 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TM Fideri | BR6554813 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2025 14:03:18 | 17.12.2025 14:05:01 | 0.0286 | 0 | 3214 | 2 | 119 | 9 | 435 | 4 | 5 | 0 | 5.86 | 0.193 | 0.107 | 1.064 | 2.298 | 41.597 | 1.792 | 52.912
3443973 | 2 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO10398496 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.12.2025 14:01:07 | 17.12.2025 14:59:49 | 0.9783 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.694
3443973 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | BR8344528 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.12.2025 14:01:07 | 17.12.2025 14:05:15 | 0.0689 | 0 | 0 | 51 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.946 | 0.199 | 3.859 | 0 | 0 | 0 | 9.004
3443972 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM Fideri | BR6757167 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.12.2025 14:01:04 | 17.12.2025 16:51:44 | 2.8444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.112 | 0 | 41.112
3443965 | 1 | NİĞDE | BOR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517131006 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2025 13:58:27 | 17.12.2025 16:45:00 | 2.7758 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.801
3443960 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | BR7011030 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2025 13:57:31 | 17.12.2025 13:58:31 | 0.0167 | 3 | 216 | 62 | 5 | 4 | 27 | 1 | 0 | 0.01 | 0.401 | 0.649 | 0.003 | 0.8 | 0.113 | 0.008 | 0 | 1.985
3443928 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | BR6564416 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2025 13:46:08 | 17.12.2025 13:47:28 | 0.0222 | 0 | 180 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.297 | 0 | 0.01 | 0 | 0.086 | 0 | 0 | 0.394
3443897 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | AG Fideri | ISO7158799 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.12.2025 13:30:38 | 17.12.2025 15:40:00 | 2.1561 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.537
3443881 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM Fideri | BR32695637 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2025 13:14:27 | 17.12.2025 13:17:27 | 0.05 | 1 | 425 | 31 | 42 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0.248 | 3.412 | 0.854 | 0.303 | 1.78 | 0.518 | 0 | 0 | 7.116
3443872 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515921740 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2025 13:05:08 | 17.12.2025 15:41:00 | 2.5978 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.228
3443871 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6753560 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.12.2025 13:02:20 | 17.12.2025 15:27:00 | 2.4111 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 34.902 | 0 | 0 | 0 | 13.165 | 0 | 0 | 48.067
3443869 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6753557 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.12.2025 13:01:01 | 17.12.2025 17:03:00 | 4.0331 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 187.495 | 0 | 0 | 0 | 19.771 | 0 | 0 | 207.267
3443866 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO31899569 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.12.2025 13:00:14 | 17.12.2025 13:49:14 | 0.8167 | 0 | 780 | 0 | 4 | 1 | 152 | 0 | 0 | 0 | 44.302 | 0 | 0.026 | 0 | 10.938 | 0 | 0 | 55.266
3443851 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE42251272 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2025 12:32:14 | 17.12.2025 13:18:00 | 0.7628 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4.352 | 0 | 0 | 0 | 1.653 | 0 | 0 | 6.005
3443849 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR10773075 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YAĞMUR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2025 12:31:24 | 17.12.2025 17:37:15 | 5.0975 | 0 | 261 | 0 | 5 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 125.078 | 0 | 3.996 | 0 | 38.538 | 0 | 0 | 167.612
3443867 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6572070 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2025 12:31:16 | 17.12.2025 15:53:00 | 3.3622 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0.359 | 0 | 0 | 0 | 263.543 | 0 | 0 | 263.902
3443848 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | BR7088509 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2025 12:30:14 | 17.12.2025 12:31:02 | 0.0133 | 0 | 716 | 481 | 23 | 29 | 249 | 2 | 3 | 0 | 2.783 | 4.416 | 0.468 | 2.436 | 0.796 | 6.928 | 0.01 | 17.837
3443845 | 1 | KONYA | KARAPINAR | SDK Çıkışı | FUSE7159467 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2025 12:27:53 | 17.12.2025 14:22:00 | 1.9019 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 9.52 | 0 | 0 | 0 | 37.078 | 0 | 0 | 46.598
3443844 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR31459050 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2025 12:27:10 | 17.12.2025 14:08:00 | 1.6806 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 39.857 | 0 | 0 | 0 | 9.941 | 0 | 0 | 49.798
3443861 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | ISO6802333 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2025 12:13:35 | 17.12.2025 14:05:00 | 1.8569 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17.905 | 0 | 0 | 0 | 0.894 | 0 | 0 | 18.799
3443834 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | BR11823199 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2025 12:08:45 | 17.12.2025 12:09:30 | 0.0125 | 1 | 54 | 23 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.016 | 0.043 | 0.4 | 0 | 0 | 0.017 | 0 | 0 | 0.476
3443896 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6536959 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2025 11:49:51 | 17.12.2025 13:57:00 | 2.1192 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.586
3443807 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR6867542 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2025 11:45:30 | 17.12.2025 11:47:24 | 0.0317 | 0 | 28 | 30 | 3 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.353 | 1.295 | 0.122 | 0 | 0.248 | 0 | 0 | 2.017
3443864 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR11614876 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2025 11:38:28 | 17.12.2025 13:28:00 | 1.8256 | 0 | 1063 | 0 | 8 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 372.018 | 0 | 1.194 | 0 | 120.951 | 0 | 0 | 494.163
3443788 | 1 | KONYA | KULU | AG Direği | 515202691 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2025 11:32:39 | 17.12.2025 13:21:00 | 1.8058 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.936
3443774 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM Fideri | BR42252912 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2025 11:29:55 | 17.12.2025 11:52:55 | 0.3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.059 | 0 | 0 | 0 | 117.059
3443771 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR31849055 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2025 11:28:20 | 17.12.2025 11:29:05 | 0.0125 | 0 | 32 | 26 | 3 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.148 | 0.924 | 0.197 | 1.845 | 0.04 | 0 | 0 | 3.155
3443750 | 1 | KONYA | BOZKIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516729432 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2025 11:19:34 | 17.12.2025 13:47:00 | 2.4572 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.448
3443732 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515188638 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2025 11:06:15 | 17.12.2025 11:28:00 | 0.3625 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.117
3443686 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM Fideri | BR11059843 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2025 10:47:30 | 17.12.2025 11:25:30 | 0.6333 | 0 | 169 | 1 | 4 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 7.692 | 38.363 | 31.722 | 0 | 9.316 | 0 | 0 | 87.092
3443668 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | BR6680136 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2025 10:40:51 | 17.12.2025 10:41:36 | 0.0125 | 1 | 346 | 8 | 10 | 2 | 81 | 0 | 0 | 0.026 | 0.571 | 0.178 | 0.026 | 0.211 | 0.151 | 0 | 0 | 1.163
3443647 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | BR6735347 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2025 10:32:41 | 17.12.2025 10:34:17 | 0.0267 | 0 | 5 | 10 | 19 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.145 | 0.204 | 0.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43
3443645 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6817946 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.12.2025 10:32:18 | 17.12.2025 14:31:00 | 3.9783 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.177 | 0 | 0 | 11.177
3443642 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | BR7152661 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2025 10:31:53 | 17.12.2025 10:46:57 | 0.2511 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 1 | 1.429 | 0.186 | 0 | 0 | 8.023 | 1.856 | 0 | 7.904 | 19.399
3443610 | 1 | KONYA | MERAM | TM Fideri | BR6673540 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.12.2025 10:28:24 | 17.12.2025 14:06:57 | 3.6425 | 0 | 1801 | 0 | 2 | 0 | 460 | 0 | 0 | 0 | 1310.446 | 0 | 0.303 | 0 | 982.048 | 0 | 0 | 2292.797
3443580 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | BR7099072 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2025 10:26:54 | 17.12.2025 10:28:23 | 0.0247 | 0 | 17753 | 6 | 66 | 8 | 3123 | 1 | 29 | 0 | 92.71 | 0.245 | 0.896 | 3.017 | 34.532 | 15.532 | 20.152 | 167.084
3443580 | 2 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | BR6666416 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2025 10:26:54 | 17.12.2025 11:32:31 | 1.0936 | 0 | 914 | 0 | 1 | 1 | 352 | 0 | 0 | 0 | 180.56 | 0 | 0.268 | 16.28 | 43.317 | 0 | 0 | 240.425
3444174 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | BR6912306 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2025 10:26:53 | 17.12.2025 15:47:53 | 5.35 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 85.374 | 0 | 79.983 | 0 | 499.616 | 0 | 664.974
3443666 | 1 | KONYA | MERAM | TM Fideri | BR6773509 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2025 10:26:49 | 17.12.2025 10:28:49 | 0.0333 | 0 | 609 | 0 | 10 | 1 | 240 | 1 | 1 | 0 | 3.946 | 0 | 0.115 | 0.532 | 2.394 | 20.942 | 1.049 | 28.979
3443596 | 1 | KONYA | MERAM | TM Fideri | BR13076074 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2025 10:26:00 | 17.12.2025 10:28:02 | 0.0339 | 0 | 1096 | 0 | 1 | 1 | 116 | 1 | 3 | 0 | 6.075 | 0 | 0 | 0 | 0.809 | 21.292 | 0.04 | 28.216
3443635 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | BR7143822 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2025 10:25:57 | 17.12.2025 10:28:03 | 0.035 | 1 | 3358 | 16 | 21 | 22 | 669 | 1 | 4 | 0.004 | 26.486 | 5.947 | 0.196 | 8.746 | 12.321 | 21.99 | 3.308 | 78.997
3443578 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM Fideri | BR6845332 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2025 10:20:35 | 17.12.2025 11:11:35 | 0.85 | 0 | 356 | 1 | 15 | 8 | 40 | 2 | 0 | 0 | 10.788 | 0 | 5.434 | 55.488 | 7.957 | 917.047 | 0 | 996.715
3443676 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR11614876 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2025 10:19:02 | 17.12.2025 11:02:00 | 0.7161 | 0 | 1063 | 0 | 8 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 145.764 | 0 | 0.437 | 0 | 49.609 | 0 | 0 | 195.81
3443552 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | BR6667415 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.12.2025 10:10:21 | 17.12.2025 11:14:00 | 1.0608 | 0 | 1399 | 0 | 4 | 1 | 43 | 0 | 0 | 0 | 302.775 | 0 | 1.008 | 0 | 25.006 | 0 | 0 | 328.789
3443544 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | FUSE7059645 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.12.2025 10:07:30 | 17.12.2025 15:41:00 | 5.5583 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 64.059 | 0 | 0 | 0 | 194.797 | 0 | 0 | 258.856
3443547 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | AG Fideri | BR8818086 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.12.2025 10:06:14 | 17.12.2025 11:53:14 | 1.7833 | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 67.477 | 0 | 0 | 0 | 21.686 | 0 | 0 | 89.163
3443542 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | BR9023193 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.12.2025 10:04:11 | 17.12.2025 10:49:11 | 0.75 | 3 | 5380 | 1 | 6 | 33 | 446 | 0 | 0 | 0 | 746.842 | 0 | 1.168 | 21.688 | 262.268 | 0 | 0 | 1031.966
3443541 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | BR10764734 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2025 10:03:11 | 17.12.2025 10:03:56 | 0.0125 | 1 | 372 | 109 | 11 | 6 | 65 | 1 | 0 | 0.002 | 0.793 | 0.902 | 0.027 | 0.922 | 0.275 | 7.853 | 0 | 10.774
3443540 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR6811297 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.12.2025 10:02:08 | 17.12.2025 13:47:00 | 3.7478 | 0 | 148 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 41.597 | 0 | 0.159 | 0 | 91.606 | 0 | 0 | 133.362
3443538 | 1 | KONYA | MERAM | TM Fideri | BR6657562 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.12.2025 10:00:45 | 17.12.2025 15:09:00 | 5.1375 | 0 | 730 | 9 | 12 | 2 | 138 | 0 | 1 | 0 | 399.77 | 1.215 | 9.827 | 82.61 | 191.474 | 0 | 0 | 684.895
3443537 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR7017974 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2025 10:00:37 | 17.12.2025 10:16:00 | 0.2564 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 1.896 | 0 | 8.071 | 10.156
3443536 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | TM Fideri | BR12791476 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.12.2025 10:00:00 | 17.12.2025 12:07:39 | 2.1275 | 0 | 9 | 71 | 0 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.52 | 0 | 293.758 | 0 | 0 | 0 | 489.278
3443532 | 1 | KONYA | ILGIN | TM Fideri | BR6543335 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2025 09:59:13 | 17.12.2025 10:01:00 | 0.0297 | 3 | 1648 | 25 | 64 | 17 | 199 | 4 | 4 | 0.297 | 5.104 | 0.871 | 0.105 | 6.502 | 1.137 | 55.653 | 1.302 | 70.97
3443524 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | BR6817246 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.12.2025 09:49:33 | 17.12.2025 11:52:33 | 2.05 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 88.286 | 0 | 0 | 0 | 22.068 | 0 | 0 | 110.354
3443518 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO32030077 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.12.2025 09:44:34 | 17.12.2025 10:36:00 | 0.8572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.738 | 0 | 0 | 0 | 13.738
3443487 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | BR31707830 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.12.2025 09:28:32 | 17.12.2025 10:30:00 | 1.0244 | 0 | 160 | 0 | 5 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 10.885 | 0 | 0.031 | 0 | 4.481 | 0 | 0 | 15.398
3443483 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | BR30978842 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2025 09:27:00 | 17.12.2025 09:29:22 | 0.0394 | 0 | 18 | 103 | 1 | 33 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.041 | 1.16 | 0 | 10.263 | 0 | 87.557 | 0 | 99.021
3443475 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | BR6797220 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2025 09:17:32 | 17.12.2025 09:23:32 | 0.1 | 0 | 1936 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 1 | 0 | 44.306 | 0 | 0 | 0 | 10.033 | 0 | 3.051 | 57.391
3443466 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6966718 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2025 09:15:54 | 17.12.2025 09:47:00 | 0.5183 | 0 | 154 | 0 | 4 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 8.808 | 0 | 0.013 | 0 | 2.421 | 0 | 0 | 11.242
3443462 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TM Fideri | BR6777013 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2025 09:13:39 | 17.12.2025 09:34:00 | 0.3392 | 0 | 58 | 5 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.104 | 1.336 | 0 | 10.953 | 2.665 | 0 | 0 | 18.057
3443460 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | BR7097540 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.12.2025 09:12:32 | 17.12.2025 16:56:00 | 7.7244 | 0 | 266 | 0 | 1 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 221.209 | 0 | 0 | 0 | 52.426 | 0 | 0 | 273.635
3443459 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO7027058 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2025 09:11:52 | 17.12.2025 11:02:00 | 1.8356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.709 | 0 | 56.989 | 87.698
3443453 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO11428978 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.12.2025 09:09:08 | 17.12.2025 13:49:00 | 4.6644 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 167.946 | 0 | 0 | 0 | 131.631 | 0 | 0 | 299.576
3443444 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6915506 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.12.2025 09:06:21 | 17.12.2025 16:57:00 | 7.8442 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 56.847 | 0 | 0 | 0 | 0.364 | 0 | 0 | 57.21
3443442 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | BR6855349 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.12.2025 09:06:08 | 17.12.2025 16:21:27 | 7.2553 | 0 | 25 | 21 | 3 | 7 | 21 | 0 | 0 | 0 | 17.979 | 109.239 | 2.573 | 120.244 | 30.141 | 0 | 0 | 280.175
3444469 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO32049690 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2025 09:06:00 | 17.12.2025 19:55:00 | 10.8167 | 0 | 0 | 15 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.333 | 0 | 743.612 | 0 | 0 | 0 | 880.945
3443441 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | BR6657446 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.12.2025 09:05:52 | 17.12.2025 16:39:01 | 7.5525 | 1 | 770 | 3 | 3 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1018.663 | 0 | 0.745 | 0 | 109.179 | 0 | 0 | 1128.588
3443436 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM Fideri | BR7144770 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2025 09:05:04 | 17.12.2025 09:05:49 | 0.0125 | 2 | 708 | 9 | 25 | 2 | 71 | 0 | 0 | 0.087 | 0.861 | 0.032 | 0.041 | 1.008 | 1.026 | 0 | 0 | 3.054
3443435 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6570964 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.12.2025 09:05:03 | 17.12.2025 11:04:00 | 1.9825 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 31.684 | 0 | 0 | 0 | 2.964 | 0 | 0 | 34.648
3443558 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6855773 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2025 09:05:00 | 17.12.2025 11:29:00 | 2.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.898 | 0 | 0 | 100.898
3443434 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6815633 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.12.2025 09:04:44 | 17.12.2025 15:31:00 | 6.4378 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 186.727 | 0 | 0 | 0 | 30.333 | 0 | 0 | 217.06
3443429 | 1 | KONYA | MERAM | SDK | FUSE7016313 | AG-SDK/BOX PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.12.2025 09:03:00 | 17.12.2025 11:28:00 | 2.4167 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 46.283 | 0 | 0 | 0 | 18.998 | 0 | 0 | 65.28
3443431 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | BR6531781 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.12.2025 09:02:59 | 17.12.2025 16:54:59 | 7.8667 | 0 | 186 | 1 | 15 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 158.347 | 1.811 | 12.703 | 118.037 | 14.919 | 0 | 0 | 305.817
3443426 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR6986655 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.12.2025 09:01:59 | 17.12.2025 16:11:41 | 7.1617 | 0 | 2 | 19 | 4 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302.917 | 1.092 | 228.314 | 49.218 | 0 | 0 | 581.541
3443420 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO7305455 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.12.2025 09:00:56 | 17.12.2025 11:22:00 | 2.3511 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.654
3443419 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | ISO7112004 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.12.2025 09:00:28 | 17.12.2025 14:28:00 | 5.4589 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 14.716 | 0 | 0 | 0 | 0.734 | 0 | 0 | 15.451
3443418 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | BR6703517 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.12.2025 09:00:11 | 17.12.2025 17:02:00 | 8.0303 | 0 | 277 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 223.379 | 0 | 0 | 0 | 52.502 | 0 | 0 | 275.881
3443412 | 1 | NİĞDE | BOR | SDK Çıkışı | FUSE10937568 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2025 08:56:09 | 17.12.2025 09:18:00 | 0.3642 | 0 | 181 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 11.961 | 0 | 0 | 0 | 11.386 | 0 | 0 | 23.347
3443411 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | BR8657242 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2025 08:55:48 | 17.12.2025 08:56:41 | 0.0147 | 3 | 2734 | 129 | 452 | 97 | 507 | 3 | 0 | 0.024 | 7.6 | 1.376 | 0.581 | 10.297 | 3.237 | 23.079 | 0 | 46.195
3443409 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM Fideri | BR29862548 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2025 08:52:41 | 17.12.2025 08:54:10 | 0.0247 | 2 | 90 | 15 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.125 | 0.247 | 0.183 | 0.008 | 0.373 | 0.005 | 0 | 0 | 0.942
3443410 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | ISO7074481 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2025 08:52:23 | 17.12.2025 10:51:00 | 1.9769 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.403
3443401 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6889121 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-KESİCİ AÇMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.12.2025 08:42:15 | 17.12.2025 09:35:24 | 0.8858 | 0 | 46 | 0 | 2 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 3.006 | 0 | 0.306 | 19.999 | 1.012 | 1220.888 | 0 | 1245.212
3443397 | 1 | KONYA | MERAM | SDK Çıkışı | FUSE6559591 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2025 08:37:42 | 17.12.2025 09:54:00 | 1.2717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.88 | 0 | 0 | 3.88
3443392 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TM Fideri | BR11475518 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2025 08:34:31 | 17.12.2025 08:36:12 | 0.0281 | 0 | 2322 | 1 | 16 | 10 | 292 | 2 | 1 | 0 | 7.346 | 0.012 | 0.01 | 2.968 | 2.633 | 14.673 | 0 | 27.643
3443387 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | ISO11715380 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2025 08:26:48 | 17.12.2025 11:50:00 | 3.3867 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.104
3443383 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | BR21497137 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2025 08:17:48 | 17.12.2025 08:18:48 | 0.0167 | 0 | 2 | 34 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.536 | 0 | 0.867 | 0 | 0 | 0 | 1.403
3443439 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR11614876 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2025 08:13:29 | 17.12.2025 09:47:00 | 1.5586 | 0 | 1063 | 0 | 8 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 309.729 | 0 | 0.91 | 0 | 101.732 | 0 | 0 | 412.371
3443372 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | BR21498656 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2025 07:58:12 | 17.12.2025 07:59:28 | 0.0211 | 4 | 607 | 3 | 2 | 2 | 71 | 0 | 2 | 0.147 | 0.996 | 0.362 | 0.023 | 0.058 | 0.331 | 0 | 0.403 | 2.319
3443360 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6970117 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2025 07:31:25 | 17.12.2025 07:46:25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.178 | 0 | 0 | 6.178
3443357 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO41564842 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2025 07:20:15 | 17.12.2025 09:52:00 | 2.5292 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.083 | 0 | 7.044 | 0 | 0 | 0 | 8.127
3443355 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535369180 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2025 07:14:37 | 17.12.2025 10:29:00 | 3.2397 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.428
3443365 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6683323 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2025 07:10:44 | 17.12.2025 09:56:00 | 2.7544 | 0 | 137 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 44.369 | 0 | 0.234 | 0 | 24.867 | 0 | 0 | 69.47
3443351 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | ISO6802333 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2025 06:48:14 | 17.12.2025 10:22:00 | 3.5628 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 34.927 | 0 | 0 | 0 | 1.543 | 0 | 0 | 36.47
3443347 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR31618605 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2025 06:36:35 | 17.12.2025 07:04:35 | 0.4667 | 0 | 531 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 54.849 | 0 | 0 | 0 | 3.055 | 0 | 0 | 57.904
3443339 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM Fideri | BR10731088 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2025 06:24:22 | 17.12.2025 09:06:26 | 2.7011 | 0 | 15 | 3 | 3 | 2 | 29 | 0 | 0 | 0 | 3.531 | 10.9 | 4.856 | 35.751 | 12.026 | 0 | 0 | 67.064
3443336 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | BR12244264 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2025 05:36:27 | 17.12.2025 05:37:04 | 0.0103 | 0 | 1 | 28 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.189
3443341 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6703517 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2025 05:15:45 | 17.12.2025 06:58:00 | 1.7042 | 0 | 277 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 41.456 | 0 | 0 | 0 | 5.776 | 0 | 0 | 47.232
3443328 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM Fideri | BR6751011 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2025 04:48:13 | 17.12.2025 04:48:38 | 0.0069 | 1 | 4589 | 1 | 58 | 10 | 778 | 0 | 0 | 0.001 | 3.338 | 0.009 | 0.01 | 0.326 | 0.998 | 0 | 0 | 4.681
3443325 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM Fideri | BR8991120 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2025 04:07:58 | 17.12.2025 05:05:33 | 0.9597 | 0 | 266 | 2 | 3 | 17 | 49 | 6 | 0 | 0 | 19.24 | 1.5 | 0.006 | 57.705 | 8.171 | 206.253 | 0 | 292.875
3443323 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM Fideri | BR8991120 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2025 04:00:56 | 17.12.2025 04:02:00 | 0.0178 | 0 | 266 | 2 | 3 | 17 | 49 | 6 | 0 | 0 | 0.355 | 0.027 | 0 | 1.063 | 0.151 | 3.784 | 0 | 5.38
3443322 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | BR6551883 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2025 03:56:17 | 17.12.2025 04:42:07 | 0.7639 | 3 | 1823 | 15 | 75 | 37 | 305 | 1 | 0 | 6.535 | 129.48 | 5.567 | 5.144 | 100.465 | 48.055 | 10.16 | 0 | 305.407
3443316 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | BR6981037 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2025 03:25:01 | 17.12.2025 03:27:11 | 0.0361 | 0 | 0 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.737 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0.743
3443296 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR12156785 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2025 01:01:00 | 17.12.2025 02:00:00 | 0.9833 | 0 | 56 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 8.47 | 0 | 1.679 | 0 | 1.312 | 0 | 0 | 11.461
3443285 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM Fideri | BR21478494 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.12.2025 00:30:42 | 17.12.2025 01:19:40 | 0.8161 | 0 | 576 | 0 | 7 | 1 | 525 | 0 | 0 | 0 | 53.225 | 0 | 0.021 | 9.567 | 97.318 | 0 | 0 | 160.131
3443282 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | BR6711442 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2025 00:20:09 | 17.12.2025 00:21:36 | 0.0242 | 1 | 52 | 14 | 1 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0.005 | 0.081 | 0.558 | 0 | 1.445 | 0.003 | 0 | 0 | 2.092
3443273 | 1 | KONYA | ILGIN | TM Fideri | BR7095746 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2025 23:32:00 | 16.12.2025 23:34:51 | 0.0475 | 0 | 401 | 3 | 12 | 0 | 64 | 1 | 1 | 0 | 1.838 | 0.058 | 0.166 | 0 | 0.588 | 25.704 | 1.104 | 29.459
3443270 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | BR6620946 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2025 23:16:22 | 17.12.2025 00:40:00 | 1.3939 | 0 | 300 | 0 | 23 | 13 | 114 | 0 | 0 | 0 | 44.829 | 0 | 1.831 | 320.822 | 18.229 | 0 | 0 | 385.711
3443236 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Direği | 515675457 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2025 22:28:42 | 16.12.2025 23:09:00 | 0.6717 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.226
3443231 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO7050719 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2025 21:57:59 | 16.12.2025 22:23:00 | 0.4169 | 0 | 309 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 21.091 | 0 | 0 | 0 | 1.142 | 0 | 0 | 22.233
3443191 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO13589181 | OG-RECLOSER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2025 21:18:40 | 16.12.2025 21:19:25 | 0.0125 | 0 | 3 | 10 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 1.077 | 0 | 0.162 | 0 | 0 | 0 | 1.249
3443179 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO13589181 | OG-RECLOSER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2025 21:08:50 | 16.12.2025 21:09:35 | 0.0125 | 0 | 3 | 10 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 1.077 | 0 | 0.162 | 0 | 0 | 0 | 1.249
3443170 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO13589181 | OG-RECLOSER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2025 20:58:04 | 16.12.2025 20:58:49 | 0.0125 | 0 | 3 | 10 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 1.15 | 0 | 0.166 | 0 | 0 | 0 | 1.326
3443200 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516999725 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2025 20:39:06 | 16.12.2025 22:24:00 | 1.7483 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.149
3443156 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6750214 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2025 20:28:45 | 16.12.2025 21:06:00 | 0.6208 | 0 | 279 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 32.411 | 0 | 0 | 0 | 15.412 | 0 | 0 | 47.823
3443143 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | SDK | FUSE6536224 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2025 20:02:45 | 16.12.2025 21:04:00 | 1.0208 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10.306 | 0 | 0 | 0 | 5.951 | 0 | 0 | 16.257
3443121 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | BR12761991 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2025 19:51:39 | 16.12.2025 19:52:24 | 0.0125 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.645 | 0 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 1.654
3443155 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR7115418 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2025 19:43:28 | 16.12.2025 22:55:00 | 3.1922 | 0 | 206 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 77.025 | 0 | 0.937 | 0 | 6.661 | 0 | 0 | 84.623
3443085 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | BR12761991 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2025 19:21:49 | 16.12.2025 19:22:34 | 0.0125 | 0 | 8 | 14 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.824 | 0 | 0.206 | 0.008 | 0 | 0 | 2.039
3443127 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR7050730 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2025 18:53:51 | 16.12.2025 20:30:00 | 1.6025 | 0 | 1117 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 309.751 | 0 | 0 | 0 | 57.96 | 0 | 0 | 367.711
3443010 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6551013 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2025 18:42:19 | 16.12.2025 20:56:00 | 2.2281 | 0 | 43 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 19.786 | 0 | 1.33 | 0 | 11.764 | 0 | 31.185 | 64.064
3443007 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | AG Direği | 516785593 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2025 18:40:19 | 16.12.2025 21:25:00 | 2.7447 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.506
3443005 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR12306811 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2025 18:38:46 | 16.12.2025 18:43:13 | 0.0742 | 0 | 158 | 28 | 8 | 6 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3.194 | 2.284 | 0.311 | 0.938 | 0.466 | 0 | 0 | 7.193
3442951 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM Fideri | BR11297362 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2025 18:15:10 | 16.12.2025 18:18:57 | 0.0631 | 6 | 593 | 40 | 0 | 19 | 43 | 17 | 0 | 4.961 | 4.372 | 17.166 | 0 | 9.207 | 0.698 | 83.588 | 0 | 119.991
3442950 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR11614876 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2025 18:06:56 | 16.12.2025 19:28:00 | 1.3511 | 0 | 1063 | 0 | 8 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 286.833 | 0 | 0.83 | 0 | 81.601 | 0 | 0 | 369.264
3442922 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | FUSE6557737 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2025 18:04:45 | 16.12.2025 19:35:00 | 1.5042 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 28.777 | 0 | 0 | 0 | 48.314 | 0 | 0 | 77.091
3442918 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | AG Fideri | ISO6943997 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2025 18:02:07 | 16.12.2025 21:11:00 | 3.1481 | 0 | 84 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 31.047 | 0 | 3.365 | 0 | 1.609 | 0 | 0 | 36.02
3442912 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | BR6725954 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2025 17:57:41 | 16.12.2025 20:22:00 | 2.4053 | 2 | 408 | 19 | 51 | 4 | 96 | 0 | 0 | 0.199 | 159.825 | 15.55 | 20.537 | 145.361 | 127.33 | 0 | 0 | 468.802
3442907 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR7050732 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2025 17:57:01 | 16.12.2025 18:15:00 | 0.2997 | 0 | 1117 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 61.533 | 0 | 0 | 0 | 11.943 | 0 | 0 | 73.476
3442898 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM Fideri | BR31245830 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2025 17:55:01 | 16.12.2025 17:55:31 | 0.0083 | 2 | 4570 | 338 | 33 | 20 | 833 | 2 | 2 | 0.142 | 7.046 | 3.144 | 0.058 | 1.431 | 2.705 | 6.207 | 0.007 | 20.739
3442879 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM Fideri | BR6942540 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2025 17:52:17 | 16.12.2025 17:55:10 | 0.0481 | 3 | 4 | 121 | 0 | 10 | 10 | 14 | 0 | 1.849 | 0 | 6.955 | 0 | 3.823 | 0.171 | 327.663 | 0 | 340.461
3442908 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM Fideri | BR31245822 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2025 17:52:07 | 16.12.2025 17:54:12 | 0.0347 | 0 | 2338 | 3 | 1 | 6 | 227 | 6 | 4 | 0 | 6.049 | 0.033 | 0 | 1.277 | 1.432 | 53.594 | 0.003 | 62.388
3442877 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM Fideri | BR31245822 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2025 17:52:00 | 16.12.2025 17:55:00 | 0.05 | 2 | 4272 | 338 | 33 | 20 | 811 | 2 | 2 | 0.851 | 41.42 | 18.866 | 0.346 | 8.586 | 15.995 | 37.246 | 0.04 | 123.35
3442880 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM Fideri | BR6817807 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2025 17:51:44 | 16.12.2025 17:54:44 | 0.05 | 0 | 19 | 111 | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.306 | 5.739 | 0 | 1.384 | 0.067 | 74.462 | 0 | 81.958
3442874 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | AG Fideri | BR6563870 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2025 17:51:04 | 16.12.2025 20:58:00 | 3.1156 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 120.984 | 0 | 0 | 0 | 26.542 | 0 | 0 | 147.526
3442867 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM Fideri | BR7038161 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2025 17:47:29 | 16.12.2025 17:53:20 | 0.0975 | 3 | 1880 | 7 | 10 | 14 | 95 | 3 | 0 | 0.071 | 13.221 | 3.842 | 0.026 | 6.413 | 1.52 | 5.513 | 0 | 30.606
3442852 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR8949746 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2025 17:34:33 | 16.12.2025 19:20:00 | 1.7575 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.46 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 5.504
3442841 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR6902911 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2025 17:34:22 | 16.12.2025 17:37:27 | 0.0514 | 0 | 1 | 60 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.796 | 0 | 0.692 | 0 | 0 | 0 | 7.488
3442840 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | ISO7112004 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2025 17:32:50 | 16.12.2025 20:05:00 | 2.5361 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7.165 | 0 | 0 | 0 | 0.272 | 0 | 0 | 7.437
3442839 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | BR7122808 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2025 17:31:30 | 16.12.2025 17:35:48 | 0.0717 | 2 | 696 | 44 | 29 | 12 | 60 | 6 | 0 | 0 | 8.02 | 3.8 | 0.244 | 0.439 | 1.22 | 267.148 | 0 | 280.871
3442828 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | BR7011012 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2025 17:24:45 | 16.12.2025 18:40:04 | 1.2553 | 1 | 69 | 23 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 7.71 | 19.917 | 10.718 | 0 | 0 | 1.747 | 0 | 0 | 40.093
3442829 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR6942319 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2025 17:24:39 | 16.12.2025 18:45:00 | 1.3392 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 20.084 | 0 | 0 | 0 | 5.469 | 0 | 0 | 25.553
3442824 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | BR6981037 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2025 17:22:44 | 16.12.2025 17:24:44 | 0.0333 | 0 | 0 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.242 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 1.25
3442807 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR6811297 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2025 17:14:22 | 16.12.2025 17:39:00 | 0.4106 | 0 | 148 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.989 | 0 | 0.018 | 0 | 13.365 | 0 | 0 | 18.372
3442803 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | BR29730434 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2025 17:09:43 | 16.12.2025 17:25:56 | 0.2703 | 0 | 156 | 7 | 6 | 6 | 51 | 0 | 0 | 0 | 9.28 | 2.394 | 1.421 | 14.681 | 3.411 | 0 | 0 | 31.187
3442800 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | BR11673242 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2025 17:07:20 | 16.12.2025 17:09:26 | 0.035 | 0 | 2 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.499
3442781 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | ISO41537550 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2025 16:55:44 | 16.12.2025 17:36:00 | 0.6711 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.345 | 0 | 0 | 0 | 0.039 | 0 | 0 | 6.384
3442780 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR6912100 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2025 16:54:30 | 16.12.2025 16:56:29 | 0.0331 | 0 | 632 | 3 | 2 | 19 | 88 | 8 | 0 | 0 | 0.616 | 0 | 0 | 6.39 | 0.44 | 80.058 | 0 | 87.504
3442779 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516189069 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2025 16:54:09 | 16.12.2025 18:46:00 | 1.8642 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.833
3442770 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO11116782 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2025 16:49:24 | 16.12.2025 17:37:00 | 0.7933 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7.539 | 0 | 0 | 0 | 4.346 | 0 | 0 | 11.885
3442758 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TM Fideri | BR7100474 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2025 16:40:52 | 16.12.2025 16:43:34 | 0.045 | 0 | 221 | 19 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.585 | 0.064 | 0 | 0.625 | 0 | 0 | 0 | 1.275
3442754 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516040160 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2025 16:35:10 | 16.12.2025 17:27:00 | 0.8639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038 | 0 | 0 | 0.038
3442707 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | FUSE7131893 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2025 16:00:56 | 16.12.2025 18:22:00 | 2.3511 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.23 | 0 | 0 | 103.23
3442698 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO8550916 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2025 15:51:06 | 16.12.2025 16:16:23 | 0.4214 | 0 | 497 | 3 | 2 | 5 | 82 | 4 | 0 | 0 | 5.932 | 0 | 0 | 8.781 | 3.59 | 302.803 | 0 | 321.106
3442681 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | BR6812025 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2025 15:36:16 | 16.12.2025 15:37:09 | 0.0147 | 1 | 32 | 35 | 1 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0.829 | 0.001 | 0.375 | 0.009 | 0 | 0 | 1.224
3442667 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6942319 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2025 15:17:15 | 16.12.2025 15:52:15 | 0.5833 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 7.724 | 0 | 0 | 0 | 2.71 | 0 | 0 | 10.434
3442639 | 1 | KONYA | MERAM | TM Fideri | BR12928302 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2025 15:07:39 | 16.12.2025 16:16:49 | 1.1528 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.056 | 10.454 | 0 | 11.797 | 0.311 | 0 | 0 | 22.618
3442666 | 1 | KONYA | HADİM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6647354 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2025 15:04:21 | 16.12.2025 15:46:00 | 0.6942 | 0 | 129 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.749 | 0 | 0 | 0 | 0.447 | 0 | 0 | 8.196
3442620 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO7143634 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2025 14:48:05 | 16.12.2025 15:12:00 | 0.3986 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 12.861 | 0 | 0 | 0 | 9.99 | 0 | 0 | 22.851
3442614 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | BR6766234 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2025 14:43:28 | 16.12.2025 15:11:28 | 0.4667 | 3 | 212 | 14 | 5 | 1 | 14 | 0 | 0 | 2.93 | 1.389 | 3.588 | 0.376 | 6.966 | 1.078 | 0 | 0 | 16.327
3442610 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6943998 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2025 14:41:04 | 16.12.2025 14:58:00 | 0.2822 | 0 | 121 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.653 | 0 | 0.355 | 0 | 0.534 | 0 | 0 | 4.542
3442603 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | BR6717810 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2025 14:37:06 | 16.12.2025 15:52:38 | 1.2589 | 0 | 1 | 36 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.163 | 0 | 24.808 | 0 | 0 | 0 | 117.971
3442555 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR7103738 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2025 14:12:03 | 16.12.2025 14:14:28 | 0.0403 | 0 | 0 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.582 | 0 | 0.686 | 0 | 0 | 0 | 1.268
3442510 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | BR6656259 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2025 13:50:00 | 16.12.2025 13:50:38 | 0.0106 | 0 | 552 | 0 | 4 | 9 | 85 | 0 | 1 | 0 | 0.788 | 0 | 0 | 4.372 | 0.334 | 0 | 0.121 | 5.616
3442512 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR6811297 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.12.2025 13:49:51 | 16.12.2025 16:37:00 | 2.7858 | 0 | 148 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 31.206 | 0 | 0.128 | 0 | 65.619 | 0 | 0 | 96.953
3442475 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | BR6792478 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2025 13:33:51 | 16.12.2025 16:15:57 | 2.7017 | 0 | 135 | 0 | 0 | 12 | 6 | 4 | 0 | 0 | 10.168 | 0 | 0 | 456.864 | 13.774 | 5041.434 | 0 | 5522.239
3442469 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR12258495 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2025 13:30:57 | 16.12.2025 13:32:11 | 0.0206 | 3 | 54 | 133 | 12 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0.209 | 4.626 | 0.315 | 2.526 | 0.228 | 0 | 0 | 7.905
3442467 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7015499 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.12.2025 13:30:13 | 16.12.2025 16:56:00 | 3.4297 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.196 | 0 | 0 | 0 | 3.88 | 0 | 0 | 8.076
3442554 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6693140 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2025 13:20:19 | 16.12.2025 19:52:00 | 6.5281 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 35.997 | 0 | 0 | 0 | 83.347 | 0 | 0 | 119.344
3442447 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE31405611 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2025 13:11:42 | 16.12.2025 14:58:00 | 1.7717 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 36.545 | 0 | 0 | 0 | 35.668 | 0 | 0 | 72.213
3442435 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | BR6604020 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2025 13:06:01 | 16.12.2025 14:18:15 | 1.2039 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.512
3442428 | 2 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | BR7002636 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2025 13:05:18 | 16.12.2025 14:18:49 | 1.2253 | 0 | 7 | 14 | 0 | 5 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 34.578 | 0 | 47.563 | 0 | 59.416 | 0 | 141.557
3442428 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | BR6717071 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2025 13:05:18 | 16.12.2025 14:18:31 | 1.2203 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.502
3442434 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | BR6686892 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2025 13:05:00 | 16.12.2025 13:07:01 | 0.0336 | 1 | 14 | 47 | 11 | 34 | 22 | 2 | 0 | 0.006 | 0 | 4.261 | 0 | 22.502 | 0.237 | 5.513 | 0 | 32.52
3442429 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | BR6635515 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2025 13:04:50 | 16.12.2025 13:06:50 | 0.0333 | 0 | 7 | 62 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.031 | 1.088 | 0 | 0.019 | 0 | 0 | 0 | 1.138
3442425 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | BR6603993 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2025 13:03:19 | 16.12.2025 13:04:48 | 0.0247 | 0 | 7 | 16 | 0 | 5 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.742 | 0 | 0.956 | 0 | 1.184 | 0 | 2.882
3442427 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Direği | 515746173 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2025 13:02:58 | 16.12.2025 14:08:00 | 1.0839 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28
3442404 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR21489892 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2025 12:44:34 | 16.12.2025 12:46:47 | 0.0369 | 0 | 73 | 0 | 1 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0.195 | 0 | 0.01 | 2.04 | 0.019 | 36.426 | 0 | 38.691
3442396 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | BR6526062 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2025 12:39:11 | 16.12.2025 14:43:06 | 2.0653 | 0 | 824 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 1 | 0 | 344.246 | 0 | 0 | 0 | 73.458 | 0 | 0.456 | 418.16
3442388 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | BR6603993 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2025 12:31:44 | 16.12.2025 12:33:54 | 0.0361 | 0 | 7 | 14 | 0 | 5 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.877 | 0 | 2.042 | 0 | 1.482 | 0 | 4.401
3442387 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | BR7002643 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2025 12:31:43 | 16.12.2025 12:35:46 | 0.0675 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.287 | 0 | 0.056 | 0 | 0 | 0 | 0.343
3442385 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM Fideri | BR31124746 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2025 12:27:36 | 16.12.2025 12:29:16 | 0.0278 | 2 | 56 | 39 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.146 | 0.075 | 0.2 | 0.001 | 0.016 | 0.034 | 0 | 0 | 0.471
3442380 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM Fideri | BR31124746 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2025 12:22:48 | 16.12.2025 12:23:31 | 0.0119 | 2 | 56 | 39 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.063 | 0.032 | 0.086 | 0 | 0.007 | 0.014 | 0 | 0 | 0.203
3442376 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TM Fideri | BR6698036 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2025 12:16:18 | 16.12.2025 12:17:56 | 0.0272 | 8 | 3049 | 423 | 43 | 63 | 441 | 18 | 0 | 0.997 | 9.87 | 17.104 | 0.483 | 9.342 | 2.491 | 55.017 | 0 | 95.304
3442372 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM Fideri | BR31124746 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2025 12:11:43 | 16.12.2025 12:13:10 | 0.0242 | 2 | 56 | 39 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.127 | 0.066 | 0.174 | 0.001 | 0.014 | 0.029 | 0 | 0 | 0.41
3442370 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | BR10773237 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2025 12:08:54 | 16.12.2025 12:09:45 | 0.0142 | 15 | 832 | 0 | 0 | 5 | 61 | 0 | 0 | 0.016 | 1.165 | 0 | 0 | 0.484 | 0.182 | 0 | 0 | 1.846
3442369 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR7050732 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.12.2025 12:03:23 | 16.12.2025 14:55:00 | 2.8603 | 0 | 1117 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 537.263 | 0 | 0 | 0 | 113.194 | 0 | 0 | 650.457
3442364 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR6910643 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.12.2025 12:01:40 | 16.12.2025 16:26:40 | 4.4167 | 1 | 289 | 6 | 6 | 3 | 31 | 0 | 0 | 12.902 | 126.028 | 6.616 | 0.338 | 0 | 22.505 | 0 | 0 | 168.39
3442353 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Direk | BR6942609 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2025 11:53:31 | 16.12.2025 12:34:00 | 0.6747 | 0 | 613 | 0 | 3 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 70.811 | 0 | 0.116 | 0 | 25.22 | 0 | 0 | 96.147
3442350 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | BR12006875 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2025 11:52:31 | 16.12.2025 12:26:00 | 0.5581 | 2 | 14 | 22 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 6.261 | 0.073 | 12.312 | 0 | 23.74 | 0 | 0 | 0 | 42.387
3442331 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6578169 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.12.2025 11:42:30 | 16.12.2025 12:49:00 | 1.1083 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 37.003 | 0 | 0 | 0 | 15.984 | 0 | 0 | 52.987
3442317 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR21489892 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2025 11:35:37 | 16.12.2025 11:37:15 | 0.0272 | 0 | 73 | 0 | 1 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0.007 | 1.611 | 0.015 | 31.498 | 0 | 33.282
3442309 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR6737454 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2025 11:32:15 | 16.12.2025 12:45:00 | 1.2125 | 1 | 2 | 145 | 8 | 17 | 4 | 0 | 0 | 9.005 | 0 | 402.956 | 14.226 | 135.485 | 0 | 0 | 0 | 561.672
3442453 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO11115551 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2025 11:30:02 | 16.12.2025 14:05:00 | 2.5828 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 21.012 | 0 | 0 | 0 | 11.415 | 0 | 0 | 32.427
3442300 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | BR6793705 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2025 11:29:00 | 16.12.2025 11:31:05 | 0.0347 | 0 | 5 | 48 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 2.156 | 0 | 0 | 0 | 2.786
3442297 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TM Fideri | BR21447726 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2025 11:28:30 | 16.12.2025 11:29:26 | 0.0156 | 0 | 0 | 14 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.128 | 0 | 0.309 | 0 | 9 | 0 | 9.437
3442283 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | BR12401807 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2025 11:23:21 | 16.12.2025 11:24:36 | 0.0208 | 0 | 0 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.419 | 0 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 1.108
3442277 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO13589181 | OG-RECLOSER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2025 11:20:46 | 16.12.2025 11:21:31 | 0.0125 | 0 | 3 | 10 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 1.452 | 0 | 0.235 | 0 | 0 | 0 | 1.698
3442251 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR6605943 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2025 11:08:14 | 16.12.2025 14:10:00 | 3.0294 | 0 | 1 | 13 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.653 | 0 | 5.941 | 0 | 0 | 0 | 98.593
3442250 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | AG Fideri | BR7091334 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2025 11:08:00 | 16.12.2025 11:30:00 | 0.3667 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0.954 | 0 | 0 | 6.054
3442245 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | BR6626378 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2025 11:05:00 | 16.12.2025 12:02:00 | 0.95 | 0 | 4 | 0 | 0 | 13 | 94 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.54 | 155.388 | 7011.607 | 38.814 | 7355.349
3442217 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TM Fideri | BR12371124 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2025 10:50:40 | 16.12.2025 10:50:54 | 0.0039 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0.073 | 0 | 0 | 0 | 0.085
3442221 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM Fideri | BR31247933 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2025 10:50:39 | 16.12.2025 10:52:39 | 0.0333 | 0 | 919 | 127 | 18 | 26 | 91 | 3 | 4 | 0 | 4.426 | 8.925 | 0.346 | 6.627 | 0.917 | 60.924 | 3.151 | 85.316
3442216 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM Fideri | BR6550871 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2025 10:50:03 | 16.12.2025 10:50:19 | 0.0044 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 0.097
3442209 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | ISO6613035 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2025 10:44:37 | 16.12.2025 11:07:00 | 0.3731 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 11.662 | 0 | 0 | 0 | 0.172 | 0 | 0 | 11.833
3442198 | 1 | NİĞDE | BOR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR30483980 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2025 10:38:41 | 16.12.2025 11:04:41 | 0.4333 | 0 | 68 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.413 | 0 | 7.658 | 0 | 2.015 | 0 | 0 | 19.085
3442185 | 1 | KONYA | MERAM | TM Fideri | BR6784790 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.12.2025 10:33:18 | 16.12.2025 12:08:10 | 1.5811 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 168.107 | 0 | 0 | 0 | 29.684 | 0 | 0 | 197.79
3442151 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6883083 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.12.2025 10:15:12 | 16.12.2025 12:30:00 | 2.2467 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 79.902 | 0 | 0 | 0 | 8.61 | 0 | 0 | 88.512
3442147 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6772334 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.12.2025 10:14:41 | 16.12.2025 14:49:41 | 4.5833 | 0 | 329 | 0 | 4 | 0 | 40 | 0 | 1 | 0 | 318.863 | 0 | 0.548 | 0 | 72.859 | 0 | 0 | 392.27
3442141 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516207491 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2025 10:13:24 | 16.12.2025 12:23:00 | 2.16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.541
3442133 | 2 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TM Fideri | BR31017585 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.12.2025 10:09:28 | 16.12.2025 17:35:45 | 7.4381 | 6 | 715 | 130 | 24 | 6 | 46 | 2 | 0 | 59.288 | 401.472 | 652.911 | 50.633 | 220.437 | 80.615 | 170.761 | 0 | 1636.117
3442133 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TM Fideri | BR11629563 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.12.2025 10:09:28 | 16.12.2025 17:09:03 | 6.9931 | 3 | 1117 | 53 | 68 | 4 | 73 | 5 | 0 | 49.592 | 875.007 | 101.655 | 69.677 | 2.461 | 122.378 | 219.283 | 0 | 1440.054
3442131 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6807297 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.12.2025 10:08:51 | 16.12.2025 15:10:00 | 5.0192 | 0 | 351 | 0 | 1 | 0 | 50 | 0 | 1 | 0 | 345.773 | 0 | 0.078 | 0 | 82.327 | 0 | 149.361 | 577.54
3442130 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6875684 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.12.2025 10:06:38 | 16.12.2025 16:33:00 | 6.4394 | 0 | 47 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 26.586 | 0 | 0.457 | 0 | 14.635 | 0 | 0 | 41.678
3442254 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR31873864 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2025 10:05:22 | 16.12.2025 12:54:00 | 2.8106 | 0 | 502 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 288.82 | 0 | 0 | 0 | 68.296 | 0 | 0 | 357.116
3442124 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM Fideri | ISO6621573 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.12.2025 10:04:31 | 16.12.2025 13:36:00 | 3.5247 | 0 | 108 | 0 | 2 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 58.63 | 0 | 1.559 | 0 | 20.248 | 0 | 0 | 80.437
3442125 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6623230 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.12.2025 10:04:26 | 16.12.2025 12:34:00 | 2.4928 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 27.836 | 0 | 0 | 0 | 4.624 | 0 | 0 | 32.46
3442123 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TM Fideri | BR11659832 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.12.2025 10:03:44 | 16.12.2025 11:29:26 | 1.4283 | 0 | 632 | 7 | 14 | 9 | 116 | 0 | 0 | 0 | 189.932 | 0 | 2.689 | 83.902 | 46.432 | 0 | 0 | 322.956
3442122 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR6822080 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.12.2025 10:03:13 | 16.12.2025 14:01:44 | 3.9753 | 0 | 142 | 75 | 10 | 7 | 25 | 0 | 0 | 0 | 151.405 | 802.379 | 165.373 | 335.017 | 72.831 | 0 | 0 | 1527.006
3442121 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR6822083 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.12.2025 10:02:44 | 16.12.2025 14:01:34 | 3.9806 | 2 | 8 | 53 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.682 | 0 | 665.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 666.071
3442118 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | BR10773237 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.12.2025 10:01:57 | 16.12.2025 10:21:27 | 0.325 | 15 | 832 | 0 | 0 | 5 | 61 | 0 | 0 | 0.389 | 28.472 | 0 | 0 | 12.35 | 4.443 | 0 | 0 | 45.654
3442118 | 2 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | BR10773237 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.12.2025 10:01:57 | 16.12.2025 12:09:45 | 2.13 | 13 | 113 | 0 | 0 | 4 | 20 | 0 | 0 | 5.428 | 17.571 | 0 | 0 | 0 | 15.625 | 0 | 0 | 38.624
3442116 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO9473523 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.12.2025 10:00:37 | 16.12.2025 10:34:37 | 0.5667 | 0 | 777 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 1 | 0 | 110.229 | 0 | 0 | 0 | 7.388 | 0 | 17.854 | 135.471
3442110 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516769513 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2025 09:56:23 | 16.12.2025 14:25:00 | 4.4769 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017
3442097 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6727123 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.12.2025 09:51:57 | 16.12.2025 13:25:00 | 3.5508 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 38.146 | 0 | 0 | 0 | 0.528 | 0 | 0 | 38.674
3442102 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6555886 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2025 09:45:04 | 16.12.2025 13:05:00 | 3.3322 | 0 | 368 | 0 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 3.803 | 0 | 0 | 0 | 250.968 | 0 | 0 | 254.771
3442083 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | BR6949775 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.12.2025 09:44:39 | 16.12.2025 09:53:51 | 0.1533 | 0 | 91 | 21 | 0 | 8 | 12 | 3 | 0 | 0 | 5.14 | 5.087 | 0 | 12.747 | 0.38 | 195.271 | 0 | 218.625
3442083 | 2 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO31899822 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.12.2025 09:44:39 | 16.12.2025 11:51:20 | 2.1114 | 0 | 120 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 41.368 | 0 | 0 | 0 | 10.82 | 0 | 0 | 52.188
3442077 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR6592675 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2025 09:41:31 | 16.12.2025 09:42:31 | 0.0167 | 0 | 164 | 138 | 7 | 14 | 53 | 7 | 0 | 0 | 0.416 | 4.686 | 0.147 | 2.515 | 0.374 | 1.904 | 0 | 10.041
3442075 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535267007 | AG-DİREKTEN-PANODAN ABONE BAĞLAMA-KESME / ARIZADAN DOLAYI ABONE FİZİKİ İRTİBAT KESİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2025 09:40:59 | 16.12.2025 10:48:00 | 1.1169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.426 | 0 | 0 | 1.426
3442071 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TM Fideri | BR6867076 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2025 09:40:54 | 16.12.2025 09:42:38 | 0.0289 | 1 | 1842 | 14 | 9 | 13 | 273 | 0 | 0 | 0 | 6.105 | 0.339 | 0.096 | 2.853 | 4.166 | 0 | 0 | 13.559
3442197 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR12797238 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2025 09:38:49 | 16.12.2025 11:13:00 | 1.5697 | 0 | 453 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 143.323 | 0 | 0 | 0 | 217.041 | 0 | 0 | 360.364
3442065 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM Fideri | BR6606692 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.12.2025 09:37:20 | 16.12.2025 11:07:51 | 1.5086 | 1 | 310 | 0 | 8 | 0 | 23 | 0 | 0 | 3.29 | 16.861 | 0 | 0.009 | 0 | 20.876 | 0 | 0 | 41.037
3442063 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | BR6896965 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.12.2025 09:37:16 | 16.12.2025 09:59:16 | 0.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 4.298 | 0 | 0 | 4.349
3442058 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR7079569 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.12.2025 09:36:16 | 16.12.2025 15:34:00 | 5.9622 | 0 | 84 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 101.29 | 0 | 2.382 | 0 | 46.287 | 0 | 0 | 149.959
3442057 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | BR32580585 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AYIRICI TAMİRATI-MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.12.2025 09:35:53 | 16.12.2025 10:42:14 | 1.1058 | 1 | 3 | 5 | 2 | 5 | 11 | 0 | 0 | 2.404 | 0.008 | 7.391 | 0.818 | 39.105 | 10.444 | 0 | 0 | 60.169
3442055 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM Fideri | BR13295824 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.12.2025 09:35:02 | 16.12.2025 11:24:57 | 1.8319 | 0 | 1 | 33 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.793 | 0 | 82.234 | 0 | 0 | 0 | 102.027
3442054 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6614877 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.12.2025 09:33:40 | 16.12.2025 13:32:00 | 3.9722 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22.043 | 0 | 0 | 0 | 3.741 | 0 | 0 | 25.784
3442053 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | AG Fideri | BR30662778 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.12.2025 09:33:10 | 16.12.2025 11:54:00 | 2.3472 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 16.568 | 0 | 0 | 0 | 11.638 | 0 | 0 | 28.206
3442050 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM Fideri | BR12270679 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.12.2025 09:32:10 | 16.12.2025 17:16:43 | 7.7425 | 4 | 525 | 4 | 27 | 0 | 35 | 0 | 0 | 44.247 | 263.895 | 8.369 | 20.014 | 0 | 72.045 | 0 | 0 | 408.571
3442049 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6837777 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.12.2025 09:32:08 | 16.12.2025 10:44:00 | 1.1978 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21.514 | 0 | 0 | 0 | 13.778 | 0 | 0 | 35.292
3442046 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | BR6606981 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.12.2025 09:31:42 | 16.12.2025 09:48:59 | 0.2881 | 4 | 1731 | 45 | 65 | 16 | 198 | 1 | 2 | 9.461 | 36.59 | 7.145 | 0.045 | 35.92 | 9.472 | 171.901 | 8.949 | 279.484
3442046 | 2 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | ISO9329298 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.12.2025 09:31:42 | 16.12.2025 14:38:51 | 5.1192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.684 | 0 | 0 | 0 | 103.684
3442036 | 1 | KONYA | DERBENT | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535158444 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / KAZI NEDENİYLE (BELEDİYE, KOSKİ, KURUMLAR VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.12.2025 09:28:25 | 16.12.2025 14:53:00 | 5.4097 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073
3442034 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | BR6793705 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2025 09:26:51 | 16.12.2025 09:28:51 | 0.0333 | 0 | 5 | 48 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 2.183 | 0 | 0 | 0 | 2.803
3442017 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR31425155 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2025 09:18:54 | 16.12.2025 09:20:32 | 0.0272 | 0 | 0 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.143 | 0.088 | 0.442 | 0 | 0 | 0 | 2.673
3442257 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO10825219 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2025 09:17:20 | 16.12.2025 11:54:00 | 2.6111 | 1 | 51 | 85 | 4 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0.239 | 6.238 | 253.084 | 3.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263.137
3442012 | 1 | NİĞDE | BOR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6544080 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2025 09:12:01 | 16.12.2025 10:22:00 | 1.1664 | 0 | 60 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4.744 | 0 | 3.471 | 0 | 4.778 | 0 | 0 | 12.992
3442007 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | SDK Çıkışı | FUSE6987934 | AG-SDK/BOX PANO-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2025 09:11:59 | 16.12.2025 17:02:00 | 7.8336 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.963
3441999 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR30640135 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.12.2025 09:10:27 | 16.12.2025 11:58:27 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.739 | 0 | 58.209 | 0 | 146.948
3442033 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO32519894 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2025 09:09:35 | 16.12.2025 09:19:35 | 0.1667 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 5.915 | 0 | 0 | 0 | 6.45 | 0 | 0 | 12.365
3441995 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | BR6593617 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.12.2025 09:08:24 | 16.12.2025 16:40:24 | 7.5333 | 0 | 74 | 0 | 32 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 86.461 | 0 | 60.08 | 0 | 41.68 | 0 | 0 | 188.222
3441993 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6715739 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.12.2025 09:06:42 | 16.12.2025 11:27:00 | 2.3383 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 156.205 | 0 | 0 | 0 | 30.006 | 0 | 0 | 186.211
3441992 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | BR6712003 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.12.2025 09:06:23 | 16.12.2025 14:49:03 | 5.7111 | 5 | 223 | 6 | 101 | 16 | 95 | 0 | 0 | 0 | 234.827 | 62.945 | 170.266 | 437.957 | 118.633 | 0 | 0 | 1024.629
3441990 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | BR6775942 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.12.2025 09:05:23 | 16.12.2025 13:59:25 | 4.9006 | 0 | 177 | 0 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 164.44 | 0 | 0.635 | 0 | 61.799 | 0 | 0 | 226.874
3441989 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM Fideri | BR31518104 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.12.2025 09:05:14 | 16.12.2025 09:29:48 | 0.4094 | 0 | 101 | 0 | 14 | 0 | 13 | 3 | 0 | 0 | 5.033 | 0 | 0.214 | 0 | 2.453 | 733.024 | 0 | 740.724
3441987 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6675372 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2025 09:04:49 | 16.12.2025 11:32:00 | 2.4531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.853 | 0 | 8.413 | 143.266
3441986 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | OG Fideri | BR6970197 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.12.2025 09:04:17 | 16.12.2025 13:27:17 | 4.3833 | 0 | 650 | 31 | 12 | 13 | 113 | 0 | 0 | 0 | 310.437 | 55.368 | 7.599 | 690.808 | 892.903 | 0 | 0 | 1957.115
3441985 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6715744 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.12.2025 09:03:59 | 16.12.2025 11:27:00 | 2.3836 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 68.798 | 0 | 0 | 0 | 40.916 | 0 | 0 | 109.714
3441982 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6573140 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.12.2025 09:03:04 | 16.12.2025 13:56:00 | 4.8822 | 0 | 29 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.749 | 0 | 0.059 | 0 | 6.789 | 0 | 0 | 23.598
3441981 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | BR6665940 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.12.2025 09:02:55 | 16.12.2025 11:44:48 | 2.6981 | 0 | 78 | 49 | 7 | 6 | 33 | 0 | 0 | 0 | 23.084 | 497.505 | 11.508 | 128.72 | 20.03 | 0 | 0 | 680.847
3441980 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | BR6768750 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.12.2025 09:02:40 | 16.12.2025 16:35:40 | 7.55 | 2 | 19 | 43 | 7 | 34 | 11 | 0 | 0 | 31.706 | 17.2 | 901.747 | 7.743 | 2268.426 | 15.52 | 0 | 0 | 3242.342
3441978 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6771681 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.12.2025 09:02:14 | 16.12.2025 10:17:00 | 1.2461 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.56 | 0 | 0 | 0 | 3.15 | 0 | 0 | 7.71
3441977 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE6923713 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2025 09:01:46 | 16.12.2025 11:11:00 | 2.1539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.849 | 0 | 0 | 59.849
3441976 | 2 | KONYA | ILGIN | TM Fideri | BR7095749 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.12.2025 09:01:30 | 16.12.2025 16:46:55 | 7.7569 | 10 | 583 | 22 | 15 | 10 | 52 | 2 | 0 | 115.554 | 779.017 | 119.429 | 44.877 | 244.607 | 102.733 | 4513.153 | 0 | 5919.369
3441976 | 1 | KONYA | ILGIN | TM Fideri | BR21702260 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.12.2025 09:01:30 | 16.12.2025 16:32:44 | 7.5206 | 3 | 1080 | 18 | 16 | 14 | 131 | 17 | 3 | 70.737 | 1178.416 | 899.074 | 90.223 | 1684.231 | 322.107 | 26056.725 | 226.024 | 30527.535
3441975 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR6765990 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.12.2025 09:01:01 | 16.12.2025 16:52:00 | 7.8497 | 0 | 586 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 836.724 | 0 | 0 | 0 | 221.706 | 0 | 0 | 1058.43
3441974 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6755284 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.12.2025 09:00:19 | 16.12.2025 11:48:00 | 2.7947 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 42.335 | 0 | 0 | 0 | 11.924 | 0 | 0 | 54.259
3441973 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7157559 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.12.2025 09:00:09 | 16.12.2025 13:20:00 | 4.3308 | 0 | 130 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 120.412 | 0 | 3.812 | 0 | 14.243 | 0 | 130.169 | 268.636
3441967 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Direk | BR6928918 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2025 08:43:51 | 16.12.2025 10:40:00 | 1.9358 | 0 | 73 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.881 | 0 | 2.488 | 0 | 0.594 | 0 | 0 | 10.963
3441948 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6563172 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.12.2025 08:35:42 | 16.12.2025 13:17:00 | 4.6883 | 0 | 391 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 396.451 | 0 | 0 | 0 | 18.58 | 0 | 0 | 415.031
3441949 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | BR6635515 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2025 08:34:00 | 16.12.2025 08:36:00 | 0.0333 | 0 | 7 | 62 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.032 | 0.965 | 0 | 0.019 | 0 | 0 | 0 | 1.016
3441956 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | BR12550293 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2025 08:28:33 | 16.12.2025 08:29:33 | 0.0167 | 4 | 898 | 32 | 67 | 5 | 44 | 2 | 0 | 0.089 | 1.402 | 0.247 | 0.191 | 0.19 | 0.395 | 4.915 | 0 | 7.428
3441936 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | BR6740941 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2025 08:16:14 | 16.12.2025 08:17:08 | 0.015 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.574 | 0 | 0.604
3441937 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | BR6653276 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2025 08:16:14 | 16.12.2025 08:17:14 | 0.0167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.353 | 0 | 0.574 | 0 | 0.927
3441933 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM Fideri | BR11589247 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2025 08:07:50 | 16.12.2025 08:09:05 | 0.0208 | 0 | 586 | 0 | 83 | 1 | 73 | 1 | 0 | 0 | 1.095 | 0 | 0.104 | 0 | 0.266 | 10.667 | 0 | 12.132
3441911 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE10987666 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2025 06:33:28 | 16.12.2025 09:39:00 | 3.0922 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.168
3441907 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517103440 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2025 06:16:35 | 16.12.2025 13:17:00 | 7.0069 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.151 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 2.601
3441905 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG/OG Transformatörü | ISO29730636 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇMASI / YAĞ EKSİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2025 05:44:31 | 16.12.2025 11:00:13 | 5.2617 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | 16.373 | 0 | 0 | 0 | 74.582 | 0 | 127.831 | 218.786
3441899 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | BR10987795 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2025 04:51:38 | 16.12.2025 04:52:38 | 0.0167 | 0 | 0 | 46 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.133 | 0.002 | 0.189 | 0 | 0 | 0 | 0.324
3441895 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO10901968 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2025 03:38:28 | 16.12.2025 03:55:00 | 0.2756 | 0 | 881 | 0 | 0 | 1 | 122 | 0 | 0 | 0 | 27.775 | 0 | 0 | 0 | 6.347 | 0 | 0 | 34.121
3441885 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM Fideri | BR7088025 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2025 01:41:14 | 16.12.2025 01:43:37 | 0.0397 | 1 | 770 | 0 | 4 | 3 | 54 | 0 | 0 | 0.008 | 1.614 | 0 | 0.001 | 0.971 | 0.46 | 0 | 0 | 3.054
3441879 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR30618270 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2025 01:15:40 | 16.12.2025 09:07:00 | 7.8556 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.309 | 0 | 0 | 0 | 5.655 | 0 | 0 | 9.963
3441859 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | BR11660054 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2025 23:29:17 | 15.12.2025 23:52:36 | 0.3886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.336 | 0 | 0 | 0 | 41.336
3441842 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM Fideri | BR12091607 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2025 22:40:25 | 15.12.2025 22:42:45 | 0.0389 | 1 | 679 | 1 | 2 | 4 | 43 | 1 | 0 | 0.009 | 1.988 | 0.095 | 0.007 | 0.781 | 0.266 | 23.014 | 0 | 26.159
3441838 | 1 | KONYA | KULU | TM Fideri | BR6846295 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2025 22:39:38 | 15.12.2025 23:19:00 | 0.6561 | 1 | 216 | 1 | 0 | 1 | 43 | 1 | 0 | 0 | 12.987 | 0 | 0 | 0.336 | 4.832 | 376.86 | 0 | 395.014
3441833 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | BR11589458 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2025 22:29:36 | 15.12.2025 22:30:21 | 0.0125 | 1 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083
3441811 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TM Fideri | BR7100474 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / AYIRICI KOLUNUN/MEKANİZMASININ ARIZALANMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2025 21:41:53 | 15.12.2025 21:43:56 | 0.0342 | 0 | 138 | 19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.218 | 0.035 | 0 | 0.383 | 0 | 0 | 0 | 0.636
3441799 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AG Fideri | ISO6927651 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2025 21:07:31 | 15.12.2025 22:07:00 | 0.9914 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.432
3441803 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | OG Fideri | ISO13255114 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2025 20:44:59 | 15.12.2025 21:50:00 | 1.0836 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.648 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 5.653
3441787 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Dağıtım Transformatörü | BR7132999 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / YANMASI (ISI, YÜK) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2025 20:28:40 | 15.12.2025 21:15:00 | 0.7722 | 0 | 215 | 0 | 6 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 28.431 | 0 | 0 | 0 | 7.398 | 0 | 0 | 35.828
3441715 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM Fideri | SOURCE30619177 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2025 19:06:26 | 15.12.2025 19:42:00 | 0.5928 | 0 | 53 | 11 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.712 | 6.542 | 0.616 | 0 | 1.251 | 0 | 0 | 12.122
3441677 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6785775 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2025 18:54:14 | 15.12.2025 19:46:00 | 0.8628 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.158
3441656 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR6551941 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SU KANALİZASYON ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.12.2025 18:39:38 | 15.12.2025 19:07:00 | 0.4561 | 0 | 367 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 1 | 0 | 28.531 | 0 | 0 | 0 | 16.666 | 0 | 0 | 45.198
3441611 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6706845 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2025 18:19:38 | 15.12.2025 19:45:00 | 1.4228 | 0 | 273 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 82.763 | 0 | 0 | 0 | 10.431 | 0 | 0 | 93.194
3441605 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Fideri | BR31518214 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2025 18:15:01 | 15.12.2025 19:46:00 | 1.5164 | 0 | 15 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.573 | 0 | 1.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.677
3441558 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR11614876 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2025 17:46:23 | 15.12.2025 18:35:23 | 0.8167 | 0 | 1063 | 0 | 8 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 177.86 | 0 | 0.505 | 0 | 52.372 | 0 | 0 | 230.737
3441596 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | OG Fideri | ISO6971417 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2025 17:38:39 | 15.12.2025 19:07:00 | 1.4725 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.672
3441491 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM Fideri | BR6557136 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2025 17:20:40 | 15.12.2025 17:21:40 | 0.0167 | 1 | 385 | 4 | 10 | 2 | 70 | 0 | 0 | 0.008 | 1.447 | 0.005 | 0.037 | 0.122 | 0.553 | 0 | 0 | 2.172
3441469 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | BR6602806 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2025 17:06:51 | 15.12.2025 18:46:00 | 1.6525 | 0 | 167 | 18 | 4 | 1 | 68 | 0 | 0 | 0 | 49.924 | 124.292 | 5.41 | 0 | 16.232 | 0 | 0 | 195.858
3441444 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | BR7024726 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2025 16:55:32 | 15.12.2025 17:10:13 | 0.2447 | 7 | 732 | 3 | 21 | 5 | 74 | 0 | 0 | 0 | 29.37 | 0 | 1.075 | 3.344 | 7.673 | 0 | 0 | 41.462
3441443 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM Fideri | BR6634308 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2025 16:55:24 | 15.12.2025 16:56:52 | 0.0244 | 0 | 231 | 21 | 4 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 0.231 | 0.022 | 0.095 | 0.168 | 0 | 0 | 1.176
3441408 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | BR29870384 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.12.2025 16:33:47 | 15.12.2025 17:03:38 | 0.4975 | 0 | 252 | 2 | 32 | 1 | 76 | 0 | 1 | 0 | 34.895 | 4.526 | 9.726 | 0.747 | 20.936 | 0 | 0 | 70.83
3441403 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | BR7011017 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.12.2025 16:30:31 | 15.12.2025 16:59:54 | 0.4897 | 0 | 348 | 132 | 5 | 3 | 36 | 0 | 0 | 0 | 27.333 | 105.82 | 0.351 | 0.557 | 4.732 | 0 | 0 | 138.793
3441395 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | BR6680128 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2025 16:25:27 | 15.12.2025 16:30:41 | 0.0872 | 7 | 1272 | 262 | 57 | 48 | 321 | 10 | 0 | 0.707 | 17.177 | 21.268 | 2.656 | 39.186 | 3.994 | 56.348 | 0 | 141.336
3441393 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TM Fideri | BR6915580 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2025 16:23:44 | 15.12.2025 16:25:36 | 0.0311 | 1 | 933 | 33 | 5 | 6 | 76 | 1 | 0 | 0.018 | 2.221 | 0.176 | 0.009 | 1.28 | 0.403 | 0.083 | 0 | 4.19
3441375 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | BR10951352 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2025 16:09:44 | 15.12.2025 16:59:36 | 0.8311 | 0 | 397 | 0 | 8 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 79.458 | 0 | 12.169 | 0 | 55.397 | 0 | 0 | 147.023
3441338 | 1 | KONYA | MERAM | TM Fideri | ISO6846759 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2025 15:51:43 | 15.12.2025 16:52:00 | 1.0047 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.033 | 0 | 58.466 | 85.498
3441790 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6653121 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2025 15:33:09 | 15.12.2025 21:04:00 | 5.5142 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 488 | 0 | 0 | 0 | 86.718 | 0 | 0 | 0 | 737.995 | 0 | 0 | 824.714
3441281 | 1 | KONYA | MERAM | TM Fideri | BR10353106 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2025 15:15:51 | 15.12.2025 15:33:51 | 0.3 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18.459 | 0 | 0 | 0 | 2.976 | 0 | 0 | 21.434
3441289 | 1 | KONYA | HADİM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR41537708 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2025 15:11:15 | 15.12.2025 16:33:15 | 1.3667 | 0 | 292 | 0 | 2 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 63.564 | 0 | 0.039 | 0 | 77.295 | 0 | 0 | 140.898
3441253 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO11267617 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.12.2025 15:03:54 | 15.12.2025 15:19:54 | 0.2667 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 3.648 | 0 | 0 | 0 | 5.983 | 0 | 0 | 9.631
3441229 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6783012 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.12.2025 14:47:39 | 15.12.2025 15:55:39 | 1.1333 | 0 | 1661 | 0 | 0 | 0 | 205 | 0 | 1 | 0 | 431.611 | 0 | 0 | 0 | 107.475 | 0 | 0.41 | 539.496
3441207 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6776762 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2025 14:38:43 | 15.12.2025 15:43:00 | 1.0714 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20.483 | 0 | 0 | 0 | 1.907 | 0 | 0 | 22.391
3441220 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | BR6653276 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2025 14:28:43 | 15.12.2025 14:29:43 | 0.0167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.361 | 0 | 0.692 | 0 | 1.052
3441221 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | BR6793705 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2025 14:28:42 | 15.12.2025 14:31:02 | 0.0389 | 0 | 5 | 48 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.734 | 0 | 2.405 | 0 | 0 | 0 | 3.139
3441194 | 1 | NİĞDE | BOR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR12802169 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2025 14:24:54 | 15.12.2025 14:58:00 | 0.5517 | 0 | 791 | 0 | 1 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 55.109 | 0 | 0 | 0 | 33.852 | 0 | 0 | 88.961
3441181 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM | BR12132331 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2025 14:20:05 | 15.12.2025 14:21:38 | 0.0258 | 0 | 36 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.135 | 0 | 0.004 | 0 | 0.019 | 0 | 0 | 0.157
3441158 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR6711685 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.12.2025 14:13:09 | 15.12.2025 15:50:09 | 1.6167 | 0 | 198 | 2 | 86 | 3 | 55 | 0 | 0 | 0 | 15.13 | 12.703 | 18.006 | 24.178 | 8.315 | 0 | 0 | 78.331
3441149 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | BR31281644 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.12.2025 14:08:31 | 15.12.2025 14:10:43 | 0.0367 | 5 | 215 | 26 | 13 | 26 | 38 | 0 | 0 | 0.357 | 1.075 | 0.942 | 0.133 | 6.484 | 0.242 | 0 | 0 | 9.234
3441137 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM Fideri | BR6725897 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.12.2025 14:01:33 | 15.12.2025 16:39:58 | 2.6403 | 5 | 1757 | 0 | 49 | 11 | 172 | 0 | 0 | 10.844 | 844.12 | 0 | 6.231 | 377.276 | 170.484 | 0 | 0 | 1408.955
3441379 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | BR12397829 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2025 13:58:30 | 15.12.2025 16:26:00 | 2.4583 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.474
3441118 | 1 | KONYA | MERAM | TM Fideri | BR12775002 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2025 13:46:39 | 15.12.2025 13:55:43 | 0.1511 | 0 | 689 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 26.525 | 0 | 0 | 0 | 10.305 | 0 | 0 | 36.829
3441116 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO7034804 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.12.2025 13:45:25 | 15.12.2025 17:10:00 | 3.4097 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 86.73 | 0 | 0 | 0 | 94.135 | 0 | 0 | 180.865
3441095 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7057706 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.12.2025 13:36:52 | 15.12.2025 15:04:00 | 1.4522 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.374 | 0 | 0 | 0 | 2.461 | 0 | 0 | 8.835
3441090 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO11554130 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.12.2025 13:35:07 | 15.12.2025 17:12:00 | 3.6147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.091 | 0 | 0 | 32.091
3441088 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515309913 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2025 13:32:49 | 15.12.2025 14:11:00 | 0.6364 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.133
3441087 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6574337 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.12.2025 13:32:29 | 15.12.2025 13:59:00 | 0.4419 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 17.851 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 18.291
3441086 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6574339 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.12.2025 13:32:13 | 15.12.2025 15:50:00 | 2.2964 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 89.196 | 0 | 0 | 0 | 18.573 | 0 | 0 | 107.77
3441084 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7019782 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2025 13:31:38 | 15.12.2025 16:12:00 | 2.6728 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 1.504 | 0 | 6.991 | 0 | 0 | 8.505
3441079 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6781060 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.12.2025 13:30:10 | 15.12.2025 16:45:00 | 3.2472 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 121.926 | 0 | 0 | 0 | 12.49 | 0 | 0 | 134.416
3441170 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6732227 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2025 13:29:43 | 15.12.2025 14:28:00 | 0.9714 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.866 | 0 | 0 | 0 | 2.191 | 0 | 0 | 4.057
3441076 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517069895 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2025 13:25:28 | 15.12.2025 18:39:00 | 5.2256 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.375
3441060 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR6902911 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2025 13:18:42 | 15.12.2025 13:20:59 | 0.0381 | 0 | 1 | 60 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.546 | 0 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 7.117
3441038 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | BR12732755 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2025 13:02:55 | 15.12.2025 13:03:55 | 0.0167 | 0 | 2 | 42 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.032 | 0 | 0.852 | 0 | 0 | 0 | 1.884
3441033 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO13300602 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.12.2025 13:00:42 | 15.12.2025 16:44:00 | 3.7217 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.049 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | 0 | 0 | 2.075
3441034 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7022947 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA CİSİM TEMASI-DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.12.2025 13:00:28 | 15.12.2025 15:19:00 | 2.3089 | 0 | 502 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 142.665 | 0 | 0 | 0 | 47.503 | 0 | 0 | 190.168
3441052 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6943998 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2025 12:57:25 | 15.12.2025 13:27:00 | 0.4931 | 0 | 121 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.336 | 0 | 0.638 | 0 | 0.944 | 0 | 0 | 7.917
3441020 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR7078360 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2025 12:55:37 | 15.12.2025 13:32:29 | 0.6144 | 0 | 1024 | 1 | 14 | 8 | 221 | 1 | 1 | 0 | 123.305 | 0 | 0.297 | 2.224 | 45.34 | 354.037 | 17.703 | 542.906
3441102 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6555886 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2025 12:43:35 | 15.12.2025 15:44:00 | 3.0069 | 0 | 368 | 0 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 3.306 | 0 | 0 | 0 | 223.601 | 0 | 0 | 226.907
3440998 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | BR6822618 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2025 12:42:00 | 15.12.2025 12:44:03 | 0.0342 | 1 | 226 | 282 | 23 | 27 | 68 | 1 | 0 | 0.045 | 2.214 | 5.142 | 0.782 | 7.702 | 1.41 | 17.202 | 0 | 34.498
3440982 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KÖK | BR6867327 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2025 12:38:30 | 15.12.2025 12:51:08 | 0.2106 | 3 | 154 | 69 | 17 | 22 | 41 | 2 | 0 | 0.424 | 8.432 | 48.981 | 1.119 | 35.89 | 2.76 | 108.841 | 0 | 206.448
3441006 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM Fideri | BR6578519 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2025 12:38:00 | 15.12.2025 12:40:00 | 0.0333 | 8 | 1343 | 215 | 14 | 12 | 126 | 13 | 0 | 0.662 | 5.042 | 2.244 | 0.138 | 1.214 | 1.034 | 3.295 | 0 | 13.628
3440977 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR6827253 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2025 12:34:44 | 15.12.2025 12:38:23 | 0.0608 | 8 | 712 | 473 | 64 | 24 | 115 | 7 | 2 | 0.003 | 6.6 | 41.494 | 4.278 | 21.966 | 3.325 | 22.825 | 0.146 | 100.637
3440978 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | BR6628014 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2025 12:30:28 | 15.12.2025 12:37:00 | 0.1089 | 0 | 779 | 1 | 17 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 8.958 | 0 | 0.23 | 0 | 0.991 | 0 | 0 | 10.178
3440958 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | BR11302584 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2025 12:28:41 | 15.12.2025 12:29:48 | 0.0186 | 0 | 15 | 4 | 4 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0.022 | 0.008 | 0.008 | 0.14 | 0.03 | 0.42 | 0 | 0.628
3440932 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | BR30108363 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.12.2025 12:10:45 | 15.12.2025 12:12:45 | 0.0333 | 0 | 234 | 108 | 6 | 18 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0.887 | 1.941 | 0.045 | 5.282 | 0.09 | 0 | 0 | 8.245
3440945 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | BR6825870 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2025 12:08:54 | 15.12.2025 12:52:00 | 0.7183 | 1 | 119 | 60 | 3 | 18 | 20 | 0 | 0 | 1.448 | 15.83 | 54.758 | 0.51 | 142.582 | 10.011 | 0 | 0 | 225.138
3440931 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | BR12294674 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2025 12:03:33 | 15.12.2025 12:05:44 | 0.0364 | 0 | 118 | 0 | 2 | 0 | 25 | 9 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 0.022 | 0 | 0.154 | 1.392 | 0 | 2.108
3440930 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG/OG Transformatörü | BR12666069 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-RÖLE DEĞERLERİNİN AYARLANMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.12.2025 12:03:20 | 15.12.2025 12:04:04 | 0.0122 | 6 | 104 | 13 | 12 | 7 | 33 | 0 | 0 | 6.52 | 0.205 | 0.121 | 0.047 | 1.025 | 0.09 | 0 | 0 | 8.008
3440916 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO13158380 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.12.2025 11:52:37 | 15.12.2025 14:04:00 | 2.1897 | 0 | 192 | 0 | 6 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 49.74 | 0 | 0.675 | 0 | 2.972 | 0 | 0 | 53.387
3440913 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6849182 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2025 11:51:31 | 15.12.2025 12:27:00 | 0.5914 | 0 | 87 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.074 | 0 | 0.968 | 0 | 0.387 | 0 | 0 | 11.43
3440904 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM Fideri | BR7089201 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2025 11:44:44 | 15.12.2025 11:47:05 | 0.0392 | 2 | 8 | 67 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0.476 | 0 | 2.046 | 0 | 0 | 0 | 2.612
3440897 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM Fideri | BR31124746 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2025 11:39:29 | 15.12.2025 11:41:33 | 0.0344 | 2 | 56 | 39 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.195 | 0.1 | 0.245 | 0.001 | 0.021 | 0.045 | 0 | 0 | 0.606
3440895 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | BR41537708 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2025 11:38:34 | 15.12.2025 14:57:34 | 3.3167 | 0 | 292 | 0 | 2 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 145.742 | 0 | 0.099 | 0 | 195.405 | 0 | 0 | 341.246
3440875 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6640132 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2025 11:33:03 | 15.12.2025 12:29:00 | 0.9325 | 0 | 131 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 23.988 | 0 | 0.004 | 0 | 4.738 | 0 | 0 | 28.73
3440873 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | BR12294674 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2025 11:32:55 | 15.12.2025 11:36:45 | 0.0639 | 0 | 118 | 0 | 2 | 0 | 25 | 9 | 0 | 0 | 1.004 | 0 | 0.038 | 0 | 0.28 | 2.834 | 0 | 4.156
3440858 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | BR8224847 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2025 11:26:02 | 15.12.2025 11:26:47 | 0.0125 | 0 | 1 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.054 | 0 | 0.653 | 0 | 0 | 0.001 | 0.708
3440854 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM Fideri | BR31444305 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2025 11:25:38 | 15.12.2025 11:27:09 | 0.0253 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.401
3440853 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE29754120 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2025 11:24:11 | 15.12.2025 13:15:00 | 1.8469 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.95
3440826 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | BR10937677 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2025 11:03:23 | 15.12.2025 11:05:00 | 0.0269 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.183
3440817 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | BR30118630 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2025 10:58:00 | 15.12.2025 10:58:22 | 0.0061 | 0 | 1296 | 0 | 1 | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 1.515 | 0 | 0 | 0.096 | 0.694 | 0 | 0 | 2.305
3440996 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR6721939 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2025 10:50:38 | 15.12.2025 13:25:38 | 2.5833 | 0 | 32 | 63 | 2 | 5 | 19 | 0 | 0 | 0 | 7.25 | 369.452 | 32.793 | 76.966 | 21.519 | 0 | 0 | 507.979
3440799 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Direği | 535179394 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2025 10:48:34 | 15.12.2025 11:56:00 | 1.1239 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.431
3440785 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM Fideri | BR6915488 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / AYIRICI KOLUNUN/MEKANİZMASININ ARIZALANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2025 10:41:54 | 15.12.2025 10:54:54 | 0.2167 | 1 | 1710 | 0 | 64 | 9 | 387 | 2 | 3 | 0 | 21.793 | 0 | 0.257 | 0 | 8.262 | 259.999 | 6.553 | 296.865
3440825 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR6977834 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2025 10:41:38 | 15.12.2025 10:44:01 | 0.0397 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.316
3440778 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM Fideri | BR10918793 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.12.2025 10:38:00 | 15.12.2025 16:32:54 | 5.915 | 0 | 686 | 0 | 0 | 3 | 66 | 0 | 0 | 0 | 696.555 | 0 | 0 | 180.415 | 176.856 | 0 | 0 | 1053.826
3440777 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535187029 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2025 10:36:59 | 15.12.2025 14:38:00 | 4.0169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.208 | 0 | 0 | 0.208
3440834 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR10534308 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2025 10:35:32 | 15.12.2025 11:33:32 | 0.9667 | 0 | 2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.619
3440761 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | BR6744058 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2025 10:33:24 | 15.12.2025 11:14:00 | 0.6767 | 0 | 0 | 34 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.931 | 0 | 10.525 | 0 | 0 | 0 | 16.456
3440760 | 1 | KONYA | MERAM | TM Fideri | BR12775002 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.12.2025 10:33:19 | 15.12.2025 13:46:04 | 3.2125 | 0 | 689 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 589.253 | 0 | 0 | 0 | 223.878 | 0 | 0 | 813.13
3440760 | 2 | KONYA | MERAM | TM Fideri | BR10353106 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.12.2025 10:33:19 | 15.12.2025 14:59:26 | 4.4353 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 267.605 | 0 | 0 | 0 | 45.655 | 0 | 0 | 313.26
3440752 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6726021 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.12.2025 10:30:33 | 15.12.2025 12:25:00 | 1.9075 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 66.808 | 0 | 0 | 0 | 24.163 | 0 | 0 | 90.97
3440746 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | BR31107070 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2025 10:29:53 | 15.12.2025 10:32:44 | 0.0475 | 2 | 662 | 5 | 13 | 7 | 41 | 1 | 0 | 0.055 | 2.274 | 0.186 | 0.07 | 0.855 | 0.881 | 7.516 | 0 | 11.836
3440733 | 2 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | BR7098492 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2025 10:26:27 | 15.12.2025 12:07:59 | 1.6922 | 0 | 3 | 14 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.397 | 0 | 88.659 | 0 | 0 | 0 | 109.056
3440732 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | BR6865007 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2025 10:26:27 | 15.12.2025 10:28:40 | 0.0369 | 3 | 580 | 83 | 5 | 8 | 76 | 20 | 2 | 0.419 | 3.489 | 3.617 | 0.058 | 2.022 | 1.181 | 24.753 | 1.117 | 36.657
3440733 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | BR6606981 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2025 10:26:27 | 15.12.2025 10:28:25 | 0.0328 | 4 | 1728 | 31 | 64 | 15 | 197 | 1 | 2 | 1.057 | 4.063 | 0.402 | 0.005 | 2.876 | 1.115 | 19.667 | 0.991 | 30.176
3440724 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM Fideri | BR6987386 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2025 10:20:43 | 15.12.2025 10:22:43 | 0.0333 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.318
3440718 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM Fideri | BR10764498 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2025 10:20:04 | 15.12.2025 10:21:42 | 0.0272 | 0 | 17 | 44 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.422 | 0 | 0.602 | 0 | 0 | 0 | 1.025
3440714 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR7074020 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.12.2025 10:19:21 | 15.12.2025 11:23:00 | 1.0608 | 0 | 101 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.025 | 0 | 0.047 | 0 | 0.017 | 0 | 0 | 7.089
3440712 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR31773821 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2025 10:18:40 | 15.12.2025 10:19:40 | 0.0167 | 4 | 30 | 33 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.139 | 0.473 | 0 | 0.622 | 0.117 | 0 | 0 | 1.352
3440711 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | BR6884356 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.12.2025 10:18:38 | 15.12.2025 14:45:41 | 4.4508 | 0 | 4 | 59 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.027
3440699 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | BR8284718 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.12.2025 10:15:25 | 15.12.2025 10:16:34 | 0.0192 | 0 | 3 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.711 | 0 | 0.301 | 0 | 0 | 0 | 1.011
3440700 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6655890 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.12.2025 10:13:49 | 15.12.2025 10:46:00 | 0.5364 | 0 | 287 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 35.022 | 0 | 0 | 0 | 3.965 | 0 | 0 | 38.988
3440721 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | BR30268279 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.12.2025 10:09:56 | 15.12.2025 14:28:09 | 4.3036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.634 | 0 | 69.104 | 0 | 103.738
3440685 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | BR6994871 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.12.2025 10:07:48 | 15.12.2025 12:50:00 | 2.7033 | 1 | 96 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30.96 | 29.916 | 0 | 1.066 | 0 | 1.88 | 0 | 0 | 63.821
3440680 | 1 | KONYA | KARAPINAR | SDK Çıkışı | ISO6906312 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.12.2025 10:04:12 | 15.12.2025 11:31:00 | 1.4467 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22.013 | 0 | 0 | 0 | 3.192 | 0 | 0 | 25.204
3440679 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO30808431 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.12.2025 10:04:09 | 15.12.2025 17:42:00 | 7.6308 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 33.894 | 0 | 0 | 0 | 2.112 | 0 | 0 | 36.006
3440678 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | BR13295583 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.12.2025 10:03:49 | 15.12.2025 10:32:02 | 0.4703 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.356 | 0 | 0 | 0 | 564.33 | 0 | 564.686
3440675 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | BR6602806 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.12.2025 10:02:28 | 15.12.2025 16:52:28 | 6.8333 | 0 | 167 | 18 | 4 | 1 | 68 | 0 | 0 | 0 | 191.138 | 539.785 | 23.517 | 0 | 78.318 | 0 | 0 | 832.758
3440674 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | Dağıtım Transformatörü | ISO10559859 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.12.2025 10:02:09 | 15.12.2025 10:38:00 | 0.5975 | 0 | 29 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.704 | 0 | 0.006 | 0 | 3.914 | 0 | 0 | 5.624
3440676 | 1 | KONYA | ILGIN | TM Fideri | BR7071127 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.12.2025 10:02:07 | 15.12.2025 11:38:59 | 1.6144 | 5 | 312 | 6 | 5 | 17 | 34 | 0 | 1 | 27.287 | 54.135 | 15.199 | 2.124 | 216.335 | 11.064 | 0 | 0 | 326.144
3440672 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6875684 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.12.2025 10:00:25 | 15.12.2025 17:09:00 | 7.1431 | 0 | 47 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29.57 | 0 | 0.483 | 0 | 16.501 | 0 | 0 | 46.553
3440671 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | BR6827309 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.12.2025 10:00:05 | 15.12.2025 15:22:00 | 5.3653 | 1 | 117 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0.74 | 51.515 | 0 | 0 | 130.552 | 7.3 | 0 | 0 | 190.108
3440669 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO11461501 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2025 09:58:45 | 15.12.2025 10:18:00 | 0.3208 | 0 | 273 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 15.384 | 0 | 0 | 0 | 12.331 | 0 | 0 | 27.716
3440650 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | SDK | FUSE7081210 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2025 09:50:31 | 15.12.2025 12:26:00 | 2.5914 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25.558 | 0 | 0 | 0 | 5.445 | 0 | 0 | 31.002
3440647 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | BR6555736 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2025 09:50:20 | 15.12.2025 09:52:38 | 0.0383 | 0 | 96 | 5 | 15 | 3 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0.721 | 0.141 | 0.795 | 1.781 | 0.448 | 0 | 0 | 3.885
3440646 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | BR11886683 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2025 09:50:08 | 15.12.2025 09:52:54 | 0.0461 | 0 | 1296 | 0 | 1 | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 11.68 | 0 | 0 | 0.714 | 5.073 | 0 | 0 | 17.467
3440643 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | BR6530482 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2025 09:48:52 | 15.12.2025 09:49:50 | 0.0161 | 0 | 175 | 67 | 5 | 25 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0.464 | 0.572 | 0.049 | 3.173 | 0.015 | 0.149 | 0 | 4.421
3440637 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | BR6900751 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2025 09:48:22 | 15.12.2025 09:50:59 | 0.0436 | 0 | 3 | 52 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.803 | 0 | 2.026 | 0 | 0 | 0 | 2.829
3440639 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | BR6530472 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2025 09:48:21 | 15.12.2025 09:49:59 | 0.0272 | 1 | 560 | 400 | 11 | 56 | 75 | 0 | 0 | 0.059 | 1.808 | 5.362 | 0.107 | 14.453 | 0.435 | 0 | 0 | 22.224
3440638 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | BR7072063 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YAĞMUR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2025 09:48:18 | 15.12.2025 09:52:42 | 0.0733 | 4 | 547 | 98 | 8 | 32 | 90 | 0 | 1 | 0.194 | 5.285 | 5.641 | 0.223 | 23.627 | 1.659 | 0 | 0.071 | 36.699
3440638 | 2 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | BR7072063 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YAĞMUR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2025 09:48:18 | 15.12.2025 12:00:06 | 2.1967 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.697 | 0 | 190.697
3440632 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM Fideri | BR31017560 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2025 09:47:43 | 15.12.2025 09:49:09 | 0.0239 | 3 | 1117 | 53 | 68 | 4 | 73 | 5 | 0 | 0.176 | 3.044 | 0.322 | 0.198 | 0.009 | 0.434 | 0.738 | 0 | 4.922
3440631 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM Fideri | BR29862556 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.12.2025 09:47:35 | 15.12.2025 17:18:35 | 7.5167 | 4 | 423 | 11 | 4 | 3 | 26 | 0 | 0 | 78.634 | 527.11 | 7.069 | 14.978 | 163.484 | 113.762 | 0 | 0 | 905.037
3440629 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | BR11886683 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2025 09:44:04 | 15.12.2025 09:45:15 | 0.0197 | 0 | 1296 | 0 | 1 | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 4.996 | 0 | 0 | 0.305 | 2.17 | 0 | 0 | 7.471
3440626 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO32348250 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2025 09:42:58 | 15.12.2025 10:27:00 | 0.7339 | 0 | 271 | 58 | 18 | 9 | 44 | 0 | 0 | 0 | 47.288 | 43.319 | 5.113 | 51.137 | 32.233 | 0 | 0 | 179.091
3440623 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | BR10764734 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2025 09:42:07 | 15.12.2025 09:42:49 | 0.0117 | 1 | 372 | 109 | 11 | 6 | 65 | 1 | 0 | 0.002 | 0.765 | 0.805 | 0.024 | 0.834 | 0.254 | 6.476 | 0 | 9.16
3440621 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6648926 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.12.2025 09:38:22 | 15.12.2025 12:33:00 | 2.9106 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 137.428 | 0 | 0 | 0 | 36.18 | 0 | 0 | 173.608
3440616 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6678196 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.12.2025 09:36:11 | 15.12.2025 13:19:00 | 3.7136 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.961 | 0 | 0 | 0 | 4.72 | 0 | 0 | 10.682
3440615 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO11471878 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.12.2025 09:35:51 | 15.12.2025 13:14:00 | 3.6358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.209 | 0 | 0 | 17.209
3440614 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | BR6716120 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.12.2025 09:33:48 | 15.12.2025 11:44:00 | 2.17 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.012 | 3.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.08
3440611 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM Fideri | BR7093522 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.12.2025 09:32:13 | 15.12.2025 12:29:00 | 2.9464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297.577 | 0 | 0 | 0 | 297.577
3440609 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM Fideri | BR7045493 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.12.2025 09:31:43 | 15.12.2025 11:12:43 | 1.6833 | 2 | 14 | 77 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 8.838 | 1.674 | 41.404 | 0 | 4.224 | 0 | 985.336 | 0 | 1041.476
3440608 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM Fideri | BR6915488 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.12.2025 09:31:29 | 15.12.2025 10:41:12 | 1.1619 | 1 | 1710 | 0 | 64 | 9 | 387 | 2 | 3 | 0 | 117.914 | 0 | 1.374 | 0 | 43.748 | 1351.607 | 34.653 | 1549.297
3440608 | 2 | KONYA | BEYŞEHİR | TM Fideri | BR6915508 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.12.2025 09:31:29 | 15.12.2025 17:15:33 | 7.7344 | 0 | 284 | 0 | 1 | 1 | 95 | 0 | 0 | 0 | 142.531 | 0 | 0.029 | 0 | 14.858 | 0 | 0 | 157.418
3440607 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | BR10951352 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.12.2025 09:31:16 | 15.12.2025 15:18:30 | 5.7872 | 0 | 396 | 0 | 8 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 512.778 | 0 | 85.709 | 0 | 414.192 | 0 | 0 | 1012.679
3440605 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | BR6675656 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BİNA BAKIM MÜDÜRLÜĞÜ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.12.2025 09:30:09 | 15.12.2025 14:19:09 | 4.8167 | 0 | 11 | 1 | 8 | 2 | 42 | 0 | 0 | 0 | 9.598 | 0 | 2.216 | 74.106 | 111.308 | 0 | 0 | 197.229
3440595 | 1 | KONYA | YUNAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516819936 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2025 09:25:48 | 15.12.2025 11:24:00 | 1.97 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44
3440585 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | BR6657446 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.12.2025 09:21:57 | 15.12.2025 16:22:36 | 7.0108 | 1 | 770 | 3 | 3 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 950.05 | 0 | 0.707 | 0 | 103.819 | 0 | 0 | 1054.576
3440579 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TM Fideri | BR11796946 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2025 09:17:05 | 15.12.2025 09:18:58 | 0.0314 | 13 | 5874 | 114 | 65 | 83 | 389 | 4 | 0 | 0.564 | 14.321 | 8.646 | 0.486 | 21.156 | 3.78 | 0.427 | 0 | 49.381
3440576 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | BR6843722 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2025 09:16:01 | 15.12.2025 09:33:00 | 0.2831 | 0 | 7 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.242 | 2.045 | 0.301 | 0.085 | 0 | 0 | 0 | 2.673
3440573 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6640570 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-FAZ DAĞILIMI / AKTARIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2025 09:15:03 | 15.12.2025 12:05:00 | 2.8325 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 48.723 | 0 | 0 | 0 | 14.649 | 0 | 0 | 63.372
3440571 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO30116213 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.12.2025 09:12:57 | 15.12.2025 12:12:49 | 2.9978 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 217.688 | 0 | 0 | 0 | 89.191 | 0 | 0 | 306.879
3440565 | 2 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | BR7098492 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2025 09:11:12 | 15.12.2025 10:26:26 | 1.2539 | 0 | 3 | 14 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.901 | 0 | 66.528 | 0 | 0 | 0 | 81.43
3440565 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | BR6606981 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2025 09:11:12 | 15.12.2025 09:12:58 | 0.0294 | 4 | 1728 | 31 | 64 | 15 | 197 | 1 | 2 | 0.975 | 3.729 | 0.348 | 0.004 | 2.551 | 0.97 | 16.343 | 0.86 | 25.782
3440563 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6640568 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.12.2025 09:10:24 | 15.12.2025 12:08:00 | 2.96 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12.348 | 0 | 0 | 0 | 0.137 | 0 | 0 | 12.485
3440559 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6988291 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.12.2025 09:08:34 | 15.12.2025 16:33:00 | 7.4072 | 0 | 122 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 177.779 | 0 | 0.151 | 0 | 39.265 | 0 | 0 | 217.195
3440554 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR31744171 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.12.2025 09:08:20 | 15.12.2025 15:43:00 | 6.5778 | 0 | 57 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 72.935 | 0 | 1.88 | 0 | 92.502 | 0 | 0 | 167.317
3440552 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7006447 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.12.2025 09:06:25 | 15.12.2025 09:50:00 | 0.7264 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.005 | 0 | 0 | 0 | 1.319 | 0 | 0 | 16.324
3440551 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6559057 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.12.2025 09:05:59 | 15.12.2025 11:58:00 | 2.8669 | 0 | 575 | 0 | 1 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 312.218 | 0 | 0 | 0 | 171.693 | 0 | 0 | 483.911
3440549 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM Fideri | BR31444548 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BİNA BAKIM MÜDÜRLÜĞÜ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.12.2025 09:05:45 | 15.12.2025 11:35:04 | 2.4886 | 0 | 813 | 24 | 19 | 0 | 98 | 1 | 1 | 0 | 280.71 | 19.88 | 3.205 | 0 | 73.725 | 1.425 | 0.086 | 379.031
3440550 | 2 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | BR7098492 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2025 09:05:02 | 15.12.2025 09:11:11 | 0.1025 | 0 | 3 | 14 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.202 | 0 | 5.414 | 0 | 0 | 0 | 6.617
3440550 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | BR6606981 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2025 09:05:02 | 15.12.2025 09:07:24 | 0.0394 | 4 | 1728 | 31 | 64 | 15 | 197 | 1 | 2 | 1.306 | 4.996 | 0.467 | 0.006 | 3.417 | 1.3 | 21.894 | 1.152 | 34.538
3440544 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6990142 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.12.2025 09:04:28 | 15.12.2025 16:48:00 | 7.7256 | 0 | 287 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 1 | 0 | 528.101 | 0 | 0 | 0 | 67.243 | 0 | 227.505 | 822.849
3440542 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO13300459 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.12.2025 09:04:14 | 15.12.2025 12:37:00 | 3.5461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.403 | 0 | 0 | 9.403
3440541 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO7079667 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.12.2025 09:03:56 | 15.12.2025 11:56:00 | 2.8678 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.436
3440548 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR31566213 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2025 09:01:43 | 15.12.2025 09:09:26 | 0.1286 | 0 | 404 | 0 | 1 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 3.185 | 0 | 0 | 12.684
3440537 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR31566209 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.12.2025 09:01:41 | 15.12.2025 16:54:41 | 7.8833 | 0 | 76 | 18 | 61 | 3 | 43 | 1 | 0 | 0 | 70.052 | 62.61 | 207.639 | 79.587 | 48.944 | 393.93 | 0 | 862.762
3440536 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM Fideri | BR6668890 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.12.2025 09:01:25 | 15.12.2025 11:30:59 | 2.4928 | 1 | 933 | 2 | 13 | 5 | 108 | 0 | 0 | 0.327 | 303.88 | 39.68 | 6.535 | 58.346 | 78.443 | 0 | 0 | 487.212
3440534 | 2 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | BR7011012 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.12.2025 09:00:53 | 15.12.2025 16:46:16 | 7.7564 | 2 | 120 | 108 | 5 | 0 | 20 | 0 | 1 | 45.188 | 132.056 | 807.564 | 10.498 | 0 | 12.861 | 0 | 0 | 1008.166
3440534 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | BR31034792 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.12.2025 09:00:53 | 15.12.2025 16:26:46 | 7.4314 | 0 | 348 | 132 | 5 | 3 | 36 | 0 | 0 | 0 | 388.79 | 1588.634 | 5.35 | 9.082 | 76.517 | 0 | 0 | 2068.373
3440533 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | BR31034788 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.12.2025 09:00:26 | 15.12.2025 16:27:03 | 7.4436 | 4 | 636 | 305 | 10 | 13 | 86 | 1 | 1 | 6.573 | 464.766 | 3475.883 | 12.874 | 1019.017 | 167.597 | 3.567 | 0 | 5150.277
3440532 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | BR7023244 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.12.2025 09:00:22 | 15.12.2025 17:05:00 | 8.0772 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.588 | 0 | 120.74 | 0 | 0 | 0 | 232.329
3440531 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7006442 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.12.2025 09:00:06 | 15.12.2025 09:51:00 | 0.8483 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 39.742 | 0 | 0 | 0 | 13.19 | 0 | 0 | 52.932
3440529 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | BR6713979 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2025 08:59:00 | 15.12.2025 09:01:07 | 0.0353 | 25 | 1113 | 128 | 257 | 90 | 191 | 10 | 0 | 1.003 | 9.186 | 10.169 | 2.217 | 36.563 | 3.049 | 74.351 | 0 | 136.539
3440517 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TM Fideri | BR6764050 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2025 08:45:44 | 15.12.2025 08:47:47 | 0.0342 | 0 | 0 | 53 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.107 | 0 | 0.157 | 0 | 0 | 0 | 0.264
3440516 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO31251441 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2025 08:45:13 | 15.12.2025 09:08:00 | 0.3797 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.733 | 0 | 0 | 0 | 6.923 | 0 | 0 | 0 | 7.656
3440514 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR6902908 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2025 08:41:48 | 15.12.2025 08:44:06 | 0.0383 | 0 | 2 | 56 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.782 | 0 | 2.96 | 0 | 0 | 0 | 5.742
3440510 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | BR6610989 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2025 08:39:07 | 15.12.2025 08:39:52 | 0.0125 | 1 | 4 | 445 | 5 | 30 | 3 | 11 | 0 | 0.668 | 0 | 5.626 | 0.138 | 4.558 | 0 | 0.44 | 0 | 11.431
3440509 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TM Fideri | BR11796946 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2025 08:38:29 | 15.12.2025 08:39:56 | 0.0242 | 13 | 5874 | 114 | 65 | 84 | 389 | 4 | 0 | 0.41 | 10.518 | 6.351 | 0.373 | 15.374 | 2.65 | 0.285 | 0 | 35.962
3440504 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6987323 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.12.2025 08:33:28 | 15.12.2025 12:21:00 | 3.7922 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 71.836 | 0 | 0 | 0 | 12.302 | 0 | 0 | 84.138
3440497 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO12665915 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2025 08:09:26 | 15.12.2025 09:04:00 | 0.9094 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.204 | 0 | 0 | 0 | 0.914 | 0 | 0 | 7.118
3440495 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | BR6920611 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2025 08:07:03 | 15.12.2025 08:07:49 | 0.0128 | 0 | 221 | 0 | 5 | 3 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0.435 | 0 | 0.018 | 0 | 0.065 | 0 | 0 | 0.517
3440476 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | BR6638482 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2025 07:20:24 | 15.12.2025 07:20:56 | 0.0089 | 0 | 933 | 79 | 9 | 11 | 174 | 4 | 1 | 0 | 2.225 | 0.708 | 0.03 | 0.316 | 0.45 | 2.328 | 0.004 | 6.061
3440468 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Direği | 516726754 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2025 06:25:01 | 15.12.2025 07:28:00 | 1.0497 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.174
3440466 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TM Fideri | BR6870574 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2025 04:54:39 | 15.12.2025 06:00:39 | 1.1 | 1 | 1129 | 5 | 2 | 5 | 154 | 0 | 0 | 0.223 | 66.819 | 43.39 | 8.837 | 46.455 | 37.837 | 0 | 0 | 203.561
3440456 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | BR11777396 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2025 02:45:08 | 15.12.2025 02:46:19 | 0.0197 | 0 | 1157 | 0 | 27 | 28 | 239 | 0 | 0 | 0 | 1.848 | 0 | 0.111 | 0.43 | 0.121 | 0 | 0 | 2.51
3440458 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR6802279 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2025 02:05:03 | 15.12.2025 04:41:00 | 2.5992 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.572 | 0 | 0 | 0 | 46.124 | 0 | 0 | 46.696
3440437 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR31139474 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2025 23:51:22 | 14.12.2025 23:52:33 | 0.0197 | 0 | 1292 | 2 | 8 | 8 | 216 | 0 | 0 | 0 | 3.654 | 0 | 0.05 | 0.957 | 0.869 | 0 | 0 | 5.529
3440427 | 1 | KONYA | KULU | TM Fideri | BR7065003 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2025 23:26:41 | 14.12.2025 23:44:56 | 0.3042 | 2 | 864 | 0 | 0 | 4 | 73 | 5 | 3 | 8.404 | 28.395 | 0 | 0 | 0.287 | 5.168 | 225.933 | 0.002 | 268.19
3440422 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6960748 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2025 22:35:12 | 15.12.2025 00:08:00 | 1.5467 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 54.042 | 0 | 0 | 0 | 2.583 | 0 | 0 | 56.625
3440407 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO6772210 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2025 22:19:08 | 14.12.2025 23:07:00 | 0.7978 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 4.425 | 0 | 0 | 0 | 4.318 | 0 | 0 | 8.743
3440383 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6619156 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2025 21:43:09 | 14.12.2025 23:26:00 | 1.7142 | 0 | 90 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 17.941 | 0 | 0.472 | 0 | 5.389 | 0 | 0 | 23.801
3440412 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6572077 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2025 20:57:17 | 14.12.2025 23:11:00 | 2.2286 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 306 | 0 | 0 | 0 | 5.139 | 0 | 0 | 0 | 305.491 | 0 | 0 | 310.631
3440369 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515990485 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2025 20:50:29 | 14.12.2025 21:39:00 | 0.8086 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.421
3440364 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | BR6673540 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2025 20:25:38 | 14.12.2025 21:02:51 | 0.6203 | 0 | 1380 | 0 | 2 | 0 | 335 | 0 | 0 | 0 | 157.575 | 0 | 0.04 | 0 | 39.162 | 0 | 0 | 196.777
3440352 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Dağıtım Transformatörü | ISO10730997 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2025 20:07:41 | 14.12.2025 20:16:00 | 0.1386 | 0 | 903 | 0 | 1 | 1 | 154 | 0 | 0 | 0 | 25.417 | 0 | 0 | 0 | 8.09 | 0 | 0 | 33.507
3440358 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11149591 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2025 19:38:19 | 14.12.2025 21:30:00 | 1.8614 | 0 | 398 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 157.336 | 0 | 0 | 0 | 124.901 | 0 | 0 | 282.237
3440314 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | BR8395488 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2025 18:56:56 | 14.12.2025 18:59:10 | 0.0372 | 1 | 4 | 352 | 5 | 19 | 3 | 11 | 0 | 2.213 | 0 | 10.992 | 0.449 | 9.421 | 0 | 0.269 | 0 | 23.344
3440311 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO7876239 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / 3. ŞAHIS MÜDAHALESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.12.2025 18:53:54 | 14.12.2025 19:22:00 | 0.4683 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.618 | 0 | 0.435 | 0 | 0 | 0 | 2.053
3440303 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6730343 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2025 18:42:39 | 14.12.2025 19:14:00 | 0.5225 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37.702 | 0 | 0 | 0 | 3.148 | 0 | 0 | 40.85
3440322 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | BR6912306 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2025 18:39:30 | 14.12.2025 20:49:29 | 2.1664 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29.556 | 0 | 23.809 | 0 | 127.456 | 0 | 180.822
3440295 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR7000908 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.12.2025 18:34:56 | 14.12.2025 20:44:56 | 2.1667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.331 | 0 | 65.971 | 147.302
3440286 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO8818268 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / 3. ŞAHIS MÜDAHALESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.12.2025 18:25:49 | 14.12.2025 19:50:00 | 1.4031 | 1 | 5 | 31 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.071 | 0 | 31.323 | 0 | 31.493 | 0 | 0 | 0 | 62.887
3440272 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515477804 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2025 18:16:52 | 14.12.2025 20:34:00 | 2.2856 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.705
3440258 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | ISO6801745 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2025 18:04:53 | 14.12.2025 19:38:00 | 1.5519 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 37.009 | 0 | 0 | 0 | 8.243 | 0 | 0 | 45.252
3440219 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515824634 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2025 17:41:02 | 14.12.2025 18:39:00 | 0.9661 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.244
3440210 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6532472 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2025 17:37:43 | 14.12.2025 18:06:00 | 0.4714 | 0 | 166 | 0 | 3 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 23.111 | 0 | 0.009 | 0 | 1.482 | 0 | 0 | 24.602
3440184 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | TM Fideri | BR7027265 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2025 17:31:11 | 14.12.2025 17:31:56 | 0.0125 | 3 | 1108 | 7 | 66 | 3 | 226 | 2 | 0 | 0.276 | 1.817 | 0.044 | 0.028 | 0.64 | 0.367 | 0.028 | 0 | 3.2
3440178 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM Fideri | BR6818630 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2025 17:12:38 | 14.12.2025 17:14:36 | 0.0328 | 3 | 1108 | 7 | 66 | 3 | 226 | 2 | 0 | 0.723 | 4.764 | 0.114 | 0.074 | 1.679 | 0.961 | 0.074 | 0 | 8.39
3440177 | 1 | KONYA | AHIRLI | OG Fideri | ISO31696712 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2025 17:10:27 | 14.12.2025 17:10:54 | 0.0075 | 0 | 1096 | 1 | 7 | 1 | 137 | 3 | 4 | 0 | 1.288 | 0 | 0 | 0.008 | 0.371 | 5.341 | 0.068 | 7.076
3440176 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6547509 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2025 17:10:22 | 14.12.2025 17:10:52 | 0.0083 | 6 | 2975 | 4 | 49 | 12 | 623 | 6 | 4 | 0 | 3.872 | 0 | 0.08 | 0.356 | 0.824 | 9.89 | 0.074 | 15.097
3440169 | 1 | KONYA | KARAPINAR | SDK Çıkışı | FUSE6810859 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2025 17:09:15 | 14.12.2025 18:10:00 | 1.0125 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.105
3440122 | 1 | KONYA | HADİM | TM Fideri | BR6818630 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2025 17:08:55 | 14.12.2025 17:10:00 | 0.0181 | 19 | 17151 | 20 | 235 | 36 | 2296 | 23 | 35 | 0.716 | 29.275 | 2.713 | 0.249 | 3.468 | 6.436 | 56.07 | 0.63 | 99.557
3440235 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535323589 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2025 16:56:50 | 14.12.2025 19:44:00 | 2.7861 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.119
3440100 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Direği | 515142932 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2025 16:56:42 | 14.12.2025 17:45:00 | 0.805 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.898
3440049 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | BR9361072 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2025 16:36:27 | 14.12.2025 16:41:35 | 0.0856 | 0 | 323 | 2 | 6 | 12 | 21 | 2 | 0 | 0 | 3.787 | 1.511 | 0.037 | 10.045 | 0.714 | 7.633 | 0 | 23.728
3440029 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | BR6800765 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2025 16:22:03 | 14.12.2025 16:22:48 | 0.0125 | 0 | 63 | 67 | 1 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.085 | 1.19 | 0.118 | 0.809 | 0.06 | 0 | 0 | 2.261
3440024 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM Fideri | BR7021426 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2025 16:18:44 | 14.12.2025 16:20:09 | 0.0236 | 0 | 0 | 65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.039 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 2.046
3440022 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | BR11895767 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2025 16:16:30 | 14.12.2025 16:55:18 | 0.6467 | 0 | 69 | 119 | 10 | 23 | 19 | 0 | 0 | 0 | 5.906 | 148.586 | 10.285 | 105.169 | 3.131 | 0 | 0 | 273.077
3440344 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO7501112 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / ABONE-TRAFO ÜSTÜ SİGORTA ATMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.12.2025 16:13:51 | 14.12.2025 22:23:00 | 6.1525 | 0 | 1 | 12 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 898.76 | 0 | 92.495 | 0 | 0 | 0 | 991.255
3440007 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Direği | 515456486 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2025 16:09:31 | 14.12.2025 17:38:00 | 1.4747 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54
3440000 | 2 | KONYA | MERAM | Dağıtım Transformatörü | BR6673540 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2025 16:06:53 | 14.12.2025 19:31:39 | 3.4128 | 0 | 1791 | 0 | 2 | 0 | 453 | 0 | 0 | 0 | 1329.274 | 0 | 0.281 | 0 | 516.036 | 0 | 0 | 1845.591
3440000 | 1 | KONYA | MERAM | Dağıtım Transformatörü | BR6673540 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2025 16:06:53 | 14.12.2025 16:09:12 | 0.0386 | 0 | 119 | 0 | 3 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 1.141 | 0 | 0.04 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 1.471
3439991 | 1 | KONYA | ILGIN | TM Fideri | BR7095749 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2025 15:59:58 | 14.12.2025 16:01:27 | 0.0247 | 10 | 583 | 22 | 15 | 10 | 52 | 2 | 0 | 0.389 | 2.641 | 0.365 | 0.146 | 0.553 | 0.219 | 3.778 | 0 | 8.091
3439973 | 1 | KONYA | MERAM | TM Fideri | BR6673540 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2025 15:57:59 | 14.12.2025 16:04:14 | 0.1042 | 0 | 1910 | 0 | 5 | 0 | 509 | 0 | 0 | 0 | 42.573 | 0 | 0.117 | 0 | 19.376 | 0 | 0 | 62.066
3439951 | 1 | KONYA | MERAM | TM Fideri | BR6812374 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2025 15:57:54 | 14.12.2025 16:00:48 | 0.0483 | 27 | 14714 | 125 | 242 | 127 | 1681 | 32 | 20 | 3.028 | 107.299 | 16.892 | 4.984 | 67.574 | 19.714 | 85.629 | 2.231 | 307.35
3439975 | 1 | KONYA | MERAM | TM Fideri | BR6812395 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2025 15:56:35 | 14.12.2025 16:01:33 | 0.0828 | 4 | 5866 | 17 | 55 | 17 | 831 | 6 | 16 | 0.064 | 78.225 | 1.311 | 2.236 | 7.796 | 12.432 | 56.791 | 2.385 | 161.24
3439939 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | BR10773347 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2025 15:50:49 | 14.12.2025 15:52:11 | 0.0228 | 0 | 15 | 8 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.043 | 0.073 | 0.063 | 0.347 | 0 | 0 | 0 | 0.525
3439940 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Direği | 517223884 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2025 15:50:17 | 14.12.2025 16:57:00 | 1.1119 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.263
3439935 | 1 | KONYA | YUNAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | FUSE6590256 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / MEDAŞ TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2025 15:47:57 | 14.12.2025 16:17:00 | 0.4842 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.516 | 0 | 0 | 0 | 5.782 | 0 | 0 | 6.298
3439932 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO13410345 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2025 15:46:59 | 14.12.2025 18:12:00 | 2.4169 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.815
3439930 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | BR6791124 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2025 15:46:06 | 14.12.2025 15:49:07 | 0.0503 | 0 | 113 | 0 | 0 | 5 | 31 | 2 | 0 | 0 | 0.972 | 0 | 0 | 3.696 | 0.679 | 10.251 | 0 | 15.597
3439924 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | BR6653276 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2025 15:42:47 | 14.12.2025 15:43:47 | 0.0167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.251 | 0 | 0.193 | 0 | 0.444
3439925 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | BR6673067 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2025 15:42:47 | 14.12.2025 15:45:00 | 0.0369 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0 | 0.116 | 0 | 0.133
3439923 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | BR13421409 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2025 15:42:46 | 14.12.2025 19:34:29 | 3.8619 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.648 | 0 | 1502.387 | 0 | 1549.035
3439914 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | BR11895767 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2025 15:38:25 | 14.12.2025 15:53:59 | 0.2594 | 0 | 69 | 119 | 10 | 23 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2.223 | 59.145 | 4.152 | 42.023 | 1.259 | 0 | 0 | 108.803
3440085 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515544014 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2025 15:36:15 | 14.12.2025 18:25:00 | 2.8125 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.259
3439910 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515620759 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2025 15:35:39 | 14.12.2025 18:43:00 | 3.1225 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.323
3439909 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | BR6791132 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2025 15:34:55 | 14.12.2025 16:10:28 | 0.5925 | 0 | 12 | 6 | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2.109 | 15.821 | 0 | 12.648 | 3.253 | 47.327 | 3.265 | 84.424
3439903 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | BR12732755 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2025 15:31:28 | 14.12.2025 15:32:28 | 0.0167 | 0 | 2 | 42 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.022 | 0 | 0.606 | 0 | 0 | 0 | 1.629
3439895 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535166540 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2025 15:27:07 | 14.12.2025 17:34:00 | 2.1147 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.158
3439877 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO10354179 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2025 15:12:03 | 14.12.2025 15:28:00 | 0.2658 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.443 | 0 | 2.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.506
3439870 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | BR6546169 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2025 15:05:23 | 14.12.2025 16:33:24 | 1.4669 | 0 | 56 | 0 | 0 | 14 | 1170 | 6 | 12 | 0 | 21.629 | 0 | 0 | 87.467 | 1121.18 | 1200.709 | 108.352 | 2539.337
3439845 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR6902911 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2025 14:48:42 | 14.12.2025 14:50:51 | 0.0358 | 0 | 1 | 60 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.143 | 0 | 0.393 | 0 | 0 | 0 | 6.536
3439835 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6736255 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2025 14:42:55 | 14.12.2025 17:31:00 | 2.8014 | 0 | 262 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 167.163 | 0 | 0 | 0 | 6.496 | 0 | 0 | 173.66
3439944 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | BR32228375 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2025 14:31:17 | 14.12.2025 16:03:00 | 1.5286 | 0 | 1 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.586 | 0 | 16.445 | 0 | 0 | 0 | 27.032
3439800 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR7002914 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2025 14:20:55 | 14.12.2025 15:06:00 | 0.7514 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.191 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 10.202
3439791 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | BR6794034 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.12.2025 14:16:16 | 14.12.2025 16:57:52 | 2.6933 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.337 | 135.025 | 27.203 | 0 | 0 | 162.565
3439773 | 1 | NİĞDE | BOR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6544080 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2025 14:03:55 | 14.12.2025 16:21:55 | 2.3 | 0 | 60 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9.325 | 0 | 7.598 | 0 | 6.141 | 0 | 0 | 23.064
3439779 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | BR6763704 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2025 14:03:47 | 14.12.2025 14:54:00 | 0.8369 | 0 | 97 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 22.551 | 0 | 0.292 | 0 | 2.986 | 0 | 0 | 25.829
3439778 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | BR6709742 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.12.2025 14:03:37 | 14.12.2025 15:59:37 | 1.9333 | 0 | 245 | 76 | 23 | 5 | 52 | 0 | 0 | 0 | 211.421 | 78.838 | 42.468 | 65.119 | 30.219 | 0 | 0 | 428.065
3439747 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | BR6724409 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2025 13:46:36 | 14.12.2025 13:47:36 | 0.0167 | 1 | 1267 | 8 | 0 | 12 | 126 | 1 | 0 | 0.099 | 1.662 | 0.036 | 0 | 0.433 | 0.304 | 2.855 | 0 | 5.39
3439746 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6786027 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2025 13:43:27 | 14.12.2025 15:34:00 | 1.8425 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 12.596 | 0 | 0 | 0 | 71.816 | 0 | 0 | 84.412
3439734 | 1 | KONYA | KULU | TM Fideri | BR7092329 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.12.2025 13:35:46 | 14.12.2025 14:15:20 | 0.6594 | 6 | 4391 | 33 | 3 | 31 | 457 | 26 | 6 | 43.76 | 388.371 | 21.816 | 0.561 | 93.085 | 58.805 | 1182.241 | 3.793 | 1792.431
3439732 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR6867549 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2025 13:34:56 | 14.12.2025 13:36:42 | 0.0294 | 0 | 21 | 23 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.058 | 1.407 | 0.011 | 0 | 0.052 | 0 | 0 | 1.527
3439730 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | BR12109942 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2025 13:34:34 | 14.12.2025 13:35:19 | 0.0125 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.418
3439715 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR6867305 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2025 13:28:34 | 14.12.2025 13:29:31 | 0.0158 | 0 | 137 | 10 | 13 | 4 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0.579 | 0.654 | 0.076 | 0.173 | 0.134 | 0 | 0 | 1.615
3439693 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TM Fideri | BR29778080 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2025 13:17:33 | 14.12.2025 13:19:47 | 0.0372 | 1 | 0 | 29 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 0.026 | 0.072 | 0.425 | 0 | 0 | 0 | 0.527
3439749 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | OG Fideri | ISO9110953 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2025 13:12:25 | 14.12.2025 13:59:00 | 0.7764 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44
3439683 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | BR6890284 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2025 13:07:58 | 14.12.2025 13:51:42 | 0.7289 | 1 | 3564 | 186 | 19 | 12 | 455 | 8 | 4 | 0.552 | 350.143 | 90.134 | 8.235 | 57.007 | 56.327 | 749.014 | 8.491 | 1319.903
3439677 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM Fideri | BR7024566 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2025 13:04:59 | 14.12.2025 13:07:02 | 0.0342 | 0 | 82 | 26 | 4 | 3 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0.83 | 1.089 | 0.225 | 0.5 | 0.198 | 0 | 0 | 2.842
3439671 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | BR12006864 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2025 12:55:00 | 14.12.2025 13:35:00 | 0.6667 | 2 | 8 | 12 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.967 | 0 | 10.154 | 0 | 21.268 | 0 | 0 | 0 | 39.389
3439662 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6906628 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2025 12:51:43 | 14.12.2025 13:35:45 | 0.7339 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62
3439650 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515477804 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2025 12:45:51 | 14.12.2025 13:30:00 | 0.7358 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.562
3439642 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TM Fideri | BR11411218 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2025 12:41:48 | 14.12.2025 13:36:48 | 0.9167 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 34 | 0 | 1 | 0 | 2.879 | 0 | 0.311 | 45.692 | 37.287 | 0 | 2.986 | 89.155
3439640 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515967919 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2025 12:41:39 | 14.12.2025 14:46:00 | 2.0725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0 | 0 | 0.125
3439634 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | BR6778253 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2025 12:39:00 | 14.12.2025 12:41:11 | 0.0364 | 2 | 675 | 33 | 14 | 21 | 81 | 1 | 0 | 0.02 | 2.654 | 12.19 | 0.12 | 5.387 | 0.589 | 5.751 | 0 | 26.71
3439621 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | ISO7062795 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.12.2025 12:30:15 | 14.12.2025 14:27:00 | 1.9458 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.313 | 0 | 0 | 0 | 0.047 | 0 | 0 | 16.36
3439618 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE11879231 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2025 12:19:55 | 14.12.2025 14:12:00 | 1.8681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.279 | 0 | 0 | 21.279
3439615 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR6738325 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2025 12:19:10 | 14.12.2025 12:20:26 | 0.0211 | 1 | 84 | 27 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.02 | 0.213 | 0.484 | 0.008 | 0 | 0.021 | 0 | 0 | 0.746
3439609 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR6816088 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2025 12:15:58 | 14.12.2025 12:17:24 | 0.0239 | 0 | 195 | 153 | 43 | 12 | 112 | 0 | 0 | 0 | 1.004 | 5.485 | 0.986 | 1.63 | 1.041 | 0 | 0 | 10.145
3439606 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516089963 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2025 12:09:27 | 14.12.2025 14:02:00 | 1.8758 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.068
3439605 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR6633850 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2025 12:09:12 | 14.12.2025 12:12:00 | 0.0467 | 0 | 78 | 56 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.536 | 2.085 | 0.102 | 0.713 | 0.089 | 0 | 0 | 3.525
3439608 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | BR8344349 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2025 12:06:07 | 14.12.2025 12:49:00 | 0.7147 | 0 | 0 | 46 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19.759 | 0 | 17.066 | 0.365 | 112.963 | 0 | 150.152
3439596 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR12709372 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2025 11:57:03 | 14.12.2025 11:58:59 | 0.0322 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.77
3439569 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM Fideri | BR6596971 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2025 11:45:29 | 14.12.2025 11:47:00 | 0.0253 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0.012 | 0 | 0.002 | 0.68 | 0 | 2.618 | 0 | 3.313
3439552 | 1 | KONYA | YUNAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | FUSE6590256 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / MEDAŞ KET ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2025 11:41:50 | 14.12.2025 12:10:00 | 0.4694 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.507 | 0 | 0 | 0 | 5.697 | 0 | 0 | 6.203
3439548 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | BR6865007 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2025 11:41:22 | 14.12.2025 11:43:03 | 0.0281 | 3 | 580 | 83 | 5 | 8 | 76 | 20 | 2 | 0.335 | 2.798 | 2.62 | 0.052 | 1.093 | 0.574 | 5.284 | 0.167 | 12.924
3439547 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM Fideri | BR31444870 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2025 11:40:53 | 14.12.2025 11:50:55 | 0.1672 | 0 | 37 | 32 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.867 | 11.637 | 0.228 | 2.018 | 0.161 | 0 | 0 | 14.912
3439541 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR12598007 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2025 11:38:06 | 14.12.2025 11:41:26 | 0.0556 | 1 | 90 | 49 | 12 | 1 | 21 | 1 | 0 | 0.145 | 0.951 | 5.464 | 0.235 | 0 | 0.159 | 0.108 | 0 | 7.061
3439533 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | BR6750073 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2025 11:34:49 | 14.12.2025 11:55:49 | 0.35 | 0 | 574 | 0 | 2 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 41.983 | 0 | 0 | 5.515 | 1.703 | 0 | 0 | 49.201
3439523 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM | BR31444870 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2025 11:29:27 | 14.12.2025 11:30:12 | 0.0125 | 0 | 37 | 32 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.065 | 0.87 | 0.017 | 0.151 | 0.012 | 0 | 0 | 1.115
3439522 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM Fideri | BR29862548 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2025 11:28:34 | 14.12.2025 11:29:43 | 0.0192 | 2 | 90 | 15 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.109 | 0.212 | 0.147 | 0.008 | 0.22 | 0.003 | 0 | 0 | 0.699
3439506 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TM Fideri | BR6685381 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2025 11:17:52 | 14.12.2025 11:18:55 | 0.0175 | 3 | 16 | 7 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.321 | 0.03 | 0.117 | 0 | 0.417 | 0 | 2.952 | 0 | 3.837
3439498 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | BR6702493 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2025 11:16:09 | 14.12.2025 11:17:18 | 0.0192 | 0 | 5 | 40 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.826 | 0 | 0.747 | 0 | 0 | 0 | 1.573
3439490 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Direği | 517346542 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2025 11:12:32 | 14.12.2025 12:16:00 | 1.0578 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.002 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0 | 0 | 1.128
3439480 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | BR6635515 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2025 11:10:00 | 14.12.2025 11:12:00 | 0.0333 | 0 | 7 | 62 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.034 | 0.985 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 1.033
3439473 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | BR6635764 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2025 11:09:46 | 14.12.2025 11:10:39 | 0.0147 | 0 | 364 | 47 | 0 | 13 | 30 | 1 | 1 | 0 | 1.404 | 0.491 | 0 | 1.263 | 0.172 | 0.002 | 0.011 | 3.343
3439477 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO31696309 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2025 11:09:45 | 14.12.2025 12:31:00 | 1.3542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.244 | 3.38 | 458.656 | 0 | 502.28
3439448 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR12258495 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2025 10:54:26 | 14.12.2025 10:55:57 | 0.0253 | 3 | 54 | 133 | 12 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0.001 | 0.28 | 5.299 | 0.348 | 2.339 | 0.191 | 0 | 0 | 8.458
3439447 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR7009892 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2025 10:54:26 | 14.12.2025 10:55:49 | 0.0231 | 0 | 470 | 11 | 20 | 2 | 34 | 3 | 2 | 0 | 2.029 | 0.468 | 0.266 | 0.374 | 0.321 | 0.665 | 0.012 | 4.135
3439441 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | BR9361080 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2025 10:49:17 | 14.12.2025 10:50:05 | 0.0133 | 0 | 37 | 3 | 0 | 12 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.071 | 0.007 | 0 | 3.261 | 0.054 | 0 | 0 | 3.394
3439431 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM Fideri | BR6634304 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2025 10:40:21 | 14.12.2025 10:41:30 | 0.0192 | 6 | 124 | 34 | 8 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0.617 | 0.282 | 0.265 | 0.019 | 0.933 | 0.044 | 0 | 0 | 2.159
3439416 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO31065313 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.12.2025 10:30:12 | 14.12.2025 14:11:00 | 3.68 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 79.08 | 0 | 0 | 0 | 36.68 | 0 | 0 | 115.761
3439481 | 1 | KONYA | AHIRLI | OG Fideri | ISO21540735 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2025 10:27:17 | 14.12.2025 11:50:00 | 1.3786 | 0 | 74 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.279 | 0 | 0 | 0 | 2.097 | 0 | 0 | 7.376
3439400 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Fideri | ISO6972031 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.12.2025 10:20:20 | 14.12.2025 14:04:00 | 3.7278 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17.128 | 0 | 0 | 0 | 3.108 | 0 | 0 | 20.236
3439527 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR7002914 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2025 10:20:06 | 14.12.2025 12:17:00 | 1.9483 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27.539 | 0 | 0 | 0 | 0.029 | 0 | 0 | 27.567
3439384 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TM Fideri | BR6796608 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2025 10:15:24 | 14.12.2025 11:40:24 | 1.4167 | 1 | 355 | 18 | 10 | 2 | 19 | 0 | 0 | 8.719 | 43.685 | 6.302 | 1.799 | 44.91 | 5.365 | 0 | 0 | 110.779
3439375 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | BR6985366 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2025 10:12:31 | 14.12.2025 10:13:18 | 0.0131 | 0 | 95 | 15 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.269 | 0.361 | 0 | 0.151 | 0.014 | 0 | 0 | 0.795
3439372 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | BR11660759 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2025 10:12:07 | 14.12.2025 10:12:52 | 0.0125 | 0 | 252 | 64 | 5 | 13 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0.524 | 0.491 | 0.008 | 1.607 | 0.02 | 0 | 0 | 2.65
3439366 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | BR30748555 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.12.2025 10:10:29 | 14.12.2025 12:02:29 | 1.8667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 457.175 | 0 | 906.151 | 0 | 1363.326
3439361 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM Fideri | BR7122813 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2025 10:09:00 | 14.12.2025 10:10:55 | 0.0319 | 5 | 1914 | 20 | 38 | 23 | 325 | 5 | 0 | 0.301 | 13.901 | 0.307 | 0.436 | 4.708 | 3.904 | 23.778 | 0 | 47.336
3439359 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | BR30236931 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.12.2025 10:08:49 | 14.12.2025 14:48:00 | 4.6531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.461 | 0 | 802.107 | 0 | 874.568
3439426 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | BR31208601 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2025 10:08:16 | 14.12.2025 11:07:00 | 0.9789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.772 | 0 | 28.772
3439357 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | BR31543422 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.12.2025 10:07:33 | 14.12.2025 14:38:00 | 4.5075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337.185 | 7.508 | 0 | 0 | 344.692
3439367 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM Fideri | BR6999214 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2025 10:07:00 | 14.12.2025 10:24:00 | 0.2833 | 0 | 366 | 32 | 1 | 6 | 55 | 2 | 0 | 0 | 30.221 | 1.478 | 0.003 | 3.945 | 4.174 | 3.459 | 0 | 43.279
3439356 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | BR6635515 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2025 10:07:00 | 14.12.2025 10:09:00 | 0.0333 | 0 | 7 | 62 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.034 | 1.013 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 1.061
3439355 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6970419 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.12.2025 10:06:46 | 14.12.2025 11:36:46 | 1.5 | 0 | 297 | 0 | 1 | 0 | 560 | 0 | 0 | 0 | 52.624 | 0 | 0 | 0 | 297.675 | 0 | 0 | 350.299
3439354 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | BR6794014 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.12.2025 10:05:40 | 14.12.2025 17:54:08 | 7.8078 | 8 | 2085 | 244 | 23 | 20 | 197 | 16 | 0 | 170.671 | 2025.373 | 631.77 | 54.449 | 1737.409 | 366.535 | 316.915 | 0 | 5303.122
3439353 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | BR6727463 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.12.2025 10:04:43 | 14.12.2025 12:15:00 | 2.1714 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 69.583 | 0 | 0 | 0 | 81.556 | 0 | 0 | 151.139
3439352 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | AG Fideri | ISO6809221 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.12.2025 10:04:17 | 14.12.2025 11:44:00 | 1.6619 | 0 | 28 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.645 | 0 | 0.111 | 0 | 1.873 | 0 | 0 | 3.629
3439350 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | BR6569180 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.12.2025 10:02:28 | 14.12.2025 11:01:07 | 0.9775 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.04 | 1.302 | 183.894 | 0 | 270.236
3439349 | 1 | KONYA | AKÖREN | TM Fideri | BR6637097 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.12.2025 10:02:13 | 14.12.2025 12:09:00 | 2.1131 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 30.877 | 0 | 0 | 0 | 30.893
3439347 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | BR13961580 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.12.2025 10:01:17 | 14.12.2025 13:45:40 | 3.7397 | 0 | 589 | 2 | 2 | 6 | 171 | 4 | 1 | 0 | 564.297 | 75.049 | 10.27 | 458.228 | 372.464 | 2062.756 | 21.916 | 3564.98
3439345 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6892563 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.12.2025 10:00:36 | 14.12.2025 14:22:00 | 4.3567 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 138.044 | 0 | 0 | 0 | 56.375 | 0 | 0 | 194.419
3439457 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6680366 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2025 09:52:48 | 14.12.2025 12:03:00 | 2.17 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.979 | 14.609
3439338 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | BR6933259 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2025 09:52:26 | 14.12.2025 09:57:00 | 0.0761 | 0 | 1 | 23 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.245 | 0 | 0.839 | 0 | 0 | 0 | 1.083
3439336 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM Fideri | BR6761253 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2025 09:51:39 | 14.12.2025 10:27:39 | 0.6 | 0 | 20 | 0 | 5 | 2 | 41 | 0 | 0 | 0 | 2.133 | 0 | 0.139 | 13.453 | 4.655 | 0 | 0 | 20.381
3439333 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | TM Fideri | BR7146566 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2025 09:49:00 | 14.12.2025 09:57:00 | 0.1333 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.627 | 0 | 4.663 | 0 | 1.261 | 0 | 6.551
3439317 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TM Fideri | BR7100664 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2025 09:33:55 | 14.12.2025 09:35:49 | 0.0317 | 12 | 571 | 5 | 0 | 10 | 17 | 0 | 0 | 1.355 | 1.993 | 0.035 | 0 | 0 | 0.159 | 0 | 0 | 3.543
3439313 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM Fideri | ISO6980638 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.12.2025 09:32:41 | 14.12.2025 11:36:00 | 2.0553 | 0 | 576 | 0 | 0 | 1 | 336 | 0 | 0 | 0 | 185.646 | 0 | 0 | 0 | 128.246 | 0 | 0 | 313.892
3439452 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO31491759 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.12.2025 09:32:23 | 14.12.2025 17:03:53 | 7.525 | 0 | 7 | 37 | 0 | 13 | 85 | 4 | 1 | 0 | 0 | 370.591 | 0 | 477.283 | 179.428 | 3208.478 | 43.086 | 4278.866
3439452 | 2 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6608573 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.12.2025 09:32:23 | 14.12.2025 18:26:26 | 8.9008 | 3 | 224 | 14 | 6 | 50 | 116 | 18 | 0 | 16.388 | 364.27 | 502.727 | 123.187 | 4351.181 | 540.678 | 18961.183 | 0 | 24859.615
3439309 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TM Fideri | BR6761304 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.12.2025 09:30:37 | 14.12.2025 17:00:37 | 7.5 | 4 | 1390 | 20 | 5 | 4 | 83 | 0 | 0 | 143.573 | 1570.786 | 44.271 | 1.461 | 177.171 | 152.13 | 0 | 0 | 2089.392
3439304 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM Fideri | BR7038161 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2025 09:25:13 | 14.12.2025 09:26:29 | 0.0211 | 3 | 1880 | 7 | 10 | 14 | 95 | 3 | 0 | 0.015 | 2.734 | 0.146 | 0.005 | 1.146 | 0.219 | 0.611 | 0 | 4.874
3439301 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM Fideri | BR6712163 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2025 09:20:08 | 14.12.2025 09:22:00 | 0.0311 | 1 | 1656 | 3 | 18 | 3 | 65 | 1 | 0 | 0.096 | 3.809 | 0.045 | 0.032 | 0.349 | 0.641 | 0.632 | 0 | 5.605
3439291 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | BR6828153 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.12.2025 09:19:42 | 14.12.2025 13:48:21 | 4.4775 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20.335 | 0 | 61.123 | 0 | 774.493 | 0 | 855.952
3439290 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | BR7020196 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2025 09:18:45 | 14.12.2025 09:21:13 | 0.0411 | 0 | 44 | 34 | 3 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.332 | 0.48 | 0.039 | 0.453 | 0.136 | 0 | 0 | 1.44
3439411 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR42251682 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2025 09:15:19 | 14.12.2025 10:45:00 | 1.4947 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 65.183 | 0 | 0 | 0 | 14.779 | 0 | 0 | 79.962
3439286 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM Fideri | BR11565048 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2025 09:12:52 | 14.12.2025 09:13:53 | 0.0169 | 13 | 3956 | 10 | 159 | 18 | 423 | 1 | 0 | 0.125 | 5.795 | 0.153 | 0.301 | 1.767 | 0.811 | 3.125 | 0 | 12.078
3439284 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | BR6838435 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.12.2025 09:11:37 | 14.12.2025 16:59:15 | 7.7939 | 1 | 4 | 116 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 18.624 | 0 | 665.959 | 0 | 341.208 | 0 | 0 | 0 | 1025.792
3439283 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR7156694 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2025 09:10:55 | 14.12.2025 09:13:15 | 0.0389 | 0 | 1 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.824
3439280 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | BR6542906 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BİNA BAKIM MÜDÜRLÜĞÜ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.12.2025 09:08:36 | 14.12.2025 15:13:36 | 6.0833 | 0 | 862 | 0 | 1 | 1 | 30 | 0 | 1 | 0 | 721.428 | 0 | 0 | 5.383 | 91.364 | 0 | 0.255 | 818.43
3439276 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR8513107 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.12.2025 09:07:26 | 14.12.2025 15:50:26 | 6.7167 | 1 | 108 | 44 | 240 | 15 | 99 | 0 | 0 | 14.773 | 55.927 | 85.119 | 482.832 | 631.025 | 85.934 | 0 | 0 | 1355.61
3439603 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO7003872 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2025 09:07:24 | 14.12.2025 12:20:00 | 3.21 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.806 | 0 | 0 | 0 | 6.605 | 0 | 0 | 15.411
3439274 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO7097154 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.12.2025 09:06:20 | 14.12.2025 16:49:00 | 7.7111 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 48.883 | 0 | 0 | 0 | 10.254 | 0 | 0 | 59.136
3439273 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR6867545 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2025 09:05:04 | 14.12.2025 09:19:22 | 0.2383 | 1 | 13 | 33 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.311 | 0.171 | 17.278 | 2.541 | 0 | 0.409 | 0 | 0 | 20.709
3439272 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | BR6917096 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.12.2025 09:04:33 | 14.12.2025 10:03:00 | 0.9742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.271 | 0 | 0 | 23.271
3439271 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM Fideri | BR7080214 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.12.2025 09:04:15 | 14.12.2025 16:20:00 | 7.2625 | 0 | 26 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.738 | 0 | 0 | 0 | 0.754 | 0 | 0 | 5.492
3439270 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM Fideri | BR6634304 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2025 09:03:44 | 14.12.2025 09:04:45 | 0.0169 | 6 | 124 | 34 | 8 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0.527 | 0.243 | 0.221 | 0.015 | 0.807 | 0.036 | 0 | 0 | 1.85
3439268 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | BR6735347 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2025 09:03:05 | 14.12.2025 09:04:23 | 0.0217 | 0 | 5 | 10 | 19 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.123 | 0.152 | 0.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.336
3439267 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM Fideri | ISO10763967 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.12.2025 09:02:37 | 14.12.2025 11:20:37 | 2.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465.173 | 0 | 2907.225 | 0 | 3372.398
3439266 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO7003874 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.12.2025 09:02:28 | 14.12.2025 12:07:00 | 3.0756 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.803 | 0 | 0 | 0 | 2.519 | 0 | 0 | 9.322
3439265 | 1 | KONYA | MERAM | TM Fideri | BR6812432 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.12.2025 09:00:57 | 14.12.2025 09:39:01 | 0.6344 | 1 | 58 | 133 | 2 | 75 | 29 | 1 | 0 | 0.054 | 0.179 | 44.259 | 3.29 | 277.176 | 1.32 | 117.014 | 0 | 443.292
3439263 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | BR7055336 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.12.2025 09:00:41 | 14.12.2025 16:54:00 | 7.8886 | 0 | 107 | 0 | 2 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 284.231 | 0 | 6.039 | 0 | 44.439 | 0 | 0 | 334.709
3439262 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TM Fideri | BR31300245 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2025 09:00:20 | 14.12.2025 09:01:00 | 0.0111 | 4 | 1794 | 12 | 23 | 9 | 146 | 1 | 0 | 0.15 | 1.585 | 0.423 | 0.104 | 0.424 | 0.283 | 0.302 | 0 | 3.27
3439261 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | BR6822621 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.12.2025 09:00:08 | 14.12.2025 17:11:00 | 8.1811 | 0 | 98 | 24 | 7 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 249.282 | 181.26 | 46.161 | 89.643 | 19.602 | 0 | 0 | 585.949
3439257 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM Fideri | BR10749219 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2025 08:54:13 | 14.12.2025 08:55:17 | 0.0178 | 0 | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0.368 | 0 | 0 | 0 | 0.375
3439256 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | BR11731536 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2025 08:54:10 | 14.12.2025 08:55:33 | 0.0231 | 0 | 155 | 156 | 151 | 17 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0.137 | 3.652 | 1.156 | 2.997 | 0.269 | 0 | 0 | 8.212
3439251 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR6642689 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2025 08:42:48 | 14.12.2025 08:44:48 | 0.0333 | 0 | 6 | 47 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.042 | 0.033 | 0.345 | 0 | 0 | 0 | 1.42
3439250 | 1 | KONYA | ILGIN | TM Fideri | BR7071127 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2025 08:39:20 | 14.12.2025 08:40:06 | 0.0128 | 5 | 312 | 6 | 5 | 17 | 34 | 0 | 1 | 0.204 | 0.405 | 0.107 | 0.015 | 1.14 | 0.048 | 0 | 0 | 1.919
3439247 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | BR13962898 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2025 08:38:07 | 14.12.2025 10:57:47 | 2.3278 | 0 | 4 | 53 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346.269 | 15.868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362.137
3439246 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | BR6994283 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2025 08:35:53 | 14.12.2025 08:36:38 | 0.0125 | 0 | 348 | 36 | 2 | 3 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0.556 | 0.679 | 0.001 | 0.094 | 0.098 | 0 | 0 | 1.428
3439245 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | BR7100356 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2025 08:32:15 | 14.12.2025 08:33:15 | 0.0167 | 0 | 19 | 26 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.254 | 0 | 0.051 | 0 | 0 | 0 | 0.305
3439239 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR6530979 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2025 08:28:47 | 14.12.2025 09:16:13 | 0.7906 | 0 | 11 | 142 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.789 | 0 | 8.559 | 0 | 0 | 0 | 74.348
3439235 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR31424898 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2025 08:23:15 | 14.12.2025 08:25:55 | 0.0444 | 5 | 1559 | 201 | 11 | 35 | 190 | 11 | 0 | 0.582 | 10.019 | 11.764 | 0.227 | 4.098 | 1.08 | 0.468 | 0 | 28.239
3439233 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM Fideri | BR6761377 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2025 08:22:00 | 14.12.2025 08:23:00 | 0.0167 | 3 | 531 | 26 | 20 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0.028 | 0.776 | 0.164 | 0.123 | 0.116 | 0.071 | 0 | 0 | 1.277
3439229 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | BR6762367 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2025 08:15:18 | 14.12.2025 08:17:18 | 0.0333 | 1 | 1 | 23 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0.555 | 0 | 0.345 | 0 | 0 | 0 | 0.901
3439226 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM Fideri | BR7097377 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2025 08:12:11 | 14.12.2025 08:13:11 | 0.0167 | 0 | 3 | 16 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.224
3439224 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM Fideri | BR6668886 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2025 08:05:14 | 14.12.2025 08:06:36 | 0.0228 | 6 | 1156 | 11 | 12 | 21 | 195 | 0 | 0 | 0.127 | 2.232 | 0.473 | 0.045 | 1.492 | 0.267 | 0 | 0 | 4.637
3439223 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | BR6635515 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2025 08:03:00 | 14.12.2025 08:05:00 | 0.0333 | 0 | 7 | 62 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.031 | 0.913 | 0 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0.957
3439222 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | TM Fideri | ISO32348244 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2025 08:02:07 | 14.12.2025 09:06:00 | 1.0647 | 0 | 11 | 40 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.895 | 28.181 | 2.257 | 15.831 | 1.99 | 0 | 0 | 50.153
3439219 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | BR11805908 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2025 07:54:07 | 14.12.2025 07:54:52 | 0.0125 | 0 | 24 | 39 | 4 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.067 | 0.968 | 0.029 | 0.376 | 0.01 | 0 | 0 | 1.45
3439205 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR30949890 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2025 07:28:37 | 14.12.2025 07:30:07 | 0.025 | 0 | 24 | 24 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.675 | 0.027 | 0 | 0.028 | 0 | 0 | 0.83
3439208 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR12028466 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2025 07:28:37 | 14.12.2025 07:30:31 | 0.0317 | 0 | 50 | 0 | 7 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0.295 | 0 | 0.133 | 0 | 0.197 | 0 | 0 | 0.626
3439206 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR42254998 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2025 07:28:37 | 14.12.2025 07:30:07 | 0.025 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.134
3439204 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR11908225 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2025 07:28:37 | 14.12.2025 07:30:50 | 0.0369 | 0 | 9 | 32 | 14 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.029 | 2.158 | 0.242 | 0.852 | 0.031 | 0 | 0 | 3.311
3439210 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR12597541 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2025 07:28:37 | 14.12.2025 07:29:22 | 0.0125 | 0 | 55 | 66 | 4 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.162 | 1.769 | 0.041 | 0.235 | 0.025 | 0 | 0 | 2.233
3439207 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR6867545 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2025 07:28:37 | 14.12.2025 07:29:37 | 0.0167 | 1 | 13 | 33 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.019 | 0.01 | 1.075 | 0.167 | 0 | 0.023 | 0 | 0 | 1.295
3439203 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR6849325 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2025 07:11:00 | 14.12.2025 07:13:28 | 0.0411 | 1 | 43 | 80 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0.335 | 0.179 | 5.368 | 0 | 3.095 | 0.002 | 0 | 0 | 8.979
3439199 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TM Fideri | BR6783918 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2025 06:20:51 | 14.12.2025 06:21:51 | 0.0167 | 1 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.047 | 0 | 0.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.102
3439197 | 2 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7652301 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2025 06:08:36 | 14.12.2025 16:10:00 | 10.0233 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 75.827 | 0 | 106.106 | 0 | 1628.234 | 0 | 1810.167
3439197 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | BR6791132 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2025 06:08:36 | 14.12.2025 10:44:24 | 4.5967 | 0 | 12 | 6 | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 15.417 | 109.878 | 0 | 93.628 | 21.438 | 339.068 | 26.474 | 605.903
3439187 | 1 | KONYA | MERAM | AG Direği | BR6547629 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.12.2025 03:52:48 | 14.12.2025 04:39:48 | 0.7833 | 0 | 452 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 1 | 0 | 55.932 | 0 | 0 | 0 | 2.868 | 0 | 0.233 | 59.033
3439178 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR13300589 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2025 02:16:55 | 14.12.2025 03:54:00 | 1.6181 | 0 | 1009 | 0 | 1 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 226.441 | 0 | 0 | 0 | 4.635 | 0 | 0 | 231.077
3439168 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO7156899 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2025 01:18:34 | 14.12.2025 01:30:00 | 0.1906 | 1 | 170 | 0 | 2 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5.093 | 0 | 0.003 | 0 | 0.277 | 0 | 0 | 5.373
3439167 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | BR11805879 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2025 01:03:33 | 14.12.2025 02:50:06 | 1.7758 | 0 | 1 | 55 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 121.952 | 0 | 21.127 | 0 | 610.633 | 0 | 753.712
3439159 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR13300589 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2025 00:16:33 | 14.12.2025 01:17:00 | 1.0075 | 0 | 1009 | 0 | 1 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 147.007 | 0 | 0 | 0 | 3.011 | 0 | 0 | 150.018
3439133 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515923956 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2025 22:52:10 | 14.12.2025 00:45:00 | 1.8806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.541
3439109 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6720323 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2025 21:37:39 | 13.12.2025 22:28:00 | 0.8392 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.863 | 0 | 9.865 | 0 | 0 | 12.729
3439081 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | Dağıtım Transformatörü | BR7095872 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2025 21:36:11 | 13.12.2025 22:20:00 | 0.7303 | 0 | 169 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.208 | 0 | 0.005 | 0 | 0.221 | 0 | 0 | 14.434
3439077 | 1 | KONYA | HADİM | TM Fideri | BR6690374 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2025 21:35:06 | 13.12.2025 21:54:06 | 0.3167 | 0 | 1066 | 0 | 44 | 1 | 302 | 0 | 0 | 0 | 32.663 | 0 | 0.469 | 0 | 26.963 | 0 | 0 | 60.096
3439075 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM Fideri | BR12668784 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2025 21:28:10 | 13.12.2025 21:28:54 | 0.0122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.046 | 0 | 2.046
3439051 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Direği | 535353520 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2025 20:29:16 | 13.12.2025 21:54:00 | 1.4122 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068
3439045 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | BR6900751 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2025 20:23:31 | 13.12.2025 20:42:04 | 0.3092 | 0 | 3 | 52 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.734 | 0 | 10.338 | 0 | 0 | 0 | 15.072
3439031 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | BR7034179 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2025 19:47:47 | 13.12.2025 19:53:20 | 0.0925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.127 | 0 | 0.127
3439000 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR7019103 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2025 19:15:54 | 13.12.2025 19:17:07 | 0.0203 | 2 | 0 | 66 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.388 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 2.698
3438996 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12454848 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2025 19:09:18 | 13.12.2025 22:25:18 | 3.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.019 | 0 | 75.077 | 263.096
3438973 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM Fideri | BR6758459 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2025 18:54:35 | 13.12.2025 18:55:59 | 0.0233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06
3438969 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM Fideri | BR31017589 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2025 18:52:47 | 13.12.2025 18:53:40 | 0.0147 | 0 | 109 | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.083 | 0.1 | 0 | 0 | 0.023 | 0 | 0 | 0.205
3438942 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO7038710 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2025 18:34:32 | 13.12.2025 19:27:00 | 0.8744 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 13.887 | 0 | 0 | 0 | 5.788 | 0 | 0 | 19.675
3438968 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO30852273 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2025 18:27:57 | 13.12.2025 19:29:00 | 1.0175 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.732
3438877 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | BR7050732 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2025 18:07:19 | 13.12.2025 18:59:00 | 0.8614 | 0 | 799 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 121.639 | 0 | 0 | 0 | 9.73 | 0 | 0 | 131.369
3438886 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR7023252 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2025 18:07:06 | 13.12.2025 19:15:00 | 1.1317 | 0 | 93 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26.311 | 0 | 5.278 | 0 | 1.464 | 0 | 0 | 33.053
3438846 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | BR12397959 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2025 18:02:09 | 13.12.2025 18:04:19 | 0.0361 | 0 | 19 | 12 | 3 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 1.083 | 0.009 | 0.841 | 0.128 | 0 | 0 | 2.075
3438883 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6663692 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2025 18:00:24 | 13.12.2025 18:19:24 | 0.3167 | 0 | 238 | 0 | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 12.482 | 0 | 0 | 0 | 1.215 | 0 | 0 | 13.698
3438934 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR7148016 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2025 17:46:01 | 13.12.2025 19:09:00 | 1.3831 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12.843 | 0 | 0 | 0 | 1.799 | 0 | 0 | 14.643
3439028 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6832829 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2025 17:41:00 | 13.12.2025 21:09:00 | 3.4667 | 0 | 613 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 422.666 | 0 | 0 | 0 | 111.441 | 0 | 0 | 534.107
3439030 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE9402180 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2025 17:31:24 | 13.12.2025 20:01:00 | 2.4933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.388 | 0 | 0 | 15.388
3438848 | 1 | KONYA | TAŞKENT | OG Fideri | ISO31039561 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2025 17:23:36 | 13.12.2025 18:57:00 | 1.5567 | 0 | 182 | 0 | 4 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 15.295 | 0 | 0.055 | 0 | 9.043 | 0 | 0 | 24.393
3438819 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM Fideri | BR6599295 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2025 17:11:59 | 13.12.2025 17:12:59 | 0.0167 | 0 | 73 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.072 | 0.031 | 0.025 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0.131
3438725 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM Fideri | BR6963616 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2025 17:02:41 | 13.12.2025 17:04:22 | 0.0281 | 0 | 1 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.147 | 0 | 0.359 | 0 | 0 | 0 | 0.505
3438728 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Dağıtım Transformatörü | BR6664988 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / TRAFO KADEME AYARI DÜŞÜK-YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2025 16:58:25 | 13.12.2025 17:37:00 | 0.6431 | 0 | 127 | 0 | 5 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 19.154 | 0 | 1.266 | 0 | 8.858 | 0 | 0 | 29.278
3438752 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6832824 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2025 16:49:46 | 13.12.2025 17:32:00 | 0.7039 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 20.188 | 0 | 0 | 0 | 20.43 | 0 | 0 | 40.618
3438687 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR12626995 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.12.2025 16:40:48 | 13.12.2025 17:24:00 | 0.72 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10.802 | 0 | 0 | 0 | 6.51 | 0 | 0 | 17.313
3438674 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Dağıtım Transformatörü | ISO6893208 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2025 16:37:04 | 13.12.2025 16:55:00 | 0.2989 | 0 | 90 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.508 | 0 | 0.132 | 0 | 0.455 | 0 | 0 | 6.095
3438659 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | BR7069866 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.12.2025 16:30:31 | 13.12.2025 17:12:31 | 0.7 | 0 | 114 | 8 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 23.326 | 4.372 | 0.586 | 0 | 3.041 | 0 | 0 | 31.325
3438626 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR7146167 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2025 16:11:02 | 13.12.2025 16:12:28 | 0.0239 | 3 | 68 | 95 | 5 | 13 | 36 | 6 | 0 | 0.053 | 0.503 | 4.299 | 0.183 | 1.612 | 0.485 | 0.324 | 0 | 7.46
3438611 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR6655928 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2025 16:03:57 | 13.12.2025 16:04:42 | 0.0125 | 0 | 351 | 211 | 38 | 21 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0.658 | 2.784 | 0.311 | 2.013 | 0.099 | 0 | 0 | 5.866
3438598 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6991824 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2025 15:36:42 | 13.12.2025 16:55:00 | 1.305 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 61.813 | 0 | 0 | 0 | 25.872 | 0 | 0 | 87.685
3438558 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6599307 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2025 15:34:19 | 13.12.2025 16:23:00 | 0.8114 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.402 | 0 | 0 | 0 | 1.529 | 0 | 0 | 2.931
3438537 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6844101 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2025 15:27:54 | 13.12.2025 16:12:00 | 0.735 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.671 | 0 | 0 | 0 | 0.824 | 0 | 0 | 3.495
3438710 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | SDK Çıkışı | FUSE30928262 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / TELEKOM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.12.2025 15:27:10 | 13.12.2025 17:08:00 | 1.6806 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.373
3438496 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | BR6631997 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2025 15:13:45 | 13.12.2025 15:14:30 | 0.0125 | 0 | 1 | 38 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.482 | 0 | 0.333 | 0 | 0.072 | 0 | 0.888
3438471 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TM Fideri | BR7100477 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2025 14:56:02 | 13.12.2025 14:59:12 | 0.0528 | 1 | 447 | 7 | 3 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0.029 | 2.019 | 0.195 | 0.016 | 0 | 0.508 | 0 | 0 | 2.767
3438472 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TM Fideri | BR6915580 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2025 14:56:01 | 13.12.2025 14:58:13 | 0.0367 | 0 | 486 | 26 | 2 | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1.038 | 0.085 | 0 | 1.381 | 0.038 | 0.067 | 0 | 2.608
3438455 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | BR7024737 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2025 14:49:20 | 13.12.2025 14:50:05 | 0.0125 | 0 | 6 | 1 | 40 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.006 | 0.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.172
3438470 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | BR7118799 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2025 14:49:20 | 13.12.2025 14:56:00 | 0.1111 | 30 | 19 | 143 | 0 | 11 | 20 | 0 | 0 | 0.043 | 0 | 5.831 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 6.293
3438469 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | BR7118794 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2025 14:49:20 | 13.12.2025 14:54:59 | 0.0942 | 7 | 1587 | 220 | 34 | 13 | 134 | 1 | 0 | 3.216 | 12.802 | 4.519 | 0.23 | 6.284 | 2.257 | 0.322 | 0 | 29.631
3438490 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO8513186 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2025 14:49:18 | 13.12.2025 14:51:42 | 0.04 | 1 | 2 | 44 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.941 | 0 | 1.556 | 0 | 0 | 0 | 2.497
3438459 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | BR7034164 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2025 14:49:00 | 13.12.2025 15:13:41 | 0.4114 | 4 | 1 | 20 | 0 | 3 | 3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3.368 | 0 | 10.391 | 0 | 19.682 | 0 | 33.441
3438435 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | BR6944481 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.12.2025 14:37:00 | 13.12.2025 17:05:53 | 2.4814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.801 | 0 | 0 | 0 | 22.801
3438384 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR13368356 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2025 14:13:43 | 13.12.2025 14:14:08 | 0.0069 | 0 | 37 | 19 | 14 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.041 | 0.113 | 0.054 | 0.18 | 0.039 | 0 | 0 | 0.426
3438376 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | BR32196019 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2025 14:08:39 | 13.12.2025 14:10:56 | 0.0381 | 0 | 13 | 197 | 0 | 19 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.103 | 0 | 6.093 | 0 | 0 | 0 | 17.196
3438355 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TM Fideri | BR6561226 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2025 13:57:00 | 13.12.2025 13:59:44 | 0.0456 | 1 | 222 | 2 | 19 | 6 | 63 | 0 | 0 | 0.095 | 1.757 | 0.017 | 0.119 | 1.392 | 0.25 | 0 | 0 | 3.629
3438335 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR31471587 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2025 13:47:31 | 13.12.2025 13:50:54 | 0.0564 | 2 | 79 | 29 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0.977 | 0.715 | 5.066 | 0 | 3.228 | 0.071 | 0 | 0 | 10.057
3438315 | 1 | KONYA | ILGIN | TM Fideri | BR6708120 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2025 13:39:21 | 13.12.2025 13:39:48 | 0.0075 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017
3438295 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR41337898 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2025 13:27:19 | 13.12.2025 14:47:00 | 1.3281 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 41.661 | 0 | 0 | 0 | 20.151 | 0 | 0 | 61.812
3438289 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | BR13962977 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2025 13:22:47 | 13.12.2025 13:23:32 | 0.0125 | 2 | 3 | 7 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0.006 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023
3438278 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR31803768 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2025 13:20:19 | 13.12.2025 13:26:02 | 0.0953 | 2 | 1 | 28 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.902 | 0 | 6.829 | 0 | 1.236 | 0 | 0 | 0 | 16.968
3438286 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR11190486 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2025 13:20:17 | 13.12.2025 16:39:00 | 3.3119 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.37 | 0 | 0 | 0 | 0.037 | 0 | 0 | 3.407
3438239 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR7114339 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2025 13:09:34 | 13.12.2025 13:12:04 | 0.0417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.851 | 0 | 2.763 | 0 | 3.615
3438228 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6992198 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.12.2025 13:07:19 | 13.12.2025 16:33:00 | 3.4281 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 175.586 | 0 | 0 | 0 | 22.645 | 0 | 0 | 198.231
3438217 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6990142 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.12.2025 13:05:16 | 13.12.2025 16:31:00 | 3.4289 | 0 | 287 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 1 | 0 | 235.342 | 0 | 0 | 0 | 22.719 | 0 | 51.984 | 310.045
3438219 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | BR6978078 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2025 13:05:14 | 13.12.2025 15:06:52 | 2.0272 | 0 | 512 | 13 | 52 | 4 | 283 | 0 | 0 | 0 | 252.633 | 50.479 | 91.097 | 71.909 | 133.891 | 0 | 0 | 600.009
3438218 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | BR7013849 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2025 13:05:13 | 13.12.2025 15:11:07 | 2.0983 | 0 | 1032 | 8 | 18 | 9 | 263 | 0 | 0 | 0 | 497.86 | 14.307 | 9.224 | 334.754 | 165.863 | 0 | 0 | 1022.008
3438211 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | ISO11715381 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.12.2025 13:03:11 | 13.12.2025 14:39:00 | 1.5969 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.779 | 0 | 0 | 0 | 2.09 | 0 | 0 | 9.869
3438210 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR7139550 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.12.2025 13:01:07 | 13.12.2025 14:34:00 | 1.5481 | 0 | 120 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 17.429 | 0 | 0 | 0 | 4.823 | 0 | 0 | 22.252
3438363 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR6910637 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.12.2025 12:53:04 | 13.12.2025 15:35:00 | 2.6989 | 1 | 297 | 11 | 23 | 7 | 33 | 0 | 0 | 0 | 112.718 | 65.604 | 23.177 | 68.834 | 7.322 | 0 | 0 | 277.654
3438178 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR13368356 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2025 12:46:11 | 13.12.2025 12:48:09 | 0.0328 | 0 | 37 | 19 | 14 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.196 | 0.488 | 0.246 | 0.838 | 0.189 | 0 | 0 | 1.958
3438170 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | BR6909741 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2025 12:45:02 | 13.12.2025 12:45:47 | 0.0125 | 0 | 0 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052 | 0 | 0.316 | 0 | 0 | 0 | 0.367
3438145 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR42254998 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2025 12:31:56 | 13.12.2025 12:33:25 | 0.0247 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.158
3438141 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR30949890 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2025 12:31:56 | 13.12.2025 12:33:25 | 0.0247 | 0 | 24 | 24 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.111 | 0.791 | 0.035 | 0 | 0.044 | 0 | 0 | 0.981
3438142 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR6867545 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2025 12:31:00 | 13.12.2025 12:32:56 | 0.0322 | 1 | 13 | 33 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.041 | 0.023 | 2.463 | 0.422 | 0 | 0.072 | 0 | 0 | 3.02
3438114 | 1 | KONYA | ILGIN | TM Fideri | BR29853997 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2025 12:20:46 | 13.12.2025 14:04:18 | 1.7256 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.418
3438115 | 1 | KONYA | ILGIN | TM Fideri | BR21701254 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2025 12:20:44 | 13.12.2025 12:22:40 | 0.0322 | 4 | 315 | 20 | 1 | 11 | 23 | 4 | 0 | 0.2 | 1.07 | 0.473 | 0.001 | 2.766 | 0.075 | 10.782 | 0 | 15.367
3438112 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7075299 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2025 12:20:09 | 13.12.2025 13:07:00 | 0.7808 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.757 | 0 | 0 | 0 | 1.027 | 0 | 0 | 1.784
3438094 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM Fideri | BR6998048 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2025 12:14:57 | 13.12.2025 13:51:00 | 1.6008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.547 | 0 | 5.547
3438092 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR7059401 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2025 12:14:26 | 13.12.2025 13:52:00 | 1.6261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.454 | 0 | 0 | 84.454
3438074 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM Fideri | BR11420204 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2025 12:02:22 | 13.12.2025 12:04:22 | 0.0333 | 0 | 2 | 17 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.208 | 0.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.552
3438072 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | BR6908594 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.12.2025 12:01:39 | 13.12.2025 13:25:48 | 1.4025 | 0 | 79 | 30 | 0 | 4 | 31 | 0 | 0 | 0 | 15.545 | 21.094 | 0 | 60.917 | 5.309 | 0 | 0 | 102.865
3438084 | 1 | NİĞDE | BOR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6812230 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2025 12:01:05 | 13.12.2025 13:23:00 | 1.3653 | 0 | 128 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.707 | 0 | 0.637 | 0 | 2.996 | 0 | 0 | 15.34
3438067 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR30950248 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2025 11:59:35 | 13.12.2025 12:00:49 | 0.0206 | 0 | 2 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.563 | 0 | 0.292 | 0 | 0 | 0 | 0.855
3438057 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | BR12306957 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2025 11:58:07 | 13.12.2025 11:59:59 | 0.0311 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.265
3438132 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | BR6635515 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2025 11:58:00 | 13.12.2025 12:33:00 | 0.5833 | 0 | 7 | 62 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.571 | 17.668 | 0 | 0.275 | 0 | 0 | 0 | 18.514
3438054 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | BR7076642 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2025 11:57:37 | 13.12.2025 11:58:45 | 0.0189 | 2 | 1 | 43 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.044 | 0 | 0.582 | 0 | 2.884 | 0 | 0 | 0 | 3.509
3438025 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM Fideri | BR7113652 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2025 11:56:39 | 13.12.2025 11:57:36 | 0.0158 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.151 | 0 | 0.312
3438022 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO13158357 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2025 11:54:48 | 13.12.2025 12:56:00 | 1.02 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.534 | 0 | 0 | 0 | 1.027 | 0 | 0 | 7.562
3438015 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | TM Fideri | BR7027265 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2025 11:51:30 | 13.12.2025 11:53:46 | 0.0378 | 10 | 11972 | 8 | 113 | 20 | 1310 | 12 | 27 | 0.665 | 29.653 | 5.696 | 0.068 | 4.6 | 8.543 | 78.886 | 2.864 | 130.975
3438029 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM Fideri | BR6818630 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2025 11:51:00 | 13.12.2025 12:16:48 | 0.43 | 6 | 2975 | 4 | 49 | 12 | 623 | 6 | 4 | 0 | 180.845 | 0 | 4.277 | 26.676 | 51.269 | 763.017 | 15.695 | 1041.778
3438029 | 2 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM Fideri | BR6818630 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2025 11:51:00 | 13.12.2025 17:17:15 | 5.4375 | 3 | 1108 | 7 | 66 | 3 | 226 | 2 | 0 | 109.163 | 730.213 | 20.067 | 13.402 | 290.554 | 180.409 | 35.143 | 0 | 1378.949
3437981 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR6816085 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2025 11:41:30 | 13.12.2025 11:56:12 | 0.245 | 1 | 62 | 50 | 12 | 4 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2.542 | 11.448 | 2.841 | 6.475 | 1.69 | 0 | 0 | 24.996
3437975 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | BR21702048 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2025 11:39:37 | 13.12.2025 11:40:43 | 0.0183 | 1 | 0 | 37 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.526 | 0 | 0.249 | 0 | 0 | 0 | 0.816
3437940 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535297886 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2025 11:20:24 | 13.12.2025 14:11:00 | 2.8433 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.634
3437937 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM Fideri | BR31444870 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2025 11:18:09 | 13.12.2025 11:18:54 | 0.0125 | 0 | 37 | 32 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.064 | 0.906 | 0.016 | 0.179 | 0.015 | 0 | 0 | 1.179
3437929 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6561289 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2025 11:14:25 | 13.12.2025 13:37:00 | 2.3764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.98 | 0 | 0 | 21.98
3437926 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | BR29870323 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2025 11:14:11 | 13.12.2025 11:15:07 | 0.0156 | 0 | 21 | 37 | 4 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.066 | 0.874 | 0.068 | 0.32 | 0.013 | 0 | 0 | 1.342
3438097 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516237874 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2025 11:12:57 | 13.12.2025 12:32:00 | 1.3175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.845 | 0 | 0 | 0.845
3437924 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515230136 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2025 11:10:51 | 13.12.2025 12:50:00 | 1.6525 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.619
3437920 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR31920921 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2025 11:10:02 | 13.12.2025 11:11:02 | 0.0167 | 0 | 80 | 2 | 1 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0.325 | 0.277 | 0.002 | 0.256 | 0.053 | 0 | 0 | 0.914
3437921 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | BR7010239 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2025 11:10:02 | 13.12.2025 11:12:11 | 0.0358 | 2 | 322 | 17 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0.504 | 0.929 | 0.72 | 0 | 0 | 0.088 | 0 | 0 | 2.241
3437891 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR6684617 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2025 10:57:42 | 13.12.2025 10:59:45 | 0.0342 | 0 | 53 | 31 | 3 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0.612 | 2.138 | 0.133 | 0 | 0.494 | 0 | 0 | 3.376
3437887 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM Fideri | BR7063476 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.12.2025 10:55:41 | 13.12.2025 13:13:08 | 2.2908 | 0 | 41 | 0 | 21 | 3 | 24 | 1 | 0 | 0 | 10.204 | 0 | 5.407 | 59.362 | 5.943 | 842.658 | 0 | 923.575
3437874 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | BR6933259 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2025 10:48:14 | 13.12.2025 10:50:14 | 0.0333 | 0 | 1 | 23 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.121 | 0 | 0.464 | 0 | 0 | 0 | 0.585
3437875 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | BR6635515 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2025 10:48:00 | 13.12.2025 10:50:00 | 0.0333 | 0 | 7 | 62 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.034 | 1.079 | 0 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 1.13
3437853 | 1 | KONYA | ILGIN | TM Fideri | BR29853997 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2025 10:33:30 | 13.12.2025 11:22:06 | 0.81 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.089
3437850 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | BR7038967 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.12.2025 10:30:23 | 13.12.2025 15:24:23 | 4.9 | 0 | 715 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 728.912 | 0 | 0 | 0 | 163.551 | 0 | 0 | 892.462
3437849 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | BR10937677 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2025 10:30:00 | 13.12.2025 10:32:05 | 0.0347 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.249
3437908 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6713526 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2025 10:24:37 | 13.12.2025 12:51:00 | 2.4397 | 0 | 32 | 0 | 12 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 4.76 | 0 | 1.384 | 0 | 23.45 | 0 | 0 | 29.594
3437824 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM Fideri | BR10918797 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2025 10:22:35 | 13.12.2025 10:27:41 | 0.085 | 9 | 7529 | 12 | 108 | 23 | 723 | 0 | 1 | 1.875 | 59.39 | 0.135 | 0.891 | 11.988 | 22.141 | 0 | 0.001 | 96.421
3437833 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | BR31107070 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2025 10:22:07 | 13.12.2025 10:58:06 | 0.5997 | 2 | 662 | 5 | 13 | 7 | 41 | 1 | 0 | 0.726 | 30.052 | 2.454 | 0.988 | 9.598 | 8.929 | 69.511 | 0 | 122.258
3437793 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM Fideri | BR12307105 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2025 10:20:45 | 13.12.2025 10:21:37 | 0.0144 | 1 | 1325 | 1 | 37 | 2 | 175 | 0 | 0 | 0.002 | 2.127 | 0.001 | 0.058 | 0.523 | 0.43 | 0 | 0 | 3.141
3437776 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TM Fideri | BR6915583 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2025 10:15:22 | 13.12.2025 10:16:29 | 0.0186 | 2 | 1226 | 37 | 17 | 6 | 68 | 0 | 0 | 0.178 | 1.612 | 0.178 | 0.052 | 0.839 | 0.272 | 0 | 0 | 3.132
3437768 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TM Fideri | BR6906089 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2025 10:12:18 | 13.12.2025 10:47:00 | 0.5783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.867 | 0 | 6.867
3437767 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | BR6911157 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2025 10:12:10 | 13.12.2025 10:12:37 | 0.0075 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028
3437756 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | BR30748776 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2025 10:07:38 | 13.12.2025 10:31:28 | 0.3972 | 0 | 768 | 1 | 5 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 13.259 | 0 | 0.025 | 0 | 2.852 | 0 | 0 | 16.136
3437751 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6996017 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.12.2025 10:06:22 | 13.12.2025 15:06:00 | 4.9939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.01 | 0 | 0 | 5.01
3437750 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | BR21475921 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.12.2025 10:06:00 | 13.12.2025 12:20:51 | 2.2475 | 7 | 6 | 29 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.05
3437747 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | BR11471886 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.12.2025 10:04:08 | 13.12.2025 14:16:08 | 4.2 | 2 | 1373 | 21 | 104 | 2 | 217 | 0 | 0 | 9.079 | 1106.377 | 33.257 | 162.044 | 155.921 | 126.632 | 0 | 0 | 1593.31
3437746 | 1 | KONYA | ILGIN | TM Fideri | BR6708128 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.12.2025 10:03:25 | 13.12.2025 13:56:54 | 3.8914 | 5 | 368 | 9 | 15 | 11 | 46 | 7 | 0 | 55.645 | 251.497 | 29.525 | 23.717 | 304.362 | 22.943 | 4494.099 | 0 | 5181.789
3437744 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | BR6908592 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2025 10:03:14 | 13.12.2025 10:03:59 | 0.0125 | 0 | 250 | 219 | 4 | 28 | 61 | 2 | 0 | 0 | 0.757 | 2.841 | 0.175 | 2.506 | 0.186 | 10.988 | 0 | 17.454
3437743 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | BR29778243 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.12.2025 10:03:01 | 13.12.2025 12:13:34 | 2.1758 | 0 | 2 | 202 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.578 | 0 | 55.914 | 0 | 0 | 0 | 252.492
3437742 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | ISO6874403 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.12.2025 10:02:53 | 13.12.2025 10:48:53 | 0.7667 | 0 | 110 | 20 | 4 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18.862 | 3.543 | 3.398 | 0 | 2.325 | 0 | 0 | 28.127
3437741 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6620358 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.12.2025 10:02:11 | 13.12.2025 12:02:00 | 1.9969 | 0 | 34 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.227 | 0 | 0 | 0 | 4.45 | 0 | 0 | 13.677
3437739 | 2 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO10254851 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.12.2025 10:01:39 | 13.12.2025 17:27:21 | 7.4283 | 0 | 230 | 1 | 14 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 300.419 | 0 | 10.377 | 0 | 29.813 | 0 | 0 | 340.609
3437739 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | BR29346278 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.12.2025 10:01:39 | 13.12.2025 10:08:39 | 0.1167 | 1 | 357 | 1 | 33 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0.462 | 6.12 | 0.007 | 0.447 | 0 | 0.736 | 0 | 0 | 7.772
3437736 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6996022 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.12.2025 10:01:04 | 13.12.2025 15:08:00 | 5.1156 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 108.384 | 0 | 0 | 0 | 61.517 | 0 | 0 | 169.9
3437724 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | BR31899180 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2025 09:58:09 | 13.12.2025 09:58:56 | 0.0131 | 0 | 5 | 15 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.232 | 0 | 0.266 | 0 | 5.536 | 0 | 6.034
3437713 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM Fideri | BR6612671 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2025 09:49:00 | 13.12.2025 09:51:10 | 0.0361 | 0 | 361 | 0 | 0 | 2 | 39 | 8 | 0 | 0 | 1.393 | 0 | 0 | 0.079 | 0.078 | 0.709 | 0 | 2.259
3437735 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TM Fideri | BR6603506 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2025 09:48:16 | 13.12.2025 09:50:43 | 0.0408 | 1 | 567 | 5 | 1 | 5 | 33 | 0 | 0 | 0.01 | 1.65 | 2.545 | 0.014 | 2.707 | 0.2 | 0 | 0 | 7.125
3437702 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | BR6702493 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2025 09:45:39 | 13.12.2025 09:46:47 | 0.0189 | 0 | 5 | 40 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.858 | 0 | 0.877 | 0 | 0 | 0 | 1.735
3437698 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | BR6776898 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2025 09:44:25 | 13.12.2025 09:46:30 | 0.0347 | 0 | 40 | 4 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.276 | 0.1 | 0.112 | 0.462 | 0.101 | 0 | 0 | 1.053
3437694 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | BR31803833 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.12.2025 09:42:16 | 13.12.2025 10:03:32 | 0.3544 | 0 | 0 | 24 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.165 | 0 | 23.537 | 0 | 0 | 0 | 36.702
3437694 | 2 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO29833885 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.12.2025 09:42:16 | 13.12.2025 11:05:46 | 1.3917 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.474
3437679 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM Fideri | BR11048854 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2025 09:36:03 | 13.12.2025 09:37:27 | 0.0233 | 4 | 689 | 1 | 161 | 9 | 33 | 0 | 0 | 0.316 | 0.747 | 0.05 | 0.186 | 1.13 | 0.216 | 0 | 0 | 2.645
3437678 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM Fideri | BR6868280 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.12.2025 09:35:20 | 13.12.2025 12:28:11 | 2.8808 | 0 | 441 | 0 | 48 | 4 | 63 | 0 | 0 | 0 | 80.187 | 0 | 23.175 | 10.587 | 34.913 | 0 | 0 | 148.863
3437676 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | BR12229372 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.12.2025 09:34:43 | 13.12.2025 12:36:00 | 3.0214 | 0 | 122 | 0 | 0 | 1 | 143 | 0 | 0 | 0 | 84.098 | 0 | 0 | 40.327 | 130.4 | 0 | 0 | 254.825
3437674 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM Fideri | BR6847814 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.12.2025 09:33:34 | 13.12.2025 11:03:07 | 1.4925 | 0 | 95 | 0 | 1 | 3 | 42 | 0 | 0 | 0 | 24.91 | 0 | 0 | 40.959 | 19.816 | 0 | 0 | 85.685
3437673 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | BR6887252 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.12.2025 09:32:40 | 13.12.2025 15:43:40 | 6.1833 | 0 | 491 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 478.274 | 0 | 0 | 0 | 233.496 | 0 | 0 | 711.77
3437671 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR7015490 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.12.2025 09:30:21 | 13.12.2025 11:05:00 | 1.5775 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 203.213 | 0 | 0 | 0 | 33.318 | 0 | 0 | 236.531
3437669 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6896169 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2025 09:27:49 | 13.12.2025 10:44:00 | 1.2697 | 0 | 84 | 0 | 3 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 35.743 | 0 | 2.8 | 0 | 8.013 | 0 | 0 | 46.557
3437661 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR12848017 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2025 09:22:24 | 13.12.2025 09:23:09 | 0.0125 | 0 | 22 | 38 | 2 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 1.037 | 0.028 | 0.58 | 0.006 | 0 | 0 | 1.694
3437659 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR6924453 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.12.2025 09:22:17 | 13.12.2025 18:06:17 | 8.7333 | 0 | 63 | 34 | 80 | 7 | 32 | 0 | 0 | 0 | 87.043 | 198.355 | 152.405 | 591.041 | 83.425 | 0 | 0 | 1112.269
3437656 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TM Fideri | BR31600370 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2025 09:19:33 | 13.12.2025 09:21:05 | 0.0256 | 0 | 18 | 35 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 1.213 | 0.004 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 1.573
3437647 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6734366 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.12.2025 09:16:33 | 13.12.2025 15:21:00 | 6.0742 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 92.074 | 0 | 0 | 0 | 3.059 | 0 | 0 | 95.133
3437645 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7081173 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.12.2025 09:15:32 | 13.12.2025 13:41:00 | 4.4244 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29.4 | 0 | 0.312 | 0 | 5.597 | 0 | 0 | 35.309
3437644 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TM Fideri | BR6915583 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2025 09:14:51 | 13.12.2025 09:16:12 | 0.0225 | 2 | 1226 | 37 | 17 | 6 | 68 | 0 | 0 | 0.206 | 1.866 | 0.206 | 0.056 | 0.969 | 0.32 | 0 | 0 | 3.623
3437643 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | BR7058181 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.12.2025 09:14:30 | 13.12.2025 17:52:51 | 8.6392 | 0 | 33 | 7 | 1 | 10 | 55 | 15 | 0 | 0 | 22.515 | 126.408 | 1.143 | 1532.825 | 147.614 | 3852.406 | 0 | 5682.911
3437642 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | BR6946332 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.12.2025 09:14:29 | 13.12.2025 12:22:29 | 3.1333 | 0 | 1083 | 1 | 1 | 0 | 832 | 0 | 1 | 0 | 408.004 | 0 | 0 | 0 | 780.182 | 0 | 1.794 | 1189.98
3437637 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6924455 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.12.2025 09:12:26 | 13.12.2025 18:29:00 | 9.2761 | 0 | 83 | 0 | 16 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 104.434 | 0 | 6.32 | 0 | 122.618 | 0 | 0 | 233.372
3437633 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | BR6975276 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.12.2025 09:11:25 | 13.12.2025 16:51:00 | 7.6597 | 0 | 191 | 2 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 228.85 | 0 | 0 | 0 | 60.688 | 0 | 0 | 289.538
3437632 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM Fideri | BR30748776 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2025 09:11:13 | 13.12.2025 09:12:24 | 0.0197 | 0 | 768 | 1 | 5 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0.001 | 0 | 0.137 | 0 | 0 | 0.769
3437627 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | BR6630399 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2025 09:09:19 | 13.12.2025 09:11:36 | 0.0381 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.332
3437621 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | BR11246221 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.12.2025 09:08:41 | 13.12.2025 12:55:26 | 3.7792 | 0 | 590 | 0 | 47 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 191.796 | 0 | 2.661 | 0 | 64.517 | 0 | 0 | 258.973
3437618 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO7083718 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.12.2025 09:08:19 | 13.12.2025 10:48:00 | 1.6614 | 0 | 126 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 31.866 | 0 | 0.183 | 0 | 3.44 | 0 | 0 | 35.49
3437623 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | BR7001111 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2025 09:08:08 | 13.12.2025 10:04:00 | 0.9311 | 0 | 0 | 16 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.167 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 21.767
3437620 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | BR30108371 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KABLO GİRİŞİ-ÇIKIŞI BAĞLANTI HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2025 09:07:40 | 13.12.2025 12:03:40 | 2.9333 | 0 | 5 | 39 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.068 | 0 | 239.718 | 0 | 0 | 0 | 303.786
3437614 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | BR7076642 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2025 09:07:14 | 13.12.2025 09:56:15 | 0.8169 | 2 | 1 | 43 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1.832 | 0 | 25.468 | 0 | 125.524 | 0 | 0 | 0 | 152.824
3437613 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | BR7022838 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2025 09:07:00 | 13.12.2025 09:08:00 | 0.0167 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002
3437612 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM Fideri | BR6699207 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.12.2025 09:06:57 | 13.12.2025 18:03:37 | 8.9444 | 3 | 149 | 2 | 13 | 1 | 9 | 11 | 0 | 16.354 | 128.259 | 17.202 | 21.366 | 0 | 34.923 | 201.214 | 0 | 419.317
3437624 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6730580 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.12.2025 09:05:18 | 13.12.2025 12:44:00 | 3.645 | 0 | 912 | 0 | 1 | 0 | 81 | 0 | 2 | 0 | 926.151 | 0 | 0.073 | 0 | 45.711 | 0 | 144.982 | 1116.918
3437606 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR6910643 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.12.2025 09:04:48 | 13.12.2025 14:40:48 | 5.6 | 1 | 288 | 6 | 6 | 3 | 31 | 0 | 0 | 17.103 | 164.91 | 8.058 | 0.407 | 0 | 24.018 | 0 | 0 | 214.496
3437605 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR7116518 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.12.2025 09:04:43 | 13.12.2025 10:27:43 | 1.3833 | 0 | 849 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 189.342 | 0 | 0 | 0 | 60.955 | 0 | 0 | 250.297
3437604 | 1 | KONYA | MERAM | TM Fideri | BR7109438 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.12.2025 09:02:37 | 13.12.2025 12:35:37 | 3.55 | 0 | 516 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 436.806 | 0 | 0 | 0 | 38.827 | 0 | 0 | 475.632
3437603 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7081174 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.12.2025 09:02:31 | 13.12.2025 11:34:00 | 2.5247 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 35.321 | 0 | 0 | 0 | 3.939 | 0 | 0 | 39.26
3437602 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6721806 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.12.2025 09:02:09 | 13.12.2025 16:32:00 | 7.4975 | 0 | 78 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 93.518 | 0 | 3.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.534
3437601 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | BR6779853 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.12.2025 09:01:53 | 13.12.2025 16:40:10 | 7.6381 | 0 | 501 | 0 | 1 | 3 | 178 | 0 | 3 | 0 | 1147.185 | 0 | 2.625 | 8.958 | 294.431 | 0 | 3.828 | 1457.028
3437600 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | BR6696565 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.12.2025 09:01:35 | 13.12.2025 17:06:32 | 8.0825 | 0 | 159 | 1 | 0 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 140.94 | 2.386 | 0 | 209.527 | 10.19 | 0 | 0 | 363.044
3437594 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TM Fideri | BR12912798 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2025 09:01:14 | 13.12.2025 09:02:00 | 0.0128 | 4 | 404 | 0 | 57 | 2 | 49 | 0 | 0 | 0.535 | 0.628 | 0 | 0.03 | 0.183 | 0.119 | 0 | 0 | 1.495
3437577 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO6946325 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.12.2025 09:00:34 | 13.12.2025 12:33:00 | 3.5406 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 61.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.405
3437593 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM Fideri | BR6699205 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.12.2025 09:00:21 | 13.12.2025 17:59:11 | 8.9806 | 8 | 630 | 53 | 11 | 33 | 117 | 3 | 0 | 324.901 | 399.568 | 1731.422 | 34.885 | 1517.934 | 71.291 | 909.847 | 0 | 4989.848
3437593 | 2 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM Fideri | ISO6647631 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.12.2025 09:00:21 | 13.12.2025 18:48:14 | 9.7981 | 11 | 2412 | 231 | 47 | 44 | 379 | 1 | 0 | 271.538 | 1859.371 | 1637.321 | 104.477 | 1398.18 | 320.411 | 3542.915 | 0 | 9134.212
3437576 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO8554158 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2025 08:59:26 | 13.12.2025 09:37:00 | 0.6261 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 0 | 2.213 | 0 | 8.414 | 0 | 0 | 0 | 10.673
3437565 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TM Fideri | BR6562269 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.12.2025 08:52:40 | 13.12.2025 16:46:51 | 7.9031 | 2 | 605 | 92 | 18 | 7 | 149 | 1 | 2 | 0 | 555.582 | 373.739 | 120.457 | 307.52 | 97.588 | 0 | 0 | 1454.886
3437564 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6554240 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.12.2025 08:52:31 | 13.12.2025 11:35:00 | 2.7081 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 35.71 | 0 | 0 | 0 | 2.991 | 0 | 0 | 38.701
3437563 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR7127374 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2025 08:48:52 | 13.12.2025 10:40:00 | 1.8522 | 0 | 125 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 24.988 | 0 | 0.111 | 0 | 2.187 | 0 | 0 | 27.286
3437561 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6783363 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2025 08:45:52 | 13.12.2025 09:10:00 | 0.4022 | 0 | 191 | 0 | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 11.706 | 0 | 0 | 0 | 3.108 | 0 | 0 | 14.813
3437556 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM Fideri | BR8420777 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2025 08:40:24 | 13.12.2025 08:41:43 | 0.0219 | 1 | 508 | 2 | 93 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0.053 | 1.284 | 0.006 | 0.037 | 0 | 0.288 | 0 | 0 | 1.668
3437555 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM Fideri | SOURCE30619177 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2025 08:39:30 | 13.12.2025 11:28:00 | 2.8083 | 0 | 53 | 11 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.461 | 37.25 | 3.149 | 0 | 5.305 | 0 | 0 | 63.164
3437554 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | BR7100445 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2025 08:39:19 | 13.12.2025 09:17:12 | 0.6314 | 0 | 54 | 0 | 0 | 20 | 203 | 11 | 6 | 0 | 14.224 | 0 | 0 | 614.993 | 79.536 | 2857.336 | 45.505 | 3611.593
3437552 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | BR6827037 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2025 08:38:00 | 13.12.2025 09:17:10 | 0.6528 | 1 | 31 | 46 | 5 | 48 | 20 | 1 | 0 | 8.686 | 2.365 | 135.974 | 0.778 | 233.325 | 3.207 | 2.054 | 0 | 386.39
3437549 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM Fideri | BR31017560 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2025 08:31:47 | 13.12.2025 08:33:07 | 0.0222 | 3 | 1117 | 53 | 68 | 4 | 73 | 5 | 0 | 0.155 | 2.722 | 0.281 | 0.177 | 0.007 | 0.296 | 0.46 | 0 | 4.097
3438339 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517215649 | AG-DAĞITIM PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2025 08:27:16 | 13.12.2025 13:54:00 | 5.4456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.22 | 0 | 0 | 7.22
3437544 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | AG Direği | 516900189 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2025 08:25:18 | 13.12.2025 09:07:00 | 0.695 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.316
3437541 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM Fideri | BR6867942 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TOKİ ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2025 08:25:02 | 13.12.2025 10:19:19 | 1.9047 | 7 | 2337 | 136 | 53 | 17 | 161 | 2 | 0 | 15.92 | 296.87 | 88.883 | 3.186 | 129.446 | 42.237 | 1563.781 | 0 | 2140.323
3437540 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | BR29862101 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2025 08:24:34 | 13.12.2025 08:25:19 | 0.0125 | 0 | 3 | 13 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.597 | 0 | 0.701 | 0 | 0 | 0 | 1.298
3437542 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | BR6653276 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2025 08:24:34 | 13.12.2025 08:25:34 | 0.0167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0.417 | 0 | 0.707
3437530 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM Fideri | BR31484931 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2025 08:10:32 | 13.12.2025 08:11:28 | 0.0156 | 2 | 2 | 16 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.009 | 0 | 0.061 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075
3439049 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | BR7144032 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2025 08:09:46 | 13.12.2025 22:24:00 | 14.2372 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 86.545 | 0 | 188.786 | 0 | 749.075 | 0 | 1024.406
3437529 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | BR6654865 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2025 08:09:46 | 13.12.2025 18:02:27 | 9.8781 | 6 | 248 | 10 | 3 | 15 | 120 | 13 | 0 | 1688.138 | 297.943 | 100.145 | 72.225 | 696.171 | 230.841 | 4456.897 | 0 | 7542.36
3437528 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | BR7025171 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2025 08:02:00 | 13.12.2025 08:04:15 | 0.0375 | 0 | 1847 | 0 | 4 | 1 | 159 | 0 | 0 | 0 | 12.327 | 0 | 0.003 | 0.463 | 2.526 | 0 | 0 | 15.319
3438645 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE29862372 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2025 08:01:31 | 13.12.2025 18:30:00 | 10.4747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.554 | 0 | 0 | 191.554
3437517 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR7064548 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2025 07:50:29 | 13.12.2025 10:07:00 | 2.2753 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 61.155 | 0 | 0 | 0 | 10.769 | 0 | 0 | 71.924
3437516 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR6987144 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2025 07:38:04 | 13.12.2025 07:38:49 | 0.0125 | 0 | 240 | 6 | 3 | 2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0.436 | 0.016 | 0 | 0.181 | 0.059 | 0 | 0 | 0.692
3437512 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO11731754 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2025 07:19:01 | 13.12.2025 09:10:00 | 1.8497 | 0 | 57 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 35.812 | 0 | 0.814 | 0 | 10.022 | 0 | 0 | 46.647
3437509 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | BR6768750 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2025 06:56:45 | 13.12.2025 06:57:31 | 0.0128 | 2 | 19 | 43 | 6 | 34 | 12 | 0 | 0 | 0.048 | 0.026 | 1.048 | 0.007 | 2.325 | 0.016 | 0 | 0 | 3.471
3437504 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR6849325 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2025 06:19:00 | 13.12.2025 06:21:09 | 0.0358 | 1 | 43 | 80 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0.292 | 0.156 | 4.035 | 0 | 2.682 | 0.002 | 0 | 0 | 7.168
3437500 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | BR6627372 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2025 06:06:40 | 13.12.2025 06:07:45 | 0.0181 | 0 | 60 | 52 | 5 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.282 | 0.374 | 0.028 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 0.692
3437499 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO7127372 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2025 05:51:17 | 13.12.2025 07:31:00 | 1.6619 | 0 | 39 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.402 | 0 | 0.014 | 0 | 0.028 | 0 | 0 | 6.444
3437496 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR6847459 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2025 05:14:44 | 13.12.2025 06:18:14 | 1.0583 | 0 | 203 | 0 | 3 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35.272 | 0 | 1.063 | 0 | 12.059 | 0 | 0 | 48.393
3437495 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6852361 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2025 05:01:50 | 13.12.2025 05:59:00 | 0.9528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.955 | 0 | 17.591 | 63.546
3437494 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6663692 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2025 04:40:28 | 13.12.2025 05:46:28 | 1.1 | 0 | 238 | 0 | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 32.174 | 0 | 0 | 0 | 2.728 | 0 | 0 | 34.903
3437493 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR6983781 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2025 04:24:19 | 13.12.2025 04:29:47 | 0.0911 | 1 | 8 | 56 | 0 | 19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.942 | 0 | 7.091 | 0 | 0 | 0 | 9.033
3437492 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR6849325 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2025 04:06:00 | 13.12.2025 05:10:00 | 1.0667 | 1 | 43 | 80 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 | 7.789 | 4.141 | 95.962 | 0 | 95.432 | 0.053 | 0 | 0 | 203.377
3437491 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | BR6666388 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2025 03:36:00 | 13.12.2025 03:44:00 | 0.1333 | 0 | 454 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 9.298 | 0 | 0 | 0 | 2.028 | 0 | 0 | 11.326
3437471 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | BR6965822 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2025 02:01:49 | 13.12.2025 02:03:56 | 0.0353 | 0 | 78 | 32 | 1 | 1 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0.283 | 1.174 | 0 | 0.099 | 0.046 | 0 | 0 | 1.602
3437490 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO9188505 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / YAĞMUR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2025 01:44:06 | 13.12.2025 04:33:00 | 2.815 | 0 | 182 | 2 | 28 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 89.339 | 1.078 | 3.885 | 32.757 | 5.648 | 0 | 0 | 132.707
3437474 | 1 | KONYA | KULU | SDK Çıkışı | FUSE6978743 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.12.2025 01:36:49 | 13.12.2025 06:21:00 | 4.7364 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 16.988 | 0 | 0 | 0 | 22.949 | 0 | 0 | 39.937
3437449 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | BR7076653 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2025 00:49:01 | 13.12.2025 00:50:02 | 0.0169 | 0 | 11 | 31 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.274 | 0 | 0.998 | 0 | 0 | 0 | 1.273
3437444 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO30566559 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2025 00:34:44 | 13.12.2025 01:23:00 | 0.8044 | 0 | 640 | 0 | 6 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 63.743 | 0 | 0 | 0 | 44.802 | 0 | 0 | 108.545
3437434 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR7050732 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2025 00:15:46 | 13.12.2025 00:34:00 | 0.3039 | 0 | 1117 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 49.888 | 0 | 0 | 0 | 5.084 | 0 | 0 | 54.972
3437409 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6633514 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / ABONE-TESİS BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2025 23:22:45 | 12.12.2025 23:33:45 | 0.1833 | 0 | 743 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 24.428 | 0 | 0 | 0 | 4.239 | 0 | 0 | 28.667
3437408 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | BR6605285 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2025 23:19:40 | 12.12.2025 23:21:14 | 0.0261 | 0 | 1 | 17 | 0 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.125 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 9.825
3437407 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6561168 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2025 23:15:43 | 12.12.2025 23:46:00 | 0.5047 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.52 | 0 | 0 | 0 | 1.938 | 0 | 0 | 3.459
3437423 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO30680498 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2025 23:05:59 | 13.12.2025 01:26:00 | 2.3336 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5.53 | 0 | 0 | 0 | 8.769 | 0 | 0 | 14.299
3437371 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TM Fideri | BR30824288 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2025 22:15:35 | 12.12.2025 22:17:35 | 0.0333 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.269 | 0 | 0.439 | 0 | 0 | 0 | 0.707
3437356 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | BR31281621 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2025 21:56:08 | 12.12.2025 21:57:22 | 0.0206 | 0 | 528 | 3 | 68 | 2 | 87 | 0 | 0 | 0 | 2.032 | 0.015 | 0.643 | 0.361 | 0.433 | 0 | 0 | 3.484
3437352 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7033991 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2025 21:16:32 | 12.12.2025 22:03:00 | 0.7744 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 19.382 | 0 | 0 | 0 | 11.504 | 0 | 0 | 30.886
3437333 | 1 | KONYA | HADİM | Dağıtım Transformatörü | BR6647354 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2025 21:09:27 | 12.12.2025 21:50:00 | 0.6758 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.623
3437322 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | ISO6977447 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2025 21:04:44 | 12.12.2025 22:05:00 | 1.0044 | 0 | 14 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.943 | 0 | 0.072 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 3.365
3437302 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | ISO6647357 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2025 20:30:39 | 12.12.2025 21:21:00 | 0.8392 | 0 | 78 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.828 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 6.208
3437303 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR7050732 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2025 20:26:27 | 12.12.2025 21:55:00 | 1.4758 | 0 | 1117 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 279.235 | 0 | 0 | 0 | 47.554 | 0 | 0 | 326.789
3437294 | 1 | KONYA | YUNAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516819189 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2025 20:11:29 | 12.12.2025 23:08:00 | 2.9419 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.43
3437277 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516170823 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2025 19:30:08 | 12.12.2025 21:05:00 | 1.5811 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.762
3437237 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516945992 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2025 19:07:52 | 12.12.2025 20:49:00 | 1.6856 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.153
3437206 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR7050732 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2025 18:53:15 | 12.12.2025 19:12:00 | 0.3125 | 0 | 1117 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 64.15 | 0 | 0 | 0 | 11.552 | 0 | 0 | 75.703
3437172 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR6877363 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2025 18:37:44 | 12.12.2025 19:06:15 | 0.4753 | 0 | 2 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.135 | 2.77 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.922
3437073 | 1 | KONYA | MERAM | TM Fideri | BR6605315 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2025 17:55:25 | 12.12.2025 18:52:00 | 0.9431 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 1 | 0 | 82.212 | 0 | 0 | 0 | 21.042 | 0 | 14.544 | 117.798
3437032 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE7086137 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2025 17:38:14 | 12.12.2025 18:03:00 | 0.4128 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.509 | 0 | 0 | 0 | 7.044 | 0 | 0 | 8.553
3437031 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | BR7068226 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2025 17:36:55 | 12.12.2025 17:38:09 | 0.0206 | 1 | 354 | 3 | 13 | 5 | 152 | 0 | 0 | 0.449 | 1.099 | 0.054 | 0.161 | 1.214 | 0.244 | 0 | 0 | 3.22
3437024 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6773399 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.12.2025 17:31:11 | 12.12.2025 18:37:00 | 1.0969 | 0 | 47 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.749 | 0 | 4.224 | 0 | 0.516 | 0 | 0 | 9.488
3436998 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR8476740 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2025 17:17:08 | 12.12.2025 19:31:00 | 2.2311 | 0 | 159 | 0 | 4 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 47.175 | 0 | 0.145 | 0 | 4.865 | 0 | 0 | 52.185
3436979 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM Fideri | BR31245830 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2025 17:08:25 | 12.12.2025 17:08:56 | 0.0086 | 0 | 2040 | 3 | 1 | 7 | 205 | 7 | 4 | 0 | 1.347 | 0.008 | 0 | 0.425 | 0.311 | 12.569 | 0.001 | 14.661
3436939 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE9402176 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2025 16:54:11 | 12.12.2025 19:28:00 | 2.5636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.496 | 0 | 0 | 3.496
3436916 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR7102694 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2025 16:49:00 | 12.12.2025 16:50:35 | 0.0264 | 3 | 4 | 42 | 0 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0.745 | 0 | 2.576 | 0 | 3.956 | 0 | 0 | 0 | 7.277
3436954 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | BR12791472 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2025 16:46:14 | 12.12.2025 16:53:00 | 0.1128 | 0 | 10224 | 3 | 27 | 8 | 1244 | 1 | 1 | 0 | 200.065 | 0 | 0.099 | 92.325 | 78.262 | 0.207 | 3.171 | 374.129
3436901 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | BR6556020 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2025 16:46:00 | 12.12.2025 16:47:10 | 0.0194 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0.268 | 0 | 0.45 | 0 | 0.792
3437328 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6728206 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2025 16:45:55 | 12.12.2025 21:24:00 | 4.6347 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 67.17 | 0 | 0 | 0 | 38.161 | 0 | 0 | 105.332
3436862 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM Fideri | BR7038181 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2025 16:38:57 | 12.12.2025 16:42:29 | 0.0589 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.073 | 0 | 0.016 | 0 | 1.117 | 0 | 2.206
3436841 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR32696709 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2025 16:33:27 | 12.12.2025 17:21:00 | 0.7925 | 0 | 248 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 41.359 | 0 | 0.053 | 0 | 6.665 | 0 | 0 | 48.078
3436816 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6599307 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2025 16:16:54 | 12.12.2025 17:28:00 | 1.185 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.122 | 0 | 0 | 0 | 2.762 | 0 | 0 | 4.883
3436789 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TM Fideri | BR6764050 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2025 15:54:56 | 12.12.2025 15:57:08 | 0.0367 | 0 | 0 | 53 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.126 | 0 | 0.173 | 0 | 0 | 0 | 0.3
3436783 | 2 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | BR6992947 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2025 15:52:24 | 12.12.2025 16:15:07 | 0.3786 | 0 | 434 | 0 | 0 | 0 | 662 | 0 | 0 | 0 | 24.035 | 0 | 0 | 0 | 131.897 | 0 | 0 | 155.932
3436783 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | BR6903531 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2025 15:52:24 | 12.12.2025 16:10:28 | 0.3011 | 0 | 1255 | 0 | 4 | 3 | 2265 | 0 | 0 | 0 | 37.496 | 0 | 1.271 | 0 | 396.305 | 0 | 0 | 435.072
3436778 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE7012733 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2025 15:50:19 | 12.12.2025 21:22:00 | 5.5281 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 73.857 | 0 | 0 | 0 | 4.992 | 0 | 0 | 78.849
3436750 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM Fideri | BR6549072 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2025 15:36:24 | 12.12.2025 15:37:05 | 0.0114 | 0 | 1575 | 0 | 0 | 4 | 220 | 0 | 3 | 0 | 2.833 | 0 | 0 | 0.333 | 1.484 | 0 | 0.994 | 5.644
3436745 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | BR6866778 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2025 15:32:38 | 12.12.2025 17:28:00 | 1.9228 | 0 | 106 | 0 | 3 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 70.655 | 0 | 4.623 | 36.978 | 24.209 | 0 | 0 | 136.466
3436738 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | BR6818378 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2025 15:30:35 | 12.12.2025 16:00:00 | 0.4903 | 0 | 2486 | 0 | 7 | 2 | 199 | 0 | 0 | 0 | 226.267 | 0 | 1.069 | 7.159 | 77.763 | 0 | 0 | 312.257
3436727 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR21489892 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2025 15:23:08 | 12.12.2025 15:24:04 | 0.0156 | 0 | 73 | 0 | 1 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0.083 | 0 | 0.004 | 0.874 | 0.008 | 18.083 | 0 | 19.052
3436720 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO13589181 | OG-RECLOSER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2025 15:21:23 | 12.12.2025 15:22:08 | 0.0125 | 0 | 3 | 10 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 1.477 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 1.968
3436695 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM Fideri | BR11257810 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2025 15:02:53 | 12.12.2025 15:22:21 | 0.3244 | 0 | 539 | 0 | 2 | 3 | 44 | 0 | 0 | 0 | 27.367 | 0 | 0.005 | 4.737 | 6.909 | 0 | 0 | 39.018
3436692 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM Fideri | BR32695637 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2025 14:59:14 | 12.12.2025 15:08:00 | 0.1461 | 1 | 425 | 31 | 42 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0.709 | 9.838 | 2.702 | 0.972 | 5.154 | 1.514 | 0 | 0 | 20.89
3436682 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Direği | ISO6753018 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.12.2025 14:52:04 | 12.12.2025 16:05:00 | 1.2156 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 47.613 | 0 | 0 | 0 | 9.588 | 0 | 0 | 57.202
3436670 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535333214 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2025 14:49:54 | 12.12.2025 15:13:00 | 0.385 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021
3436663 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | BR6801308 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2025 14:46:27 | 12.12.2025 14:48:30 | 0.0342 | 0 | 0 | 25 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.481 | 0.175 | 2.756 | 0 | 0 | 0 | 3.412
3436652 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6640985 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2025 14:41:11 | 12.12.2025 17:43:00 | 3.0303 | 0 | 71 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 39.16 | 0 | 0.493 | 0 | 10.776 | 0 | 0 | 50.429
3436638 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | BR6774591 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2025 14:38:13 | 12.12.2025 15:40:46 | 1.0425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.037 | 0 | 2718.678 | 0 | 2760.715
3436636 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6832829 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2025 14:34:52 | 12.12.2025 16:44:00 | 2.1522 | 0 | 493 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 202.877 | 0 | 0 | 0 | 10.191 | 0 | 0 | 213.068
3436614 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535323623 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2025 14:25:18 | 12.12.2025 15:25:00 | 0.995 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.853
3436588 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | BR7121603 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2025 14:10:59 | 12.12.2025 14:12:59 | 0.0333 | 3 | 563 | 65 | 1 | 6 | 82 | 0 | 0 | 0.687 | 1.727 | 2.878 | 0.013 | 0.353 | 0.355 | 0 | 0 | 6.013
3436580 | 1 | KONYA | MERAM | Dağıtım Transformatörü | BR6664665 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2025 14:08:19 | 12.12.2025 15:01:19 | 0.8833 | 0 | 281 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0 | 40.359 | 0 | 0 | 0 | 16.145 | 0 | 26.303 | 82.807
3436572 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM Fideri | BR7043840 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2025 14:03:38 | 12.12.2025 16:42:48 | 2.6528 | 3 | 773 | 49 | 8 | 6 | 68 | 0 | 0 | 3.422 | 113.432 | 52.095 | 1.544 | 5.486 | 20.209 | 0 | 0 | 196.188
3436571 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO31472888 | OG-RECLOSER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2025 14:03:28 | 12.12.2025 14:20:26 | 0.2828 | 0 | 3 | 25 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.768 | 0 | 17.193 | 0 | 0 | 0 | 38.96
3436569 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM Fideri | BR11597988 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2025 14:01:00 | 12.12.2025 14:03:05 | 0.0347 | 1 | 1163 | 5 | 14 | 4 | 95 | 17 | 0 | 0.262 | 2.766 | 0.032 | 0.122 | 0.602 | 0.651 | 1.931 | 0 | 6.367
3436553 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517035099 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2025 13:55:48 | 12.12.2025 15:32:00 | 1.6033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.413 | 0 | 0 | 1.413
3436549 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | BR10773237 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2025 13:54:18 | 12.12.2025 14:02:57 | 0.1442 | 26 | 850 | 0 | 0 | 7 | 73 | 0 | 0 | 0.503 | 12.017 | 0 | 0 | 5.053 | 2.845 | 0 | 0 | 20.418
3436548 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM Fideri | BR10731084 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2025 13:53:36 | 12.12.2025 13:54:21 | 0.0125 | 1 | 841 | 25 | 12 | 9 | 144 | 2 | 0 | 0.023 | 0.705 | 0.078 | 0.131 | 0.461 | 0.194 | 12.785 | 0 | 14.378
3436539 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR6869113 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2025 13:46:58 | 12.12.2025 13:49:02 | 0.0344 | 0 | 2 | 32 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.813
3436537 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE7093217 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2025 13:43:22 | 12.12.2025 14:55:00 | 1.1939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.971 | 0 | 0 | 8.971
3436524 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | BR12777901 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2025 13:41:14 | 12.12.2025 13:42:14 | 0.0167 | 0 | 6 | 18 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 0.244 | 0 | 9.289 | 0 | 9.609
3436516 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM Fideri | BR31017564 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2025 13:34:56 | 12.12.2025 13:37:20 | 0.04 | 5 | 430 | 123 | 13 | 3 | 24 | 0 | 0 | 0.303 | 1.366 | 3.009 | 0.136 | 0.827 | 0.134 | 0 | 0 | 5.773
3436511 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | BR10731831 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2025 13:30:35 | 12.12.2025 16:40:48 | 3.1703 | 0 | 0 | 74 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.576 | 0 | 203.157 | 0 | 0 | 0 | 426.733
3436505 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR12848017 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2025 13:23:45 | 12.12.2025 13:24:30 | 0.0125 | 0 | 22 | 38 | 2 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.041 | 1 | 0.032 | 0.638 | 0.007 | 0 | 0 | 1.719
3436499 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | BR31707831 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2025 13:18:44 | 12.12.2025 16:52:00 | 3.5544 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 131.705 | 0 | 0 | 0 | 21.626 | 0 | 0 | 153.331
3436497 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR7158704 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2025 13:16:41 | 12.12.2025 16:33:41 | 3.2833 | 0 | 460 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 335.739 | 0 | 0 | 0 | 122.087 | 0 | 0 | 457.826
3436482 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO6739538 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2025 13:08:41 | 12.12.2025 14:04:00 | 0.9219 | 0 | 876 | 0 | 1 | 1 | 97 | 0 | 0 | 0 | 155.663 | 0 | 0 | 0 | 93.254 | 0 | 0 | 248.917
3436481 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR6642689 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2025 13:08:28 | 12.12.2025 13:09:36 | 0.0189 | 0 | 6 | 47 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.648 | 0.022 | 0.277 | 0 | 0 | 0 | 0.946
3436467 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | BR8299704 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2025 13:00:09 | 12.12.2025 16:43:00 | 3.7142 | 0 | 507 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 346.627 | 0 | 0.078 | 0 | 6.858 | 0 | 0 | 353.563
3436513 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO8672254 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2025 12:51:42 | 12.12.2025 14:16:00 | 1.405 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 16.172 | 0 | 0 | 0 | 22.789 | 0 | 0 | 38.961
3436456 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517314233 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2025 12:45:44 | 12.12.2025 20:02:00 | 7.2711 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.557
3436441 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | BR41372561 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2025 12:36:46 | 12.12.2025 12:38:47 | 0.0336 | 0 | 2 | 67 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.206 | 0 | 1.392 | 0 | 0 | 0 | 2.598
3436439 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | BR7125306 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2025 12:36:19 | 12.12.2025 12:37:19 | 0.0167 | 2 | 93 | 64 | 3 | 3 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0.221 | 0.551 | 0 | 0 | 0.056 | 0 | 0 | 0.829
3436411 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR6610089 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2025 12:29:19 | 12.12.2025 12:32:48 | 0.0581 | 5 | 1560 | 289 | 20 | 43 | 190 | 13 | 0 | 0.779 | 13.641 | 20.738 | 0.855 | 8.451 | 2.299 | 22.803 | 0 | 69.565
3436411 | 2 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR6714733 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2025 12:29:19 | 12.12.2025 12:53:59 | 0.4111 | 2 | 183 | 171 | 2 | 12 | 38 | 0 | 0 | 0.416 | 7.172 | 52.668 | 0.177 | 29.099 | 1.792 | 0 | 0 | 91.324
3436405 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR7009892 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2025 12:26:13 | 12.12.2025 12:27:28 | 0.0208 | 0 | 470 | 11 | 20 | 2 | 34 | 3 | 2 | 0 | 1.724 | 0.412 | 0.286 | 0.414 | 0.405 | 1.192 | 0.039 | 4.474
3436391 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | BR13158573 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2025 12:22:13 | 12.12.2025 12:22:58 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.173 | 0 | 0 | 0 | 0.173
3436390 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | BR7020196 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2025 12:20:03 | 12.12.2025 12:22:16 | 0.0369 | 0 | 44 | 34 | 3 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.287 | 0.445 | 0.046 | 0.51 | 0.183 | 0 | 0 | 1.471
3436389 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | BR12732755 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2025 12:20:02 | 12.12.2025 12:21:02 | 0.0167 | 0 | 2 | 42 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.009 | 0 | 0.785 | 0 | 0 | 0 | 1.794
3436385 | 2 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR31579632 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2025 12:18:38 | 12.12.2025 12:22:03 | 0.0569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.336 | 0 | 3.645 | 0 | 3.982
3436385 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR31579688 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2025 12:18:38 | 12.12.2025 12:21:19 | 0.0447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.787 | 0 | 12.678 | 0 | 14.465
3436381 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | BR6740933 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2025 12:17:16 | 12.12.2025 12:18:16 | 0.0167 | 5 | 1191 | 37 | 8 | 14 | 161 | 12 | 2 | 0.641 | 2.595 | 0.661 | 0.001 | 1.525 | 0.914 | 31.408 | 0.001 | 37.747
3436376 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6575271 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2025 12:15:01 | 12.12.2025 15:01:00 | 2.7664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.806 | 0 | 0 | 37.806
3436371 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM Fideri | BR6563308 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2025 12:14:06 | 12.12.2025 12:15:06 | 0.0167 | 1 | 0 | 15 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.217 | 0.022 | 1.118 | 0 | 0 | 0 | 1.359
3436366 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM Fideri | BR31444870 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2025 12:12:04 | 12.12.2025 12:12:49 | 0.0125 | 0 | 37 | 32 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.061 | 0.872 | 0.018 | 0.186 | 0.017 | 0 | 0 | 1.155
3436354 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6847604 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2025 11:59:28 | 12.12.2025 14:12:00 | 2.2089 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.273 | 0 | 0 | 0 | 0.084 | 0 | 0 | 14.357
3436342 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR6877357 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2025 11:57:23 | 12.12.2025 11:59:22 | 0.0331 | 0 | 31 | 5 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.127 | 0.2 | 0.014 | 0 | 0.189 | 0 | 0 | 0.529
3436331 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | BR6616828 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2025 11:51:10 | 12.12.2025 12:03:00 | 0.1972 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.263 | 0 | 0.085 | 0 | 0 | 0 | 0.349
3436323 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO31472888 | OG-RECLOSER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2025 11:47:20 | 12.12.2025 13:39:25 | 1.8681 | 0 | 3 | 24 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.931 | 0 | 108.548 | 0 | 0 | 0 | 228.479
3436312 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | BR6638415 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2025 11:38:39 | 12.12.2025 11:39:52 | 0.0203 | 5 | 1392 | 300 | 77 | 95 | 328 | 23 | 7 | 0.77 | 3.271 | 9.256 | 0.092 | 21.385 | 1.41 | 22.976 | 0.64 | 59.8
3436299 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | BR6812025 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2025 11:35:29 | 12.12.2025 11:36:15 | 0.0128 | 1 | 32 | 35 | 1 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.654 | 0 | 0.338 | 0.008 | 0 | 0 | 1.011
3436283 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7053172 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2025 11:30:06 | 12.12.2025 11:48:20 | 0.3039 | 0 | 591 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 18.722 | 0 | 0 | 0 | 8.697 | 0 | 0 | 27.419
3436278 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM Fideri | BR11214940 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2025 11:27:55 | 12.12.2025 11:28:40 | 0.0125 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028
3436250 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR6902911 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2025 11:17:24 | 12.12.2025 11:19:39 | 0.0375 | 0 | 1 | 60 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.441 | 0 | 0.567 | 0 | 0 | 0 | 7.009
3436236 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR6867321 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2025 11:13:13 | 12.12.2025 11:13:43 | 0.0083 | 3 | 16 | 46 | 4 | 17 | 11 | 2 | 0 | 0.018 | 0.048 | 1.219 | 0.003 | 1.375 | 0.005 | 4.415 | 0 | 7.082
3436235 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM Fideri | BR6716315 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2025 11:13:09 | 12.12.2025 11:15:26 | 0.0381 | 0 | 1705 | 2 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 3.624 | 0 | 0 | 0 | 1.184 | 0 | 0 | 4.809
3436228 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6617080 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2025 11:08:19 | 12.12.2025 11:47:00 | 0.6447 | 0 | 599 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75.261 | 0 | 0 | 0 | 58.496 | 0 | 0 | 133.758
3436209 | 1 | KONYA | MERAM | TM Fideri | BR11715163 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2025 11:02:54 | 12.12.2025 11:03:43 | 0.0136 | 0 | 112 | 3 | 7 | 1 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0.223 | 0.071 | 0.339 | 0.206 | 0.121 | 7.024 | 0 | 7.983
3436336 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR8476740 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2025 11:01:40 | 12.12.2025 12:52:00 | 1.8389 | 0 | 159 | 0 | 4 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 37.071 | 0 | 0.144 | 0 | 4.838 | 0 | 0 | 42.054
3436197 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR31139617 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2025 10:58:51 | 12.12.2025 11:01:45 | 0.0483 | 0 | 2 | 16 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.31 | 0 | 0.846 | 0 | 0 | 0 | 3.156
3436184 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | BR6616828 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2025 10:52:14 | 12.12.2025 11:02:00 | 0.1628 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.224 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0.299
3436166 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | BR6579023 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2025 10:45:55 | 12.12.2025 10:46:40 | 0.0125 | 0 | 22 | 5 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.246 | 0.031 | 0.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.346
3436168 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515618653 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2025 10:45:49 | 12.12.2025 11:23:00 | 0.6197 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 0 | 0.79
3436148 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | BR7098497 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2025 10:38:14 | 12.12.2025 10:38:50 | 0.01 | 0 | 675 | 16 | 30 | 3 | 59 | 0 | 1 | 0 | 0.496 | 0.068 | 0 | 0.186 | 0.15 | 0 | 0.31 | 1.209
3436138 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | BR11578546 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2025 10:34:54 | 12.12.2025 10:35:39 | 0.0125 | 0 | 8 | 34 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025
3436155 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO7244022 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2025 10:32:51 | 12.12.2025 11:08:00 | 0.5858 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.868
3436135 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR6590450 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2025 10:32:30 | 12.12.2025 10:34:45 | 0.0375 | 0 | 420 | 3 | 10 | 4 | 83 | 0 | 0 | 0 | 1.12 | 0.098 | 0.032 | 2.509 | 0.336 | 0 | 0 | 4.094
3436112 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | BR32039935 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2025 10:23:24 | 12.12.2025 10:25:47 | 0.0397 | 0 | 150 | 18 | 14 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1.676 | 0.314 | 0.162 | 0 | 0.182 | 0 | 0 | 2.334
3436109 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM Fideri | BR31484740 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2025 10:23:15 | 12.12.2025 10:24:48 | 0.0258 | 1 | 997 | 87 | 146 | 11 | 103 | 0 | 0 | 0.069 | 2.032 | 0.916 | 0.247 | 0.517 | 0.231 | 0 | 0 | 4.013
3436102 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO31472888 | OG-RECLOSER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2025 10:21:20 | 12.12.2025 10:21:40 | 0.0056 | 0 | 3 | 25 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.424 | 0 | 0.362 | 0 | 0 | 0 | 0.786
3436092 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | BR6635755 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2025 10:13:31 | 12.12.2025 14:53:32 | 4.6669 | 0 | 1 | 46 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 778.824 | 0 | 214.993 | 0 | 0 | 0 | 993.817
3436090 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | BR6635515 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2025 10:11:00 | 12.12.2025 10:13:00 | 0.0333 | 0 | 7 | 62 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.033 | 1.038 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 1.092
3436088 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM Fideri | BR31247933 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2025 10:10:24 | 12.12.2025 10:12:36 | 0.0367 | 0 | 919 | 127 | 18 | 26 | 91 | 3 | 4 | 0 | 4.885 | 9.742 | 0.399 | 7.295 | 1.014 | 65.35 | 3.412 | 92.097
3436077 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Dağıtım Transformatörü | BR7063327 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2025 10:04:23 | 12.12.2025 10:34:23 | 0.5 | 0 | 702 | 1 | 31 | 1 | 73 | 1 | 0 | 0 | 71.837 | 0.325 | 9.715 | 7.991 | 14.414 | 297.043 | 0 | 401.325
3436075 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM Fideri | BR11646305 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2025 10:03:03 | 12.12.2025 12:20:15 | 2.2867 | 1 | 102 | 10 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 8.281 | 24.4 | 88.399 | 0.14 | 53.716 | 0.564 | 0 | 0 | 175.499
3436073 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO6795686 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2025 10:02:05 | 12.12.2025 10:47:05 | 0.75 | 0 | 17 | 0 | 0 | 2 | 513 | 0 | 0 | 0 | 0.809 | 0 | 0 | 11.986 | 42.231 | 0 | 0 | 55.026
3436072 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO11604684 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2025 10:01:35 | 12.12.2025 13:58:00 | 3.9403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.694 | 0 | 0 | 104.694
3436070 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR7009892 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2025 10:00:12 | 12.12.2025 10:01:12 | 0.0167 | 0 | 470 | 11 | 20 | 2 | 34 | 3 | 2 | 0 | 1.43 | 0.347 | 0.216 | 0.384 | 0.365 | 1.536 | 0.046 | 4.323
3436068 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | BR6728912 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2025 10:00:06 | 12.12.2025 11:01:00 | 1.015 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.25 | 0 | 0 | 0 | 0.196 | 0 | 0 | 3.446
3436058 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6978739 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2025 09:56:46 | 12.12.2025 10:33:00 | 0.6039 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.571 | 0 | 0 | 0 | 6.325 | 0 | 0 | 6.897
3436191 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR13157910 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2025 09:54:19 | 12.12.2025 11:02:00 | 1.1281 | 0 | 90 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18.983 | 0 | 0.077 | 0 | 15.217 | 0 | 0 | 34.276
3436051 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TM Fideri | BR7017181 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2025 09:52:50 | 12.12.2025 09:54:00 | 0.0194 | 0 | 2 | 12 | 1 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.214 | 0 | 1.692 | 0.026 | 0 | 0 | 1.937
3436039 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TM Fideri | BR6684772 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2025 09:45:58 | 12.12.2025 09:46:28 | 0.0083 | 0 | 7 | 28 | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.023 | 0.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045
3436036 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | BR7069866 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2025 09:44:38 | 12.12.2025 13:33:00 | 3.8061 | 0 | 114 | 8 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 119.121 | 22.711 | 2.969 | 0 | 22.606 | 0 | 0 | 167.408
3436035 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR6867542 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2025 09:43:44 | 12.12.2025 09:44:55 | 0.0197 | 0 | 28 | 30 | 3 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.224 | 0.84 | 0.065 | 0 | 0.155 | 0 | 0 | 1.283
3436032 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | BR12564023 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2025 09:42:35 | 12.12.2025 10:52:00 | 1.1569 | 0 | 74 | 0 | 13 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 12.275 | 0 | 0.244 | 0 | 0.815 | 0 | 0 | 13.333
3436017 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6980316 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2025 09:33:50 | 12.12.2025 14:10:00 | 4.6028 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 88.858 | 0 | 0 | 0 | 13.728 | 0 | 0 | 102.586
3436015 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR11297350 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2025 09:32:59 | 12.12.2025 10:36:00 | 1.0503 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.439 | 0 | 0 | 8.439
3436014 | 1 | KONYA | HADİM | TM Fideri | BR11723466 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2025 09:32:23 | 12.12.2025 10:49:00 | 1.2769 | 0 | 201 | 0 | 8 | 1 | 59 | 1 | 0 | 0 | 33.715 | 0 | 0.064 | 28.851 | 22.759 | 749.152 | 0 | 834.541
3436011 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | BR6823327 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2025 09:31:11 | 12.12.2025 12:44:12 | 3.2169 | 10 | 5 | 2 | 48 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.05 | 70.827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.877
3436009 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO31424080 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2025 09:30:26 | 12.12.2025 11:12:00 | 1.6928 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20.876 | 0 | 0 | 0 | 0.787 | 0 | 0 | 21.663
3436006 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6832824 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2025 09:29:32 | 12.12.2025 16:18:00 | 6.8078 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 178.753 | 0 | 0 | 0 | 225.52 | 0 | 0 | 404.273
3436005 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | BR13212342 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2025 09:28:49 | 12.12.2025 09:29:24 | 0.0097 | 16 | 3 | 58 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0.113 | 0 | 0.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.211
3436003 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6791603 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2025 09:27:53 | 12.12.2025 12:00:00 | 2.5353 | 0 | 1955 | 0 | 3 | 1 | 129 | 0 | 1 | 0 | 866.935 | 0 | 0.134 | 0 | 212.32 | 0 | 0.117 | 1079.506
3435997 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6788938 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2025 09:24:59 | 12.12.2025 11:50:00 | 2.4169 | 0 | 949 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 367.506 | 0 | 0 | 0 | 22.922 | 0 | 0 | 390.428
3435993 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR7140225 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2025 09:20:17 | 12.12.2025 10:23:00 | 1.0453 | 0 | 71 | 0 | 14 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.984 | 0 | 0.555 | 0 | 2.168 | 0 | 0 | 10.707
3435992 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | BR6727271 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2025 09:20:00 | 12.12.2025 10:02:00 | 0.7 | 0 | 378 | 12 | 36 | 10 | 177 | 0 | 0 | 0 | 53.964 | 7.13 | 8.254 | 57.165 | 35.778 | 0 | 0 | 162.292
3435979 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM Fideri | BR6761449 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2025 09:13:20 | 12.12.2025 09:15:47 | 0.0408 | 0 | 939 | 0 | 8 | 2 | 167 | 0 | 0 | 0 | 8.119 | 0 | 0.012 | 1.311 | 4.857 | 0 | 0 | 14.299
3435983 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR6869113 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2025 09:13:00 | 12.12.2025 09:20:00 | 0.1167 | 0 | 2 | 32 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.369
3435972 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | BR12527120 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2025 09:10:42 | 12.12.2025 11:24:00 | 2.2217 | 0 | 81 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 31.502 | 0 | 0 | 0 | 36.384 | 0 | 0 | 67.886
3435958 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6896409 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2025 09:09:00 | 12.12.2025 10:10:00 | 1.0167 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.982 | 0 | 0 | 0 | 9.075 | 0 | 0 | 15.057
3435968 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6584302 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2025 09:08:38 | 12.12.2025 15:00:00 | 5.8561 | 0 | 54 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 144.823 | 0 | 13.511 | 0 | 57.761 | 0 | 0 | 216.095
3435967 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | AG Fideri | ISO7064547 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2025 09:08:21 | 12.12.2025 09:32:00 | 0.3942 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.94 | 0 | 0 | 0 | 0.629 | 0 | 0 | 3.569
3435965 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | BR6710032 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2025 09:08:14 | 12.12.2025 09:10:16 | 0.0339 | 1 | 33 | 82 | 6 | 59 | 25 | 0 | 0 | 0.002 | 0.129 | 4.757 | 0.051 | 19.546 | 0.528 | 0 | 0 | 25.013
3435955 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | AG Fideri | BR6851168 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2025 09:06:18 | 12.12.2025 16:20:00 | 7.2283 | 0 | 166 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 54.504 | 0 | 0.545 | 0 | 12.338 | 0 | 0 | 67.387
3435954 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | BR13426654 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2025 09:06:02 | 12.12.2025 10:18:53 | 1.2142 | 0 | 2104 | 0 | 4 | 4 | 429 | 0 | 0 | 0 | 528.472 | 0 | 1.207 | 19.142 | 173.961 | 0 | 0 | 722.782
3435954 | 2 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6907888 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2025 09:06:02 | 12.12.2025 11:57:02 | 2.85 | 0 | 592 | 0 | 1 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 350.909 | 0 | 0.186 | 0 | 157.375 | 0 | 0 | 508.469
3435953 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6896408 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2025 09:04:58 | 12.12.2025 10:11:00 | 1.1006 | 0 | 82 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 26.53 | 0 | 0 | 0 | 8.51 | 0 | 0 | 35.04
3435952 | 1 | KONYA | MERAM | TM Fideri | BR6658005 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2025 09:04:13 | 12.12.2025 10:26:13 | 1.3667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 1 | 0 | 0.321 | 0 | 0 | 0 | 69.232 | 0 | 41.99 | 111.543
3435949 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM Fideri | BR6890557 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2025 09:02:56 | 12.12.2025 13:57:00 | 4.9011 | 2 | 161 | 26 | 1 | 3 | 13 | 0 | 0 | 5.256 | 54.621 | 60.436 | 0.027 | 9.188 | 1.228 | 0 | 0 | 130.757
3435948 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | BR7113213 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2025 09:02:50 | 12.12.2025 15:21:50 | 6.3167 | 0 | 743 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 970.61 | 0 | 0 | 0 | 264.889 | 0 | 0 | 1235.499
3435947 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7057832 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2025 09:02:10 | 12.12.2025 10:42:00 | 1.6639 | 0 | 71 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.407 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.431
3435945 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | BR11615441 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2025 09:01:16 | 12.12.2025 10:54:59 | 1.8953 | 0 | 1 | 36 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.04 | 0 | 372.596 | 0 | 0 | 0 | 606.636
3435946 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | BR10937666 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2025 09:00:54 | 12.12.2025 09:02:00 | 0.0183 | 1 | 74 | 16 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.175 | 0.701 | 0 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 0.883
3435941 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR7156909 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2025 09:00:53 | 12.12.2025 12:16:00 | 3.2519 | 0 | 186 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 125.808 | 0 | 0.665 | 0 | 11.806 | 0 | 0 | 138.279
3435931 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM Fideri | BR6867964 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2025 09:00:08 | 12.12.2025 09:24:32 | 0.4067 | 2 | 1137 | 1 | 14 | 5 | 271 | 0 | 1 | 0.231 | 90.992 | 0 | 0.197 | 156.947 | 109.899 | 0 | 0.012 | 358.277
3435930 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6721805 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2025 09:00:06 | 12.12.2025 11:46:00 | 2.765 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.86
3435910 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | BR11615441 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2025 08:49:52 | 12.12.2025 08:50:37 | 0.0125 | 0 | 1 | 36 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.468 | 0 | 2.223 | 0 | 0 | 0 | 3.691
3435908 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | BR11615441 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2025 08:45:59 | 12.12.2025 08:46:44 | 0.0125 | 0 | 1 | 36 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.468 | 0 | 2.223 | 0 | 0 | 0 | 3.691
3435906 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | BR6704512 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2025 08:40:58 | 12.12.2025 08:43:21 | 0.0397 | 0 | 7 | 39 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.075 | 0 | 3.453 | 0 | 0 | 0 | 4.529
3435902 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6659522 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2025 08:36:28 | 12.12.2025 12:24:00 | 3.7922 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 83.502 | 0 | 0 | 0 | 22.351 | 0 | 0 | 105.853
3435900 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6659518 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2025 08:34:24 | 12.12.2025 12:23:00 | 3.81 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 106.152 | 0 | 0 | 0 | 32.206 | 0 | 0 | 138.357
3435901 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | BR6843722 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2025 08:33:11 | 12.12.2025 08:49:00 | 0.2636 | 0 | 8 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.335 | 1.889 | 0.178 | 0.074 | 0 | 0 | 0 | 2.476
3435897 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | BR6740395 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2025 08:32:50 | 12.12.2025 08:37:46 | 0.0822 | 46 | 1448 | 46 | 133 | 17 | 357 | 2 | 0 | 0.578 | 32.187 | 1.946 | 4.829 | 8.741 | 13.56 | 84.311 | 0 | 146.152
3435899 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | BR6563101 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2025 08:32:17 | 12.12.2025 08:34:32 | 0.0375 | 1 | 12 | 81 | 0 | 29 | 9 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | 0.959 | 0 | 10.512 | 0 | 0 | 0 | 11.477
3435890 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM Fideri | BR30748776 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2025 08:25:20 | 12.12.2025 08:26:47 | 0.0242 | 0 | 768 | 1 | 5 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0.781 | 0 | 0.001 | 0 | 0.193 | 0 | 0 | 0.975
3435887 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | BR12666069 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2025 08:21:44 | 12.12.2025 08:22:29 | 0.0125 | 6 | 104 | 13 | 12 | 7 | 33 | 0 | 0 | 7.029 | 0.218 | 0.122 | 0.041 | 1.061 | 0.086 | 0 | 0 | 8.557
3435885 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | BR6865950 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2025 08:19:22 | 12.12.2025 08:20:35 | 0.0203 | 0 | 0 | 80 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.397 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.407
3435970 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | BR6686895 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / AYIRICI BACAKLARININ ARIZALANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2025 08:13:16 | 12.12.2025 09:51:00 | 1.6289 | 0 | 3 | 15 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348.185 | 5.65 | 51.413 | 0 | 0 | 0 | 405.247
3435878 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | BR11615441 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2025 08:07:47 | 12.12.2025 08:09:56 | 0.0358 | 0 | 1 | 36 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.208 | 0 | 6.372 | 0 | 0 | 0 | 10.58
3435872 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR31425159 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2025 07:58:24 | 12.12.2025 07:59:37 | 0.0203 | 0 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0.306 | 0 | 0 | 0 | 0.456
3435858 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | TM Fideri | BR6629374 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2025 05:15:01 | 12.12.2025 06:16:29 | 1.0244 | 0 | 0 | 45 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.599 | 0 | 126.368 | 0 | 0 | 0 | 162.966
3435855 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | BR6530349 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2025 05:01:15 | 12.12.2025 05:02:18 | 0.0175 | 0 | 394 | 13 | 59 | 2 | 85 | 0 | 0 | 0 | 1.841 | 1.119 | 0.375 | 0.41 | 0.397 | 0 | 0 | 4.143
3435850 | 2 | AKSARAY | SULTANHANI | TM Fideri | BR6629374 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2025 04:05:49 | 12.12.2025 05:13:33 | 1.1289 | 0 | 0 | 45 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.078 | 0 | 139.466 | 0 | 0 | 0 | 183.544
3435850 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | TM Fideri | BR6629374 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2025 04:05:49 | 12.12.2025 04:11:02 | 0.0869 | 0 | 0 | 33 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.641 | 0 | 1.165 | 0 | 0 | 0 | 1.806
3435846 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM Fideri | BR6554399 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SANSAR-KEDİ VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2025 03:38:57 | 12.12.2025 04:28:00 | 0.8175 | 0 | 692 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 61.206 | 0 | 0 | 0 | 12.85 | 0 | 0.067 | 74.123
3435828 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | BR7119755 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2025 01:42:32 | 12.12.2025 03:08:00 | 1.4244 | 2 | 1011 | 90 | 1 | 17 | 86 | 7 | 1 | 15.507 | 119.071 | 112.743 | 2.313 | 153.534 | 17.818 | 2656.315 | 0 | 3077.3
3435823 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO8299250 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2025 01:30:30 | 12.12.2025 01:34:30 | 0.0667 | 10 | 1057 | 1 | 2 | 0 | 509 | 0 | 1 | 0 | 10.779 | 0 | 0 | 0 | 9.573 | 0 | 0.088 | 20.44
3435801 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | Dağıtım Transformatörü | ISO10903041 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2025 00:00:17 | 12.12.2025 00:52:17 | 0.8667 | 1 | 68 | 17 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.174 | 5.973 | 7.235 | 3.269 | 0 | 0.069 | 0 | 0 | 16.72
3435797 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO30680498 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2025 23:51:58 | 12.12.2025 01:24:00 | 1.5339 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3.592 | 0 | 0 | 0 | 5.61 | 0 | 0 | 9.202
3435787 | 1 | KONYA | KARATAY | Dağıtım Transformatörü | BR32696709 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2025 23:34:16 | 12.12.2025 04:42:00 | 5.1289 | 0 | 248 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 206.833 | 0 | 0.214 | 0 | 23.177 | 0 | 0 | 230.224
3435781 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | BR6798154 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2025 23:31:19 | 11.12.2025 23:51:49 | 0.3417 | 3 | 709 | 7 | 12 | 12 | 78 | 2 | 0 | 3.912 | 19.016 | 2.234 | 0.625 | 6.75 | 4.473 | 2.656 | 0 | 39.666
3435774 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM Fideri | BR6549072 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2025 23:15:50 | 11.12.2025 23:44:50 | 0.4833 | 0 | 1575 | 0 | 0 | 4 | 220 | 0 | 3 | 0 | 108.508 | 0 | 0 | 12.186 | 38.591 | 0 | 33.561 | 192.845
3435747 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | AG Fideri | ISO6899915 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2025 21:28:42 | 11.12.2025 22:33:00 | 1.0717 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.743
3435700 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | ISO6687003 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2025 20:06:30 | 11.12.2025 20:32:00 | 0.425 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 5.116 | 0 | 0 | 0 | 0.996 | 0 | 0 | 6.112
3435682 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | Dağıtım Transformatörü | BR7010136 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2025 19:37:53 | 11.12.2025 20:00:53 | 0.3833 | 0 | 703 | 0 | 6 | 1 | 162 | 0 | 0 | 0 | 32.79 | 0 | 0.017 | 0.167 | 16.109 | 0 | 0 | 49.083
3435684 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6620147 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2025 19:33:08 | 11.12.2025 20:27:00 | 0.8978 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 67.864 | 0 | 0 | 0 | 5.416 | 0 | 8.477 | 81.757
3435667 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | BR11834861 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2025 19:24:42 | 11.12.2025 19:29:00 | 0.0717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051 | 0 | 0.051
3435666 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | BR6865007 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2025 19:24:38 | 11.12.2025 19:27:32 | 0.0483 | 3 | 580 | 83 | 5 | 8 | 76 | 20 | 2 | 0.569 | 4.616 | 3.846 | 0.075 | 1.961 | 1.132 | 17.132 | 0.664 | 29.995
3435665 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | BR11615441 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2025 19:24:38 | 11.12.2025 19:25:23 | 0.0125 | 0 | 1 | 36 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.252 | 0 | 1.787 | 0 | 0 | 0 | 3.039
3435602 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR6793226 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2025 18:47:17 | 11.12.2025 18:49:00 | 0.0286 | 0 | 31 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.044 | 0 | 0 | 0.182 | 0 | 0 | 0 | 0.226
3435496 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517103440 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.12.2025 18:09:47 | 11.12.2025 21:07:00 | 2.9536 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.928 | 0 | 0 | 0 | 0.154 | 0 | 0 | 1.082
3435494 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM Fideri | BR30748776 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2025 18:09:10 | 11.12.2025 18:09:55 | 0.0125 | 0 | 768 | 1 | 5 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0.417 | 0 | 0.001 | 0 | 0.086 | 0 | 0 | 0.503
3435487 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TM Fideri | BR7092816 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2025 18:00:50 | 11.12.2025 18:03:40 | 0.0472 | 3 | 3462 | 2 | 20 | 14 | 511 | 1 | 0 | 0.006 | 22.179 | 0.039 | 0.065 | 5.057 | 8.058 | 0.031 | 0 | 35.434
3435467 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | BR6829573 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2025 17:51:46 | 11.12.2025 17:52:31 | 0.0125 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.078 | 0 | 1.032 | 0 | 0.103 | 0 | 9.852 | 0 | 11.066
3435452 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR6737448 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2025 17:44:00 | 11.12.2025 21:38:00 | 3.9 | 0 | 0 | 50 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.199 | 35.295 | 93.14 | 0 | 0 | 0 | 301.633
3435413 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | BR6851528 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2025 17:32:00 | 11.12.2025 17:33:30 | 0.025 | 17 | 3138 | 373 | 61 | 64 | 474 | 6 | 2 | 2.432 | 15.251 | 7.139 | 0.78 | 8.833 | 3.704 | 38.155 | 0 | 76.295
3435362 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6734366 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2025 17:12:25 | 11.12.2025 18:28:00 | 1.2597 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20.606 | 0 | 0 | 0 | 0.676 | 0 | 0 | 21.282
3435348 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | BR6979034 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2025 17:02:19 | 11.12.2025 17:08:16 | 0.0992 | 0 | 6 | 32 | 0 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.002 | 0 | 4.994 | 0 | 92.533 | 0 | 101.529
3435347 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR6912100 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2025 17:01:41 | 11.12.2025 17:02:41 | 0.0167 | 0 | 632 | 3 | 2 | 19 | 88 | 8 | 0 | 0 | 0.312 | 0 | 0 | 2.062 | 0.23 | 51.776 | 0 | 54.379
3435345 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR6598660 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2025 17:01:40 | 11.12.2025 18:07:20 | 1.0944 | 0 | 7332 | 2 | 4 | 15 | 562 | 0 | 0 | 0 | 1487.312 | 0 | 0 | 81.952 | 239.085 | 0 | 0 | 1808.348
3435346 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR6660764 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2025 17:01:39 | 11.12.2025 17:03:27 | 0.03 | 0 | 229 | 0 | 14 | 9 | 105 | 0 | 0 | 0 | 1.675 | 0 | 0.285 | 0.99 | 1.282 | 0 | 0 | 4.232
3435340 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TM Fideri | BR7100474 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2025 16:58:37 | 11.12.2025 21:03:24 | 4.0797 | 0 | 221 | 19 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 50.662 | 4.695 | 0 | 50.317 | 0.023 | 0 | 0 | 105.698
3435321 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR7009892 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2025 16:55:13 | 11.12.2025 16:56:48 | 0.0264 | 0 | 470 | 11 | 20 | 2 | 34 | 3 | 2 | 0 | 2.332 | 0.519 | 0.338 | 0.521 | 0.523 | 2.198 | 0.068 | 6.499
3435322 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR31685904 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2025 16:54:49 | 11.12.2025 20:30:00 | 3.5864 | 0 | 1 | 16 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.412 | 0 | 97.818 | 0 | 0 | 0 | 148.23
3435296 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | TM Fideri | BR6927251 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2025 16:39:01 | 11.12.2025 16:39:58 | 0.0158 | 0 | 3353 | 5 | 28 | 7 | 1262 | 1 | 0 | 0 | 11.135 | 0.261 | 0.168 | 1.085 | 8.94 | 8.5 | 0 | 30.088
3435292 | 1 | KONYA | MERAM | TM Fideri | BR31600517 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2025 16:37:22 | 11.12.2025 16:38:44 | 0.0228 | 4 | 747 | 11 | 117 | 13 | 256 | 1 | 1 | 0.162 | 1.108 | 0.294 | 1.025 | 0.505 | 0.561 | 0.304 | 0.013 | 3.973
3435275 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO7127372 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2025 16:24:50 | 11.12.2025 18:12:00 | 1.7861 | 0 | 39 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.033 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 8.103
3435273 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | BR11615441 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2025 16:24:37 | 11.12.2025 16:25:22 | 0.0125 | 0 | 1 | 36 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.46 | 0 | 2.103 | 0 | 0 | 0 | 3.562
3435266 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Direği | 517092536 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2025 16:19:05 | 11.12.2025 17:46:00 | 1.4486 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.175
3435429 | 1 | KONYA | MERAM | Dağıtım Transformatörü | ISO6950490 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / KABLO GİRİŞİ-ÇIKIŞI BAĞLANTI HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2025 16:04:28 | 11.12.2025 18:29:00 | 2.4089 | 0 | 165 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 81.025 | 0 | 0.122 | 0 | 20.987 | 0 | 55.729 | 157.864
3435243 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6722317 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2025 15:57:45 | 11.12.2025 17:56:00 | 1.9708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.251 | 0 | 0 | 2.251
3435182 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM Fideri | BR10749302 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2025 15:24:49 | 11.12.2025 15:25:53 | 0.0178 | 2 | 177 | 4 | 2 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0.138 | 0.469 | 0.069 | 0.002 | 0 | 0.031 | 0 | 0 | 0.71
3435177 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | BR6783985 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2025 15:22:41 | 11.12.2025 15:43:00 | 0.3386 | 7 | 456 | 1 | 24 | 3 | 44 | 0 | 0 | 0 | 21.404 | 0.395 | 0.833 | 0 | 4.413 | 0 | 0 | 27.046
3435099 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | BR30620372 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2025 14:42:41 | 11.12.2025 18:37:33 | 3.9144 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.811 | 0 | 0 | 0 | 243.811
3435085 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM Fideri | BR6867942 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.12.2025 14:33:09 | 11.12.2025 14:41:38 | 0.1414 | 3 | 1010 | 49 | 9 | 8 | 78 | 0 | 0 | 0.181 | 8.146 | 2.784 | 0.078 | 2.505 | 1.174 | 0 | 0 | 14.869
3435085 | 2 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM Fideri | BR7043837 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.12.2025 14:33:09 | 11.12.2025 14:46:09 | 0.2167 | 4 | 1327 | 87 | 44 | 9 | 83 | 2 | 0 | 1.473 | 20.354 | 6.115 | 0.294 | 13.143 | 4.199 | 267.958 | 0 | 313.536
3435077 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | ISO6965203 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.12.2025 14:30:30 | 11.12.2025 14:42:00 | 0.1917 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.265 | 0 | 0 | 0 | 0.795 | 0 | 0 | 3.06
3435048 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR6610568 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.12.2025 14:16:33 | 11.12.2025 15:26:00 | 1.1575 | 0 | 345 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 28.967 | 0 | 0 | 0 | 13.753 | 0 | 0 | 42.72
3435044 | 1 | KONYA | MERAM | TM Fideri | BR7110658 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2025 14:12:28 | 11.12.2025 14:14:40 | 0.0367 | 4 | 2786 | 72 | 33 | 51 | 447 | 3 | 3 | 0.412 | 9.947 | 1.423 | 0.703 | 18.819 | 5.416 | 22.837 | 0.001 | 59.559
3435036 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515399955 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / TELEKOM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.12.2025 14:08:45 | 11.12.2025 14:28:00 | 0.3208 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.301
3435027 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR6553791 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2025 14:04:20 | 11.12.2025 14:11:08 | 0.1133 | 0 | 12 | 8 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.165 | 0.341 | 0.025 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | 0.545
3435021 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM Fideri | BR31445074 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.12.2025 14:02:55 | 11.12.2025 15:53:18 | 1.8397 | 0 | 159 | 1 | 3 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 43.038 | 0.789 | 1.465 | 0 | 14.497 | 0 | 0 | 59.789
3435014 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO13589181 | OG-RECLOSER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2025 13:59:42 | 11.12.2025 14:02:09 | 0.0408 | 0 | 3 | 10 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.034 | 4.809 | 0 | 1.625 | 0 | 0 | 0 | 6.468
3435011 | 1 | KONYA | KARATAY | TM | BR12256111 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2025 13:56:50 | 11.12.2025 14:05:12 | 0.1394 | 0 | 1 | 46 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.118 | 0 | 12.453 | 0 | 0 | 0 | 21.571
3434972 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | BR13364140 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.12.2025 13:32:17 | 11.12.2025 14:51:17 | 1.3167 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.454
3434940 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6852347 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.12.2025 13:11:38 | 11.12.2025 16:25:38 | 3.2333 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 1 | 0 | 198.052 | 0 | 0 | 0 | 59.785 | 0 | 0 | 257.837
3434927 | 2 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TM Fideri | BR7100474 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2025 13:03:13 | 11.12.2025 14:20:00 | 1.2797 | 0 | 653 | 20 | 4 | 4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 41.396 | 1.888 | 0.988 | 19.321 | 5.49 | 0 | 0 | 69.084
3434927 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TM Fideri | BR7100474 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2025 13:03:13 | 11.12.2025 13:41:27 | 0.6372 | 0 | 87 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.619 | 0 | 0.25 | 0 | 1.451 | 0 | 0 | 6.32
3434924 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR11059988 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.12.2025 13:02:21 | 11.12.2025 13:47:21 | 0.75 | 0 | 145 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 8.318 | 0 | 0.008 | 0 | 8.602 | 0 | 0 | 16.928
3434923 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | ISO7059750 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.12.2025 13:02:09 | 11.12.2025 14:29:00 | 1.4475 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.188
3434919 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | ISO6876167 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.12.2025 13:00:17 | 11.12.2025 13:16:00 | 0.2619 | 0 | 41 | 0 | 7 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1.467 | 0 | 0.128 | 0 | 4.783 | 0 | 0 | 6.379
3434910 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM Fideri | BR6927084 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2025 12:53:56 | 11.12.2025 12:54:58 | 0.0172 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048
3434909 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | BR6783566 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2025 12:53:12 | 11.12.2025 12:55:27 | 0.0375 | 0 | 6 | 17 | 28 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.052 | 0.569 | 1.16 | 1.629 | 0.23 | 0 | 0 | 3.64
3434908 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM Fideri | BR10764526 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2025 12:52:30 | 11.12.2025 12:53:58 | 0.0244 | 3 | 814 | 176 | 21 | 24 | 109 | 12 | 1 | 0.022 | 3.373 | 3.254 | 0.168 | 5.111 | 0.908 | 4.389 | 0.01 | 17.236
3434901 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535252832 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2025 12:47:57 | 11.12.2025 13:57:00 | 1.1508 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018
3435206 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | FUSE7053541 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2025 12:35:18 | 11.12.2025 15:47:00 | 3.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.275 | 0 | 0 | 9.275
3434881 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | BR6772122 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2025 12:29:57 | 11.12.2025 12:32:07 | 0.0361 | 0 | 0 | 19 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.124 | 0.081 | 2.259 | 0 | 0 | 0 | 3.465
3434987 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6652576 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2025 12:29:24 | 11.12.2025 17:33:00 | 5.06 | 0 | 123 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 63.498 | 0 | 0.211 | 0 | 19.864 | 0 | 0 | 83.572
3434869 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | BR12949122 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2025 12:23:46 | 11.12.2025 12:24:31 | 0.0125 | 1 | 0 | 16 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 0.051 | 0.028 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0.157
3434838 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TM Fideri | BR30237514 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2025 12:01:00 | 11.12.2025 12:03:10 | 0.0361 | 0 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.925 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0.93
3434828 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM Fideri | BR6847814 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3. ŞAHSIN TRAFOSU YANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.12.2025 11:55:37 | 11.12.2025 12:13:06 | 0.2914 | 0 | 95 | 0 | 1 | 3 | 42 | 0 | 0 | 0 | 4.908 | 0 | 0 | 8.529 | 4.636 | 0 | 0 | 18.072
3434885 | 1 | KONYA | AHIRLI | OG Fideri | ISO9389138 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2025 11:46:21 | 11.12.2025 13:39:00 | 1.8775 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.802 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0 | 0 | 9.824
3434815 | 1 | KONYA | ILGIN | TM Fideri | BR10716275 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2025 11:45:24 | 11.12.2025 12:02:39 | 0.2875 | 3 | 3 | 22 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0.032 | 0 | 6.515 | 0 | 22.545 | 0 | 338.061 | 0 | 367.153
3434809 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | BR13158573 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2025 11:41:08 | 11.12.2025 11:41:53 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.192 | 0 | 0 | 0 | 0.192
3434802 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | BR6890284 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2025 11:36:22 | 11.12.2025 11:37:59 | 0.0269 | 1 | 3466 | 186 | 17 | 12 | 445 | 8 | 4 | 0.021 | 12.953 | 3.499 | 0.3 | 2.96 | 3.162 | 97.374 | 1.739 | 122.009
3434774 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | ISO8374265 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2025 11:19:51 | 11.12.2025 13:21:00 | 2.0192 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 43.819 | 0 | 0 | 0 | 12.3 | 0 | 0 | 56.119
3434770 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO8246988 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2025 11:19:22 | 11.12.2025 12:04:00 | 0.7439 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.596
3434754 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Fideri | ISO7014298 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2025 11:08:31 | 11.12.2025 13:36:00 | 2.4581 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.546
3434741 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM Fideri | BR41537562 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.12.2025 11:03:09 | 11.12.2025 12:29:00 | 1.4308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.916 | 0 | 240.916
3434739 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6995790 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.12.2025 11:02:22 | 11.12.2025 13:25:00 | 2.3772 | 0 | 22 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.116 | 0 | 1.999 | 0 | 6.888 | 0 | 0 | 18.003
3434735 | 1 | KONYA | ÇELTİK | Dağıtım Transformatörü | ISO11163938 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.12.2025 11:01:06 | 11.12.2025 11:31:00 | 0.4983 | 0 | 119 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.284 | 0 | 0.054 | 0 | 1.898 | 0 | 0 | 11.236
3434732 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | ISO7142345 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.12.2025 11:00:18 | 11.12.2025 11:27:00 | 0.445 | 0 | 54 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.127 | 0 | 3.694 | 0 | 0.699 | 0 | 0 | 13.521
3434711 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | BR11059918 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2025 10:48:51 | 11.12.2025 12:00:00 | 1.1858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.902 | 0 | 1434.3 | 0 | 1460.202
3434709 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM Fideri | BR11412637 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2025 10:48:00 | 11.12.2025 11:02:00 | 0.2333 | 2 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.099 | 0 | 3.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.37
3434690 | 2 | KARAMAN | SARIVELİLER | Dağıtım Transformatörü | BR30467933 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2025 10:42:41 | 11.12.2025 10:59:34 | 0.2814 | 0 | 1647 | 0 | 4 | 3 | 321 | 1 | 0 | 0 | 71.176 | 0 | 0.009 | 17.928 | 40.347 | 0.586 | 0 | 130.046
3434690 | 3 | KARAMAN | SARIVELİLER | Dağıtım Transformatörü | ISO30715896 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2025 10:42:41 | 11.12.2025 19:27:42 | 8.7503 | 0 | 703 | 0 | 6 | 1 | 162 | 0 | 0 | 0 | 750.211 | 0 | 0.446 | 31.524 | 418.457 | 0 | 0 | 1200.638
3434690 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | Dağıtım Transformatörü | BR7043548 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2025 10:42:41 | 11.12.2025 10:57:52 | 0.2531 | 0 | 1805 | 2 | 16 | 8 | 190 | 0 | 0 | 0 | 54.095 | 0.236 | 0.355 | 18.589 | 17.707 | 0 | 0 | 90.982
3434669 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR12306811 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2025 10:30:06 | 11.12.2025 10:31:39 | 0.0258 | 0 | 158 | 28 | 8 | 6 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1.094 | 0.836 | 0.112 | 0.412 | 0.211 | 0 | 0 | 2.665
3434673 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR6574040 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2025 10:30:00 | 11.12.2025 10:36:45 | 0.1125 | 2 | 22 | 99 | 10 | 13 | 15 | 0 | 0 | 0.429 | 0.215 | 16.263 | 1.121 | 9.128 | 0.072 | 0 | 0 | 27.229
3434664 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12709975 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2025 10:27:45 | 11.12.2025 14:11:00 | 3.7208 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.702 | 0 | 58.376 | 0 | 0 | 0 | 86.078
3434660 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | BR12109928 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2025 10:24:45 | 11.12.2025 10:25:56 | 0.0197 | 1 | 23 | 60 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0.005 | 0 | 2.554 | 0 | 0.444 | 0 | 12.186 | 0 | 15.189
3434634 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | BR6553480 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.12.2025 10:08:20 | 11.12.2025 12:17:00 | 2.1444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.198 | 0 | 0 | 0 | 33.198
3434635 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | OG Fideri | ISO31472848 | OG-RECLOSER AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.12.2025 10:08:11 | 11.12.2025 10:32:44 | 0.4092 | 0 | 163 | 2 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.518 | 0 | 0.056 | 0.557 | 1.209 | 0 | 0 | 9.34
3434630 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | BR7094443 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.12.2025 10:06:15 | 11.12.2025 10:56:00 | 0.8292 | 0 | 73 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.847 | 0 | 0.057 | 0 | 1.116 | 0 | 0 | 16.02
3434627 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | ISO6556788 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.12.2025 10:04:13 | 11.12.2025 10:19:00 | 0.2464 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.662 | 0 | 0 | 0 | 0.322 | 0 | 0 | 6.984
3434624 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR30963961 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.12.2025 10:02:43 | 11.12.2025 12:46:00 | 2.7214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.019 | 0 | 0 | 0 | 28.019
3434623 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | BR7130920 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.12.2025 10:01:28 | 11.12.2025 11:30:07 | 1.4775 | 2 | 19 | 97 | 0 | 15 | 7 | 0 | 0 | 7.175 | 2.592 | 149.652 | 0 | 107.674 | 0 | 0 | 0 | 267.093
3434622 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | BR6626689 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.12.2025 10:00:40 | 11.12.2025 11:05:00 | 1.0722 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.274
3434618 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517064870 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / KABLONUN SU ALMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2025 09:57:19 | 11.12.2025 15:16:00 | 5.3114 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.366
3434616 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR6650063 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2025 09:57:19 | 11.12.2025 09:58:19 | 0.0167 | 0 | 33 | 47 | 2 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.139 | 2.019 | 0.014 | 0.531 | 0.056 | 0 | 0 | 2.759
3434608 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6622437 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2025 09:52:51 | 11.12.2025 10:58:00 | 1.0858 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 18.259 | 0 | 0 | 0 | 2.016 | 0 | 0 | 20.276
3434597 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | BR7113407 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2025 09:46:57 | 11.12.2025 09:47:42 | 0.0125 | 0 | 1 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0 | 0.202 | 0 | 0 | 0 | 0.211
3434596 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | BR6900751 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2025 09:46:56 | 11.12.2025 09:48:18 | 0.0228 | 0 | 3 | 52 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.411 | 0 | 1.088 | 0 | 0 | 0 | 1.5
3434595 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | BR6723490 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2025 09:46:56 | 11.12.2025 09:48:03 | 0.0186 | 0 | 304 | 0 | 3 | 1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0.049 | 0 | 0.247 | 0 | 0 | 1.016
3434591 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | BR6900745 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2025 09:45:08 | 11.12.2025 09:46:12 | 0.0178 | 3 | 1 | 28 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 0 | 0.678 | 0 | 0.291 | 0 | 0 | 0 | 1.004
3434590 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM Fideri | BR30748776 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2025 09:45:08 | 11.12.2025 09:46:28 | 0.0222 | 0 | 768 | 1 | 5 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0.731 | 0 | 0.001 | 0 | 0.193 | 0 | 0 | 0.926
3434583 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TM Fideri | BR31484997 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.12.2025 09:43:31 | 11.12.2025 14:02:00 | 4.3081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.47 | 0 | 90.47
3434586 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR6631689 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2025 09:43:00 | 11.12.2025 11:01:00 | 1.3 | 0 | 3 | 35 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.193 | 2.598 | 29.877 | 0 | 0 | 0 | 109.668
3434578 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | BR10773565 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.12.2025 09:42:09 | 11.12.2025 15:04:01 | 5.3644 | 0 | 107 | 0 | 16 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 23.436 | 0 | 4.115 | 24.375 | 4.265 | 0 | 0 | 56.19
3434576 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR41504800 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.12.2025 09:41:27 | 11.12.2025 15:52:00 | 6.1758 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 85.814 | 0 | 0 | 0 | 230.458 | 0 | 0 | 316.272
3434564 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | BR6572398 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.12.2025 09:34:18 | 11.12.2025 10:23:00 | 0.8117 | 0 | 289 | 10 | 20 | 8 | 159 | 0 | 1 | 0 | 39.993 | 2.25 | 2.478 | 67.868 | 54.304 | 0 | 0.987 | 167.881
3434792 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Direği | ISO6615219 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.12.2025 09:34:03 | 11.12.2025 12:17:00 | 2.7158 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 79.304 | 0 | 0 | 0 | 6.928 | 0 | 0 | 86.233
3434559 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6724257 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.12.2025 09:32:15 | 11.12.2025 14:44:00 | 5.1958 | 0 | 161 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 143.418 | 0 | 2.622 | 0 | 73.376 | 0 | 0 | 219.416
3434554 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6950485 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.12.2025 09:30:35 | 11.12.2025 15:28:00 | 5.9569 | 0 | 165 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 190.036 | 0 | 0.302 | 0 | 49.39 | 0 | 182.106 | 421.835
3434551 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | BR21498656 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2025 09:27:57 | 11.12.2025 09:29:10 | 0.0203 | 4 | 606 | 3 | 2 | 2 | 71 | 0 | 2 | 0.156 | 1.035 | 0.394 | 0.024 | 0.075 | 0.456 | 0 | 0.647 | 2.787
3434543 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | BR6757164 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2025 09:21:06 | 11.12.2025 09:28:29 | 0.1231 | 2 | 272 | 5 | 11 | 3 | 27 | 0 | 0 | 0.18 | 2.022 | 1.318 | 0.122 | 6.019 | 0.481 | 0 | 0 | 10.142
3434546 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | BR6686892 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2025 09:21:00 | 11.12.2025 09:23:05 | 0.0347 | 1 | 14 | 47 | 11 | 34 | 22 | 2 | 0 | 0.007 | 0 | 3.946 | 0 | 24.745 | 0.256 | 5.98 | 0 | 34.935
3434537 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM Fideri | BR6681418 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.12.2025 09:17:38 | 11.12.2025 13:30:38 | 4.2167 | 0 | 404 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 262.673 | 0 | 0 | 0 | 293.914 | 0 | 0 | 556.587
3434534 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TM Fideri | BR30662524 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2025 09:16:42 | 11.12.2025 09:18:22 | 0.0278 | 0 | 2054 | 1 | 87 | 6 | 191 | 6 | 9 | 0 | 4.995 | 0 | 0.11 | 1.156 | 3.028 | 0.46 | 2.694 | 12.443
3434530 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | BR7118143 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.12.2025 09:14:55 | 11.12.2025 13:22:00 | 4.1181 | 0 | 97 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 37.738 | 0 | 3.097 | 0 | 5.559 | 0 | 0 | 46.394
3434525 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | BR29870483 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.12.2025 09:08:22 | 11.12.2025 09:59:02 | 0.8444 | 0 | 64 | 272 | 15 | 40 | 25 | 0 | 0 | 0 | 9.178 | 209.345 | 14.316 | 213.492 | 10.126 | 0 | 0 | 456.457
3434523 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6880916 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.12.2025 09:06:54 | 11.12.2025 12:26:00 | 3.3183 | 0 | 318 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 215.481 | 0 | 0 | 0 | 54.927 | 0 | 0 | 270.408
3434522 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM Fideri | BR6765984 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.12.2025 09:06:24 | 11.12.2025 14:02:24 | 4.9333 | 0 | 187 | 0 | 5 | 0 | 32 | 1 | 0 | 0 | 159.104 | 0 | 0.536 | 0 | 70.339 | 2871.416 | 0 | 3101.395
3434519 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7123832 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.12.2025 09:05:32 | 11.12.2025 10:59:00 | 1.8911 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 10.613 | 0 | 0 | 0 | 21.268 | 0 | 0 | 31.881
3434527 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | BR7049765 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2025 09:04:47 | 11.12.2025 09:05:47 | 0.0167 | 0 | 50 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0 | 0.077
3434518 | 1 | KONYA | MERAM | TM Fideri | BR6743059 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2025 09:04:29 | 11.12.2025 09:27:34 | 0.3847 | 0 | 451 | 5 | 21 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 14.43 | 2.226 | 3.404 | 0 | 3.135 | 0 | 0 | 23.195
3434516 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | ISO7106541 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.12.2025 09:04:20 | 11.12.2025 09:20:00 | 0.2611 | 0 | 34 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.187 | 0 | 0.355 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 2.544
3434521 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | BR7121603 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2025 09:04:18 | 11.12.2025 09:06:32 | 0.0372 | 3 | 563 | 65 | 1 | 6 | 82 | 0 | 0 | 0.822 | 2.059 | 2.984 | 0.012 | 0.422 | 0.404 | 0 | 0 | 6.703
3434707 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6803511 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2025 09:03:53 | 11.12.2025 11:06:00 | 2.0353 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.145 | 0 | 64.572 | 71.717
3434514 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO12901277 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.12.2025 09:03:12 | 11.12.2025 14:31:00 | 5.4633 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.705 | 0 | 26 | 0 | 6.974 | 0 | 0 | 33.679
3434515 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | AG Fideri | ISO6994745 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2025 09:02:51 | 11.12.2025 11:11:00 | 2.1358 | 0 | 54 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6.574 | 0 | 0.114 | 0 | 4.019 | 0 | 0 | 10.707
3434512 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | BR30732643 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2025 09:02:46 | 11.12.2025 09:03:45 | 0.0164 | 1 | 338 | 96 | 12 | 20 | 44 | 4 | 0 | 0.045 | 0.403 | 1.996 | 0 | 3.48 | 0.14 | 0.717 | 0 | 6.781
3434508 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6735116 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.12.2025 09:02:17 | 11.12.2025 13:24:00 | 4.3619 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 119.115 | 0 | 0 | 0 | 8.855 | 0 | 0 | 127.97
3434509 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | BR6631991 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2025 09:02:00 | 11.12.2025 09:04:00 | 0.0333 | 3 | 624 | 118 | 55 | 59 | 193 | 17 | 3 | 0.815 | 2.391 | 8.664 | 0.013 | 25.356 | 1.121 | 22.268 | 0.062 | 60.69
3434507 | 1 | KONYA | ÇELTİK | Dağıtım Transformatörü | ISO11163197 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.12.2025 09:01:10 | 11.12.2025 09:29:00 | 0.4639 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.877
3434506 | 2 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | FUSE41519663 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.12.2025 09:00:28 | 11.12.2025 12:00:07 | 2.9942 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 29.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.177
3434506 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6621749 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.12.2025 09:00:28 | 11.12.2025 09:13:47 | 0.2219 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3.522 | 0 | 0 | 0 | 1.499 | 0 | 0 | 5.021
3434505 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO13207693 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.12.2025 09:00:14 | 11.12.2025 12:55:14 | 3.9167 | 0 | 75 | 0 | 0 | 3 | 11 | 2 | 0 | 0 | 52.467 | 0 | 0 | 66.947 | 20.479 | 65.409 | 0 | 205.302
3434496 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM Fideri | BR11412637 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2025 08:52:00 | 11.12.2025 09:33:00 | 0.6833 | 2 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.114 | 0 | 9.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.136
3434490 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | BR11838462 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2025 08:43:26 | 11.12.2025 09:17:26 | 0.5667 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.116 | 0 | 20.067 | 9.609 | 15.782 | 0 | 46.574
3434489 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | BR6924917 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2025 08:42:59 | 11.12.2025 08:44:00 | 0.0169 | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24
3434488 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO6935902 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.12.2025 08:42:42 | 11.12.2025 12:01:42 | 3.3167 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 500.536 | 0 | 0 | 0 | 166.488 | 0 | 0 | 667.024
3434483 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM Fideri | BR31444870 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2025 08:29:13 | 11.12.2025 08:29:58 | 0.0125 | 0 | 37 | 32 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.061 | 0.834 | 0.014 | 0.197 | 0.017 | 0 | 0 | 1.122
3434476 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM Fideri | BR6699622 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2025 08:23:11 | 11.12.2025 09:10:11 | 0.7833 | 1 | 371 | 5 | 2 | 3 | 44 | 0 | 0 | 5.998 | 31.802 | 0.363 | 0.114 | 3.3 | 5.231 | 0 | 0 | 46.807
3434467 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM Fideri | BR11796448 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2025 08:05:02 | 11.12.2025 08:06:27 | 0.0236 | 8 | 10170 | 36 | 97 | 54 | 1188 | 4 | 1 | 0.434 | 22.468 | 9.345 | 1.24 | 12.914 | 13.443 | 28.201 | 0 | 88.045
3434466 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | BR6530469 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2025 08:05:01 | 11.12.2025 08:06:55 | 0.0317 | 3 | 1110 | 165 | 40 | 50 | 150 | 2 | 0 | 0.923 | 6.912 | 10.547 | 0.816 | 18 | 1.229 | 0.35 | 0 | 38.777
3434533 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7075505 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2025 08:03:22 | 11.12.2025 12:25:00 | 4.3606 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22.704 | 0 | 0 | 0 | 0.135 | 0 | 0 | 22.839
3434474 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6588546 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2025 07:56:06 | 11.12.2025 09:31:00 | 1.5817 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.818 | 0 | 0 | 0 | 0.078 | 0 | 0 | 4.895
3434458 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | BR11834904 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2025 07:40:55 | 11.12.2025 07:42:41 | 0.0294 | 1 | 164 | 7 | 0 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0.156 | 0.713 | 0.133 | 0 | 0.868 | 0.184 | 0 | 0 | 2.053
3434433 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | BR31649552 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2025 05:10:54 | 11.12.2025 05:13:39 | 0.0458 | 1 | 214 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0.016 | 0.629 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0.795
3434432 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | BR6803684 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2025 05:09:25 | 11.12.2025 05:54:19 | 0.7483 | 6 | 327 | 28 | 23 | 69 | 76 | 1 | 0 | 5.773 | 21.509 | 53.001 | 9.865 | 262.806 | 6.399 | 0.987 | 0 | 360.339
3434429 | 1 | KONYA | KULU | TM Fideri | BR6620723 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2025 04:44:11 | 11.12.2025 06:04:11 | 1.3333 | 0 | 51 | 8 | 0 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 7.909 | 1.714 | 0 | 30.905 | 0.919 | 649.136 | 27.058 | 717.641
3434424 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO6922454 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2025 03:41:02 | 11.12.2025 06:01:00 | 2.3328 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.412 | 0 | 0 | 0 | 13.485 | 0 | 0 | 13.897
3434422 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | BR6812025 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2025 03:32:38 | 11.12.2025 03:33:19 | 0.0114 | 1 | 32 | 35 | 1 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0.297 | 0 | 0.209 | 0.003 | 0 | 0 | 0.517
3434419 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM Fideri | BR6757164 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2025 03:21:19 | 11.12.2025 03:23:54 | 0.0431 | 2 | 311 | 5 | 11 | 3 | 30 | 0 | 0 | 0.047 | 0.619 | 0.151 | 0.03 | 0.306 | 0.073 | 0 | 0 | 1.227
3434410 | 1 | KONYA | KULU | TM Fideri | BR13277315 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2025 03:09:42 | 11.12.2025 03:11:26 | 0.0289 | 3 | 2148 | 26 | 3 | 23 | 267 | 17 | 3 | 0.749 | 6.139 | 0.341 | 0.014 | 3.143 | 0.915 | 81.921 | 0.607 | 93.829
3434409 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | BR6842195 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.12.2025 03:09:26 | 11.12.2025 03:16:52 | 0.1239 | 0 | 1209 | 0 | 9 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 29.143 | 0 | 0.056 | 0 | 16.573 | 0 | 0 | 45.773
3434406 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO10597416 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2025 02:28:00 | 11.12.2025 02:39:00 | 0.1833 | 0 | 200 | 0 | 31 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1.27 | 0 | 0.129 | 0 | 0.138 | 0 | 0 | 1.537
3434405 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | BR11886683 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2025 02:08:59 | 11.12.2025 02:23:54 | 0.2486 | 0 | 1646 | 0 | 1 | 1 | 146 | 0 | 0 | 0 | 62.247 | 0 | 0 | 2.819 | 14.133 | 0 | 0 | 79.199
3434397 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | BR6729391 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2025 01:43:54 | 11.12.2025 01:44:39 | 0.0125 | 1 | 46 | 22 | 6 | 0 | 31 | 0 | 1 | 0.044 | 0.057 | 0.052 | 0.006 | 0 | 0.023 | 0 | 0 | 0.181
3434396 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR6737448 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2025 01:43:00 | 11.12.2025 02:24:00 | 0.6833 | 0 | 0 | 50 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.956 | 4.358 | 15.678 | 0 | 0 | 0 | 39.993
3434385 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR32696709 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2025 00:39:33 | 11.12.2025 01:44:00 | 1.0742 | 0 | 248 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 42.495 | 0 | 0.043 | 0 | 4.851 | 0 | 0 | 47.389
3434379 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | BR7135514 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / YANMASI (ISI, YÜK) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2025 00:38:07 | 11.12.2025 02:23:07 | 1.75 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 24.501 | 0 | 0 | 0 | 81.126 | 0 | 0 | 105.627
3434377 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | Dağıtım Transformatörü | ISO6679199 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.12.2025 00:30:26 | 11.12.2025 00:37:26 | 0.1167 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 2.041 | 0 | 0 | 0 | 1.465 | 0 | 0 | 3.505
3434369 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Dağıtım Transformatörü | BR6575369 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / TRAFO KADEME AYARI DÜŞÜK-YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2025 00:20:38 | 11.12.2025 00:25:38 | 0.0833 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3.464 | 0 | 0 | 0 | 0.226 | 0 | 0 | 3.689
3434367 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6854485 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.12.2025 00:05:06 | 11.12.2025 00:26:00 | 0.3483 | 0 | 767 | 0 | 0 | 0 | 567 | 0 | 1 | 0 | 30.047 | 0 | 0 | 0 | 52.606 | 0 | 0.014 | 82.668
3434353 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SDK Çıkışı | FUSE6555406 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2025 23:11:55 | 11.12.2025 01:23:00 | 2.1847 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30.41 | 0 | 0 | 0 | 3.304 | 0 | 0 | 33.714
3434348 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515472302 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2025 22:57:19 | 11.12.2025 01:10:00 | 2.2114 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.242
3434329 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517144287 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2025 22:21:15 | 10.12.2025 23:26:00 | 1.0792 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.193
3434292 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | BR32460203 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.12.2025 21:28:16 | 11.12.2025 02:36:51 | 5.1431 | 0 | 2 | 8 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.229 | 0 | 593.961 | 0 | 2623.516 | 0 | 3232.706
3434304 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | SDK Çıkışı | FUSE7039782 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2025 21:18:43 | 10.12.2025 22:32:00 | 1.2214 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 13.47 | 0 | 0 | 0 | 15.208 | 0 | 0 | 28.678
3434229 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR7110368 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2025 19:30:17 | 10.12.2025 21:45:00 | 2.2453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.199 | 0 | 62.303 | 115.502
3434217 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7044141 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2025 19:13:50 | 10.12.2025 19:38:00 | 0.4028 | 0 | 341 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22.705 | 0 | 0 | 0 | 7.467 | 0 | 0 | 30.172
3434174 | 2 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | OG Fideri | BR6705187 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2025 19:01:16 | 10.12.2025 21:40:59 | 2.6619 | 1 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.316 | 4.364 | 4.242 | 0 | 40.586 | 0 | 0 | 0 | 50.508
3434174 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | OG Fideri | BR6705187 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2025 19:01:16 | 10.12.2025 19:04:29 | 0.0536 | 2 | 468 | 17 | 19 | 10 | 63 | 0 | 0 | 0.369 | 2.744 | 0.817 | 0.088 | 3.491 | 0.825 | 0 | 0 | 8.334
3434068 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6554880 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2025 18:13:53 | 10.12.2025 18:40:00 | 0.4353 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.492 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 2.993
3434065 | 1 | KONYA | KARATAY | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | FUSE7124621 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2025 18:07:34 | 10.12.2025 19:40:34 | 1.55 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 22.53 | 0 | 0 | 0 | 28.162 | 0 | 0 | 50.692
3434061 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | BR12256131 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2025 18:06:23 | 10.12.2025 18:07:53 | 0.025 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.518
3434022 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | OG Fideri | ISO13159910 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2025 17:42:00 | 10.12.2025 17:51:00 | 0.15 | 0 | 180 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.853 | 0 | 0.002 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 1.885
3433996 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Direği | 517010660 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2025 17:32:59 | 10.12.2025 18:54:00 | 1.3503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021 | 0 | 0 | 0.021
3433975 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR7020600 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2025 17:20:00 | 10.12.2025 17:21:00 | 0.0167 | 0 | 77 | 42 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.212 | 0.488 | 0 | 0 | 0.035 | 0 | 0 | 0.736
3433966 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | FUSE6555406 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2025 17:14:35 | 10.12.2025 19:16:00 | 2.0236 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 35.739 | 0 | 0 | 0 | 5.28 | 0 | 0 | 41.019
3434297 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | BR6865452 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2025 17:12:56 | 10.12.2025 21:45:00 | 4.5344 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 29.969 | 0 | 0 | 0 | 3.921 | 0 | 0 | 33.89
3434228 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7110365 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2025 17:08:13 | 10.12.2025 22:06:00 | 4.9631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.796 | 0 | 0 | 22.796
3433901 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR12708817 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2025 16:46:48 | 10.12.2025 16:47:46 | 0.0161 | 0 | 7 | 40 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 1.57 | 0.007 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 1.592
3433901 | 2 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR12709380 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2025 16:46:48 | 10.12.2025 19:11:57 | 2.4192 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.217 | 0 | 31.725 | 0.321 | 0 | 0 | 45.262
3433884 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Direği | 516092070 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2025 16:39:12 | 10.12.2025 17:33:00 | 0.8967 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064
3433875 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | BR12006871 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.12.2025 16:33:32 | 10.12.2025 17:41:32 | 1.1333 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.823
3433868 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | BR7069871 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.12.2025 16:31:28 | 10.12.2025 16:55:00 | 0.3922 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 15.967 | 0 | 0 | 0 | 3.426 | 0 | 0.156 | 19.55
3433859 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM Fideri | BR7099184 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2025 16:27:56 | 10.12.2025 17:37:56 | 1.1667 | 0 | 362 | 0 | 3 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 19.252 | 0 | 0.012 | 0 | 10.128 | 0 | 0 | 29.392
3433857 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | BR11095326 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2025 16:26:58 | 10.12.2025 16:36:19 | 0.1558 | 2 | 345 | 85 | 2 | 4 | 42 | 0 | 0 | 2.47 | 9.065 | 18.359 | 0.575 | 3.915 | 2.168 | 0 | 0 | 36.552
3433843 | 2 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR12709380 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2025 16:19:21 | 10.12.2025 16:46:45 | 0.4567 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.807 | 0 | 6.299 | 0.066 | 0 | 0 | 9.172
3433843 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR12708817 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2025 16:19:21 | 10.12.2025 16:19:51 | 0.0083 | 0 | 7 | 40 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.812 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0.823
3433834 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR12708817 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2025 16:13:56 | 10.12.2025 16:18:23 | 0.0742 | 0 | 7 | 44 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 7.685 | 0.034 | 1.063 | 0.011 | 0 | 0 | 8.819
3433830 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515963428 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2025 16:12:41 | 10.12.2025 18:26:00 | 2.2219 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.186
3433829 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR12708817 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2025 16:12:37 | 10.12.2025 16:13:51 | 0.0206 | 0 | 7 | 44 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 2.13 | 0.01 | 0.294 | 0.003 | 0 | 0 | 2.444
3433874 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE7124621 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2025 16:12:22 | 10.12.2025 16:39:00 | 0.4439 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 6.386 | 0 | 0 | 0 | 6.549 | 0 | 0 | 12.935
3433828 | 1 | KONYA | MERAM | TM Fideri | BR6935670 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2025 16:12:14 | 10.12.2025 16:32:59 | 0.3458 | 0 | 271 | 0 | 8 | 0 | 87 | 0 | 3 | 0 | 22.065 | 0 | 0.734 | 0 | 7.448 | 0 | 30.079 | 60.326
3434037 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO8083509 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2025 16:06:53 | 10.12.2025 18:15:00 | 2.1353 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.634
3433813 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM Fideri | BR6915488 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.12.2025 16:04:07 | 10.12.2025 16:44:00 | 0.6647 | 1 | 1710 | 0 | 64 | 9 | 386 | 2 | 3 | 0 | 69.108 | 0 | 0.954 | 0 | 21.594 | 709.795 | 19.271 | 820.724
3433806 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | BR6855349 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2025 16:00:46 | 10.12.2025 16:01:31 | 0.0125 | 0 | 25 | 36 | 3 | 11 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0.032 | 0.342 | 0.005 | 1.021 | 0.049 | 0 | 0 | 1.449
3433805 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | BR7091767 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2025 16:00:21 | 10.12.2025 16:03:00 | 0.0442 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.058 | 0.529 | 0 | 1.587
3433763 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | BR11908176 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2025 15:36:02 | 10.12.2025 15:36:54 | 0.0144 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.625 | 0 | 0 | 0.438 | 1.063
3433753 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6875681 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2025 15:30:30 | 10.12.2025 16:50:00 | 1.325 | 0 | 78 | 0 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 8.189 | 0 | 2.591 | 0 | 3.495 | 0 | 0 | 14.274
3433748 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TM Fideri | BR6953318 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2025 15:28:13 | 10.12.2025 15:29:13 | 0.0167 | 0 | 84 | 14 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.144 | 0.172 | 0 | 0.339 | 0.013 | 0 | 0 | 0.67
3433744 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | SDK Çıkışı | FUSE7039782 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2025 15:25:52 | 10.12.2025 17:26:00 | 2.0022 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 24.966 | 0 | 0 | 0 | 35.954 | 0 | 0 | 60.92
3433677 | 1 | KONYA | KARATAY | TM | BR6746308 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / KADEME AYARININ YAPILMASI-KESİNTİ VAR | İletim | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2025 14:57:25 | 10.12.2025 14:58:13 | 0.0133 | 1 | 78 | 249 | 3 | 15 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0.135 | 7.053 | 0.098 | 1.233 | 0.12 | 0 | 0 | 8.639
3433689 | 1 | KONYA | KARATAY | TM | ISO6713701 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / KADEME AYARININ YAPILMASI-KESİNTİ VAR | İletim | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2025 14:57:00 | 10.12.2025 14:59:00 | 0.0333 | 12 | 2217 | 687 | 14 | 81 | 656 | 0 | 1 | 1.665 | 8.441 | 72.44 | 0.199 | 21.844 | 3.489 | 0 | 0 | 108.078
3433668 | 1 | KONYA | MERAM | TM Fideri | BR12928318 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2025 14:55:22 | 10.12.2025 14:57:22 | 0.0333 | 9 | 1552 | 20 | 162 | 22 | 397 | 2 | 2 | 0.766 | 3.995 | 1.494 | 1.588 | 2.191 | 2.546 | 21.273 | 1.061 | 34.915
3433672 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | BR31614018 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2025 14:55:00 | 10.12.2025 15:13:00 | 0.3 | 1 | 3 | 25 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.972 | 0 | 16.831 | 0 | 0 | 0 | 33.804
3433631 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TM Fideri | BR6570741 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2025 14:38:00 | 10.12.2025 15:09:00 | 0.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.598 | 0 | 601.121 | 0 | 640.719
3433640 | 1 | NİĞDE | BOR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR30483980 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2025 14:36:47 | 10.12.2025 15:25:00 | 0.8036 | 0 | 68 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.469 | 0 | 13.707 | 0 | 3.507 | 0 | 0 | 33.684
3433620 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KÖK | BR6652476 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2025 14:33:50 | 10.12.2025 14:35:53 | 0.0342 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1.006 | 0 | 0 | 0 | 3.605 | 0 | 0 | 4.611
3433664 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7044536 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.12.2025 14:32:28 | 10.12.2025 17:51:00 | 3.3089 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 112.947 | 0 | 0 | 0 | 40.118 | 0 | 0 | 153.066
3433612 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM Fideri | BR10764151 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2025 14:29:00 | 10.12.2025 14:44:07 | 0.2519 | 4 | 320 | 14 | 5 | 18 | 23 | 0 | 0 | 2.311 | 5.831 | 26.194 | 0.203 | 42.139 | 0.229 | 0 | 0 | 76.907
3433589 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR31820998 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2025 14:20:39 | 10.12.2025 14:41:00 | 0.3392 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 9.437 | 0 | 0 | 0 | 0.948 | 0 | 0 | 10.385
3433639 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR7135514 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2025 14:16:06 | 10.12.2025 14:59:00 | 0.715 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 11.678 | 0 | 0 | 0 | 70.282 | 0 | 0 | 81.96
3433550 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TM Fideri | BR6892776 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2025 14:12:59 | 10.12.2025 14:14:45 | 0.0294 | 2 | 419 | 4 | 4 | 2 | 31 | 0 | 0 | 0.03 | 0.855 | 0.146 | 0.08 | 0.176 | 0.366 | 0 | 0 | 1.654
3433545 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AG Fideri | BR7100574 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.12.2025 14:03:26 | 10.12.2025 16:46:00 | 2.7094 | 0 | 118 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 38.354 | 0 | 0.055 | 0 | 7.327 | 0 | 0 | 45.736
3433543 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6980316 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.12.2025 14:00:55 | 10.12.2025 15:47:00 | 1.7681 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 32.751 | 0 | 0 | 0 | 5.178 | 0 | 0 | 37.929
3433541 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515645409 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2025 13:59:57 | 10.12.2025 15:36:00 | 1.6008 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.644
3433537 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR12709372 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2025 13:59:03 | 10.12.2025 13:59:55 | 0.0144 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.795
3433535 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Direği | 515714903 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2025 13:58:33 | 10.12.2025 14:47:00 | 0.8075 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034
3433518 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO30024504 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2025 13:49:59 | 10.12.2025 15:32:00 | 1.7003 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 34.338 | 0 | 0 | 0 | 20.03 | 0 | 0 | 54.369
3433500 | 1 | KONYA | YUNAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR12870624 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2025 13:42:07 | 10.12.2025 14:29:00 | 0.7814 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.358 | 0 | 0 | 0 | 0.455 | 0 | 0 | 4.814
3433493 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6569198 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2025 13:39:40 | 10.12.2025 15:00:00 | 1.3389 | 0 | 43 | 0 | 9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 23.813 | 0 | 6.319 | 0 | 5.621 | 0 | 0 | 35.752
3433478 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7054558 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / HATTA ARAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.12.2025 13:34:11 | 10.12.2025 14:37:00 | 1.0469 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.359
3433498 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6572077 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2025 13:28:46 | 10.12.2025 14:53:00 | 1.4039 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 7.05 | 0 | 0 | 0 | 251.841 | 0 | 0 | 258.891
3433454 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | BR31543742 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2025 13:18:54 | 10.12.2025 14:03:00 | 0.735 | 0 | 13 | 0 | 0 | 26 | 40 | 5 | 0 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | 249.825 | 25.354 | 1398.836 | 0 | 1674.029
3433442 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | BR6926690 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2025 13:18:54 | 10.12.2025 13:20:10 | 0.0211 | 0 | 364 | 52 | 0 | 16 | 30 | 1 | 1 | 0 | 1.897 | 1.011 | 0 | 3.021 | 0.358 | 0.013 | 0.077 | 6.377
3433427 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | BR6692242 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2025 13:05:20 | 10.12.2025 13:35:09 | 0.4969 | 4 | 658 | 171 | 7 | 8 | 170 | 9 | 0 | 23.189 | 46.679 | 90.761 | 2.03 | 32.654 | 13.815 | 22.346 | 0 | 231.474
3433425 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | BR12761165 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.12.2025 13:03:51 | 10.12.2025 13:52:49 | 0.8161 | 1 | 218 | 42 | 14 | 1 | 41 | 0 | 1 | 0 | 32.217 | 45.386 | 2.896 | 0 | 6.569 | 0 | 0 | 87.068
3433421 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KÖK | BR6798444 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2025 13:02:07 | 10.12.2025 13:02:50 | 0.0119 | 0 | 1183 | 0 | 1 | 5 | 221 | 0 | 0 | 0 | 2.241 | 0 | 0 | 1.627 | 1.306 | 0 | 0 | 5.174
3433416 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | BR8671529 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2025 13:01:24 | 10.12.2025 13:02:37 | 0.0203 | 1 | 1286 | 192 | 2 | 42 | 151 | 7 | 0 | 0.117 | 2.02 | 9.403 | 0.016 | 5.023 | 1.095 | 12.532 | 0 | 30.206
3433412 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6925435 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.12.2025 13:00:32 | 10.12.2025 16:36:00 | 3.5911 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 261.584 | 0 | 0 | 0 | 18.257 | 0 | 108.389 | 388.23
3433400 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR6631694 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2025 12:53:46 | 10.12.2025 14:06:00 | 1.2039 | 1 | 6 | 22 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.251 | 0 | 86.374 | 0 | 0 | 0 | 136.625
3433397 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | BR7050498 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2025 12:53:17 | 10.12.2025 12:53:58 | 0.0114 | 1 | 682 | 0 | 3 | 1 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0.103 | 0 | 0 | 1.023
3433750 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Direği | 515715875 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2025 12:52:54 | 10.12.2025 16:25:00 | 3.535 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39
3433390 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | BR6756890 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2025 12:49:15 | 10.12.2025 13:00:15 | 0.1833 | 0 | 2 | 39 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.77 | 0 | 5.328 | 0 | 0 | 0 | 8.098
3433386 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR6660784 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2025 12:48:45 | 10.12.2025 12:51:40 | 0.0486 | 0 | 5 | 1 | 0 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0.014 | 0 | 21.176 | 0.06 | 0 | 0 | 21.266
3433380 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | BR29870327 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2025 12:47:23 | 10.12.2025 12:48:34 | 0.0197 | 0 | 0 | 30 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.338
3433382 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE6914547 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2025 12:47:03 | 10.12.2025 16:23:00 | 3.5992 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 35.14 | 0 | 0 | 0 | 7.204 | 0 | 0 | 42.344
3433378 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | BR6769043 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2025 12:45:01 | 10.12.2025 12:46:38 | 0.0269 | 1 | 124 | 29 | 5 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0.019 | 0.515 | 0.562 | 0.039 | 0.404 | 0.047 | 13.939 | 0 | 15.525
3433354 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | BR6746162 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2025 12:37:32 | 10.12.2025 12:38:24 | 0.0144 | 0 | 0 | 43 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0.32
3433352 | 1 | KONYA | MERAM | TM Fideri | BR6978309 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2025 12:32:39 | 10.12.2025 13:13:44 | 0.6847 | 0 | 1439 | 1 | 40 | 0 | 178 | 2 | 9 | 0 | 214.937 | 7.935 | 1.438 | 0 | 35.435 | 0.031 | 59.785 | 319.56
3433467 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6729563 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2025 12:30:13 | 10.12.2025 14:16:00 | 1.7631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.114 | 0 | 0 | 22.114
3433335 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TM Fideri | BR7100474 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2025 12:24:27 | 10.12.2025 12:26:05 | 0.0272 | 0 | 740 | 20 | 5 | 4 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1.072 | 0.039 | 0.03 | 0.395 | 0.176 | 0 | 0 | 1.712
3433334 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7827876 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2025 12:24:17 | 10.12.2025 12:38:00 | 0.2286 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0.82 | 0 | 3.321 | 0 | 0 | 0 | 4.146
3433326 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR6605943 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2025 12:15:49 | 10.12.2025 12:17:49 | 0.0333 | 0 | 1 | 13 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.959 | 0 | 0.064 | 0 | 0 | 0 | 1.023
3433318 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | BR12732906 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2025 12:12:56 | 10.12.2025 12:16:02 | 0.0517 | 0 | 11 | 27 | 13 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.019 | 1.187 | 0.292 | 3.337 | 0.054 | 0 | 0 | 4.888
3433305 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Dağıtım Transformatörü | ISO6758299 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2025 12:10:10 | 10.12.2025 12:35:00 | 0.4139 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 7.525 | 0 | 0 | 0 | 4.918 | 0 | 0 | 12.444
3433302 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR7009892 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2025 12:09:32 | 10.12.2025 12:10:38 | 0.0183 | 0 | 470 | 11 | 20 | 2 | 34 | 3 | 2 | 0 | 1.502 | 0.364 | 0.221 | 0.383 | 0.374 | 1.471 | 0.044 | 4.359
3433294 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | BR7019396 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2025 12:07:07 | 10.12.2025 12:07:49 | 0.0117 | 8 | 2894 | 40 | 19 | 15 | 175 | 0 | 0 | 0.146 | 1.564 | 0.511 | 0.004 | 0.622 | 0.3 | 0 | 0 | 3.147
3433295 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM Fideri | SOURCE30619177 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2025 12:05:27 | 10.12.2025 12:45:00 | 0.6592 | 0 | 53 | 11 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.961 | 8.347 | 0.764 | 0 | 1.47 | 0 | 0 | 14.541
3433292 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM Fideri | BR7059846 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2025 12:04:11 | 10.12.2025 12:06:23 | 0.0367 | 0 | 119 | 19 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.645 | 1.049 | 0.004 | 0 | 0.131 | 0 | 0 | 1.829
3433308 | 1 | KONYA | MERAM | TM Fideri | BR10234785 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2025 12:01:41 | 10.12.2025 13:07:00 | 1.0886 | 0 | 1661 | 0 | 0 | 2 | 72 | 1 | 1 | 0 | 397.933 | 0 | 0 | 31.681 | 103.153 | 0.641 | 29.799 | 563.206
3433475 | 1 | KONYA | MERAM | TM Fideri | BR6997432 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2025 12:00:39 | 10.12.2025 14:06:00 | 2.0892 | 0 | 870 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 337.521 | 0 | 0 | 0 | 6.249 | 0 | 0 | 343.77
3433276 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | BR6717810 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2025 11:58:14 | 10.12.2025 11:58:59 | 0.0125 | 0 | 1 | 36 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.827 | 0 | 0.258 | 0 | 0 | 0 | 1.085
3433275 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | BR6878452 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2025 11:58:00 | 10.12.2025 12:00:18 | 0.0383 | 1 | 185 | 22 | 1 | 7 | 62 | 0 | 0 | 0.165 | 0.798 | 2.344 | 0.046 | 1.175 | 0.268 | 0 | 0 | 4.797
3433260 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM Fideri | BR7038161 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2025 11:52:23 | 10.12.2025 11:54:53 | 0.0417 | 3 | 1880 | 7 | 10 | 14 | 95 | 3 | 0 | 0.028 | 5.166 | 0.299 | 0.011 | 3.173 | 0.705 | 3.836 | 0 | 13.218
3433256 | 1 | KONYA | KULU | TM Fideri | BR12686859 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2025 11:51:32 | 10.12.2025 12:06:12 | 0.2444 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.072 | 0.164 | 0 | 9.883 | 5.623 | 0 | 0 | 15.742
3433254 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | BR6905538 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2025 11:50:28 | 10.12.2025 13:50:05 | 1.9936 | 2 | 607 | 27 | 14 | 1 | 29 | 0 | 0 | 14.761 | 78.07 | 27.575 | 4.649 | 1.98 | 10.818 | 0 | 0 | 137.853
3433250 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR8741968 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2025 11:49:11 | 10.12.2025 16:11:33 | 4.3728 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259.772 | 0 | 259.772
3433248 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR6899777 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2025 11:48:33 | 10.12.2025 11:50:52 | 0.0386 | 2 | 1754 | 7 | 25 | 43 | 222 | 14 | 0 | 0.234 | 3.632 | 0.107 | 0.16 | 9.466 | 1.322 | 178.885 | 0 | 193.805
3433237 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR31424914 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2025 11:44:10 | 10.12.2025 11:44:55 | 0.0125 | 0 | 0 | 55 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61 | 0.067 | 0.122 | 0 | 0 | 0 | 0.799
3433232 | 1 | KONYA | KARAPINAR | DM | BR6925677 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2025 11:40:51 | 10.12.2025 11:44:00 | 0.0525 | 3 | 749 | 51 | 5 | 15 | 89 | 19 | 2 | 0.648 | 7.124 | 4.155 | 0.302 | 10.159 | 1.124 | 3.159 | 1.625 | 28.297
3433232 | 2 | KONYA | KARAPINAR | DM | BR6925677 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2025 11:40:51 | 10.12.2025 15:33:14 | 3.8731 | 0 | 337 | 127 | 9 | 1 | 73 | 0 | 0 | 0 | 430.477 | 262.559 | 19.493 | 57.123 | 204.27 | 0 | 0 | 973.922
3433220 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | BR10937677 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2025 11:36:34 | 10.12.2025 11:38:00 | 0.0239 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.158
3433205 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | BR7002641 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2025 11:33:19 | 10.12.2025 11:35:19 | 0.0333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.072 | 0 | 1.072
3433201 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | BR6900751 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2025 11:33:00 | 10.12.2025 11:35:33 | 0.0425 | 0 | 3 | 52 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.783 | 0 | 1.97 | 0 | 0 | 0 | 2.754
3433183 | 1 | KONYA | MERAM | TM Fideri | BR6714855 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2025 11:30:08 | 10.12.2025 11:54:49 | 0.4114 | 0 | 2443 | 0 | 0 | 3 | 128 | 1 | 1 | 0 | 218.612 | 0 | 0 | 12.715 | 66.164 | 0.271 | 12.735 | 310.497
3433184 | 1 | KONYA | MERAM | TM Fideri | BR6812379 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2025 11:30:04 | 10.12.2025 11:33:43 | 0.0608 | 1 | 402 | 22 | 16 | 9 | 26 | 0 | 0 | 0.001 | 1.296 | 1.236 | 0.938 | 2.069 | 0.807 | 0 | 0 | 6.347
3433176 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Direği | 535300949 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2025 11:27:00 | 10.12.2025 12:59:00 | 1.5333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.148
3433158 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM Fideri | BR7058871 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2025 11:24:09 | 10.12.2025 11:25:09 | 0.0167 | 0 | 234 | 0 | 0 | 4 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0.241 | 0 | 0 | 0.027 | 0.052 | 0 | 0 | 0.32
3433150 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR6925672 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2025 11:22:43 | 10.12.2025 11:24:11 | 0.0244 | 0 | 750 | 10 | 7 | 6 | 159 | 1 | 1 | 0 | 4.628 | 0.313 | 0.279 | 1.715 | 2.236 | 14.347 | 0.757 | 24.274
3433148 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR6925677 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2025 11:22:43 | 10.12.2025 11:24:20 | 0.0269 | 3 | 1086 | 178 | 14 | 16 | 162 | 19 | 2 | 0.333 | 6.695 | 3.931 | 0.297 | 5.63 | 2.052 | 1.621 | 0.834 | 21.394
3433173 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | BR32196019 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2025 11:22:35 | 10.12.2025 11:58:00 | 0.5903 | 0 | 13 | 196 | 0 | 19 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.934 | 0 | 113.992 | 0 | 0 | 0 | 267.926
3433149 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR6958323 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2025 11:22:00 | 10.12.2025 11:24:07 | 0.0353 | 1 | 0 | 88 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.084 | 0 | 1.926 | 0 | 0.057 | 0 | 4.067
3433131 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | BR6692242 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2025 11:19:35 | 10.12.2025 11:28:10 | 0.1431 | 4 | 658 | 171 | 7 | 8 | 170 | 9 | 0 | 6.615 | 13.427 | 26.353 | 0.598 | 9.838 | 4.126 | 6.381 | 0 | 67.338
3433129 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR6737454 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2025 11:18:34 | 10.12.2025 12:26:00 | 1.1239 | 1 | 2 | 145 | 8 | 17 | 4 | 0 | 0 | 8.396 | 0 | 360.505 | 12.122 | 128.532 | 0 | 0 | 0 | 509.555
3433114 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | BR8394752 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2025 11:17:39 | 10.12.2025 11:18:29 | 0.0139 | 3 | 2528 | 24 | 88 | 68 | 400 | 4 | 0 | 0.145 | 4.32 | 0.278 | 0.173 | 4.268 | 1.724 | 1.645 | 0 | 12.553
3433114 | 2 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | BR6543350 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2025 11:17:39 | 10.12.2025 11:18:49 | 0.0194 | 0 | 566 | 4 | 7 | 12 | 114 | 3 | 0 | 0 | 1.385 | 0.179 | 0.024 | 1.926 | 1.529 | 34.237 | 0 | 39.281
3433110 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | BR6866407 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2025 11:15:57 | 10.12.2025 11:18:11 | 0.0372 | 1 | 1 | 12 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.212 | 0 | 0.523 | 0 | 3.135 | 0 | 0 | 0 | 3.87
3433106 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | BR30108255 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2025 11:12:50 | 10.12.2025 11:13:35 | 0.0125 | 0 | 235 | 0 | 3 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0.155 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0.185
3433098 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | BR29913140 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2025 11:09:54 | 10.12.2025 11:10:39 | 0.0125 | 1 | 342 | 11 | 23 | 4 | 86 | 0 | 0 | 0.002 | 0.704 | 0.521 | 0.162 | 0.276 | 0.262 | 0 | 0 | 1.927
3433090 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | BR6740342 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.12.2025 11:05:27 | 10.12.2025 12:38:00 | 1.5425 | 0 | 88 | 0 | 3 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 13.988 | 0 | 0.023 | 0 | 25.599 | 0 | 0 | 39.61
3433083 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE31734116 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2025 11:01:38 | 10.12.2025 19:54:00 | 8.8728 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 58.196 | 0 | 3.156 | 0 | 15.641 | 0 | 0 | 76.993
3433069 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO10354067 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2025 10:54:55 | 10.12.2025 11:24:55 | 0.5 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.228 | 1.265 | 0.029 | 0 | 0.129 | 0 | 0 | 1.652
3433061 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | BR12214296 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2025 10:52:21 | 10.12.2025 10:54:09 | 0.03 | 0 | 0 | 28 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.738 | 0 | 1.446 | 0 | 0 | 0 | 2.185
3433160 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | BR7121405 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2025 10:49:59 | 10.12.2025 13:41:59 | 2.8667 | 0 | 1073 | 3 | 16 | 11 | 275 | 6 | 0 | 0 | 348.549 | 0 | 5.853 | 346.66 | 189.566 | 3293.522 | 0 | 4184.15
3433032 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6595288 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2025 10:36:04 | 10.12.2025 11:18:00 | 0.6989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.68 | 0 | 0 | 17.68
3433009 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535398227 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2025 10:31:04 | 10.12.2025 18:11:00 | 7.6656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.122 | 0 | 0 | 9.122
3432947 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | BR8394752 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2025 10:19:37 | 10.12.2025 10:19:55 | 0.005 | 3 | 2490 | 23 | 84 | 64 | 390 | 4 | 0 | 0.052 | 1.537 | 0.105 | 0.055 | 1.497 | 0.594 | 3.312 | 0 | 7.151
3432934 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | BR8394752 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2025 10:18:31 | 10.12.2025 10:19:10 | 0.0108 | 3 | 2528 | 24 | 88 | 68 | 400 | 5 | 0 | 0.113 | 3.353 | 0.227 | 0.121 | 3.441 | 1.36 | 8.179 | 0 | 16.794
3432934 | 2 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | BR6543350 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2025 10:18:31 | 10.12.2025 10:41:23 | 0.3811 | 0 | 1639 | 7 | 23 | 23 | 389 | 9 | 0 | 0 | 73.238 | 3.668 | 1.148 | 88.143 | 56.409 | 1204.164 | 0 | 1426.77
3432922 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | BR12708659 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2025 10:15:49 | 10.12.2025 10:16:58 | 0.0192 | 0 | 3 | 22 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.541 | 0 | 1.062 | 0 | 0 | 0 | 2.603
3432926 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | BR7020196 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2025 10:15:49 | 10.12.2025 10:18:09 | 0.0389 | 0 | 44 | 34 | 3 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.494 | 0.04 | 0.621 | 0.213 | 0 | 0 | 1.668
3432917 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | BR10937677 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2025 10:09:05 | 10.12.2025 10:11:00 | 0.0319 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.221
3432897 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Direği | 515229528 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2025 10:05:46 | 10.12.2025 11:05:00 | 0.9872 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.406
3432890 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TM Fideri | BR6542027 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.12.2025 10:02:37 | 10.12.2025 10:48:37 | 0.7667 | 0 | 642 | 0 | 2 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 92.057 | 0 | 0.055 | 17.287 | 4.843 | 0 | 0 | 114.242
3432889 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | BR32211607 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2025 10:02:23 | 10.12.2025 10:08:44 | 0.1058 | 0 | 443 | 0 | 5 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 9.572 | 0 | 0.004 | 0 | 2.778 | 0 | 0 | 12.354
3432887 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | BR6568672 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2025 10:02:21 | 10.12.2025 10:06:22 | 0.0669 | 0 | 13 | 335 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.108 | 0 | 10.213 | 0 | 0 | 0 | 21.321
3432925 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | BR6695343 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2025 10:02:21 | 10.12.2025 10:04:40 | 0.0386 | 0 | 6 | 38 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.729 | 0 | 2.172 | 0 | 0 | 0 | 26.901
3432888 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | BR6854403 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2025 10:02:20 | 10.12.2025 10:04:04 | 0.0289 | 0 | 363 | 0 | 5 | 0 | 37 | 0 | 1 | 0 | 1.359 | 0 | 0.055 | 0 | 0.392 | 0 | 0 | 1.806
3432924 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | BR31030492 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2025 10:02:00 | 10.12.2025 10:04:00 | 0.0333 | 0 | 17 | 197 | 0 | 15 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0.066 | 5.235 | 0 | 4.148 | 0.077 | 0.234 | 0 | 9.76
3432881 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO31446477 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.12.2025 10:00:33 | 10.12.2025 12:57:00 | 2.9408 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.131
3432861 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | BR6867616 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2025 09:48:28 | 10.12.2025 09:50:56 | 0.0411 | 0 | 50 | 15 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.103 | 0.436 | 0 | 1.601 | 0.029 | 34.685 | 0 | 36.853
3432851 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7080233 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.12.2025 09:42:24 | 10.12.2025 11:36:00 | 1.8933 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 5.877 | 0 | 0.336 | 0 | 19.179 | 0 | 59.002 | 84.394
3432983 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO12665915 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2025 09:41:52 | 10.12.2025 11:15:00 | 1.5522 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.695 | 0 | 0 | 0 | 1.705 | 0 | 0 | 12.401
3432845 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR7003782 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2025 09:38:44 | 10.12.2025 11:33:00 | 1.9044 | 0 | 610 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 220.5 | 0 | 0 | 0 | 22.109 | 0 | 0 | 242.609
3432839 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO30761528 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.12.2025 09:37:09 | 10.12.2025 12:07:00 | 2.4975 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.886
3432836 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7156118 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.12.2025 09:35:45 | 10.12.2025 11:24:00 | 1.8042 | 0 | 86 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 19.759 | 0 | 1.028 | 0 | 7.59 | 0 | 0 | 28.377
3432833 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR30116203 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.12.2025 09:34:10 | 10.12.2025 14:19:00 | 4.7472 | 0 | 84 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 52.685 | 0 | 0.154 | 0 | 3.524 | 0 | 0 | 56.364
3432831 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO12784968 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.12.2025 09:32:07 | 10.12.2025 10:36:00 | 1.0647 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2.926 | 0 | 0 | 0 | 9.527 | 0 | 0 | 12.453
3432830 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6579115 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.12.2025 09:31:39 | 10.12.2025 12:48:39 | 3.2833 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 19.786 | 0 | 0 | 0 | 41.49 | 0 | 0 | 61.275
3432828 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | BR7010239 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.12.2025 09:30:05 | 10.12.2025 15:55:05 | 6.4167 | 2 | 322 | 17 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 84.462 | 156.401 | 127.359 | 0 | 0 | 18.514 | 0 | 0 | 386.736
3432819 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | BR7132293 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2025 09:20:13 | 10.12.2025 09:21:00 | 0.0131 | 1 | 228 | 221 | 2 | 24 | 37 | 0 | 0 | 0.162 | 0.791 | 1.57 | 0.004 | 2.397 | 0.154 | 0 | 0 | 5.078
3432810 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Dağıtım Transformatörü | BR32196003 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BİNA BAKIM MÜDÜRLÜĞÜ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.12.2025 09:14:21 | 10.12.2025 13:05:21 | 3.85 | 1 | 185 | 43 | 1 | 13 | 13 | 0 | 0 | 38.693 | 157.396 | 262 | 1.411 | 342.487 | 8.043 | 0 | 0 | 810.03
3432811 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6545584 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2025 09:14:05 | 10.12.2025 12:16:00 | 3.0319 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 33.181 | 0 | 0 | 0 | 29.418 | 0 | 0 | 62.6
3432807 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | BR6674531 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.12.2025 09:11:40 | 10.12.2025 16:18:40 | 7.1167 | 0 | 888 | 8 | 6 | 3 | 160 | 1 | 2 | 0 | 1204.74 | 46.529 | 40.838 | 226.171 | 418.917 | 4189.826 | 428.765 | 6555.786
3432800 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | BR6627372 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2025 09:08:59 | 10.12.2025 09:09:28 | 0.0081 | 0 | 60 | 52 | 5 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.136 | 0.222 | 0.015 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0.38
3432797 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM Fideri | BR6915488 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.12.2025 09:07:12 | 10.12.2025 09:53:03 | 0.7642 | 1 | 1710 | 0 | 64 | 9 | 386 | 2 | 3 | 0 | 75.324 | 0 | 0.916 | 0 | 26.939 | 916.973 | 23.318 | 1043.47
3432793 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO13207693 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.12.2025 09:04:15 | 10.12.2025 12:33:00 | 3.4792 | 0 | 75 | 0 | 0 | 3 | 11 | 2 | 0 | 0 | 44.195 | 0 | 0 | 60.275 | 17.936 | 58.757 | 0 | 181.163
3432792 | 1 | KONYA | KULU | TM Fideri | BR13277315 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2025 09:03:54 | 10.12.2025 09:05:11 | 0.0214 | 3 | 2102 | 17 | 2 | 20 | 267 | 17 | 2 | 0.7 | 5.333 | 0.207 | 0.008 | 3.527 | 1.345 | 91.859 | 0.654 | 103.634
3432791 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | BR7035129 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.12.2025 09:03:41 | 10.12.2025 10:18:00 | 1.2386 | 0 | 152 | 0 | 6 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 23.032 | 0 | 0.254 | 0 | 9.73 | 0 | 0 | 33.016
3432790 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR6550399 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.12.2025 09:02:50 | 10.12.2025 15:54:00 | 6.8528 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 265.277 | 0 | 0 | 0 | 64.058 | 0 | 2.841 | 332.176
3432789 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | BR6768971 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.12.2025 09:02:30 | 10.12.2025 11:31:30 | 2.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.723 | 0 | 0 | 271.723
3432788 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM Fideri | ISO11175006 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.12.2025 09:02:13 | 10.12.2025 16:39:13 | 7.6167 | 0 | 284 | 0 | 1 | 1 | 95 | 0 | 0 | 0 | 138.299 | 0 | 0.028 | 0 | 14.411 | 0 | 0 | 152.738
3432786 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6545585 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.12.2025 09:00:27 | 10.12.2025 12:04:00 | 3.0592 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 39.998 | 0 | 0 | 0 | 16.403 | 0 | 0 | 56.401
3432784 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO10353793 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.12.2025 09:00:09 | 10.12.2025 11:56:09 | 2.9333 | 0 | 46 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19.487 | 38.899 | 1.137 | 113.177 | 0 | 0 | 0 | 172.701
3432785 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | BR6903146 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2025 09:00:07 | 10.12.2025 09:01:54 | 0.0297 | 5 | 0 | 51 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.021 | 0 | 0.362 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0.863
3432756 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TM Fideri | BR6892776 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2025 08:45:44 | 10.12.2025 09:47:44 | 1.0333 | 2 | 419 | 4 | 4 | 2 | 31 | 0 | 0 | 1.1 | 30.971 | 4.767 | 2.629 | 6.537 | 12.876 | 0 | 0 | 58.88
3432753 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | BR6776344 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.12.2025 08:43:20 | 10.12.2025 12:13:20 | 3.5 | 0 | 1299 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 896.815 | 0 | 0 | 0 | 27.463 | 0 | 0 | 924.277
3432748 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR6650063 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2025 08:25:30 | 10.12.2025 08:26:30 | 0.0167 | 0 | 33 | 47 | 2 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.128 | 1.97 | 0.015 | 0.49 | 0.051 | 0 | 0 | 2.654
3432864 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | Dağıtım Transformatörü | ISO11175089 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2025 08:23:48 | 10.12.2025 14:13:00 | 5.82 | 0 | 36 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 31.034 | 0 | 0.732 | 0 | 4.245 | 0 | 0 | 36.01
3432741 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR6714733 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2025 08:10:36 | 10.12.2025 08:11:36 | 0.0167 | 2 | 182 | 118 | 2 | 8 | 35 | 0 | 0 | 0.016 | 0.277 | 1.666 | 0.006 | 0.661 | 0.073 | 0 | 0 | 2.699
3432737 | 1 | KONYA | ILGIN | TM Fideri | BR21702260 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2025 08:04:15 | 10.12.2025 08:05:21 | 0.0183 | 13 | 1649 | 40 | 30 | 24 | 179 | 19 | 3 | 0.421 | 4.484 | 2.207 | 0.267 | 4.547 | 0.935 | 67.569 | 0.515 | 80.945
3432732 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR6598660 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2025 08:01:24 | 10.12.2025 08:03:16 | 0.0311 | 0 | 7332 | 2 | 4 | 15 | 562 | 0 | 0 | 0 | 37.009 | 0 | 0 | 2.283 | 6.733 | 0 | 0 | 46.025
3432733 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR6660764 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2025 08:01:23 | 10.12.2025 08:02:59 | 0.0267 | 0 | 229 | 0 | 14 | 9 | 105 | 0 | 0 | 0 | 1.224 | 0 | 0.217 | 1.12 | 1.12 | 0 | 0 | 3.681
3432728 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | BR29769455 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2025 07:52:19 | 10.12.2025 07:53:29 | 0.0194 | 5 | 1184 | 9 | 7 | 11 | 152 | 11 | 2 | 0.707 | 2.892 | 0.097 | 0.001 | 1.055 | 0.807 | 27.762 | 0.001 | 33.323
3432718 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517022530 | AG-DİREKTEN-ŞALTER ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2025 07:33:13 | 10.12.2025 16:58:00 | 9.4131 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.112
3432714 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6530137 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2025 07:24:17 | 10.12.2025 07:50:00 | 0.4286 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.449 | 0 | 32.191 | 53.641
3432721 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6723891 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2025 07:04:17 | 10.12.2025 08:52:00 | 1.7953 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 55.631 | 0 | 0 | 0 | 23.194 | 0 | 0 | 78.826
3432705 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | BR6692242 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2025 06:24:27 | 10.12.2025 07:28:16 | 1.0636 | 4 | 373 | 153 | 1 | 7 | 77 | 0 | 0 | 45.195 | 50.139 | 88.613 | 0.069 | 50.352 | 8.357 | 0 | 0 | 242.724
3432694 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | BR12294674 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2025 05:14:33 | 10.12.2025 07:45:57 | 2.5233 | 0 | 285 | 18 | 6 | 1 | 93 | 9 | 0 | 0 | 98.489 | 148.05 | 7.684 | 0 | 22.511 | 34.774 | 0 | 311.509
3432693 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6585119 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2025 05:12:35 | 10.12.2025 05:38:00 | 0.4236 | 0 | 47 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2.421 | 0 | 0.257 | 0 | 1.706 | 0 | 0 | 4.384
3432689 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | BR6768750 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2025 04:55:09 | 10.12.2025 04:56:04 | 0.0153 | 2 | 19 | 43 | 6 | 34 | 12 | 0 | 0 | 0.107 | 0.028 | 0.988 | 0.007 | 2.825 | 0.025 | 0 | 0 | 3.979
3432677 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | BR6905877 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2025 04:07:00 | 10.12.2025 04:32:00 | 0.4167 | 1 | 220 | 0 | 10 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 6.608 | 0 | 0.145 | 9.402 | 3.224 | 0 | 0 | 19.38
3432673 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | BR8374420 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2025 03:39:15 | 10.12.2025 04:31:19 | 0.8678 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 16 | 14 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.736 | 20.586 | 3769.667 | 253.706 | 4055.695
3432668 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12454848 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2025 02:58:13 | 10.12.2025 05:03:00 | 2.0797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.154 | 0 | 132.241 | 236.395
3432654 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR6869113 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2025 02:02:00 | 10.12.2025 02:04:22 | 0.0394 | 0 | 2 | 32 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.377
3432652 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | BR7101872 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2025 01:41:46 | 10.12.2025 01:44:57 | 0.0531 | 0 | 371 | 0 | 0 | 8 | 47 | 2 | 0 | 0 | 3.828 | 0 | 0 | 4.375 | 2.369 | 33.804 | 0 | 44.376
3432651 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | BR6951981 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2025 01:41:00 | 10.12.2025 02:40:00 | 0.9833 | 0 | 20 | 0 | 0 | 3 | 13 | 12 | 13 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 22.952 | 24.038 | 5000.792 | 278.295 | 5326.278
3432649 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR32696709 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2025 01:37:13 | 10.12.2025 02:23:00 | 0.7631 | 0 | 248 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 30.2 | 0 | 0.029 | 0 | 3.401 | 0 | 0 | 33.63
3432642 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | BR29441882 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.12.2025 01:17:23 | 10.12.2025 01:19:34 | 0.0364 | 0 | 426 | 0 | 0 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2.614 | 0 | 0 | 0 | 0.246 | 0 | 0 | 2.86
3432633 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | BR6904763 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2025 01:12:25 | 10.12.2025 01:12:51 | 0.0072 | 0 | 354 | 0 | 1 | 27 | 1696 | 29 | 93 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0.974 | 6.459 | 59.96 | 11.111 | 78.521
3432634 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | BR7031293 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2025 01:12:15 | 10.12.2025 01:14:41 | 0.0406 | 0 | 64 | 0 | 0 | 52 | 838 | 22 | 74 | 0 | 0.193 | 0 | 0 | 10.616 | 19.338 | 298.738 | 53.68 | 382.565
3432630 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | BR6904755 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2025 01:11:00 | 10.12.2025 01:12:13 | 0.0203 | 0 | 64 | 0 | 0 | 52 | 866 | 23 | 79 | 0 | 0.097 | 0 | 0 | 5.308 | 9.862 | 156.081 | 29.507 | 200.855
3432628 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | BR31600633 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.12.2025 01:04:35 | 10.12.2025 01:06:52 | 0.0381 | 0 | 609 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.342 | 0 | 0 | 5.342
3432623 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | BR6904755 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2025 00:59:13 | 10.12.2025 01:00:05 | 0.0144 | 0 | 64 | 0 | 0 | 52 | 868 | 23 | 77 | 0 | 0.069 | 0 | 0 | 3.86 | 7.238 | 113.892 | 21.015 | 146.074
3432613 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Dağıtım Transformatörü | BR6638482 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2025 23:59:57 | 10.12.2025 00:27:26 | 0.4581 | 0 | 933 | 79 | 9 | 11 | 178 | 4 | 1 | 0 | 96.569 | 23.645 | 1.231 | 17.258 | 18.305 | 227.69 | 0.163 | 384.862
3432606 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | BR6605285 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2025 23:22:13 | 09.12.2025 23:23:20 | 0.0186 | 0 | 1 | 17 | 0 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.381 | 0 | 4.824 | 0 | 0 | 0 | 7.205
3432601 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | BR6605285 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2025 22:54:49 | 09.12.2025 22:56:33 | 0.0289 | 0 | 1 | 17 | 0 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.807 | 0 | 7.874 | 0 | 0 | 0 | 11.681
3432588 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517330446 | AG-DİREKTEN-ŞALTER ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2025 22:21:50 | 09.12.2025 22:49:00 | 0.4528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.345
3432562 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | BR7149054 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2025 21:29:37 | 09.12.2025 21:49:00 | 0.3231 | 0 | 386 | 6 | 51 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 13.913 | 0.203 | 2.141 | 0 | 1.283 | 0 | 0 | 17.541
3432559 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM Fideri | BR11412637 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2025 21:19:49 | 09.12.2025 23:31:00 | 2.1864 | 2 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.079 | 0 | 22.676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.755
3432550 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | AG Direği | 516052348 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2025 20:57:02 | 09.12.2025 21:47:00 | 0.8328 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.163
3432546 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516190755 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2025 20:26:53 | 09.12.2025 21:29:00 | 1.0353 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02
3432545 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6620147 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2025 20:13:29 | 09.12.2025 20:56:00 | 0.7086 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 45.174 | 0 | 0 | 0 | 4.234 | 0 | 0 | 49.407
3432540 | 1 | KONYA | KARATAY | TM | BR11731650 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2025 20:04:05 | 09.12.2025 20:15:55 | 0.1972 | 0 | 152 | 70 | 151 | 9 | 117 | 0 | 0 | 0 | 1.217 | 12.824 | 9.119 | 11.153 | 2.857 | 0 | 0 | 37.169
3432539 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | AG Direği | BR6638213 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.12.2025 19:59:22 | 09.12.2025 20:48:00 | 0.8106 | 0 | 151 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 19.417 | 0 | 0 | 0 | 2.657 | 0 | 0 | 22.074
3432512 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR11932557 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2025 19:28:00 | 09.12.2025 19:43:48 | 0.2633 | 0 | 34 | 275 | 3 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.713 | 54.222 | 0.152 | 26.484 | 0.011 | 0 | 0 | 81.582
3432511 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515996767 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2025 19:23:36 | 09.12.2025 21:49:00 | 2.4233 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.624 | 0 | 0 | 0 | 0.293 | 0 | 0 | 3.917
3432474 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6622088 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2025 19:08:31 | 09.12.2025 19:34:00 | 0.4247 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 18.003 | 0 | 0 | 0 | 4.74 | 0 | 0 | 22.743
3432441 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535227107 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2025 18:53:23 | 09.12.2025 20:57:00 | 2.0603 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.922
3432433 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Dağıtım Transformatörü | ISO6706698 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2025 18:50:23 | 09.12.2025 19:44:00 | 0.8936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.126 | 0 | 44.443 | 85.569
3432393 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515920483 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2025 18:35:48 | 09.12.2025 19:16:00 | 0.67 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.173
3432336 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6848978 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2025 18:08:38 | 09.12.2025 18:36:00 | 0.4561 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.321 | 0 | 0 | 0 | 0.192 | 0 | 0 | 11.513
3432331 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Direği | 515437617 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2025 18:07:13 | 09.12.2025 19:38:00 | 1.5131 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.582 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0.657
3432320 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | BR7002641 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2025 18:00:09 | 09.12.2025 18:01:31 | 0.0228 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.264 | 0 | 0.264
3432297 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Direği | 517181753 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2025 17:53:06 | 09.12.2025 20:10:00 | 2.2817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.288 | 0 | 0 | 0.288
3432270 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | BR7001935 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2025 17:44:20 | 09.12.2025 17:46:36 | 0.0378 | 3 | 558 | 49 | 44 | 21 | 173 | 10 | 3 | 0.985 | 2.678 | 8.223 | 0.018 | 7.119 | 1.118 | 1.053 | 0.053 | 21.247
3432452 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR30455995 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2025 17:42:44 | 09.12.2025 19:23:00 | 1.6711 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.736 | 0 | 0 | 0 | 0.021 | 0 | 0 | 0.757
3432256 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR42259156 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2025 17:38:05 | 09.12.2025 19:45:42 | 2.1269 | 0 | 619 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 278.357 | 0 | 0 | 0 | 138.413 | 0 | 0 | 416.77
3432250 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM Fideri | SOURCE30619177 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2025 17:36:25 | 09.12.2025 17:53:00 | 0.2764 | 0 | 53 | 11 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.825 | 3.563 | 0.329 | 0 | 0.687 | 0 | 0 | 6.405
3432285 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6555492 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2025 17:32:08 | 09.12.2025 18:08:00 | 0.5978 | 0 | 658 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 84.921 | 0 | 0 | 0 | 3.347 | 0 | 0 | 88.268
3432234 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6555886 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2025 17:23:52 | 09.12.2025 18:56:00 | 1.5356 | 0 | 368 | 0 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 1.851 | 0 | 0 | 0 | 96.193 | 0 | 0 | 98.044
3432212 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | BR8824046 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2025 17:21:30 | 09.12.2025 17:30:46 | 0.1544 | 0 | 442 | 2 | 0 | 4 | 244 | 0 | 0 | 0 | 15.579 | 0.012 | 0 | 12.693 | 19.213 | 0 | 0 | 47.497
3432206 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | BR31300708 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2025 17:18:04 | 09.12.2025 17:19:16 | 0.02 | 3 | 9 | 21 | 1 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.03 | 0.456 | 0.022 | 5.279 | 0 | 0 | 0 | 5.888
3432208 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6606162 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2025 17:18:00 | 09.12.2025 23:50:00 | 6.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315.223 | 0 | 0 | 315.223
3431705 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535247678 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2025 17:14:59 | 09.12.2025 20:26:00 | 3.1836 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.113 | 0 | 0 | 0 | 3.691 | 0 | 0 | 14.804
3432185 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | BR6843722 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2025 17:11:12 | 09.12.2025 17:31:00 | 0.33 | 0 | 8 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.466 | 2.44 | 0.252 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 3.268
3432179 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6659078 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA ARAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.12.2025 17:03:55 | 09.12.2025 22:21:00 | 5.2847 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.727 | 0 | 5.353 | 0 | 13.02 | 0 | 0 | 26.101
3432293 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6588546 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2025 16:57:32 | 09.12.2025 18:40:00 | 1.7078 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 5.676
3432159 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517369757 | AG-DİREKTEN-PANODAN ABONE BAĞLAMA-KESME / ARIZADAN DOLAYI ABONE FİZİKİ İRTİBAT KESİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2025 16:57:04 | 09.12.2025 21:18:00 | 4.3489 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04
3432157 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE31685850 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2025 16:54:56 | 09.12.2025 19:21:00 | 2.4344 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.366
3432163 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE7044951 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2025 16:52:44 | 09.12.2025 18:36:00 | 1.7211 | 0 | 289 | 0 | 0 | 0 | 214 | 0 | 1 | 0 | 125.86 | 0 | 0 | 0 | 151.393 | 0 | 10.739 | 287.992
3432148 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM Fideri | BR6757164 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2025 16:52:14 | 09.12.2025 16:56:00 | 0.0628 | 2 | 311 | 5 | 11 | 3 | 30 | 0 | 0 | 0.096 | 1.291 | 0.743 | 0.081 | 2.679 | 0.227 | 0 | 0 | 5.118
3432119 | 1 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO6802480 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2025 16:34:24 | 09.12.2025 16:37:06 | 0.045 | 0 | 2659 | 4 | 77 | 3 | 338 | 4 | 6 | 0 | 14.581 | 0.25 | 0.486 | 0.883 | 4.551 | 76.35 | 4.213 | 101.313
3432088 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR7009918 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2025 16:26:04 | 09.12.2025 16:27:12 | 0.0189 | 1 | 53 | 30 | 8 | 7 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0.097 | 0.753 | 0.128 | 1.662 | 0.078 | 1.502 | 0 | 4.221
3432086 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Direği | 517271132 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2025 16:24:42 | 09.12.2025 17:39:00 | 1.2383 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.191
3432087 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR6632123 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2025 16:24:24 | 09.12.2025 16:26:26 | 0.0339 | 0 | 17 | 27 | 52 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.033 | 0.725 | 0.737 | 2.097 | 0.097 | 0 | 0 | 3.689
3432079 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR7052715 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2025 16:21:18 | 09.12.2025 18:19:00 | 1.9617 | 0 | 177 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 27.903 | 0 | 0 | 0 | 3.541 | 0 | 0 | 31.444
3432074 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM Fideri | BR6757164 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2025 16:18:05 | 09.12.2025 16:19:31 | 0.0239 | 2 | 311 | 5 | 11 | 3 | 30 | 0 | 0 | 0.037 | 0.491 | 0.283 | 0.031 | 1.02 | 0.086 | 0 | 0 | 1.948
3432071 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM Fideri | BR30748776 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2025 16:17:39 | 09.12.2025 16:18:24 | 0.0125 | 0 | 768 | 1 | 5 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0.433 | 0 | 0.001 | 0 | 0.099 | 0 | 0 | 0.532
3432171 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | AG Fideri | BR8949654 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2025 16:15:09 | 09.12.2025 18:13:00 | 1.9642 | 0 | 363 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 44.826 | 0 | 0 | 0 | 1.234 | 0 | 0 | 46.06
3432058 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO30024504 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2025 16:13:43 | 09.12.2025 19:00:00 | 2.7714 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 62.326 | 0 | 0 | 0 | 28.633 | 0 | 0 | 90.959
3432035 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM Fideri | BR6757164 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2025 15:56:17 | 09.12.2025 15:57:26 | 0.0192 | 2 | 311 | 5 | 11 | 3 | 30 | 0 | 0 | 0.027 | 0.361 | 0.234 | 0.025 | 0.857 | 0.071 | 0 | 0 | 1.576
3432031 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | BR6966112 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2025 15:50:37 | 09.12.2025 16:39:17 | 0.8111 | 2 | 1050 | 59 | 1 | 16 | 89 | 6 | 2 | 11.534 | 93.504 | 72.99 | 2.305 | 108.209 | 18.226 | 1416.022 | 23.605 | 1746.395
3432024 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR12848017 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2025 15:46:50 | 09.12.2025 15:47:35 | 0.0125 | 0 | 22 | 38 | 2 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 1.108 | 0.034 | 0.635 | 0.007 | 0 | 0 | 1.827
3432025 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR6869113 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2025 15:46:00 | 09.12.2025 15:48:25 | 0.0403 | 0 | 2 | 32 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.35
3432014 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | BR7000031 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2025 15:44:27 | 09.12.2025 16:35:00 | 0.8425 | 3 | 150 | 0 | 6 | 12 | 21 | 0 | 1 | 0.116 | 30.439 | 0 | 2.677 | 88.073 | 3.206 | 0 | 0 | 124.511
3432001 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR8476740 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2025 15:34:09 | 09.12.2025 17:04:00 | 1.4975 | 0 | 159 | 0 | 4 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 31.435 | 0 | 0.116 | 0 | 3.775 | 0 | 0 | 35.327
3432304 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6596154 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2025 15:26:41 | 09.12.2025 19:04:00 | 3.6219 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.962
3431982 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR31579684 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2025 15:24:18 | 09.12.2025 15:32:02 | 0.1289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.803 | 0 | 12.982 | 0 | 13.785
3431974 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR7009892 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2025 15:21:22 | 09.12.2025 15:22:32 | 0.0194 | 0 | 470 | 11 | 20 | 2 | 34 | 3 | 2 | 0 | 1.606 | 0.432 | 0.264 | 0.408 | 0.392 | 1.751 | 0.051 | 4.903
3431970 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6633700 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2025 15:19:34 | 09.12.2025 16:36:00 | 1.2739 | 0 | 57 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.476 | 0 | 0 | 0 | 0.122 | 0 | 0 | 6.597
3431947 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM Fideri | BR7045490 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2025 15:08:49 | 09.12.2025 15:53:00 | 0.7364 | 0 | 488 | 1 | 21 | 3 | 41 | 0 | 0 | 0 | 35.757 | 0.107 | 0.825 | 0 | 7.062 | 0 | 0 | 43.751
3431940 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Direği | 515325520 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2025 15:06:54 | 09.12.2025 16:40:00 | 1.5517 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.437
3431938 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR7135514 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2025 14:53:28 | 09.12.2025 15:54:00 | 1.0089 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 17.319 | 0 | 0 | 0 | 96.78 | 0 | 0 | 114.099
3431895 | 1 | KONYA | TAŞKENT | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6568813 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2025 14:46:47 | 09.12.2025 17:17:00 | 2.5036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.131 | 0 | 0 | 0.131
3431879 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO31806596 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2025 14:41:36 | 09.12.2025 16:04:00 | 1.3733 | 1 | 656 | 0 | 8 | 8 | 119 | 1 | 1 | 0 | 30.237 | 0 | 0.098 | 0 | 8.036 | 801.458 | 40.78 | 880.609
3431862 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | BR6719902 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2025 14:33:10 | 09.12.2025 14:34:10 | 0.0167 | 0 | 3 | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.598
3431856 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO7739800 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / 3. ŞAHIS MÜDAHALESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.12.2025 14:31:58 | 09.12.2025 15:29:00 | 0.9506 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.321
3431846 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TM Fideri | BR6807472 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2025 14:25:00 | 09.12.2025 15:13:00 | 0.8 | 0 | 191 | 11 | 0 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14.558 | 12.333 | 0 | 41.438 | 0.756 | 0 | 0 | 69.084
3431839 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6555492 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2025 14:23:14 | 09.12.2025 15:20:00 | 0.9461 | 0 | 658 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 119.885 | 0 | 0 | 0 | 5.964 | 0 | 0 | 125.849
3431831 | 1 | KONYA | KULU | TM Fideri | BR6934639 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2025 14:21:43 | 09.12.2025 14:22:43 | 0.0167 | 0 | 128 | 4 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0.293 | 0.014 | 0 | 0.253 | 0.005 | 10.057 | 0 | 10.623
3431828 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | BR6828158 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2025 14:21:10 | 09.12.2025 17:30:41 | 3.1586 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.191 | 0 | 11.589 | 0 | 109.462 | 0 | 0 | 0 | 122.241
3431833 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR31873864 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2025 14:20:56 | 09.12.2025 14:50:56 | 0.5 | 0 | 502 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 48.974 | 0 | 0 | 0 | 11.856 | 0 | 0 | 60.83
3431827 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO7055333 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2025 14:19:59 | 09.12.2025 15:50:00 | 1.5003 | 0 | 0 | 32 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.739 | 0 | 48.83 | 0 | 0 | 0 | 74.569
3431823 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7593070 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / 3. ŞAHIS MÜDAHALESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Kısa | Dışsal | Bildirimsiz | 09.12.2025 14:16:50 | 09.12.2025 14:19:14 | 0.04 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.395 | 0 | 0.094 | 0 | 0 | 0 | 0.489
3431816 | 1 | KONYA | EREĞLİ | SDK Çıkışı | FUSE6902829 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2025 14:09:18 | 09.12.2025 15:00:00 | 0.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.018 | 0 | 0 | 7.018
3431815 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR6650063 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2025 14:08:07 | 09.12.2025 14:09:07 | 0.0167 | 0 | 33 | 47 | 2 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.128 | 2.327 | 0.018 | 0.506 | 0.054 | 0 | 0 | 3.033
3431803 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7044138 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.12.2025 14:01:41 | 09.12.2025 16:04:00 | 2.0386 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 19.691 | 0 | 0 | 0 | 31.232 | 0 | 0 | 50.922
3431799 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7044141 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.12.2025 13:59:36 | 09.12.2025 16:06:00 | 2.1067 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 115.309 | 0 | 0 | 0 | 41.651 | 0 | 0 | 156.96
3431870 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE13300784 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2025 13:51:18 | 09.12.2025 17:52:00 | 4.0117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.567 | 0 | 0 | 37.567
3431777 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6553044 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / KAZI NEDENİYLE (BELEDİYE, KOSKİ, KURUMLAR VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.12.2025 13:48:47 | 09.12.2025 15:33:00 | 1.7369 | 0 | 33 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28.804 | 0 | 0.697 | 0 | 3.189 | 0 | 0 | 32.69
3431751 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR12603655 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2025 13:34:15 | 09.12.2025 13:35:28 | 0.0203 | 0 | 2 | 11 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.738 | 0 | 1.642 | 0 | 0 | 0 | 2.38
3431745 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | BR6958677 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.12.2025 13:32:28 | 09.12.2025 14:26:56 | 0.9078 | 0 | 1 | 11 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.93 | 0 | 13.679 | 0 | 0 | 0 | 15.608
3431741 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | BR11302550 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2025 13:30:24 | 09.12.2025 13:31:01 | 0.0103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.488 | 0 | 1.488
3431739 | 2 | AKSARAY | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO8695804 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2025 13:29:57 | 09.12.2025 16:04:35 | 2.5772 | 0 | 637 | 4 | 10 | 21 | 77 | 3 | 0 | 0 | 210.876 | 4.829 | 1.614 | 117.704 | 71.933 | 237.25 | 0 | 644.206
3431739 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | BR6551886 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2025 13:29:57 | 09.12.2025 13:34:12 | 0.0708 | 1 | 734 | 4 | 16 | 14 | 103 | 0 | 0 | 0.028 | 7.482 | 0.253 | 0.206 | 7.916 | 2.984 | 0 | 0 | 18.869
3431736 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TM Fideri | BR11296978 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2025 13:28:22 | 09.12.2025 13:29:37 | 0.0208 | 0 | 1644 | 1 | 3 | 1 | 254 | 0 | 4 | 0 | 3.251 | 0 | 0.003 | 0.002 | 1.171 | 0 | 1.21 | 5.638
3431735 | 1 | KONYA | ILGIN | TM Fideri | BR21701254 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2025 13:28:20 | 09.12.2025 13:29:51 | 0.0253 | 4 | 315 | 20 | 1 | 11 | 23 | 4 | 0 | 0.15 | 0.806 | 0.4 | 0.001 | 2.572 | 0.071 | 14.841 | 0 | 18.84
3431717 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM Fideri | BR31484740 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2025 13:24:59 | 09.12.2025 13:26:24 | 0.0236 | 1 | 997 | 87 | 146 | 11 | 103 | 0 | 0 | 0.059 | 1.746 | 0.877 | 0.225 | 0.442 | 0.197 | 0 | 0 | 3.546
3431722 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR31873864 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2025 13:24:42 | 09.12.2025 13:53:00 | 0.4717 | 0 | 502 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 46.934 | 0 | 0 | 0 | 11.028 | 0 | 0 | 57.962
3431709 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | BR6725058 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2025 13:21:30 | 09.12.2025 13:22:40 | 0.0194 | 1 | 1970 | 174 | 177 | 55 | 709 | 2 | 0 | 0.01 | 10.019 | 1.379 | 1.752 | 10.149 | 6.451 | 12.954 | 0 | 42.714
3431710 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | BR6551886 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2025 13:21:29 | 09.12.2025 13:29:03 | 0.1261 | 1 | 1371 | 8 | 26 | 35 | 180 | 3 | 0 | 0.049 | 23.572 | 0.681 | 0.445 | 19.893 | 8.836 | 11.375 | 0 | 64.851
3431941 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7631197 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2025 13:18:35 | 09.12.2025 19:26:00 | 6.1236 | 0 | 6 | 31 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 361.568 | 0 | 117.486 | 0 | 3456.616 | 0 | 3935.671
3431794 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM Fideri | BR6599298 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2025 13:15:38 | 09.12.2025 14:49:00 | 1.5561 | 0 | 0 | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.243 | 0 | 0.401 | 0 | 0 | 0 | 4.643
3431690 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM Fideri | BR6634308 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2025 13:15:30 | 09.12.2025 16:34:52 | 3.3228 | 0 | 231 | 21 | 4 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 83.996 | 33.398 | 3.269 | 13.556 | 23.195 | 0 | 0 | 157.414
3431691 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM Fideri | BR6864031 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2025 13:15:30 | 09.12.2025 13:25:02 | 0.1589 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.295 | 0 | 1.22 | 0 | 0 | 0 | 1.515
3431697 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | FUSE6914542 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2025 13:15:07 | 09.12.2025 14:19:00 | 1.0647 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 1 | 0 | 21.059 | 0 | 0 | 0 | 68.199 | 0 | 10.189 | 99.447
3431686 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO41260987 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.12.2025 13:14:48 | 09.12.2025 14:31:00 | 1.27 | 0 | 158 | 0 | 1 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 48.264 | 0 | 0.325 | 0 | 13.718 | 0 | 0 | 62.307
3431684 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6875029 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2025 13:12:13 | 09.12.2025 13:35:00 | 0.3797 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3.827 | 0 | 0 | 0 | 3.361 | 0 | 0 | 7.189
3431680 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO8129747 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2025 13:11:10 | 09.12.2025 13:35:00 | 0.3972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.389 | 0 | 0 | 0 | 8.389
3431668 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | Dağıtım Transformatörü | ISO7067483 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2025 13:03:05 | 09.12.2025 13:14:00 | 0.1819 | 0 | 77 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.425 | 0 | 0.071 | 0 | 0.416 | 0 | 0 | 3.911
3431667 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | BR12732906 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2025 13:02:21 | 09.12.2025 13:06:07 | 0.0628 | 1 | 11 | 27 | 13 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0.001 | 0.022 | 1.583 | 0.379 | 2.851 | 0.066 | 0 | 0 | 4.902
3431665 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6968449 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.12.2025 13:01:25 | 09.12.2025 15:01:00 | 1.9931 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 56.204 | 0 | 0 | 0 | 1.817 | 0 | 0 | 58.022
3431663 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO6968452 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.12.2025 13:00:53 | 09.12.2025 16:55:00 | 3.9019 | 0 | 981 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 760.508 | 0 | 0 | 0 | 69.511 | 0 | 0 | 830.019
3431652 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR13368356 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2025 12:45:45 | 09.12.2025 12:50:43 | 0.0828 | 0 | 37 | 19 | 14 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.472 | 1.264 | 0.667 | 2.407 | 0.574 | 0 | 0 | 5.385
3431655 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR6869113 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2025 12:45:00 | 09.12.2025 12:47:26 | 0.0406 | 0 | 2 | 32 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.206
3431643 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Dağıtım Transformatörü | ISO30788263 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2025 12:30:18 | 09.12.2025 12:49:00 | 0.3117 | 0 | 80 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.245 | 0 | 0.045 | 0 | 0.233 | 0 | 0 | 4.523
3431633 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR6558478 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2025 12:18:44 | 09.12.2025 12:19:29 | 0.0125 | 4 | 675 | 5 | 171 | 6 | 148 | 2 | 0 | 0.046 | 0.445 | 0.096 | 0.298 | 0.374 | 0.162 | 12.325 | 0 | 13.746
3431625 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | BR7005751 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2025 12:13:20 | 09.12.2025 12:53:03 | 0.6619 | 0 | 20 | 0 | 0 | 3 | 13 | 12 | 13 | 0 | 0.162 | 0 | 0 | 22.915 | 54.037 | 3784.257 | 232.237 | 4093.608
3431624 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM Fideri | BR10731084 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2025 12:09:44 | 09.12.2025 12:10:29 | 0.0125 | 1 | 841 | 25 | 12 | 8 | 144 | 2 | 0 | 0.023 | 0.709 | 0.08 | 0.14 | 0.273 | 0.197 | 12.325 | 0 | 13.748
3431749 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR7127374 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2025 11:57:27 | 09.12.2025 14:11:00 | 2.2258 | 0 | 125 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 28.646 | 0 | 0.155 | 0 | 3.123 | 0 | 0 | 31.924
3431609 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM Fideri | BR10731084 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2025 11:56:58 | 09.12.2025 11:57:43 | 0.0125 | 1 | 841 | 25 | 12 | 8 | 144 | 2 | 0 | 0.025 | 0.742 | 0.079 | 0.136 | 0.292 | 0.207 | 14.463 | 0 | 15.944
3431600 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | BR7020762 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2025 11:53:28 | 09.12.2025 12:24:00 | 0.5089 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21.417 | 0 | 0 | 0 | 3.61 | 0 | 0 | 25.027
3431578 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | BR32460961 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2025 11:45:07 | 09.12.2025 11:46:04 | 0.0158 | 0 | 2 | 115 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.704 | 0 | 0.244 | 0 | 0 | 0 | 0.947
3431553 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM Fideri | BR11356780 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2025 11:32:13 | 09.12.2025 11:35:00 | 0.0464 | 0 | 2 | 34 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.453
3431533 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | BR6779856 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2025 11:26:54 | 09.12.2025 11:27:42 | 0.0133 | 0 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.207
3431521 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | BR7040934 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2025 11:20:34 | 09.12.2025 18:01:00 | 6.6739 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.06
3431499 | 1 | KONYA | MERAM | TM Fideri | BR7052800 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2025 11:13:17 | 09.12.2025 11:36:16 | 0.3831 | 0 | 297 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 29.581 | 0 | 0 | 0 | 2.456 | 0 | 0 | 32.037
3431499 | 2 | KONYA | MERAM | TM Fideri | BR12146519 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2025 11:13:17 | 09.12.2025 12:18:32 | 1.0875 | 0 | 506 | 0 | 1 | 1 | 118 | 0 | 1 | 0 | 166.773 | 0 | 0.03 | 16.415 | 87.627 | 0 | 9.256 | 280.102
3431493 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO31519207 | OG-RECLOSER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2025 11:10:29 | 09.12.2025 11:10:49 | 0.0056 | 1 | 656 | 0 | 8 | 8 | 119 | 1 | 1 | 0 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0.034 | 3.214 | 0.172 | 3.546
3431486 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | BR29870323 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.12.2025 11:08:13 | 09.12.2025 12:27:12 | 1.3164 | 0 | 33 | 180 | 4 | 19 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5.36 | 364.943 | 6.286 | 175.87 | 1.343 | 0 | 0 | 553.803
3431487 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | BR7055338 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2025 11:07:45 | 09.12.2025 11:09:00 | 0.0208 | 0 | 109 | 104 | 2 | 5 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0.729 | 1.209 | 0.017 | 1.024 | 0.181 | 0 | 0 | 3.16
3431482 | 2 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | BR10987915 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2025 11:06:55 | 09.12.2025 11:08:37 | 0.0283 | 16 | 1877 | 75 | 40 | 17 | 191 | 0 | 0 | 1.181 | 5.58 | 0.627 | 0.104 | 2.561 | 1.777 | 0 | 0 | 11.829
3431482 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | BR10987915 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2025 11:06:55 | 09.12.2025 11:08:31 | 0.0267 | 14 | 8054 | 151 | 162 | 48 | 1380 | 1 | 0 | 1.829 | 29.918 | 0.836 | 0.401 | 7.586 | 14.237 | 15.428 | 0 | 70.235
3431470 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TM Fideri | BR31300233 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2025 11:02:09 | 09.12.2025 11:03:34 | 0.0236 | 3 | 1029 | 12 | 10 | 9 | 91 | 0 | 0 | 0.029 | 2.421 | 4.762 | 0.169 | 1.957 | 0.824 | 0 | 0 | 10.162
3431771 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515633140 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2025 11:01:38 | 09.12.2025 15:53:00 | 4.8561 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.924
3431465 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516693287 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2025 10:56:09 | 09.12.2025 13:58:00 | 3.0308 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.747
3431457 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | BR12732906 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2025 10:53:35 | 09.12.2025 10:56:55 | 0.0556 | 1 | 1 | 19 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.495 | 0.175 | 1.775 | 0 | 0 | 0 | 2.446
3431453 | 2 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | BR6630264 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2025 10:50:24 | 09.12.2025 10:51:24 | 0.0167 | 0 | 116 | 29 | 9 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.778 | 0.518 | 0.244 | 0.011 | 0.113 | 0 | 0 | 1.664
3431453 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | BR6630272 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2025 10:50:24 | 09.12.2025 10:51:09 | 0.0125 | 2 | 47 | 32 | 4 | 4 | 9 | 0 | 1 | 0.075 | 0.066 | 1.174 | 0.007 | 0.262 | 0.089 | 0 | 0 | 1.673
3431438 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR9447300 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2025 10:40:15 | 09.12.2025 11:22:15 | 0.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0.417 | 0 | 0 | 0 | 12.265 | 0 | 136.774 | 149.457
3431422 | 1 | KONYA | MERAM | TM Fideri | BR8208908 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.12.2025 10:32:27 | 09.12.2025 16:05:27 | 5.55 | 0 | 599 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 617.104 | 0 | 0 | 0 | 485.671 | 0 | 0 | 1102.776
3431399 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6722089 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2025 10:25:46 | 09.12.2025 12:01:00 | 1.5872 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.12
3431397 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516115579 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2025 10:23:35 | 09.12.2025 12:13:00 | 1.8236 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.611
3431390 | 1 | KONYA | KARATAY | TM | BR6978073 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2025 10:16:42 | 09.12.2025 13:04:06 | 2.79 | 0 | 672 | 0 | 10 | 4 | 285 | 0 | 0 | 0 | 329.228 | 0 | 19.008 | 126.873 | 237.902 | 0 | 0 | 713.01
3431381 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | AG Direk | BR8692561 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / YENİ ABONE BAĞLANTISI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2025 10:15:54 | 09.12.2025 10:48:00 | 0.535 | 0 | 65 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.456 | 0 | 0.058 | 0 | 0.029 | 0 | 0 | 3.543
3431380 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR6550399 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.12.2025 10:15:53 | 09.12.2025 10:56:00 | 0.6686 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 27.146 | 0 | 0 | 0 | 6.533 | 0 | 0.289 | 33.968
3431379 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO13075205 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2025 10:14:00 | 09.12.2025 10:59:00 | 0.75 | 0 | 10 | 8 | 9 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.284 | 11.511 | 1.979 | 29.307 | 0.835 | 0 | 0 | 43.916
3431369 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM Fideri | BR6646295 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2025 10:09:30 | 09.12.2025 10:32:30 | 0.3833 | 1 | 474 | 2 | 1 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0.48 | 14.429 | 78.628 | 0 | 0 | 3.876 | 0 | 0 | 97.414
3431367 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR7048350 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.12.2025 10:08:07 | 09.12.2025 13:23:18 | 3.2531 | 1 | 741 | 6 | 5 | 22 | 77 | 0 | 0 | 0 | 203.679 | 35.084 | 3.953 | 218.09 | 40.385 | 0 | 0 | 501.191
3431368 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR12218548 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2025 10:08:00 | 09.12.2025 10:37:00 | 0.4833 | 0 | 230 | 0 | 3 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 8.51 | 0 | 0.016 | 0 | 94.195 | 0 | 0 | 102.721
3431366 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516668277 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2025 10:06:53 | 09.12.2025 12:44:00 | 2.6186 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.688 | 0 | 0 | 0 | 0.053 | 0 | 0 | 1.741
3431362 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | BR6647630 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2025 10:05:21 | 09.12.2025 12:47:27 | 2.7017 | 6 | 701 | 23 | 13 | 9 | 39 | 0 | 0 | 33.973 | 203.079 | 113.686 | 9.675 | 281.154 | 50.612 | 0 | 0 | 692.179
3431363 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM Fideri | BR13077249 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2025 10:05:21 | 09.12.2025 10:07:07 | 0.0294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0.47
3431360 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM Fideri | BR11797702 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.12.2025 10:04:47 | 09.12.2025 12:16:38 | 2.1975 | 1 | 1448 | 8 | 16 | 5 | 340 | 2 | 1 | 0.261 | 383.904 | 0.831 | 4.604 | 116.212 | 61.158 | 1275.881 | 0.144 | 1842.995
3431359 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | FUSE6723593 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2025 10:03:38 | 09.12.2025 10:40:38 | 0.6167 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 29.477 | 0 | 0 | 0 | 26.833 | 0 | 0 | 56.31
3431358 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM Fideri | BR6977153 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.12.2025 10:02:11 | 09.12.2025 13:44:07 | 3.6989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.842 | 0 | 11.842
3431356 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO10866386 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.12.2025 10:00:30 | 09.12.2025 14:51:30 | 4.85 | 0 | 174 | 0 | 5 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 42.952 | 0 | 9.558 | 0 | 18.164 | 0 | 0 | 70.675
3431354 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | BR11588901 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.12.2025 09:59:43 | 09.12.2025 12:01:33 | 2.0306 | 0 | 210 | 0 | 10 | 1 | 59 | 0 | 0 | 0 | 97.436 | 0 | 7.839 | 0 | 21.087 | 0 | 0 | 126.362
3431352 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | BR6657470 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2025 09:59:39 | 09.12.2025 09:59:56 | 0.0047 | 2 | 266 | 1 | 3 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.275 | 0 | 0.001 | 0 | 0.019 | 0 | 0 | 0.295
3431346 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535299242 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2025 09:48:26 | 09.12.2025 11:16:00 | 1.4594 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.123
3431337 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | BR7003814 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.12.2025 09:47:24 | 09.12.2025 16:57:56 | 7.1756 | 0 | 412 | 70 | 1 | 2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 764.333 | 148.279 | 18.087 | 0 | 135.965 | 0 | 0 | 1066.664
3431334 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO9087154 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.12.2025 09:46:12 | 09.12.2025 17:13:00 | 7.4467 | 0 | 108 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 75.763 | 3.117 | 0 | 0 | 1.782 | 0 | 0 | 80.662
3431323 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | BR6714530 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2025 09:39:51 | 09.12.2025 09:41:11 | 0.0222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 0.004
3431321 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM Fideri | BR6842052 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.12.2025 09:39:40 | 09.12.2025 10:32:56 | 0.8878 | 0 | 1283 | 0 | 23 | 4 | 366 | 2 | 6 | 0 | 119.231 | 0 | 3.649 | 25.496 | 76.807 | 666.24 | 0.232 | 891.655
3431314 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | BR30748830 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.12.2025 09:34:33 | 09.12.2025 13:08:54 | 3.5725 | 0 | 1319 | 2 | 8 | 7 | 125 | 1 | 0 | 0 | 472.785 | 97.994 | 1.974 | 328.736 | 214.921 | 2019.237 | 0 | 3135.647
3431313 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | BR6691437 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.12.2025 09:34:15 | 09.12.2025 10:11:15 | 0.6167 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 273 | 0 | 0 | 0 | 21.198 | 0 | 0 | 0 | 107.398 | 0 | 0 | 128.596
3431311 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM Fideri | BR10951458 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.12.2025 09:32:54 | 09.12.2025 09:42:47 | 0.1647 | 14 | 3236 | 1 | 81 | 11 | 373 | 5 | 5 | 7.347 | 47.722 | 0.133 | 0.427 | 4.052 | 7.505 | 27.113 | 5.123 | 99.423
3431310 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | BR6527028 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.12.2025 09:32:49 | 09.12.2025 16:43:49 | 7.1833 | 0 | 891 | 0 | 17 | 5 | 162 | 0 | 2 | 0 | 422.276 | 0 | 0 | 215.853 | 246.353 | 0 | 0.031 | 884.513
3431306 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | BR6610995 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2025 09:30:47 | 09.12.2025 09:31:32 | 0.0125 | 1 | 517 | 248 | 23 | 18 | 83 | 2 | 0 | 0 | 1.211 | 2.704 | 0.125 | 1.642 | 0.312 | 7.505 | 0 | 13.5
3431305 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM Fideri | BR6922444 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.12.2025 09:30:45 | 09.12.2025 10:21:45 | 0.85 | 0 | 2 | 1 | 6 | 4 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0.518 | 2.073 | 0.061 | 0 | 14.049 | 1023.548 | 0 | 1040.251
3431303 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM Fideri | BR29906975 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2025 09:28:51 | 09.12.2025 09:32:12 | 0.0558 | 0 | 148 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.116 | 0 | 0 | 0 | 0.177 | 0 | 0 | 1.293
3431300 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR30949866 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2025 09:28:07 | 09.12.2025 09:29:18 | 0.0197 | 0 | 232 | 263 | 22 | 13 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0.505 | 11.125 | 0.329 | 2.487 | 0.423 | 0 | 0 | 14.869
3431299 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO7656411 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2025 09:26:25 | 09.12.2025 10:35:00 | 1.1431 | 1 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.288 | 0 | 1.279 | 0 | 22.946 | 0 | 0 | 0 | 26.512
3431267 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR42254998 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2025 09:13:51 | 09.12.2025 09:15:21 | 0.025 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.165
3431269 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR6582169 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2025 09:13:51 | 09.12.2025 09:14:36 | 0.0125 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.001 | 0.006 | 0.015 | 0 | 0 | 7.46 | 0 | 7.481
3431266 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR30949890 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2025 09:13:51 | 09.12.2025 09:15:21 | 0.025 | 0 | 24 | 24 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.113 | 0.831 | 0.023 | 0 | 0.057 | 0 | 0 | 1.024
3431268 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR6867545 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2025 09:13:51 | 09.12.2025 09:14:51 | 0.0167 | 1 | 13 | 33 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.021 | 0.012 | 1.323 | 0.196 | 0 | 0.047 | 0 | 0 | 1.6
3431221 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | BR6900751 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2025 09:13:09 | 09.12.2025 09:15:39 | 0.0417 | 0 | 3 | 52 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.808 | 0 | 2.03 | 0 | 0 | 0 | 2.838
3431271 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR6869113 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2025 09:13:00 | 09.12.2025 09:53:00 | 0.6667 | 0 | 2 | 32 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.738
3431233 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM Fideri | BR11796448 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2025 09:13:00 | 09.12.2025 09:15:36 | 0.0433 | 8 | 10170 | 36 | 97 | 54 | 1188 | 4 | 1 | 0.822 | 42.34 | 19.029 | 2.552 | 26.43 | 26.792 | 58.97 | 0 | 176.935
3431220 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | BR31281621 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2025 09:12:54 | 09.12.2025 09:16:01 | 0.0519 | 0 | 527 | 3 | 68 | 2 | 85 | 0 | 0 | 0 | 5.078 | 0.052 | 2.197 | 1.333 | 1.592 | 0 | 0 | 10.252
3431218 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | BR31300708 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2025 09:12:54 | 09.12.2025 09:14:10 | 0.0211 | 3 | 9 | 21 | 1 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0.086 | 0.03 | 0.498 | 0.021 | 6.808 | 0 | 0 | 0 | 7.444
3431215 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM Fideri | BR6987386 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2025 09:12:03 | 09.12.2025 09:13:03 | 0.0167 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.161
3431222 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | BR32276116 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2025 09:12:00 | 09.12.2025 10:03:00 | 0.85 | 2 | 62 | 22 | 9 | 7 | 8 | 0 | 0 | 1.876 | 4.361 | 26.704 | 1.472 | 56.166 | 1.076 | 0 | 0 | 91.655
3431213 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TM Fideri | BR11796946 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2025 09:11:39 | 09.12.2025 09:16:05 | 0.0739 | 13 | 5874 | 114 | 64 | 84 | 388 | 4 | 0 | 1.318 | 33.807 | 21.426 | 1.185 | 53.913 | 8.693 | 1.081 | 0 | 121.423
3431211 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | BR7156901 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.12.2025 09:10:31 | 09.12.2025 10:06:01 | 0.925 | 4 | 1773 | 0 | 8 | 11 | 115 | 0 | 0 | 0 | 335.95 | 0 | 1.379 | 14.992 | 72.159 | 0 | 0 | 424.479
3431211 | 2 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | BR7100877 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.12.2025 09:10:31 | 09.12.2025 17:15:19 | 8.08 | 1 | 397 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 618.059 | 0 | 0 | 0 | 5.803 | 0 | 0 | 623.862
3431208 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Dağıtım Transformatörü | ISO11118099 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.12.2025 09:09:20 | 09.12.2025 15:00:00 | 5.8444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.563 | 0 | 0 | 0 | 89.563
3431206 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO11471878 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.12.2025 09:08:28 | 09.12.2025 15:21:00 | 6.2089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.549 | 0 | 0 | 28.549
3431429 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515720322 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2025 09:08:17 | 09.12.2025 11:02:00 | 1.8953 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.243
3431205 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7097116 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.12.2025 09:07:17 | 09.12.2025 10:18:00 | 1.1786 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.155 | 0 | 0.427 | 0 | 0.834 | 0 | 0 | 16.415
3431204 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO10850903 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.12.2025 09:06:24 | 09.12.2025 12:37:00 | 3.51 | 0 | 60 | 0 | 10 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 26.057 | 0 | 0.793 | 0 | 6.987 | 0 | 0 | 33.838
3431202 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | BR6735347 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2025 09:05:50 | 09.12.2025 09:07:04 | 0.0206 | 0 | 5 | 10 | 19 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.116 | 0.158 | 0.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.337
3431200 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | OG Fideri | BR6870577 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.12.2025 09:04:21 | 09.12.2025 15:43:21 | 6.65 | 2 | 1774 | 7 | 3 | 13 | 294 | 0 | 1 | 222.584 | 1143.084 | 427.388 | 73.463 | 1340.923 | 899.677 | 0 | 128.265 | 4235.382
3431197 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO7156905 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.12.2025 09:02:58 | 09.12.2025 17:14:00 | 8.1839 | 0 | 59 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 80.002 | 0 | 0.187 | 0 | 9.966 | 0 | 0 | 90.155
3431195 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | BR11471861 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.12.2025 09:02:35 | 09.12.2025 15:12:24 | 6.1636 | 0 | 427 | 0 | 7 | 4 | 38 | 0 | 1 | 0 | 420.194 | 0 | 0.286 | 283.2 | 100.701 | 0 | 20.772 | 825.153
3431194 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO11451260 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.12.2025 09:02:19 | 09.12.2025 11:30:19 | 2.4667 | 0 | 50 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 14.338 | 1.715 | 0 | 2.902 | 4.843 | 0 | 0 | 23.797
3431192 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SDK Çıkışı | FUSE6549506 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2025 09:00:40 | 09.12.2025 13:19:00 | 4.3056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.08 | 0 | 0 | 7.08
3431191 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR31744171 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.12.2025 09:00:30 | 09.12.2025 12:58:00 | 3.9583 | 0 | 57 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 44.717 | 0 | 1.167 | 0 | 55.495 | 0 | 0 | 101.379
3431187 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6526171 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2025 08:47:35 | 09.12.2025 09:31:00 | 0.7236 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 28.896 | 0 | 0 | 0 | 25.538 | 0 | 0 | 54.434
3431171 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6612573 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.12.2025 08:38:56 | 09.12.2025 12:15:56 | 3.6167 | 0 | 730 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 558.373 | 0 | 0 | 0 | 31.458 | 0 | 0 | 589.831
3431170 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR6849325 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2025 08:37:00 | 09.12.2025 08:39:28 | 0.0411 | 1 | 43 | 80 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0.374 | 0.19 | 6.087 | 0 | 4.933 | 0.004 | 0 | 0 | 11.588
3431163 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR31283821 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2025 08:33:54 | 09.12.2025 08:34:59 | 0.0181 | 3 | 76 | 122 | 8 | 3 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0.176 | 3.669 | 0.046 | 0.653 | 0.143 | 0 | 0 | 4.688
3431164 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR7009892 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2025 08:33:54 | 09.12.2025 08:35:18 | 0.0233 | 0 | 470 | 11 | 20 | 2 | 34 | 3 | 2 | 0 | 1.947 | 0.451 | 0.247 | 0.504 | 0.458 | 1.853 | 0.059 | 5.519
3431169 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6779423 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2025 08:32:43 | 09.12.2025 10:35:00 | 2.0381 | 0 | 22 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.161 | 0 | 5.856 | 0 | 1.437 | 0 | 0 | 20.453
3431149 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TM Fideri | BR31192291 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2025 08:18:28 | 09.12.2025 08:20:02 | 0.0261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.392 | 0 | 0 | 0 | 0.392
3431151 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TM Fideri | BR12371128 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2025 08:18:27 | 09.12.2025 08:19:32 | 0.0181 | 8 | 1184 | 5 | 11 | 1 | 58 | 3 | 0 | 0.108 | 2.381 | 0 | 0.012 | 0 | 0.737 | 20.061 | 0 | 23.299
3431147 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM Fideri | BR10627936 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2025 08:14:28 | 09.12.2025 08:18:00 | 0.0589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.159 | 0 | 0.159
3431146 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | DM | BR6757167 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HÜCRE PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2025 08:13:07 | 09.12.2025 16:59:00 | 8.7647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.611 | 0 | 122.611
3431145 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM Fideri | BR11565121 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2025 08:13:06 | 09.12.2025 08:14:26 | 0.0222 | 0 | 874 | 2 | 52 | 1 | 53 | 0 | 0 | 0 | 1.564 | 0.106 | 0.071 | 0.007 | 0.216 | 0 | 0 | 1.964
3431144 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM Fideri | BR10234736 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2025 08:13:06 | 09.12.2025 08:14:14 | 0.0189 | 2 | 731 | 1 | 20 | 3 | 104 | 9 | 0 | 0.21 | 1.003 | 0 | 0.024 | 0.283 | 0.205 | 0.568 | 0 | 2.293
3431143 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | BR7048699 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2025 08:08:30 | 09.12.2025 14:35:00 | 6.4417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.253 | 0 | 2023.501 | 2187.754
3431138 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | BR6605285 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2025 08:05:03 | 09.12.2025 08:05:38 | 0.0097 | 0 | 1 | 17 | 0 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.784 | 0 | 3.253 | 0 | 0 | 0 | 5.038
3431137 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO30237407 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2025 08:00:51 | 09.12.2025 09:12:00 | 1.1858 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 28.866 | 0 | 0 | 0 | 7.612 | 0 | 0 | 36.478
3431131 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM Fideri | BR10597104 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2025 07:55:27 | 09.12.2025 07:56:27 | 0.0167 | 0 | 560 | 0 | 0 | 2 | 91 | 0 | 0 | 0 | 1.693 | 0 | 0 | 0.056 | 0.714 | 0 | 0 | 2.462
3431129 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | BR6745905 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2025 07:50:38 | 09.12.2025 07:53:07 | 0.0414 | 0 | 192 | 4 | 7 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 1.224 | 0.163 | 0.087 | 0 | 0.17 | 11.841 | 0 | 13.485
3431125 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TM Fideri | BR6807472 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2025 07:44:00 | 09.12.2025 07:46:25 | 0.0403 | 0 | 191 | 11 | 0 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.746 | 0.475 | 0 | 1.701 | 0.028 | 0 | 0 | 2.95
3431111 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TM Fideri | BR6796608 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2025 07:10:00 | 09.12.2025 07:11:00 | 0.0167 | 1 | 355 | 18 | 10 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0.094 | 0.478 | 0.064 | 0.017 | 0.577 | 0.067 | 0 | 0 | 1.296
3431110 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535243538 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2025 07:06:36 | 09.12.2025 13:06:00 | 5.99 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.42
3431108 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR10912648 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2025 06:53:11 | 09.12.2025 06:53:37 | 0.0072 | 8 | 599 | 104 | 4 | 13 | 71 | 12 | 0 | 0.238 | 0.464 | 0.68 | 0.019 | 0.446 | 0.055 | 1.243 | 0 | 3.145
3431078 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR6642683 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2025 06:31:14 | 09.12.2025 06:33:17 | 0.0342 | 4 | 1052 | 82 | 39 | 18 | 257 | 0 | 0 | 0.858 | 4.875 | 3.795 | 0.506 | 7.426 | 1.187 | 0 | 0 | 18.647
3431078 | 2 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR10912648 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2025 06:31:14 | 09.12.2025 06:52:23 | 0.3525 | 8 | 599 | 104 | 4 | 13 | 71 | 12 | 0 | 11.636 | 22.634 | 33.183 | 0.923 | 21.759 | 2.678 | 60.689 | 0 | 153.502
3431072 | 3 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO7020605 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2025 06:19:51 | 09.12.2025 06:24:30 | 0.0775 | 5 | 434 | 57 | 1 | 6 | 48 | 0 | 0 | 0.371 | 3.796 | 3.115 | 0.023 | 2.449 | 0.457 | 0 | 0 | 10.211
3431072 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR6642683 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2025 06:19:51 | 09.12.2025 06:22:30 | 0.0442 | 4 | 1052 | 82 | 39 | 18 | 257 | 0 | 0 | 1.109 | 6.301 | 4.906 | 0.654 | 9.599 | 1.535 | 0 | 0 | 24.104
3431072 | 2 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR10912648 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2025 06:19:51 | 09.12.2025 06:23:56 | 0.0681 | 3 | 165 | 47 | 3 | 7 | 23 | 12 | 0 | 1.921 | 1.036 | 3.671 | 0.157 | 2.05 | 0.116 | 11.717 | 0 | 20.669
3431067 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR7045575 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2025 05:53:00 | 09.12.2025 06:48:00 | 0.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.323 | 0 | 0 | 0 | 7.323
3431063 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | BR6978073 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YAĞMUR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2025 05:47:53 | 09.12.2025 07:22:32 | 1.5775 | 0 | 672 | 0 | 10 | 4 | 285 | 0 | 0 | 0 | 170.747 | 0 | 7.905 | 50.378 | 76.846 | 0 | 0 | 305.877
3431063 | 2 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6637704 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YAĞMUR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2025 05:47:53 | 09.12.2025 13:05:35 | 7.295 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 349.349 | 0 | 0 | 0 | 48.407 | 0 | 0 | 397.756
3431113 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6768117 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2025 05:26:25 | 09.12.2025 08:36:00 | 3.1597 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 58.13 | 0 | 0 | 0 | 6.856 | 0 | 0 | 64.986
3431055 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR6737454 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2025 05:05:59 | 09.12.2025 05:07:59 | 0.0333 | 1 | 2 | 145 | 8 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0.209 | 0 | 7.01 | 0.266 | 2.872 | 0 | 0 | 0 | 10.357
3431049 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | BR7121687 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2025 04:42:00 | 09.12.2025 07:53:00 | 3.1833 | 5 | 359 | 6 | 3 | 0 | 16 | 0 | 0 | 35.216 | 105.272 | 3.866 | 1.005 | 0 | 11.878 | 0 | 0 | 157.236
3431043 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM Fideri | BR11412637 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2025 03:29:28 | 09.12.2025 05:30:28 | 2.0167 | 2 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.281 | 0 | 17.359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.64
3431038 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | BR6969425 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.12.2025 03:00:58 | 09.12.2025 05:32:11 | 2.5203 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.328
3431033 | 1 | KONYA | MERAM | TM Fideri | BR6812387 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2025 02:43:00 | 09.12.2025 02:45:31 | 0.0419 | 0 | 782 | 1 | 1 | 8 | 360 | 9 | 1 | 0 | 5.079 | 0 | 0.01 | 2.437 | 3.507 | 147.181 | 0.888 | 159.101
3431032 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | BR6766227 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2025 02:39:54 | 09.12.2025 05:15:09 | 2.5875 | 1 | 950 | 4 | 24 | 1 | 61 | 3 | 0 | 11.922 | 110.15 | 0.527 | 6.682 | 0.501 | 17.801 | 1494.93 | 0 | 1642.513
3431027 | 1 | KONYA | YUNAK | Dağıtım Transformatörü | BR7119758 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.12.2025 02:00:09 | 09.12.2025 02:35:09 | 0.5833 | 0 | 635 | 2 | 0 | 3 | 54 | 1 | 0 | 0 | 33.338 | 0.943 | 0 | 6.579 | 5.035 | 279.2 | 0 | 325.096
3431025 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | BR6969425 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2025 01:56:28 | 09.12.2025 01:57:28 | 0.0167 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022
3431026 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | BR7121405 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YAĞMUR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2025 01:56:23 | 09.12.2025 06:04:23 | 4.1333 | 0 | 1073 | 3 | 16 | 11 | 275 | 6 | 0 | 0 | 403.968 | 0 | 5.504 | 318.1 | 134.772 | 3958.49 | 0 | 4820.834
3431021 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO11461501 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2025 01:36:14 | 09.12.2025 02:20:00 | 0.7294 | 0 | 273 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 28.315 | 0 | 0 | 0 | 13.749 | 0 | 0 | 42.064
3431017 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR7131133 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2025 01:23:49 | 09.12.2025 02:38:00 | 1.2364 | 0 | 132 | 0 | 6 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 25.771 | 0 | 0.481 | 0 | 10.968 | 0 | 0 | 37.22
3430996 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6696890 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2025 00:11:23 | 09.12.2025 03:39:00 | 3.4603 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 152.877 | 0 | 0 | 0 | 3.603 | 0 | 0 | 156.48
3430995 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | FUSE6914542 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2025 00:05:37 | 09.12.2025 02:11:00 | 2.0897 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 1 | 0 | 40.391 | 0 | 0 | 0 | 66.585 | 0 | 6.317 | 113.293
3430991 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535281652 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2025 00:05:30 | 09.12.2025 16:18:00 | 16.2083 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.895
3430989 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515633140 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2025 23:59:03 | 09.12.2025 01:26:00 | 1.4492 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.786
3430975 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | BR8476915 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2025 23:49:09 | 08.12.2025 23:51:10 | 0.0336 | 0 | 17 | 185 | 0 | 53 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.812 | 0 | 10.021 | 0 | 16.576 | 0 | 29.409
3430973 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | BR29769455 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2025 23:49:07 | 08.12.2025 23:50:07 | 0.0167 | 5 | 1184 | 9 | 7 | 11 | 152 | 11 | 2 | 0.575 | 2.245 | 0.065 | 0.001 | 0.904 | 0.533 | 46.406 | 0.001 | 50.73
3430974 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KÖK | BR11588834 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KESİCİ PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2025 23:49:07 | 09.12.2025 00:59:11 | 1.1678 | 1 | 97 | 81 | 4 | 35 | 98 | 1 | 1 | 0.172 | 15.364 | 18.831 | 1.766 | 268.873 | 19.299 | 620.368 | 27.117 | 971.79
3430985 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KÖK | BR6994006 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KESİCİ PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2025 23:49:06 | 09.12.2025 01:06:06 | 1.2833 | 3 | 2798 | 19 | 119 | 34 | 914 | 0 | 3 | 0.142 | 598.435 | 5.619 | 30.62 | 311.509 | 213.797 | 0 | 0.637 | 1160.758
3430938 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | BR6828158 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2025 22:33:26 | 08.12.2025 23:21:20 | 0.7983 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.264 | 0 | 1.983 | 0 | 33.589 | 0 | 0 | 0 | 35.837
3430919 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | BR7040934 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2025 22:01:21 | 08.12.2025 22:35:00 | 0.5608 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.494
3430884 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | SDK Çıkışı | FUSE7001518 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2025 21:12:32 | 08.12.2025 22:03:00 | 0.8411 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 13.221 | 0 | 0 | 0 | 36.496 | 0 | 0 | 49.716
3430859 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM Fideri | BR31484740 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2025 20:18:06 | 08.12.2025 20:19:07 | 0.0169 | 1 | 997 | 87 | 146 | 11 | 103 | 0 | 0 | 0.042 | 1.222 | 0.499 | 0.131 | 0.325 | 0.104 | 0 | 0 | 2.322
3430854 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM Fideri | BR12668784 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2025 20:04:55 | 08.12.2025 20:06:11 | 0.0211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 5.1
3430790 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535375641 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2025 19:16:39 | 08.12.2025 20:20:00 | 1.0558 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.502 | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 0 | 0 | 4.472
3430652 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517360594 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2025 18:02:32 | 08.12.2025 19:14:00 | 1.1911 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.15
3430598 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | FUSE6914542 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2025 17:42:10 | 08.12.2025 19:33:00 | 1.8472 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 1 | 0 | 43.039 | 0 | 0 | 0 | 101.375 | 0 | 9.334 | 153.747
3430614 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO7152575 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2025 17:37:30 | 08.12.2025 18:44:00 | 1.1083 | 0 | 283 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 62.402 | 0 | 0 | 0 | 7.468 | 0 | 0 | 69.87
3430572 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517114560 | AG-DİREKTEN-PANODAN ABONE BAĞLAMA-KESME / ARIZADAN DOLAYI ABONE FİZİKİ İRTİBAT KESİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2025 17:32:00 | 08.12.2025 21:33:00 | 4.0167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.588
3430758 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6736106 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2025 17:29:07 | 08.12.2025 19:03:07 | 1.5667 | 0 | 125 | 0 | 3 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 20.459 | 0 | 0.055 | 0 | 40.09 | 0 | 0 | 60.604
3430530 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | ISO6656365 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2025 17:04:29 | 08.12.2025 18:21:00 | 1.2753 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.001 | 0 | 0 | 0 | 0.076 | 0 | 0 | 7.077
3430480 | 1 | KONYA | HADİM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517002172 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2025 16:38:47 | 08.12.2025 17:45:00 | 1.1036 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.601
3430527 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO30024504 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2025 16:37:04 | 08.12.2025 18:22:00 | 1.7489 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 39.344 | 0 | 0 | 0 | 18.515 | 0 | 0 | 57.859
3430458 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO7081988 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2025 16:22:16 | 08.12.2025 19:15:00 | 2.8789 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 87.601 | 0 | 0 | 0 | 29.473 | 0 | 0 | 117.074
3430663 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO30141284 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2025 16:20:53 | 08.12.2025 19:14:00 | 2.8853 | 0 | 25 | 0 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.35 | 0 | 0.903 | 0 | 2.584 | 0 | 0 | 11.837
3430488 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | BR6954645 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2025 16:20:19 | 08.12.2025 17:05:00 | 0.7447 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.909 | 0 | 0 | 0 | 0.537 | 0 | 0 | 8.446
3430427 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | BR8374440 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2025 16:14:10 | 08.12.2025 16:41:53 | 0.4619 | 0 | 315 | 0 | 1 | 2 | 1301 | 0 | 44 | 0 | 0.905 | 0 | 0 | 46.863 | 776.618 | 0 | 406.625 | 1231.011
3430428 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | BR7101872 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2025 16:14:10 | 08.12.2025 16:20:27 | 0.1047 | 0 | 371 | 0 | 0 | 8 | 47 | 2 | 0 | 0 | 9.784 | 0 | 0 | 14.536 | 6.133 | 74.476 | 0 | 104.93
3430795 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12709975 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2025 15:58:21 | 08.12.2025 20:58:00 | 4.9942 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.465 | 0 | 66.221 | 0 | 0 | 0 | 100.686
3430389 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO30501968 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2025 15:57:03 | 08.12.2025 18:03:00 | 2.0992 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.448 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 2.618
3430382 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | BR6911157 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2025 15:56:52 | 08.12.2025 15:57:52 | 0.0167 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024
3430379 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | BR6638482 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2025 15:56:26 | 08.12.2025 15:58:26 | 0.0333 | 0 | 933 | 79 | 9 | 11 | 178 | 4 | 1 | 0 | 8.587 | 3.231 | 0.135 | 1.548 | 2.45 | 19.845 | 0.028 | 35.824
3430371 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TM Fideri | BR6897468 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2025 15:53:29 | 08.12.2025 15:55:22 | 0.0314 | 3 | 306 | 0 | 6 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0.048 | 1.037 | 0 | 0.016 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 1.46
3430364 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Dağıtım Transformatörü | ISO11660323 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2025 15:45:25 | 08.12.2025 15:56:00 | 0.1764 | 0 | 50 | 3 | 10 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2.264 | 0 | 0.594 | 0 | 2.082 | 0 | 0 | 4.94
3430337 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM Fideri | BR6864034 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2025 15:33:06 | 08.12.2025 15:34:23 | 0.0214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.441 | 0 | 12.48 | 0 | 12.921
3430308 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516063270 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / KABLONUN SU ALMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2025 15:19:22 | 08.12.2025 16:32:00 | 1.2106 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.159
3430305 | 1 | KONYA | MERAM | SDK Çıkışı | FUSE7000883 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2025 15:18:42 | 08.12.2025 17:01:00 | 1.705 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 34.928 | 0 | 0 | 0 | 6.599 | 0 | 0 | 41.527
3430297 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7014629 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.12.2025 15:15:07 | 08.12.2025 15:56:00 | 0.6814 | 0 | 87 | 0 | 12 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 8.269 | 0 | 0.422 | 0 | 18.041 | 0 | 0 | 26.732
3430906 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE31090632 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2025 15:05:46 | 08.12.2025 23:42:00 | 8.6039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 466.591 | 0 | 0 | 466.591
3430270 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO10988019 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.12.2025 15:02:12 | 08.12.2025 17:04:00 | 2.03 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25.202 | 0 | 0 | 0 | 2.547 | 0 | 0 | 27.749
3430265 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | BR6610981 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2025 15:00:49 | 08.12.2025 15:03:17 | 0.0411 | 0 | 0 | 43 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.002 | 0 | 0.601 | 0 | 0.118 | 0 | 3.721
3430264 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6528983 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.12.2025 15:00:09 | 08.12.2025 16:50:00 | 1.8308 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.674 | 0 | 0 | 0 | 16.453 | 0 | 0 | 24.126
3430258 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM | BR11660526 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2025 14:57:40 | 08.12.2025 14:59:45 | 0.0347 | 1 | 53 | 22 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.218 | 0.117 | 0.317 | 0.011 | 0 | 0.126 | 0 | 0 | 0.789
3430528 | 1 | NİĞDE | BOR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR7108755 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2025 14:54:24 | 08.12.2025 18:20:00 | 3.4267 | 0 | 13 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.312 | 0 | 0 | 0 | 0.057 | 0 | 0 | 1.369
3430248 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6655244 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2025 14:52:50 | 08.12.2025 17:32:00 | 2.6528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.679 | 0 | 0 | 28.679
3430239 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM Fideri | BR31444058 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2025 14:47:05 | 08.12.2025 14:49:20 | 0.0375 | 0 | 4 | 26 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.021 | 1.145 | 0 | 0 | 0.194 | 0 | 0 | 1.359
3430238 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM Fideri | BR31444858 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2025 14:46:50 | 08.12.2025 14:47:35 | 0.0125 | 0 | 15 | 17 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.028 | 0.157 | 0.005 | 0 | 0 | 7.706 | 0 | 7.896
3430203 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TM Fideri | BR6736713 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2025 14:36:55 | 08.12.2025 14:41:03 | 0.0689 | 4 | 3030 | 66 | 22 | 20 | 192 | 0 | 0 | 0.617 | 14.626 | 5.541 | 0.166 | 12.151 | 4.664 | 0 | 0 | 37.765
3430202 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO11334643 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2025 14:36:31 | 08.12.2025 17:01:00 | 2.4081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.705 | 0 | 0 | 24.705
3430201 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | BR6535736 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2025 14:35:58 | 08.12.2025 14:57:00 | 0.3506 | 1 | 2 | 19 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.985 | 0 | 1.504 | 0 | 0.341 | 0 | 0 | 0 | 3.829
3430198 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR10773071 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2025 14:35:23 | 08.12.2025 14:36:41 | 0.0217 | 1 | 131 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0.034 | 0.222 | 0 | 0 | 0 | 0.073 | 13.357 | 0 | 13.687
3430224 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6555886 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2025 14:25:16 | 08.12.2025 15:34:00 | 1.1456 | 0 | 365 | 0 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 1.277 | 0 | 0 | 0 | 84.902 | 0 | 0 | 86.179
3430173 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | BR6674528 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2025 14:24:43 | 08.12.2025 14:26:45 | 0.0339 | 0 | 367 | 2 | 5 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 1.243 | 0.085 | 0.112 | 0 | 0.07 | 0 | 0.033 | 1.543
3430169 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | BR6710032 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2025 14:24:22 | 08.12.2025 14:26:22 | 0.0333 | 1 | 33 | 82 | 6 | 59 | 25 | 0 | 0 | 0.002 | 0.121 | 4.795 | 0.06 | 18.357 | 0.513 | 0 | 0 | 23.848
3430170 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6624954 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2025 14:22:33 | 08.12.2025 15:54:00 | 1.5242 | 0 | 357 | 0 | 1 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 109.331 | 0 | 0 | 0 | 56.396 | 0 | 0 | 165.727
3430174 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM Fideri | BR6578519 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2025 14:18:00 | 08.12.2025 14:20:00 | 0.0333 | 8 | 1343 | 218 | 14 | 12 | 126 | 13 | 0 | 0.658 | 4.99 | 2.499 | 0.139 | 1.3 | 1.041 | 4.034 | 0 | 14.66
3430141 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | BR12397841 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2025 14:10:24 | 08.12.2025 14:12:25 | 0.0336 | 0 | 0 | 30 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.049 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 1.065
3430131 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM Fideri | BR11797261 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2025 14:05:13 | 08.12.2025 14:05:58 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.217 | 0 | 37.217
3430124 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SDK Çıkışı | ISO11878675 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.12.2025 14:02:14 | 08.12.2025 16:56:00 | 2.8961 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.51
3430121 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6528980 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.12.2025 14:00:57 | 08.12.2025 16:47:00 | 2.7675 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 31.403 | 0 | 0 | 0 | 46.659 | 0 | 0 | 78.062
3430119 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SDK Çıkışı | ISO11878676 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.12.2025 14:00:34 | 08.12.2025 16:55:00 | 2.9072 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.33
3430118 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | BR8655460 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.12.2025 14:00:10 | 08.12.2025 16:23:00 | 2.3806 | 0 | 22 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.679 | 0 | 14.327 | 0 | 5.811 | 0 | 0 | 26.818
3430095 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | BR6986630 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.12.2025 13:50:11 | 08.12.2025 18:48:56 | 4.9792 | 1 | 30 | 9 | 21 | 12 | 72 | 0 | 0 | 10.554 | 25.796 | 124.338 | 16.831 | 250.074 | 92.289 | 0 | 0 | 519.882
3430096 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR6986652 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2025 13:50:11 | 08.12.2025 18:48:47 | 4.9767 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.279 | 0 | 1004.627 | 0 | 0 | 0 | 1154.906
3430085 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | BR6626689 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2025 13:43:35 | 08.12.2025 14:28:00 | 0.7403 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.291
3430069 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6713352 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2025 13:35:39 | 08.12.2025 14:31:00 | 0.9225 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.594 | 0 | 0 | 0 | 0.757 | 0 | 0 | 1.351
3430062 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6734366 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.12.2025 13:33:30 | 08.12.2025 15:56:00 | 2.375 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 34.619 | 0 | 0 | 0 | 1.469 | 0 | 0 | 36.089
3430061 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR31670815 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2025 13:32:25 | 08.12.2025 14:17:25 | 0.75 | 0 | 142 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 15.761 | 0 | 0.1 | 0 | 16.969 | 0 | 0 | 32.831
3430054 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6673151 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.12.2025 13:30:26 | 08.12.2025 16:21:00 | 2.8428 | 0 | 23 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.469 | 0 | 1.809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.277
3430044 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | BR6549208 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2025 13:25:54 | 08.12.2025 13:26:33 | 0.0108 | 0 | 178 | 10 | 19 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0.412 | 0.111 | 0.12 | 0 | 0.081 | 0 | 0 | 0.724
3430042 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM Fideri | BR31803973 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2025 13:25:44 | 08.12.2025 13:30:24 | 0.0778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.724 | 0 | 6.724
3430039 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TM Fideri | BR11796974 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2025 13:24:33 | 08.12.2025 13:25:18 | 0.0125 | 2 | 114 | 63 | 36 | 22 | 30 | 0 | 0 | 0.094 | 0.156 | 1.182 | 0.452 | 4.023 | 0.09 | 0 | 0 | 5.996
3430032 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR6925672 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2025 13:22:30 | 08.12.2025 13:23:41 | 0.0197 | 1 | 750 | 98 | 8 | 12 | 159 | 2 | 1 | 0 | 3.557 | 1.437 | 0.231 | 2.385 | 1.772 | 11.589 | 0.573 | 21.543
3430031 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | BR6815297 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.12.2025 13:22:20 | 08.12.2025 16:47:00 | 3.4111 | 0 | 1082 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 786.962 | 0 | 0 | 0 | 34.474 | 0 | 0 | 821.436
3430137 | 1 | KONYA | MERAM | SDK Çıkışı | FUSE6655244 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2025 13:21:31 | 08.12.2025 14:28:00 | 1.1081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.487 | 0 | 0 | 13.487
3430012 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO12649199 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.12.2025 13:06:51 | 08.12.2025 16:42:00 | 3.5858 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 37.515 | 0 | 0 | 0 | 26.187 | 0 | 0 | 63.703
3430005 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | BR6575136 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.12.2025 13:02:44 | 08.12.2025 13:59:00 | 0.9378 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 29.22 | 0 | 0 | 0 | 5.038 | 0 | 0 | 34.257
3430004 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | BR12708663 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2025 13:02:01 | 08.12.2025 13:49:19 | 0.7883 | 0 | 0 | 72 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.025 | 0 | 52.099 | 0 | 0 | 0 | 103.124
3430002 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM Fideri | BR10763974 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.12.2025 13:00:55 | 08.12.2025 14:26:01 | 1.4183 | 1 | 681 | 1 | 22 | 4 | 85 | 16 | 1 | 1.207 | 139.237 | 0 | 0.467 | 60.406 | 21.611 | 172.124 | 0.002 | 395.055
3430001 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | KÖK | ISO32621734 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.12.2025 13:00:40 | 08.12.2025 13:14:00 | 0.2222 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028 | 0 | 3.368 | 0 | 0 | 3.396
3429990 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517257276 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2025 12:54:03 | 08.12.2025 14:17:00 | 1.3825 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.343
3429979 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | BR6966112 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2025 12:48:48 | 08.12.2025 12:50:25 | 0.0269 | 2 | 1056 | 90 | 1 | 17 | 89 | 7 | 2 | 0.347 | 2.829 | 3.743 | 0.073 | 4.214 | 0.649 | 56.859 | 0.727 | 69.441
3430459 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Direk | BR7075552 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.12.2025 12:45:49 | 08.12.2025 17:02:00 | 4.2697 | 0 | 63 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 66.125 | 0 | 0.847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.971
3429976 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TM Fideri | BR30824288 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2025 12:44:15 | 08.12.2025 12:46:00 | 0.0292 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.348 | 0 | 0.418 | 0 | 0 | 0 | 0.766
3429950 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | BR6915237 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2025 12:34:40 | 08.12.2025 12:35:25 | 0.0125 | 2 | 216 | 23 | 17 | 1 | 47 | 0 | 0 | 0.074 | 0.89 | 0.102 | 0.119 | 0.179 | 0.186 | 0 | 0 | 1.551
3429948 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM Fideri | BR10731084 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2025 12:34:35 | 08.12.2025 12:35:13 | 0.0106 | 1 | 841 | 25 | 12 | 9 | 144 | 2 | 0 | 0.02 | 0.604 | 0.066 | 0.111 | 0.381 | 0.171 | 10.629 | 0 | 11.982
3429927 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM Fideri | BR11565048 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2025 12:24:42 | 08.12.2025 12:26:22 | 0.0278 | 13 | 3956 | 10 | 159 | 18 | 423 | 1 | 0 | 0.19 | 8.937 | 0.261 | 0.611 | 3.765 | 2.145 | 13.986 | 0 | 29.894
3429893 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6539676 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2025 12:08:00 | 08.12.2025 12:50:00 | 0.7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.843 | 0 | 0 | 19.843
3429885 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | BR6717810 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2025 12:05:53 | 08.12.2025 12:06:38 | 0.0125 | 0 | 1 | 36 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 0.239 | 0 | 0 | 0 | 1.069
3429870 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | BR13290808 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2025 11:56:51 | 08.12.2025 11:57:49 | 0.0161 | 1 | 65 | 36 | 13 | 20 | 13 | 0 | 0 | 0.008 | 0.158 | 0.461 | 0.118 | 2.643 | 0.199 | 0 | 0 | 3.586
3429970 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR31670991 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2025 11:52:36 | 08.12.2025 13:38:00 | 1.7567 | 0 | 461 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 115.292 | 0 | 0 | 0 | 35.628 | 0 | 0 | 150.92
3429843 | 1 | KONYA | KULU | TM Fideri | BR13277315 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2025 11:44:58 | 08.12.2025 11:45:57 | 0.0164 | 3 | 2148 | 26 | 3 | 23 | 267 | 17 | 3 | 0.57 | 4.424 | 0.387 | 0.014 | 3.174 | 1.065 | 68.465 | 0.504 | 78.603
3429816 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515456451 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2025 11:32:48 | 08.12.2025 16:00:00 | 4.4533 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007
3429797 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7805271 | OG-RECLOSER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2025 11:23:34 | 08.12.2025 11:24:41 | 0.0186 | 0 | 26 | 1 | 5 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.019 | 0.074 | 0.012 | 0.684 | 0.046 | 0 | 0 | 0.836
3429763 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | BR6630155 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2025 11:10:29 | 08.12.2025 11:12:26 | 0.0325 | 0 | 8 | 3 | 4 | 15 | 23 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.109 | 0.018 | 4.413 | 0.193 | 65.599 | 0 | 70.333
3429761 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7107265 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2025 11:09:54 | 08.12.2025 11:42:00 | 0.535 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.341 | 0 | 0 | 0 | 0.994 | 0 | 0 | 3.335
3429773 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | BR7005751 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2025 11:09:32 | 08.12.2025 17:18:44 | 6.1533 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 13 | 6 | 13 | 0 | 1.555 | 0 | 0 | 127.108 | 502.675 | 21263.596 | 2312.636 | 24207.571
3429775 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6932117 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.12.2025 11:09:13 | 08.12.2025 13:04:00 | 1.9131 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.186 | 0 | 55.536 | 191.721
3429749 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM Fideri | BR31444058 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2025 11:05:29 | 08.12.2025 11:07:09 | 0.0278 | 0 | 4 | 26 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0.813 | 0 | 0 | 0.148 | 0 | 0 | 0.978
3429892 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6990138 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2025 11:03:24 | 08.12.2025 12:41:00 | 1.6267 | 0 | 304 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 1 | 0 | 117.895 | 0 | 0 | 0 | 60.924 | 0 | 47.369 | 226.189
3429738 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Direği | 535284213 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2025 10:58:40 | 08.12.2025 15:48:00 | 4.8222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.633 | 0 | 0 | 4.633
3429727 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR6902911 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2025 10:55:20 | 08.12.2025 11:26:00 | 0.5111 | 0 | 1 | 60 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.006 | 0 | 7.856 | 0 | 0 | 0 | 96.862
3429709 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM Fideri | BR10764526 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2025 10:49:09 | 08.12.2025 10:50:58 | 0.0303 | 3 | 814 | 176 | 21 | 24 | 109 | 12 | 1 | 0.026 | 4.005 | 4.243 | 0.176 | 6.902 | 1.192 | 6.412 | 0.014 | 22.97
3429689 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR32580519 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2025 10:42:08 | 08.12.2025 13:10:00 | 2.4644 | 0 | 127 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 27.383 | 0 | 0.959 | 0 | 6.432 | 0 | 0 | 34.774
3429680 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM Fideri | BR31444305 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2025 10:37:11 | 08.12.2025 10:39:47 | 0.0433 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.696
3429678 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM Fideri | BR6888783 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2025 10:35:23 | 08.12.2025 10:37:53 | 0.0417 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.798 | 0 | 25 | 0 | 26.798
3429668 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | BR6728515 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2025 10:32:00 | 08.12.2025 10:34:00 | 0.0333 | 1 | 394 | 53 | 23 | 16 | 67 | 0 | 0 | 0.005 | 2.151 | 1.716 | 0.305 | 6.761 | 0.569 | 0 | 0 | 11.506
3429662 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | BR12146444 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-ŞALTER DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2025 10:31:49 | 08.12.2025 10:33:03 | 0.0206 | 0 | 265 | 0 | 1 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1.824 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 2.284
3429606 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR7110368 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2025 10:15:37 | 08.12.2025 11:32:00 | 1.2731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.315 | 0 | 77.476 | 137.791
3429603 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515991517 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2025 10:14:37 | 08.12.2025 14:25:00 | 4.1731 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.201
3429594 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | BR7005751 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2025 10:09:53 | 08.12.2025 10:47:51 | 0.6328 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 55.742 | 0 | 248.813 | 304.715
3429589 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO8420279 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.12.2025 10:08:53 | 08.12.2025 12:57:00 | 2.8019 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 21.739 | 0 | 0 | 0 | 23.573 | 0 | 82.067 | 127.379
3429588 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | AG Fideri | BR12597193 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.12.2025 10:06:15 | 08.12.2025 13:34:00 | 3.4625 | 0 | 96 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.533 | 0 | 2.767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3
3429598 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | BR11886740 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2025 10:05:32 | 08.12.2025 13:21:40 | 3.2689 | 0 | 588 | 0 | 2 | 7 | 102 | 2 | 0 | 0 | 283.888 | 0 | 0.549 | 55.607 | 250.416 | 3686.729 | 0 | 4277.188
3429586 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM Fideri | BR11589723 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.12.2025 10:05:13 | 08.12.2025 11:55:52 | 1.8442 | 5 | 20 | 22 | 1 | 4 | 7 | 2 | 0 | 273.52 | 10.448 | 86.864 | 0.204 | 40.336 | 5.389 | 1.07 | 0 | 417.83
3429584 | 2 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | BR11855712 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.12.2025 10:04:12 | 08.12.2025 11:00:00 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.582 | 0 | 0 | 0 | 14.582
3429584 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | BR11855712 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.12.2025 10:04:12 | 08.12.2025 10:20:35 | 0.2731 | 0 | 2040 | 3 | 1 | 6 | 205 | 7 | 4 | 0 | 39.38 | 0.267 | 0 | 10.464 | 10.814 | 353.587 | 0.032 | 414.544
3429585 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | BR6779446 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2025 10:04:11 | 08.12.2025 10:05:24 | 0.0203 | 0 | 79 | 95 | 1 | 9 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.226 | 1.447 | 0.006 | 1.218 | 0.07 | 0 | 0 | 2.967
3429583 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6938118 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.12.2025 10:02:09 | 08.12.2025 13:22:00 | 3.3308 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 64.12 | 0 | 0 | 0 | 14.129 | 0 | 0 | 78.249
3429582 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR6576337 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.12.2025 10:02:09 | 08.12.2025 10:39:53 | 0.6289 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.831 | 0 | 0 | 0 | 0.916 | 0 | 0 | 10.747
3429582 | 2 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO6576340 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.12.2025 10:02:09 | 08.12.2025 15:03:23 | 5.0206 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.131
3429631 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | BR6784579 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.12.2025 10:00:50 | 08.12.2025 10:33:50 | 0.55 | 0 | 653 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 63.143 | 0 | 0 | 0 | 6.593 | 0 | 0 | 69.736
3429579 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO31899569 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.12.2025 10:00:05 | 08.12.2025 10:57:00 | 0.9486 | 0 | 781 | 0 | 4 | 1 | 152 | 0 | 0 | 0 | 51.639 | 0 | 0.027 | 0 | 13.638 | 0 | 0 | 65.304
3429572 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR6867321 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2025 09:58:09 | 08.12.2025 09:58:39 | 0.0083 | 3 | 16 | 46 | 4 | 17 | 11 | 2 | 0 | 0.018 | 0.047 | 1.203 | 0.003 | 1.407 | 0.005 | 4.749 | 0 | 7.432
3429571 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR6867542 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2025 09:58:08 | 08.12.2025 09:59:04 | 0.0156 | 0 | 28 | 30 | 3 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.178 | 0.636 | 0.051 | 0 | 0.122 | 0 | 0 | 0.987
3429570 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | BR6986175 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2025 09:56:00 | 08.12.2025 09:58:14 | 0.0372 | 9 | 1019 | 100 | 30 | 95 | 182 | 22 | 0 | 1.12 | 11.613 | 7.745 | 0.682 | 28.853 | 1.784 | 144.72 | 0 | 196.517
3429564 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM Fideri | BR7122496 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2025 09:51:35 | 08.12.2025 09:52:35 | 0.0167 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07
3429562 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR6819361 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2025 09:49:49 | 08.12.2025 09:52:00 | 0.0364 | 0 | 3 | 27 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.418
3429560 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TM Fideri | BR6684769 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2025 09:49:40 | 08.12.2025 09:54:16 | 0.0767 | 4 | 0 | 40 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.306 | 0 | 4.664 | 0 | 0 | 0 | 5.97
3429561 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE11012579 | AG-SDK/BOX PANO-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2025 09:49:34 | 08.12.2025 10:35:00 | 0.7572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.657 | 0 | 0 | 4.657
3429547 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM Fideri | BR11589247 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2025 09:43:48 | 08.12.2025 09:46:55 | 0.0519 | 0 | 586 | 0 | 83 | 1 | 73 | 1 | 0 | 0 | 2.775 | 0 | 0.265 | 0 | 0.723 | 28.832 | 0 | 32.595
3429553 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM Fideri | BR6545924 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2025 09:43:48 | 08.12.2025 09:44:48 | 0.0167 | 1 | 341 | 0 | 5 | 15 | 23 | 2 | 0 | 0.089 | 0.156 | 0 | 0.001 | 5.278 | 0.264 | 9.339 | 0 | 15.127
3429552 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM Fideri | BR11913402 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2025 09:43:48 | 08.12.2025 09:45:46 | 0.0328 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.28 | 0 | 1.28
3429551 | 2 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM Fideri | BR6685836 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2025 09:43:48 | 08.12.2025 09:48:09 | 0.0725 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.021 | 0 | 0.026 | 0 | 0.719 | 0 | 40.242 | 0 | 41.007
3429551 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM Fideri | BR10763974 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2025 09:43:48 | 08.12.2025 09:45:46 | 0.0328 | 1 | 1257 | 1 | 54 | 6 | 200 | 16 | 1 | 0.031 | 4.889 | 0 | 0.047 | 4.875 | 0.887 | 3.709 | 0 | 14.438
3429546 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR6650063 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2025 09:43:33 | 08.12.2025 09:44:33 | 0.0167 | 0 | 33 | 47 | 2 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.137 | 2.061 | 0.015 | 0.516 | 0.056 | 0 | 0 | 2.785
3429549 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM Fideri | BR9069402 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2025 09:43:00 | 08.12.2025 09:47:27 | 0.0742 | 0 | 1080 | 0 | 18 | 1 | 183 | 12 | 1 | 0 | 10.463 | 0 | 0.08 | 3.85 | 2.676 | 44.403 | 0 | 61.472
3429718 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | 516889554 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2025 09:38:31 | 08.12.2025 11:17:00 | 1.6414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.424 | 5.424
3429696 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516890616 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2025 09:35:54 | 08.12.2025 10:51:00 | 1.2517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.555 | 0 | 0 | 1.555
3429532 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | BR6689784 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.12.2025 09:35:51 | 08.12.2025 11:12:30 | 1.6108 | 4 | 2 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.777
3429531 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6528982 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.12.2025 09:34:32 | 08.12.2025 10:34:00 | 0.9911 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.215 | 0 | 0 | 0 | 2.932 | 0 | 0 | 15.146
3429530 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | BR6573974 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.12.2025 09:33:55 | 08.12.2025 12:14:03 | 2.6689 | 0 | 278 | 0 | 23 | 1 | 69 | 0 | 1 | 0 | 230.65 | 0 | 56.783 | 3.006 | 105.595 | 0 | 0 | 396.034
3429528 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6735116 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.12.2025 09:32:37 | 08.12.2025 14:37:00 | 5.0731 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 132.473 | 0 | 0 | 0 | 10.304 | 0 | 0 | 142.777
3429526 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | BR6838920 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2025 09:32:31 | 08.12.2025 10:33:00 | 1.0081 | 0 | 123 | 0 | 4 | 7 | 17 | 0 | 0 | 0 | 20.252 | 0 | 8.026 | 62.865 | 11.895 | 0 | 0 | 103.039
3429525 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO12146445 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-TERMİK MANYETİK ŞALTER DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2025 09:31:13 | 08.12.2025 09:32:30 | 0.0214 | 0 | 389 | 0 | 5 | 7 | 75 | 0 | 0 | 0 | 2.374 | 0 | 0.17 | 1.325 | 0.712 | 0 | 0 | 4.58
3429524 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | AG Fideri | BR6670635 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.12.2025 09:30:34 | 08.12.2025 17:30:00 | 7.9906 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 24.785 | 0 | 0 | 0 | 14.12 | 0 | 0 | 38.906
3429518 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 421306 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2025 09:28:57 | 08.12.2025 11:09:00 | 1.6675 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.225
3429650 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO8003227 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2025 09:28:03 | 08.12.2025 11:41:00 | 2.2158 | 0 | 102 | 2 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 23.324 | 77.08 | 0.117 | 0 | 0.559 | 0 | 0 | 101.081
3429492 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | BR6744058 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2025 09:15:21 | 08.12.2025 09:17:38 | 0.0381 | 0 | 0 | 34 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.323 | 0 | 0.589 | 0 | 0 | 0 | 0.912
3429488 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO10290278 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.12.2025 09:10:55 | 08.12.2025 12:55:00 | 3.7347 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 110.874 | 0 | 0 | 0 | 2.751 | 0 | 0 | 113.625
3429481 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6838930 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ŞALTER DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.12.2025 09:09:45 | 08.12.2025 10:43:00 | 1.5542 | 0 | 60 | 0 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.779 | 0 | 1.13 | 0 | 3.227 | 0 | 0 | 11.136
3429482 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | BR12797230 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2025 09:09:37 | 08.12.2025 09:12:00 | 0.0397 | 0 | 4 | 18 | 0 | 33 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.09 | 0 | 13.831 | 0 | 0 | 0 | 15.921
3429479 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO7011434 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.12.2025 09:09:24 | 08.12.2025 12:30:00 | 3.3433 | 0 | 33 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.405 | 0 | 1.307 | 0 | 2.328 | 0 | 0 | 16.041
3429474 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | BR10832447 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.12.2025 09:08:52 | 08.12.2025 12:49:00 | 3.6689 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 94.826 | 0 | 0 | 0 | 0.252 | 0 | 0 | 95.078
3429470 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO8815419 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.12.2025 09:06:30 | 08.12.2025 09:58:00 | 0.8583 | 0 | 446 | 0 | 1 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 57.264 | 0 | 0.032 | 0 | 45.484 | 0 | 0 | 102.78
3429466 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | BR6703517 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.12.2025 09:04:26 | 08.12.2025 17:02:00 | 7.9594 | 0 | 277 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 223.812 | 0 | 0 | 0 | 53.189 | 0 | 0 | 277.001
3429465 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | BR6602806 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.12.2025 09:04:14 | 08.12.2025 16:48:14 | 7.7333 | 0 | 167 | 24 | 4 | 1 | 68 | 0 | 0 | 0 | 216.859 | 691.716 | 26.186 | 0 | 88.853 | 0 | 0 | 1023.613
3429464 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6581256 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.12.2025 09:03:25 | 08.12.2025 15:43:00 | 6.6597 | 0 | 183 | 0 | 4 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 216.96 | 0 | 0.515 | 0 | 2.041 | 0 | 0 | 219.516
3429463 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR7050413 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2025 09:02:44 | 08.12.2025 09:03:37 | 0.0147 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051
3429462 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | BR11426724 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.12.2025 09:02:23 | 08.12.2025 11:38:23 | 2.6 | 0 | 746 | 2 | 12 | 9 | 218 | 2 | 0 | 0 | 212.335 | 0 | 3.545 | 321.35 | 124.859 | 3012.702 | 0 | 3674.791
3429461 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | BR6768750 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.12.2025 09:02:18 | 08.12.2025 15:23:07 | 6.3469 | 2 | 19 | 43 | 6 | 34 | 12 | 0 | 0 | 26.376 | 14.303 | 725.473 | 4.277 | 1870.201 | 15.76 | 0 | 0 | 2656.389
3429460 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO10902840 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.12.2025 09:02:11 | 08.12.2025 13:10:00 | 4.1303 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 50.875 | 0 | 0 | 0 | 5.577 | 0 | 0 | 56.452
3429457 | 1 | KONYA | MERAM | TM Fideri | BR6856298 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.12.2025 09:00:38 | 08.12.2025 12:20:22 | 3.3289 | 0 | 217 | 0 | 22 | 1 | 84 | 0 | 1 | 0 | 141.494 | 0 | 50.7 | 51.176 | 89.183 | 0 | 0 | 332.553
3429456 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | OG Fideri | ISO12371276 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.12.2025 09:00:07 | 08.12.2025 16:58:00 | 7.9647 | 0 | 26 | 4 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.966 | 54.6 | 0 | 0 | 1.899 | 0 | 0 | 64.464
3429455 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | BR6908966 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2025 08:58:00 | 08.12.2025 09:35:16 | 0.6211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.955 | 0.151 | 0 | 0 | 27.106
3429454 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | BR12307294 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2025 08:57:44 | 08.12.2025 08:59:52 | 0.0356 | 1 | 7 | 28 | 0 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0.943 | 0 | 4.841 | 0 | 7.964 | 0 | 0 | 0 | 13.748
3429452 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM Fideri | BR31444305 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2025 08:56:34 | 08.12.2025 08:59:16 | 0.045 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.665
3429446 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | BR6638482 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2025 08:53:14 | 08.12.2025 08:55:14 | 0.0333 | 0 | 933 | 79 | 9 | 11 | 178 | 4 | 1 | 0 | 8.362 | 2.91 | 0.117 | 1.5 | 2.289 | 16.375 | 0.024 | 31.578
3429441 | 1 | KONYA | ILGIN | TM Fideri | BR30237501 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2025 08:51:35 | 08.12.2025 08:51:44 | 0.0025 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 1.204 | 0 | 1.209
3429442 | 1 | KONYA | ILGIN | TM Fideri | BR21701259 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2025 08:51:35 | 08.12.2025 08:52:05 | 0.0083 | 2 | 9300 | 25 | 44 | 26 | 1316 | 5 | 7 | 0.208 | 8.558 | 0.209 | 0.035 | 1.653 | 3.728 | 16.051 | 0.433 | 30.876
3429627 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | BR31724806 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / FAZ YÖNÜ TERS BAĞLANMIŞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2025 08:50:23 | 08.12.2025 10:47:26 | 1.9508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.148 | 12.368 | 0 | 0 | 42.517
3429435 | 1 | KONYA | ILGIN | TM Fideri | BR21701254 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2025 08:50:18 | 08.12.2025 09:27:18 | 0.6167 | 4 | 315 | 20 | 1 | 11 | 23 | 4 | 0 | 3.863 | 20.409 | 8.818 | 0.014 | 63.465 | 1.761 | 337.173 | 0 | 435.504
3429418 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO6906432 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.12.2025 08:33:27 | 08.12.2025 12:22:27 | 3.8167 | 0 | 895 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 750.744 | 0 | 0 | 0 | 28.278 | 0 | 0 | 779.022
3429403 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO7766994 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2025 08:16:17 | 08.12.2025 09:50:00 | 1.5619 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.33 | 0 | 38.168 | 0 | 0 | 0 | 41.497
3429404 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516204477 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2025 08:16:10 | 08.12.2025 09:49:00 | 1.5472 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.661
3429405 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | BR41372561 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2025 08:12:54 | 08.12.2025 08:15:13 | 0.0386 | 0 | 2 | 67 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.332 | 0 | 1.64 | 0 | 0 | 0 | 2.971
3429399 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Direği | 515180885 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2025 08:09:04 | 08.12.2025 10:27:00 | 2.2989 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.38
3429391 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | BR6823327 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2025 08:05:14 | 08.12.2025 08:05:59 | 0.0125 | 10 | 5 | 2 | 48 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.238
3429385 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TM Fideri | BR6915589 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2025 07:58:25 | 08.12.2025 08:03:18 | 0.0814 | 3 | 381 | 23 | 31 | 9 | 21 | 12 | 0 | 0.56 | 3.563 | 7.04 | 0.921 | 2.338 | 3.246 | 1.68 | 0 | 19.348
3429384 | 2 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM Fideri | BR6908966 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2025 07:58:24 | 08.12.2025 08:02:15 | 0.0642 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.129 | 0 | 3.699 | 0.013 | 0 | 0 | 3.84
3429384 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM Fideri | BR7122802 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2025 07:58:24 | 08.12.2025 08:00:28 | 0.0344 | 2 | 762 | 12 | 22 | 6 | 69 | 1 | 0 | 0.279 | 4.417 | 0.165 | 0.34 | 1.125 | 0.385 | 0.048 | 0 | 6.759
3429382 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | TM Fideri | BR6824716 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2025 07:57:47 | 08.12.2025 08:00:14 | 0.0408 | 0 | 183 | 9 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.785 | 4.157 | 0 | 0.059 | 0.082 | 0 | 0 | 5.083
3429381 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | BR6911157 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2025 07:57:28 | 08.12.2025 07:58:07 | 0.0108 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013
3429367 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | BR6654860 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2025 07:30:59 | 08.12.2025 07:32:00 | 0.0169 | 0 | 0 | 46 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 1.242 | 0 | 0 | 0 | 2.342
3429363 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515644194 | AG-DİREKTEN-ŞALTER ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2025 07:14:16 | 08.12.2025 09:29:00 | 2.2456 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.919
3429351 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | BR7101922 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2025 05:57:36 | 08.12.2025 06:03:11 | 0.0931 | 0 | 24 | 1 | 0 | 3 | 190 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.173 | 11.833 | 39.901 | 5.637 | 58.544
3429349 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | BR7080483 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2025 05:53:11 | 08.12.2025 05:56:22 | 0.0531 | 0 | 18 | 12 | 1 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.123 | 0.344 | 0.016 | 4.395 | 0.042 | 0 | 0 | 4.92
3429347 | 1 | KONYA | KULU | TM Fideri | BR6620723 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2025 05:42:35 | 08.12.2025 07:07:35 | 1.4167 | 0 | 51 | 8 | 0 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 9.071 | 2.268 | 0 | 28.524 | 1.058 | 296.114 | 12.314 | 349.348
3429346 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | BR7002641 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2025 05:29:09 | 08.12.2025 05:30:49 | 0.0278 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.157 | 0 | 0.157
3429344 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | BR6904751 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2025 04:39:35 | 08.12.2025 04:39:58 | 0.0064 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 33 | 9 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 21.645 | 1.245 | 23.033
3429340 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | BR6904751 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2025 04:17:01 | 08.12.2025 04:17:36 | 0.0097 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 33 | 9 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.218 | 32.936 | 1.894 | 35.048
3429337 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM Fideri | BR6545924 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2025 04:12:03 | 08.12.2025 04:13:03 | 0.0167 | 1 | 341 | 0 | 5 | 16 | 23 | 2 | 0 | 0.07 | 0.16 | 0 | 0.001 | 3.736 | 0.239 | 6.288 | 0 | 10.495
3429330 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR12666009 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2025 04:05:20 | 08.12.2025 04:06:50 | 0.025 | 0 | 0 | 41 | 0 | 24 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.482 | 0 | 3.895 | 0 | 18.828 | 0 | 23.205
3429329 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR6867321 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2025 04:05:19 | 08.12.2025 04:05:49 | 0.0083 | 3 | 16 | 46 | 4 | 17 | 11 | 2 | 0 | 0.029 | 0.049 | 0.692 | 0.003 | 0.929 | 0.002 | 3.157 | 0 | 4.86
3429331 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR7133487 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2025 04:05:00 | 08.12.2025 04:07:00 | 0.0333 | 0 | 27 | 16 | 14 | 3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.088 | 0.402 | 0.554 | 0.858 | 0.176 | 0 | 0 | 2.078
3429333 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR6869113 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2025 04:05:00 | 08.12.2025 04:07:07 | 0.0353 | 0 | 2 | 32 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.276
3429305 | 1 | KONYA | KARATAY | Dağıtım Transformatörü | BR7048699 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2025 03:34:18 | 08.12.2025 17:42:00 | 14.1283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.065 | 0 | 3405.496 | 3692.561
3429308 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM Fideri | BR6660255 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2025 03:31:17 | 08.12.2025 03:45:50 | 0.2425 | 0 | 2810 | 0 | 60 | 1 | 145 | 0 | 0 | 0 | 74.978 | 0 | 0.182 | 2.632 | 6.444 | 0 | 0 | 84.236
3429278 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM Fideri | BR11913406 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2025 03:31:14 | 08.12.2025 03:33:25 | 0.0364 | 0 | 5249 | 0 | 139 | 1 | 503 | 1 | 0 | 0 | 22.955 | 0 | 0.199 | 0 | 3.16 | 12.601 | 0 | 38.916
3429272 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | BR7053635 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2025 03:31:05 | 08.12.2025 05:08:13 | 1.6189 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.686 | 0 | 0 | 0 | 1201.85 | 0 | 1202.536
3429273 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | BR31573824 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2025 03:31:00 | 08.12.2025 03:36:28 | 0.0911 | 0 | 5 | 24 | 2 | 14 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.518 | 0 | 11.211 | 0 | 77.05 | 0 | 88.779
3429265 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | BR13961580 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2025 03:20:28 | 08.12.2025 03:22:03 | 0.0264 | 0 | 589 | 2 | 2 | 6 | 171 | 4 | 1 | 0 | 2.773 | 0.299 | 0.044 | 2.226 | 1.659 | 27.852 | 0.283 | 35.137
3429264 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | BR7002641 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2025 03:20:28 | 08.12.2025 03:21:30 | 0.0172 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08
3429252 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM Fideri | BR6660255 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2025 02:59:33 | 08.12.2025 03:01:09 | 0.0267 | 0 | 2810 | 0 | 60 | 1 | 145 | 0 | 0 | 0 | 8.307 | 0 | 0.02 | 0.29 | 0.71 | 0 | 0 | 9.327
3429245 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM Fideri | BR6545924 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2025 02:59:33 | 08.12.2025 03:01:46 | 0.0369 | 1 | 341 | 0 | 5 | 16 | 23 | 2 | 0 | 0.15 | 0.338 | 0 | 0.001 | 8.216 | 0.519 | 12.89 | 0 | 22.114
3429243 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | BR6904751 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2025 02:49:51 | 08.12.2025 02:50:19 | 0.0078 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 33 | 9 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.172 | 24.863 | 1.501 | 26.535
3429242 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | BR6662764 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2025 02:49:30 | 08.12.2025 03:05:02 | 0.2589 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.216 | 0 | 2.768 | 3.984
3429238 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR8513107 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2025 02:32:00 | 08.12.2025 03:03:00 | 0.5167 | 1 | 108 | 44 | 240 | 15 | 99 | 0 | 0 | 1.784 | 3.307 | 4.304 | 25.012 | 45.861 | 5.094 | 0 | 0 | 85.362
3429262 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | OG Fideri | BR7032211 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2025 02:10:23 | 08.12.2025 04:29:00 | 2.3103 | 0 | 181 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 52.306 | 0 | 0 | 25.14 | 5.807 | 0 | 0 | 83.253
3429232 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM Fideri | BR12917892 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2025 02:05:15 | 08.12.2025 02:07:03 | 0.03 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.485 | 0 | 0 | 0 | 0.121 | 0 | 8.606
3429353 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517370436 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / KABLONUN SU ALMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2025 01:54:43 | 08.12.2025 06:21:00 | 4.4381 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.873
3429220 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | BR6662764 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2025 01:26:09 | 08.12.2025 02:38:39 | 1.2083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.702 | 0 | 12.791 | 18.493
3429224 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO12578321 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2025 01:13:10 | 08.12.2025 02:53:54 | 1.6789 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 24.92 | 0 | 0 | 0 | 5.532 | 0 | 0 | 30.452
3429224 | 2 | KONYA | MERAM | OG Fideri | BR6908651 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2025 01:13:10 | 08.12.2025 05:32:53 | 4.3286 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 34.593 | 0 | 0 | 0 | 11.173 | 0 | 0 | 45.766
3429213 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7123365 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.12.2025 01:04:34 | 08.12.2025 01:05:34 | 0.0167 | 0 | 753 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0 | 2.308 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0.001 | 2.599
3429205 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | BR6904751 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2025 00:40:56 | 08.12.2025 00:42:16 | 0.0222 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 33 | 9 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.506 | 73.475 | 4.26 | 78.242
3429200 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | BR6662764 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2025 00:37:18 | 08.12.2025 00:39:44 | 0.0406 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.197 | 0 | 0.43 | 0.627
3429187 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO9328736 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2025 00:34:28 | 08.12.2025 01:51:00 | 1.2756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.654 | 0 | 0.654
3429196 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | TM Fideri | BR7032211 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2025 00:34:25 | 08.12.2025 00:36:32 | 0.0353 | 0 | 181 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0.841 | 0 | 0 | 0.397 | 0.092 | 0 | 0 | 1.33
3429195 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM Fideri | BR6660255 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2025 00:34:20 | 08.12.2025 00:36:44 | 0.04 | 0 | 2810 | 0 | 60 | 1 | 145 | 0 | 0 | 0 | 13.298 | 0 | 0.032 | 0.45 | 1.105 | 0 | 0 | 14.886
3429185 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM Fideri | BR9069402 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2025 00:34:20 | 08.12.2025 00:39:20 | 0.0833 | 0 | 1080 | 0 | 18 | 1 | 184 | 12 | 1 | 0 | 9.54 | 0 | 0.067 | 3.639 | 1.365 | 31.204 | 0 | 45.814
3429184 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM Fideri | BR13421238 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2025 00:34:18 | 08.12.2025 00:38:23 | 0.0681 | 2 | 931 | 2 | 55 | 6 | 102 | 2 | 0 | 0.069 | 5.164 | 8.441 | 0.045 | 14.141 | 0.738 | 25.486 | 0 | 54.084
3429184 | 2 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM Fideri | BR6545924 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2025 00:34:18 | 08.12.2025 00:42:51 | 0.1425 | 1 | 341 | 0 | 5 | 16 | 23 | 2 | 0 | 0.618 | 1.394 | 0 | 0.006 | 32.861 | 2.08 | 52.474 | 0 | 89.432
3429197 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM Fideri | BR6954462 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2025 00:34:00 | 08.12.2025 01:35:00 | 1.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.464 | 0 | 0.464
3429186 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM Fideri | BR6660250 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2025 00:33:54 | 08.12.2025 01:09:54 | 0.6 | 0 | 13 | 0 | 1 | 19 | 50 | 4 | 1 | 0 | 1.132 | 0 | 0.014 | 47.358 | 6.23 | 711.124 | 6.342 | 772.2
3429131 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | BR10951352 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2025 23:09:02 | 07.12.2025 23:34:52 | 0.4306 | 0 | 397 | 0 | 8 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 32.464 | 0 | 4.365 | 0 | 14.206 | 0 | 0 | 51.035
3429130 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | BR13961580 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2025 23:09:02 | 07.12.2025 23:10:39 | 0.0269 | 0 | 589 | 2 | 2 | 6 | 171 | 4 | 1 | 0 | 3.277 | 0.386 | 0.051 | 2.511 | 1.963 | 30.462 | 0.272 | 38.922
3429127 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6948180 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2025 23:04:55 | 08.12.2025 00:14:00 | 1.1514 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.533
3429112 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6990138 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2025 23:02:07 | 08.12.2025 00:28:00 | 1.4314 | 0 | 304 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 1 | 0 | 91.837 | 0 | 0 | 0 | 25.665 | 0 | 14.701 | 132.203
3429108 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR30900220 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2025 22:59:18 | 07.12.2025 23:38:00 | 0.645 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 14.072 | 0 | 0 | 0 | 0.996 | 0 | 0 | 15.067
3429125 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6986547 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-DAHİLİ / İÇ TESİSAT ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.12.2025 22:53:00 | 07.12.2025 23:54:00 | 1.0167 | 0 | 4681 | 0 | 0 | 8 | 1426 | 0 | 2 | 0 | 495.871 | 0 | 0 | 25.069 | 351.017 | 0 | 0.309 | 872.266
3429069 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM Fideri | BR6948697 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2025 22:40:14 | 07.12.2025 22:41:14 | 0.0167 | 2 | 3452 | 10 | 91 | 9 | 664 | 4 | 1 | 0.289 | 8.098 | 0.252 | 0.318 | 1.164 | 2.156 | 12.499 | 0.168 | 24.945
3429065 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | BR7125334 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2025 22:35:59 | 07.12.2025 23:05:00 | 0.4836 | 1 | 3 | 115 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2.628 | 0 | 12.968 | 0 | 7.345 | 0 | 0 | 0 | 22.94
3429064 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | BR6620375 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2025 22:31:36 | 07.12.2025 22:59:00 | 0.4567 | 0 | 930 | 0 | 0 | 1 | 74 | 0 | 0 | 0 | 72.587 | 0 | 0 | 5.724 | 11.824 | 0 | 0 | 90.135
3429058 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM | BR31444870 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / AYIRICI BACAKLARININ TAM KAPATILMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2025 22:29:20 | 07.12.2025 22:34:55 | 0.0931 | 0 | 37 | 32 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.431 | 4.998 | 0.086 | 1.263 | 0.068 | 0 | 0 | 6.846
3429052 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR6553794 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2025 22:20:40 | 07.12.2025 22:20:55 | 0.0042 | 0 | 2 | 19 | 4 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.126 | 0 | 0.135 | 0.021 | 0 | 0 | 0.283
3429049 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6762522 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2025 22:15:35 | 07.12.2025 23:24:00 | 1.1403 | 0 | 86 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 22.68 | 0 | 0.911 | 0 | 6.76 | 0 | 0 | 30.351
3429048 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | DM | BR6757164 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2025 22:14:58 | 07.12.2025 23:02:30 | 0.7922 | 2 | 311 | 5 | 11 | 3 | 30 | 0 | 0 | 1.07 | 13.75 | 3.918 | 0.663 | 6.34 | 1.555 | 0 | 0 | 27.296
3429042 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM Fideri | BR6757164 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2025 22:08:04 | 07.12.2025 22:10:01 | 0.0325 | 2 | 311 | 5 | 11 | 3 | 30 | 0 | 0 | 0.044 | 0.565 | 0.161 | 0.027 | 0.261 | 0.064 | 0 | 0 | 1.122
3429040 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | BR6904751 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2025 22:04:36 | 07.12.2025 22:04:53 | 0.0047 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 33 | 9 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 15.903 | 0.814 | 16.847
3429039 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TM Fideri | BR12597519 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2025 22:02:30 | 07.12.2025 22:03:27 | 0.0158 | 0 | 225 | 3 | 3 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.298 | 0.023 | 0.002 | 0.739 | 0.029 | 0 | 0 | 1.091
3429038 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6671978 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2025 22:01:51 | 07.12.2025 23:01:00 | 0.9858 | 0 | 31 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.875 | 0 | 1.16 | 0 | 2.426 | 0 | 0 | 5.461
3429033 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR6867321 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2025 22:00:25 | 07.12.2025 22:00:55 | 0.0083 | 3 | 16 | 46 | 4 | 17 | 11 | 2 | 0 | 0.034 | 0.056 | 0.868 | 0.003 | 1.063 | 0.002 | 3.139 | 0 | 5.165
3429034 | 2 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR30949874 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2025 22:00:25 | 07.12.2025 22:01:57 | 0.0256 | 0 | 26 | 22 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 0.489 | 0.113 | 0.1 | 0.024 | 0 | 0 | 0.794
3429034 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR30949866 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2025 22:00:25 | 07.12.2025 22:01:48 | 0.0231 | 0 | 206 | 240 | 20 | 13 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0.445 | 9.058 | 0.174 | 2.069 | 0.24 | 0 | 0 | 11.986
3429028 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | BR6904751 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2025 21:53:03 | 07.12.2025 21:53:30 | 0.0075 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 33 | 9 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 12.672 | 0.6 | 13.522
3429021 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | BR6904751 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2025 21:43:42 | 07.12.2025 21:44:00 | 0.005 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 33 | 9 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.166 | 8.448 | 0.424 | 9.039
3429018 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | BR6803684 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2025 21:40:42 | 07.12.2025 22:23:13 | 0.7086 | 6 | 327 | 28 | 23 | 69 | 76 | 1 | 0 | 5.798 | 23.354 | 58.531 | 9.649 | 254.515 | 6.858 | 0.573 | 0 | 359.277
3429014 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM Fideri | BR6757164 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2025 21:38:51 | 07.12.2025 21:58:10 | 0.3219 | 2 | 311 | 5 | 11 | 3 | 30 | 0 | 0 | 0.426 | 5.539 | 1.179 | 0.281 | 6.66 | 0.705 | 0 | 0 | 14.79
3429011 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6755795 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2025 21:36:19 | 07.12.2025 23:08:00 | 1.5281 | 0 | 333 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 82.926 | 0 | 0 | 0 | 5.892 | 0 | 0 | 88.818
3429007 | 1 | KONYA | MERAM | AG Direği | 515922812 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2025 21:19:19 | 07.12.2025 22:06:00 | 0.7781 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.779
3428995 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM Fideri | BR6757164 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2025 21:00:52 | 07.12.2025 21:02:52 | 0.0333 | 2 | 311 | 5 | 11 | 3 | 30 | 0 | 0 | 0.044 | 0.573 | 0.122 | 0.029 | 0.69 | 0.073 | 0 | 0 | 1.531
3428993 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | BR6803684 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2025 20:59:08 | 07.12.2025 21:25:37 | 0.4414 | 6 | 327 | 28 | 23 | 69 | 76 | 1 | 0 | 3.18 | 14.472 | 37.002 | 6.148 | 151.21 | 4.535 | 0.273 | 0 | 216.82
3428971 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR12797244 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2025 20:34:23 | 07.12.2025 21:23:00 | 0.8103 | 0 | 196 | 0 | 3 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 22.467 | 0 | 0.08 | 0 | 18.166 | 0 | 0 | 40.713
3428970 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM Fideri | BR31484740 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2025 20:33:54 | 07.12.2025 20:36:11 | 0.0381 | 1 | 997 | 87 | 146 | 11 | 103 | 0 | 0 | 0.092 | 2.704 | 1.122 | 0.27 | 0.681 | 0.2 | 0 | 0 | 5.069
3428966 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR7050732 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2025 20:21:03 | 07.12.2025 20:39:00 | 0.2992 | 0 | 1117 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 54.952 | 0 | 0 | 0 | 8.896 | 0 | 0 | 63.848
3428960 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR7141740 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2025 20:13:36 | 07.12.2025 20:15:59 | 0.0397 | 0 | 2 | 44 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.616 | 0.269 | 2.282 | 0 | 0 | 0 | 4.167
3428951 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | BR6904751 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2025 19:59:14 | 07.12.2025 19:59:42 | 0.0078 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 33 | 9 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.297 | 13.451 | 0.611 | 14.359
3428949 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | BR6904751 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2025 19:57:57 | 07.12.2025 19:58:26 | 0.0081 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 33 | 9 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.308 | 13.932 | 0.633 | 14.872
3428945 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | BR6904751 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2025 19:51:39 | 07.12.2025 19:52:04 | 0.0069 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 33 | 9 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.265 | 12.009 | 0.546 | 12.819
3428936 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO11078178 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2025 19:38:59 | 07.12.2025 21:20:00 | 1.6836 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 9.335 | 0 | 0 | 0 | 0.172 | 0 | 0 | 9.507
3428926 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | BR7005739 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2025 19:34:57 | 07.12.2025 19:37:16 | 0.0386 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 33 | 9 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.475 | 66.772 | 3.033 | 71.28
3428943 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM Fideri | BR6757164 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2025 19:28:36 | 07.12.2025 20:41:30 | 1.215 | 2 | 311 | 5 | 11 | 3 | 30 | 0 | 0 | 1.678 | 21.898 | 4.823 | 1.17 | 25.953 | 2.961 | 0 | 0 | 58.483
3428916 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | BR6904751 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2025 19:28:18 | 07.12.2025 19:30:45 | 0.0408 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 33 | 9 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.56 | 70.615 | 3.208 | 75.382
3428901 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM Fideri | BR6757164 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2025 19:14:07 | 07.12.2025 19:15:04 | 0.0158 | 2 | 311 | 5 | 11 | 3 | 30 | 0 | 0 | 0.023 | 0.297 | 0.066 | 0.016 | 0.345 | 0.04 | 0 | 0 | 0.786
3428891 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | BR7024737 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2025 19:06:03 | 07.12.2025 19:07:24 | 0.0225 | 0 | 6 | 1 | 40 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0.009 | 0.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.221
3428882 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | BR7024737 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2025 19:02:46 | 07.12.2025 19:03:31 | 0.0125 | 0 | 6 | 1 | 40 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.005 | 0.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.123
3428869 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | BR6633909 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2025 18:53:38 | 07.12.2025 18:55:53 | 0.0375 | 0 | 2 | 58 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.864 | 0 | 0 | 0 | 22.95 | 0 | 23.815
3428860 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6990138 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2025 18:45:31 | 07.12.2025 19:48:00 | 1.0414 | 0 | 304 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 1 | 0 | 78.756 | 0 | 0 | 0 | 24.879 | 0 | 4.641 | 108.277
3428848 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR6910643 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2025 18:38:17 | 07.12.2025 18:40:22 | 0.0347 | 1 | 289 | 6 | 6 | 3 | 31 | 0 | 0 | 0.112 | 1.089 | 0.048 | 0.002 | 0 | 0.121 | 0 | 0 | 1.373
3428838 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR31139617 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2025 18:37:19 | 07.12.2025 18:39:44 | 0.0403 | 0 | 2 | 16 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.848 | 0 | 0.517 | 0 | 0 | 0 | 2.365
3428837 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR31139474 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2025 18:37:19 | 07.12.2025 18:40:45 | 0.0572 | 4 | 1988 | 77 | 9 | 13 | 260 | 1 | 0 | 0.966 | 16.557 | 38.747 | 0.212 | 3.503 | 3.975 | 0.263 | 0 | 64.223
3428843 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6624954 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2025 18:37:09 | 07.12.2025 20:58:00 | 2.3475 | 0 | 357 | 0 | 1 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 171.467 | 0 | 0 | 0 | 59.428 | 0 | 0 | 230.895
3428787 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR6867305 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2025 18:27:18 | 07.12.2025 21:02:09 | 2.5808 | 0 | 137 | 10 | 13 | 4 | 30 | 0 | 0 | 0 | 95.033 | 95.277 | 10.077 | 28.388 | 20.665 | 0 | 0 | 249.44
3428830 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR6867316 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2025 18:26:42 | 07.12.2025 21:02:47 | 2.6014 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.071
3428819 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6815607 | AG-DAĞITIM PANO-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2025 18:20:00 | 07.12.2025 18:55:00 | 0.5833 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.17 | 0 | 0 | 0 | 3.716 | 0 | 0 | 12.886
3428816 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6917068 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2025 18:18:08 | 07.12.2025 21:58:00 | 3.6644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.747 | 0 | 0 | 60.747
3428805 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6970701 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2025 18:10:32 | 07.12.2025 20:08:00 | 1.9578 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10.51 | 0 | 0 | 0 | 4.231 | 0 | 0 | 14.741
3428913 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO31899730 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2025 18:08:29 | 07.12.2025 19:48:00 | 1.6586 | 1 | 118 | 1 | 1 | 0 | 15 | 0 | 1 | 6.601 | 38.01 | 0 | 6.657 | 0 | 4.735 | 0 | 7.365 | 63.368
3428794 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515600996 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / KABLONUN SU ALMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2025 18:06:42 | 07.12.2025 22:37:00 | 4.505 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.811
3428929 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR6631694 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2025 18:03:53 | 07.12.2025 19:45:00 | 1.6853 | 1 | 6 | 22 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.748 | 0 | 88.917 | 0 | 0 | 0 | 152.666
3428767 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR6925677 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2025 17:54:24 | 07.12.2025 18:02:38 | 0.1372 | 3 | 753 | 177 | 5 | 16 | 89 | 19 | 2 | 1.882 | 20.285 | 19.835 | 0.753 | 22.138 | 2.006 | 1.544 | 0.61 | 69.053
3428797 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR6849325 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2025 17:54:00 | 07.12.2025 19:36:00 | 1.7 | 1 | 43 | 80 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 | 16.408 | 8.233 | 239.201 | 0 | 153.839 | 0.129 | 0 | 0 | 417.809
3428752 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR6553802 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2025 17:49:49 | 07.12.2025 18:00:31 | 0.1783 | 27 | 4825 | 767 | 444 | 178 | 987 | 16 | 0 | 20.063 | 132.042 | 282.522 | 29.35 | 267.024 | 32.267 | 86.632 | 0 | 849.902
3428743 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | TM Fideri | BR6844616 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2025 17:45:06 | 07.12.2025 17:58:49 | 0.2286 | 1 | 41 | 16 | 15 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 2.203 | 2.541 | 1.658 | 12.612 | 0.948 | 54.263 | 0 | 74.225
3428741 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR7019799 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2025 17:40:28 | 07.12.2025 18:06:00 | 0.4256 | 0 | 463 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 42.811 | 0 | 0 | 0 | 0.955 | 0 | 0 | 43.766
3428707 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR7141740 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2025 17:26:00 | 07.12.2025 19:21:00 | 1.9167 | 0 | 2 | 44 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.188 | 15.863 | 117.046 | 0 | 0 | 0 | 226.097
3428703 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6742862 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2025 17:24:00 | 07.12.2025 18:01:00 | 0.6167 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.467
3428700 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO8267971 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2025 17:22:51 | 07.12.2025 18:25:00 | 1.0358 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.519
3428693 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Direği | 516991942 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2025 17:20:46 | 07.12.2025 18:45:00 | 1.4039 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.433
3428681 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR31425590 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2025 17:19:14 | 07.12.2025 17:23:47 | 0.0758 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.358 | 0 | 1.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.568
3428895 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SDK Çıkışı | FUSE6766884 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2025 17:16:03 | 07.12.2025 20:25:00 | 3.1492 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 43.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.534
3428665 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR6925672 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2025 17:11:11 | 07.12.2025 17:12:10 | 0.0164 | 1 | 750 | 98 | 8 | 12 | 159 | 2 | 1 | 0 | 3.231 | 1.191 | 0.186 | 1.405 | 0.955 | 3.895 | 0.073 | 10.937
3428658 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR6925672 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2025 17:08:45 | 07.12.2025 17:10:23 | 0.0272 | 1 | 750 | 98 | 8 | 12 | 159 | 2 | 1 | 0 | 5.367 | 1.978 | 0.309 | 2.334 | 1.587 | 6.47 | 0.121 | 18.167
3428657 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR6925677 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2025 17:08:45 | 07.12.2025 17:32:19 | 0.3928 | 3 | 753 | 177 | 5 | 16 | 89 | 19 | 2 | 5.437 | 58.468 | 57.426 | 2.179 | 63.379 | 5.739 | 4.627 | 1.751 | 199.007
3428716 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR6849325 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2025 17:07:00 | 07.12.2025 17:11:00 | 0.0667 | 1 | 43 | 80 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0.509 | 0.253 | 7.487 | 0 | 4.579 | 0.004 | 0 | 0 | 12.832
3428634 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6917068 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2025 16:59:58 | 07.12.2025 18:02:00 | 1.0339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.381 | 0 | 0 | 18.381
3428637 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE11012579 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2025 16:57:55 | 07.12.2025 18:54:00 | 1.9347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.64 | 0 | 0 | 7.64
3428624 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535349816 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2025 16:55:54 | 07.12.2025 18:21:00 | 1.4183 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.677
3428623 | 1 | KONYA | AKÖREN | AG Fideri | BR6780159 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.12.2025 16:54:30 | 07.12.2025 20:52:00 | 3.9583 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 2 | 0 | 57.331 | 0 | 0 | 0 | 7.36 | 0 | 0.002 | 64.693
3428613 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516041302 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2025 16:47:37 | 07.12.2025 17:27:00 | 0.6564 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.177
3428612 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517412378 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI-DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2025 16:47:24 | 07.12.2025 19:13:00 | 2.4267 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.283
3428610 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | BR12146768 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2025 16:46:07 | 07.12.2025 16:46:52 | 0.0125 | 0 | 65 | 3 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.175 | 0.034 | 0.005 | 0.194 | 0.03 | 0 | 0 | 0.438
3428605 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | BR7055338 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2025 16:36:57 | 07.12.2025 16:38:00 | 0.0175 | 0 | 109 | 104 | 2 | 5 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0.643 | 1.001 | 0.014 | 0.598 | 0.098 | 0 | 0 | 2.355
3428598 | 1 | KONYA | MERAM | TM Fideri | BR7110658 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2025 16:29:47 | 07.12.2025 16:31:04 | 0.0214 | 4 | 2785 | 72 | 33 | 51 | 446 | 3 | 3 | 0.261 | 6.348 | 0.805 | 0.427 | 7.77 | 2.07 | 3.231 | 0 | 20.911
3428583 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR31425594 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2025 16:14:18 | 07.12.2025 16:19:18 | 0.0833 | 0 | 141 | 0 | 3 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1.886 | 0 | 0.044 | 0 | 0.199 | 0 | 0 | 2.129
3428588 | 1 | KONYA | KULU | TM Fideri | BR6794619 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2025 16:14:12 | 07.12.2025 16:16:12 | 0.0333 | 0 | 553 | 9 | 0 | 2 | 55 | 5 | 0 | 0 | 3.42 | 0.141 | 0 | 0.162 | 0.164 | 15.001 | 0 | 18.889
3428572 | 1 | KONYA | KULU | TM Fideri | BR6959493 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2025 16:02:55 | 07.12.2025 16:34:00 | 0.5181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.896 | 0 | 3.896
3428571 | 1 | KONYA | KULU | TM Fideri | BR10912951 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2025 16:02:53 | 07.12.2025 16:04:38 | 0.0292 | 0 | 1377 | 0 | 0 | 1 | 112 | 0 | 0 | 0 | 6.134 | 0 | 0 | 0 | 0.576 | 0 | 0 | 6.71
3428569 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515661672 | AG-DİREKTEN-PANODAN ABONE BAĞLAMA-KESME / ARIZADAN DOLAYI ABONE FİZİKİ İRTİBAT KESİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2025 16:02:05 | 07.12.2025 16:59:00 | 0.9486 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.249
3428573 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6811644 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2025 15:45:58 | 07.12.2025 16:33:00 | 0.7839 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 44.832 | 0 | 0 | 0 | 5.854 | 0 | 0 | 50.686
3428532 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR6925677 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2025 15:44:06 | 07.12.2025 15:45:26 | 0.0222 | 3 | 753 | 177 | 5 | 16 | 89 | 19 | 2 | 0.282 | 3.043 | 3.244 | 0.133 | 3.204 | 0.31 | 0.392 | 0.123 | 10.73
3428531 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR12598007 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2025 15:44:05 | 07.12.2025 15:45:43 | 0.0272 | 1 | 90 | 49 | 12 | 1 | 21 | 1 | 0 | 0.068 | 0.442 | 2.719 | 0.118 | 0 | 0.077 | 0.054 | 0 | 3.478
3428529 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR11604621 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ZİNCİR İZOLATÖRDEN İLETKEN DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2025 15:42:28 | 08.12.2025 00:08:28 | 8.4333 | 2 | 521 | 5 | 170 | 6 | 131 | 2 | 0 | 2.05 | 218.642 | 53.736 | 158.064 | 199.474 | 126.122 | 4010.724 | 0 | 4768.813
3428604 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6992747 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2025 15:41:21 | 07.12.2025 16:48:00 | 1.1108 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 1 | 0 | 26.39 | 0 | 0 | 0 | 48.181 | 0 | 1.977 | 76.549
3428720 | 1 | KONYA | MERAM | SDK Çıkışı | FUSE6681205 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2025 15:27:18 | 07.12.2025 17:50:00 | 2.3783 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.634
3428662 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | BR7005751 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİNANIN SU ALMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2025 15:19:48 | 08.12.2025 08:01:14 | 16.6906 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 3.892 | 0 | 0 | 0 | 561.305 | 0 | 1806.47 | 2371.666
3428662 | 2 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | BR7005751 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİNANIN SU ALMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2025 15:19:48 | 08.12.2025 10:58:50 | 19.6506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720.814 | 0 | 70773.668 | 0 | 71494.481
3428504 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM Fideri | BR29922733 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2025 15:19:04 | 07.12.2025 15:20:55 | 0.0308 | 0 | 0 | 37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.424
3428507 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | BR7005739 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2025 15:17:19 | 07.12.2025 16:35:19 | 1.3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 33 | 9 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.854 | 1896.331 | 132.352 | 2119.536
3428496 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR6816088 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2025 15:11:42 | 07.12.2025 15:12:28 | 0.0128 | 0 | 195 | 153 | 43 | 12 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0.511 | 3.02 | 0.55 | 0.864 | 0.55 | 0 | 0 | 5.495
3428655 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6655421 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2025 14:58:50 | 07.12.2025 18:56:00 | 3.9528 | 0 | 104 | 0 | 2 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 47.243 | 0 | 0.065 | 0 | 15.385 | 0 | 0 | 62.693
3428654 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6914052 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.12.2025 14:53:47 | 07.12.2025 17:50:00 | 2.9369 | 0 | 79 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 33.197 | 0 | 0.036 | 0 | 0.307 | 0 | 0 | 33.54
3428441 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TM Fideri | BR6764050 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2025 14:49:07 | 07.12.2025 14:51:00 | 0.0314 | 0 | 0 | 53 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.105 | 0 | 0.111 | 0 | 0 | 0 | 0.216
3428822 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO31902740 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2025 14:37:14 | 07.12.2025 21:49:00 | 7.1961 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.814 | 0 | 28.641 | 0 | 26.936 | 0 | 0 | 69.391
3428431 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Direği | 516238246 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2025 14:32:24 | 07.12.2025 15:28:00 | 0.9267 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.173
3428416 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | SDK Çıkışı | FUSE6712178 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2025 14:20:45 | 07.12.2025 15:39:00 | 1.3042 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 7.939 | 0 | 0 | 0 | 12.65 | 0 | 0 | 20.589
3428412 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | BR7100356 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2025 14:19:29 | 07.12.2025 15:14:29 | 0.9167 | 0 | 19 | 26 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.365 | 0 | 2.951 | 0 | 0 | 0 | 18.316
3428409 | 1 | NİĞDE | BOR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517416569 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2025 14:18:26 | 07.12.2025 15:50:00 | 1.5261 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.549
3428383 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Direk | BR6592782 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.12.2025 14:04:24 | 07.12.2025 14:57:00 | 0.8767 | 0 | 409 | 0 | 2 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 56.26 | 0 | 0 | 0 | 3.416 | 0 | 0 | 59.676
3428378 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | BR31899389 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.12.2025 14:02:39 | 07.12.2025 14:48:32 | 0.7647 | 0 | 2 | 56 | 0 | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.978 | 0 | 96.614 | 0.172 | 0 | 0 | 122.764
3428372 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | BR6653276 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2025 14:01:53 | 07.12.2025 14:02:53 | 0.0167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.258 | 0 | 0.204 | 0 | 0.462
3428371 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | BR29769455 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2025 14:01:52 | 07.12.2025 14:03:43 | 0.0308 | 5 | 1184 | 9 | 7 | 11 | 152 | 11 | 2 | 1.24 | 4.943 | 0.18 | 0.002 | 1.565 | 1.212 | 28.281 | 0.001 | 37.424
3428369 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | ISO6810805 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.12.2025 14:00:17 | 07.12.2025 14:25:00 | 0.4119 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5.271 | 0 | 0 | 0 | 1.22 | 0 | 0 | 6.491
3428366 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM Fideri | BR6697842 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2025 13:58:48 | 07.12.2025 13:59:23 | 0.0097 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.665 | 0 | 1.666
3428362 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | BR6610995 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2025 13:56:36 | 07.12.2025 13:57:43 | 0.0186 | 1 | 489 | 246 | 16 | 18 | 80 | 1 | 0 | 0 | 1.716 | 3.711 | 0.138 | 1.65 | 0.308 | 3.187 | 0 | 10.709
3428390 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6760485 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2025 13:55:14 | 07.12.2025 17:30:00 | 3.5794 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 104.675 | 0 | 0 | 0 | 2.949 | 0 | 0 | 107.624
3428356 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | BR6568672 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2025 13:53:51 | 07.12.2025 14:10:36 | 0.2792 | 0 | 13 | 335 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.157 | 0 | 29.226 | 0 | 0 | 0 | 73.384
3428358 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | BR6868934 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2025 13:53:51 | 07.12.2025 13:55:57 | 0.035 | 1 | 4 | 46 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 1.125 | 0 | 2.857 | 0 | 0 | 0 | 3.987
3428357 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | BR6695343 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2025 13:53:00 | 07.12.2025 13:55:10 | 0.0361 | 0 | 23 | 235 | 0 | 19 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0.075 | 26.794 | 0 | 4.474 | 0.055 | 0.069 | 0 | 31.466
3428354 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR7009892 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2025 13:52:49 | 07.12.2025 13:53:36 | 0.0131 | 0 | 470 | 11 | 20 | 2 | 34 | 3 | 2 | 0 | 1.115 | 0.253 | 0.162 | 0.206 | 0.185 | 0.347 | 0.007 | 2.274
3428352 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR30950256 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2025 13:51:41 | 07.12.2025 13:52:38 | 0.0158 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.131
3428349 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR10773071 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2025 13:51:14 | 07.12.2025 13:52:23 | 0.0192 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.283 | 0 | 3.316
3428337 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR6816088 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2025 13:41:39 | 07.12.2025 13:42:25 | 0.0128 | 0 | 195 | 153 | 43 | 12 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0.524 | 2.923 | 0.514 | 0.888 | 0.559 | 0 | 0 | 5.408
3428329 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | BR30732643 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2025 13:36:57 | 07.12.2025 17:28:57 | 3.8667 | 1 | 335 | 81 | 11 | 15 | 42 | 4 | 0 | 10.916 | 96.117 | 462.245 | 0 | 461.295 | 21.745 | 45.269 | 0 | 1097.587
3428330 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | BR31899180 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2025 13:36:57 | 07.12.2025 13:38:01 | 0.0178 | 0 | 5 | 15 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.295 | 0 | 0.299 | 0 | 3.045 | 0 | 3.638
3428321 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AG Fideri | ISO13316433 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.12.2025 13:30:58 | 07.12.2025 14:25:00 | 0.9006 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.172 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 5.191
3428310 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TM Fideri | BR6953327 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2025 13:25:48 | 07.12.2025 17:43:25 | 4.2936 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342.474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342.474
3428309 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | TM Fideri | BR6672477 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2025 13:24:03 | 07.12.2025 13:29:26 | 0.0897 | 0 | 2 | 44 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.631 | 0.077 | 4.062 | 0 | 0 | 0 | 6.77
3428308 | 1 | KONYA | AKÖREN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6780159 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2025 13:21:56 | 07.12.2025 16:12:00 | 2.8344 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 2 | 0 | 40.151 | 0 | 0 | 0 | 5.415 | 0 | 0.001 | 45.568
3428299 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TM Fideri | BR12371128 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2025 13:18:23 | 07.12.2025 13:19:43 | 0.0222 | 8 | 1179 | 5 | 11 | 1 | 57 | 3 | 0 | 0.137 | 2.998 | 0 | 0.018 | 0 | 0.654 | 8.258 | 0 | 12.065
3428287 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO13589189 | OG-RECLOSER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2025 13:12:59 | 07.12.2025 13:13:20 | 0.0058 | 4 | 901 | 0 | 30 | 6 | 47 | 1 | 0 | 0.058 | 0.258 | 0 | 0.007 | 0.791 | 0.111 | 0.899 | 0 | 2.124
3428288 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR6871650 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2025 13:12:38 | 07.12.2025 13:14:55 | 0.0381 | 0 | 1 | 17 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.324 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0.336
3428278 | 1 | KONYA | ILGIN | TM Fideri | BR21701259 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2025 13:08:59 | 07.12.2025 13:11:06 | 0.0353 | 2 | 9300 | 25 | 44 | 26 | 1316 | 5 | 7 | 0.935 | 38.247 | 0.903 | 0.171 | 5.415 | 11.456 | 24.173 | 0.406 | 81.706
3428275 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | BR11823199 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2025 13:08:18 | 07.12.2025 13:09:03 | 0.0125 | 1 | 54 | 23 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.017 | 0.045 | 0.391 | 0 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 0.465
3428274 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | BR6544385 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2025 13:08:12 | 07.12.2025 13:09:39 | 0.0242 | 3 | 437 | 92 | 1 | 12 | 46 | 1 | 1 | 0.734 | 0.567 | 2.345 | 0.01 | 2.024 | 0.033 | 0 | 0 | 5.713
3428272 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | BR32496094 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.12.2025 13:07:50 | 07.12.2025 15:02:00 | 1.9028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.172 | 0 | 0 | 3.172
3428262 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | BR6782943 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.12.2025 13:03:12 | 07.12.2025 15:09:12 | 2.1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 847 | 2 | 5 | 0 | 7.785 | 0 | 0 | 0 | 1275.212 | 740.927 | 37.214 | 2061.139
3428256 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | BR6610995 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.12.2025 13:01:33 | 07.12.2025 13:05:56 | 0.0731 | 1 | 489 | 245 | 16 | 18 | 80 | 1 | 0 | 0 | 6.734 | 14.489 | 0.541 | 6.476 | 1.207 | 12.512 | 0 | 41.959
3428256 | 2 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO7490147 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.12.2025 13:01:33 | 07.12.2025 14:04:18 | 1.0458 | 0 | 28 | 2 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5.317 | 0.611 | 3.518 | 0 | 0 | 1.101 | 0 | 10.546
3428249 | 2 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR10912648 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2025 12:56:46 | 07.12.2025 13:03:34 | 0.1133 | 8 | 599 | 103 | 4 | 14 | 71 | 12 | 0 | 4.274 | 8.277 | 13.407 | 0.379 | 9.03 | 1.075 | 20.023 | 0 | 56.466
3428249 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR6642683 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2025 12:56:46 | 07.12.2025 13:00:15 | 0.0581 | 4 | 1052 | 82 | 38 | 18 | 257 | 0 | 0 | 1.687 | 9.523 | 8.254 | 1.088 | 13.99 | 2.523 | 0 | 0 | 37.066
3428242 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR10773569 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2025 12:51:54 | 07.12.2025 12:52:58 | 0.0178 | 5 | 813 | 1 | 6 | 5 | 109 | 1 | 0 | 0.242 | 1.345 | 0.005 | 0.015 | 0.046 | 0.283 | 2.81 | 0 | 4.746
3428247 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | BR6994871 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2025 12:51:22 | 07.12.2025 13:27:00 | 0.5939 | 1 | 96 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.054 | 6.771 | 0 | 0.239 | 0 | 0.269 | 0 | 0 | 14.333
3428227 | 1 | KONYA | DERBENT | TM Fideri | BR11356832 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2025 12:39:37 | 07.12.2025 13:35:37 | 0.9333 | 0 | 177 | 0 | 40 | 0 | 48 | 1 | 4 | 0 | 17.222 | 0 | 2.917 | 0 | 4.484 | 155.36 | 11.209 | 191.192
3428228 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517377885 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2025 12:39:28 | 07.12.2025 16:23:00 | 3.7256 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.45
3428212 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE29440780 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2025 12:26:43 | 07.12.2025 17:39:00 | 5.2047 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.977
3428301 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516248607 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / KABLONUN SU ALMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2025 12:23:38 | 07.12.2025 16:58:00 | 4.5728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.042 | 0 | 0 | 2.042
3428202 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | BR12244260 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2025 12:23:25 | 07.12.2025 12:25:08 | 0.0286 | 0 | 1 | 21 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.236 | 0 | 0.521 | 0 | 0 | 0 | 0.757
3428193 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM Fideri | BR11797261 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2025 12:14:29 | 07.12.2025 12:15:14 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.542 | 0 | 9.542
3428184 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | BR6653276 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2025 12:07:10 | 07.12.2025 12:08:10 | 0.0167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.255 | 0 | 0.177 | 0 | 0.432
3428183 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | BR31282406 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2025 12:07:10 | 07.12.2025 12:09:38 | 0.0411 | 0 | 0 | 60 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88 | 0 | 1.865 | 0 | 0 | 0 | 2.745
3428181 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM Fideri | BR11048854 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2025 12:04:42 | 07.12.2025 12:14:10 | 0.1578 | 4 | 627 | 1 | 158 | 8 | 31 | 0 | 0 | 2.249 | 4.129 | 0.315 | 1.443 | 6.188 | 1.058 | 0 | 0 | 15.381
3428180 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM Fideri | BR11048842 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2025 12:02:52 | 07.12.2025 12:04:27 | 0.0264 | 0 | 585 | 0 | 84 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 1.616 | 0 | 0.086 | 0 | 0.307 | 0 | 0 | 2.01
3428178 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | BR6870342 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.12.2025 12:00:05 | 07.12.2025 15:26:05 | 3.4333 | 0 | 188 | 20 | 26 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 286.761 | 83.127 | 71.935 | 0 | 48.345 | 0 | 0 | 490.168
3428173 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Direği | 517291456 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2025 11:58:26 | 07.12.2025 13:55:00 | 1.9428 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.261
3428169 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR6642683 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2025 11:53:49 | 07.12.2025 11:55:35 | 0.0294 | 12 | 1592 | 184 | 42 | 32 | 326 | 12 | 0 | 1.98 | 6.83 | 7.78 | 0.662 | 9.71 | 1.563 | 5.318 | 0 | 33.843
3428164 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | BR10764734 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2025 11:51:04 | 07.12.2025 11:51:50 | 0.0128 | 1 | 372 | 109 | 11 | 6 | 65 | 1 | 0 | 0.002 | 0.866 | 0.872 | 0.032 | 0.658 | 0.184 | 2.155 | 0 | 4.77
3428162 | 1 | KONYA | HADİM | TM Fideri | BR7029269 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2025 11:50:51 | 07.12.2025 13:21:33 | 1.5117 | 0 | 884 | 0 | 11 | 1 | 24 | 0 | 1 | 0 | 21.265 | 0 | 0.223 | 0.763 | 3.479 | 0 | 0 | 25.731
3428144 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | TM Fideri | BR6672477 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2025 11:42:48 | 07.12.2025 11:43:19 | 0.0086 | 0 | 2 | 44 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.257 | 0.008 | 0.397 | 0 | 0 | 0 | 0.662
3428138 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | BR6657470 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2025 11:38:19 | 07.12.2025 11:38:39 | 0.0056 | 5 | 2039 | 0 | 3 | 10 | 101 | 0 | 0 | 0 | 2.357 | 0 | 0 | 0.062 | 0.254 | 0 | 0 | 2.673
3428133 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | BR6695343 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2025 11:34:00 | 07.12.2025 11:36:12 | 0.0367 | 0 | 36 | 570 | 0 | 31 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0.078 | 33.427 | 0 | 8.539 | 0.055 | 0.069 | 0 | 42.169
3428121 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | BR6541775 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2025 11:27:02 | 07.12.2025 11:27:47 | 0.0125 | 1 | 1015 | 7 | 5 | 1 | 90 | 3 | 2 | 0.063 | 1.746 | 0.073 | 0.039 | 0.019 | 0.29 | 2.134 | 0 | 4.363
3428120 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6681712 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2025 11:25:57 | 07.12.2025 12:42:00 | 1.2675 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 47.314 | 0 | 0 | 0 | 4.941 | 0 | 0 | 52.255
3428116 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6956368 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2025 11:24:02 | 07.12.2025 16:19:00 | 4.9161 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18.03 | 0 | 0 | 0 | 0.684 | 0 | 0 | 18.714
3428291 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR12146402 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2025 11:21:16 | 07.12.2025 14:12:00 | 2.8456 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.831 | 0 | 44.133 | 158.965
3428102 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TM Fideri | BR6857522 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2025 11:20:07 | 07.12.2025 11:22:23 | 0.0378 | 2 | 630 | 10 | 4 | 2 | 40 | 0 | 0 | 0.359 | 2.583 | 0.027 | 0.037 | 0 | 0.315 | 0 | 0 | 3.321
3428089 | 1 | KONYA | MERAM | TM Fideri | BR6699762 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2025 11:15:27 | 07.12.2025 11:19:27 | 0.0667 | 0 | 839 | 0 | 5 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 13.753 | 0 | 0.052 | 0 | 3.946 | 0 | 0 | 17.751
3428089 | 2 | KONYA | MERAM | TM Fideri | BR6965604 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2025 11:15:27 | 07.12.2025 12:07:20 | 0.8647 | 0 | 695 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 143.047 | 0 | 0 | 0 | 40.2 | 0 | 0 | 183.247
3428076 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | BR6647620 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2025 11:06:33 | 07.12.2025 11:08:08 | 0.0264 | 2 | 576 | 34 | 9 | 26 | 100 | 1 | 0 | 0.172 | 1.074 | 3.079 | 0.061 | 2.155 | 0.143 | 0.657 | 0 | 7.341
3428067 | 1 | KONYA | KULU | TM Fideri | BR6934639 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2025 11:04:04 | 07.12.2025 11:05:05 | 0.0169 | 0 | 128 | 4 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0.329 | 0.012 | 0 | 0.189 | 0.004 | 2.858 | 0 | 3.392
3428065 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM Fideri | BR6977153 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2025 11:01:13 | 07.12.2025 11:02:21 | 0.0189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0.018
3428062 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6703954 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.12.2025 11:00:09 | 07.12.2025 14:50:00 | 3.8308 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 1 | 0 | 60.788 | 0 | 0 | 0 | 80.621 | 0 | 0.404 | 141.813
3428060 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | BR6650935 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2025 10:55:39 | 07.12.2025 10:58:18 | 0.0442 | 7 | 876 | 6 | 69 | 3 | 224 | 0 | 0 | 0 | 11.822 | 0.022 | 1.022 | 0.996 | 2.887 | 0 | 0 | 16.75
3428058 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | BR7118794 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2025 10:55:38 | 07.12.2025 10:58:07 | 0.0414 | 7 | 1587 | 220 | 34 | 13 | 134 | 1 | 0 | 1.533 | 6.028 | 1.834 | 0.088 | 2.429 | 0.842 | 0.072 | 0 | 12.827
3428056 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR7062939 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2025 10:54:00 | 07.12.2025 12:18:00 | 1.4 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 25.974 | 0 | 0 | 0 | 2.769 | 0 | 0 | 28.744
3428034 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6915004 | AG-DAĞITIM PANO-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2025 10:40:47 | 07.12.2025 12:06:00 | 1.4203 | 0 | 59 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.53
3428027 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM Fideri | BR6599298 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2025 10:37:11 | 07.12.2025 11:09:00 | 0.5303 | 0 | 0 | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.313 | 0 | 0.102 | 0 | 0 | 0 | 1.415
3428019 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TM Fideri | BR6796608 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2025 10:35:00 | 07.12.2025 10:37:00 | 0.0333 | 1 | 355 | 18 | 10 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0.206 | 1.03 | 0.15 | 0.04 | 1.061 | 0.125 | 0 | 0 | 2.614
3427993 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM Fideri | BR6977153 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2025 10:19:46 | 07.12.2025 10:21:52 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037 | 0 | 0.037
3427987 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO7046653 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2025 10:17:16 | 07.12.2025 11:13:00 | 0.9289 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.034 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 2.045
3427975 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM Fideri | BR6826460 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.12.2025 10:07:00 | 07.12.2025 10:59:22 | 0.8728 | 3 | 1905 | 10 | 17 | 9 | 136 | 0 | 0 | 0.37 | 113.01 | 7.664 | 0.376 | 44.539 | 19.127 | 0 | 0 | 185.087
3427972 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Dağıtım Transformatörü | BR6751013 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / YANMASI (ISI, YÜK) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2025 10:06:48 | 07.12.2025 11:08:00 | 1.02 | 0 | 292 | 0 | 1 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 64.616 | 0 | 0.012 | 0 | 15.887 | 0 | 0 | 80.515
3427974 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | BR6690639 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2025 10:06:22 | 07.12.2025 10:07:07 | 0.0125 | 0 | 61 | 0 | 1 | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0.186 | 0 | 0.004 | 0.141 | 0.317 | 0 | 0 | 0.648
3427973 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | BR6795055 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.12.2025 10:04:19 | 07.12.2025 12:12:00 | 2.1281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.066 | 12.704 | 13.771
3428026 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | BR6617897 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2025 10:01:30 | 07.12.2025 10:03:46 | 0.0378 | 0 | 0 | 32 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.227
3427969 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM Fideri | BR6847650 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.12.2025 10:00:08 | 07.12.2025 16:08:00 | 6.1311 | 1 | 145 | 7 | 6 | 3 | 12 | 0 | 0 | 13.49 | 116.293 | 32.95 | 8.828 | 1091.479 | 5.854 | 0 | 0 | 1268.893
3427965 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM Fideri | BR6636934 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2025 09:57:31 | 07.12.2025 09:59:47 | 0.0378 | 0 | 163 | 1 | 1 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0.457 | 0.013 | 0 | 0 | 0.045 | 26.023 | 0 | 26.538
3427968 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7150070 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DOĞALGAZ ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.12.2025 09:57:23 | 07.12.2025 11:18:00 | 1.3436 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.371 | 0 | 0 | 0 | 1.114 | 0 | 0 | 16.486
3427964 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | BR8657230 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2025 09:56:54 | 07.12.2025 09:57:39 | 0.0125 | 0 | 610 | 9 | 23 | 8 | 68 | 0 | 0 | 0 | 1.673 | 0.251 | 0.084 | 0.336 | 0.193 | 0 | 0 | 2.537
3427963 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | TM Fideri | BR6672477 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2025 09:56:54 | 07.12.2025 09:57:27 | 0.0092 | 0 | 2 | 44 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.266 | 0.007 | 0.417 | 0 | 0 | 0 | 0.69
3427962 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR7102685 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2025 09:56:22 | 07.12.2025 10:17:10 | 0.3467 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.349 | 0 | 40.188 | 0.748 | 0 | 0 | 51.285
3427959 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM Fideri | BR6617366 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2025 09:54:03 | 07.12.2025 09:55:48 | 0.0292 | 4 | 4498 | 17 | 219 | 18 | 1338 | 18 | 12 | 0.29 | 14.633 | 0.423 | 0.355 | 4.375 | 4.316 | 17.809 | 0.339 | 42.54
3427955 | 1 | KONYA | ILGIN | TM Fideri | BR6804375 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2025 09:50:35 | 07.12.2025 09:51:20 | 0.0125 | 0 | 268 | 1 | 2 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.197 | 0.011 | 0.2 | 0.046 | 0 | 0 | 0.754
3427946 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM Fideri | BR30748776 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2025 09:42:47 | 07.12.2025 09:43:32 | 0.0125 | 0 | 768 | 1 | 5 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0.413 | 0 | 0.001 | 0 | 0.066 | 0 | 0 | 0.48
3427945 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | BR8224847 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2025 09:42:24 | 07.12.2025 09:43:09 | 0.0125 | 0 | 1 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0.52
3427939 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | BR6638415 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2025 09:40:47 | 07.12.2025 09:41:37 | 0.0139 | 2 | 765 | 167 | 21 | 31 | 133 | 6 | 4 | 0.188 | 1.24 | 2.436 | 0.043 | 2.99 | 0.302 | 2.791 | 0.083 | 10.073
3428039 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515328086 | AG-DİREKTEN-ŞALTER ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2025 09:37:10 | 07.12.2025 14:36:00 | 4.9806 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19.239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.239
3427928 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM | ISO32459237 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.12.2025 09:34:09 | 07.12.2025 18:14:00 | 8.6642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.31 | 0 | 207.31
3427929 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO10794773 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2025 09:33:51 | 07.12.2025 10:22:51 | 0.8167 | 0 | 1 | 34 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.084 | 0 | 124.443 | 0 | 0 | 0 | 217.526
3427926 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | BR6628906 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.12.2025 09:32:33 | 07.12.2025 13:25:00 | 3.8742 | 0 | 465 | 2 | 58 | 6 | 119 | 0 | 0 | 0 | 284.854 | 93.518 | 110.258 | 90.002 | 74.472 | 0 | 0 | 653.104
3427924 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR7156909 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.12.2025 09:32:06 | 07.12.2025 12:43:00 | 3.1817 | 0 | 225 | 0 | 4 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 157.666 | 0 | 0.628 | 0 | 11.019 | 0 | 0 | 169.314
3427923 | 1 | KONYA | EREĞLİ | SDK Çıkışı | FUSE6598863 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2025 09:30:32 | 07.12.2025 10:37:00 | 1.1078 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 10.272 | 0 | 0 | 0 | 15.41 | 0 | 0 | 25.682
3427922 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO6938860 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.12.2025 09:30:30 | 07.12.2025 12:47:30 | 3.2833 | 0 | 572 | 1 | 14 | 0 | 109 | 0 | 2 | 0 | 110.689 | 0 | 0.248 | 0 | 31.276 | 0 | 12.448 | 154.661
3427920 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | BR7058181 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2025 09:29:21 | 07.12.2025 09:30:14 | 0.0147 | 3 | 997 | 9 | 14 | 11 | 81 | 26 | 0 | 0.027 | 2.68 | 0.221 | 0.03 | 2.239 | 0.331 | 3.517 | 0 | 9.045
3427905 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM | BR6966991 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.12.2025 09:20:00 | 07.12.2025 17:37:00 | 8.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.901 | 0 | 54.901
3427899 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | BR6801483 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.12.2025 09:19:07 | 07.12.2025 12:17:58 | 2.9808 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 905 | 0 | 7 | 0 | 0.873 | 0 | 0 | 0 | 815.062 | 0 | 39.307 | 855.241
3427894 | 1 | KONYA | ILGIN | TM Fideri | BR21701259 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2025 09:17:38 | 07.12.2025 09:19:03 | 0.0236 | 2 | 9300 | 25 | 44 | 26 | 1316 | 5 | 7 | 0.63 | 25.775 | 0.597 | 0.097 | 3.645 | 7.074 | 17.422 | 0.273 | 55.513
3427948 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO8476739 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2025 09:14:48 | 07.12.2025 10:43:00 | 1.47 | 0 | 48 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.006 | 0 | 0 | 0 | 1.253 | 0 | 0 | 7.259
3427848 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | BR31724806 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.12.2025 09:08:29 | 07.12.2025 15:14:48 | 6.1053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.276 | 25.064 | 0 | 0 | 92.34
3427841 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM Fideri | BR6918383 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.12.2025 09:07:10 | 07.12.2025 09:45:10 | 0.6333 | 0 | 397 | 0 | 10 | 2 | 31 | 0 | 0 | 0 | 41.613 | 0 | 0.486 | 6.978 | 6.949 | 0 | 0 | 56.027
3427842 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | BR31774113 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.12.2025 09:06:55 | 07.12.2025 10:07:16 | 1.0058 | 0 | 1 | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.308 | 0 | 1.152 | 0 | 0 | 0 | 42.459
3427852 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SDK Çıkışı | FUSE29440780 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2025 09:06:45 | 07.12.2025 11:22:00 | 2.2542 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.887
3427840 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO11337500 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.12.2025 09:06:27 | 07.12.2025 11:11:00 | 2.0758 | 0 | 92 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 28.51 | 0 | 0 | 0 | 3.73 | 0 | 0 | 32.241
3427834 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO13589982 | OG-RECLOSER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2025 09:04:58 | 07.12.2025 11:05:49 | 2.0142 | 2 | 347 | 0 | 9 | 4 | 8 | 0 | 0 | 12.282 | 28.243 | 0 | 0.295 | 27.162 | 3.023 | 0 | 0 | 71.005
3427862 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR11710523 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2025 09:04:51 | 07.12.2025 09:45:51 | 0.6833 | 0 | 784 | 0 | 19 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 83.507 | 0 | 2.358 | 0 | 28.669 | 0 | 0 | 114.534
3427858 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR7133391 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2025 09:04:49 | 07.12.2025 10:06:49 | 1.0333 | 0 | 0 | 22 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.507 | 0.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.575
3427833 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM | BR11886523 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.12.2025 09:04:12 | 07.12.2025 17:40:37 | 8.6069 | 1 | 826 | 2 | 12 | 19 | 82 | 4 | 0 | 0 | 1154.524 | 28.219 | 9.492 | 354.972 | 125.342 | 2567.948 | 0 | 4240.497
3427831 | 2 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO11162172 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.12.2025 09:03:07 | 07.12.2025 16:44:40 | 7.6925 | 1 | 232 | 0 | 6 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 379.221 | 0 | 12.247 | 0 | 47.33 | 0 | 0 | 438.798
3427831 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | BR7156901 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.12.2025 09:03:07 | 07.12.2025 11:15:28 | 2.2058 | 4 | 1938 | 0 | 2 | 10 | 98 | 0 | 0 | 0 | 885.077 | 0 | 0 | 24.592 | 96.901 | 0 | 0 | 1006.571
3427829 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | BR30619554 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.12.2025 09:02:38 | 07.12.2025 16:10:00 | 7.1228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.773 | 0 | 0 | 0 | 80.773
3427828 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM Fideri | BR12540864 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.12.2025 09:02:19 | 07.12.2025 11:55:00 | 2.8781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.525 | 0 | 0 | 80.525
3427828 | 2 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM Fideri | BR10851001 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.12.2025 09:02:19 | 07.12.2025 12:02:26 | 3.0019 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.803 | 0 | 0 | 0 | 3.803
3427827 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | BR21700903 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.12.2025 09:01:10 | 07.12.2025 11:40:52 | 2.6617 | 2 | 534 | 5 | 0 | 0 | 62 | 0 | 1 | 0.654 | 269.291 | 6.646 | 0 | 0 | 32.804 | 0 | 0.282 | 309.677
3427825 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AG Fideri | ISO6618916 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.12.2025 09:01:01 | 07.12.2025 10:41:00 | 1.6664 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.306 | 0 | 0 | 0 | 2.721 | 0 | 0 | 19.027
3427817 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM Fideri | BR6689636 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2025 08:50:22 | 07.12.2025 10:26:00 | 1.5939 | 1 | 14 | 70 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.404 | 1.624 | 33.385 | 0 | 1.129 | 0 | 291.123 | 0 | 327.666
3427813 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | BR6986603 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2025 08:44:31 | 07.12.2025 08:45:16 | 0.0125 | 0 | 226 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.538 | 0 | 0.006 | 0.259 | 0.03 | 0 | 0 | 0.834
3427803 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | BR7010239 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2025 08:33:05 | 07.12.2025 08:35:05 | 0.0333 | 2 | 322 | 17 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0.43 | 0.784 | 0.596 | 0 | 0 | 0.055 | 0 | 0 | 1.866
3427800 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM Fideri | BR11646309 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2025 08:28:11 | 07.12.2025 08:30:41 | 0.0417 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.205 | 0 | 0.205
3427798 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | BR7019425 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2025 08:25:32 | 07.12.2025 08:26:02 | 0.0083 | 1 | 240 | 2 | 15 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0.017 | 0.386 | 0.028 | 0.142 | 0.093 | 0.066 | 0 | 0 | 0.731
3427790 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO31785523 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2025 08:08:49 | 07.12.2025 09:47:00 | 1.6364 | 0 | 7 | 0 | 0 | 13 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0.032 | 0 | 0 | 170.206 | 9.596 | 566.719 | 0 | 746.552
3427786 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR31849055 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2025 08:04:13 | 07.12.2025 08:04:58 | 0.0125 | 0 | 32 | 26 | 3 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0.865 | 0.167 | 1.235 | 0.023 | 0 | 0 | 2.432
3427801 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6768406 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2025 08:00:39 | 07.12.2025 09:59:00 | 1.9725 | 0 | 91 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2.547 | 0 | 0 | 17.548
3427781 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE6654087 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2025 07:56:40 | 07.12.2025 09:12:00 | 1.2556 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.501 | 0 | 2.326 | 8.827
3427769 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | BR6893057 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2025 07:45:49 | 07.12.2025 07:46:34 | 0.0125 | 1 | 620 | 1 | 34 | 4 | 46 | 0 | 0 | 0.085 | 0.613 | 0.303 | 0.024 | 0.567 | 0.028 | 0 | 0 | 1.62
3427766 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR6970601 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2025 07:45:00 | 07.12.2025 08:40:00 | 0.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.12 | 0 | 2.12
3427767 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR6737457 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2025 07:45:00 | 07.12.2025 07:47:00 | 0.0333 | 0 | 784 | 49 | 21 | 6 | 185 | 0 | 0 | 0 | 3.555 | 2.384 | 0.11 | 1.115 | 1.141 | 0 | 0 | 8.305
3427761 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO7127372 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2025 07:30:49 | 07.12.2025 09:29:00 | 1.9697 | 0 | 39 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.062 | 0 | 0.018 | 0 | 0.035 | 0 | 0 | 8.114
3427758 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | BR7125334 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2025 07:22:30 | 07.12.2025 07:24:45 | 0.0375 | 1 | 3 | 115 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.193 | 0 | 1.177 | 0 | 0.604 | 0 | 0 | 0 | 1.975
3427754 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | BR7030342 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2025 06:58:18 | 07.12.2025 06:59:18 | 0.0167 | 0 | 525 | 1 | 2 | 1 | 181 | 0 | 0 | 0 | 1.262 | 0.02 | 0.004 | 0.211 | 0.313 | 0 | 0 | 1.81
3427741 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | BR6877093 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2025 06:18:24 | 07.12.2025 07:05:02 | 0.7772 | 0 | 42 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.65 | 0 | 0 | 84.614 | 2.673 | 0 | 0 | 100.937
3427737 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM Fideri | BR10716232 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2025 06:15:15 | 07.12.2025 06:16:53 | 0.0272 | 1 | 770 | 1 | 5 | 1 | 117 | 2 | 4 | 0.006 | 2.003 | 0 | 0.018 | 0.245 | 0.563 | 2.836 | 0.156 | 5.827
3427727 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | BR6827037 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2025 05:07:17 | 07.12.2025 06:11:42 | 1.0736 | 1 | 31 | 46 | 5 | 48 | 19 | 1 | 0 | 12.063 | 3.496 | 153.298 | 1.113 | 307.03 | 3.19 | 2.302 | 0 | 482.492
3427726 | 1 | KONYA | AKÖREN | AG Direği | 516797739 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2025 04:56:44 | 07.12.2025 07:10:00 | 2.2211 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.174
3427719 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM Fideri | BR6819603 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2025 04:43:21 | 07.12.2025 04:45:00 | 0.0275 | 0 | 13 | 1 | 11 | 3 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.069 | 0.224 | 0.017 | 17.864 | 0 | 18.193
3427709 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM Fideri | BR6847190 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YAĞMUR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2025 04:30:58 | 07.12.2025 05:36:45 | 1.0964 | 0 | 1291 | 3 | 15 | 1 | 313 | 0 | 0 | 0 | 165.117 | 2.439 | 5.859 | 0.12 | 56.788 | 0 | 0 | 230.323
3427723 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO10353949 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2025 04:29:15 | 07.12.2025 12:15:00 | 7.7625 | 0 | 62 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 52.539 | 0 | 0.203 | 1.623 | 5.544 | 0 | 0 | 59.909
3427704 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | BR21493969 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2025 03:51:33 | 07.12.2025 04:32:54 | 0.6892 | 1 | 212 | 0 | 5 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 12.927 | 0 | 0.029 | 0 | 2.403 | 0 | 0 | 15.359
3427698 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR30455995 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2025 03:21:43 | 07.12.2025 05:34:00 | 2.2047 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.753 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | 0.767
3427695 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | BR6905538 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2025 03:19:43 | 07.12.2025 03:20:31 | 0.0133 | 2 | 609 | 27 | 13 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0.064 | 0.438 | 0.116 | 0.016 | 0.007 | 0.036 | 0 | 0 | 0.677
3427693 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | BR6827037 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2025 03:09:00 | 07.12.2025 04:12:33 | 1.0592 | 1 | 31 | 46 | 5 | 48 | 19 | 1 | 0 | 11.256 | 3.251 | 123.502 | 0.899 | 296.437 | 3.025 | 2.547 | 0 | 440.917
3427686 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR13321091 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2025 03:03:34 | 07.12.2025 03:04:16 | 0.0117 | 13 | 2500 | 362 | 63 | 91 | 435 | 4 | 0 | 0.37 | 3.351 | 7.87 | 0.289 | 7.586 | 0.82 | 3.904 | 0 | 24.189
3427820 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR12153480 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2025 02:05:17 | 07.12.2025 08:57:00 | 6.8619 | 0 | 88 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 88.91 | 0 | 0.179 | 0 | 10.972 | 0 | 0 | 100.061
3427665 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | BR13087584 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2025 02:01:04 | 07.12.2025 02:02:14 | 0.0194 | 0 | 9 | 51 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.123 | 0 | 0.216 | 0 | 0 | 0 | 0.339
3427662 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM Fideri | BR30748776 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2025 01:52:56 | 07.12.2025 01:54:19 | 0.0231 | 0 | 768 | 1 | 5 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0.586 | 0 | 0.001 | 0 | 0.082 | 0 | 0 | 0.669
3427661 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM Fideri | BR12708424 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2025 01:48:52 | 07.12.2025 01:50:27 | 0.0264 | 1 | 152 | 2 | 2 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0.016 | 0.203 | 0 | 0 | 0.307 | 0.052 | 0 | 0 | 0.579
3427656 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM Fideri | BR31444854 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2025 01:42:29 | 07.12.2025 02:45:36 | 1.0519 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.164
3427654 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR7090150 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2025 01:41:27 | 07.12.2025 05:58:00 | 4.2758 | 0 | 87 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 58.9 | 0 | 0.575 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 61.675
3427648 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR7083515 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2025 01:37:06 | 07.12.2025 03:08:06 | 1.5167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.893 | 0 | 36.368 | 64.262
3427639 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | BR7083513 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / YENİ ABONE BAĞLANTISI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2025 01:33:55 | 07.12.2025 03:08:00 | 1.5681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.494 | 0 | 3735.977 | 0 | 3806.471
3427641 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR6867321 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2025 01:33:07 | 07.12.2025 01:33:37 | 0.0083 | 3 | 16 | 46 | 4 | 17 | 11 | 2 | 0 | 0.03 | 0.049 | 0.697 | 0.002 | 0.951 | 0.002 | 2.994 | 0 | 4.726
3427640 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR41338455 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2025 01:31:34 | 07.12.2025 01:51:00 | 0.3239 | 0 | 51 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3.65 | 0 | 0.077 | 0 | 1.593 | 0 | 0 | 5.319
3427672 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO7808797 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2025 01:24:54 | 07.12.2025 03:10:00 | 1.7517 | 0 | 237 | 0 | 2 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 43.941 | 0 | 0.828 | 0 | 4.974 | 0 | 0 | 49.743
3427631 | 1 | KONYA | MERAM | TM Fideri | BR30483934 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2025 01:16:44 | 07.12.2025 02:13:00 | 0.9378 | 0 | 143 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37.188 | 0 | 0 | 10.488 | 0.472 | 0 | 0 | 48.148
3427614 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR12666009 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2025 00:49:37 | 07.12.2025 00:51:48 | 0.0364 | 0 | 0 | 41 | 0 | 24 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.747 | 0 | 5.935 | 0 | 27.382 | 0 | 34.063
3427635 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR32098495 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2025 00:40:21 | 07.12.2025 02:02:00 | 1.3608 | 0 | 597 | 0 | 3 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 113.282 | 0 | 0.007 | 0 | 21.421 | 0 | 0 | 134.71
3427598 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7805271 | OG-RECLOSER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2025 00:32:19 | 07.12.2025 00:33:31 | 0.02 | 0 | 26 | 1 | 5 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0.048 | 0.008 | 0.63 | 0.02 | 0 | 0 | 0.723
3427597 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR31139649 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2025 00:31:13 | 07.12.2025 00:33:41 | 0.0411 | 0 | 31 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.323
3427588 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | BR21493969 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2025 00:25:08 | 07.12.2025 00:28:13 | 0.0514 | 1 | 383 | 0 | 5 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1.562 | 0 | 0.002 | 0 | 0.202 | 0 | 0 | 1.766
3427581 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517126138 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2025 00:15:11 | 07.12.2025 02:15:00 | 1.9969 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.438
3427577 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515938057 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2025 00:13:34 | 07.12.2025 03:20:00 | 3.1072 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.551
3427570 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR7114285 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2025 00:03:01 | 07.12.2025 01:04:00 | 1.0164 | 0 | 3214 | 1 | 1 | 4 | 354 | 0 | 0 | 0 | 515.689 | 0 | 0 | 34.889 | 100.241 | 0 | 0 | 650.819
3427565 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | BR30130830 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2025 00:02:28 | 07.12.2025 00:50:19 | 0.7975 | 0 | 447 | 3 | 47 | 5 | 95 | 1 | 0 | 0 | 44.874 | 56.259 | 3.199 | 27.832 | 16.854 | 299.934 | 0 | 448.952
3427563 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | BR7076644 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.12.2025 23:56:52 | 07.12.2025 00:41:29 | 0.7436 | 2 | 535 | 24 | 8 | 5 | 87 | 0 | 1 | 0.205 | 42.708 | 8.624 | 1.654 | 26.094 | 9.852 | 0 | 0.159 | 89.296
3427559 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR30343634 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 23:51:51 | 07.12.2025 02:51:51 | 3 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 8.181 | 0 | 0 | 0 | 8.256 | 0 | 0 | 16.437
3427554 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | BR7076644 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 23:50:24 | 06.12.2025 23:51:09 | 0.0125 | 2 | 535 | 24 | 8 | 5 | 87 | 0 | 1 | 0.004 | 0.771 | 0.157 | 0.03 | 0.47 | 0.187 | 0 | 0.003 | 1.622
3427545 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR12848017 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 23:43:48 | 06.12.2025 23:44:33 | 0.0125 | 0 | 22 | 38 | 2 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.038 | 0.669 | 0.022 | 0.484 | 0.004 | 0 | 0 | 1.217
3427546 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | BR7076644 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 23:43:47 | 06.12.2025 23:45:06 | 0.0219 | 2 | 535 | 24 | 8 | 5 | 87 | 0 | 1 | 0.006 | 1.353 | 0.276 | 0.053 | 0.826 | 0.329 | 0 | 0.005 | 2.847
3427543 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR11589131 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 23:43:15 | 07.12.2025 01:02:56 | 1.3281 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.752
3427540 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | BR7076644 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 23:41:49 | 06.12.2025 23:42:34 | 0.0125 | 2 | 535 | 24 | 8 | 5 | 87 | 0 | 1 | 0.004 | 0.771 | 0.157 | 0.03 | 0.47 | 0.187 | 0 | 0.003 | 1.622
3427533 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515602361 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 23:34:36 | 07.12.2025 05:37:00 | 6.04 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7
3427528 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO13589189 | OG-RECLOSER AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 23:30:37 | 06.12.2025 23:32:00 | 0.0231 | 4 | 902 | 0 | 30 | 8 | 47 | 1 | 0 | 0.195 | 0.88 | 0 | 0.02 | 4.6 | 0.174 | 6.005 | 0 | 11.874
3427529 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR7100653 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 23:28:24 | 07.12.2025 00:07:00 | 0.6433 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 8.466 | 0 | 0 | 0 | 2.683 | 0 | 0 | 11.148
3427522 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | AG Fideri | ISO7062936 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 23:25:11 | 07.12.2025 00:33:00 | 1.1303 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.612
3427519 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR11589131 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 23:24:52 | 06.12.2025 23:43:04 | 0.3033 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.184
3427517 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR11589131 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 23:22:44 | 06.12.2025 23:24:49 | 0.0347 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021
3427507 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | BR6827314 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 23:11:00 | 06.12.2025 23:12:00 | 0.0167 | 2 | 321 | 4 | 3 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0.058 | 0.321 | 0.103 | 0.008 | 0.864 | 0.03 | 0 | 0 | 1.383
3427505 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516753267 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 23:10:30 | 07.12.2025 03:03:00 | 3.875 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.774 | 0 | 0 | 0 | 1.55 | 0 | 0 | 6.323
3427506 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR7089017 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 23:10:28 | 07.12.2025 01:24:00 | 2.2256 | 0 | 11 | 2 | 5 | 8 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1.065 | 67.2 | 0.479 | 26.141 | 8.142 | 5696.756 | 0 | 5799.784
3427499 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | FUSE6721493 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 23:03:22 | 07.12.2025 00:08:00 | 1.0772 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.02 | 0 | 0 | 0 | 2.987 | 0 | 0 | 10.007
3427495 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | BR13295824 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 23:01:19 | 06.12.2025 23:15:11 | 0.2311 | 0 | 1 | 33 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.667 | 0 | 6.958 | 0 | 0 | 0 | 8.625
3427474 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TM Fideri | BR6595466 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 22:50:50 | 06.12.2025 22:53:15 | 0.0403 | 1 | 264 | 31 | 8 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0.147 | 0.719 | 0.327 | 0.038 | 0.522 | 0.084 | 0 | 0 | 1.836
3427472 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR7050732 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 22:47:26 | 06.12.2025 23:14:00 | 0.4428 | 0 | 1117 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 77.189 | 0 | 0 | 0 | 8.212 | 0 | 0 | 85.402
3427494 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | ISO6750999 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 22:46:41 | 06.12.2025 23:56:00 | 1.1553 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 47.011 | 0 | 0 | 0 | 4.938 | 0 | 0 | 51.949
3427465 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6534309 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 22:46:27 | 06.12.2025 23:21:00 | 0.5758 | 0 | 182 | 0 | 2 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 10.369 | 0 | 0 | 0 | 0.649 | 0 | 0 | 11.017
3427458 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR12848017 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 22:44:33 | 06.12.2025 22:45:18 | 0.0125 | 0 | 22 | 38 | 2 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.039 | 0.701 | 0.024 | 0.508 | 0.004 | 0 | 0 | 1.275
3427459 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | BR7076644 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 22:44:33 | 06.12.2025 23:05:43 | 0.3528 | 2 | 535 | 24 | 8 | 5 | 87 | 0 | 1 | 0.106 | 22.08 | 4.59 | 0.914 | 13.744 | 5.647 | 0 | 0.077 | 47.159
3427435 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6917068 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 22:21:34 | 06.12.2025 23:05:00 | 0.7239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.635 | 0 | 0 | 4.635
3427402 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE7005092 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 22:00:56 | 06.12.2025 23:12:00 | 1.1844 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19.008 | 0 | 0 | 0 | 0.277 | 0 | 0 | 19.285
3427537 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6965131 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 21:56:12 | 07.12.2025 00:00:00 | 2.0633 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.852 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 11.362
3427396 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM Fideri | BR7145422 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 21:52:42 | 06.12.2025 21:54:42 | 0.0333 | 7 | 1823 | 67 | 40 | 30 | 373 | 0 | 0 | 0.382 | 4.326 | 0.524 | 0.098 | 3.346 | 0.662 | 0 | 0 | 9.339
3427388 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE7036830 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 21:45:59 | 07.12.2025 01:28:00 | 3.7003 | 0 | 356 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 179.039 | 0 | 0 | 0 | 0.901 | 0 | 0 | 179.94
3427420 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | BR6713686 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 21:44:08 | 06.12.2025 22:30:39 | 0.7753 | 0 | 42 | 27 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.084 | 20.033 | 0 | 9.503 | 0.682 | 0 | 0 | 35.301
3427380 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | BR6713686 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 21:41:19 | 06.12.2025 21:43:51 | 0.0422 | 0 | 42 | 27 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.292 | 0.761 | 0 | 0.461 | 0.04 | 0 | 0 | 1.553
3427376 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | BR6713686 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 21:38:42 | 06.12.2025 21:39:42 | 0.0167 | 0 | 42 | 27 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.115 | 0.3 | 0 | 0.182 | 0.016 | 0 | 0 | 0.613
3427370 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | BR6713686 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 21:32:08 | 06.12.2025 21:33:08 | 0.0167 | 0 | 42 | 27 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.115 | 0.3 | 0 | 0.182 | 0.016 | 0 | 0 | 0.613
3427360 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR6867542 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 21:23:40 | 06.12.2025 21:25:17 | 0.0269 | 0 | 28 | 30 | 3 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.335 | 0.732 | 0.078 | 0 | 0.117 | 0 | 0 | 1.262
3427356 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535192032 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 21:21:22 | 06.12.2025 22:11:00 | 0.8272 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017
3427346 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM Fideri | BR7145422 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 21:15:46 | 06.12.2025 21:17:00 | 0.0206 | 7 | 1823 | 67 | 40 | 30 | 373 | 0 | 0 | 0.235 | 2.668 | 0.323 | 0.061 | 2.063 | 0.409 | 0 | 0 | 5.759
3427343 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | BR12709679 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 21:13:24 | 06.12.2025 21:14:11 | 0.0131 | 0 | 52 | 46 | 5 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.123 | 0.848 | 0.013 | 0.581 | 0.045 | 0 | 0 | 1.61
3427326 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR7146167 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 21:08:05 | 06.12.2025 22:28:20 | 1.3375 | 3 | 68 | 95 | 5 | 13 | 36 | 6 | 0 | 3.494 | 22.134 | 171.157 | 6.84 | 84.452 | 25.11 | 7.061 | 0 | 320.248
3427316 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6841162 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 21:05:40 | 06.12.2025 22:46:00 | 1.6722 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.095 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 7.14
3427314 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6567505 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 21:04:45 | 06.12.2025 22:35:00 | 1.5042 | 0 | 69 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.659 | 0 | 9.213 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 11.879
3427313 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6955415 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 21:03:57 | 06.12.2025 22:38:00 | 1.5675 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 16.766 | 0 | 0 | 0 | 1.724 | 0 | 0 | 18.49
3427295 | 2 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM Fideri | BR13077249 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 20:57:28 | 06.12.2025 21:30:26 | 0.5494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.005 | 0 | 0 | 0 | 6.005
3427295 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM Fideri | BR13077249 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 20:57:28 | 06.12.2025 20:58:23 | 0.0153 | 1 | 3177 | 10 | 55 | 2 | 286 | 0 | 0 | 0.003 | 6.635 | 0.081 | 0.069 | 0.255 | 1.638 | 0 | 0 | 8.682
3427288 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | BR6736157 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 20:49:40 | 06.12.2025 22:38:40 | 1.8167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.513 | 551.472 | 39.275 | 599.26
3427277 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | BR6852517 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 20:45:49 | 06.12.2025 21:00:58 | 0.2525 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0.645 | 0 | 0 | 0 | 3.772 | 0 | 0 | 4.418
3427274 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | BR6801308 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 20:43:27 | 06.12.2025 22:41:27 | 1.9667 | 0 | 0 | 25 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.672 | 7.925 | 119.522 | 0 | 0 | 0 | 148.118
3427259 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR12848017 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 20:41:50 | 06.12.2025 20:42:35 | 0.0125 | 0 | 22 | 38 | 2 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.041 | 0.826 | 0.027 | 0.475 | 0.005 | 0 | 0 | 1.374
3427258 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR12028462 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 20:41:50 | 06.12.2025 22:32:50 | 1.85 | 0 | 21 | 25 | 10 | 7 | 17 | 0 | 0 | 0 | 13.436 | 198.092 | 14.293 | 121.22 | 14.99 | 0 | 0 | 362.031
3427260 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR12666009 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 20:41:49 | 06.12.2025 20:43:42 | 0.0314 | 0 | 0 | 41 | 0 | 24 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.91 | 0 | 5.273 | 0 | 15.256 | 0 | 21.439
3427255 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR7009892 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 20:40:48 | 06.12.2025 20:41:12 | 0.0067 | 0 | 470 | 11 | 20 | 2 | 34 | 2 | 2 | 0 | 0.517 | 0.109 | 0.072 | 0.1 | 0.096 | 0.006 | 0.004 | 0.905
3427249 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR6925677 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 20:35:58 | 06.12.2025 20:37:30 | 0.0256 | 3 | 753 | 177 | 5 | 16 | 89 | 19 | 2 | 0.301 | 3.245 | 3.096 | 0.125 | 4.015 | 0.358 | 0.308 | 0.17 | 11.618
3427248 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR6720015 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 20:35:58 | 06.12.2025 20:36:43 | 0.0125 | 0 | 85 | 89 | 11 | 5 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0.085 | 1.828 | 0.072 | 0.785 | 0.086 | 0 | 0 | 2.856
3427247 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM Fideri | BR13295824 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 20:34:44 | 06.12.2025 20:42:42 | 0.1328 | 0 | 1 | 33 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.148 | 0 | 4.046 | 0 | 0 | 0 | 5.194
3427239 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM Fideri | BR13077249 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 20:28:10 | 06.12.2025 20:56:47 | 0.4769 | 0 | 1099 | 0 | 0 | 1 | 205 | 0 | 0 | 0 | 80.273 | 0 | 0 | 5.316 | 43.604 | 0 | 0 | 129.193
3427240 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | BR6852517 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 20:28:10 | 06.12.2025 20:44:47 | 0.2769 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0.708 | 0 | 0 | 0 | 4.158 | 0 | 0 | 4.866
3427240 | 2 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | BR6530551 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 20:28:10 | 06.12.2025 21:06:02 | 0.6311 | 0 | 583 | 0 | 4 | 5 | 83 | 0 | 0 | 0 | 51.383 | 0 | 0.859 | 21.892 | 6.792 | 0 | 0 | 80.926
3427240 | 3 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | BR12454952 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 20:28:10 | 07.12.2025 01:17:58 | 4.83 | 3 | 808 | 3 | 21 | 23 | 175 | 4 | 1 | 79.456 | 551.535 | 44.048 | 14.791 | 840.565 | 147.605 | 3440.368 | 48.211 | 5166.58
3427238 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM Fideri | BR6689595 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 20:28:09 | 06.12.2025 20:57:26 | 0.4881 | 1 | 2078 | 10 | 55 | 2 | 81 | 0 | 0 | 0.112 | 129.808 | 2.598 | 2.188 | 8.16 | 7.721 | 0 | 0 | 150.588
3427236 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM Fideri | BR11059855 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 20:23:00 | 06.12.2025 20:48:00 | 0.4167 | 4 | 998 | 13 | 10 | 11 | 63 | 1 | 0 | 3.234 | 20.07 | 57.959 | 2.093 | 29.485 | 6.102 | 25.621 | 0 | 144.565
3427235 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | BR6999876 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 20:21:13 | 06.12.2025 20:21:54 | 0.0114 | 0 | 661 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0.838 | 0 | 0 | 0 | 0.117 | 0 | 0 | 0.956
3427233 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR6714733 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 20:19:58 | 06.12.2025 20:20:58 | 0.0167 | 2 | 182 | 118 | 2 | 8 | 35 | 0 | 0 | 0.016 | 0.282 | 1.412 | 0.006 | 0.52 | 0.05 | 0 | 0 | 2.285
3427229 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | BR7076644 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 20:18:49 | 06.12.2025 20:19:34 | 0.0125 | 2 | 535 | 24 | 8 | 5 | 87 | 0 | 1 | 0.004 | 0.842 | 0.194 | 0.038 | 0.462 | 0.202 | 0 | 0.003 | 1.745
3427228 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM Fideri | BR7145422 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 20:18:47 | 06.12.2025 20:19:39 | 0.0144 | 7 | 1823 | 67 | 40 | 30 | 373 | 0 | 0 | 0.164 | 1.863 | 0.242 | 0.048 | 1.481 | 0.311 | 0 | 0 | 4.11
3427227 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | BR6647630 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 20:17:09 | 07.12.2025 02:33:25 | 6.2711 | 6 | 701 | 23 | 13 | 9 | 39 | 0 | 0 | 68.646 | 409.065 | 177.813 | 16.197 | 433.288 | 59.48 | 0 | 0 | 1164.489
3427225 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535234742 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 20:13:36 | 07.12.2025 04:28:00 | 8.24 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1
3427210 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | BR7002641 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 20:00:27 | 06.12.2025 20:01:03 | 0.01 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064 | 0 | 0.064
3427394 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516038233 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 19:56:01 | 07.12.2025 02:34:00 | 6.6331 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.354
3427204 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516890622 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 19:54:19 | 07.12.2025 03:46:00 | 7.8614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.322 | 0 | 0 | 8.322
3427201 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR6938888 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 19:51:13 | 07.12.2025 00:24:00 | 4.5464 | 0 | 125 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 23.319 | 0 | 0 | 0 | 17.033 | 0 | 0 | 40.352
3427196 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6597002 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 19:49:51 | 06.12.2025 20:27:51 | 0.6333 | 0 | 36 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 8.964 | 0 | 2.144 | 0 | 2.178 | 0 | 4.25 | 17.535
3427197 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM Fideri | SOURCE30619177 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 19:48:41 | 06.12.2025 21:02:00 | 1.2219 | 0 | 53 | 11 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.08 | 13.019 | 1.265 | 0 | 2.185 | 0 | 0 | 23.549
3427189 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | BR7002641 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 19:43:34 | 06.12.2025 19:46:34 | 0.05 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 0.34
3427188 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | BR13961580 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 19:43:33 | 06.12.2025 19:44:34 | 0.0169 | 0 | 589 | 2 | 2 | 6 | 171 | 4 | 1 | 0 | 2.411 | 0.322 | 0.04 | 1.829 | 1.606 | 14.818 | 0.117 | 21.142
3427190 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6558821 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 19:41:28 | 06.12.2025 20:07:00 | 0.4256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.629 | 0 | 0 | 16.629
3427180 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | ISO6703520 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 19:36:38 | 06.12.2025 20:49:00 | 1.2061 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.483 | 0 | 0 | 0 | 2.435 | 0 | 0 | 10.919
3427162 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | BR6717819 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 19:22:36 | 06.12.2025 19:23:21 | 0.0125 | 0 | 1 | 16 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.245 | 0 | 0.444 | 0 | 0 | 0 | 0.688
3427161 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | BR6713686 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 19:22:35 | 06.12.2025 19:23:35 | 0.0167 | 0 | 42 | 27 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.122 | 0.361 | 0 | 0.193 | 0.018 | 0 | 0 | 0.694
3427160 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | BR12731744 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 19:21:10 | 06.12.2025 20:06:00 | 0.7472 | 1 | 150 | 23 | 1 | 6 | 20 | 0 | 0 | 4.213 | 11.938 | 27.589 | 0.247 | 26.38 | 1.108 | 0 | 0 | 71.475
3427155 | 1 | KONYA | MERAM | TM Fideri | BR6714853 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 19:19:41 | 06.12.2025 19:21:20 | 0.0275 | 0 | 757 | 9 | 1 | 9 | 154 | 2 | 3 | 0 | 2.163 | 0.419 | 0.001 | 1.468 | 1.12 | 8.764 | 0 | 13.934
3427130 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6542410 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 19:07:07 | 06.12.2025 20:00:00 | 0.8814 | 0 | 55 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.852 | 0 | 0.29 | 0 | 1.09 | 0 | 0 | 9.232
3427129 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | AG Direği | 516870570 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 19:06:49 | 06.12.2025 20:44:00 | 1.6197 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.283
3427127 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | BR7049765 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 19:06:40 | 06.12.2025 19:07:40 | 0.0167 | 0 | 50 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0.057
3427123 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | BR7045927 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 19:06:37 | 06.12.2025 23:00:23 | 3.8961 | 1 | 38 | 52 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1.043 | 12.031 | 111.494 | 0 | 0 | 1.302 | 0 | 0 | 125.87
3427124 | 1 | KONYA | ÇELTİK | ADM | BR6693612 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 19:06:37 | 06.12.2025 20:04:37 | 0.9667 | 0 | 132 | 59 | 1 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 18.396 | 27.083 | 0.218 | 0 | 1.692 | 0 | 0 | 47.388
3427118 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516946538 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 19:02:37 | 06.12.2025 23:18:00 | 4.2564 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.54
3427107 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR7155309 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 18:55:38 | 06.12.2025 20:10:00 | 1.2394 | 0 | 190 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.584 | 0 | 0.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.603
3427104 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6907525 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 18:54:49 | 06.12.2025 21:21:00 | 2.4364 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.707
3427122 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515643649 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 18:49:18 | 06.12.2025 22:01:00 | 3.195 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19.11 | 0 | 0 | 0 | 2.677 | 0 | 0 | 21.787
3427088 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | BR6635515 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 18:47:59 | 06.12.2025 18:49:59 | 0.0333 | 0 | 7 | 62 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.034 | 0.996 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 1.044
3427080 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | BR11615441 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 18:45:05 | 06.12.2025 18:45:50 | 0.0125 | 0 | 1 | 35 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.434 | 0 | 2.006 | 0 | 0 | 0 | 3.44
3427077 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | BR11823199 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 18:44:29 | 06.12.2025 18:45:14 | 0.0125 | 1 | 54 | 23 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.018 | 0.047 | 0.234 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0.31
3427076 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM Fideri | BR6597982 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 18:44:07 | 06.12.2025 20:52:18 | 2.1364 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.741
3427074 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO13589189 | OG-RECLOSER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 18:43:45 | 06.12.2025 18:44:06 | 0.0058 | 4 | 902 | 0 | 30 | 10 | 47 | 1 | 0 | 0.06 | 0.269 | 0 | 0.007 | 1.167 | 0.061 | 1.694 | 0 | 3.257
3427061 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | BR6717819 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 18:37:52 | 06.12.2025 18:38:37 | 0.0125 | 0 | 1 | 16 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.262 | 0 | 0.461 | 0 | 0 | 0 | 0.723
3427059 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | BR6713686 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 18:37:51 | 06.12.2025 18:38:51 | 0.0167 | 0 | 42 | 27 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.129 | 0.385 | 0 | 0.201 | 0.018 | 0 | 0 | 0.733
3427062 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | BR6878452 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 18:37:00 | 06.12.2025 18:39:14 | 0.0372 | 1 | 185 | 22 | 1 | 7 | 62 | 0 | 0 | 0.172 | 0.872 | 1.376 | 0.04 | 0.897 | 0.177 | 0 | 0 | 3.534
3427068 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6526171 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 18:35:54 | 06.12.2025 19:52:00 | 1.2683 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 36.922 | 0 | 0 | 0 | 32.257 | 0 | 0 | 69.178
3427043 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR7146167 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 18:35:39 | 06.12.2025 18:57:29 | 0.3639 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.178 | 0 | 0 | 0 | 2.36 | 0 | 9.537
3427169 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | ISO11933037 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 18:30:26 | 06.12.2025 21:15:00 | 2.7428 | 0 | 74 | 0 | 5 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 40.549 | 0 | 0.036 | 0 | 36.259 | 0 | 0 | 76.844
3427022 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | BR6544385 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 18:27:53 | 06.12.2025 18:29:15 | 0.0228 | 3 | 437 | 92 | 1 | 12 | 46 | 1 | 1 | 0.711 | 0.55 | 2.154 | 0.009 | 1.996 | 0.032 | 0 | 0 | 5.45
3427020 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR6819361 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 18:27:16 | 06.12.2025 18:37:16 | 0.1667 | 0 | 3 | 27 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.935
3427036 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR6758989 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 18:23:53 | 06.12.2025 23:21:00 | 4.9519 | 0 | 108 | 0 | 6 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 20.511 | 0 | 0.419 | 0 | 31.727 | 0 | 0 | 52.656
3427013 | 3 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR10912648 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 18:22:56 | 06.12.2025 19:12:32 | 0.8267 | 8 | 540 | 102 | 4 | 14 | 69 | 12 | 0 | 31.15 | 55.704 | 97.305 | 2.46 | 72.061 | 5.402 | 233.581 | 0 | 497.664
3427013 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR6642683 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 18:22:56 | 06.12.2025 18:26:32 | 0.06 | 1 | 7 | 32 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.198 | 0 | 0.739 | 0 | 0 | 0 | 1.937
3427013 | 2 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR13223810 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 18:22:56 | 06.12.2025 18:35:13 | 0.2047 | 3 | 1044 | 50 | 38 | 16 | 255 | 0 | 0 | 5.949 | 33.9 | 24.615 | 3.426 | 55.57 | 9.253 | 0 | 0 | 132.712
3427007 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM Fideri | BR7068542 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 18:21:44 | 06.12.2025 18:22:26 | 0.0117 | 1 | 34 | 8 | 2 | 13 | 8 | 1 | 0 | 0.031 | 0.048 | 2.196 | 0.021 | 1.036 | 0.026 | 3.253 | 0 | 6.611
3427005 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM Fideri | BR6942545 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 18:20:16 | 06.12.2025 20:40:25 | 2.3358 | 0 | 0 | 65 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.871 | 0 | 77.596 | 0 | 0 | 0 | 268.466
3427004 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR10956361 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 18:19:38 | 06.12.2025 19:48:44 | 1.485 | 1 | 114 | 7 | 6 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0.25 | 22.577 | 4.147 | 0.111 | 0 | 7.208 | 0 | 0 | 34.293
3426988 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | BR30618995 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 18:12:51 | 06.12.2025 18:43:59 | 0.5189 | 1 | 15 | 25 | 3 | 15 | 3 | 2 | 0 | 0.192 | 1.403 | 14.905 | 0.274 | 41.158 | 0.048 | 196.143 | 0 | 254.123
3426981 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | BR6713686 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 18:11:16 | 06.12.2025 18:12:16 | 0.0167 | 0 | 42 | 27 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.129 | 0.385 | 0 | 0.201 | 0.018 | 0 | 0 | 0.733
3426976 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | BR11615441 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 18:10:43 | 06.12.2025 18:11:28 | 0.0125 | 0 | 1 | 35 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.434 | 0 | 2.006 | 0 | 0 | 0 | 3.44
3426977 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7107265 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 18:10:36 | 06.12.2025 18:47:00 | 0.6067 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.719 | 0 | 0 | 0 | 0.757 | 0 | 0 | 3.476
3426978 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515322931 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 18:10:28 | 06.12.2025 19:56:00 | 1.7589 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.78
3426975 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6984072 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 18:09:31 | 06.12.2025 19:06:00 | 0.9414 | 0 | 118 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 21.752 | 0 | 3.798 | 0 | 2.807 | 0 | 6.848 | 35.205
3426968 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR31139474 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 18:08:40 | 06.12.2025 18:10:21 | 0.0281 | 1 | 1305 | 3 | 8 | 9 | 216 | 0 | 0 | 0.007 | 6.275 | 0 | 0.094 | 1.798 | 1.7 | 0 | 0 | 9.875
3426896 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM Fideri | BR11646176 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 18:08:00 | 06.12.2025 18:10:00 | 0.0333 | 1 | 187 | 24 | 0 | 2 | 18 | 1 | 0 | 0.281 | 0.939 | 17.77 | 0 | 0 | 0.042 | 0.209 | 0 | 19.241
3426965 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | BR6568672 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 18:07:40 | 06.12.2025 18:10:02 | 0.0394 | 0 | 13 | 335 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.269 | 0 | 4.169 | 0 | 0 | 0 | 10.438
3426967 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | BR6635515 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 18:07:00 | 06.12.2025 18:09:00 | 0.0333 | 0 | 7 | 62 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.034 | 0.996 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 1.044
3426960 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515788190 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 18:05:20 | 06.12.2025 19:43:00 | 1.6278 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.288 | 0 | 0 | 0 | 0.185 | 0 | 0 | 1.473
3426970 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6742708 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 18:01:02 | 06.12.2025 19:05:00 | 1.0661 | 0 | 48 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.992 | 0 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.132
3426956 | 1 | KONYA | KULU | TM Fideri | BR31553595 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 18:00:38 | 06.12.2025 18:03:01 | 0.0397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.261 | 0 | 1.582 | 0 | 2.844
3426948 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Fideri | ISO10716712 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 17:59:58 | 06.12.2025 18:57:00 | 0.9506 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.344 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 2.347
3427144 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6969974 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 17:59:52 | 06.12.2025 19:20:00 | 1.3356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.689 | 0 | 38.57 | 111.259
3426942 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR6983775 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 17:59:50 | 06.12.2025 19:31:22 | 1.5256 | 0 | 304 | 28 | 15 | 10 | 30 | 0 | 0 | 0 | 79.831 | 13.774 | 18.754 | 374.567 | 12.725 | 0 | 0 | 499.65
3426958 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515542735 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 17:59:08 | 06.12.2025 21:32:00 | 3.5478 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.231
3426928 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO6613626 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 17:56:36 | 06.12.2025 18:56:00 | 0.99 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.053 | 0 | 0 | 0 | 0.475 | 0 | 0 | 3.528
3426905 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | BR7010239 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 17:50:10 | 06.12.2025 17:51:10 | 0.0167 | 2 | 322 | 17 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0.246 | 0.448 | 0.335 | 0 | 0 | 0.034 | 0 | 0 | 1.063
3426910 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6885674 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 17:49:45 | 06.12.2025 21:16:00 | 3.4375 | 0 | 52 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.995 | 0 | 4.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.124
3426888 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515602730 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 17:44:19 | 06.12.2025 20:21:00 | 2.6114 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.779
3426884 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | BR6713686 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 17:43:47 | 06.12.2025 17:44:47 | 0.0167 | 0 | 42 | 27 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.133 | 0.4 | 0 | 0.207 | 0.019 | 0 | 0 | 0.758
3427115 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR6999895 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 17:43:26 | 06.12.2025 22:51:00 | 5.1261 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 43.674 | 0 | 0 | 0 | 0.729 | 0 | 0 | 44.403
3426876 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM Fideri | BR10764151 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 17:40:49 | 06.12.2025 17:42:33 | 0.0289 | 3 | 320 | 13 | 5 | 18 | 23 | 0 | 0 | 0.128 | 0.819 | 2.91 | 0.026 | 4.829 | 0.019 | 0 | 0 | 8.732
3426875 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Direği | 517372727 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 17:40:27 | 06.12.2025 19:18:00 | 1.6258 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.536
3426873 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6987747 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 17:38:54 | 06.12.2025 19:13:00 | 1.5683 | 0 | 85 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.193 | 0 | 0.009 | 0 | 0.83 | 0 | 0 | 12.032
3426865 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR21489892 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 17:36:43 | 06.12.2025 19:09:50 | 1.5519 | 0 | 73 | 0 | 1 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 8.99 | 0 | 0.375 | 92.568 | 0.428 | 941.726 | 0 | 1044.087
3426854 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6965129 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 17:31:13 | 06.12.2025 20:10:00 | 2.6464 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.473 | 0 | 0 | 0 | 0.998 | 0 | 0 | 16.472
3426850 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517360594 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 17:30:06 | 06.12.2025 21:05:00 | 3.5817 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.468
3426845 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO32364239 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 17:28:28 | 06.12.2025 19:09:00 | 1.6756 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.161 | 0 | 0 | 0 | 0.634 | 0 | 0 | 12.795
3426830 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6915544 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 17:23:29 | 06.12.2025 18:13:00 | 0.8253 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.015 | 0 | 0 | 0 | 0.082 | 0 | 0 | 13.097
3426833 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515949458 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 17:23:09 | 06.12.2025 20:21:00 | 2.9642 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.481
3426827 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | BR12777918 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 17:23:00 | 06.12.2025 17:25:00 | 0.0333 | 2 | 515 | 249 | 1 | 19 | 78 | 0 | 0 | 0.312 | 4.606 | 3.12 | 0.086 | 9.596 | 0.592 | 0 | 0 | 18.313
3426818 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR31139474 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 17:20:46 | 06.12.2025 17:22:52 | 0.035 | 2 | 1492 | 27 | 8 | 11 | 234 | 1 | 0 | 0.314 | 9.096 | 19.348 | 0.14 | 2.312 | 2.206 | 0.305 | 0 | 33.72
3426817 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM Fideri | BR30732781 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 17:20:45 | 06.12.2025 18:52:24 | 1.5275 | 2 | 496 | 50 | 1 | 2 | 26 | 0 | 0 | 12.19 | 49.018 | 260.056 | 0.32 | 0.63 | 15.367 | 0 | 0 | 337.581
3426846 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6623588 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 17:19:50 | 06.12.2025 18:34:00 | 1.2361 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 75.222 | 0 | 0 | 0 | 2.668 | 0 | 0 | 77.891
3426982 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR7115418 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 17:17:59 | 06.12.2025 18:41:00 | 1.3836 | 0 | 206 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 37.661 | 0 | 0.53 | 0 | 3.052 | 0 | 0 | 41.242
3426794 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR7102694 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.12.2025 17:15:17 | 06.12.2025 17:52:21 | 0.6178 | 3 | 4 | 42 | 0 | 14 | 4 | 0 | 0 | 18.606 | 0 | 58.026 | 0 | 82.04 | 0 | 0 | 0 | 158.672
3426781 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | BR6713686 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 17:11:02 | 06.12.2025 17:12:02 | 0.0167 | 0 | 42 | 27 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.133 | 0.4 | 0 | 0.207 | 0.019 | 0 | 0 | 0.758
3426780 | 1 | KONYA | HADİM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6805857 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 17:10:24 | 06.12.2025 17:50:00 | 0.66 | 0 | 98 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.692 | 0 | 0.041 | 0 | 0.509 | 0 | 0 | 8.243
3426930 | 1 | KONYA | AKÖREN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6780159 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 17:09:32 | 06.12.2025 19:55:00 | 2.7578 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 2 | 0 | 40.51 | 0 | 0 | 0 | 5.418 | 0 | 0.002 | 45.93
3426763 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | BR6568672 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 17:09:05 | 06.12.2025 17:11:33 | 0.0411 | 0 | 13 | 335 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.775 | 0 | 4.478 | 0 | 0 | 0 | 11.253
3426754 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | TM Fideri | BR6672477 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3. ŞAHSIN TRAFOSU YANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.12.2025 17:06:00 | 06.12.2025 20:38:12 | 3.5367 | 0 | 2 | 44 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.684 | 3.254 | 173.776 | 0 | 0 | 0 | 239.714
3426791 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO10198868 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 17:00:43 | 06.12.2025 18:46:00 | 1.7547 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 85.574 | 0 | 0 | 0 | 14.393 | 0 | 0 | 99.967
3426727 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | BR6801308 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 17:00:33 | 06.12.2025 17:02:46 | 0.0369 | 0 | 0 | 25 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0.205 | 2.44 | 0 | 0 | 0 | 3.176
3426723 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR30455995 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 16:59:00 | 06.12.2025 18:17:00 | 1.3 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.597 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | 0.61
3426810 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | BR6713988 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 16:57:58 | 06.12.2025 17:01:58 | 0.0667 | 0 | 1088 | 64 | 25 | 18 | 184 | 17 | 0 | 0 | 14.22 | 1.08 | 0.083 | 15.203 | 3.684 | 203.815 | 0 | 238.086
3426772 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM Fideri | BR6593037 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 16:54:15 | 06.12.2025 17:18:00 | 0.3958 | 0 | 1607 | 10 | 9 | 1 | 187 | 0 | 0 | 0 | 140.922 | 0 | 1.18 | 0 | 43.299 | 0 | 0 | 185.401
3426689 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | BR6713686 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 16:52:47 | 06.12.2025 16:53:48 | 0.0169 | 0 | 42 | 27 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.134 | 0.585 | 0 | 0.214 | 0.02 | 0 | 0 | 0.952
3426685 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO30317616 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 16:52:25 | 06.12.2025 18:31:00 | 1.6431 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28.431 | 0 | 47.063 | 0 | 566.267 | 0 | 641.761
3426658 | 1 | KONYA | MERAM | TM Fideri | BR6671427 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 16:43:35 | 06.12.2025 16:47:11 | 0.06 | 0 | 273 | 4 | 0 | 2 | 84 | 3 | 3 | 0 | 2.579 | 0.064 | 0 | 1.084 | 0.203 | 19.54 | 0.09 | 23.56
3426653 | 1 | KONYA | DERBENT | AG Fideri | BR6857762 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 16:42:18 | 06.12.2025 17:50:00 | 1.1283 | 0 | 31 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 0 | 1.591 | 0 | 0.422 | 0 | 0 | 2.823
3426654 | 1 | KONYA | KULU | TM Fideri | BR6620723 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 16:41:59 | 06.12.2025 18:23:59 | 1.7 | 0 | 51 | 8 | 0 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 13.338 | 3.643 | 0 | 42.054 | 1.749 | 582.765 | 15.622 | 659.171
3426633 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Direği | 515718899 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 16:35:38 | 06.12.2025 17:57:00 | 1.3561 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.162
3426629 | 1 | KONYA | HADİM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516681851 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 16:34:50 | 06.12.2025 18:54:00 | 2.3194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.959
3426590 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM Fideri | BR11902197 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 16:26:16 | 06.12.2025 16:47:15 | 0.3497 | 0 | 3404 | 16 | 13 | 18 | 1013 | 0 | 1 | 0 | 220.304 | 0 | 1.093 | 15.393 | 206.448 | 0 | 0.284 | 443.522
3426580 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6603117 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 16:22:04 | 06.12.2025 17:00:00 | 0.6322 | 0 | 841 | 0 | 1 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 88.427 | 0 | 0 | 0 | 5.873 | 0 | 0 | 94.3
3426543 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM Fideri | BR7042307 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 16:17:33 | 06.12.2025 16:18:12 | 0.0108 | 2 | 1553 | 1 | 6 | 4 | 72 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0.04 | 0.035 | 0.191 | 0 | 0 | 1.517
3426537 | 2 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TM Fideri | BR31600415 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BAĞLANTI İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 16:16:21 | 06.12.2025 17:56:57 | 1.6767 | 2 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.428 | 0 | 26.194 | 0 | 21.006 | 0 | 0 | 0 | 47.627
3426537 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TM Fideri | BR31600415 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BAĞLANTI İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 16:16:21 | 06.12.2025 16:20:52 | 0.0753 | 0 | 31 | 27 | 6 | 43 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.287 | 14.179 | 0.036 | 23.27 | 0.068 | 0 | 0 | 37.841
3426521 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR7102694 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 16:11:45 | 06.12.2025 17:14:08 | 1.0397 | 3 | 4 | 42 | 0 | 14 | 4 | 0 | 0 | 30.528 | 0 | 104.464 | 0 | 141.628 | 0 | 0 | 0 | 276.62
3427136 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR6994988 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 16:05:47 | 06.12.2025 19:34:00 | 3.4703 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 86.507 | 0 | 0 | 0 | 15.848 | 0 | 0 | 102.355
3426509 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | BR6803684 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 16:05:08 | 06.12.2025 17:27:00 | 1.3644 | 6 | 327 | 28 | 23 | 69 | 76 | 1 | 0 | 12.092 | 52.461 | 188.181 | 29.387 | 567.724 | 20.876 | 1.202 | 0 | 871.923
3426506 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR31283821 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 16:03:12 | 06.12.2025 16:04:32 | 0.0222 | 3 | 76 | 122 | 8 | 3 | 22 | 0 | 0 | 0.001 | 0.23 | 5.007 | 0.076 | 0.676 | 0.137 | 0 | 0 | 6.127
3426493 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6545011 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 15:57:18 | 06.12.2025 16:58:00 | 1.0117 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.614 | 0 | 0 | 0 | 6.507 | 0 | 0 | 8.121
3426483 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM Fideri | BR31518104 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 15:55:47 | 06.12.2025 15:57:50 | 0.0342 | 0 | 101 | 0 | 14 | 0 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0.404 | 0 | 0.02 | 0 | 0.152 | 34.382 | 0 | 34.959
3426484 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM Fideri | BR31518092 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 15:55:46 | 06.12.2025 15:57:39 | 0.0314 | 0 | 982 | 0 | 31 | 9 | 317 | 11 | 5 | 0 | 7.262 | 0 | 0.085 | 2.934 | 3.809 | 72.17 | 1.798 | 88.057
3426470 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | BR13961580 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 15:53:35 | 06.12.2025 15:55:26 | 0.0308 | 0 | 589 | 2 | 2 | 6 | 171 | 4 | 1 | 0 | 4.362 | 0.68 | 0.09 | 4.199 | 3.464 | 33.387 | 0.449 | 46.633
3426463 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | BR7076644 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 15:51:54 | 06.12.2025 15:52:39 | 0.0125 | 2 | 535 | 24 | 8 | 5 | 87 | 0 | 1 | 0.004 | 0.869 | 0.254 | 0.046 | 0.524 | 0.21 | 0 | 0.006 | 1.913
3426461 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR7009892 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 15:51:25 | 06.12.2025 17:17:12 | 1.4297 | 0 | 470 | 11 | 20 | 2 | 34 | 2 | 2 | 0 | 126.055 | 30.41 | 20.042 | 25.494 | 22.137 | 58.008 | 1.58 | 283.725
3426504 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6965129 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 15:48:44 | 06.12.2025 17:03:00 | 1.2378 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.015 | 0 | 0 | 0 | 0.503 | 0 | 0 | 8.518
3426467 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR11030396 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 15:45:55 | 06.12.2025 21:18:00 | 5.5347 | 0 | 37 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 19.457 | 0 | 0.877 | 0 | 23.815 | 0 | 0 | 44.148
3426420 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR6899765 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 15:41:22 | 06.12.2025 15:43:28 | 0.035 | 3 | 876 | 67 | 66 | 16 | 114 | 0 | 0 | 0.133 | 3.767 | 3.372 | 0.594 | 2.075 | 0.766 | 0 | 0 | 10.708
3426421 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR31139474 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 15:41:22 | 06.12.2025 15:43:06 | 0.0289 | 4 | 1988 | 76 | 9 | 13 | 260 | 1 | 0 | 0.441 | 7.632 | 21.781 | 0.121 | 1.935 | 2.57 | 0.451 | 0 | 34.93
3426422 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR6899777 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 15:41:21 | 06.12.2025 15:43:39 | 0.0383 | 2 | 1754 | 7 | 25 | 43 | 222 | 14 | 0 | 0.23 | 3.576 | 0.115 | 0.165 | 7.476 | 0.976 | 101.496 | 0 | 114.034
3426519 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR6538256 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 15:40:02 | 06.12.2025 15:42:26 | 0.04 | 0 | 5 | 50 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.548 | 0 | 2.198 | 0 | 0 | 0 | 8.746
3426414 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | BR31899180 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 15:39:58 | 06.12.2025 15:41:34 | 0.0267 | 0 | 5 | 14 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.477 | 0 | 0.503 | 0 | 8.945 | 0 | 9.924
3426411 | 1 | KONYA | MERAM | TM Fideri | BR6714853 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 15:39:50 | 06.12.2025 17:57:30 | 2.2944 | 0 | 757 | 9 | 1 | 9 | 154 | 2 | 3 | 0 | 191.971 | 39.606 | 0.091 | 130.37 | 95.662 | 1208.397 | 0 | 1666.097
3426410 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM Fideri | BR7068542 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 15:39:48 | 06.12.2025 17:07:01 | 1.4536 | 1 | 34 | 8 | 2 | 13 | 8 | 1 | 0 | 3.86 | 5.925 | 294.894 | 3.158 | 114.527 | 3.413 | 440.543 | 0 | 866.32
3426395 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Direği | 516094167 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 15:37:36 | 06.12.2025 17:19:00 | 1.69 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.154
3426393 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM Fideri | BR31484931 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 15:37:13 | 06.12.2025 15:38:57 | 0.0289 | 2 | 2 | 16 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.016 | 0 | 0.132 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16
3426382 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | BR6801308 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 15:33:58 | 06.12.2025 16:18:00 | 0.7339 | 0 | 0 | 25 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.981 | 4.145 | 49.336 | 0 | 0 | 0 | 64.462
3426371 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM Fideri | BR7068542 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 15:30:53 | 06.12.2025 15:35:32 | 0.0775 | 1 | 34 | 8 | 2 | 13 | 8 | 1 | 0 | 0.193 | 0.296 | 15.917 | 0.159 | 5.906 | 0.187 | 25.996 | 0 | 48.654
3426371 | 2 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM Fideri | ISO6580402 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 15:30:53 | 06.12.2025 16:59:10 | 1.4714 | 3 | 104 | 9 | 2 | 9 | 6 | 0 | 0 | 6.154 | 9.687 | 109.415 | 0.13 | 139.904 | 0.426 | 0 | 0 | 265.715
3426365 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR7102694 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 15:29:56 | 06.12.2025 16:02:15 | 0.5386 | 3 | 4 | 42 | 0 | 14 | 4 | 0 | 0 | 14.546 | 0 | 55.769 | 0 | 72.182 | 0 | 0 | 0 | 142.497
3426355 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR12028462 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 15:26:24 | 06.12.2025 20:19:55 | 4.8919 | 3 | 89 | 116 | 15 | 20 | 53 | 0 | 0 | 10.382 | 131.826 | 1392.495 | 81.67 | 643.094 | 146.7 | 0 | 0 | 2406.166
3426353 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM Fideri | BR7068542 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 15:25:36 | 06.12.2025 15:26:42 | 0.0183 | 4 | 138 | 17 | 4 | 22 | 14 | 1 | 0 | 0.118 | 0.184 | 5.139 | 0.039 | 3.111 | 0.05 | 6.15 | 0 | 14.791
3426345 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR7102694 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 15:22:58 | 06.12.2025 15:23:51 | 0.0147 | 3 | 4 | 42 | 0 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0.395 | 0 | 1.526 | 0 | 1.969 | 0 | 0 | 0 | 3.89
3426895 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR11082273 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 15:18:10 | 06.12.2025 18:57:00 | 3.6472 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 38.582 | 0 | 0 | 0 | 0.113 | 0 | 0 | 38.695
3426331 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TM Fideri | BR6915577 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 15:17:42 | 06.12.2025 15:20:38 | 0.0489 | 3 | 318 | 4 | 2 | 7 | 19 | 1 | 0 | 0.177 | 1.535 | 0.705 | 0.019 | 2.479 | 0.146 | 16.399 | 0 | 21.459
3426330 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6915004 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 15:17:28 | 06.12.2025 19:12:32 | 3.9178 | 0 | 59 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.204
3426327 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | BR6671880 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 15:16:54 | 06.12.2025 15:18:57 | 0.0342 | 0 | 32 | 9 | 15 | 18 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.039 | 1.196 | 0.412 | 2.311 | 0.071 | 0 | 0 | 4.03
3426326 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR10660790 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 15:15:37 | 06.12.2025 15:49:00 | 0.5564 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5.688 | 0 | 0 | 0 | 1.326 | 0 | 0 | 7.014
3426318 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR6720015 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 15:15:01 | 06.12.2025 15:15:46 | 0.0125 | 0 | 85 | 89 | 11 | 5 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0.089 | 2.65 | 0.116 | 0.895 | 0.102 | 0 | 0 | 3.852
3426319 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR6925672 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 15:15:01 | 06.12.2025 15:16:15 | 0.0206 | 1 | 750 | 98 | 8 | 12 | 159 | 2 | 1 | 0 | 3.856 | 1.606 | 0.243 | 2.04 | 1.398 | 6.914 | 0.3 | 16.357
3426317 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR6925677 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 15:15:00 | 06.12.2025 15:16:28 | 0.0244 | 3 | 753 | 177 | 5 | 16 | 89 | 19 | 2 | 0.299 | 3.289 | 3.862 | 0.146 | 4.063 | 0.389 | 0.841 | 0.356 | 13.246
3426315 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR12028462 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 15:14:47 | 06.12.2025 15:17:46 | 0.0497 | 3 | 89 | 116 | 15 | 20 | 53 | 0 | 0 | 0.102 | 1.333 | 15.541 | 0.879 | 5.91 | 1.514 | 0 | 0 | 25.28
3426313 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | AG Fideri | ISO6871815 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 15:13:28 | 06.12.2025 18:09:00 | 2.9256 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.132
3426320 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR6925680 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 15:13:00 | 06.12.2025 17:39:00 | 2.4333 | 5 | 828 | 262 | 33 | 23 | 155 | 7 | 1 | 275.984 | 518.682 | 1117.393 | 60.385 | 500.853 | 132.565 | 1993.918 | 0 | 4599.78
3426307 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR7102694 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 15:10:06 | 06.12.2025 15:11:15 | 0.0192 | 3 | 4 | 42 | 0 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0.515 | 0 | 1.986 | 0 | 2.564 | 0 | 0 | 0 | 5.065
3426275 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TM Fideri | BR6684772 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 15:00:15 | 06.12.2025 15:01:38 | 0.0231 | 0 | 7 | 28 | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0.065 | 0.065 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0.138
3426273 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | FUSE6974708 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 14:59:21 | 06.12.2025 15:51:00 | 0.8608 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.19 | 0 | 0 | 0 | 4.857 | 0 | 0 | 10.047
3426269 | 1 | KONYA | KULU | TM Fideri | BR7092315 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 14:58:34 | 06.12.2025 14:59:54 | 0.0222 | 0 | 981 | 2 | 0 | 0 | 93 | 2 | 3 | 0 | 3.133 | 0.008 | 0 | 0 | 0.401 | 16.202 | 0.706 | 20.451
3426263 | 1 | KONYA | KULU | TM Fideri | BR6590106 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 14:58:34 | 06.12.2025 15:00:21 | 0.0297 | 2 | 441 | 3 | 0 | 17 | 38 | 7 | 0 | 0.129 | 2.08 | 0.052 | 0 | 3.504 | 0.153 | 0.366 | 0 | 6.284
3426260 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6544260 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 14:56:32 | 06.12.2025 16:17:00 | 1.3411 | 0 | 349 | 0 | 2 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 92.542 | 0 | 0 | 0 | 11.597 | 0 | 0 | 104.138
3426234 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM Fideri | BR7144770 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 14:45:52 | 06.12.2025 16:09:52 | 1.4 | 2 | 708 | 9 | 25 | 2 | 70 | 0 | 0 | 9.859 | 97.967 | 3.982 | 5.859 | 86.838 | 86.403 | 0 | 0 | 290.907
3426228 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TM Fideri | BR6551622 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 14:43:45 | 06.12.2025 14:46:15 | 0.0417 | 0 | 432 | 0 | 30 | 4 | 48 | 1 | 0 | 0 | 3.529 | 0 | 0.22 | 1.602 | 0.466 | 0.065 | 0 | 5.883
3426219 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | BR11805903 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 14:40:47 | 06.12.2025 14:41:21 | 0.0094 | 0 | 3 | 28 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.292 | 0 | 0.236 | 0 | 0 | 0 | 0.529
3426201 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | AG Fideri | BR7103304 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 14:33:03 | 06.12.2025 16:41:00 | 2.1325 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.202 | 0 | 0 | 0 | 0.021 | 0 | 0 | 4.223
3426204 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Dağıtım Transformatörü | ISO7029654 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.12.2025 14:28:06 | 06.12.2025 17:20:00 | 2.865 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 81.88 | 0 | 0 | 0 | 6.179 | 0 | 0 | 88.058
3426189 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515937043 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 14:27:59 | 06.12.2025 16:52:00 | 2.4003 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.546
3426792 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO30237407 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 14:22:29 | 06.12.2025 17:22:00 | 2.9919 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 74.235 | 0 | 0 | 0 | 15.105 | 0 | 0 | 89.341
3426165 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515236634 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 14:19:48 | 06.12.2025 15:44:00 | 1.4033 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.118
3426494 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | SDK Çıkışı | ISO6900839 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 14:18:06 | 06.12.2025 20:59:00 | 6.6817 | 0 | 407 | 0 | 1 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 506.941 | 0 | 0 | 0 | 105.869 | 0 | 0 | 612.81
3426154 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7711177 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 14:13:10 | 06.12.2025 15:30:00 | 1.2806 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.561
3426143 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM Fideri | BR10764151 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 14:10:43 | 06.12.2025 16:47:35 | 2.6144 | 0 | 216 | 4 | 3 | 9 | 17 | 0 | 0 | 0 | 48.187 | 80.084 | 2.193 | 118.571 | 1.047 | 0 | 0 | 250.082
3426157 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6526171 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 14:07:32 | 06.12.2025 16:59:00 | 2.8578 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 113.014 | 0 | 0 | 0 | 76.585 | 0 | 0 | 189.599
3426126 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR7009892 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 14:07:16 | 06.12.2025 14:08:29 | 0.0203 | 0 | 470 | 11 | 20 | 2 | 34 | 3 | 2 | 0 | 1.666 | 0.445 | 0.27 | 0.374 | 0.332 | 1.147 | 0.029 | 4.264
3426124 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | BR6893057 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 14:07:00 | 06.12.2025 14:07:45 | 0.0125 | 1 | 620 | 1 | 34 | 4 | 46 | 0 | 0 | 0.095 | 0.671 | 0.391 | 0.032 | 0.772 | 0.043 | 0 | 0 | 2.004
3426098 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | BR12577584 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 13:59:41 | 06.12.2025 14:14:55 | 0.2539 | 0 | 3 | 19 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.766 | 0.784 | 0.182 | 0 | 0 | 0 | 1.731
3426094 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | BR12454314 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 13:58:57 | 06.12.2025 14:00:00 | 0.0175 | 0 | 0 | 28 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.371 | 0 | 0.908 | 0 | 0 | 0 | 1.28
3426075 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6542795 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 13:54:39 | 06.12.2025 14:48:00 | 0.8892 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.439 | 0 | 14.167 | 54.606
3426071 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR7115418 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 13:53:04 | 06.12.2025 14:53:00 | 0.9989 | 0 | 215 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 24.348 | 0 | 0.412 | 0 | 2.477 | 0 | 0 | 27.236
3426150 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR7103182 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 13:52:37 | 06.12.2025 14:33:33 | 0.6822 | 0 | 469 | 0 | 20 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 49.927 | 0 | 0.312 | 0 | 7.895 | 0 | 0 | 58.134
3426033 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR31425594 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 13:41:33 | 06.12.2025 13:42:51 | 0.0217 | 0 | 141 | 0 | 3 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0.458 | 0 | 0.012 | 0 | 0.061 | 0 | 0 | 0.531
3426031 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | BR6865007 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 13:40:49 | 06.12.2025 13:42:35 | 0.0294 | 3 | 581 | 82 | 4 | 8 | 76 | 20 | 2 | 0.335 | 2.782 | 2.833 | 0.044 | 1.716 | 0.703 | 11.692 | 0.479 | 20.585
3426029 | 1 | KONYA | ILGIN | TM Fideri | BR21702264 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 13:40:33 | 06.12.2025 13:41:51 | 0.0217 | 2 | 111 | 9 | 4 | 2 | 12 | 0 | 1 | 0.132 | 0.276 | 0.037 | 0.054 | 0.199 | 0.06 | 0 | 0 | 0.758
3426026 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO7103187 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.12.2025 13:40:17 | 06.12.2025 14:03:00 | 0.3786 | 0 | 3106 | 0 | 176 | 1 | 245 | 0 | 1 | 0 | 151.701 | 0 | 1.447 | 4.904 | 35.273 | 0 | 6.146 | 199.47
3426023 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | ISO7097899 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.12.2025 13:38:48 | 06.12.2025 14:42:00 | 1.0533 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0.551 | 0 | 0 | 0 | 4.767 | 0 | 0 | 5.318
3426014 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM Fideri | BR6550863 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.12.2025 13:36:38 | 06.12.2025 13:57:10 | 0.3422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.44 | 0 | 0 | 0 | 4.44
3426007 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | OG Fideri | BR6627319 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.12.2025 13:33:59 | 06.12.2025 15:45:16 | 2.1881 | 2 | 677 | 13 | 6 | 6 | 35 | 1 | 0 | 25.426 | 136.48 | 1.324 | 0.022 | 78.004 | 15.229 | 771.807 | 0 | 1028.291
3426011 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR8815570 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 13:33:37 | 06.12.2025 14:03:00 | 0.4897 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.094 | 0 | 0 | 0 | 0.023 | 0 | 0 | 5.117
3425999 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7082916 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.12.2025 13:31:51 | 06.12.2025 15:06:00 | 1.5692 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 68.463 | 0 | 0 | 0 | 2.043 | 0 | 0 | 70.506
3425995 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6630731 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 13:29:48 | 06.12.2025 16:51:00 | 3.3533 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 41.972 | 0 | 0 | 0 | 2.106 | 0 | 0 | 44.078
3425991 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | BR6803684 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 13:28:51 | 06.12.2025 14:18:00 | 0.8192 | 6 | 327 | 28 | 23 | 68 | 76 | 1 | 0 | 6.971 | 29.237 | 122.242 | 16.896 | 343.372 | 14.57 | 0.717 | 0 | 534.006
3426139 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | AG Fideri | BR6941125 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 13:27:11 | 06.12.2025 15:16:00 | 1.8136 | 0 | 94 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.46 | 0 | 0.107 | 0 | 1.85 | 0 | 0 | 6.417
3425967 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TM Fideri | BR31192291 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 13:21:53 | 06.12.2025 13:44:07 | 0.3706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.818 | 0 | 0 | 0 | 4.818
3425968 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TM Fideri | BR12371128 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 13:21:53 | 06.12.2025 13:22:46 | 0.0147 | 8 | 1179 | 5 | 11 | 1 | 57 | 3 | 0 | 0.089 | 1.926 | 0 | 0.013 | 0 | 0.505 | 11.36 | 0 | 13.893
3426063 | 1 | KONYA | YUNAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | FUSE6887841 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / MEDAŞ TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 13:19:06 | 06.12.2025 14:16:00 | 0.9483 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 6.86 | 0 | 0 | 0 | 22.539 | 0 | 0 | 29.399
3425947 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | BR7033543 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 13:16:53 | 06.12.2025 13:19:29 | 0.0433 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75
3425942 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517310592 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 13:13:59 | 06.12.2025 14:53:00 | 1.6503 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.664 | 0 | 0 | 0 | 5.828 | 0 | 0 | 21.492
3425929 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM Fideri | BR31385747 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 13:10:53 | 06.12.2025 13:22:01 | 0.1856 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.675
3425922 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR7021196 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 13:07:59 | 06.12.2025 13:09:44 | 0.0292 | 0 | 1 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.348 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 1.364
3425916 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6728203 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.12.2025 13:07:14 | 06.12.2025 16:42:00 | 3.5794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.316 | 0 | 0 | 10.316
3425915 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TM Fideri | BR12371124 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 13:07:11 | 06.12.2025 13:13:28 | 0.1047 | 8 | 1307 | 5 | 11 | 2 | 61 | 3 | 0 | 0.632 | 14.991 | 0 | 0.091 | 1.359 | 3.796 | 80.806 | 0 | 101.674
3425915 | 2 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TM Fideri | BR31192291 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 13:07:11 | 06.12.2025 13:14:00 | 0.1136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.477 | 0 | 0 | 0 | 1.477
3425907 | 1 | KONYA | MERAM | TM Fideri | BR9023277 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 13:02:18 | 06.12.2025 13:04:17 | 0.0331 | 4 | 250 | 42 | 19 | 43 | 95 | 0 | 1 | 0.427 | 1.533 | 2.731 | 0.226 | 9.978 | 0.724 | 0 | 0.004 | 15.624
3425903 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7149240 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.12.2025 13:00:44 | 06.12.2025 16:21:00 | 3.3378 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.735 | 0 | 0 | 0 | 21.493 | 0 | 0 | 22.228
3425945 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6640985 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 12:54:57 | 06.12.2025 15:25:00 | 2.5008 | 0 | 70 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 30.846 | 0 | 0.414 | 0 | 7.323 | 0 | 0 | 38.583
3425892 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR6677055 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 12:54:31 | 06.12.2025 12:55:52 | 0.0225 | 1 | 177 | 94 | 0 | 15 | 31 | 0 | 0 | 0.142 | 0.676 | 1.429 | 0 | 2.389 | 0.102 | 0 | 0 | 4.739
3425890 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | BR6900751 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 12:53:17 | 06.12.2025 12:56:03 | 0.0461 | 0 | 3 | 52 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.861 | 0 | 1.746 | 0 | 0 | 0 | 2.607
3427045 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR12917896 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 12:52:28 | 06.12.2025 18:42:00 | 5.8256 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.062
3426027 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR7155309 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 12:52:28 | 06.12.2025 13:47:00 | 0.9089 | 0 | 190 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.837 | 0 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.855
3425881 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516787908 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 12:46:08 | 06.12.2025 14:02:00 | 1.2644 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077
3426108 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR30900220 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 12:43:31 | 06.12.2025 14:14:00 | 1.5081 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 36.439 | 0 | 0 | 0 | 3.93 | 0 | 0 | 40.37
3425876 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO11298524 | OG-RECLOSER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 12:40:33 | 06.12.2025 14:38:33 | 1.9667 | 0 | 4 | 22 | 0 | 28 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.677 | 367.274 | 0 | 379.788 | 0 | 0 | 0 | 748.738
3425875 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM Fideri | BR31385747 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 12:40:03 | 06.12.2025 12:48:11 | 0.1356 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48
3425919 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517372300 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 12:38:17 | 06.12.2025 13:10:00 | 0.5286 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.157
3425862 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO11298524 | OG-RECLOSER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 12:34:26 | 06.12.2025 12:36:18 | 0.0311 | 0 | 4 | 22 | 0 | 28 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | 5.57 | 0 | 5.896 | 0 | 0 | 0 | 11.493
3425855 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | BR10764267 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 12:29:31 | 06.12.2025 12:30:16 | 0.0125 | 0 | 1 | 17 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.208 | 0 | 0.162 | 0 | 0 | 0 | 0.37
3425854 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | BR12214296 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 12:29:14 | 06.12.2025 12:31:57 | 0.0453 | 0 | 0 | 28 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 0 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 2.805
3425852 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TM Fideri | BR6915577 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 12:28:48 | 06.12.2025 12:29:50 | 0.0172 | 3 | 318 | 4 | 2 | 7 | 19 | 1 | 0 | 0.064 | 0.556 | 0.231 | 0.006 | 0.897 | 0.055 | 5.647 | 0 | 7.456
3425851 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM Fideri | BR6848035 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 12:27:29 | 06.12.2025 12:28:14 | 0.0125 | 3 | 116 | 22 | 2 | 2 | 29 | 1 | 0 | 0.103 | 0.589 | 0.406 | 0.058 | 0.23 | 0.282 | 4.098 | 0 | 5.766
3425856 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6618828 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 12:25:51 | 06.12.2025 14:03:00 | 1.6192 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 80.376 | 0 | 0 | 0 | 9.49 | 0 | 0 | 89.866
3425825 | 1 | KONYA | ILGIN | TM Fideri | BR21701259 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 12:19:51 | 06.12.2025 12:21:05 | 0.0206 | 2 | 9300 | 25 | 44 | 26 | 1316 | 5 | 7 | 0.533 | 21.939 | 0.548 | 0.103 | 3.636 | 8.042 | 26.965 | 0.706 | 62.472
3425817 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM Fideri | BR7042307 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 12:16:50 | 06.12.2025 12:17:35 | 0.0125 | 2 | 1553 | 1 | 6 | 4 | 72 | 0 | 0 | 0 | 1.369 | 0 | 0.041 | 0.041 | 0.246 | 0 | 0 | 1.697
3425810 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | BR6671427 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.12.2025 12:08:34 | 06.12.2025 12:15:24 | 0.1139 | 0 | 273 | 4 | 0 | 2 | 84 | 3 | 3 | 0 | 4.645 | 0.114 | 0 | 2.061 | 0.428 | 43.061 | 0.228 | 50.536
3425810 | 2 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO31407906 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.12.2025 12:08:34 | 06.12.2025 16:54:00 | 4.7572 | 0 | 652 | 0 | 3 | 3 | 163 | 1 | 4 | 0 | 619.867 | 0 | 0.265 | 87.703 | 73.197 | 1590.815 | 146.552 | 2518.4
3425801 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | BR6713997 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.12.2025 12:01:03 | 06.12.2025 14:27:53 | 2.4472 | 0 | 702 | 0 | 0 | 6 | 75 | 0 | 0 | 0 | 304.028 | 0 | 0 | 164.092 | 79.485 | 0 | 0 | 547.604
3425799 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | BR11432318 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 11:59:32 | 06.12.2025 12:00:35 | 0.0175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 0.006
3425797 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR6720015 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 11:59:08 | 06.12.2025 11:59:53 | 0.0125 | 0 | 85 | 89 | 11 | 5 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0.094 | 2.51 | 0.108 | 0.962 | 0.114 | 0 | 0 | 3.787
3425792 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | BR6822618 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 11:57:00 | 06.12.2025 11:59:00 | 0.0333 | 1 | 226 | 282 | 23 | 27 | 68 | 1 | 0 | 0.048 | 2.296 | 5.148 | 0.731 | 6.934 | 1.155 | 13.511 | 0 | 29.823
3425786 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO11298524 | OG-RECLOSER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 11:56:12 | 06.12.2025 11:57:46 | 0.0261 | 0 | 1 | 12 | 0 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.712 | 0 | 4.271 | 0 | 0 | 0 | 5.984
3425776 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE12965114 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 11:51:32 | 06.12.2025 13:00:00 | 1.1411 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 16.644 | 0 | 0 | 0 | 15.883 | 0 | 0 | 32.528
3425779 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6704070 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 11:49:08 | 06.12.2025 12:50:00 | 1.0144 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 2 | 0 | 13.791 | 0 | 0 | 0 | 9.952 | 0 | 1.182 | 24.925
3425759 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | BR6822170 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 11:45:39 | 06.12.2025 11:48:00 | 0.0392 | 3 | 5 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.498 | 0 | 0.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.583
3425756 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6963189 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 11:41:57 | 06.12.2025 12:21:00 | 0.6508 | 0 | 154 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 9.772 | 0 | 0.001 | 0 | 2.904 | 0 | 0 | 12.677
3425734 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO30914382 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 11:37:15 | 06.12.2025 12:17:00 | 0.6625 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.172 | 0 | 0 | 0 | 0.693 | 0 | 0 | 9.865
3425732 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | TM Fideri | BR6683061 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 11:37:02 | 06.12.2025 11:39:23 | 0.0392 | 2 | 453 | 0 | 3 | 1 | 32 | 1 | 0 | 0.338 | 1.337 | 0 | 0.006 | 0.731 | 0.009 | 15.876 | 0 | 18.295
3425721 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | BR13329684 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 11:32:45 | 06.12.2025 11:34:16 | 0.0253 | 0 | 1018 | 10 | 106 | 9 | 138 | 0 | 0 | 0 | 5.074 | 0.701 | 0.215 | 1.477 | 1.389 | 0 | 0 | 8.856
3425712 | 1 | KONYA | MERAM | SDK Çıkışı | FUSE6979361 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 11:30:04 | 06.12.2025 12:24:00 | 0.8989 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.51
3425707 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | BR12256131 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 11:27:38 | 06.12.2025 11:28:08 | 0.0083 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.08
3425704 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM Fideri | BR31385747 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 11:27:08 | 06.12.2025 12:32:18 | 1.0861 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.875
3425695 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM Fideri | BR31385747 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 11:23:34 | 06.12.2025 11:25:23 | 0.0303 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.109
3425691 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR7077027 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.12.2025 11:20:53 | 06.12.2025 14:00:00 | 2.6519 | 0 | 313 | 0 | 0 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 116.036 | 0 | 0 | 0 | 189.17 | 0 | 0 | 305.206
3425820 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516157277 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 11:11:06 | 06.12.2025 12:50:00 | 1.6483 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.381
3425668 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM Fideri | BR7042307 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 11:11:00 | 06.12.2025 11:11:45 | 0.0125 | 2 | 1553 | 1 | 6 | 4 | 72 | 0 | 0 | 0 | 1.401 | 0 | 0.04 | 0.043 | 0.255 | 0 | 0 | 1.738
3425653 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO13589982 | OG-RECLOSER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 11:07:21 | 06.12.2025 11:23:34 | 0.2703 | 2 | 347 | 0 | 9 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1.632 | 3.743 | 0 | 0.044 | 4.32 | 0.53 | 0 | 0 | 10.268
3425636 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR7078360 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 11:06:02 | 06.12.2025 11:07:39 | 0.0269 | 0 | 1024 | 1 | 14 | 8 | 220 | 1 | 1 | 0 | 5.883 | 0 | 0.012 | 0.086 | 1.676 | 10.921 | 0.548 | 19.127
3425648 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | BR11588834 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 11:06:00 | 06.12.2025 11:17:00 | 0.1833 | 1 | 97 | 81 | 4 | 35 | 98 | 1 | 1 | 0.034 | 2.97 | 4.869 | 0.427 | 60.09 | 5.296 | 74.31 | 3.731 | 151.727
3425631 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR6610089 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 11:05:24 | 06.12.2025 11:07:29 | 0.0347 | 7 | 1735 | 349 | 22 | 53 | 218 | 13 | 0 | 0.533 | 9.105 | 15.75 | 0.473 | 7.181 | 1.41 | 14.984 | 0 | 49.435
3425624 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR7050419 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 11:04:20 | 06.12.2025 11:06:36 | 0.0378 | 0 | 8 | 111 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.903 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 1.915
3425601 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO31161283 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.12.2025 10:55:50 | 06.12.2025 15:26:00 | 4.5028 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.896 | 0 | 4.855 | 0 | 1.375 | 0 | 0 | 9.126
3425598 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Direği | 517030188 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 10:54:13 | 06.12.2025 12:27:00 | 1.5464 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.594 | 0 | 0 | 1.594
3425699 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515600965 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 10:50:35 | 06.12.2025 14:16:00 | 3.4236 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.358
3425586 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM Fideri | BR6961768 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 10:50:34 | 06.12.2025 10:51:13 | 0.0108 | 0 | 637 | 0 | 4 | 2 | 85 | 0 | 1 | 0 | 0.31 | 0 | 0.001 | 0 | 0.157 | 0 | 0.001 | 0.469
3425581 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | BR7128026 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.12.2025 10:49:07 | 06.12.2025 13:36:24 | 2.7881 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 297.824 | 0 | 0 | 0 | 74.733 | 0 | 0 | 372.557
3425566 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6796636 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 10:40:45 | 06.12.2025 14:25:00 | 3.7375 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7.218 | 0 | 1.487 | 0 | 7.914 | 0 | 0 | 16.619
3425556 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | BR6917134 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 10:38:26 | 06.12.2025 11:50:14 | 1.1967 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.435 | 0 | 17.184 | 0 | 51.845 | 0 | 111.92 | 0 | 181.383
3425547 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | BR13962977 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 10:35:32 | 06.12.2025 11:15:42 | 0.6694 | 2 | 3 | 7 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.172 | 0 | 0.324 | 0.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.168
3425546 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR6633850 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 10:35:28 | 06.12.2025 10:43:58 | 0.1417 | 0 | 78 | 56 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1.616 | 7.028 | 0.299 | 2.786 | 0.34 | 0 | 0 | 12.07
3425545 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | BR11588826 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 10:34:55 | 06.12.2025 11:45:01 | 1.1683 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.826
3425708 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AG Fideri | ISO7107886 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 10:34:06 | 06.12.2025 12:00:00 | 1.4317 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.655 | 0 | 1.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.71
3425541 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | BR6599419 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 10:33:06 | 06.12.2025 13:15:35 | 2.7081 | 0 | 27 | 97 | 0 | 9 | 8 | 1 | 1 | 0 | 12.366 | 88.855 | 0 | 243.99 | 38.518 | 1022.606 | 0.445 | 1406.779
3425537 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7032587 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.12.2025 10:32:36 | 06.12.2025 13:29:00 | 2.94 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 113.794 | 0 | 0 | 0 | 6.604 | 0 | 0 | 120.399
3425535 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | BR31444262 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 10:31:39 | 06.12.2025 10:32:24 | 0.0125 | 0 | 21 | 18 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.039 | 1.192 | 0 | 0.359 | 0.003 | 0 | 0 | 1.593
3425530 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | AG Fideri | BR13440734 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.12.2025 10:30:32 | 06.12.2025 12:31:00 | 2.0078 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 28.568 | 0 | 0 | 0 | 9.455 | 0 | 0 | 38.022
3425525 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | BR6675731 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 10:29:18 | 06.12.2025 10:31:33 | 0.0375 | 0 | 876 | 4 | 5 | 5 | 168 | 0 | 0 | 0 | 5.424 | 0.053 | 0.001 | 1.568 | 2.411 | 0 | 0 | 9.457
3425526 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535324527 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.12.2025 10:29:11 | 06.12.2025 14:21:00 | 3.8636 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.589
3425515 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM Fideri | BR6639443 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 10:26:20 | 06.12.2025 10:27:09 | 0.0136 | 0 | 119 | 0 | 17 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.177 | 0 | 0.002 | 0 | 0.021 | 0 | 0 | 0.2
3425494 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | BR6599419 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 10:16:31 | 06.12.2025 10:19:01 | 0.0417 | 0 | 27 | 97 | 0 | 9 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0.194 | 1.433 | 0 | 3.995 | 0.606 | 18.313 | 0.008 | 24.55
3425488 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM Fideri | BR11646305 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.12.2025 10:14:26 | 06.12.2025 10:59:44 | 0.755 | 1 | 102 | 10 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 2.807 | 8.192 | 30.953 | 0.043 | 16.167 | 0.155 | 0 | 0 | 58.316
3425481 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM Fideri | BR11660414 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 10:11:09 | 06.12.2025 10:11:54 | 0.0125 | 0 | 916 | 0 | 106 | 4 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1.068 | 0 | 0.161 | 0.528 | 0.289 | 0 | 0 | 2.047
3425479 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | BR31476114 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 10:08:26 | 06.12.2025 10:13:26 | 0.0833 | 1 | 28 | 3 | 0 | 8 | 10 | 3 | 0 | 0.01 | 0.087 | 1.174 | 0 | 3.611 | 0.001 | 55.193 | 0 | 60.077
3425472 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO13371704 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.12.2025 10:04:46 | 06.12.2025 12:07:00 | 2.0372 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 30.931 | 0 | 0 | 0 | 4.052 | 0 | 0 | 34.983
3425467 | 2 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO13589181 | OG-RECLOSER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 10:03:14 | 06.12.2025 12:01:08 | 1.965 | 0 | 3 | 10 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.748 | 234.661 | 0 | 70.112 | 0 | 0 | 0 | 306.522
3425467 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO11298524 | OG-RECLOSER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 10:03:14 | 06.12.2025 11:19:04 | 1.2639 | 0 | 1 | 12 | 0 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.126 | 0 | 215.19 | 0 | 0 | 0 | 301.316
3425465 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR6881097 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.12.2025 10:02:03 | 06.12.2025 13:49:02 | 3.7831 | 0 | 164 | 0 | 3 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 69.523 | 0 | 0.124 | 0 | 41.506 | 0 | 0 | 111.153
3425462 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | BR7017602 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.12.2025 10:01:21 | 06.12.2025 11:04:27 | 1.0517 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.186
3425460 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR6967711 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.12.2025 10:00:14 | 06.12.2025 10:55:00 | 0.9128 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.344
3425452 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO11298524 | OG-RECLOSER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 09:57:54 | 06.12.2025 10:00:08 | 0.0372 | 0 | 4 | 22 | 0 | 28 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.032 | 6.877 | 0 | 7.452 | 0 | 0 | 0 | 14.361
3425445 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | OG Fideri | ISO13160560 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 09:56:00 | 06.12.2025 10:59:00 | 1.05 | 1 | 381 | 1 | 4 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 23.034 | 0 | 0.057 | 0 | 4.236 | 0 | 0 | 27.327
3425434 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | BR10235104 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 09:49:11 | 06.12.2025 09:58:00 | 0.1469 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.577 | 0 | 10.042 | 0 | 0 | 0 | 10.619
3425431 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | AG Fideri | BR7109858 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.12.2025 09:48:13 | 06.12.2025 16:59:00 | 7.1797 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.147
3425496 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE11012579 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 09:47:32 | 06.12.2025 10:51:00 | 1.0578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.231 | 0 | 0 | 5.231
3425408 | 1 | KONYA | HADİM | TM Fideri | BR6539937 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.12.2025 09:41:51 | 06.12.2025 10:38:20 | 0.9414 | 0 | 65 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 5.482 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0 | 0 | 5.503
3425396 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | BR12109950 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 09:33:18 | 06.12.2025 10:07:30 | 0.57 | 1 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.28
3425393 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR6867327 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 09:33:05 | 06.12.2025 10:21:14 | 0.8025 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.876
3425391 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | BR7075134 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.12.2025 09:32:54 | 06.12.2025 16:15:54 | 6.7167 | 0 | 1708 | 16 | 4 | 3 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1790.065 | 0 | 0 | 87.201 | 221.769 | 0 | 0 | 2099.036
3425384 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | BR6608378 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 09:30:00 | 06.12.2025 10:00:45 | 0.5125 | 4 | 466 | 27 | 28 | 13 | 132 | 1 | 0 | 2.18 | 67.423 | 28.981 | 16.131 | 64.509 | 32.965 | 1.242 | 0 | 213.431
3425382 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6870430 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 09:28:57 | 06.12.2025 11:04:00 | 1.5842 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 2.47 | 0 | 0 | 0 | 39.91 | 0 | 0 | 42.38
3425376 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | BR32459875 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.12.2025 09:25:25 | 06.12.2025 15:00:00 | 5.5764 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 32.834 | 0 | 0 | 0 | 516.782 | 0 | 0 | 0 | 549.616
3425373 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR7003535 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 09:24:16 | 06.12.2025 10:14:00 | 0.8289 | 0 | 484 | 0 | 1 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 59.224 | 0 | 0 | 0 | 72.418 | 0 | 0 | 131.642
3425358 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AG Fideri | ISO6992126 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.12.2025 09:17:35 | 06.12.2025 10:05:00 | 0.7903 | 0 | 66 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.446 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.456
3425354 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR6925677 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 09:17:09 | 06.12.2025 09:18:20 | 0.0197 | 3 | 753 | 177 | 5 | 16 | 89 | 19 | 2 | 0.249 | 2.699 | 2.988 | 0.099 | 3.547 | 0.34 | 0.857 | 0.405 | 11.183
3425352 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | BR6840835 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.12.2025 09:16:38 | 06.12.2025 10:40:38 | 1.4 | 0 | 4 | 105 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.407 | 0 | 74.369 | 0 | 0 | 0 | 318.776
3425351 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR30914353 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 09:16:30 | 06.12.2025 09:18:44 | 0.0372 | 0 | 7 | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.18 | 0.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.334
3425348 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | BR11588901 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.12.2025 09:15:47 | 06.12.2025 15:42:40 | 6.4481 | 0 | 210 | 0 | 10 | 1 | 59 | 0 | 0 | 0 | 306.689 | 0 | 24.651 | 0 | 52.576 | 0 | 0 | 383.916
3425339 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR6910643 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.12.2025 09:11:30 | 06.12.2025 14:53:30 | 5.7 | 1 | 289 | 6 | 6 | 3 | 31 | 0 | 0 | 17.392 | 167.769 | 8.218 | 0.416 | 0 | 24.405 | 0 | 0 | 218.2
3425336 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM Fideri | BR7042307 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 09:10:48 | 06.12.2025 09:52:09 | 0.6892 | 2 | 1553 | 1 | 6 | 4 | 72 | 0 | 0 | 0 | 74.694 | 0 | 1.975 | 2.373 | 13.677 | 0 | 0 | 92.72
3425333 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | OG Fideri | ISO41467791 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.12.2025 09:10:27 | 06.12.2025 18:22:00 | 9.1925 | 2 | 416 | 2 | 8 | 0 | 34 | 0 | 0 | 43.967 | 258.986 | 7.099 | 19.298 | 0 | 67.945 | 0 | 0 | 397.295
3425335 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR31139474 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 09:10:26 | 06.12.2025 09:12:28 | 0.0339 | 4 | 1988 | 77 | 9 | 13 | 260 | 1 | 0 | 0.533 | 9.105 | 24.497 | 0.118 | 2.455 | 3.27 | 0.668 | 0 | 40.647
3425331 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM Fideri | BR7122802 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 09:09:04 | 06.12.2025 09:11:50 | 0.0461 | 2 | 762 | 13 | 22 | 18 | 70 | 1 | 0 | 0.388 | 6.091 | 0.363 | 0.472 | 4.424 | 0.579 | 0.088 | 0 | 12.405
3425329 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM Fideri | BR6772460 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 09:08:24 | 06.12.2025 15:31:00 | 6.3767 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 6.563 | 0 | 0 | 0 | 55.674 | 0 | 115.701 | 177.939
3425328 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM Fideri | BR31445798 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.12.2025 09:07:55 | 06.12.2025 16:21:55 | 7.2333 | 0 | 1346 | 20 | 10 | 0 | 217 | 2 | 2 | 0 | 1810.194 | 262.172 | 13.598 | 0 | 473.49 | 5399.041 | 127.847 | 8086.342
3425327 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO11365952 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.12.2025 09:07:39 | 06.12.2025 10:47:39 | 1.6667 | 0 | 819 | 0 | 65 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 168.213 | 0 | 1.247 | 0 | 37.256 | 0 | 0 | 206.716
3425326 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | BR6657488 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 09:06:35 | 06.12.2025 09:17:29 | 0.1817 | 84 | 6990 | 56 | 229 | 65 | 606 | 0 | 0 | 7.457 | 190.132 | 10.152 | 11.692 | 109.362 | 37.183 | 0 | 0 | 365.977
3425323 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7082763 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.12.2025 09:05:59 | 06.12.2025 10:22:00 | 1.2669 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.262 | 0 | 0 | 0 | 2.432 | 0 | 0 | 8.695
3425322 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO12956100 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.12.2025 09:04:48 | 06.12.2025 16:39:48 | 7.5833 | 0 | 465 | 0 | 4 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 325.587 | 0 | 0.446 | 0 | 44.54 | 0 | 0 | 370.573
3425321 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR31139649 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.12.2025 09:04:23 | 06.12.2025 09:40:55 | 0.6089 | 0 | 31 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.525 | 4.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.129
3425319 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM Fideri | BR6589709 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.12.2025 09:04:15 | 06.12.2025 11:28:15 | 2.4 | 0 | 1381 | 0 | 5 | 4 | 37 | 0 | 0 | 0 | 550.537 | 0 | 1.478 | 0 | 52.605 | 0 | 0 | 604.62
3425317 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR6983778 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.12.2025 09:03:22 | 06.12.2025 16:55:39 | 7.8714 | 0 | 0 | 29 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.622 | 0 | 147.718 | 0 | 0 | 0 | 264.34
3425316 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6932359 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.12.2025 09:02:45 | 06.12.2025 10:08:00 | 1.0875 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.008 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 14.207
3425314 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AG Fideri | ISO6694096 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.12.2025 09:02:30 | 06.12.2025 11:52:00 | 2.825 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.914 | 0 | 0 | 0 | 0.153 | 0 | 0 | 9.068
3425311 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | AG Fideri | BR6572481 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.12.2025 09:02:12 | 06.12.2025 09:43:00 | 0.68 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.394 | 0 | 0 | 0 | 0.768 | 0 | 0 | 8.162
3425313 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR6983781 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.12.2025 09:02:08 | 06.12.2025 17:02:58 | 8.0139 | 1 | 190 | 58 | 28 | 20 | 50 | 0 | 0 | 0 | 335.866 | 294.151 | 19.628 | 911.614 | 24.606 | 0 | 0 | 1585.865
3425312 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | BR6779853 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.12.2025 09:02:04 | 06.12.2025 12:43:55 | 3.6975 | 0 | 501 | 0 | 1 | 3 | 178 | 0 | 3 | 0 | 561.745 | 0 | 1.2 | 4.447 | 148.22 | 0 | 2.108 | 717.72
3425309 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | BR7006969 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.12.2025 09:01:39 | 06.12.2025 13:24:58 | 4.3886 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 325.607 | 0 | 0 | 0 | 71.767 | 0 | 0 | 397.374
3425307 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | BR7059093 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.12.2025 09:01:17 | 06.12.2025 16:44:12 | 7.7153 | 0 | 391 | 1 | 0 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 413.325 | 13.078 | 0 | 100.157 | 73.563 | 0 | 0 | 600.123
3425310 | 1 | KONYA | TAŞKENT | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535317571 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 09:00:58 | 06.12.2025 10:33:00 | 1.5339 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.224
3425305 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR31518204 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.12.2025 09:00:05 | 06.12.2025 16:31:00 | 7.5153 | 0 | 54 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 100.677 | 0 | 47.588 | 0 | 29.305 | 0 | 0 | 177.57
3425304 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO6739538 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.12.2025 09:00:05 | 06.12.2025 09:23:05 | 0.3833 | 0 | 876 | 0 | 1 | 1 | 97 | 0 | 0 | 0 | 67.477 | 0 | 0 | 0 | 33.09 | 0 | 0 | 100.566
3425306 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM Fideri | BR9069402 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 08:59:56 | 06.12.2025 09:03:56 | 0.0667 | 0 | 1080 | 0 | 18 | 1 | 184 | 12 | 1 | 0 | 9.223 | 0 | 0.073 | 2.969 | 1.954 | 30.426 | 0 | 44.645
3425303 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM Fideri | BR6646925 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 08:59:33 | 06.12.2025 09:01:57 | 0.04 | 0 | 46 | 2 | 7 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0.226 | 0.013 | 0.002 | 0 | 0.061 | 16.565 | 0 | 16.867
3425299 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | BR8671540 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 08:58:22 | 06.12.2025 08:58:52 | 0.0083 | 0 | 2 | 166 | 3 | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.556 | 0.013 | 1.046 | 0 | 0 | 0 | 1.616
3425293 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | BR6942545 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 08:56:34 | 06.12.2025 09:04:57 | 0.1397 | 0 | 0 | 65 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.619 | 0 | 5.028 | 0 | 0 | 0 | 13.647
3425289 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | AG Direk | ISO6572630 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.12.2025 08:53:59 | 06.12.2025 14:40:00 | 5.7669 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2.329 | 0 | 22.638 | 0 | 33.662 | 0 | 0 | 58.628
3425287 | 1 | NİĞDE | BOR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6726271 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 08:52:18 | 06.12.2025 12:32:00 | 3.6617 | 0 | 147 | 0 | 12 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 51.783 | 0 | 5.125 | 0 | 36.711 | 0 | 0 | 93.618
3425283 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6900890 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.12.2025 08:51:14 | 06.12.2025 11:04:00 | 2.2128 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 1 | 0 | 106.672 | 0 | 0 | 0 | 57.69 | 0 | 45.469 | 209.831
3425284 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO12007086 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 08:51:08 | 06.12.2025 10:09:00 | 1.2978 | 0 | 22 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.337 | 0 | 0.111 | 0 | 3.887 | 0 | 0 | 7.336
3425280 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | BR6599419 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 08:49:42 | 06.12.2025 08:50:42 | 0.0167 | 0 | 27 | 97 | 0 | 9 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0.073 | 0.496 | 0 | 1.416 | 0.214 | 6.188 | 0.003 | 8.39
3425279 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | BR6544814 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 08:48:42 | 06.12.2025 10:02:00 | 1.2217 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.49 | 0 | 2.564 | 0 | 0 | 0 | 508.588 | 0 | 515.642
3425265 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6798371 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 08:36:32 | 06.12.2025 09:11:00 | 0.5744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.164 | 0 | 0 | 2.164
3425266 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | BR6728518 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 08:36:22 | 06.12.2025 08:38:34 | 0.0367 | 0 | 361 | 17 | 40 | 10 | 86 | 3 | 0 | 0 | 2.759 | 0.727 | 0.835 | 2.994 | 0.739 | 40.843 | 0 | 48.896
3425433 | 1 | NİĞDE | BOR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6722410 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 08:32:13 | 06.12.2025 12:17:00 | 3.7464 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 38.177 | 0 | 0 | 0 | 9.406 | 0 | 0 | 47.584
3425244 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6779357 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 08:24:14 | 06.12.2025 09:25:23 | 1.0192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.217 | 0 | 400.713 | 0 | 402.93
3425264 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR12732333 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 08:00:19 | 06.12.2025 09:21:00 | 1.3447 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 16.121 | 0 | 0 | 0 | 11.182 | 0 | 0 | 27.303
3425196 | 1 | KONYA | HADİM | TM Fideri | BR11723454 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 07:59:10 | 06.12.2025 08:01:41 | 0.0419 | 5 | 6789 | 9 | 416 | 29 | 788 | 18 | 16 | 0.827 | 20.766 | 0.165 | 0.613 | 13.341 | 9.032 | 77.135 | 3.662 | 125.541
3425190 | 1 | KONYA | MERAM | TM Fideri | BR7110658 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 07:55:10 | 06.12.2025 07:56:57 | 0.0297 | 4 | 2785 | 72 | 33 | 51 | 446 | 3 | 3 | 0.32 | 7.785 | 0.917 | 0.429 | 10.357 | 2.652 | 6.358 | 0 | 28.819
3425187 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM Fideri | BR7122808 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 07:51:55 | 06.12.2025 07:53:07 | 0.02 | 2 | 696 | 45 | 29 | 12 | 60 | 6 | 0 | 0 | 1.933 | 0.883 | 0.052 | 0.076 | 0.228 | 21.261 | 0 | 24.434
3425186 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO31825618 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 07:47:12 | 06.12.2025 09:25:00 | 1.63 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.411 | 0 | 2.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.519
3425181 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR32494743 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 07:38:34 | 06.12.2025 11:57:00 | 4.3072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.757 | 0 | 250.158 | 0 | 328.915
3425397 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6769607 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 07:21:34 | 06.12.2025 11:42:00 | 4.3406 | 0 | 86 | 0 | 1 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 107.815 | 0 | 0.207 | 0 | 34.925 | 0 | 0 | 142.947
3425164 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM Fideri | BR31385751 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 07:09:39 | 06.12.2025 10:40:44 | 3.5181 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.189 | 0 | 43.718 | 0 | 0 | 0 | 46.907
3425258 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR11614876 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 07:05:39 | 06.12.2025 10:53:00 | 3.7892 | 0 | 1050 | 0 | 8 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 771.936 | 0 | 2.186 | 0 | 193.153 | 0 | 0 | 967.275
3425149 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR6867305 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 06:16:39 | 06.12.2025 10:21:14 | 4.0764 | 0 | 137 | 10 | 13 | 4 | 30 | 0 | 0 | 0 | 140.395 | 158.22 | 16.228 | 47.6 | 35.655 | 0 | 0 | 398.098
3425148 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | BR11660054 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 06:09:55 | 06.12.2025 07:18:57 | 1.1506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.165 | 0 | 0 | 0 | 79.165
3425143 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TM Fideri | BR6551619 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 06:04:35 | 06.12.2025 06:06:45 | 0.0361 | 0 | 1037 | 1 | 16 | 1 | 114 | 5 | 3 | 0 | 2.956 | 0 | 0.083 | 0.039 | 0.533 | 10.103 | 0.786 | 14.5
3425137 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM Fideri | BR6697842 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 05:08:09 | 06.12.2025 05:08:44 | 0.0097 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.396 | 0 | 4.397
3425132 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | BR11933189 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 04:16:27 | 06.12.2025 04:17:27 | 0.0167 | 0 | 3 | 2 | 1 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0 | 1.041 | 0 | 0.108 | 0 | 1.171
3425129 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | BR31803194 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 03:34:43 | 06.12.2025 09:44:00 | 6.1547 | 0 | 70 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 82.117 | 0 | 3.506 | 0 | 0.757 | 0 | 0 | 86.38
3425128 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6708674 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 03:23:53 | 06.12.2025 07:46:00 | 4.3686 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 67.58 | 0 | 0 | 0 | 0.923 | 0 | 0 | 68.503
3425127 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TM Fideri | BR6807472 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 03:23:00 | 06.12.2025 03:25:06 | 0.035 | 0 | 191 | 11 | 0 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.484 | 0.255 | 0 | 1.188 | 0.016 | 0 | 0 | 1.944
3425126 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | BR6653276 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 03:17:32 | 06.12.2025 03:19:32 | 0.0333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.383 | 0 | 0.245 | 0 | 0.628
3425124 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6750519 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 03:12:10 | 06.12.2025 04:09:00 | 0.9472 | 0 | 121 | 0 | 18 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 19.161 | 0 | 1.539 | 0 | 1.46 | 0 | 0 | 22.16
3425125 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6769607 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 03:11:00 | 06.12.2025 04:54:00 | 1.7167 | 0 | 86 | 0 | 1 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 32.463 | 0 | 0.055 | 0 | 8.766 | 0 | 0 | 41.283
3425121 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM Fideri | BR31484740 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 03:03:15 | 06.12.2025 03:05:10 | 0.0319 | 1 | 997 | 87 | 146 | 11 | 103 | 0 | 0 | 0.063 | 1.876 | 0.824 | 0.166 | 0.347 | 0.117 | 0 | 0 | 3.393
3425118 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM Fideri | BR31385751 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 02:42:25 | 06.12.2025 04:03:07 | 1.345 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.094 | 0 | 14.845 | 0 | 0 | 0 | 15.938
3425115 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | BR11660054 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 02:31:57 | 06.12.2025 03:36:12 | 1.0708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.003 | 0 | 0 | 0 | 99.003
3425113 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | BR9447519 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 02:22:49 | 06.12.2025 02:23:52 | 0.0175 | 0 | 14 | 0 | 0 | 2 | 54 | 1 | 7 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0.523 | 2.998 | 2.949 | 6.474
3425112 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM Fideri | BR6890553 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 02:15:42 | 06.12.2025 08:34:42 | 6.3167 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.311 | 0 | 29.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.755
3425142 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | FUSE7143986 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 02:08:31 | 06.12.2025 11:50:00 | 9.6914 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 97.691 | 0 | 0 | 0 | 131.194 | 0 | 0 | 228.886
3425091 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM Fideri | BR6751001 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 01:14:19 | 06.12.2025 01:15:19 | 0.0167 | 0 | 1539 | 1 | 54 | 5 | 177 | 0 | 0 | 0 | 2.593 | 0.02 | 0.023 | 0.41 | 0.669 | 0 | 0 | 3.715
3424970 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO13589982 | OG-RECLOSER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 00:49:18 | 06.12.2025 00:52:20 | 0.0506 | 2 | 347 | 0 | 9 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0.244 | 0.575 | 0 | 0.005 | 0.674 | 0.054 | 0 | 0 | 1.551
3425005 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6908971 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 00:45:42 | 06.12.2025 02:32:00 | 1.7717 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.637 | 0 | 1.587 | 0 | 0.468 | 0 | 0 | 5.693
3424962 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515946322 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 00:44:37 | 06.12.2025 02:46:00 | 2.0231 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.021
3424933 | 1 | NİĞDE | BOR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517179882 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 00:11:53 | 06.12.2025 03:03:00 | 2.8519 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.164
3424923 | 2 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | BR12626216 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 00:04:55 | 06.12.2025 00:32:58 | 0.4675 | 0 | 1450 | 12 | 87 | 13 | 598 | 2 | 2 | 0 | 92.228 | 8.045 | 0.559 | 29.513 | 66.146 | 235.931 | 10.037 | 442.46
3424923 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | BR12665723 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 00:04:55 | 06.12.2025 00:07:45 | 0.0472 | 21 | 4038 | 380 | 66 | 89 | 555 | 15 | 2 | 3.626 | 26.892 | 11.254 | 0.911 | 21.586 | 4.437 | 164.862 | 0 | 233.568
3424923 | 3 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | BR12665723 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 00:04:55 | 06.12.2025 01:04:19 | 0.99 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.393 | 0 | 0.503 | 0 | 0 | 0 | 3.896
3424922 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR10773565 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2025 00:02:51 | 06.12.2025 01:37:29 | 1.5772 | 0 | 107 | 0 | 16 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5.324 | 0 | 0.724 | 4.071 | 1.003 | 0 | 0 | 11.122
3424899 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Direği | 516935131 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2025 23:32:02 | 06.12.2025 00:59:00 | 1.4494 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.285
3424897 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM Fideri | BR13223945 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2025 23:30:27 | 05.12.2025 23:32:00 | 0.0258 | 0 | 646 | 5 | 31 | 1 | 51 | 0 | 0 | 0 | 1.986 | 0.015 | 0.043 | 0.024 | 0.309 | 0 | 0 | 2.378
3424893 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | AG Fideri | ISO6871815 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2025 23:26:41 | 06.12.2025 00:28:00 | 1.0219 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.712
3424890 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | BR6851528 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2025 23:25:37 | 05.12.2025 23:27:37 | 0.0333 | 17 | 3161 | 373 | 62 | 62 | 479 | 6 | 2 | 2.541 | 16.082 | 8.633 | 0.689 | 10.212 | 3.176 | 34.705 | 0 | 76.039
3424891 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | BR6889796 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2025 23:25:00 | 06.12.2025 00:42:00 | 1.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.64 | 0 | 6.64
3424887 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | BR12069652 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2025 23:23:39 | 05.12.2025 23:25:16 | 0.0269 | 0 | 593 | 0 | 1 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 2.665 | 0 | 0 | 0 | 0.889 | 0 | 0 | 3.554
3424886 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR31920921 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2025 23:23:07 | 05.12.2025 23:48:07 | 0.4167 | 0 | 80 | 2 | 1 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 7.366 | 4.91 | 0.037 | 5.624 | 0.817 | 0 | 0 | 18.754
3424882 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM Fideri | BR6911382 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2025 23:16:55 | 05.12.2025 23:21:55 | 0.0833 | 0 | 9 | 35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031 | 3.189 | 0 | 1.098 | 0 | 0 | 0 | 4.318
3424881 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | BR7141768 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2025 23:16:32 | 05.12.2025 23:28:32 | 0.2 | 3 | 490 | 9 | 2 | 5 | 52 | 0 | 0 | 0.496 | 5.036 | 1.218 | 0 | 16.279 | 0.494 | 0 | 0 | 23.523
3424880 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR10773083 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2025 23:15:53 | 05.12.2025 23:16:53 | 0.0167 | 0 | 26 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 0.039
3424868 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR6658997 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2025 23:06:57 | 05.12.2025 23:28:00 | 0.3508 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.598 | 0 | 0 | 0 | 0.626 | 0 | 0 | 8.225
3424861 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | BR6605285 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2025 22:58:43 | 05.12.2025 23:00:44 | 0.0336 | 0 | 1 | 17 | 0 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.209 | 0 | 8.868 | 0 | 0 | 0 | 13.076
3424857 | 1 | KONYA | MERAM | AG Direği | 535244048 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2025 22:52:10 | 06.12.2025 01:11:00 | 2.3139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.431
3424855 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | BR31281621 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2025 22:50:30 | 05.12.2025 23:43:30 | 0.8833 | 0 | 527 | 3 | 68 | 2 | 85 | 0 | 0 | 0 | 70.554 | 0.538 | 26.935 | 14.772 | 16.806 | 0 | 0 | 129.605
3424853 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO7063543 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2025 22:48:44 | 05.12.2025 23:27:00 | 0.6378 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.589 | 0 | 0 | 0 | 0.648 | 0 | 0 | 13.236
3424852 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | BR7102694 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.12.2025 22:48:19 | 05.12.2025 22:56:47 | 0.1411 | 3 | 4 | 42 | 0 | 14 | 4 | 0 | 0 | 3.472 | 0 | 10.515 | 0 | 18.821 | 0 | 0 | 0 | 32.808
3424836 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Direği | 515736570 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2025 22:36:57 | 05.12.2025 23:27:00 | 0.8342 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.158
3424835 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR7102694 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2025 22:36:55 | 05.12.2025 22:38:26 | 0.0253 | 3 | 4 | 42 | 0 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0.622 | 0 | 1.884 | 0 | 3.371 | 0 | 0 | 0 | 5.877
3424826 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM | BR31920937 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2025 22:31:55 | 05.12.2025 23:47:55 | 1.2667 | 0 | 440 | 0 | 1 | 4 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53.692 | 0 | 0.33 | 0 | 14.861 | 0 | 0 | 68.884
3424816 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6658994 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2025 22:28:56 | 05.12.2025 23:26:00 | 0.9511 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.102 | 0 | 0 | 0 | 0.284 | 0 | 0 | 5.386
3424814 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM Fideri | BR31385751 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2025 22:27:34 | 05.12.2025 23:13:39 | 0.7681 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 9.98 | 0 | 0 | 0 | 10.781
3424807 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | BR7076644 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2025 22:24:23 | 05.12.2025 22:25:08 | 0.0125 | 2 | 535 | 24 | 8 | 5 | 87 | 0 | 1 | 0.004 | 0.792 | 0.159 | 0.031 | 0.501 | 0.221 | 0 | 0.005 | 1.712
3424809 | 1 | NİĞDE | BOR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515167439 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2025 22:24:09 | 05.12.2025 23:17:00 | 0.8808 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058
3424805 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6757748 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2025 22:23:59 | 05.12.2025 23:47:00 | 1.3836 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.272 | 0 | 0 | 0 | 2.362 | 0 | 0 | 15.635
3424803 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | BR12069652 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2025 22:23:37 | 05.12.2025 22:26:29 | 0.0478 | 0 | 593 | 0 | 1 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 4.996 | 0 | 0.001 | 0 | 1.734 | 0 | 0 | 6.731
3424820 | 1 | KONYA | HADİM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6939223 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2025 22:22:12 | 06.12.2025 01:13:00 | 2.8467 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.608 | 0 | 0 | 0 | 6.946 | 0 | 0 | 12.554
3424796 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR31920937 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2025 22:20:15 | 05.12.2025 22:29:31 | 0.1544 | 0 | 440 | 0 | 1 | 4 | 53 | 0 | 0 | 0 | 6.778 | 0 | 0.042 | 0 | 1.923 | 0 | 0 | 8.743
3424793 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR6821839 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2025 22:19:53 | 05.12.2025 22:32:37 | 0.2122 | 3 | 54 | 133 | 12 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0.005 | 1.743 | 30.766 | 2.24 | 20.42 | 1.478 | 0 | 0 | 56.652
3424789 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR31920937 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2025 22:16:46 | 05.12.2025 22:18:59 | 0.0369 | 0 | 440 | 0 | 1 | 4 | 53 | 0 | 0 | 0 | 1.621 | 0 | 0.01 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 2.091
3424788 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR31920937 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2025 22:15:41 | 05.12.2025 22:16:41 | 0.0167 | 0 | 440 | 0 | 1 | 4 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0.731 | 0 | 0.005 | 0 | 0.207 | 0 | 0 | 0.944
3424784 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR7102694 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2025 22:14:12 | 05.12.2025 22:28:14 | 0.2339 | 3 | 4 | 42 | 0 | 14 | 4 | 0 | 0 | 5.756 | 0 | 17.428 | 0 | 31.195 | 0 | 0 | 0 | 54.379
3424781 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | BR7076644 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2025 22:14:04 | 05.12.2025 22:14:49 | 0.0125 | 2 | 535 | 24 | 8 | 5 | 87 | 0 | 1 | 0.004 | 0.792 | 0.159 | 0.031 | 0.501 | 0.221 | 0 | 0.005 | 1.712
3424777 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR7102694 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2025 22:09:09 | 05.12.2025 22:14:09 | 0.0833 | 3 | 4 | 42 | 0 | 14 | 4 | 0 | 0 | 2.051 | 0 | 6.21 | 0 | 11.115 | 0 | 0 | 0 | 19.375
3424771 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR10773565 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2025 22:06:11 | 05.12.2025 23:36:31 | 1.5056 | 0 | 107 | 0 | 16 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5.428 | 0 | 0.794 | 4.375 | 1.17 | 0 | 0 | 11.767
3424770 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR7050732 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2025 22:05:48 | 05.12.2025 22:25:00 | 0.32 | 0 | 1117 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 56.739 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | 63.439
3424768 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM Fideri | BR30732781 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2025 22:04:46 | 05.12.2025 22:06:26 | 0.0278 | 2 | 496 | 50 | 1 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0.185 | 0.756 | 3.155 | 0.005 | 0.01 | 0.309 | 0 | 0 | 4.42
3424764 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | BR7088506 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2025 22:02:59 | 05.12.2025 22:56:46 | 0.8964 | 0 | 0 | 26 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.148 | 23.983 | 24.673 | 0 | 0 | 0 | 66.803
3424762 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Dağıtım Transformatörü | BR7154484 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2025 22:01:51 | 06.12.2025 01:00:00 | 2.9692 | 0 | 0 | 41 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.622 | 0.356 | 73.783 | 0 | 0 | 0 | 85.76
3424756 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM | BR7020600 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2025 21:58:46 | 05.12.2025 23:26:34 | 1.4633 | 0 | 77 | 42 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 16.101 | 32.2 | 0 | 0 | 1.907 | 0 | 0 | 50.208
3424754 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | BR31281621 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2025 21:56:46 | 05.12.2025 21:58:24 | 0.0272 | 0 | 527 | 3 | 68 | 2 | 85 | 0 | 0 | 0 | 2.691 | 0.019 | 0.851 | 0.478 | 0.574 | 0 | 0 | 4.613
3424750 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR10773565 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2025 21:55:10 | 05.12.2025 21:56:10 | 0.0167 | 0 | 107 | 0 | 16 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.067 | 0 | 0.009 | 0.052 | 0.01 | 0 | 0 | 0.137
3424736 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM Fideri | BR31385751 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2025 21:47:10 | 05.12.2025 21:48:05 | 0.0153 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0 | 0.169 | 0 | 0 | 0 | 0.183
3424726 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR6827253 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2025 21:43:29 | 05.12.2025 21:45:42 | 0.0369 | 8 | 239 | 434 | 44 | 19 | 80 | 5 | 0 | 0.002 | 1.009 | 17.532 | 1.414 | 8.204 | 0.802 | 3.768 | 0 | 32.732
3424732 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR6737457 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2025 21:43:28 | 05.12.2025 23:14:28 | 1.5167 | 0 | 784 | 49 | 21 | 6 | 185 | 0 | 0 | 0 | 161.323 | 86.961 | 4.449 | 61.609 | 251.581 | 0 | 0 | 565.923
3424725 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR6592675 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2025 21:43:27 | 05.12.2025 21:44:27 | 0.0167 | 0 | 164 | 136 | 7 | 14 | 53 | 7 | 0 | 0 | 0.371 | 3.291 | 0.109 | 1.861 | 0.193 | 0.441 | 0 | 6.265
3424724 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR7009892 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2025 21:43:26 | 05.12.2025 23:43:19 | 1.9981 | 0 | 470 | 11 | 20 | 2 | 34 | 3 | 2 | 0 | 147.052 | 14.05 | 17.194 | 28.116 | 28.091 | 40.526 | 2.253 | 277.281
3424715 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR31920937 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2025 21:38:16 | 05.12.2025 21:45:16 | 0.1167 | 0 | 440 | 0 | 1 | 4 | 53 | 0 | 0 | 0 | 5.387 | 0 | 0.031 | 0 | 1.48 | 0 | 0 | 6.898
3424714 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR11481411 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2025 21:37:42 | 05.12.2025 21:50:00 | 0.205 | 0 | 156 | 0 | 2 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 5.143 | 0 | 0.164 | 0 | 1.659 | 0 | 0 | 6.967
3424711 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | BR6851533 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2025 21:33:15 | 05.12.2025 21:49:15 | 0.2667 | 4 | 873 | 6 | 3 | 9 | 76 | 0 | 0 | 0.564 | 30.591 | 1.005 | 0.109 | 8.835 | 3.408 | 0 | 0 | 44.512
3424704 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR6897414 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2025 21:29:27 | 05.12.2025 22:41:00 | 1.1925 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17.056 | 0 | 0 | 0 | 4.679 | 0 | 0 | 21.735
3424701 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | BR6851533 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2025 21:26:43 | 05.12.2025 21:27:29 | 0.0128 | 4 | 873 | 6 | 3 | 9 | 76 | 0 | 0 | 0.027 | 1.466 | 0.048 | 0.005 | 0.423 | 0.163 | 0 | 0 | 2.133
3424700 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR7020600 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2025 21:26:05 | 05.12.2025 21:58:39 | 0.5428 | 0 | 77 | 42 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6.237 | 12.544 | 0 | 0 | 0.817 | 0 | 0 | 19.598
3424697 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR12028462 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2025 21:22:39 | 05.12.2025 22:05:23 | 0.7122 | 3 | 89 | 116 | 15 | 20 | 53 | 0 | 0 | 1.565 | 17.327 | 148.376 | 8.159 | 91.045 | 20.4 | 0 | 0 | 286.871
3424692 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR7020600 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2025 21:19:39 | 05.12.2025 21:20:37 | 0.0161 | 0 | 77 | 42 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.185 | 0.372 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0.582
3424691 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516153308 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2025 21:18:51 | 05.12.2025 23:40:00 | 2.3525 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.873
3424690 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | BR6851533 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2025 21:18:34 | 05.12.2025 21:19:19 | 0.0125 | 4 | 873 | 6 | 3 | 9 | 76 | 0 | 0 | 0.026 | 1.434 | 0.047 | 0.005 | 0.414 | 0.16 | 0 | 0 | 2.087
3424687 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | BR12258496 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2025 21:17:48 | 05.12.2025 22:32:53 | 1.2514 | 0 | 3 | 28 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.541
3424685 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR12028462 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2025 21:17:40 | 05.12.2025 21:18:50 | 0.0194 | 3 | 89 | 116 | 15 | 20 | 53 | 0 | 0 | 0.038 | 0.475 | 4.064 | 0.223 | 2.458 | 0.551 | 0 | 0 | 7.809
3424684 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR30949862 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2025 21:17:00 | 05.12.2025 21:27:46 | 0.1794 | 1 | 294 | 348 | 29 | 14 | 133 | 0 | 0 | 0.219 | 7.159 | 73.482 | 4.22 | 15.522 | 4.008 | 0 | 0 | 104.611
3424722 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR6849325 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2025 21:13:00 | 05.12.2025 23:31:00 | 2.3 | 1 | 43 | 80 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 | 19.146 | 9.681 | 251.886 | 0 | 226.644 | 0.154 | 0 | 0 | 507.511
3424800 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517173039 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2025 21:12:29 | 05.12.2025 22:57:00 | 1.7419 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.468 | 0 | 0.081 | 0 | 0 | 0.549
3424676 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6838162 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2025 21:12:21 | 05.12.2025 22:36:00 | 1.3942 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0.167 | 0 | 0.152 | 0 | 0.114 | 0 | 23.388 | 23.82
3424671 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6777156 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2025 21:09:46 | 05.12.2025 23:10:00 | 2.0039 | 0 | 54 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.808 | 0 | 0.057 | 0 | 8.773 | 0 | 0 | 24.639
3424667 | 1 | KONYA | HADİM | AG Direği | 516674370 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2025 21:09:14 | 05.12.2025 22:33:00 | 1.3961 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.389
3424660 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | BR6851533 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2025 21:08:02 | 05.12.2025 21:09:14 | 0.02 | 4 | 873 | 6 | 3 | 9 | 76 | 0 | 0 | 0.042 | 2.294 | 0.075 | 0.008 | 0.663 | 0.256 | 0 | 0 | 3.338
3424659 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR12028462 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2025 21:07:51 | 05.12.2025 21:10:02 | 0.0364 | 3 | 89 | 116 | 15 | 20 | 53 | 0 | 0 | 0.071 | 0.889 | 7.605 | 0.418 | 4.6 | 1.031 | 0 | 0 | 14.614
3424657 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR7009892 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2025 21:07:43 | 05.12.2025 21:28:46 | 0.3508 | 0 | 470 | 11 | 20 | 2 | 34 | 3 | 2 | 0 | 27.863 | 5.185 | 2.979 | 5.234 | 5.081 | 7.527 | 0.424 | 54.292
3424649 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | BR6851533 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2025 21:04:17 | 05.12.2025 21:05:02 | 0.0125 | 4 | 873 | 6 | 3 | 9 | 76 | 0 | 0 | 0.026 | 1.434 | 0.047 | 0.005 | 0.414 | 0.16 | 0 | 0 | 2.087
3424648 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR7020600 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2025 21:03:51 | 05.12.2025 21:04:49 | 0.0161 | 0 | 77 | 42 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.185 | 0.372 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0.582
3424650 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM Fideri | BR6689636 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2025 21:03:20 | 05.12.2025 22:00:20 | 0.95 | 1 | 14 | 70 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.226 | 0.902 | 15.351 | 0 | 1.052 | 0 | 272.795 | 0 | 290.325
3424644 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM Fideri | BR6616472 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2025 20:57:12 | 05.12.2025 22:07:12 | 1.1667 | 2 | 723 | 4 | 21 | 2 | 94 | 0 | 1 | 6.8 | 59.274 | 0.569 | 1.107 | 1.641 | 11.574 | 0 | 0 | 80.966
3424634 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR10773565 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2025 20:56:22 | 05.12.2025 20:57:53 | 0.0253 | 0 | 107 | 0 | 16 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.102 | 0 | 0.015 | 0.081 | 0.017 | 0 | 0 | 0.215
3424627 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR6925677 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2025 20:54:01 | 05.12.2025 20:55:01 | 0.0167 | 1 | 752 | 176 | 5 | 13 | 89 | 19 | 2 | 0.062 | 2.182 | 1.971 | 0.072 | 2.104 | 0.257 | 0.249 | 0.207 | 7.105
3424626 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO13589982 | OG-RECLOSER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2025 20:53:24 | 05.12.2025 23:12:16 | 2.3144 | 2 | 348 | 0 | 9 | 4 | 8 | 0 | 0 | 12.415 | 29.204 | 0 | 0.265 | 32.893 | 3.248 | 0 | 0 | 78.026
3424625 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR7050009 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2025 20:52:38 | 05.12.2025 23:20:00 | 2.4561 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 8.819 | 0 | 1.752 | 0 | 11.926 | 0 | 0 | 22.497
3424623 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR10773565 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2025 20:50:45 | 05.12.2025 20:51:21 | 0.01 | 0 | 107 | 0 | 16 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.006 | 0.032 | 0.007 | 0 | 0 | 0.085
3424621 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO11298524 | OG-RECLOSER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2025 20:49:34 | 05.12.2025 22:37:35 | 1.8003 | 0 | 4 | 22 | 0 | 28 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.456 | 232.429 | 0 | 301.211 | 0 | 0 | 0 | 535.096
3424619 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR7102694 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2025 20:48:18 | 05.12.2025 22:08:41 | 1.3397 | 3 | 4 | 42 | 0 | 14 | 4 | 0 | 0 | 35.457 | 0 | 92.825 | 0 | 161.212 | 0 | 0 | 0 | 289.494
3424616 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR31425594 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2025 20:47:17 | 05.12.2025 20:49:42 | 0.0403 | 0 | 141 | 0 | 3 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0.836 | 0 | 0.015 | 0 | 0.102 | 0 | 0 | 0.954
3424617 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR31425582 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2025 20:47:17 | 05.12.2025 20:49:27 | 0.0361 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.149 | 0 | 1.539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.687
3424613 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | SDK Çıkışı | ISO6976456 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2025 20:45:48 | 05.12.2025 21:32:00 | 0.77 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 3.936 | 0 | 0 | 0 | 0.564 | 0 | 0.018 | 4.518
3424612 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516012399 | AG-DİREKTEN-PANODAN ABONE BAĞLAMA-KESME / ARIZADAN DOLAYI ABONE FİZİKİ İRTİBAT KESİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2025 20:44:20 | 05.12.2025 23:43:00 | 2.9778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.006
3424611 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | BR6801308 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2025 20:43:56 | 05.12.2025 20:46:23 | 0.0408 | 0 | 0 | 25 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.459 | 0.161 | 2.471 | 0 | 0 | 0 | 3.092
3424609 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | BR6991852 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2025 20:43:27 | 05.12.2025 20:45:36 | 0.0358 | 0 | 9 | 25 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.098 | 0.288 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0 | 0.398
3424744 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR31183529 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2025 20:42:17 | 05.12.2025 22:47:00 | 2.0786 | 0 | 36 | 0 | 15 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18.246 | 0 | 20.157 | 0 | 8.296 | 0 | 0 | 46.699
3424604 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR7102694 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2025 20:41:48 | 05.12.2025 20:43:33 | 0.0292 | 3 | 4 | 42 | 0 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0.778 | 0 | 2.148 | 0 | 3.548 | 0 | 0 | 0 | 6.474
3424603 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO11298524 | OG-RECLOSER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2025 20:41:39 | 05.12.2025 20:43:04 | 0.0236 | 0 | 4 | 22 | 0 | 28 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 3.392 | 0 | 4.024 | 0 | 0 | 0 | 7.436
3424601 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6915004 | AG-DAĞITIM PANO-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2025 20:40:04 | 05.12.2025 23:32:00 | 2.8656 | 0 | 59 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.869
3424599 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Direği | 517006683 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2025 20:38:45 | 05.12.2025 22:50:00 | 2.1875 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07
3424596 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR7005268 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2025 20:33:58 | 06.12.2025 00:20:00 | 3.7672 | 0 | 73 | 0 | 24 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 23.584 | 0 | 1.179 | 0 | 0.599 | 0 | 0 | 25.361
3424591 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Direği | 515235624 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2025 20:31:40 | 05.12.2025 21:20:00 | 0.8056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27
3424589 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | BR6713686 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2025 20:31:26 | 05.12.2025 20:32:19 | 0.0147 | 0 | 42 | 27 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.105 | 0.277 | 0 | 0.168 | 0.017 | 0 | 0 | 0.565
3424585 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR6925677 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2025 20:30:02 | 05.12.2025 20:32:45 | 0.0453 | 1 | 753 | 176 | 5 | 13 | 89 | 19 | 2 | 0.168 | 5.944 | 5.353 | 0.196 | 5.717 | 0.698 | 0.677 | 0.563 | 19.316
3424584 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO11298524 | OG-RECLOSER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2025 20:29:58 | 05.12.2025 20:34:27 | 0.0747 | 0 | 4 | 22 | 0 | 28 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.062 | 10.736 | 0 | 12.735 | 0 | 0 | 0 | 23.533
3424582 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO7109455 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2025 20:26:01 | 05.12.2025 21:33:00 | 1.1164 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.108 | 0 | 0 | 0 | 1.595 | 0 | 0 | 7.704
3424580 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR11481411 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2025 20:25:19 | 05.12.2025 21:24:00 | 0.9781 | 0 | 156 | 0 | 2 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 24.68 | 0 | 0.837 | 0 | 8.349 | 0 | 0 | 33.866
3424581 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | BR31246129 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2025 20:23:20 | 06.12.2025 11:26:00 | 15.0444 | 0 | 0 | 81 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595.421 | 0 | 572.106 | 0 | 0 | 0 | 1167.527
3424587 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO9008649 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2025 20:20:35 | 06.12.2025 00:12:27 | 3.8644 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 451.338 | 0 | 0 | 0 | 156.951 | 0 | 0 | 608.289
3424579 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR7075841 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2025 20:19:58 | 05.12.2025 21:13:00 | 0.8839 | 0 | 155 | 0 | 3 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 21.239 | 0 | 0.48 | 0 | 3.908 | 0 | 0 | 25.626
3424575 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO32108527 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2025 20:13:01 | 05.12.2025 22:05:00 | 1.8664 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 14.979 | 0 | 0 | 0 | 5.825 | 0 | 0 | 20.805
3424574 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6666116 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2025 20:10:47 | 05.12.2025 21:56:00 | 1.7536 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 56.113 | 0 | 0 | 0 | 6.038 | 0 | 0 | 62.151
3424567 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6838162 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2025 19:59:20 | 05.12.2025 20:48:00 | 0.8111 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0.101 | 0 | 0.098 | 0 | 0.077 | 0 | 10.097 | 10.372
3424544 | 1 | KONYA | ILGIN | TM Fideri | BR21701259 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2025 19:45:17 | 05.12.2025 19:45:40 | 0.0064 | 2 | 9299 | 25 | 44 | 26 | 1316 | 5 | 7 | 0.169 | 7.029 | 0.15 | 0.028 | 1.062 | 2.201 | 8.43 | 0.168 | 19.238
3424542 | 1 | KONYA | ILGIN | TM Fideri | BR30237501 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2025 19:45:17 | 05.12.2025 19:45:40 | 0.0064 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 2.107 | 0 | 2.119
3424538 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Direği | 515813356 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2025 19:41:51 | 05.12.2025 21:36:00 | 1.9025 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.152 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.253
3424536 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516058453 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2025 19:38:06 | 05.12.2025 20:39:00 | 1.015 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.218
3424534 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6752971 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2025 19:37:17 | 05.12.2025 22:46:00 | 3.1453 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 103.04 | 0 | 0 | 0 | 14.223 | 0 | 0 | 117.263
3424531 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR7050732 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2025 19:34:42 | 05.12.2025 20:16:00 | 0.6883 | 0 | 1117 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 136.509 | 0 | 0 | 0 | 24.277 | 0 | 0 | 160.786
3424526 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM Fideri | BR29688641 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2025 19:32:10 | 05.12.2025 19:32:55 | 0.0125 | 2 | 521 | 0 | 1 | 1 | 39 | 0 | 0 | 0.174 | 0.608 | 0 | 0.016 | 0.014 | 0.172 | 0 | 0 | 0.984
3424523 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR7098119 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2025 19:30:52 | 05.12.2025 21:25:00 | 1.9022 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.531
3424547 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR30156712 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2025 19:05:20 | 05.12.2025 20:41:00 | 1.5944 | 0 | 30 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.195 | 0 | 0.547 | 0 | 0.256 | 0 | 0 | 1.997
3424468 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM Fideri | BR6942545 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2025 19:04:40 | 05.12.2025 19:09:10 | 0.075 | 0 | 0 | 65 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.901 | 0 | 2.548 | 0 | 0 | 0 | 8.449
3424460 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | BR6647620 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2025 19:00:47 | 05.12.2025 19:07:12 | 0.1069 | 2 | 575 | 31 | 9 | 23 | 100 | 1 | 0 | 0.68 | 3.951 | 8.853 | 0.212 | 6.102 | 0.641 | 2.519 | 0 | 22.959
3424448 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | BR11352322 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2025 18:55:01 | 05.12.2025 18:56:01 | 0.0167 | 5 | 180 | 92 | 5 | 18 | 89 | 8 | 1 | 0.03 | 0.353 | 5.03 | 0.081 | 1.713 | 0.242 | 6.91 | 0 | 14.358
3424438 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | BR7083513 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2025 18:49:14 | 05.12.2025 22:09:14 | 3.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.319 | 0 | 9298.87 | 0 | 9426.189
3424425 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR6816085 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2025 18:43:21 | 05.12.2025 18:48:08 | 0.0797 | 0 | 61 | 39 | 12 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1.041 | 2.536 | 0.825 | 0.991 | 0.521 | 0 | 0 | 5.913
3424420 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | BR12256131 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2025 18:42:26 | 05.12.2025 18:42:56 | 0.0083 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.951
3424409 | 1 | KONYA | MERAM | TM Fideri | BR6743024 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2025 18:37:24 | 05.12.2025 18:41:44 | 0.0722 | 27 | 13100 | 127 | 240 | 130 | 1503 | 31 | 17 | 4.694 | 148.711 | 23.398 | 6.185 | 98.908 | 31.26 | 344.28 | 9.429 | 666.864
3424407 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | BR12256131 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2025 18:37:11 | 05.12.2025 18:37:41 | 0.0083 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.951
3424402 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7366609 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2025 18:35:19 | 05.12.2025 20:30:00 | 1.9114 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.896 | 0 | 39.713 | 0 | 0 | 0 | 80.609
3424401 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | OG Fideri | ISO31472848 | OG-RECLOSER AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2025 18:35:15 | 05.12.2025 18:41:15 | 0.1 | 0 | 126 | 2 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.358 | 0 | 0.013 | 0.099 | 0.224 | 0 | 0 | 1.694
3424400 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6752971 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2025 18:34:46 | 05.12.2025 19:27:00 | 0.8706 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 31.327 | 0 | 0 | 0 | 4.615 | 0 | 0 | 35.941
3424396 | 1 | KONYA | MERAM | TM Fideri | BR6714853 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2025 18:33:27 | 05.12.2025 21:37:59 | 3.0756 | 0 | 757 | 9 | 1 | 9 | 154 | 2 | 3 | 0 | 242.85 | 42.361 | 0.089 | 164.574 | 134.039 | 1232.384 | 0 | 1816.297
3424394 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | BR12256131 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2025 18:33:24 | 05.12.2025 18:33:54 | 0.0083 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.951
3424364 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | BR12256111 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2025 18:25:57 | 05.12.2025 18:42:34 | 0.2769 | 0 | 1 | 46 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.971 | 0 | 16.281 | 0 | 0 | 0 | 33.252
3424328 | 1 | KONYA | ILGIN | TM Fideri | BR9070116 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2025 18:20:13 | 05.12.2025 18:20:58 | 0.0125 | 5 | 4914 | 9 | 255 | 16 | 980 | 18 | 10 | 0.578 | 6.263 | 0.076 | 0.161 | 0.783 | 2.747 | 15.402 | 0.624 | 26.635
3424327 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TM Fideri | BR6561226 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2025 18:20:12 | 05.12.2025 18:22:08 | 0.0322 | 1 | 222 | 2 | 19 | 6 | 63 | 0 | 0 | 0.071 | 1.051 | 0.013 | 0.068 | 1.077 | 0.18 | 0 | 0 | 2.46
3424331 | 1 | KONYA | ILGIN | TM Fideri | BR21701254 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2025 18:19:40 | 05.12.2025 18:22:00 | 0.0389 | 4 | 315 | 20 | 1 | 11 | 23 | 4 | 0 | 0.253 | 1.33 | 0.546 | 0.001 | 3.173 | 0.09 | 15.929 | 0 | 21.322
3424375 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR7099298 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2025 18:18:04 | 06.12.2025 00:59:00 | 6.6822 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 52.1 | 0 | 0 | 0 | 5.166 | 0 | 0 | 57.266
3424334 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM Fideri | BR6592467 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2025 18:10:14 | 05.12.2025 20:16:00 | 2.0961 | 0 | 524 | 0 | 114 | 8 | 262 | 0 | 2 | 0 | 68.157 | 0 | 5.141 | 33.191 | 9.463 | 0 | 28.835 | 144.787
3424294 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM Fideri | BR6622021 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2025 18:10:14 | 05.12.2025 20:00:00 | 1.8294 | 0 | 235 | 0 | 0 | 1 | 42 | 0 | 0 | 0 | 28.604 | 0 | 0 | 0 | 1.828 | 0 | 0 | 30.432
3424261 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR10773565 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2025 17:55:23 | 05.12.2025 17:56:23 | 0.0167 | 0 | 107 | 0 | 16 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 0.012 | 0.062 | 0.014 | 0 | 0 | 0.163
3424253 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO30900268 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2025 17:50:52 | 05.12.2025 20:35:00 | 2.7356 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.686
3424226 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | BR12256131 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2025 17:44:12 | 05.12.2025 17:44:42 | 0.0083 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.039
3424242 | 1 | KONYA | MERAM | TM Fideri | BR6605315 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2025 17:43:43 | 05.12.2025 19:48:00 | 2.0714 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 1 | 0 | 177.805 | 0 | 0 | 0 | 45.321 | 0 | 31.107 | 254.233
3424218 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TM Fideri | BR6551622 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2025 17:39:16 | 05.12.2025 17:41:44 | 0.0411 | 0 | 432 | 0 | 30 | 4 | 48 | 1 | 0 | 0 | 3.576 | 0 | 0.191 | 1.632 | 0.522 | 0.095 | 0 | 6.016
3424209 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | BR6635755 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2025 17:36:41 | 05.12.2025 17:37:01 | 0.0056 | 0 | 1 | 45 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.886 | 0 | 0.232 | 0 | 0 | 0 | 1.118
3424204 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR6944588 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2025 17:35:09 | 05.12.2025 17:37:23 | 0.0372 | 0 | 9 | 20 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.059 | 1.211 | 0.124 | 1.172 | 0.165 | 0 | 0 | 2.73
3424190 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM Fideri | BR6786051 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2025 17:28:21 | 05.12.2025 17:29:55 | 0.0261 | 0 | 891 | 0 | 9 | 6 | 97 | 2 | 3 | 0 | 2.686 | 0 | 0.044 | 0.101 | 0.398 | 36.706 | 0.55 | 40.485
3424175 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM Fideri | BR6942537 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2025 17:23:50 | 05.12.2025 17:25:28 | 0.0272 | 0 | 2057 | 3 | 23 | 8 | 555 | 0 | 2 | 0 | 12.041 | 0 | 0.096 | 2.059 | 6.794 | 0 | 0.021 | 21.011
3424223 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO10290923 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2025 17:03:29 | 05.12.2025 18:51:00 | 1.7919 | 1 | 1 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.855 | 0 | 23.025 | 0 | 0 | 0 | 44.879
3424183 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12709975 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2025 16:59:40 | 05.12.2025 18:46:00 | 1.7722 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.896 | 0 | 23.829 | 0 | 0 | 0 | 36.725
3424092 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM Fideri | BR6599295 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2025 16:51:03 | 05.12.2025 16:52:03 | 0.0167 | 0 | 73 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.027 | 0.025 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0.127
3424087 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6719181 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2025 16:49:09 | 05.12.2025 18:03:00 | 1.2308 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.56 | 0 | 0 | 0 | 12.814 | 0 | 0 | 25.374
3424384 | 1 | KONYA | AHIRLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535235765 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / KAZI NEDENİYLE (BELEDİYE, KOSKİ, KURUMLAR VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.12.2025 16:48:37 | 05.12.2025 19:08:00 | 2.3231 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59
3424079 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6906628 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2025 16:46:37 | 05.12.2025 17:11:00 | 0.4064 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.358
3424064 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | TM Fideri | BR6927251 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2025 16:40:28 | 05.12.2025 16:41:43 | 0.0208 | 0 | 3349 | 5 | 28 | 7 | 1262 | 1 | 0 | 0 | 14.4 | 0.356 | 0.238 | 1.435 | 11.77 | 10.773 | 0 | 38.972
3424033 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | BR41372561 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2025 16:32:06 | 05.12.2025 16:34:22 | 0.0378 | 0 | 2 | 67 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 1.561 | 0 | 0 | 0 | 2.961
3424035 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | BR6822618 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2025 16:32:00 | 05.12.2025 16:34:17 | 0.0381 | 1 | 226 | 282 | 23 | 27 | 68 | 1 | 0 | 0.054 | 2.654 | 5.846 | 0.931 | 8.252 | 1.48 | 19.68 | 0 | 38.898
3424018 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Direği | 516953681 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2025 16:26:42 | 05.12.2025 17:58:00 | 1.5217 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.323
3424016 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | BR30198504 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2025 16:26:33 | 05.12.2025 16:27:01 | 0.0078 | 2 | 145 | 96 | 5 | 28 | 35 | 3 | 0 | 0.09 | 0.177 | 1.28 | 0.004 | 1.812 | 0.039 | 8.638 | 0 | 12.041
3424002 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | BR6541756 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2025 16:19:55 | 05.12.2025 17:45:00 | 1.4181 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.117 | 0 | 0.556 | 0 | 2.505 | 0 | 0 | 5.178
3423994 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | BR6911157 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2025 16:15:46 | 05.12.2025 16:16:28 | 0.0117 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016
3423989 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6560954 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2025 16:08:49 | 05.12.2025 17:49:00 | 1.6697 | 0 | 137 | 0 | 4 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 37.762 | 0 | 0.848 | 0 | 5.505 | 0 | 0 | 44.115
3423984 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535204863 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2025 16:03:11 | 05.12.2025 18:49:00 | 2.7636 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.788
3423904 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | BR6803693 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2025 15:31:55 | 05.12.2025 15:32:52 | 0.0158 | 0 | 490 | 12 | 3 | 2 | 62 | 0 | 0 | 0 | 3.214 | 0.043 | 0.012 | 0.003 | 0.255 | 0 | 0 | 3.527
3423898 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | TM Fideri | BR21700513 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2025 15:29:37 | 05.12.2025 15:30:22 | 0.0125 | 1 | 406 | 104 | 28 | 9 | 67 | 0 | 0 | 0.07 | 1.495 | 0.688 | 0.269 | 0.562 | 0.319 | 0 | 0 | 3.403
3423869 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM Fideri | BR6612671 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2025 15:19:00 | 05.12.2025 15:21:05 | 0.0347 | 0 | 706 | 3 | 9 | 3 | 63 | 17 | 0 | 0 | 2.17 | 0.027 | 0.131 | 0.59 | 0.283 | 1.844 | 0 | 5.043
3423844 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | BR6908575 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2025 15:09:54 | 05.12.2025 15:10:28 | 0.0094 | 0 | 242 | 128 | 5 | 7 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0.447 | 0.977 | 0.027 | 0.612 | 0.416 | 0 | 0 | 2.478
3423841 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR6867305 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2025 15:09:25 | 05.12.2025 15:10:25 | 0.0167 | 0 | 137 | 10 | 13 | 4 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0.582 | 0.739 | 0.088 | 0.243 | 0.204 | 0 | 0 | 1.857
3424189 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | Dağıtım Transformatörü | ISO11116579 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2025 15:09:23 | 05.12.2025 18:44:00 | 3.5769 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.126
3423900 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6723411 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2025 15:08:43 | 05.12.2025 16:39:00 | 1.5047 | 0 | 160 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 56.637 | 0 | 0.152 | 0 | 2.861 | 0 | 0 | 59.649
3424082 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR7054551 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2025 15:07:37 | 05.12.2025 17:30:00 | 2.3731 | 0 | 495 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 230.672 | 0 | 0 | 0 | 73.119 | 0 | 0 | 303.791
3423828 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | BR8395501 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.12.2025 15:06:19 | 05.12.2025 15:56:51 | 0.8422 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.123
3423807 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6654520 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2025 14:56:53 | 05.12.2025 15:27:00 | 0.5019 | 0 | 784 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 74.027 | 0 | 0 | 0 | 30.235 | 0 | 0 | 104.262
3423801 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR7048350 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2025 14:56:51 | 05.12.2025 15:45:23 | 0.8089 | 1 | 741 | 5 | 5 | 23 | 77 | 0 | 0 | 0 | 49.797 | 7 | 1.024 | 64.077 | 9.788 | 0 | 0 | 131.686
3423982 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR7028459 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2025 14:52:22 | 05.12.2025 16:20:00 | 1.4606 | 0 | 406 | 0 | 3 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 92.555 | 0 | 0 | 0 | 8.59 | 0 | 0 | 101.145
3423761 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM Fideri | BR7122802 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2025 14:42:58 | 05.12.2025 14:44:47 | 0.0303 | 2 | 762 | 13 | 22 | 18 | 70 | 1 | 0 | 0.241 | 3.857 | 0.241 | 0.348 | 3.256 | 0.465 | 0.083 | 0 | 8.49
3423731 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | BR12306957 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2025 14:34:10 | 05.12.2025 14:35:44 | 0.0261 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.227
3423724 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6679251 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.12.2025 14:31:53 | 05.12.2025 16:38:00 | 2.1019 | 0 | 47 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 23.103 | 0 | 4.649 | 0 | 6.755 | 0 | 0 | 34.507
3423720 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | AG Fideri | BR6908074 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.12.2025 14:29:14 | 05.12.2025 15:04:00 | 0.5794 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 15.235 | 0 | 0 | 0 | 10.159 | 0 | 0 | 25.394
3423714 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO13410347 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2025 14:28:30 | 05.12.2025 15:35:00 | 1.1083 | 0 | 3 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.593 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 10.893
3423707 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | BR6911157 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2025 14:27:37 | 05.12.2025 14:28:37 | 0.0167 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024
3423917 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM Fideri | BR6599298 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2025 14:21:46 | 05.12.2025 16:25:00 | 2.0539 | 0 | 0 | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.255 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 5.765
3423678 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM Fideri | BR7119650 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2025 14:20:29 | 05.12.2025 14:21:29 | 0.0167 | 0 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.178 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.228
3423618 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM Fideri | BR29862564 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2025 14:04:55 | 05.12.2025 14:07:04 | 0.0358 | 0 | 10 | 21 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.063 | 0.452 | 0.008 | 3.304 | 0 | 1.64 | 0 | 5.467
3423616 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | BR6756892 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.12.2025 14:03:44 | 05.12.2025 14:36:43 | 0.5497 | 0 | 4 | 9 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.574 | 0 | 0.288 | 1.676 | 0 | 0 | 3.538
3423601 | 2 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR6816085 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2025 13:57:00 | 05.12.2025 16:40:59 | 2.7331 | 1 | 62 | 50 | 12 | 4 | 22 | 0 | 0 | 0 | 27.175 | 129.139 | 33.97 | 79.297 | 21.912 | 0 | 0 | 291.492
3423601 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR6816074 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2025 13:57:00 | 05.12.2025 14:06:43 | 0.1619 | 0 | 241 | 175 | 56 | 12 | 138 | 0 | 0 | 0 | 7.892 | 45.276 | 7.591 | 15.225 | 12.505 | 0 | 0 | 88.49
3423592 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM Fideri | BR31124746 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2025 13:56:18 | 05.12.2025 13:58:22 | 0.0344 | 2 | 56 | 39 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.18 | 0.093 | 0.24 | 0.001 | 0.02 | 0.041 | 0 | 0 | 0.575
3423557 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | BR6676373 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.12.2025 13:38:46 | 05.12.2025 14:45:45 | 1.1164 | 1 | 4 | 117 | 1 | 16 | 2 | 0 | 0 | 29.427 | 0 | 80.552 | 0 | 177.407 | 0 | 0 | 0 | 287.387
3423553 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6847340 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.12.2025 13:37:46 | 05.12.2025 14:16:00 | 0.6372 | 0 | 14 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1.461 | 0 | 6.277 | 0 | 1.188 | 0 | 1.143 | 10.069
3423552 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6582862 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.12.2025 13:37:03 | 05.12.2025 16:44:00 | 3.1158 | 0 | 461 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 209.28 | 0 | 0 | 0 | 4.258 | 0 | 0 | 213.538
3423548 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6642286 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.12.2025 13:35:00 | 05.12.2025 16:49:00 | 3.2333 | 0 | 235 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 154.964 | 0 | 0.489 | 0 | 0.932 | 0 | 0 | 156.386
3423546 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | BR10764267 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.12.2025 13:34:02 | 05.12.2025 15:23:00 | 1.8161 | 0 | 1 | 17 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.953 | 0 | 27.597 | 0 | 0 | 0 | 58.55
3423544 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | BR10764263 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.12.2025 13:33:35 | 05.12.2025 15:22:50 | 1.8208 | 3 | 184 | 51 | 4 | 6 | 24 | 0 | 1 | 19.708 | 51.064 | 129.111 | 2.603 | 93.186 | 22.363 | 0 | 52.196 | 370.231
3423543 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6655884 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.12.2025 13:32:32 | 05.12.2025 16:44:00 | 3.1911 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 1 | 0 | 811.863 | 0 | 0 | 0 | 90.57 | 0 | 91.293 | 993.726
3423539 | 1 | KONYA | MERAM | SDK Çıkışı | FUSE7033204 | AG-SDK/BOX PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.12.2025 13:30:13 | 05.12.2025 17:50:00 | 4.3297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.506 | 0 | 0 | 13.506
3423502 | 2 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM Fideri | BR6647630 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2025 13:25:14 | 05.12.2025 15:54:50 | 2.4933 | 6 | 701 | 23 | 13 | 9 | 39 | 0 | 0 | 30.009 | 181.122 | 104.916 | 8.868 | 250.143 | 45.328 | 0 | 0 | 620.386
3423502 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM Fideri | BR6699205 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2025 13:25:14 | 05.12.2025 13:26:25 | 0.0197 | 13 | 2341 | 260 | 45 | 69 | 457 | 4 | 0 | 0.935 | 2.908 | 5.948 | 0.231 | 5.045 | 0.612 | 13.031 | 0 | 28.711
3423500 | 1 | KONYA | MERAM | TM Fideri | BR7034905 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2025 13:18:40 | 05.12.2025 13:21:01 | 0.0392 | 3 | 2 | 36 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.264 | 0 | 0.52 | 0 | 5.072 | 0 | 0 | 0 | 5.856
3423493 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM Fideri | BR6864031 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2025 13:09:28 | 05.12.2025 13:10:12 | 0.0122 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021 | 0 | 0.092 | 0 | 0 | 0 | 0.113
3423492 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | BR31151521 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2025 13:09:26 | 05.12.2025 13:12:15 | 0.0469 | 0 | 471 | 294 | 12 | 88 | 144 | 0 | 0 | 0 | 5.611 | 10.784 | 0.386 | 29.609 | 2.634 | 0 | 0 | 49.024
3423491 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | BR6741168 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2025 13:08:01 | 05.12.2025 13:08:51 | 0.0139 | 0 | 5 | 15 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.308 | 0 | 2.49 | 0 | 0 | 0 | 2.798
3423489 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | BR10987915 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2025 13:06:32 | 05.12.2025 13:07:16 | 0.0122 | 16 | 1877 | 74 | 40 | 17 | 191 | 0 | 0 | 0.481 | 2.286 | 0.239 | 0.043 | 1.051 | 0.719 | 0 | 0 | 4.82
3423487 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | BR6563101 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2025 13:00:34 | 05.12.2025 13:26:00 | 0.4239 | 1 | 12 | 81 | 0 | 29 | 9 | 0 | 0 | 0.071 | 0 | 10.985 | 0 | 120.056 | 0 | 0 | 0 | 131.112
3423486 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | AG Fideri | FUSE6796866 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.12.2025 13:00:07 | 05.12.2025 15:17:00 | 2.2814 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24.779 | 0 | 0 | 0 | 11.938 | 0 | 0 | 36.718
3423480 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | BR21498632 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2025 12:53:27 | 05.12.2025 12:54:21 | 0.015 | 1 | 594 | 1 | 16 | 2 | 52 | 3 | 0 | 0.024 | 0.911 | 0.014 | 0.012 | 0.292 | 0.193 | 11.231 | 0 | 12.677
3423477 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | BR6986603 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2025 12:51:35 | 05.12.2025 12:52:20 | 0.0125 | 0 | 226 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.561 | 0 | 0.008 | 0.345 | 0.05 | 0 | 0 | 0.964
3423473 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | BR6908575 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2025 12:44:44 | 05.12.2025 12:46:44 | 0.0333 | 0 | 242 | 128 | 5 | 7 | 66 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 3.274 | 0.094 | 2.043 | 1.39 | 0 | 0 | 8.401
3423472 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | BR6653276 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2025 12:41:46 | 05.12.2025 12:42:46 | 0.0167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.325 | 0 | 0.414 | 0 | 0.739
3423440 | 1 | KONYA | KULU | TM Fideri | BR13962300 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2025 12:22:47 | 05.12.2025 12:24:54 | 0.0353 | 2 | 152 | 4 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0.708 | 1.063 | 0.192 | 0 | 0.239 | 0.083 | 0 | 0 | 2.286
3423439 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | BR6904751 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2025 12:22:16 | 05.12.2025 12:23:53 | 0.0269 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 33 | 9 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.635 | 89.463 | 10.602 | 102.701
3423438 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | BR7005751 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2025 12:22:16 | 05.12.2025 12:24:25 | 0.0358 | 0 | 20 | 0 | 0 | 4 | 13 | 12 | 13 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 2.005 | 2.781 | 153.301 | 9.903 | 167.999
3423431 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515990360 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2025 12:15:35 | 05.12.2025 13:55:00 | 1.6569 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.838
3423428 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM Fideri | BR7010423 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2025 12:14:46 | 05.12.2025 12:16:14 | 0.0244 | 2 | 4 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.142 | 0 | 0.026 | 0.028 | 0.337 | 0 | 0 | 0 | 0.533
3423429 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | BR30978842 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2025 12:14:13 | 05.12.2025 12:16:38 | 0.0403 | 0 | 18 | 103 | 1 | 33 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.043 | 1.201 | 0 | 8.959 | 0 | 54.977 | 0 | 65.179
3423482 | 1 | KONYA | KULU | TM Fideri | BR6794622 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2025 12:13:32 | 05.12.2025 12:55:32 | 0.7 | 0 | 1 | 60 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.073 | 1.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.644
3423613 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6973266 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.12.2025 12:12:31 | 05.12.2025 15:04:00 | 2.8581 | 0 | 165 | 0 | 2 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 75.488 | 0 | 0.574 | 0 | 42.466 | 0 | 0 | 118.528
3423422 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR12709372 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2025 12:11:40 | 05.12.2025 12:12:57 | 0.0214 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.178
3423421 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | BR6807950 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2025 12:11:03 | 05.12.2025 12:12:04 | 0.0169 | 1 | 339 | 83 | 11 | 59 | 86 | 0 | 1 | 0.001 | 0.699 | 2.263 | 0.036 | 8.403 | 0.397 | 0 | 0.013 | 11.812
3423418 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM Fideri | BR6636931 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2025 12:07:58 | 05.12.2025 12:08:43 | 0.0125 | 1 | 419 | 1 | 0 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0.02 | 0.294 | 0.003 | 0 | 0.173 | 0.098 | 0 | 0 | 0.587
3423411 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TM Fideri | BR12371124 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2025 12:03:19 | 05.12.2025 12:05:17 | 0.0328 | 8 | 1307 | 5 | 11 | 4 | 61 | 3 | 0 | 0.193 | 4.689 | 0 | 0.029 | 0.906 | 1.401 | 26.24 | 0 | 33.458
3423407 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | BR7118794 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2025 12:01:23 | 05.12.2025 12:03:44 | 0.0392 | 7 | 1587 | 220 | 34 | 13 | 134 | 1 | 0 | 1.331 | 5.364 | 1.693 | 0.099 | 2.816 | 1.115 | 0.136 | 0 | 12.553
3423404 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | BR6838461 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2025 12:00:52 | 05.12.2025 12:01:37 | 0.0125 | 0 | 263 | 92 | 13 | 14 | 84 | 2 | 0 | 0 | 0.909 | 2.348 | 0.225 | 1.45 | 0.471 | 9.223 | 0 | 14.625
3423367 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM Fideri | BR31124746 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2025 11:44:59 | 05.12.2025 11:46:29 | 0.025 | 2 | 56 | 39 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.141 | 0.073 | 0.176 | 0.001 | 0.015 | 0.032 | 0 | 0 | 0.436
3423363 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM Fideri | BR8422651 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2025 11:43:06 | 05.12.2025 11:44:41 | 0.0264 | 1 | 0 | 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.385 | 0 | 0.548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.933
3423447 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6832825 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2025 11:40:41 | 05.12.2025 13:23:00 | 1.7053 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23.11 | 0 | 0 | 0 | 0.846 | 0 | 0 | 23.956
3423357 | 1 | NİĞDE | BOR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517400905 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2025 11:39:24 | 05.12.2025 13:29:00 | 1.8267 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.174
3423356 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535227226 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2025 11:38:35 | 05.12.2025 12:30:00 | 0.8569 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.992
3423351 | 1 | KONYA | AHIRLI | TM Fideri | BR6766426 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2025 11:36:25 | 05.12.2025 11:38:11 | 0.0294 | 0 | 1096 | 1 | 7 | 1 | 136 | 3 | 4 | 0 | 4.757 | 0 | 0.003 | 0.045 | 2.604 | 45.581 | 1.717 | 54.708
3423349 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | BR30198504 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2025 11:36:05 | 05.12.2025 11:37:08 | 0.0175 | 2 | 145 | 96 | 5 | 29 | 35 | 3 | 0 | 0.203 | 0.394 | 2.846 | 0.009 | 4.852 | 0.096 | 19.393 | 0 | 27.791
3423348 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR12709372 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2025 11:36:04 | 05.12.2025 11:37:14 | 0.0194 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.093
3423324 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM Fideri | BR6582059 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2025 11:28:21 | 05.12.2025 11:38:21 | 0.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.489 | 0 | 0.489
3423323 | 1 | KONYA | AHIRLI | TM Fideri | BR6766426 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2025 11:28:17 | 05.12.2025 11:29:44 | 0.0242 | 0 | 1096 | 1 | 7 | 1 | 137 | 3 | 4 | 0 | 3.904 | 0 | 0.002 | 0.037 | 2.137 | 37.412 | 1.41 | 44.903
3423284 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM Fideri | BR6945054 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2025 11:25:00 | 05.12.2025 11:26:30 | 0.025 | 5 | 4319 | 871 | 37 | 82 | 1004 | 55 | 2 | 0.944 | 22.582 | 5.982 | 0.166 | 32.902 | 10.233 | 221.332 | 0.565 | 294.706
3423311 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | BR21498632 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2025 11:22:57 | 05.12.2025 11:23:54 | 0.0158 | 1 | 594 | 1 | 16 | 2 | 52 | 3 | 0 | 0.027 | 0.998 | 0.015 | 0.012 | 0.338 | 0.224 | 16.582 | 0 | 18.196
3423292 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | BR6608378 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2025 11:14:16 | 05.12.2025 11:19:12 | 0.0822 | 4 | 466 | 27 | 28 | 13 | 132 | 1 | 0 | 0.357 | 11.166 | 4.51 | 3.119 | 11.759 | 6.595 | 0.242 | 0 | 37.749
3423291 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | BR10951352 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2025 11:14:14 | 05.12.2025 14:15:48 | 3.0261 | 0 | 397 | 0 | 8 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 270.676 | 0 | 47.87 | 0 | 198.571 | 0 | 0 | 517.117
3423267 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | BR12753186 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.12.2025 11:03:36 | 05.12.2025 12:38:08 | 1.5756 | 0 | 3 | 10 | 1 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 14.612 | 6.233 | 125.288 | 10.869 | 0 | 0 | 158.365
3423259 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | BR12252485 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2025 11:01:36 | 05.12.2025 11:02:27 | 0.0142 | 3 | 727 | 8 | 16 | 5 | 77 | 1 | 0 | 0.078 | 1.452 | 0.152 | 0.084 | 1.034 | 0.143 | 7.31 | 0 | 10.253
3423256 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Direği | 516212130 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2025 10:59:35 | 05.12.2025 12:06:00 | 1.1069 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.489
3423250 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO11543757 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2025 10:58:49 | 05.12.2025 11:35:00 | 0.6031 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.526
3423241 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | BR30807784 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2025 10:56:16 | 05.12.2025 10:57:28 | 0.02 | 3 | 35 | 8 | 42 | 4 | 21 | 0 | 0 | 0.002 | 0.073 | 0.105 | 0.286 | 0.101 | 0.128 | 0 | 0 | 0.695
3423227 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR6902911 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2025 10:52:54 | 05.12.2025 10:55:14 | 0.0389 | 0 | 1 | 60 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.88 | 0 | 0.622 | 0 | 0 | 0 | 7.501
3423223 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | ISO12494025 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2025 10:50:55 | 05.12.2025 12:12:00 | 1.3514 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.607 | 0 | 0 | 0 | 5.679 | 0 | 0 | 18.286
3423213 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM Fideri | BR31124746 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2025 10:46:28 | 05.12.2025 10:47:53 | 0.0236 | 2 | 56 | 39 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.134 | 0.069 | 0.171 | 0 | 0.015 | 0.031 | 0 | 0 | 0.419
3423205 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Direk | BR6942609 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.12.2025 10:42:28 | 05.12.2025 11:12:00 | 0.4922 | 0 | 600 | 0 | 3 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 54.848 | 0 | 0.082 | 0 | 19.39 | 0 | 0 | 74.32
3423203 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TM Fideri | BR11796974 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2025 10:42:05 | 05.12.2025 10:42:50 | 0.0125 | 2 | 114 | 63 | 36 | 22 | 30 | 0 | 0 | 0.104 | 0.17 | 1.215 | 0.448 | 2.472 | 0.094 | 0 | 0 | 4.504
3423177 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM Fideri | BR6914240 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2025 10:31:00 | 05.12.2025 10:42:00 | 0.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.305 | 0 | 14.305
3423178 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM Fideri | BR8422655 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2025 10:30:59 | 05.12.2025 10:31:59 | 0.0167 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015
3423174 | 2 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | BR6944481 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2025 10:30:57 | 05.12.2025 15:57:02 | 5.4347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.353 | 0 | 0 | 0 | 58.353
3423174 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | BR6944481 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2025 10:30:57 | 05.12.2025 10:33:52 | 0.0486 | 2 | 521 | 281 | 1 | 25 | 80 | 4 | 0 | 0.43 | 6.308 | 4.697 | 0.121 | 22.923 | 1.231 | 60.384 | 0 | 96.094
3423196 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | BR31183552 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2025 10:30:51 | 05.12.2025 11:01:51 | 0.5167 | 0 | 963 | 0 | 0 | 8 | 105 | 2 | 1 | 0 | 124.774 | 0 | 0 | 81.643 | 53.663 | 408.431 | 15.958 | 684.469
3423161 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7006443 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.12.2025 10:30:04 | 05.12.2025 15:57:00 | 5.4489 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 157.851 | 0 | 0 | 0 | 8.024 | 0 | 0 | 165.875
3423165 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM Fideri | BR6945054 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2025 10:30:00 | 05.12.2025 10:32:53 | 0.0481 | 3 | 3798 | 590 | 36 | 57 | 924 | 51 | 2 | 1.404 | 37.109 | 7.199 | 0.189 | 44.152 | 18.845 | 430.121 | 1.168 | 540.186
3423155 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO30317616 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2025 10:27:33 | 05.12.2025 11:59:00 | 1.5242 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26.234 | 0 | 56.717 | 0 | 828.724 | 0 | 911.675
3423144 | 1 | KONYA | MERAM | TM Fideri | BR7133320 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2025 10:23:39 | 05.12.2025 16:13:57 | 5.8383 | 0 | 184 | 1 | 2 | 9 | 35 | 1 | 0 | 0 | 112.263 | 11.164 | 0.457 | 606.38 | 88.478 | 3066.372 | 0 | 3885.113
3423125 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM Fideri | BR30463567 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2025 10:14:59 | 05.12.2025 10:16:14 | 0.0208 | 5 | 1191 | 113 | 14 | 8 | 117 | 0 | 0 | 0.392 | 2.958 | 0.789 | 0.086 | 0.164 | 0.671 | 0 | 0 | 5.06
3423200 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | BR6827317 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2025 10:06:09 | 05.12.2025 10:56:09 | 0.8333 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 9.167 | 0 | 0 | 0 | 5.66 | 0 | 0 | 14.827
3423106 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6557941 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.12.2025 10:03:41 | 05.12.2025 11:33:00 | 1.4886 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.012 | 0 | 0 | 0 | 4.034 | 0 | 0 | 8.045
3423104 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | BR12753182 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.12.2025 10:01:34 | 05.12.2025 11:00:40 | 0.985 | 1 | 1 | 17 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.155 | 0 | 22.693 | 0 | 16.05 | 0 | 0 | 0 | 40.898
3423103 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR6721939 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.12.2025 10:01:16 | 05.12.2025 13:54:16 | 3.8833 | 0 | 32 | 63 | 2 | 5 | 19 | 0 | 0 | 0 | 11.049 | 554.044 | 51.225 | 115.631 | 31.343 | 0 | 0 | 763.292
3423100 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | AG Fideri | BR6670635 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.12.2025 10:00:22 | 05.12.2025 17:29:00 | 7.4772 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 23.306 | 0 | 0 | 0 | 12.904 | 0 | 0 | 36.21
3423092 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | BR6572398 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2025 09:57:38 | 05.12.2025 10:28:00 | 0.5061 | 0 | 289 | 10 | 20 | 8 | 159 | 0 | 1 | 0 | 24.892 | 1.455 | 1.811 | 31.027 | 32.819 | 0 | 0.602 | 92.605
3423091 | 1 | KONYA | HADİM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516683316 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2025 09:56:19 | 05.12.2025 11:19:00 | 1.3781 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.104
3423078 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | BR29346532 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2025 09:50:12 | 05.12.2025 09:52:04 | 0.0311 | 3 | 690 | 15 | 3 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0.615 | 1.081 | 0.146 | 0 | 0 | 0.522 | 0 | 0 | 2.363
3423075 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | TM Fideri | BR6629374 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2025 09:49:19 | 05.12.2025 09:50:18 | 0.0164 | 0 | 0 | 78 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.537 | 0 | 3.338 | 0 | 0 | 0 | 3.875
3423073 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Direği | 515456646 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2025 09:47:04 | 05.12.2025 11:02:00 | 1.2489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.675 | 0 | 0 | 2.675
3423049 | 1 | KONYA | KARATAY | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | FUSE6596668 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / SANSAR-KEDİ VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2025 09:38:22 | 05.12.2025 11:51:00 | 2.2106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.617 | 0 | 0 | 24.617
3423042 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | BR7067817 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.12.2025 09:36:19 | 05.12.2025 10:12:00 | 0.5947 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 49.855 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 0 | 0 | 50.985
3423045 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM Fideri | BR6815145 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2025 09:35:51 | 05.12.2025 10:25:00 | 0.8192 | 0 | 830 | 0 | 32 | 0 | 520 | 0 | 0 | 0 | 78.338 | 0 | 0.746 | 0 | 143.642 | 0 | 0 | 222.726
3423043 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR7099298 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2025 09:35:21 | 05.12.2025 11:13:00 | 1.6275 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.086 | 0 | 0 | 0 | 2.083 | 0 | 0 | 16.169
3423037 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | BR10773565 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.12.2025 09:33:38 | 05.12.2025 16:35:16 | 7.0272 | 0 | 107 | 0 | 16 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 28.552 | 0 | 5.646 | 31.114 | 5.444 | 0 | 0 | 70.756
3423036 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TM Fideri | BR6539723 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.12.2025 09:32:56 | 05.12.2025 11:02:04 | 1.4856 | 0 | 851 | 0 | 9 | 4 | 75 | 0 | 3 | 0 | 118.551 | 0 | 0.078 | 58.629 | 42.267 | 0 | 91.663 | 311.188
3423034 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | AG Fideri | BR6704593 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.12.2025 09:32:12 | 05.12.2025 09:54:01 | 0.3636 | 0 | 123 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.779 | 0 | 0 | 0 | 0.121 | 0 | 0 | 1.899
3423034 | 2 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | AG Fideri | ISO6704594 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.12.2025 09:32:12 | 05.12.2025 11:11:43 | 1.6586 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.155 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 3.162
3423033 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM Fideri | BR13364140 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.12.2025 09:31:48 | 05.12.2025 11:07:00 | 1.5867 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.34
3423024 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | BR6895581 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.12.2025 09:21:51 | 05.12.2025 11:25:53 | 2.0672 | 0 | 337 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 171.493 | 0 | 0 | 0 | 34.333 | 0 | 7.691 | 213.517
3423015 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM Fideri | BR30617909 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.12.2025 09:18:34 | 05.12.2025 11:15:55 | 1.9558 | 1 | 527 | 4 | 35 | 3 | 100 | 0 | 0 | 28.841 | 136.457 | 0 | 6.921 | 35.336 | 52.143 | 0 | 0 | 259.697
3423009 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | AG Fideri | ISO6869485 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.12.2025 09:16:09 | 05.12.2025 15:25:00 | 6.1475 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.15 | 0 | 0 | 0 | 1.209 | 0 | 0 | 8.359
3423010 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO7097868 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.12.2025 09:15:47 | 05.12.2025 11:00:47 | 1.75 | 0 | 932 | 0 | 3 | 1 | 57 | 0 | 0 | 0 | 309.292 | 0 | 3.332 | 0 | 55.704 | 0 | 0 | 368.328
3422999 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | BR41372561 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2025 09:11:41 | 05.12.2025 09:13:58 | 0.0381 | 0 | 2 | 67 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.435 | 0 | 1.833 | 0 | 0 | 0 | 3.267
3422998 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | BR6881505 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2025 09:11:33 | 05.12.2025 09:53:33 | 0.7 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.167
3422997 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7127933 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.12.2025 09:10:47 | 05.12.2025 09:54:00 | 0.7203 | 0 | 101 | 0 | 2 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 9.761 | 0 | 0.011 | 0 | 7.659 | 0 | 0 | 17.431
3422993 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | BR12109950 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2025 09:09:13 | 05.12.2025 09:25:50 | 0.2769 | 1 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.432
3422991 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | BR6944481 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2025 09:08:57 | 05.12.2025 09:10:28 | 0.0253 | 2 | 521 | 281 | 1 | 28 | 80 | 4 | 0 | 0.217 | 3.207 | 2.441 | 0.053 | 12.268 | 0.626 | 30.313 | 0 | 49.126
3422988 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR11822324 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.12.2025 09:04:34 | 05.12.2025 16:58:00 | 7.8906 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.644
3422985 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6644073 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.12.2025 09:02:31 | 05.12.2025 13:41:00 | 4.6414 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 83.024 | 0 | 0 | 0 | 14.853 | 0 | 0 | 97.877
3422983 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7062422 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.12.2025 09:00:43 | 05.12.2025 10:34:00 | 1.5547 | 0 | 39 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.613 | 0 | 0.251 | 0 | 3.956 | 0 | 0 | 12.82
3422982 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6822971 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.12.2025 09:00:27 | 05.12.2025 11:51:00 | 2.8425 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.273 | 0 | 0 | 0 | 9.529 | 0 | 0 | 11.802
3422979 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | BR6915237 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2025 08:55:09 | 05.12.2025 08:55:54 | 0.0125 | 2 | 216 | 23 | 17 | 1 | 47 | 0 | 0 | 0.078 | 0.926 | 0.101 | 0.101 | 0.181 | 0.174 | 0 | 0 | 1.561
3422975 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | BR6563101 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2025 08:53:12 | 05.12.2025 08:55:28 | 0.0378 | 1 | 12 | 81 | 0 | 29 | 9 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | 0.966 | 0 | 10.59 | 0 | 0 | 0 | 11.562
3422967 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR6986664 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2025 08:48:04 | 05.12.2025 08:49:24 | 0.0222 | 1 | 1 | 10 | 0 | 13 | 5 | 2 | 0 | 0.129 | 0 | 0.124 | 0 | 2.114 | 0 | 11.424 | 0 | 13.792
3422960 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | BR13241995 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2025 08:45:17 | 05.12.2025 08:47:12 | 0.0319 | 5 | 1271 | 18 | 36 | 12 | 111 | 3 | 0 | 0.357 | 5.518 | 0.319 | 0.125 | 1.256 | 0.585 | 17.276 | 0 | 25.437
3422955 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6713925 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.12.2025 08:42:04 | 05.12.2025 11:12:00 | 2.4989 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 50.626 | 0 | 0 | 0 | 16.268 | 0 | 75.631 | 142.526
3422940 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM Fideri | BR6847653 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2025 08:32:42 | 05.12.2025 08:39:42 | 0.1167 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.037 | 0 | 0.115 | 0 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0.812
3422944 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM Fideri | BR11646176 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2025 08:31:54 | 05.12.2025 08:33:00 | 0.0183 | 1 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.028 | 0 | 0 | 0.266 | 0 | 0 | 0 | 0.298
3422934 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM Fideri | BR7011178 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2025 08:24:50 | 05.12.2025 08:27:07 | 0.0381 | 0 | 148 | 0 | 27 | 2 | 655 | 1 | 8 | 0 | 1.099 | 0 | 0.036 | 0.551 | 12.645 | 19.511 | 3.577 | 37.419
3422931 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | BR6802192 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2025 08:21:24 | 05.12.2025 09:32:00 | 1.1767 | 1 | 466 | 0 | 4 | 0 | 20 | 1 | 0 | 5.961 | 49.581 | 0 | 7.348 | 0 | 6.862 | 93.782 | 0 | 163.534
3422925 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Dağıtım Transformatörü | ISO6649596 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / YANMASI (ISI, YÜK) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2025 08:16:33 | 05.12.2025 09:51:00 | 1.5742 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.71 | 0 | 0 | 166.71
3422922 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TM Fideri | BR31300245 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2025 08:15:38 | 05.12.2025 08:17:38 | 0.0333 | 4 | 1794 | 12 | 23 | 9 | 146 | 1 | 0 | 0.438 | 4.644 | 1.309 | 0.325 | 1.673 | 1.28 | 2.521 | 0 | 12.19
3422921 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | BR9258181 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2025 08:11:49 | 05.12.2025 08:13:49 | 0.0333 | 7 | 2219 | 16 | 7 | 6 | 329 | 4 | 1 | 1.039 | 13.527 | 0.558 | 0.058 | 1.223 | 3.137 | 17.204 | 0 | 36.747
3422920 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE30176333 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2025 08:10:20 | 05.12.2025 09:06:00 | 0.9278 | 0 | 65 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 11.658 | 0 | 0.446 | 0 | 7.601 | 0 | 0 | 19.705
3422913 | 1 | KONYA | MERAM | TM Fideri | BR7035692 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2025 08:01:32 | 05.12.2025 09:05:20 | 1.0633 | 0 | 919 | 0 | 0 | 2 | 837 | 0 | 4 | 0 | 165.982 | 0 | 0 | 9.303 | 407.035 | 0 | 108.049 | 690.369
3422910 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR6677057 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2025 07:58:47 | 05.12.2025 07:59:32 | 0.0125 | 0 | 217 | 0 | 4 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1.052 | 0 | 0.017 | 0.143 | 0.086 | 0 | 0 | 1.298
3422906 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | BR12731565 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2025 07:29:42 | 05.12.2025 07:30:34 | 0.0144 | 0 | 0 | 61 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.652 | 0 | 1.326 | 0 | 0 | 0 | 1.978
3422916 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6965505 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2025 07:09:18 | 05.12.2025 09:57:00 | 2.795 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.302 | 0 | 0 | 0 | 5.876 | 0 | 0 | 14.178
3422902 | 1 | NİĞDE | BOR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR11554291 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2025 06:56:22 | 05.12.2025 07:40:00 | 0.7272 | 0 | 27 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 0 | 1.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.904
3422899 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | ISO7074669 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2025 06:48:11 | 05.12.2025 08:09:00 | 1.3469 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.139 | 0 | 0.487 | 0 | 6.509 | 0 | 0 | 12.135
3422896 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR6631689 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2025 06:22:00 | 05.12.2025 07:48:00 | 1.4333 | 0 | 3 | 35 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.556 | 2.556 | 22.062 | 0 | 0 | 0 | 92.175
3422892 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | BR6949797 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2025 04:13:27 | 05.12.2025 04:14:13 | 0.0128 | 1 | 222 | 64 | 10 | 17 | 57 | 0 | 2 | 0 | 0.511 | 0.439 | 0.116 | 1.682 | 0.06 | 0 | 0 | 2.808
3422889 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | BR13416436 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2025 03:47:58 | 05.12.2025 03:48:43 | 0.0125 | 1 | 0 | 46 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0.103 | 0 | 0.199 | 0 | 0.828 | 0 | 5.62 | 0 | 6.751
3422890 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | BR6865007 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2025 03:47:57 | 05.12.2025 03:49:57 | 0.0333 | 3 | 581 | 82 | 4 | 8 | 76 | 20 | 2 | 0.3 | 2.414 | 1.789 | 0.029 | 1.51 | 0.553 | 15.416 | 0.683 | 22.694
3422875 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | BR6798154 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2025 01:33:00 | 05.12.2025 01:33:53 | 0.0147 | 3 | 709 | 7 | 12 | 12 | 81 | 2 | 0 | 0.159 | 0.767 | 0.088 | 0.025 | 0.263 | 0.166 | 0.107 | 0 | 1.574
3422874 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | BR21475917 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2025 01:25:33 | 05.12.2025 01:26:32 | 0.0164 | 8 | 3 | 72 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043
3422868 | 2 | KONYA | MERAM | TM Fideri | BR7132090 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2025 01:17:42 | 05.12.2025 01:18:27 | 0.0125 | 0 | 357 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0.694 | 0 | 0 | 0 | 0.189 | 0 | 0 | 0.883
3422868 | 1 | KONYA | MERAM | TM Fideri | BR7132087 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2025 01:17:42 | 05.12.2025 01:18:23 | 0.0114 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 2 | 0 | 0.322 | 0 | 0 | 0 | 0.062 | 5.541 | 0.508 | 6.433
3422872 | 1 | KONYA | MERAM | TM Fideri | BR7001540 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2025 01:17:42 | 05.12.2025 01:38:00 | 0.3383 | 0 | 1210 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 2 | 0 | 69.382 | 0 | 0 | 0 | 16.655 | 0 | 7.553 | 93.59
3422842 | 2 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | BR12207876 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2025 23:23:34 | 05.12.2025 01:31:29 | 2.1319 | 0 | 59 | 0 | 2 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 8.858 | 0 | 0.135 | 15.41 | 10.861 | 0 | 0 | 35.264
3422842 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | BR12207872 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2025 23:23:34 | 05.12.2025 00:51:42 | 1.4689 | 0 | 790 | 0 | 5 | 2 | 55 | 0 | 0 | 0 | 161.312 | 0 | 1.32 | 248.56 | 36.369 | 0 | 0 | 447.561
3422793 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | BR6524928 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2025 21:51:44 | 04.12.2025 21:52:33 | 0.0136 | 0 | 278 | 26 | 20 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 0.388 | 0.047 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0.832
3422785 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517035341 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / KABLONUN SU ALMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2025 21:31:59 | 04.12.2025 23:24:00 | 1.8669 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075
3422746 | 1 | KONYA | MERAM | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | FUSE6809825 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / YANMASI (ISI, YÜK) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2025 20:05:10 | 04.12.2025 21:55:00 | 1.8306 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 9.098 | 0 | 0 | 0 | 163.173 | 0 | 0 | 172.271
3422739 | 1 | KONYA | MERAM | TM Fideri | BR6599636 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2025 19:58:14 | 04.12.2025 19:59:19 | 0.0181 | 0 | 4053 | 4 | 24 | 8 | 715 | 2 | 6 | 0 | 15.247 | 0.03 | 0.129 | 1.381 | 6.489 | 12.116 | 0.992 | 36.384
3422739 | 2 | KONYA | MERAM | TM Fideri | BR6699757 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2025 19:58:14 | 04.12.2025 20:06:08 | 0.1317 | 0 | 330 | 0 | 1 | 0 | 75 | 1 | 2 | 0 | 7.021 | 0 | 0 | 0 | 0.735 | 41.421 | 3.537 | 52.714
3422761 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE32520180 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2025 19:51:10 | 04.12.2025 20:49:00 | 0.9639 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.849 | 0 | 0 | 0 | 11.014 | 0 | 0 | 14.863
3422699 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | BR8223979 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2025 19:11:31 | 04.12.2025 19:13:42 | 0.0364 | 0 | 4664 | 0 | 0 | 1 | 625 | 0 | 1 | 0 | 38.578 | 0 | 0 | 0.434 | 8.991 | 0 | 0.007 | 48.009
3422673 | 1 | NİĞDE | BOR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR11554291 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2025 19:04:53 | 04.12.2025 20:14:53 | 1.1667 | 0 | 27 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.769 | 0 | 1.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.714
3422664 | 1 | KONYA | MERAM | TM Fideri | BR6699757 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2025 19:02:05 | 04.12.2025 19:58:13 | 0.9356 | 0 | 330 | 0 | 1 | 0 | 75 | 1 | 2 | 0 | 52.037 | 0 | 0 | 0 | 5.442 | 313.889 | 25.696 | 397.064
3422670 | 1 | KONYA | MERAM | TM Fideri | BR6919025 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2025 18:59:53 | 04.12.2025 19:34:00 | 0.5686 | 0 | 2195 | 0 | 0 | 0 | 228 | 0 | 1 | 0 | 250.98 | 0 | 0 | 0 | 67.138 | 0 | 0.316 | 318.434
3422647 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR7050732 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2025 18:53:36 | 04.12.2025 19:10:00 | 0.2733 | 0 | 1117 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 55.648 | 0 | 0 | 0 | 10.137 | 0 | 0 | 65.785
3422627 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515321907 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2025 18:48:18 | 04.12.2025 21:45:00 | 2.945 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.676
3422571 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6572439 | AG-DAĞITIM PANO-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2025 18:28:13 | 04.12.2025 19:54:00 | 1.4297 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.535
3422536 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | BR6702493 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2025 18:20:05 | 04.12.2025 18:44:03 | 0.3994 | 0 | 5 | 33 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.559 | 0 | 10.249 | 0 | 0 | 0 | 24.809
3422618 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | ISO13158522 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2025 18:19:43 | 04.12.2025 19:53:43 | 1.5667 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 52.912 | 0 | 0 | 0 | 4.457 | 0 | 0 | 57.368
3422515 | 1 | KONYA | MERAM | TM Fideri | BR7159191 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2025 18:09:14 | 04.12.2025 18:17:18 | 0.1344 | 0 | 7094 | 1 | 0 | 0 | 854 | 0 | 1 | 0 | 205.34 | 0 | 0 | 0 | 52.245 | 0 | 2.065 | 259.651
3422510 | 2 | KONYA | MERAM | TM Fideri | ISO7086814 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2025 18:09:14 | 04.12.2025 19:29:26 | 1.3367 | 0 | 397 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 110.088 | 0 | 0 | 0 | 27.653 | 0 | 0 | 137.742
3422511 | 1 | KONYA | MERAM | TM Fideri | BR7159181 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2025 18:09:14 | 04.12.2025 18:15:36 | 0.1061 | 0 | 6932 | 0 | 0 | 1 | 641 | 0 | 1 | 0 | 159.192 | 0 | 0 | 1.331 | 35.259 | 0 | 0.008 | 195.79
3422510 | 1 | KONYA | MERAM | TM Fideri | BR7159171 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2025 18:09:14 | 04.12.2025 18:56:54 | 0.7944 | 0 | 3153 | 0 | 0 | 0 | 315 | 0 | 1 | 0 | 544.29 | 0 | 0 | 0 | 139.489 | 0 | 0.494 | 684.274
3422513 | 1 | KONYA | MERAM | TM Fideri | BR7159186 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2025 18:09:14 | 04.12.2025 18:16:11 | 0.1158 | 0 | 11594 | 0 | 0 | 0 | 1608 | 0 | 3 | 0 | 303.316 | 0 | 0 | 0 | 85.362 | 0 | 3.583 | 392.261
3422472 | 1 | KONYA | MERAM | TM Fideri | BR7133320 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2025 18:02:25 | 04.12.2025 20:13:07 | 2.1783 | 0 | 175 | 1 | 2 | 9 | 29 | 1 | 0 | 0 | 40.365 | 3.551 | 0.141 | 186.616 | 15.532 | 785.593 | 0 | 1031.798
3422471 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6871348 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2025 18:00:25 | 04.12.2025 18:22:00 | 0.3597 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18.818 | 0 | 0 | 0 | 0.407 | 0 | 0 | 19.225
3422444 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO10794774 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2025 17:52:52 | 04.12.2025 20:27:00 | 2.5689 | 0 | 1 | 22 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.032 | 0 | 384.509 | 0 | 0 | 0 | 614.541
3422441 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | BR11838462 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2025 17:51:25 | 04.12.2025 18:48:25 | 0.95 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.77 | 0 | 34.985 | 12.489 | 10.191 | 0 | 59.435
3422465 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO32378401 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2025 17:41:56 | 04.12.2025 18:00:56 | 0.3167 | 0 | 1160 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 86.071 | 0 | 0 | 0 | 37.399 | 0 | 0 | 123.47
3422405 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO10198933 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2025 17:35:33 | 04.12.2025 19:06:00 | 1.5075 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.744
3422407 | 1 | KONYA | MERAM | AG Direği | BR6932172 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.12.2025 17:29:19 | 04.12.2025 20:47:00 | 3.2947 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.805 | 0 | 0 | 0 | 18.28 | 0 | 0 | 24.085
3422379 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO10794059 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2025 17:23:20 | 04.12.2025 18:13:00 | 0.8278 | 0 | 13 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.59 | 1.258 | 0.871 | 0 | 1.594 | 0 | 0 | 5.312
3422377 | 1 | KONYA | MERAM | TM Fideri | BR7133320 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2025 17:23:13 | 04.12.2025 17:24:13 | 0.0167 | 0 | 184 | 1 | 2 | 9 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0.356 | 0.029 | 0.001 | 1.577 | 0.247 | 12.261 | 0 | 14.472
3422368 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR21700411 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2025 17:21:43 | 04.12.2025 17:57:00 | 0.5881 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 29.959 | 0 | 0 | 0 | 19.044 | 0 | 0 | 49.004
3422359 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR31649145 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2025 17:15:40 | 04.12.2025 17:17:53 | 0.0369 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.357 | 0 | 0.496 | 0 | 0 | 0 | 0.853
3422473 | 1 | NİĞDE | BOR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR30978707 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2025 16:36:34 | 04.12.2025 18:20:00 | 1.7239 | 0 | 27 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.078 | 0 | 1.632 | 0 | 2.444 | 0 | 0 | 12.153
3422252 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7763203 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2025 16:24:31 | 04.12.2025 18:55:00 | 2.5081 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.416
3422217 | 1 | KONYA | KULU | TM Fideri | BR12686859 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2025 16:09:24 | 04.12.2025 16:11:02 | 0.0272 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0.018 | 0 | 1.002 | 0.593 | 0 | 0 | 1.621
3422214 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM Fideri | BR31124746 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2025 16:07:23 | 04.12.2025 16:08:35 | 0.02 | 2 | 56 | 39 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.116 | 0.06 | 0.137 | 0 | 0.011 | 0.023 | 0 | 0 | 0.347
3422189 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM Fideri | BR13075891 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2025 15:48:34 | 04.12.2025 15:49:19 | 0.0125 | 2 | 525 | 2 | 1 | 6 | 58 | 1 | 0 | 0.172 | 0.593 | 0 | 0.018 | 1.14 | 0.564 | 43.212 | 0 | 45.699
3422180 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TM Fideri | BR6685381 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2025 15:44:32 | 04.12.2025 15:45:52 | 0.0222 | 3 | 16 | 7 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.391 | 0.037 | 0.155 | 0 | 0.684 | 0 | 13.291 | 0 | 14.557
3422144 | 1 | KONYA | MERAM | TM Fideri | BR7110658 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2025 15:25:01 | 04.12.2025 15:27:57 | 0.0489 | 4 | 2785 | 72 | 33 | 51 | 446 | 3 | 3 | 0.574 | 13.828 | 1.866 | 0.909 | 23.92 | 6.943 | 29.45 | 0.001 | 77.492
3422199 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515602361 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.12.2025 15:19:30 | 04.12.2025 17:20:00 | 2.0083 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.613
3422133 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO7006443 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2025 15:19:06 | 04.12.2025 17:47:00 | 2.465 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 76.203 | 0 | 0 | 0 | 3.459 | 0 | 0 | 79.662
3422207 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6791737 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.12.2025 15:16:42 | 04.12.2025 16:07:00 | 0.8383 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.49 | 0 | 0 | 0 | 1.003 | 0 | 0 | 15.492
3422096 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SDK Çıkışı | ISO7055296 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.12.2025 15:03:56 | 04.12.2025 16:44:00 | 1.6678 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.077
3422051 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | BR6627372 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2025 14:43:56 | 04.12.2025 14:45:49 | 0.0314 | 0 | 60 | 52 | 5 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.528 | 0.922 | 0.066 | 0 | 0.027 | 0 | 0 | 1.543
3422037 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM Fideri | BR11731817 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2025 14:38:33 | 04.12.2025 14:38:53 | 0.0056 | 0 | 78 | 12 | 10 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.179 | 0.18 | 0.089 | 0 | 0.103 | 0 | 0 | 0.551
3422032 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM Fideri | BR6599298 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2025 14:35:31 | 04.12.2025 15:49:00 | 1.2247 | 0 | 0 | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.104 | 0 | 0.307 | 0 | 0 | 0 | 3.411
3422029 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO9541977 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2025 14:34:49 | 04.12.2025 15:38:49 | 1.0667 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.137 | 0 | 15.676 | 0 | 0 | 0 | 26.812
3422019 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM Fideri | BR6951339 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2025 14:29:40 | 04.12.2025 14:31:40 | 0.0333 | 3 | 78 | 2 | 9 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0.642 | 0.472 | 0 | 0.029 | 1.008 | 0.118 | 0 | 0 | 2.27
3422008 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6591975 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2025 14:24:10 | 04.12.2025 15:15:00 | 0.8472 | 0 | 71 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.53 | 0 | 0.896 | 0 | 3.211 | 0 | 0 | 15.637
3422155 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6572436 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2025 14:23:36 | 04.12.2025 17:09:00 | 2.7567 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 72.135 | 0 | 0 | 0 | 10.409 | 0 | 0 | 82.544
3422299 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Direği | 515625263 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2025 14:22:36 | 04.12.2025 17:46:00 | 3.39 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.474
3421955 | 1 | KONYA | MERAM | TM Fideri | BR12928318 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2025 14:03:41 | 04.12.2025 14:05:41 | 0.0333 | 9 | 1552 | 20 | 162 | 22 | 397 | 2 | 2 | 0.798 | 4.135 | 1.488 | 1.701 | 2.222 | 2.583 | 21.124 | 1.051 | 35.102
3421934 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7156852 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.12.2025 14:00:10 | 04.12.2025 17:02:00 | 3.0306 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 31.446 | 0 | 0 | 0 | 3.445 | 0 | 0 | 34.891
3421942 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO29771456 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2025 13:58:17 | 04.12.2025 16:28:00 | 2.4953 | 0 | 294 | 0 | 7 | 7 | 66 | 0 | 0 | 0 | 67.512 | 0 | 1.349 | 36.37 | 10.086 | 0 | 0 | 115.316
3422092 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO30852405 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2025 13:57:21 | 04.12.2025 16:41:00 | 2.7275 | 0 | 127 | 0 | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 51.552 | 0 | 0 | 0 | 20.439 | 0 | 0 | 71.991
3421920 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Direği | 517246202 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2025 13:53:30 | 04.12.2025 14:32:00 | 0.6417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.564 | 0 | 0 | 0.564
3421906 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | BR6619851 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2025 13:46:00 | 04.12.2025 13:48:11 | 0.0364 | 1 | 1970 | 175 | 177 | 63 | 952 | 2 | 1 | 0.02 | 19.219 | 2.422 | 3.24 | 22.877 | 15.537 | 24.366 | 1.077 | 88.758
3421891 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR11710531 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2025 13:44:33 | 04.12.2025 14:20:00 | 0.5908 | 0 | 115 | 0 | 5 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 9.267 | 0 | 2.429 | 0 | 10.294 | 0 | 0 | 21.99
3421886 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517096822 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2025 13:42:18 | 04.12.2025 15:02:00 | 1.3283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0.24
3421877 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | BR12753190 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2025 13:35:28 | 04.12.2025 14:27:34 | 0.8683 | 0 | 0 | 10 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.99 | 1.273 | 31.634 | 0 | 0 | 0 | 46.897
3421874 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR31670815 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2025 13:34:02 | 04.12.2025 18:28:00 | 4.8994 | 0 | 142 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 110.578 | 0 | 0.616 | 0 | 104.452 | 0 | 0 | 215.647
3421870 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR7082908 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.12.2025 13:33:30 | 04.12.2025 16:36:30 | 3.05 | 0 | 765 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 487.636 | 0 | 0 | 0 | 43.277 | 0 | 0 | 530.913
3421865 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM Fideri | BR7063476 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2025 13:31:19 | 04.12.2025 13:32:42 | 0.0231 | 0 | 41 | 0 | 21 | 3 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.055 | 0.696 | 0.072 | 13.332 | 0 | 14.254
3422246 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR31803760 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2025 13:20:39 | 04.12.2025 18:31:59 | 5.1889 | 1 | 112 | 32 | 2 | 4 | 13 | 1 | 0 | 23.387 | 164.819 | 149.523 | 1.996 | 286.998 | 27.801 | 3080.667 | 0 | 3735.19
3421851 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TM Fideri | BR7100477 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2025 13:19:19 | 04.12.2025 13:20:49 | 0.025 | 1 | 447 | 7 | 3 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0.014 | 0.987 | 0.085 | 0.007 | 0 | 0.338 | 0 | 0 | 1.432
3421847 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | BR8588702 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2025 13:14:19 | 04.12.2025 13:15:05 | 0.0128 | 2 | 485 | 9 | 10 | 16 | 89 | 0 | 0 | 0.036 | 0.588 | 0.036 | 0.007 | 0.221 | 0.108 | 0 | 0 | 0.995
3421842 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Direği | 535308964 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2025 13:13:14 | 04.12.2025 18:07:00 | 4.8961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.786 | 0 | 0 | 5.786
3421839 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | BR6727277 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2025 13:11:58 | 04.12.2025 14:22:00 | 1.1672 | 0 | 4 | 13 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.723 | 0 | 158.623 | 0 | 689.634 | 0 | 862.98
3421825 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6880546 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.12.2025 13:05:50 | 04.12.2025 16:49:00 | 3.7194 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28.043 | 0 | 0 | 0 | 25.084 | 0 | 0 | 53.127
3421947 | 1 | KONYA | DERBENT | OG Fideri | ISO10839326 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2025 13:04:55 | 04.12.2025 14:25:00 | 1.3347 | 1 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11.672 | 3.323 | 0.709 | 0.524 | 45.184 | 0.946 | 0 | 0 | 62.358
3421818 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | BR7068230 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.12.2025 13:01:29 | 04.12.2025 14:16:01 | 1.2422 | 1 | 14 | 43 | 0 | 39 | 3 | 0 | 0 | 7.126 | 2.61 | 75.988 | 0 | 353.881 | 0 | 0 | 0 | 439.606
3421816 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | BR13290808 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.12.2025 13:01:02 | 04.12.2025 15:15:57 | 2.2486 | 1 | 65 | 36 | 13 | 20 | 13 | 0 | 0 | 1.042 | 21.072 | 64.708 | 16.326 | 361.888 | 26.505 | 0 | 0 | 491.54
3421813 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM Fideri | BR7017233 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2025 13:00:03 | 04.12.2025 13:03:03 | 0.05 | 4 | 12119 | 7 | 276 | 63 | 2694 | 54 | 38 | 0.755 | 73.507 | 1.3 | 0.522 | 48.138 | 31.281 | 937.578 | 37.85 | 1130.931
3421799 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | BR6807947 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2025 12:53:19 | 04.12.2025 12:54:46 | 0.0242 | 0 | 18 | 41 | 0 | 55 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.032 | 2.073 | 0 | 14.95 | 0.043 | 0 | 0 | 17.098
3421793 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Direk | FUSE6894543 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2025 12:50:40 | 04.12.2025 13:20:00 | 0.4889 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.353 | 0 | 0 | 0 | 0.788 | 0 | 0 | 8.141
3421774 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR6677059 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2025 12:39:03 | 04.12.2025 12:40:13 | 0.0194 | 0 | 154 | 21 | 3 | 6 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0.586 | 0.169 | 0.041 | 0.57 | 0.12 | 0 | 0 | 1.488
3421765 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | BR12418064 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2025 12:35:27 | 04.12.2025 12:36:12 | 0.0125 | 4 | 768 | 125 | 5 | 19 | 245 | 0 | 0 | 0.337 | 1.368 | 7.885 | 0.007 | 1.984 | 0.597 | 0 | 0 | 12.177
3421766 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR6902908 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2025 12:34:46 | 04.12.2025 12:37:02 | 0.0378 | 0 | 2 | 56 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.833 | 0 | 2.964 | 0 | 0 | 0 | 5.796
3421759 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO8513186 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2025 12:30:11 | 04.12.2025 12:43:11 | 0.2167 | 1 | 2 | 44 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.56 | 0 | 9.462 | 0 | 0 | 0 | 14.022
3421750 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM Fideri | BR6777417 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2025 12:25:06 | 04.12.2025 12:26:12 | 0.0183 | 0 | 1 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.071
3421748 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535301117 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2025 12:23:08 | 04.12.2025 13:32:00 | 1.1478 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079
3421727 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM | BR13295824 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2025 12:19:12 | 04.12.2025 12:21:24 | 0.0367 | 0 | 1 | 33 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.373 | 0 | 1.371 | 0 | 0 | 0 | 1.744
3421819 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR30732781 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.12.2025 11:56:03 | 04.12.2025 13:42:25 | 1.7728 | 2 | 496 | 50 | 1 | 2 | 26 | 0 | 0 | 13.464 | 54.255 | 284.487 | 0.437 | 0.943 | 22.399 | 0 | 0 | 375.985
3421791 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | BR29862713 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2025 11:55:46 | 04.12.2025 13:25:00 | 1.4872 | 0 | 3 | 29 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.19 | 0 | 73.169 | 0 | 0 | 0 | 145.359
3421676 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM Fideri | BR30732781 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2025 11:52:36 | 04.12.2025 11:53:47 | 0.0197 | 2 | 496 | 50 | 1 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0.154 | 0.616 | 3.235 | 0.005 | 0.011 | 0.26 | 0 | 0 | 4.281
3421672 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | BR10352841 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2025 11:51:27 | 04.12.2025 11:52:50 | 0.0231 | 1 | 1628 | 682 | 95 | 43 | 552 | 1 | 7 | 0 | 10.988 | 15.394 | 1.172 | 8.243 | 3.943 | 13.887 | 2.28 | 55.908
3421673 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | BR11588826 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2025 11:51:27 | 04.12.2025 11:52:58 | 0.0253 | 1 | 12 | 84 | 2 | 27 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0.076 | 4.769 | 0 | 0 | 0 | 6.095
3421805 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | BR31543734 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2025 11:51:27 | 04.12.2025 12:33:00 | 0.6925 | 0 | 13 | 0 | 0 | 19 | 29 | 4 | 0 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | 153.607 | 16.063 | 1150.705 | 0 | 1320.389
3421658 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM Fideri | BR30732781 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2025 11:48:19 | 04.12.2025 11:50:10 | 0.0308 | 2 | 496 | 50 | 1 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0.24 | 0.963 | 5.057 | 0.008 | 0.017 | 0.406 | 0 | 0 | 6.692
3421637 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | FUSE7145787 | AG-SDK/BOX PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2025 11:40:02 | 04.12.2025 12:02:00 | 0.3661 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.098 | 0 | 0 | 0 | 1.089 | 0 | 0 | 4.187
3421629 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM Fideri | BR31247933 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2025 11:34:17 | 04.12.2025 11:36:17 | 0.0333 | 0 | 919 | 127 | 18 | 25 | 91 | 3 | 4 | 0 | 4.488 | 8.675 | 0.367 | 7.129 | 0.872 | 60.232 | 3.178 | 84.94
3421615 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | BR6735347 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2025 11:24:55 | 04.12.2025 11:25:58 | 0.0175 | 0 | 5 | 10 | 19 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.131 | 0.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.293
3421594 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM Fideri | BR6912859 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2025 11:15:27 | 04.12.2025 11:48:00 | 0.5425 | 0 | 355 | 0 | 8 | 5 | 32 | 0 | 0 | 0 | 22.364 | 0 | 0.613 | 21.546 | 4.501 | 0 | 0 | 49.025
3421586 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | BR12383383 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2025 11:10:38 | 04.12.2025 12:48:00 | 1.6228 | 0 | 0 | 119 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.216
3421578 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | BR6735347 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2025 11:08:00 | 04.12.2025 11:09:25 | 0.0236 | 0 | 5 | 10 | 19 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.135 | 0.176 | 0.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.395
3421568 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TM Fideri | BR11796974 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2025 11:02:57 | 04.12.2025 11:03:42 | 0.0125 | 2 | 114 | 63 | 36 | 22 | 30 | 0 | 0 | 0.105 | 0.172 | 1.19 | 0.453 | 2.38 | 0.094 | 0 | 0 | 4.395
3421536 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO13159191 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2025 10:50:54 | 04.12.2025 12:30:00 | 1.6517 | 0 | 44 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13.476 | 0 | 0.109 | 0 | 3.061 | 0 | 0 | 16.647
3421520 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM Fideri | BR6786057 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2025 10:45:06 | 04.12.2025 10:47:19 | 0.0369 | 1 | 2324 | 1 | 73 | 16 | 682 | 3 | 6 | 0 | 5.413 | 0 | 0.047 | 0 | 2.275 | 68.484 | 3.561 | 79.781
3421517 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515643733 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2025 10:43:34 | 04.12.2025 11:38:00 | 0.9072 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.471
3421462 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR12557618 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2025 10:37:54 | 04.12.2025 11:39:00 | 1.0183 | 0 | 53 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 5.022 | 0 | 0.018 | 0 | 3.098 | 0 | 0 | 8.138
3421475 | 2 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM Fideri | BR6826460 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / MEDAŞ TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2025 10:35:42 | 04.12.2025 12:06:22 | 1.5111 | 3 | 1905 | 10 | 17 | 9 | 136 | 0 | 0 | 0.628 | 192.884 | 13.337 | 0.716 | 105.846 | 51.743 | 0 | 0 | 365.154
3421475 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM Fideri | BR6826460 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / MEDAŞ TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2025 10:35:42 | 04.12.2025 10:37:44 | 0.0339 | 9 | 7364 | 12 | 104 | 23 | 710 | 0 | 1 | 0.746 | 23.185 | 0.051 | 0.272 | 5.472 | 10.833 | 0 | 0.001 | 40.559
3421474 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | BR6969422 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.12.2025 10:35:40 | 04.12.2025 10:59:54 | 0.4039 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.957 | 0 | 6.443 | 0 | 0 | 0 | 7.399
3421476 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7095796 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2025 10:35:39 | 04.12.2025 11:13:00 | 0.6225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.696 | 0 | 0 | 20.696
3421468 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR6867545 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2025 10:34:07 | 04.12.2025 10:35:07 | 0.0167 | 1 | 13 | 33 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.022 | 0.012 | 1.302 | 0.198 | 0 | 0.048 | 0 | 0 | 1.581
3421466 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR30949890 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2025 10:34:07 | 04.12.2025 10:38:43 | 0.0767 | 0 | 24 | 23 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.354 | 2.345 | 0.071 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 2.95
3421467 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR42254998 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2025 10:34:07 | 04.12.2025 10:38:43 | 0.0767 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.499
3421567 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | BR11823216 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2025 10:24:00 | 04.12.2025 12:05:00 | 1.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.912 | 0 | 11.912
3421532 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR7099298 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2025 10:19:56 | 04.12.2025 11:00:00 | 0.6678 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.88 | 0 | 0 | 0 | 0.865 | 0 | 0 | 6.745
3421430 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | BR6617897 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2025 10:17:49 | 04.12.2025 10:19:57 | 0.0356 | 0 | 0 | 32 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.217
3421422 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | BR29346528 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.12.2025 10:13:23 | 04.12.2025 13:33:54 | 3.3419 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.688 | 0 | 0 | 0 | 50.688
3421419 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM Fideri | BR31124746 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2025 10:11:23 | 04.12.2025 10:12:15 | 0.0144 | 2 | 56 | 39 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.083 | 0.042 | 0.104 | 0 | 0.009 | 0.019 | 0 | 0 | 0.257
3421407 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | BR6829576 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2025 10:06:43 | 04.12.2025 11:11:09 | 1.0739 | 0 | 145 | 0 | 7 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 19.355 | 0 | 1.867 | 0 | 18.704 | 660.669 | 0 | 700.595
3421405 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | BR7069871 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.12.2025 10:06:23 | 04.12.2025 15:17:00 | 5.1769 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 208.113 | 0 | 0 | 0 | 49.212 | 0 | 2.155 | 259.481
3421404 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7120423 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.12.2025 10:05:46 | 04.12.2025 12:40:00 | 2.5706 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 43.134 | 0 | 0 | 0 | 25.471 | 0 | 0 | 68.605
3421403 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR7081969 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.12.2025 10:03:09 | 04.12.2025 10:58:35 | 0.9239 | 0 | 1704 | 0 | 2 | 1 | 109 | 0 | 0 | 0 | 233.743 | 0 | 0.01 | 0 | 27.272 | 0 | 0 | 261.025
3421402 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | BR13340661 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2025 10:02:59 | 04.12.2025 16:47:59 | 6.75 | 0 | 610 | 0 | 3 | 11 | 73 | 0 | 2 | 0 | 261.68 | 0 | 14.634 | 491.655 | 40.064 | 0 | 0.741 | 808.774
3421400 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | BR7058181 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.12.2025 10:01:52 | 04.12.2025 11:24:52 | 1.3833 | 3 | 997 | 9 | 14 | 11 | 81 | 26 | 0 | 2.586 | 254.46 | 22.326 | 3.249 | 301.312 | 52.28 | 1098.693 | 0 | 1734.907
3421398 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6762279 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.12.2025 10:01:32 | 04.12.2025 11:04:32 | 1.05 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 37.959 | 0 | 0 | 0 | 15.912 | 0 | 0.243 | 54.115
3421399 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | BR21475945 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.12.2025 10:01:25 | 04.12.2025 10:40:29 | 0.6511 | 0 | 0 | 20 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.503 | 0.895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.399
3421376 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516880663 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2025 09:50:20 | 04.12.2025 12:49:00 | 2.9778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.266 | 0 | 0 | 4.266
3421367 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM Fideri | BR31444305 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2025 09:45:43 | 04.12.2025 09:49:32 | 0.0636 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.965
3421365 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6709924 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.12.2025 09:45:04 | 04.12.2025 17:25:00 | 7.6656 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 161.434 | 0 | 0 | 0 | 14.05 | 0 | 0 | 175.484
3421360 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO6585879 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.12.2025 09:41:44 | 04.12.2025 10:39:00 | 0.9544 | 0 | 633 | 0 | 1 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 95.45 | 0 | 5.367 | 0 | 14.96 | 0 | 0 | 115.776
3421361 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | ISO13295675 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.12.2025 09:40:36 | 04.12.2025 10:50:00 | 1.1567 | 0 | 186 | 0 | 2 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 35.08 | 0 | 0 | 0 | 49.598 | 0 | 0 | 84.678
3421358 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Direği | 517248324 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2025 09:37:06 | 04.12.2025 11:44:00 | 2.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.239 | 0 | 0 | 0.239
3421355 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | AG Fideri | BR6800189 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.12.2025 09:36:30 | 04.12.2025 16:44:00 | 7.125 | 0 | 165 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 99.087 | 0 | 13.994 | 0 | 21.773 | 0 | 0 | 134.854
3421347 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | ISO13295676 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.12.2025 09:35:07 | 04.12.2025 10:48:00 | 1.2147 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.131 | 0 | 0 | 0 | 2.054 | 0 | 0 | 9.185
3421346 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | AG Fideri | ISO12306894 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.12.2025 09:35:00 | 04.12.2025 12:36:00 | 3.0167 | 0 | 74 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 36.514 | 0 | 0.624 | 0 | 6.041 | 0 | 0 | 43.179
3421342 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM Fideri | ISO8696039 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.12.2025 09:34:25 | 04.12.2025 16:06:00 | 6.5264 | 0 | 63 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 122.989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.989
3421336 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TM Fideri | BR6769807 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2025 09:33:45 | 04.12.2025 09:34:47 | 0.0172 | 1 | 595 | 178 | 3 | 25 | 67 | 15 | 0 | 0.128 | 1.257 | 2.559 | 0.062 | 3.65 | 0.906 | 3.73 | 0 | 12.292
3421334 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | BR7075134 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.12.2025 09:33:05 | 04.12.2025 15:05:05 | 5.5333 | 0 | 1708 | 16 | 4 | 3 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1486.631 | 0 | 0 | 84.3 | 230.827 | 0 | 0 | 1801.759
3421333 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | BR7149057 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.12.2025 09:32:22 | 04.12.2025 15:22:22 | 5.8333 | 0 | 309 | 6 | 41 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 220.658 | 2.702 | 39.36 | 0 | 8.149 | 0 | 0 | 270.868
3421331 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Direği | 516266791 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2025 09:31:02 | 04.12.2025 15:53:00 | 6.3661 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.057 | 0 | 0 | 1.057
3421330 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | BR12455052 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.12.2025 09:31:02 | 04.12.2025 10:21:00 | 0.8328 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42.407 | 0 | 0.381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.788
3421325 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | BR6895728 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.12.2025 09:30:19 | 04.12.2025 16:05:00 | 6.5781 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 455.333 | 0 | 0 | 0 | 95.975 | 0 | 0 | 551.308
3421326 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | BR12761482 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.12.2025 09:30:17 | 04.12.2025 09:36:58 | 0.1114 | 3 | 134 | 35 | 2 | 8 | 45 | 0 | 1 | 0.111 | 1.885 | 2.32 | 0.073 | 8.398 | 1.348 | 0 | 0 | 14.135
3421326 | 2 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7835404 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.12.2025 09:30:17 | 04.12.2025 10:39:51 | 1.1594 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.912 | 0 | 0.547 | 0 | 0 | 0 | 10.459
3421328 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | BR31444262 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2025 09:30:15 | 04.12.2025 09:30:59 | 0.0122 | 0 | 21 | 18 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.038 | 1.053 | 0 | 0.401 | 0.004 | 0 | 0 | 1.496
3421318 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM Fideri | BR6942537 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2025 09:21:26 | 04.12.2025 09:22:52 | 0.0239 | 0 | 2057 | 3 | 23 | 8 | 555 | 0 | 2 | 0 | 9.996 | 0 | 0.085 | 2.127 | 6.578 | 0 | 0.025 | 18.811
3421308 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | BR6825870 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.12.2025 09:15:51 | 04.12.2025 15:33:51 | 6.3 | 1 | 119 | 60 | 3 | 18 | 20 | 0 | 0 | 13.569 | 145.589 | 486.312 | 4.272 | 1327.775 | 88.438 | 0 | 0 | 2065.954
3421408 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO8659958 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2025 09:13:50 | 04.12.2025 10:16:00 | 1.0361 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.603 | 0 | 6.84 | 0 | 0 | 0 | 11.442
3421300 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | BR6714530 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.12.2025 09:12:59 | 04.12.2025 16:13:38 | 7.0108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.364 | 0 | 1.364
3421297 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | BR6703517 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.12.2025 09:11:03 | 04.12.2025 16:50:00 | 7.6492 | 0 | 277 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 220.779 | 0 | 0 | 0 | 50.859 | 0 | 0 | 271.637
3421296 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM Fideri | BR31124746 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2025 09:10:34 | 04.12.2025 09:11:56 | 0.0228 | 2 | 56 | 39 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.128 | 0.066 | 0.155 | 0 | 0.014 | 0.029 | 0 | 0 | 0.392
3421294 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM Fideri | SOURCE30619177 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2025 09:10:17 | 04.12.2025 11:45:00 | 2.5786 | 0 | 53 | 11 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.352 | 33.24 | 2.883 | 0 | 6.124 | 0 | 0 | 58.598
3421283 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | BR6541479 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.12.2025 09:08:04 | 04.12.2025 11:28:00 | 2.3322 | 0 | 10 | 14 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.569 | 5.603 | 0 | 1.049 | 0 | 43.107 | 0 | 52.328
3421277 | 1 | KONYA | KULU | TM Fideri | BR13962311 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.12.2025 09:04:32 | 04.12.2025 12:26:35 | 3.3675 | 3 | 700 | 0 | 1 | 0 | 55 | 0 | 1 | 178.097 | 311.81 | 0 | 0 | 0 | 39.953 | 0 | 0 | 529.86
3421279 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6718885 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.12.2025 09:04:32 | 04.12.2025 11:49:00 | 2.7411 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 95.136 | 0 | 0 | 0 | 35.078 | 0 | 0 | 130.214
3421425 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6618841 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / MEDAŞ TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2025 09:03:43 | 04.12.2025 15:27:00 | 6.3881 | 0 | 386 | 0 | 4 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 457.013 | 0 | 0.915 | 0 | 64.205 | 0 | 0 | 522.132
3421273 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | BR10773119 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.12.2025 09:02:34 | 04.12.2025 16:49:00 | 7.7739 | 4 | 489 | 1 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 60.79 | 230.529 | 0 | 2.956 | 0 | 103.236 | 0 | 0 | 397.511
3421269 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | BR6835090 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.12.2025 09:01:45 | 04.12.2025 16:54:54 | 7.8858 | 0 | 106 | 70 | 25 | 3 | 26 | 0 | 0 | 0 | 175.696 | 283.425 | 183.269 | 118.356 | 59.028 | 0 | 0 | 819.775
3421268 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7012047 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.12.2025 09:00:31 | 04.12.2025 11:51:00 | 2.8414 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 49.369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.369
3421267 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | BR6604862 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.12.2025 09:00:07 | 04.12.2025 09:40:21 | 0.6706 | 0 | 2134 | 0 | 0 | 7 | 106 | 0 | 0 | 0 | 208.061 | 0 | 0 | 36.435 | 44.111 | 0 | 0 | 288.607
3421266 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | SDK Çıkışı | FUSE6672644 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.12.2025 09:00:04 | 04.12.2025 13:06:00 | 4.0989 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.869 | 0 | 0 | 0 | 8.855 | 0 | 0 | 10.724
3421252 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | BR9361072 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2025 08:51:43 | 04.12.2025 09:17:14 | 0.4253 | 0 | 323 | 2 | 6 | 12 | 21 | 2 | 0 | 0 | 17.986 | 7.189 | 0.145 | 72.225 | 5.333 | 146.227 | 0 | 249.105
3421238 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6941545 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2025 08:39:50 | 04.12.2025 09:48:00 | 1.1361 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.214 | 0 | 0 | 0 | 1.399 | 0 | 0 | 3.613
3421236 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6909078 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.12.2025 08:38:36 | 04.12.2025 12:06:36 | 3.4667 | 0 | 1313 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 1013.729 | 0 | 0 | 0 | 191.596 | 0 | 0 | 1205.325
3421235 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | BR6647620 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2025 08:38:12 | 04.12.2025 08:39:20 | 0.0189 | 2 | 576 | 34 | 9 | 26 | 100 | 1 | 0 | 0.115 | 0.723 | 2.113 | 0.035 | 2.012 | 0.142 | 1.459 | 0 | 6.6
3421229 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR10773569 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2025 08:29:21 | 04.12.2025 08:30:27 | 0.0183 | 5 | 813 | 1 | 6 | 5 | 109 | 1 | 0 | 0.234 | 1.313 | 0.005 | 0.012 | 0.063 | 0.407 | 9.602 | 0 | 11.636
3421224 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6795041 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2025 08:24:41 | 04.12.2025 13:19:00 | 4.9053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.736 | 0 | 787.224 | 1056.96
3421222 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | BR11302550 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2025 08:23:03 | 04.12.2025 08:23:59 | 0.0156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.051 | 0 | 2.051
3421218 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | BR6589031 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2025 08:19:43 | 04.12.2025 08:22:11 | 0.0411 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058 | 0 | 0 | 0.442 | 0 | 0 | 0.5
3421215 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM Fideri | BR11412637 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2025 08:17:09 | 04.12.2025 08:18:09 | 0.0167 | 2 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074 | 0 | 0.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.288
3421210 | 1 | KONYA | KULU | TM Fideri | BR13184324 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2025 08:07:21 | 04.12.2025 08:08:05 | 0.0122 | 0 | 741 | 3 | 0 | 2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0.582 | 0.033 | 0 | 0.868 | 0.123 | 0 | 0 | 1.606
3421207 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6671622 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2025 08:02:10 | 04.12.2025 09:23:00 | 1.3472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.599 | 0 | 0 | 1.599
3421200 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | BR7010239 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2025 07:39:48 | 04.12.2025 08:58:48 | 1.3167 | 2 | 322 | 17 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 17.308 | 31.884 | 23.691 | 0 | 0 | 3.363 | 0 | 0 | 76.246
3421208 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | ISO7074669 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2025 07:37:24 | 04.12.2025 09:22:00 | 1.7433 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.709 | 0 | 0.623 | 0 | 10.586 | 0 | 0 | 17.919
3421198 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | BR12198839 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2025 07:35:31 | 04.12.2025 07:37:44 | 0.0369 | 0 | 1 | 51 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.004 | 0 | 1.286 | 0 | 0 | 0 | 2.29
3421186 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM Fideri | BR31444870 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2025 07:23:27 | 04.12.2025 07:24:10 | 0.0119 | 0 | 37 | 32 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.056 | 0.711 | 0.013 | 0.15 | 0.012 | 0 | 0 | 0.941
3421168 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7107265 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2025 06:14:31 | 04.12.2025 07:44:00 | 1.4914 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.786 | 0 | 0 | 0 | 1.663 | 0 | 0 | 7.449
3421162 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM Fideri | BR7127502 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2025 04:29:14 | 04.12.2025 04:30:36 | 0.0228 | 1 | 1365 | 1 | 8 | 10 | 155 | 0 | 0 | 0.014 | 1.669 | 0 | 0.002 | 0.921 | 0.285 | 0 | 0 | 2.892
3421158 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | BR6999876 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2025 03:07:08 | 04.12.2025 03:12:40 | 0.0922 | 0 | 661 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 5.576 | 0 | 0 | 0 | 0.771 | 0 | 0 | 6.347
3421150 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | BR10773241 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2025 02:20:56 | 04.12.2025 02:24:14 | 0.055 | 30 | 1132 | 36 | 6 | 7 | 89 | 0 | 0 | 1.334 | 3.043 | 1.243 | 0.014 | 1.255 | 0.406 | 0 | 0 | 7.294
3421155 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | BR6628017 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2025 02:20:56 | 04.12.2025 06:10:00 | 3.8178 | 0 | 3 | 20 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.429 | 0.738 | 0.714 | 0 | 0 | 0 | 20.881
3421146 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | BR6987212 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2025 01:04:08 | 04.12.2025 01:55:00 | 0.8478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.974 | 0 | 19.39 | 27.364
3421122 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO10921972 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2025 23:43:35 | 04.12.2025 01:28:35 | 1.75 | 0 | 167 | 0 | 4 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 40.964 | 0 | 3.725 | 0 | 9.332 | 0 | 0 | 54.02
3421116 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | BR10872482 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2025 23:37:18 | 03.12.2025 23:50:00 | 0.2117 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2.395 | 0 | 0 | 0 | 0.668 | 0 | 0 | 3.062
3421117 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | BR7027326 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2025 23:26:32 | 03.12.2025 23:46:00 | 0.3244 | 0 | 104 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.784 | 0 | 0.479 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 4.277
3421108 | 1 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | BR6802482 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2025 23:08:06 | 03.12.2025 23:22:48 | 0.245 | 0 | 422 | 3 | 23 | 1 | 37 | 1 | 3 | 0 | 10.752 | 0.686 | 0.542 | 3.295 | 2.522 | 4.917 | 11.674 | 34.387
3421106 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515913949 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2025 23:05:18 | 04.12.2025 01:03:00 | 1.9617 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.637
3421089 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6959903 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2025 22:14:58 | 03.12.2025 23:11:00 | 0.9339 | 0 | 107 | 0 | 1 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 11.589 | 0 | 0.041 | 0 | 3.49 | 0 | 0 | 15.121
3421088 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR30156667 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2025 22:12:33 | 03.12.2025 22:37:00 | 0.4075 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 5.152 | 0 | 0 | 0 | 3.319 | 0 | 0 | 8.471
3421040 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6900843 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2025 20:39:12 | 03.12.2025 21:37:00 | 0.9633 | 0 | 1181 | 1 | 1 | 2 | 103 | 0 | 2 | 0 | 199.003 | 0 | 0 | 0 | 39.062 | 0 | 26.411 | 264.476
3421036 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR7050732 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2025 20:29:03 | 03.12.2025 20:48:00 | 0.3158 | 0 | 1117 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 59.681 | 0 | 0 | 0 | 10.903 | 0 | 0 | 70.584
3420972 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Direği | 516794244 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2025 19:17:50 | 03.12.2025 22:42:00 | 3.4028 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.21
3420959 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Direği | 515633563 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2025 19:07:03 | 03.12.2025 21:07:00 | 1.9992 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.754
3420953 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR7050732 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2025 19:02:47 | 03.12.2025 19:18:00 | 0.2536 | 0 | 1117 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 50.42 | 0 | 0 | 0 | 9.256 | 0 | 0 | 59.676
3420940 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO7027005 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.12.2025 18:59:08 | 03.12.2025 19:35:00 | 0.5978 | 0 | 99 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 11.438 | 0 | 0 | 0 | 0.838 | 0 | 0 | 12.277
3420916 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | BR6889844 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / TRAFO KADEME AYARI DÜŞÜK-YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2025 18:46:14 | 03.12.2025 19:08:00 | 0.3628 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.048 | 0 | 0 | 0 | 0.876 | 0 | 0 | 4.924
3420869 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE32520329 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2025 18:28:34 | 03.12.2025 19:09:00 | 0.6739 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.311 | 0 | 0 | 0 | 1.772 | 0 | 0 | 7.082
3420898 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6959903 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2025 18:25:35 | 03.12.2025 19:06:00 | 0.6736 | 0 | 107 | 0 | 1 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 10.111 | 0 | 0.039 | 0 | 3.577 | 0 | 0 | 13.728
3420919 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO32378401 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2025 18:23:00 | 03.12.2025 19:09:00 | 0.7667 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 28.522 | 0 | 0 | 0 | 13.294 | 0 | 0 | 41.816
3420860 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7257291 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2025 18:22:53 | 03.12.2025 18:51:00 | 0.4686 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.515 | 0 | 0.194 | 0 | 14.403 | 0 | 0 | 0 | 15.112
3420851 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO6669219 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2025 18:18:15 | 03.12.2025 19:05:00 | 0.7792 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.052 | 0 | 0 | 0 | 1.399 | 0 | 0 | 5.451
3420839 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO10902120 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.12.2025 18:09:59 | 03.12.2025 19:35:00 | 1.4169 | 0 | 49 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20.256 | 0 | 1.355 | 0 | 0.782 | 0 | 0 | 22.393
3420807 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515999856 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2025 17:52:04 | 03.12.2025 19:52:00 | 1.9989 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.335
3420805 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR7042973 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2025 17:51:19 | 03.12.2025 19:00:00 | 1.1447 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.477 | 0 | 0 | 0 | 0.166 | 0 | 0 | 1.643
3420778 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR32460310 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2025 17:37:30 | 03.12.2025 18:53:00 | 1.2583 | 0 | 947 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 259.068 | 0 | 0 | 0 | 30.887 | 0 | 0 | 289.954
3420730 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO11071057 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2025 17:23:20 | 03.12.2025 18:42:00 | 1.3111 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.549 | 0 | 0.268 | 0 | 0 | 0 | 1.817
3420723 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | BR6610993 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2025 17:21:53 | 03.12.2025 17:22:38 | 0.0125 | 1 | 55 | 75 | 0 | 3 | 23 | 0 | 0 | 0.007 | 0.257 | 0.532 | 0 | 0.34 | 0.068 | 0 | 0 | 1.204
3420714 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE8692861 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / TELEKOM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.12.2025 17:16:13 | 03.12.2025 18:03:00 | 0.7797 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.493 | 0 | 0 | 0 | 2.601 | 0 | 0 | 6.094
3421032 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6811644 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2025 17:11:08 | 03.12.2025 21:07:00 | 3.9311 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 222.159 | 0 | 0 | 0 | 36.111 | 0 | 0 | 258.27
3420758 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | BR6695727 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2025 17:06:34 | 03.12.2025 17:34:34 | 0.4667 | 0 | 963 | 0 | 0 | 8 | 105 | 2 | 1 | 0 | 119.398 | 0 | 0 | 67.28 | 44.119 | 489.924 | 9.982 | 730.703
3420681 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6957892 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2025 17:05:04 | 03.12.2025 18:17:00 | 1.1989 | 0 | 97 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 18.427 | 0 | 0.445 | 0 | 3.52 | 0 | 0 | 22.392
3420674 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR7045578 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2025 17:04:53 | 03.12.2025 17:31:00 | 0.4353 | 0 | 43 | 0 | 2 | 6 | 30 | 0 | 0 | 0 | 5.566 | 0 | 0.332 | 11.833 | 6.059 | 0 | 0 | 23.79
3420628 | 1 | KONYA | KARATAY | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | FUSE41401073 | AG-SDK/BOX PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / HATTA ARAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.12.2025 16:35:46 | 03.12.2025 17:49:00 | 1.2206 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.698
3420720 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | OG Fideri | ISO12932241 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2025 16:33:40 | 03.12.2025 17:34:00 | 1.0056 | 0 | 299 | 0 | 21 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.785 | 0 | 0.385 | 0 | 1.352 | 0 | 0 | 20.522
3420736 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO12810637 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.12.2025 16:33:34 | 03.12.2025 18:24:00 | 1.8406 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 14.39 | 0 | 0 | 0 | 9.411 | 0 | 0 | 23.8
3420559 | 1 | KONYA | KULU | TM Fideri | BR7039503 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2025 16:07:55 | 03.12.2025 16:09:41 | 0.0294 | 2 | 915 | 43 | 1 | 8 | 97 | 1 | 3 | 0.005 | 4.441 | 0.627 | 0.038 | 0.959 | 0.112 | 0 | 0 | 6.182
3420557 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM Fideri | BR31444870 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2025 16:01:23 | 03.12.2025 16:19:48 | 0.3069 | 0 | 37 | 32 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.557 | 21.308 | 0.432 | 4.576 | 0.408 | 0 | 0 | 28.282
3420537 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6644066 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.12.2025 15:57:27 | 03.12.2025 17:34:27 | 1.6167 | 0 | 389 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 80.152 | 0 | 0 | 0 | 41.631 | 0 | 0 | 121.783
3420533 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6959903 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2025 15:53:28 | 03.12.2025 17:21:00 | 1.4589 | 0 | 107 | 0 | 1 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 21.155 | 0 | 0.103 | 0 | 8.944 | 0 | 0 | 30.201
3420525 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM Fideri | BR6888783 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2025 15:52:35 | 03.12.2025 15:55:03 | 0.0411 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.632 | 0 | 24.397 | 0 | 26.029
3420485 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | BR13962894 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2025 15:38:49 | 03.12.2025 16:26:48 | 0.7997 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.742
3420469 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | BR7000845 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2025 15:34:30 | 03.12.2025 15:36:44 | 0.0372 | 0 | 149 | 26 | 0 | 1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1.431 | 0.658 | 0 | 0 | 0.231 | 0 | 0 | 2.32
3420513 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | BR7125092 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2025 15:25:00 | 03.12.2025 16:34:00 | 1.15 | 0 | 0 | 60 | 0 | 3 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 33.48 | 0 | 49.475 | 0 | 47.421 | 0 | 130.377
3420430 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | BR8513107 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2025 15:22:33 | 03.12.2025 16:04:33 | 0.7 | 1 | 33 | 41 | 119 | 10 | 60 | 0 | 0 | 1.462 | 0.967 | 8.829 | 26.521 | 45.724 | 10.208 | 0 | 0 | 93.711
3420481 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR6698109 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2025 15:22:13 | 03.12.2025 16:13:01 | 0.8467 | 0 | 75 | 3 | 121 | 5 | 39 | 0 | 0 | 0 | 5.703 | 0.557 | 29.714 | 126.885 | 4.054 | 0 | 0 | 166.912
3420428 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TM Fideri | BR6641845 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2025 15:22:06 | 03.12.2025 15:24:00 | 0.0317 | 0 | 0 | 29 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.276 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.296
3420502 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | BR29870479 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2025 15:21:40 | 03.12.2025 16:36:40 | 1.25 | 0 | 1 | 19 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.012 | 0 | 24.812 | 0 | 705.415 | 0 | 735.24
3420411 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | BR6745911 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2025 15:15:09 | 03.12.2025 15:17:22 | 0.0369 | 0 | 122 | 26 | 0 | 6 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0.621 | 1.265 | 0 | 2.351 | 0.041 | 0 | 0 | 4.278
3420409 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | BR8671540 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2025 15:14:30 | 03.12.2025 15:15:00 | 0.0083 | 0 | 2 | 165 | 3 | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.638 | 0.015 | 1.223 | 0 | 0 | 0.001 | 1.877
3420387 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR10773569 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2025 15:04:46 | 03.12.2025 15:06:11 | 0.0236 | 5 | 813 | 1 | 6 | 5 | 109 | 1 | 0 | 0.3 | 1.688 | 0.007 | 0.019 | 0.081 | 0.564 | 14.012 | 0 | 16.67
3420386 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR7092207 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2025 15:03:47 | 03.12.2025 15:04:53 | 0.0183 | 1 | 2 | 13 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.049 | 0 | 1.095 | 0.092 | 0.793 | 0 | 0 | 0 | 2.029
3420373 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM Fideri | BR6995665 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2025 14:58:28 | 03.12.2025 14:59:13 | 0.0125 | 0 | 81 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.151
3420370 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | BR31444262 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2025 14:56:34 | 03.12.2025 14:57:19 | 0.0125 | 0 | 21 | 18 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 1.153 | 0 | 0.397 | 0.004 | 0 | 0 | 1.59
3420347 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR31471780 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2025 14:55:31 | 03.12.2025 15:54:00 | 0.9747 | 0 | 109 | 0 | 11 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 40.838 | 0 | 5.594 | 0 | 4.231 | 0 | 0 | 50.662
3420359 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | BR31281955 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2025 14:54:00 | 03.12.2025 14:54:20 | 0.0056 | 4 | 373 | 148 | 1 | 7 | 77 | 0 | 0 | 0.243 | 0.268 | 0.578 | 0 | 0.369 | 0.07 | 0 | 0 | 1.529
3420340 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM Fideri | BR11646176 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2025 14:47:24 | 03.12.2025 14:49:00 | 0.0267 | 1 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0.037 | 0 | 0 | 0.398 | 0 | 0 | 0 | 0.441
3420466 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6894119 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2025 14:41:44 | 03.12.2025 18:52:00 | 4.1711 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 55.406 | 0 | 0 | 0 | 4.669 | 0 | 0 | 60.076
3420317 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO6538539 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2025 14:37:27 | 03.12.2025 17:08:00 | 2.5092 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.277 | 0 | 0.089 | 0 | 1.648 | 0 | 0 | 10.014
3420313 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR8513107 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2025 14:35:00 | 03.12.2025 15:02:00 | 0.45 | 1 | 108 | 44 | 240 | 15 | 99 | 0 | 0 | 0.89 | 3.448 | 6.037 | 31.187 | 100.804 | 9.009 | 0 | 0 | 151.374
3420303 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM Fideri | BR7088028 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.12.2025 14:31:30 | 03.12.2025 16:30:30 | 1.9833 | 0 | 379 | 4 | 2 | 5 | 43 | 0 | 0 | 0 | 47.053 | 13.59 | 0 | 64.948 | 8.037 | 0 | 0 | 133.628
3420301 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR6758063 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2025 14:30:39 | 03.12.2025 14:32:16 | 0.0269 | 0 | 25 | 26 | 8 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.209 | 1.739 | 0.674 | 0.804 | 0.484 | 0 | 0 | 3.909
3420367 | 2 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | FUSE8688531 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / TELEKOM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.12.2025 14:10:17 | 03.12.2025 18:14:49 | 4.0756 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 33.732 | 0 | 0 | 0 | 11.865 | 0 | 0 | 45.596
3420367 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | FUSE8692090 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / TELEKOM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.12.2025 14:10:17 | 03.12.2025 15:18:01 | 1.1289 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 26.362 | 0 | 0 | 0 | 15.439 | 0 | 0.874 | 42.675
3420258 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Direği | 515427684 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2025 14:09:34 | 03.12.2025 15:24:00 | 1.2406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.465 | 0 | 0 | 0.465
3420245 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM Fideri | BR6599298 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2025 14:03:53 | 03.12.2025 14:46:00 | 0.7019 | 0 | 0 | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.806 | 0 | 0.179 | 0 | 0 | 0 | 1.985
3420236 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM Fideri | BR11731817 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2025 13:59:59 | 03.12.2025 14:00:19 | 0.0056 | 0 | 78 | 12 | 10 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.174 | 0.18 | 0.083 | 0 | 0.101 | 0 | 0 | 0.539
3420312 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO6605263 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2025 13:50:16 | 03.12.2025 15:12:00 | 1.3622 | 0 | 48 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.947 | 0 | 0.219 | 0 | 0.517 | 0 | 0 | 8.682
3420200 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | BR6749125 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2025 13:45:48 | 03.12.2025 13:47:49 | 0.0336 | 1 | 15 | 28 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0.07 | 0.026 | 0.563 | 0.042 | 0 | 0.074 | 0 | 0 | 0.775
3420209 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516264312 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2025 13:39:18 | 03.12.2025 15:27:00 | 1.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.438 | 0 | 0 | 2.438
3420187 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | BR30927679 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2025 13:39:05 | 03.12.2025 13:39:50 | 0.0125 | 0 | 8 | 40 | 0 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.118 | 0 | 1.758 | 0 | 0 | 0 | 1.876
3420152 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM Fideri | BR8421917 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2025 13:18:55 | 03.12.2025 13:21:40 | 0.0458 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64
3420150 | 1 | KONYA | KULU | TM Fideri | BR6934639 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2025 13:17:35 | 03.12.2025 13:18:35 | 0.0167 | 0 | 128 | 4 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0.305 | 0.012 | 0 | 0.246 | 0.005 | 9.862 | 0 | 10.43
3420142 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | BR6610995 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2025 13:15:07 | 03.12.2025 13:17:10 | 0.0342 | 1 | 518 | 248 | 22 | 18 | 83 | 2 | 0 | 0 | 3.244 | 6.966 | 0.356 | 4.083 | 0.821 | 20.34 | 0 | 35.81
3420140 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TM Fideri | BR6776200 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2025 13:13:16 | 03.12.2025 13:32:00 | 0.3122 | 0 | 0 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.589 | 0 | 4.61 | 0 | 0 | 0 | 5.199
3420133 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR7008577 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.12.2025 13:11:09 | 03.12.2025 16:59:00 | 3.7975 | 0 | 1094 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 1 | 0 | 854.399 | 0 | 0 | 0 | 151.635 | 0 | 0.187 | 1006.22
3420123 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | BR30807784 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2025 13:08:05 | 03.12.2025 13:09:10 | 0.0181 | 3 | 35 | 8 | 42 | 4 | 21 | 0 | 0 | 0.001 | 0.064 | 0.09 | 0.249 | 0.084 | 0.109 | 0 | 0 | 0.597
3420117 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | BR7090916 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2025 13:05:54 | 03.12.2025 13:08:06 | 0.0367 | 0 | 12 | 44 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.042 | 0.861 | 0 | 1.083 | 0.023 | 0 | 0 | 2.009
3420104 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6906628 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2025 13:00:20 | 03.12.2025 13:52:00 | 0.8611 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7
3420083 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR6902911 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2025 12:51:05 | 03.12.2025 12:53:15 | 0.0361 | 0 | 1 | 60 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.096 | 0 | 0.525 | 0 | 0 | 0 | 6.621
3420075 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TM Fideri | BR31300233 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2025 12:50:19 | 03.12.2025 12:52:27 | 0.0356 | 3 | 1029 | 12 | 10 | 9 | 91 | 0 | 0 | 0.043 | 3.558 | 6.947 | 0.23 | 2.782 | 1.182 | 0 | 0 | 14.742
3420076 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM Fideri | BR31247933 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2025 12:49:58 | 03.12.2025 12:51:58 | 0.0333 | 0 | 918 | 127 | 18 | 25 | 90 | 3 | 4 | 0 | 4.245 | 8.452 | 0.337 | 8.78 | 0.785 | 51.732 | 2.709 | 77.041
3420073 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR31803768 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2025 12:49:26 | 03.12.2025 12:52:34 | 0.0522 | 2 | 1 | 31 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.761 | 0 | 3.633 | 0 | 0.759 | 0 | 0 | 0 | 9.153
3420070 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516256498 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2025 12:47:09 | 03.12.2025 15:12:00 | 2.4142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0.05
3420047 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | BR7130706 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2025 12:38:30 | 03.12.2025 12:39:30 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.329 | 0 | 0.37 | 0 | 0.7
3420729 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SDK Çıkışı | FUSE32291058 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2025 12:36:15 | 03.12.2025 17:47:00 | 5.1792 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.646
3420040 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6747210 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2025 12:35:31 | 03.12.2025 14:00:00 | 1.4081 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22.444 | 0 | 0 | 0 | 1.719 | 0 | 0 | 24.162
3420014 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | BR6615553 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2025 12:28:52 | 03.12.2025 12:29:37 | 0.0125 | 0 | 1 | 16 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031 | 0 | 0.983 | 0 | 0 | 0 | 1.013
3420009 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM Fideri | BR31124746 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2025 12:25:46 | 03.12.2025 12:26:35 | 0.0136 | 2 | 56 | 39 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.073 | 0.038 | 0.094 | 0 | 0.008 | 0.016 | 0 | 0 | 0.229
3420000 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Direk | ISO6778195 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / YENİ ABONE BAĞLANTISI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2025 12:21:06 | 03.12.2025 13:11:00 | 0.8317 | 0 | 151 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 15.549 | 0 | 0 | 0 | 3.02 | 0 | 0 | 18.569
3419998 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM Fideri | BR11731817 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2025 12:19:09 | 03.12.2025 12:19:29 | 0.0056 | 0 | 78 | 12 | 10 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.181 | 0.171 | 0.085 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.537
3419997 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TM Fideri | BR11796974 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2025 12:18:39 | 03.12.2025 12:19:24 | 0.0125 | 2 | 114 | 63 | 36 | 22 | 30 | 0 | 0 | 0.099 | 0.162 | 1.185 | 0.419 | 3.901 | 0.092 | 0 | 0 | 5.857
3419969 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM Fideri | BR6634308 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2025 12:08:31 | 03.12.2025 12:12:20 | 0.0636 | 0 | 231 | 21 | 4 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1.596 | 0.582 | 0.057 | 0.256 | 0.447 | 0 | 0 | 2.939
3419967 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | BR12294678 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2025 12:07:54 | 03.12.2025 12:09:32 | 0.0272 | 4 | 292 | 87 | 0 | 3 | 53 | 0 | 0 | 1.255 | 1.155 | 2.043 | 0 | 0.791 | 0.222 | 0 | 0 | 5.465
3419952 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | BR31107029 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.12.2025 12:03:19 | 03.12.2025 13:57:16 | 1.8992 | 4 | 9 | 131 | 94 | 20 | 8 | 1 | 0 | 21.163 | 0 | 59.329 | 63.153 | 334.79 | 0 | 155.41 | 0 | 633.845
3419964 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | BR6556572 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2025 12:02:10 | 03.12.2025 12:04:35 | 0.0403 | 0 | 1 | 28 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.836 | 0 | 0.585 | 0 | 0 | 0 | 1.421
3419954 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | BR31124651 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2025 12:01:22 | 03.12.2025 12:22:00 | 0.3439 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.343 | 0 | 0 | 0 | 1.128 | 0 | 0 | 0 | 2.471
3419939 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7004419 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2025 11:56:22 | 03.12.2025 12:23:00 | 0.4439 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.882 | 0 | 0 | 1.882
3419928 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | BR6827317 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2025 11:54:00 | 03.12.2025 12:29:00 | 0.5833 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 6.131 | 0 | 0 | 0 | 3.72 | 0 | 0 | 9.852
3419920 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR7065954 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2025 11:49:17 | 03.12.2025 11:50:17 | 0.0167 | 0 | 107 | 29 | 6 | 5 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 2.337 | 0.116 | 0.99 | 0.063 | 0 | 0 | 3.736
3419905 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO12516405 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2025 11:43:12 | 03.12.2025 12:30:00 | 0.78 | 0 | 147 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.768 | 0 | 0 | 0 | 0.049 | 0 | 0 | 8.817
3419893 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR6887904 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.12.2025 11:39:47 | 03.12.2025 11:50:47 | 0.1833 | 0 | 51 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.855 | 0 | 0.607 | 0 | 2.722 | 0 | 0 | 7.183
3419877 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | BR7079437 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2025 11:34:11 | 03.12.2025 11:35:41 | 0.025 | 0 | 1 | 9 | 0 | 6 | 40 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.063 | 0 | 2.181 | 0.719 | 29.347 | 0.606 | 32.917
3419875 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | BR6628973 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2025 11:26:56 | 03.12.2025 12:14:00 | 0.7844 | 0 | 198 | 0 | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 32.169 | 0 | 0.303 | 0 | 4.85 | 0 | 0 | 37.321
3419849 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM Fideri | BR11731808 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2025 11:24:37 | 03.12.2025 11:25:21 | 0.0122 | 0 | 84 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.261 | 0 | 0.008 | 0 | 0.191 | 0 | 0 | 0.46
3419841 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TM Fideri | BR11796974 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2025 11:22:45 | 03.12.2025 11:23:30 | 0.0125 | 2 | 114 | 63 | 36 | 22 | 30 | 0 | 0 | 0.099 | 0.164 | 1.191 | 0.442 | 4.15 | 0.096 | 0 | 0 | 6.141
3419833 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM Fideri | BR6578519 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2025 11:19:00 | 03.12.2025 11:21:00 | 0.0333 | 8 | 1343 | 218 | 14 | 12 | 126 | 13 | 0 | 0.682 | 5.159 | 2.552 | 0.136 | 1.31 | 1.049 | 3.841 | 0 | 14.729
3419804 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | BR6695349 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2025 11:12:05 | 03.12.2025 11:14:18 | 0.0369 | 0 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086 | 0.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28
3419795 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | BR13374930 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2025 11:09:17 | 03.12.2025 11:10:21 | 0.0178 | 1 | 3 | 55 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.252 | 0 | 1.68 | 0 | 0.824 | 0 | 0 | 0 | 2.756
3419791 | 1 | KONYA | KULU | TM Fideri | BR12686812 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2025 11:07:37 | 03.12.2025 11:09:14 | 0.0269 | 0 | 107 | 7 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.699 | 0.866 | 0 | 0.503 | 0.03 | 0 | 0 | 2.098
3419775 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | BR7024719 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.12.2025 11:03:39 | 03.12.2025 12:58:13 | 1.9094 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.282
3419733 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR6902911 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2025 10:46:31 | 03.12.2025 10:48:44 | 0.0369 | 0 | 1 | 60 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.552 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 7.142
3419869 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | FUSE6579923 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA ARAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.12.2025 10:45:07 | 03.12.2025 13:49:00 | 3.0647 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 103.588 | 0 | 0 | 0 | 11.197 | 0 | 0 | 114.786
3419705 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | BR6987212 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2025 10:42:53 | 03.12.2025 11:50:02 | 1.1192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.516 | 0 | 34.794 | 63.31
3419710 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | TM Fideri | BR6672477 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2025 10:39:14 | 03.12.2025 15:46:14 | 5.1167 | 0 | 2 | 44 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.848 | 4.318 | 315.365 | 0 | 0 | 0 | 476.531
3419701 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | BR8224557 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2025 10:36:56 | 03.12.2025 10:37:06 | 0.0028 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | 945 | 4 | 19 | 0 | 0.013 | 0 | 0 | 0.331 | 2.186 | 3.858 | 1.275 | 7.663
3419680 | 1 | KONYA | ILGIN | TM Fideri | BR7099665 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2025 10:29:33 | 03.12.2025 10:30:25 | 0.0144 | 0 | 262 | 0 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0.984 | 0 | 0.245 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 1.389
3419648 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | BR12214291 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2025 10:16:02 | 03.12.2025 10:18:02 | 0.0333 | 0 | 432 | 80 | 22 | 33 | 36 | 0 | 0 | 0 | 4.001 | 2.716 | 0.307 | 11.34 | 0.339 | 0 | 0 | 18.703
3419644 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | BR6692236 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.12.2025 10:14:00 | 03.12.2025 14:54:20 | 4.6722 | 0 | 285 | 24 | 6 | 1 | 93 | 9 | 0 | 0 | 198.605 | 411.098 | 18.247 | 0 | 72.598 | 208.345 | 0 | 908.893
3419641 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | BR6692236 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2025 10:12:51 | 03.12.2025 10:13:51 | 0.0167 | 0 | 285 | 24 | 6 | 1 | 93 | 9 | 0 | 0 | 0.714 | 1.512 | 0.061 | 0 | 0.268 | 0.796 | 0 | 3.35
3419655 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | BR6616828 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2025 10:10:30 | 03.12.2025 10:12:42 | 0.0367 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.225 | 0 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0.242
3419633 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO7069860 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.12.2025 10:03:12 | 03.12.2025 14:46:00 | 4.7133 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 9.955 | 0 | 0 | 0 | 69.077 | 0 | 0 | 79.033
3419625 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO12218496 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.12.2025 10:00:45 | 03.12.2025 16:24:00 | 6.3875 | 0 | 119 | 0 | 5 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 143.756 | 0 | 12.727 | 0 | 55.789 | 0 | 0 | 212.272
3419634 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | BR12294674 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2025 09:59:00 | 03.12.2025 10:13:55 | 0.2486 | 4 | 376 | 169 | 1 | 8 | 77 | 0 | 0 | 11.48 | 12.971 | 28.34 | 0.019 | 17.687 | 3.256 | 0 | 0 | 73.753
3419976 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR6839126 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2025 09:55:24 | 03.12.2025 12:21:00 | 2.4267 | 5 | 1075 | 23 | 8 | 6 | 555 | 0 | 1 | 19.915 | 606.197 | 67.725 | 6.575 | 120.796 | 615.921 | 0 | 74.255 | 1511.383
3419592 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM Fideri | BR30147797 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2025 09:46:28 | 03.12.2025 09:47:13 | 0.0125 | 1 | 425 | 0 | 7 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0.04 | 0.198 | 0 | 0.007 | 0.005 | 0.105 | 0 | 0 | 0.354
3419582 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TM Fideri | BR31543226 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2025 09:43:37 | 03.12.2025 09:58:21 | 0.2456 | 0 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.992 | 0 | 0.698 | 0 | 1.19 | 0 | 2.879
3419578 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM Fideri | BR7097374 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2025 09:43:01 | 03.12.2025 09:44:01 | 0.0167 | 1 | 17 | 5 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.062 | 0.035 | 0.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.131
3419584 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TM Fideri | BR6815461 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2025 09:43:00 | 03.12.2025 09:58:11 | 0.2531 | 1 | 595 | 165 | 3 | 23 | 67 | 13 | 0 | 1.788 | 17.53 | 36.556 | 0.974 | 53.656 | 13.129 | 53.22 | 0 | 176.853
3419572 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | BR29870479 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2025 09:39:05 | 03.12.2025 09:40:09 | 0.0178 | 0 | 1 | 19 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.069 | 0 | 0.404 | 0 | 10.666 | 0 | 11.139
3419560 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | AG Fideri | BR11078006 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.12.2025 09:34:00 | 03.12.2025 17:11:00 | 7.6167 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 47.648 | 0 | 0 | 0 | 0.147 | 0 | 0 | 47.796
3419559 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM Fideri | BR30748776 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.12.2025 09:33:39 | 03.12.2025 16:50:44 | 7.2847 | 0 | 768 | 1 | 5 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 229.855 | 0 | 0.461 | 0 | 60.914 | 0 | 0 | 291.23
3419555 | 2 | KONYA | MERAM | TM Fideri | ISO11096421 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.12.2025 09:33:00 | 03.12.2025 17:33:45 | 8.0125 | 0 | 132 | 0 | 4 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 173.009 | 0 | 11.959 | 0 | 56.466 | 0 | 0 | 241.435
3419555 | 1 | KONYA | MERAM | TM Fideri | BR6737183 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.12.2025 09:33:00 | 03.12.2025 10:16:21 | 0.7225 | 0 | 483 | 0 | 7 | 1 | 230 | 1 | 3 | 0 | 71.998 | 0 | 1.579 | 11.619 | 51.07 | 441.196 | 66.927 | 644.39
3419558 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR7153352 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.12.2025 09:32:40 | 03.12.2025 14:55:00 | 5.3722 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.817 | 0 | 0 | 0 | 0.103 | 0 | 0 | 4.92
3419557 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM Fideri | BR6948697 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.12.2025 09:32:39 | 03.12.2025 12:24:02 | 2.8564 | 0 | 58 | 1 | 14 | 1 | 21 | 2 | 0 | 0 | 29.297 | 6.787 | 24.957 | 62.962 | 64.769 | 27.692 | 0 | 216.464
3419556 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6908157 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.12.2025 09:32:17 | 03.12.2025 17:26:00 | 7.8953 | 0 | 194 | 0 | 6 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 239.197 | 0 | 0 | 0 | 3.671 | 0 | 0 | 242.868
3419554 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | ISO6537390 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.12.2025 09:31:56 | 03.12.2025 12:18:00 | 2.7678 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.206 | 0 | 0 | 9.206
3419553 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | BR6998856 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.12.2025 09:31:16 | 03.12.2025 11:12:57 | 1.6947 | 0 | 19 | 32 | 97 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.808 | 10.564 | 35.106 | 0 | 0 | 0 | 49.479
3419605 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO8655477 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2025 09:30:23 | 03.12.2025 10:32:00 | 1.0269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.481 | 0 | 0 | 25.481
3419548 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | BR6693957 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2025 09:30:02 | 03.12.2025 09:31:02 | 0.0167 | 1 | 332 | 57 | 10 | 12 | 42 | 1 | 0 | 0.044 | 0.399 | 1.663 | 0 | 2.605 | 0.14 | 0.487 | 0 | 5.339
3419544 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | BR7024726 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.12.2025 09:27:07 | 03.12.2025 10:47:42 | 1.3431 | 7 | 732 | 3 | 21 | 5 | 73 | 0 | 0 | 0 | 148.422 | 0 | 5.375 | 21.549 | 43.924 | 0 | 0 | 219.27
3419536 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | BR6785250 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2025 09:21:07 | 03.12.2025 09:23:19 | 0.0367 | 0 | 1 | 87 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.308 | 0 | 3.728 | 0 | 0 | 0 | 6.036
3419531 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | BR8588702 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2025 09:20:35 | 03.12.2025 09:21:59 | 0.0233 | 2 | 485 | 9 | 10 | 16 | 89 | 0 | 0 | 0.064 | 1.055 | 0.074 | 0.012 | 0.431 | 0.201 | 0 | 0 | 1.836
3419532 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM Fideri | BR30501386 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2025 09:20:35 | 03.12.2025 09:21:30 | 0.0153 | 1 | 1039 | 7 | 12 | 20 | 298 | 3 | 0 | 0.009 | 1.17 | 0.018 | 0.005 | 0.02 | 0.119 | 0.03 | 0 | 1.372
3419529 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM Fideri | BR6895735 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2025 09:17:49 | 03.12.2025 09:19:20 | 0.0253 | 0 | 0 | 32 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.127 | 0 | 0.464 | 0 | 0 | 0 | 0.591
3419528 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM Fideri | BR7122802 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2025 09:17:48 | 03.12.2025 09:19:53 | 0.0347 | 2 | 762 | 13 | 22 | 17 | 70 | 1 | 0 | 0.282 | 4.478 | 0.257 | 0.353 | 4.044 | 0.535 | 0.094 | 0 | 10.043
3419525 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR7006441 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2025 09:14:09 | 03.12.2025 10:21:00 | 1.1142 | 0 | 742 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 172.026 | 0 | 0 | 0 | 24.647 | 0 | 0 | 196.674
3419541 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO30317616 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2025 09:13:55 | 03.12.2025 11:51:00 | 2.6181 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 44.527 | 0 | 100.105 | 0 | 1587.988 | 0 | 1732.62
3419520 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | BR6619851 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2025 09:12:30 | 03.12.2025 09:13:49 | 0.0219 | 1 | 1970 | 175 | 177 | 63 | 952 | 2 | 1 | 0.012 | 11.39 | 1.405 | 1.704 | 14.763 | 9.525 | 15.246 | 0.67 | 54.714
3419518 | 1 | KONYA | KULU | TM Fideri | BR6794622 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2025 09:09:33 | 03.12.2025 09:10:33 | 0.0167 | 0 | 1 | 60 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.425 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.455
3419504 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | BR8671501 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.12.2025 09:04:33 | 03.12.2025 12:33:16 | 3.4786 | 0 | 919 | 0 | 0 | 0 | 183 | 0 | 1 | 0 | 851.641 | 0 | 0 | 0 | 317.262 | 0 | 1.544 | 1170.446
3419505 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR6902911 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2025 09:03:46 | 03.12.2025 09:05:54 | 0.0356 | 0 | 1 | 60 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.903 | 0 | 0.574 | 0 | 0 | 0 | 6.477
3419515 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6546793 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2025 09:03:34 | 03.12.2025 09:41:00 | 0.6239 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 28.714 | 0 | 0 | 0 | 24.716 | 0 | 0 | 53.43
3419503 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6795591 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.12.2025 09:03:14 | 03.12.2025 11:28:00 | 2.4128 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 39.68 | 0 | 0 | 0 | 22.072 | 0 | 0 | 61.751
3419498 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | BR6900841 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.12.2025 09:01:10 | 03.12.2025 17:11:05 | 8.1653 | 0 | 2024 | 0 | 1 | 1 | 163 | 0 | 0 | 0 | 3230.928 | 0 | 0 | 0 | 1035.591 | 0 | 0 | 4266.519
3419491 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | BR12109950 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2025 08:57:22 | 03.12.2025 08:59:33 | 0.0364 | 1 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.654
3419477 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TM Fideri | BR6859102 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2025 08:47:10 | 03.12.2025 08:48:55 | 0.0292 | 2 | 281 | 9 | 0 | 5 | 39 | 0 | 0 | 0.063 | 0.996 | 3.774 | 0 | 0.766 | 0.551 | 0 | 0 | 6.15
3419467 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | BR6535988 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2025 08:44:28 | 03.12.2025 09:12:28 | 0.4667 | 0 | 1686 | 25 | 6 | 8 | 506 | 0 | 0 | 0 | 170.481 | 3.999 | 0.165 | 71.692 | 95.697 | 0 | 0 | 342.033
3419465 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6872149 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.12.2025 08:44:01 | 03.12.2025 11:39:00 | 2.9164 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 38.857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.857
3419464 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TM Fideri | BR30237514 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2025 08:42:48 | 03.12.2025 08:45:00 | 0.0367 | 0 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.911 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0.916
3419460 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | BR8671552 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2025 08:40:26 | 03.12.2025 08:40:56 | 0.0083 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036
3419459 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM Fideri | BR6817807 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2025 08:36:02 | 03.12.2025 08:37:03 | 0.0169 | 0 | 19 | 110 | 0 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.081 | 2.153 | 0 | 0.761 | 0.024 | 17.708 | 0 | 20.726
3419456 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6601573 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2025 08:33:18 | 03.12.2025 09:35:00 | 1.0283 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.65 | 0 | 136.117 | 173.767
3419453 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | BR7011030 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2025 08:29:42 | 03.12.2025 08:30:42 | 0.0167 | 3 | 321 | 62 | 10 | 5 | 38 | 1 | 0 | 0.01 | 0.585 | 0.626 | 0.025 | 0.796 | 0.167 | 0.007 | 0 | 2.216
3419444 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | BR12666045 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2025 08:02:37 | 03.12.2025 08:03:54 | 0.0214 | 1 | 1867 | 4 | 27 | 13 | 137 | 1 | 2 | 0 | 7.038 | 0.012 | 0.06 | 3.097 | 1.478 | 5.155 | 1.35 | 18.191
3419432 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515935544 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2025 07:48:04 | 03.12.2025 10:45:00 | 2.9489 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.813
3419426 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM Fideri | BR6948712 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2025 07:38:29 | 03.12.2025 07:40:39 | 0.0361 | 25 | 11891 | 266 | 248 | 88 | 2114 | 6 | 1 | 1.338 | 39.712 | 3.393 | 1.776 | 11.481 | 15.926 | 20.694 | 0 | 94.32
3419380 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR6849325 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2025 07:25:00 | 03.12.2025 10:32:00 | 3.1167 | 1 | 43 | 80 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 | 27.236 | 13.834 | 457.556 | 0 | 369.548 | 0.333 | 0 | 0 | 868.507
3419383 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE6993397 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2025 06:47:31 | 03.12.2025 10:05:00 | 3.2914 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.206 | 0 | 0 | 58.206
3419367 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM Fideri | BR31444858 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2025 06:33:51 | 03.12.2025 06:34:36 | 0.0125 | 0 | 15 | 17 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.026 | 0.119 | 0.004 | 0 | 0 | 1.904 | 0 | 2.053
3419374 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6640447 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2025 05:50:24 | 03.12.2025 08:40:00 | 2.8267 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21.34 | 0 | 0 | 0 | 5.572 | 0 | 0 | 26.912
3419357 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | BR6964740 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2025 05:01:09 | 03.12.2025 05:03:35 | 0.0406 | 10 | 1970 | 1 | 25 | 12 | 273 | 0 | 0 | 0 | 8.658 | 0 | 0.027 | 0.486 | 2.341 | 0 | 0 | 11.513
3419337 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | BR6778705 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2025 04:57:24 | 03.12.2025 04:59:00 | 0.0267 | 0 | 0 | 71 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.949 | 0 | 0.311 | 0 | 0 | 0 | 1.26
3419326 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | BR10352861 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2025 03:44:52 | 03.12.2025 03:45:59 | 0.0186 | 1 | 117 | 41 | 2 | 7 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0.367 | 0.207 | 0.004 | 0.425 | 0.025 | 0 | 0 | 1.028
3419327 | 1 | KONYA | KARATAY | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | ISO6639551 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.12.2025 03:43:01 | 03.12.2025 09:53:00 | 6.1664 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 149.702 | 0 | 0 | 0 | 32.423 | 0 | 0 | 182.125
3419321 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM Fideri | BR6948697 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2025 03:31:47 | 03.12.2025 03:34:14 | 0.0408 | 2 | 3451 | 10 | 91 | 9 | 664 | 4 | 1 | 0.584 | 16.555 | 0.477 | 0.668 | 2.549 | 4.58 | 35.653 | 0.857 | 61.923
3419315 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM Fideri | BR6922212 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2025 03:25:45 | 03.12.2025 03:42:00 | 0.2708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.608 | 0 | 4.608
3419314 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM Fideri | BR6907611 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2025 03:25:40 | 03.12.2025 06:06:00 | 2.6722 | 1 | 427 | 8 | 8 | 3 | 18 | 1 | 0 | 16.424 | 125.824 | 29.751 | 1.43 | 31.071 | 21.548 | 1174.009 | 0 | 1400.056
3419311 | 2 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM Fideri | BR6599490 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2025 03:25:00 | 03.12.2025 03:29:50 | 0.0806 | 0 | 428 | 1 | 18 | 12 | 352 | 3 | 1 | 0 | 5.357 | 0.105 | 0.023 | 1.269 | 9.769 | 105.293 | 1.692 | 123.509
3419311 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM Fideri | BR6830681 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2025 03:25:00 | 03.12.2025 03:27:44 | 0.0456 | 0 | 5945 | 1 | 134 | 18 | 456 | 3 | 1 | 0 | 41.944 | 0 | 0.341 | 10.227 | 8.276 | 24.469 | 0.957 | 86.212
3419311 | 3 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM Fideri | BR12464045 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2025 03:25:00 | 03.12.2025 03:30:04 | 0.0844 | 0 | 2330 | 0 | 38 | 13 | 1329 | 2 | 2 | 0 | 33.647 | 0 | 0.462 | 35.195 | 49.772 | 73.584 | 3.547 | 196.206
3419294 | 1 | KONYA | ILGIN | TM Fideri | BR9070128 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2025 03:22:03 | 03.12.2025 03:22:48 | 0.0125 | 4 | 789 | 5 | 6 | 4 | 114 | 0 | 0 | 0.083 | 0.956 | 0.036 | 0.017 | 0.285 | 0.097 | 0 | 0 | 1.474
3419329 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6640447 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2025 02:29:02 | 03.12.2025 04:55:00 | 2.4328 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.784 | 0 | 0 | 0 | 3.913 | 0 | 0 | 19.698
3419283 | 1 | KONYA | KARATAY | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | FUSE6820057 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2025 02:05:53 | 03.12.2025 02:41:53 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.003 | 0 | 4.632 | 15.635
3419281 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | BR6823720 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2025 01:54:27 | 03.12.2025 01:57:20 | 0.0481 | 0 | 0 | 36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.762 | 0 | 0.556 | 0 | 0 | 0 | 1.318
3419274 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR8787664 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2025 01:31:17 | 03.12.2025 01:49:17 | 0.3 | 0 | 384 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 19.691 | 0 | 0 | 0 | 4.385 | 0 | 0 | 24.076
3419268 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KÖK | BR41337969 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2025 00:56:31 | 03.12.2025 01:04:43 | 0.1367 | 19 | 3043 | 282 | 58 | 76 | 496 | 4 | 0 | 7.386 | 24.664 | 31.782 | 1.794 | 32.184 | 3.386 | 72.411 | 0 | 173.606
3419264 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7022938 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2025 00:48:45 | 03.12.2025 01:09:00 | 0.3375 | 0 | 1007 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 38.936 | 0 | 0 | 0 | 4.482 | 0 | 0 | 43.418
3419253 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR6585973 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2025 00:27:28 | 03.12.2025 00:36:28 | 0.15 | 0 | 65 | 3 | 7 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.978 | 0.769 | 0.496 | 0 | 0.534 | 0 | 0 | 2.777
3419249 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6587152 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2025 00:24:46 | 03.12.2025 01:08:46 | 0.7333 | 0 | 361 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 36.947 | 0 | 0 | 0 | 9.662 | 0 | 0 | 46.608
3419225 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7964918 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2025 23:15:21 | 03.12.2025 01:02:00 | 1.7775 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.746 | 0 | 0 | 0 | 4.586 | 0 | 0 | 9.332
3419219 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6900839 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2025 22:45:09 | 02.12.2025 23:28:00 | 0.7142 | 0 | 407 | 0 | 1 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 48.902 | 0 | 0 | 0 | 7.099 | 0 | 0 | 56.002
3419196 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515720672 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2025 22:22:37 | 03.12.2025 00:07:00 | 1.7397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.991 | 0 | 0 | 13.991
3419190 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6862948 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2025 22:20:11 | 02.12.2025 22:22:29 | 0.0383 | 0 | 1305 | 0 | 118 | 9 | 414 | 0 | 2 | 0 | 2.99 | 0 | 0.083 | 0.537 | 0.521 | 0 | 0.946 | 5.076
3419166 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR12109974 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2025 21:41:07 | 02.12.2025 22:16:00 | 0.5814 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.117 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 8.192
3419148 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | TM Fideri | BR21700513 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2025 21:25:57 | 02.12.2025 21:29:43 | 0.0628 | 1 | 404 | 103 | 24 | 9 | 67 | 0 | 0 | 0.351 | 7.211 | 2.778 | 0.901 | 2.181 | 1.068 | 0 | 0 | 14.49
3419137 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | BR7055338 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2025 21:15:00 | 02.12.2025 21:54:00 | 0.65 | 0 | 109 | 104 | 2 | 5 | 50 | 0 | 0 | 0 | 21.271 | 31.919 | 0.497 | 23.58 | 3.602 | 0 | 0 | 80.868
3419123 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6965133 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2025 20:43:24 | 02.12.2025 22:20:00 | 1.61 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 25.606 | 0 | 0 | 0 | 1.086 | 0 | 0 | 26.692
3419117 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | BR7070595 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2025 20:31:38 | 02.12.2025 20:37:22 | 0.0956 | 0 | 1138 | 24 | 13 | 12 | 273 | 1 | 1 | 0 | 17.64 | 1.645 | 0.705 | 0.016 | 1.696 | 0.067 | 0.076 | 21.845
3419116 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO7486664 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / AYIRICI BACAKLARININ ARIZALANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2025 20:29:15 | 02.12.2025 21:30:00 | 1.0125 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.644 | 1.124 | 0.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.123
3419104 | 1 | KONYA | HADİM | AG Direği | 517002115 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2025 19:57:17 | 02.12.2025 21:33:00 | 1.5953 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.324
3419099 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515939589 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2025 19:52:55 | 02.12.2025 21:09:00 | 1.2681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.113 | 0 | 0 | 1.113
3419087 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6895189 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2025 19:43:11 | 02.12.2025 20:26:00 | 0.7136 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6.886 | 0 | 0 | 0 | 2.788 | 0 | 0 | 9.674
3419081 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6546793 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2025 19:39:26 | 02.12.2025 20:40:26 | 1.0167 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 46.885 | 0 | 0 | 0 | 31.667 | 0 | 0 | 78.553
3419024 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515602552 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2025 18:55:37 | 02.12.2025 20:18:00 | 1.3731 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.087
3418997 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Direği | 516874819 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2025 18:41:21 | 02.12.2025 20:00:00 | 1.3108 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.502
3418995 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516059953 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2025 18:41:09 | 02.12.2025 20:14:00 | 1.5475 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.453
3418996 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517360594 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2025 18:40:31 | 02.12.2025 19:36:00 | 0.9247 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.418
3418991 | 1 | KONYA | ÇUMRA | SDK Çıkışı | FUSE6693196 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2025 18:39:51 | 02.12.2025 20:43:00 | 2.0525 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.957 | 0 | 0 | 0 | 6.203 | 0 | 0 | 10.16
3418981 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | BR32184397 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2025 18:36:00 | 02.12.2025 18:38:00 | 0.0333 | 2 | 117 | 49 | 0 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0.01 | 0.889 | 1.489 | 0 | 0.843 | 0.04 | 0 | 0 | 3.272
3418973 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | BR6904751 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2025 18:35:06 | 02.12.2025 18:36:43 | 0.0269 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 33 | 8 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.283 | 94.301 | 7.611 | 103.195
3418972 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | BR7005751 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2025 18:35:05 | 02.12.2025 18:37:02 | 0.0325 | 0 | 20 | 0 | 0 | 4 | 13 | 12 | 13 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 1.318 | 1.477 | 162.61 | 6.594 | 172.008
3418926 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE32520329 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2025 18:15:20 | 02.12.2025 18:53:00 | 0.6278 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.884 | 0 | 0 | 0 | 1.678 | 0 | 0 | 6.562
3418919 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE32520230 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2025 18:13:38 | 02.12.2025 18:49:00 | 0.5894 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 16.594 | 0 | 0 | 0 | 6.587 | 0 | 0 | 23.181
3418908 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | AG Fideri | ISO7103099 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2025 18:08:06 | 02.12.2025 18:49:00 | 0.6817 | 0 | 123 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7.016 | 0 | 0.023 | 0 | 4.624 | 0 | 0 | 11.663
3418887 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | BR7020196 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2025 17:59:20 | 02.12.2025 18:01:27 | 0.0353 | 0 | 44 | 34 | 3 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.291 | 0.314 | 0.039 | 0.455 | 0.159 | 0 | 0 | 1.258
3418860 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR7075296 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2025 17:51:19 | 02.12.2025 18:29:00 | 0.6281 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.119 | 0 | 0 | 0 | 0.859 | 0 | 0 | 7.978
3418932 | 1 | KONYA | KADINHANI | SDK Çıkışı | FUSE6581336 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2025 17:47:13 | 02.12.2025 18:32:00 | 0.7464 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.634
3418581 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | BR6713997 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2025 17:44:42 | 02.12.2025 17:51:41 | 0.1164 | 0 | 699 | 0 | 0 | 6 | 75 | 0 | 0 | 0 | 16.004 | 0 | 0 | 8.524 | 4.879 | 0 | 0 | 29.407
3418583 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | BR6781130 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2025 17:44:00 | 02.12.2025 17:46:12 | 0.0367 | 17 | 47172 | 67 | 228 | 158 | 6792 | 9 | 5 | 0.334 | 357.693 | 0.879 | 1.014 | 116.081 | 142.623 | 223.838 | 1.884 | 844.346
3418559 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE12774134 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2025 17:39:08 | 02.12.2025 19:10:00 | 1.5144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.057 | 0 | 0 | 2.057
3418555 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR11078005 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2025 17:38:08 | 02.12.2025 18:28:00 | 0.8311 | 0 | 136 | 0 | 6 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 24.059 | 0 | 0.82 | 0 | 12.42 | 0 | 0 | 37.298
3418509 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6838383 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2025 17:14:30 | 02.12.2025 18:03:00 | 0.8083 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.326 | 0 | 0 | 0 | 0.056 | 0 | 0 | 1.382
3418503 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6700829 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2025 17:08:27 | 02.12.2025 17:42:00 | 0.5592 | 0 | 227 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 26.445 | 0 | 0.004 | 0 | 1.792 | 0 | 0 | 28.24
3418460 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | BR6721757 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2025 16:43:39 | 02.12.2025 16:45:50 | 0.0364 | 0 | 2381 | 16 | 15 | 15 | 1209 | 7 | 4 | 0 | 15.075 | 1.056 | 0.232 | 6.446 | 16.895 | 129.598 | 0.873 | 170.176
3418454 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | BR31444262 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2025 16:42:47 | 02.12.2025 16:43:32 | 0.0125 | 0 | 21 | 17 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.934 | 0 | 0.37 | 0.004 | 0 | 0 | 1.348
3418445 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR6867545 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2025 16:37:20 | 02.12.2025 16:38:20 | 0.0167 | 1 | 13 | 33 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.023 | 0.013 | 1.388 | 0.236 | 0 | 0.043 | 0 | 0 | 1.702
3418422 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | BR6709746 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2025 16:27:55 | 02.12.2025 16:30:13 | 0.0383 | 0 | 25 | 41 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.133 | 0.923 | 0.049 | 0.533 | 0.003 | 0 | 0 | 1.64
3418366 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6826330 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.12.2025 16:11:41 | 02.12.2025 17:48:00 | 1.6053 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.97 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0 | 0 | 16.992
3418355 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6809633 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2025 15:57:49 | 02.12.2025 18:08:00 | 2.1697 | 0 | 148 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 69.761 | 0 | 1.053 | 0 | 26.706 | 0 | 0 | 97.519
3418348 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6712382 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2025 15:57:27 | 02.12.2025 18:30:00 | 2.5425 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 44.913 | 0 | 0 | 0 | 6.007 | 0 | 0 | 50.921
3418339 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6578764 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2025 15:53:03 | 02.12.2025 16:39:00 | 0.7658 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0.129 | 0 | 0 | 0 | 31.075 | 0 | 0 | 31.203
3418317 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | BR11310489 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2025 15:42:49 | 02.12.2025 15:43:59 | 0.0194 | 1 | 0 | 30 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.209 | 0 | 0.966 | 0 | 0.581 | 0.195 | 0 | 0 | 1.952
3418310 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR8476740 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2025 15:39:26 | 02.12.2025 17:24:00 | 1.7428 | 0 | 159 | 0 | 4 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 36.863 | 0 | 0.133 | 0 | 4.347 | 0 | 0 | 41.343
3418303 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516185094 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2025 15:38:22 | 02.12.2025 17:20:00 | 1.6939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.179 | 0 | 0 | 4.179
3418297 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM Fideri | BR7127498 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2025 15:34:10 | 02.12.2025 15:36:21 | 0.0364 | 0 | 234 | 0 | 3 | 0 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0.828 | 0 | 0.016 | 0 | 0.111 | 0 | 0 | 0.954
3418283 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | BR6859027 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.12.2025 15:30:22 | 02.12.2025 17:43:00 | 2.2106 | 0 | 85 | 0 | 5 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | 39.127 | 0 | 0.088 | 0 | 72.917 | 0 | 59.016 | 171.148
3418253 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | BR6949483 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2025 15:23:18 | 02.12.2025 15:24:19 | 0.0169 | 0 | 3 | 2 | 1 | 7 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0.025 | 0.003 | 0.993 | 0.854 | 0 | 0 | 1.882
3418252 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | BR6735347 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2025 15:22:47 | 02.12.2025 15:24:18 | 0.0253 | 0 | 2 | 9 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.206 | 0.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25
3418232 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR31920921 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2025 15:17:03 | 02.12.2025 15:18:03 | 0.0167 | 0 | 80 | 2 | 1 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0.312 | 0.3 | 0.002 | 0.283 | 0.061 | 0 | 0 | 0.958
3418226 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | AG Fideri | ISO6712611 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2025 15:13:22 | 02.12.2025 18:34:00 | 3.3439 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.17 | 0 | 1.038 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 3.608
3418207 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Direği | 517379101 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2025 15:00:28 | 02.12.2025 17:02:00 | 2.0256 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012
3418194 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | BR7100356 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2025 14:57:00 | 02.12.2025 14:58:00 | 0.0167 | 0 | 19 | 26 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.351 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0.426
3418379 | 1 | KONYA | YUNAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | FUSE6883445 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / KARAYOLLARI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.12.2025 14:53:21 | 02.12.2025 16:47:00 | 1.8942 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 32.492 | 0 | 0 | 0 | 21.304 | 0 | 0 | 53.795
3418165 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR31283821 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2025 14:47:14 | 02.12.2025 14:48:44 | 0.025 | 3 | 76 | 122 | 8 | 3 | 22 | 0 | 0 | 0.001 | 0.232 | 5.916 | 0.076 | 0.915 | 0.209 | 0 | 0 | 7.349
3418164 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR6592669 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2025 14:47:13 | 02.12.2025 14:48:13 | 0.0167 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 0.253 | 0 | 0 | 0 | 0.257
3418160 | 1 | KONYA | MERAM | TM Fideri | BR7110658 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2025 14:45:15 | 02.12.2025 14:49:26 | 0.0697 | 4 | 2785 | 72 | 33 | 51 | 443 | 3 | 3 | 0.77 | 18.675 | 2.924 | 1.341 | 37.506 | 9.814 | 42.375 | 0.002 | 113.408
3418127 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | BR7139329 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.12.2025 14:32:14 | 02.12.2025 15:29:00 | 0.9461 | 0 | 51 | 0 | 6 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 9.153 | 0 | 2.041 | 0 | 8.457 | 0 | 0.161 | 19.812
3418103 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TM Fideri | BR7100520 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2025 14:16:00 | 02.12.2025 14:18:10 | 0.0361 | 0 | 0 | 47 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.436 | 0.044 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0.496
3418098 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR7009909 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2025 14:12:58 | 02.12.2025 14:14:13 | 0.0208 | 0 | 4 | 61 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.276 | 0 | 0.316 | 0 | 0 | 0 | 1.592
3418079 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | OG Fideri | BR6769821 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / AYIRICI BACAKLARININ TAM KAPATILMAMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2025 14:07:49 | 02.12.2025 14:09:38 | 0.0303 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.647 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.107
3418037 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6528981 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.12.2025 14:00:31 | 02.12.2025 14:52:00 | 0.8581 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 14.062 | 0 | 0 | 0 | 13.338 | 0 | 0 | 27.401
3418401 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | BR7051153 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2025 13:58:23 | 02.12.2025 18:43:46 | 4.7564 | 0 | 11 | 115 | 1 | 23 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 561.045 | 4.442 | 857.148 | 0 | 0 | 0 | 1422.635
3418028 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | BR6866407 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2025 13:57:29 | 02.12.2025 13:59:31 | 0.0339 | 1 | 1 | 12 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.189 | 0 | 0.52 | 0 | 2.764 | 0 | 0 | 0 | 3.472
3418009 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | BR31424186 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3. ŞAHIS MÜDAHALESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.12.2025 13:47:52 | 02.12.2025 13:57:31 | 0.1608 | 0 | 494 | 0 | 3 | 1 | 36 | 0 | 0 | 0 | 13.179 | 0 | 0.102 | 0 | 2.554 | 0 | 0 | 15.835
3418009 | 2 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | BR6994681 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3. ŞAHIS MÜDAHALESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.12.2025 13:47:52 | 02.12.2025 14:02:07 | 0.2375 | 0 | 228 | 2 | 28 | 4 | 69 | 1 | 0 | 0 | 8.074 | 0 | 0.541 | 14.244 | 2.066 | 2.25 | 0 | 27.175
3418007 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM Fideri | BR11246371 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2025 13:47:04 | 02.12.2025 13:49:21 | 0.0381 | 0 | 30 | 41 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.177 | 4.281 | 0.002 | 0.569 | 0.06 | 0 | 0.078 | 5.168
3417996 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | BR7158458 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2025 13:41:47 | 02.12.2025 13:43:23 | 0.0267 | 0 | 58 | 3 | 1 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0.176 | 0.349 | 0.011 | 0.474 | 0.058 | 0 | 0 | 1.067
3417993 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | BR31444262 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2025 13:41:21 | 02.12.2025 13:42:06 | 0.0125 | 0 | 21 | 18 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.036 | 1.201 | 0 | 0.398 | 0.004 | 0 | 0 | 1.64
3417988 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | TM Fideri | BR6629371 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2025 13:39:52 | 02.12.2025 13:42:22 | 0.0417 | 0 | 52 | 68 | 6 | 17 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 3.503 | 0.027 | 16.909 | 0.953 | 0 | 0 | 21.682
3418404 | 1 | KONYA | DERBENT | OG Fideri | ISO11544935 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2025 13:39:27 | 02.12.2025 16:35:00 | 2.9258 | 1 | 222 | 0 | 5 | 0 | 23 | 0 | 0 | 4.803 | 70.422 | 0 | 0.079 | 0 | 16.407 | 0 | 0 | 91.712
3417982 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | ISO8374265 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2025 13:36:36 | 02.12.2025 14:37:00 | 1.0067 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 20.314 | 0 | 0 | 0 | 5.984 | 0 | 0 | 26.298
3417975 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6712377 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2025 13:35:21 | 02.12.2025 15:20:00 | 1.7442 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.499 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 0 | 0 | 8.139
3417971 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR42254998 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2025 13:33:48 | 02.12.2025 13:34:41 | 0.0147 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.101
3417970 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR30949890 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2025 13:33:48 | 02.12.2025 13:34:41 | 0.0147 | 0 | 24 | 23 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0.475 | 0.015 | 0 | 0.032 | 0 | 0 | 0.586
3417965 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | BR6542338 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2025 13:31:35 | 02.12.2025 13:32:44 | 0.0192 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.124 | 0 | 0.052 | 0 | 0 | 0 | 0.176
3417940 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO8554158 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2025 13:15:11 | 02.12.2025 13:37:00 | 0.3636 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0 | 1.348 | 0 | 5.504 | 0 | 0 | 0 | 6.878
3417939 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM Fideri | SOURCE30619177 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2025 13:14:41 | 02.12.2025 14:37:00 | 1.3719 | 0 | 53 | 11 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.061 | 19.352 | 1.689 | 0 | 3.082 | 0 | 0 | 32.184
3417934 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | BR6933251 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2025 13:13:02 | 02.12.2025 14:35:00 | 1.3661 | 0 | 2 | 68 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.598
3417935 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR6880467 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2025 13:12:00 | 02.12.2025 13:14:13 | 0.0369 | 1 | 6 | 37 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0.206 | 0.12 | 1.449 | 0 | 1.106 | 0.026 | 0 | 0 | 2.907
3417896 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6878605 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.12.2025 13:00:44 | 02.12.2025 16:28:00 | 3.4544 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 84.593 | 0 | 0 | 0 | 48.517 | 0 | 0 | 133.109
3417885 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR7009892 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2025 12:54:32 | 02.12.2025 12:55:44 | 0.02 | 0 | 470 | 34 | 20 | 6 | 34 | 4 | 2 | 0 | 1.606 | 0.723 | 0.274 | 1.551 | 0.409 | 11.389 | 0.048 | 16.001
3417874 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR11710531 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2025 12:48:34 | 02.12.2025 14:10:00 | 1.3572 | 0 | 115 | 0 | 5 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 20.951 | 0 | 5.703 | 0 | 23.169 | 0 | 0 | 49.822
3417871 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | BR6530355 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2025 12:48:28 | 02.12.2025 12:50:55 | 0.0408 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.87 | 0 | 0.076 | 0 | 0 | 0 | 2.946
3417869 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TM Fideri | BR6551619 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2025 12:47:34 | 02.12.2025 12:49:54 | 0.0389 | 0 | 1037 | 1 | 16 | 1 | 114 | 5 | 3 | 0 | 3.404 | 0 | 0.132 | 0.064 | 1.093 | 38.344 | 2.101 | 45.138
3417868 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | BR12243764 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2025 12:46:56 | 02.12.2025 14:14:00 | 1.4511 | 0 | 119 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 25.051 | 0 | 0.156 | 0 | 5.208 | 0 | 0 | 30.415
3417852 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | BR6530472 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2025 12:43:28 | 02.12.2025 12:44:48 | 0.0222 | 6 | 1588 | 577 | 44 | 132 | 334 | 4 | 3 | 0.172 | 4.547 | 14.36 | 0.518 | 25.854 | 1.645 | 32.866 | 0.028 | 79.989
3417848 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TM Fideri | BR11796974 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2025 12:42:30 | 02.12.2025 12:43:15 | 0.0125 | 2 | 114 | 63 | 36 | 22 | 30 | 0 | 0 | 0.096 | 0.159 | 1.237 | 0.477 | 3.855 | 0.092 | 0 | 0 | 5.916
3417847 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR30950272 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2025 12:42:21 | 02.12.2025 12:45:55 | 0.0594 | 0 | 2 | 21 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.976 | 0 | 1.707 | 0 | 0 | 0 | 3.683
3417843 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | BR6827314 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2025 12:40:00 | 02.12.2025 15:49:00 | 3.15 | 2 | 321 | 4 | 3 | 5 | 16 | 0 | 0 | 12.03 | 67.457 | 31.83 | 2.249 | 265.106 | 11.328 | 0 | 0 | 390
3417992 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | OG Fideri | ISO10882776 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2025 12:39:15 | 02.12.2025 14:09:00 | 1.4958 | 0 | 200 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 20.605 | 0.231 | 0.536 | 0 | 0.17 | 92.096 | 0 | 113.637
3417835 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | BR6557565 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2025 12:38:28 | 02.12.2025 12:43:00 | 0.0756 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.548 | 0 | 10.477 | 21.025
3417834 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | BR11360513 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2025 12:38:00 | 02.12.2025 12:44:12 | 0.1033 | 0 | 27 | 0 | 0 | 17 | 775 | 10 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4 | 130.309 | 324.019 | 168.059 | 644.786
3417831 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | BR12494413 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2025 12:37:00 | 02.12.2025 13:35:00 | 0.9667 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 21.129 | 0 | 0 | 0 | 74.956 | 0 | 0 | 96.084
3417986 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO6712931 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2025 12:36:08 | 02.12.2025 15:48:00 | 3.1978 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.897 | 0 | 0 | 0 | 11.219 | 0 | 0 | 14.116
3417826 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO9524441 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2025 12:33:09 | 02.12.2025 14:37:00 | 2.0642 | 0 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.498 | 0 | 20.228 | 0 | 0 | 0 | 31.727
3417815 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | BR8284710 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2025 12:29:39 | 02.12.2025 12:30:51 | 0.02 | 0 | 4 | 27 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.286
3417802 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | BR7090916 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2025 12:24:32 | 02.12.2025 12:27:01 | 0.0414 | 0 | 12 | 44 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.046 | 1.018 | 0 | 1.188 | 0.026 | 0 | 0 | 2.278
3417799 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TM Fideri | BR6561226 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2025 12:23:51 | 02.12.2025 12:25:19 | 0.0244 | 1 | 222 | 2 | 19 | 6 | 63 | 0 | 0 | 0.048 | 0.914 | 0.009 | 0.065 | 0.826 | 0.166 | 0 | 0 | 2.029
3417796 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | BR8395488 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2025 12:22:48 | 02.12.2025 12:25:38 | 0.0472 | 1 | 4 | 309 | 5 | 20 | 3 | 11 | 0 | 2.492 | 0 | 15.387 | 0.66 | 13.036 | 0 | 1.702 | 0 | 33.276
3417791 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | BR30732643 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2025 12:20:52 | 02.12.2025 12:22:04 | 0.02 | 0 | 3 | 24 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.399 | 0 | 0.356 | 0 | 0.234 | 0 | 0.989
3417779 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | BR7050495 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2025 12:17:30 | 02.12.2025 12:18:09 | 0.0108 | 2 | 459 | 5 | 2 | 5 | 63 | 0 | 0 | 0.111 | 0.249 | 0.426 | 0 | 0.375 | 0.072 | 0 | 0 | 1.233
3417769 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM Fideri | BR31017560 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2025 12:16:03 | 02.12.2025 12:18:26 | 0.0397 | 3 | 1117 | 53 | 68 | 4 | 73 | 5 | 0 | 0.272 | 4.795 | 0.557 | 0.416 | 0.014 | 0.696 | 1.091 | 0 | 7.84
3417766 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | ISO8374265 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2025 12:11:57 | 02.12.2025 13:16:00 | 1.0675 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 21.676 | 0 | 0 | 0 | 6.299 | 0 | 0 | 27.975
3417764 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO7975565 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2025 12:11:08 | 02.12.2025 13:08:08 | 0.95 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.166 | 0 | 0 | 0 | 0.263 | 0 | 0 | 0.429
3417760 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR7009892 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2025 12:09:35 | 02.12.2025 12:10:27 | 0.0144 | 0 | 470 | 34 | 20 | 6 | 34 | 4 | 2 | 0 | 1.16 | 0.522 | 0.198 | 1.12 | 0.296 | 8.225 | 0.035 | 11.556
3417756 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM Fideri | BR10731084 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2025 12:09:01 | 02.12.2025 12:09:46 | 0.0125 | 1 | 841 | 24 | 12 | 9 | 144 | 2 | 0 | 0.023 | 0.709 | 0.054 | 0.14 | 0.452 | 0.197 | 12.325 | 0 | 13.901
3417749 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | BR6949797 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2025 12:06:04 | 02.12.2025 12:06:49 | 0.0125 | 1 | 222 | 64 | 10 | 17 | 57 | 0 | 2 | 0 | 0.646 | 0.826 | 0.186 | 2.082 | 0.127 | 0 | 0 | 3.867
3417745 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | BR7040934 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2025 12:03:15 | 02.12.2025 13:52:00 | 1.8125 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.92
3417740 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM Fideri | BR6742905 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2025 12:00:31 | 02.12.2025 12:01:16 | 0.0125 | 2 | 8414 | 5 | 210 | 44 | 1635 | 17 | 20 | 0.003 | 7.486 | 0.155 | 0.11 | 0.928 | 2.761 | 82.217 | 2.705 | 96.366
3417739 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | BR21494975 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.12.2025 12:00:18 | 02.12.2025 16:51:11 | 4.8481 | 0 | 328 | 1 | 58 | 1 | 124 | 0 | 0 | 0 | 642.334 | 74.836 | 261.329 | 70.847 | 365.031 | 0 | 0 | 1414.377
3417794 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO10661239 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2025 12:00:05 | 02.12.2025 14:54:00 | 2.8986 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.875
3417734 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | BR7039734 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2025 11:59:21 | 02.12.2025 16:20:29 | 4.3522 | 0 | 2 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.386
3417729 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO9447986 | AG-DAĞITIM PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2025 11:56:27 | 02.12.2025 16:54:00 | 4.9592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.927 | 0 | 0 | 5.927
3417718 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | TM Fideri | BR6672477 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2025 11:53:59 | 02.12.2025 11:54:31 | 0.0089 | 0 | 2 | 44 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.275 | 0.008 | 0.565 | 0 | 0 | 0 | 0.849
3417709 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TM Fideri | BR6641845 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2025 11:51:44 | 02.12.2025 11:53:00 | 0.0211 | 0 | 0 | 29 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.181 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0.194
3417704 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TM Fideri | BR7100474 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2025 11:51:15 | 02.12.2025 11:52:13 | 0.0161 | 0 | 740 | 20 | 5 | 4 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0.058 | 0.02 | 0.248 | 0.109 | 0 | 0 | 1.085
3417698 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | BR30781575 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2025 11:46:51 | 02.12.2025 12:31:51 | 0.75 | 3 | 1570 | 1 | 8 | 0 | 83 | 0 | 0 | 4.752 | 52.97 | 0.555 | 0 | 0 | 2.594 | 0 | 0 | 60.871
3417684 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | BR6529228 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2025 11:40:47 | 02.12.2025 11:42:00 | 0.0203 | 0 | 674 | 1 | 8 | 1 | 127 | 1 | 1 | 0 | 3.942 | 0 | 0.079 | 0 | 1.14 | 11.732 | 0.018 | 16.91
3417680 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6847869 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.12.2025 11:37:40 | 02.12.2025 14:06:00 | 2.4722 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22.26 | 0 | 0.452 | 0 | 8.164 | 0 | 0 | 30.875
3417675 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM Fideri | BR6806302 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2025 11:36:44 | 02.12.2025 11:39:14 | 0.0417 | 2 | 0 | 31 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.021 | 0 | 0.386 | 0 | 1.291 | 0 | 0 | 0 | 1.698
3417666 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | BR6949797 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2025 11:35:01 | 02.12.2025 11:35:45 | 0.0122 | 1 | 222 | 64 | 10 | 17 | 57 | 0 | 2 | 0 | 0.658 | 0.799 | 0.176 | 2.182 | 0.13 | 0 | 0 | 3.945
3417667 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM Fideri | BR31444870 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2025 11:34:57 | 02.12.2025 11:35:42 | 0.0125 | 0 | 37 | 32 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.062 | 0.903 | 0.018 | 0.208 | 0.018 | 0 | 0 | 1.209
3417649 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | BR12214296 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2025 11:30:21 | 02.12.2025 11:31:34 | 0.0203 | 0 | 0 | 28 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0.942 | 0 | 0 | 0 | 1.432
3417642 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR12306811 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2025 11:26:46 | 02.12.2025 11:27:31 | 0.0125 | 0 | 158 | 28 | 8 | 6 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.521 | 0.402 | 0.062 | 0.385 | 0.09 | 0 | 0 | 1.459
3417626 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM Fideri | BR6634304 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2025 11:17:40 | 02.12.2025 11:19:40 | 0.0333 | 6 | 124 | 34 | 8 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1.01 | 0.46 | 0.535 | 0.037 | 2.216 | 0.117 | 0 | 0 | 4.375
3417620 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | BR6840830 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2025 11:16:24 | 02.12.2025 11:18:37 | 0.0369 | 0 | 8 | 38 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.898 | 0 | 1.947 | 0 | 0 | 0 | 3.845
3417617 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TM Fideri | BR6796608 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2025 11:15:42 | 02.12.2025 11:16:42 | 0.0167 | 1 | 355 | 18 | 10 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0.097 | 0.491 | 0.076 | 0.023 | 0.725 | 0.096 | 0 | 0 | 1.509
3417605 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TM Fideri | BR11216060 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2025 11:11:54 | 02.12.2025 11:43:00 | 0.5183 | 0 | 327 | 0 | 51 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 4.357 | 0 | 1.808 | 0 | 5.846 | 0 | 0 | 12.011
3417600 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Direği | 516245745 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2025 11:09:59 | 02.12.2025 15:00:00 | 3.8336 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.592
3417573 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR6650063 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2025 11:01:02 | 02.12.2025 11:02:02 | 0.0167 | 0 | 33 | 47 | 2 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.136 | 2.144 | 0.018 | 0.513 | 0.056 | 0 | 0 | 2.868
3417572 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6528973 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.12.2025 11:01:00 | 02.12.2025 12:46:00 | 1.75 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 73.447 | 0 | 0 | 0 | 17.884 | 0 | 0 | 91.331
3417571 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TM Fideri | BR31543222 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2025 11:00:48 | 02.12.2025 11:03:12 | 0.04 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17
3417550 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | BR10821936 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2025 10:53:02 | 02.12.2025 14:10:02 | 3.2833 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.693
3417538 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6810500 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2025 10:49:19 | 02.12.2025 17:48:00 | 6.9781 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 54.525 | 0 | 0 | 54.526
3417529 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR7102694 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2025 10:45:15 | 02.12.2025 10:46:22 | 0.0186 | 3 | 4 | 42 | 0 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0.529 | 0 | 1.864 | 0 | 3.234 | 0 | 0 | 0 | 5.627
3417530 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | BR6802192 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2025 10:45:13 | 02.12.2025 11:21:00 | 0.5964 | 1 | 466 | 0 | 4 | 0 | 20 | 1 | 0 | 3.059 | 25.309 | 0 | 4.411 | 0 | 3.666 | 52.016 | 0 | 88.461
3417528 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM Fideri | BR6818019 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TEİAŞ İLETİM HATTI YAPIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 02.12.2025 10:44:56 | 02.12.2025 18:10:29 | 7.4258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625.553 | 0 | 625.553
3417521 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TM Fideri | BR6883626 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2025 10:41:44 | 02.12.2025 10:45:23 | 0.0608 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.133 | 0 | 0.168 | 0 | 2.915 | 0 | 0 | 0 | 3.216
3417520 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | BR12006864 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2025 10:41:00 | 02.12.2025 11:31:00 | 0.8333 | 2 | 8 | 12 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.819 | 0 | 13.516 | 0 | 37.937 | 0 | 0 | 0 | 61.272
3417518 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | BR30781575 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2025 10:40:57 | 02.12.2025 11:12:00 | 0.5175 | 3 | 1570 | 1 | 8 | 0 | 83 | 0 | 0 | 3.452 | 38.153 | 0.385 | 0 | 0 | 1.868 | 0 | 0 | 43.857
3417500 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Direk | BR29346447 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2025 10:33:32 | 02.12.2025 11:22:32 | 0.8167 | 0 | 110 | 0 | 8 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 16.963 | 0 | 0.142 | 0 | 9.965 | 0 | 0 | 27.07
3417498 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM Fideri | BR11215893 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.12.2025 10:32:41 | 02.12.2025 12:27:08 | 1.9075 | 0 | 87 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.978 | 0 | 0 | 19.42 | 0.061 | 0 | 0 | 25.458
3417582 | 1 | KONYA | KARATAY | Dağıtım Transformatörü | ISO11059949 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2025 10:30:00 | 02.12.2025 11:55:00 | 1.4167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.272 | 0 | 88.375 | 99.647
3417477 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | BR10352861 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2025 10:27:32 | 02.12.2025 10:28:43 | 0.0197 | 1 | 117 | 41 | 2 | 7 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0.549 | 0.398 | 0.008 | 0.641 | 0.065 | 0 | 0 | 1.66
3417471 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM Fideri | BR31017564 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2025 10:25:17 | 02.12.2025 10:30:58 | 0.0947 | 5 | 430 | 123 | 13 | 3 | 24 | 0 | 0 | 0.779 | 3.464 | 7.951 | 0.309 | 2.135 | 0.343 | 0 | 0 | 14.982
3417463 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM Fideri | BR10731096 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2025 10:23:21 | 02.12.2025 10:24:21 | 0.0167 | 5 | 1674 | 10 | 19 | 10 | 155 | 0 | 0 | 0.088 | 1.438 | 0.157 | 0.148 | 0.657 | 0.111 | 0 | 0 | 2.599
3417462 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM Fideri | BR31902707 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2025 10:23:20 | 02.12.2025 10:27:39 | 0.0719 | 1 | 427 | 45 | 43 | 13 | 30 | 7 | 0 | 0.372 | 5.121 | 2.98 | 0.465 | 7.693 | 1.13 | 7.906 | 0 | 25.667
3417458 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TM Fideri | BR31300245 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2025 10:22:57 | 02.12.2025 10:27:40 | 0.0786 | 4 | 1794 | 12 | 23 | 9 | 146 | 1 | 0 | 1.061 | 11.168 | 3.272 | 0.868 | 4.349 | 3.341 | 7.065 | 0 | 31.126
3417449 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | BR6865007 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2025 10:20:50 | 02.12.2025 10:22:14 | 0.0233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.916 | 0 | 0.916
3417450 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | BR7098497 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2025 10:20:50 | 02.12.2025 10:21:35 | 0.0125 | 0 | 675 | 16 | 30 | 3 | 59 | 0 | 1 | 0 | 0.619 | 0.085 | 0 | 0.232 | 0.186 | 0 | 0.394 | 1.516
3417451 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | BR6638415 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2025 10:20:50 | 02.12.2025 10:21:50 | 0.0167 | 1 | 433 | 109 | 11 | 19 | 91 | 5 | 4 | 0.178 | 1.084 | 1.455 | 0.062 | 2.636 | 0.462 | 10.57 | 0.544 | 16.991
3417453 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR6849325 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2025 10:20:00 | 02.12.2025 10:22:19 | 0.0386 | 1 | 43 | 80 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0.365 | 0.183 | 6.199 | 0 | 4.933 | 0.005 | 0 | 0 | 11.685
3417455 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | BR6761353 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2025 10:20:00 | 02.12.2025 10:22:00 | 0.0333 | 3 | 581 | 82 | 4 | 8 | 76 | 9 | 2 | 0.39 | 3.261 | 3.236 | 0.046 | 2.391 | 1.094 | 21.369 | 1.05 | 32.837
3417437 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM Fideri | ISO12708298 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.12.2025 10:17:09 | 02.12.2025 12:16:45 | 1.9933 | 0 | 74 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 28.781 | 0 | 0.04 | 0 | 8.177 | 0 | 0 | 36.999
3417434 | 1 | KONYA | KULU | TM Fideri | BR6794622 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2025 10:15:50 | 02.12.2025 10:16:50 | 0.0167 | 0 | 1 | 60 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.456 | 0.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.489
3417432 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM Fideri | BR7113649 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2025 10:14:32 | 02.12.2025 10:15:26 | 0.015 | 0 | 490 | 1 | 9 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0.479 | 0 | 0.001 | 0 | 0.056 | 0 | 0 | 0.537
3417476 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | BR10289619 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2025 10:12:20 | 02.12.2025 10:14:22 | 0.0339 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31
3417423 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TM Fideri | BR31600370 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2025 10:11:15 | 02.12.2025 10:12:29 | 0.0206 | 0 | 18 | 35 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 1.093 | 0.004 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 1.45
3417420 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | BR13212342 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2025 10:10:21 | 02.12.2025 10:10:56 | 0.0097 | 16 | 3 | 58 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0.116 | 0 | 0.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.215
3417422 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR6970601 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2025 10:08:00 | 02.12.2025 13:14:00 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.096 | 0 | 26.096
3417412 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | BR11310500 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2025 10:04:12 | 02.12.2025 10:05:06 | 0.015 | 1 | 1 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.318 | 0 | 0.338 | 0 | 0 | 0 | 0.656
3417411 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM Fideri | BR6818058 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TEİAŞ İLETİM HATTI YAPIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 02.12.2025 10:03:39 | 02.12.2025 17:59:00 | 7.9225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 633.813 | 0 | 633.813
3417409 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | BR30402219 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.12.2025 10:02:53 | 02.12.2025 15:11:02 | 5.1358 | 0 | 165 | 28 | 56 | 5 | 27 | 9 | 0 | 0 | 159.77 | 1081.756 | 96.472 | 115.624 | 51.274 | 127.806 | 0 | 1632.702
3417408 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7154721 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.12.2025 10:02:02 | 02.12.2025 12:35:00 | 2.5494 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 31.714 | 0 | 0 | 0 | 12.872 | 0 | 0 | 44.585
3417407 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM Fideri | BR7066769 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.12.2025 10:01:23 | 02.12.2025 11:30:00 | 1.4769 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.889 | 0 | 0 | 0 | 69.889
3417406 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516735806 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2025 10:01:09 | 02.12.2025 14:22:00 | 4.3475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.232 | 0 | 0 | 1.232
3417403 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | BR6767020 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.12.2025 10:01:09 | 02.12.2025 10:33:50 | 0.5447 | 0 | 81 | 0 | 0 | 6 | 26 | 0 | 0 | 0 | 16.661 | 0 | 0 | 47.197 | 14.502 | 0 | 0 | 78.36
3417401 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | BR7052085 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.12.2025 10:00:22 | 02.12.2025 13:22:39 | 3.3714 | 1 | 668 | 4 | 15 | 14 | 99 | 0 | 0 | 1.357 | 333.152 | 11.502 | 8.627 | 382.92 | 146.916 | 0 | 0 | 884.474
3417392 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6950076 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2025 09:53:05 | 02.12.2025 18:30:00 | 8.6153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.259 | 0 | 0 | 10.259
3417375 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR6902911 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2025 09:43:08 | 02.12.2025 09:45:12 | 0.0344 | 0 | 1 | 60 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.148 | 0 | 0.559 | 0 | 0 | 0 | 6.708
3417371 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6584092 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.12.2025 09:42:33 | 02.12.2025 13:48:00 | 4.0908 | 0 | 270 | 0 | 7 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 162.628 | 0 | 0 | 0 | 19.989 | 0 | 0 | 182.617
3417370 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO10236353 | OG-RECLOSER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2025 09:41:20 | 02.12.2025 09:41:40 | 0.0056 | 0 | 0 | 26 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.112 | 0 | 0.529 | 0 | 0 | 0 | 0.641
3417369 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | BR6952232 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2025 09:40:59 | 02.12.2025 09:41:38 | 0.0108 | 1 | 2 | 48 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0.023 | 0 | 0.47 | 0 | 1.029 | 0 | 0 | 0 | 1.522
3417365 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6904722 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.12.2025 09:39:33 | 02.12.2025 16:22:00 | 6.7075 | 0 | 413 | 0 | 1 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 488.965 | 0 | 0 | 0 | 118.429 | 0 | 0 | 607.394
3417366 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | BR6727277 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2025 09:39:14 | 02.12.2025 09:41:36 | 0.0394 | 0 | 4 | 13 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 5.764 | 0 | 23.539 | 0 | 29.813
3417362 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO10198928 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.12.2025 09:38:27 | 02.12.2025 16:02:27 | 6.4 | 0 | 168 | 0 | 3 | 1 | 43 | 0 | 1 | 0 | 41.657 | 0 | 0.114 | 0 | 42.525 | 0 | 1.749 | 86.045
3417360 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | BR6615270 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.12.2025 09:37:26 | 02.12.2025 14:44:26 | 5.1167 | 0 | 9 | 35 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.351
3417404 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR30140879 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2025 09:36:52 | 02.12.2025 10:26:00 | 0.8189 | 0 | 53 | 0 | 4 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 11.861 | 0 | 2.584 | 0 | 12.372 | 0 | 0 | 26.817
3417355 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | AG Fideri | BR7159920 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.12.2025 09:36:24 | 02.12.2025 10:48:00 | 1.1933 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.894 | 0 | 0 | 0 | 0.469 | 0 | 0 | 9.363
3417354 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6528980 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.12.2025 09:36:00 | 02.12.2025 12:25:00 | 2.8167 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 32.268 | 0 | 0 | 0 | 52.887 | 0 | 0 | 85.155
3417352 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | BR12563856 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.12.2025 09:34:19 | 02.12.2025 11:33:00 | 1.9781 | 1 | 397 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 5.324 | 69.161 | 0 | 0.199 | 0 | 18.661 | 0 | 0 | 93.344
3417348 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM Fideri | BR6890557 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2025 09:33:16 | 02.12.2025 09:35:20 | 0.0344 | 2 | 161 | 26 | 1 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0.038 | 0.39 | 0.448 | 0 | 0.069 | 0.009 | 0 | 0 | 0.955
3417346 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR6720015 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2025 09:33:05 | 02.12.2025 09:33:50 | 0.0125 | 0 | 85 | 89 | 11 | 5 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0.094 | 2.564 | 0.101 | 1.182 | 0.138 | 0 | 0 | 4.077
3417344 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | BR6616831 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2025 09:32:08 | 02.12.2025 09:49:00 | 0.2811 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.165
3417343 | 1 | KONYA | MERAM | TM Fideri | BR7110661 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.12.2025 09:31:35 | 02.12.2025 10:27:01 | 0.9239 | 3 | 408 | 12 | 2 | 12 | 64 | 4 | 0 | 3.219 | 44.438 | 69.13 | 0.704 | 113.385 | 11.716 | 1114.86 | 0 | 1357.453
3417341 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM Fideri | BR30748776 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.12.2025 09:31:09 | 02.12.2025 17:09:06 | 7.6325 | 0 | 768 | 1 | 5 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 244.862 | 0 | 0.516 | 0 | 63.811 | 0 | 0 | 309.189
3417339 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | BR6757052 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.12.2025 09:30:33 | 02.12.2025 17:00:33 | 7.5 | 0 | 551 | 7 | 20 | 5 | 75 | 0 | 1 | 0 | 860.221 | 25.321 | 51.598 | 377.476 | 272.319 | 0 | 3.295 | 1590.231
3417336 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | BR6531781 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.12.2025 09:30:12 | 02.12.2025 17:10:12 | 7.6667 | 0 | 192 | 1 | 18 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 162.423 | 1.873 | 13.523 | 114.672 | 15.264 | 0 | 0 | 307.755
3417340 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO12153422 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2025 09:30:07 | 02.12.2025 11:01:00 | 1.5147 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 2.446 | 0 | 3.242 | 0 | 0 | 6.307
3417330 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM Fideri | BR11902197 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SANSAR-KEDİ VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2025 09:26:16 | 02.12.2025 09:36:35 | 0.1719 | 0 | 3404 | 16 | 13 | 18 | 1010 | 0 | 1 | 0 | 105.092 | 0 | 0.432 | 9.744 | 141.626 | 0 | 0.336 | 257.231
3417329 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM Fideri | BR6730736 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2025 09:26:14 | 02.12.2025 09:26:55 | 0.0114 | 0 | 8664 | 2 | 190 | 43 | 2087 | 8 | 4 | 0 | 20.649 | 0.028 | 0.235 | 12.328 | 21.487 | 42.497 | 1.415 | 98.639
3417327 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515231741 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2025 09:25:02 | 02.12.2025 11:26:00 | 2.0161 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.662
3417323 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516105267 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2025 09:23:16 | 02.12.2025 10:34:00 | 1.1789 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.254
3417314 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO12218563 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.12.2025 09:20:45 | 02.12.2025 12:54:00 | 3.5542 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15.499 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 15.579
3417315 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516146747 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2025 09:20:42 | 02.12.2025 10:24:00 | 1.055 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041 | 0 | 0 | 0.041
3417313 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM Fideri | BR6977153 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2025 09:20:21 | 02.12.2025 09:21:39 | 0.0217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074 | 0 | 0.074
3417296 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6566484 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.12.2025 09:10:59 | 02.12.2025 11:42:00 | 2.5169 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.522 | 0 | 0 | 0 | 6.509 | 0 | 0 | 11.031
3417289 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | BR6866783 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2025 09:07:41 | 02.12.2025 09:58:00 | 0.8386 | 0 | 199 | 1 | 12 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 32.766 | 0.243 | 4.353 | 0 | 8.138 | 0 | 0 | 45.5
3417284 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO7051026 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.12.2025 09:06:49 | 02.12.2025 12:02:00 | 2.9197 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 48.68 | 0 | 0 | 0 | 36.413 | 0 | 0 | 85.093
3417283 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | ISO7088160 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.12.2025 09:06:40 | 02.12.2025 16:48:00 | 7.6889 | 0 | 103 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 67.516 | 0 | 0.456 | 0 | 2.562 | 0 | 0 | 70.534
3417282 | 1 | KONYA | KULU | TM Fideri | BR7065000 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2025 09:06:35 | 02.12.2025 09:07:40 | 0.0181 | 0 | 1136 | 2 | 0 | 1 | 96 | 2 | 0 | 0 | 3.05 | 0.013 | 0 | 0.022 | 0.578 | 0.01 | 0 | 3.672
3417281 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6528972 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.12.2025 09:06:34 | 02.12.2025 10:47:00 | 1.6739 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 62.859 | 0 | 0 | 0 | 2.126 | 0 | 0 | 64.985
3417280 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | ISO7088163 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.12.2025 09:06:02 | 02.12.2025 16:50:00 | 7.7328 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 26.855 | 0 | 0 | 0 | 2.828 | 0 | 0 | 29.682
3417278 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | BR7128962 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2025 09:05:43 | 02.12.2025 09:07:00 | 0.0214 | 1 | 332 | 30 | 3 | 19 | 78 | 4 | 4 | 0 | 1.602 | 0.673 | 0.025 | 3.174 | 0.602 | 38.417 | 0.682 | 45.174
3417277 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM Fideri | BR6546260 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TEİAŞ İLETİM HATTI YAPIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 02.12.2025 09:05:36 | 02.12.2025 14:13:24 | 5.13 | 0 | 926 | 1 | 28 | 3 | 102 | 4 | 2 | 0 | 706.175 | 0 | 18.929 | 90.245 | 110.032 | 8795.7 | 153.511 | 9874.592
3417272 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO29870405 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.12.2025 09:04:46 | 02.12.2025 13:54:00 | 4.8206 | 0 | 71 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 109.046 | 0 | 12.341 | 0 | 32.429 | 0 | 0 | 153.817
3417271 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6721749 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.12.2025 09:04:30 | 02.12.2025 12:38:00 | 3.5583 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 123.305 | 0 | 0 | 0 | 9.355 | 0 | 0 | 132.66
3417267 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6900843 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.12.2025 09:02:43 | 02.12.2025 16:51:00 | 7.8047 | 0 | 1139 | 1 | 1 | 2 | 97 | 0 | 2 | 0 | 1636.603 | 0 | 0 | 0 | 407.164 | 0 | 465.772 | 2509.54
3417266 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | BR7132293 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.12.2025 09:02:30 | 02.12.2025 16:07:30 | 7.0833 | 1 | 228 | 221 | 2 | 24 | 37 | 0 | 0 | 89.761 | 437.512 | 933.135 | 2.233 | 1224.86 | 82.585 | 0 | 0 | 2770.084
3417416 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517215351 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2025 09:02:08 | 02.12.2025 13:50:00 | 4.7978 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.858 | 0 | 0 | 7.858
3417265 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | BR10395337 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.12.2025 09:01:58 | 02.12.2025 12:32:00 | 3.5006 | 0 | 36 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 55.326 | 0 | 24.131 | 0 | 4.837 | 0 | 0 | 84.294
3417263 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7157682 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.12.2025 09:00:57 | 02.12.2025 09:45:00 | 0.7342 | 0 | 309 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 26.157 | 0 | 0 | 0 | 3.864 | 0 | 0 | 30.021
3417262 | 2 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | BR31895329 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.12.2025 09:00:40 | 02.12.2025 12:00:00 | 2.9889 | 0 | 163 | 0 | 3 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 37.799 | 0 | 0.557 | 0 | 19.695 | 0 | 0 | 58.052
3417262 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | BR31895329 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.12.2025 09:00:40 | 02.12.2025 09:19:32 | 0.3144 | 0 | 594 | 0 | 1 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 31.384 | 0 | 0.308 | 0 | 6.513 | 0 | 0 | 38.205
3417261 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AG Fideri | BR6981877 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.12.2025 09:00:24 | 02.12.2025 10:43:00 | 1.71 | 0 | 77 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 38.861 | 0 | 2.309 | 0 | 3.401 | 0 | 0 | 44.571
3417260 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | BR7130706 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2025 08:59:35 | 02.12.2025 09:25:35 | 0.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.557 | 0 | 11.079 | 0 | 20.636
3417257 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM Fideri | BR32695637 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2025 08:56:22 | 02.12.2025 08:59:22 | 0.05 | 1 | 425 | 31 | 42 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0.249 | 3.45 | 0.857 | 0.262 | 1.808 | 0.494 | 0 | 0 | 7.12
3417254 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR7092718 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2025 08:54:19 | 02.12.2025 08:55:04 | 0.0125 | 0 | 13 | 10 | 3 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.243 | 0.01 | 0.64 | 0.027 | 0 | 0 | 0.94
3417252 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR21489892 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2025 08:50:00 | 02.12.2025 08:51:10 | 0.0194 | 0 | 73 | 0 | 1 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0.107 | 0 | 0.004 | 1.413 | 0.01 | 19.912 | 0 | 21.446
3417243 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6870950 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.12.2025 08:44:02 | 02.12.2025 12:25:00 | 3.6828 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 134.539 | 0 | 0 | 0 | 41.435 | 0 | 0 | 175.974
3417237 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | BR6695727 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2025 08:41:06 | 02.12.2025 09:00:00 | 0.315 | 0 | 963 | 0 | 0 | 8 | 105 | 2 | 1 | 0 | 74.652 | 0 | 0 | 46.862 | 29.488 | 216.315 | 8.915 | 376.231
3417232 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | BR7076644 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2025 08:39:41 | 02.12.2025 08:40:26 | 0.0125 | 2 | 535 | 24 | 8 | 5 | 87 | 0 | 1 | 0.004 | 0.887 | 0.227 | 0.037 | 0.64 | 0.263 | 0 | 0.012 | 2.068
3417228 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR6867545 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2025 08:36:12 | 02.12.2025 08:37:12 | 0.0167 | 1 | 13 | 33 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.021 | 0.012 | 1.244 | 0.186 | 0 | 0.043 | 0 | 0 | 1.505
3417215 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TM Fideri | BR9154205 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2025 08:27:03 | 02.12.2025 08:28:50 | 0.0297 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.214 | 0 | 0 | 0 | 0.034 | 0 | 0 | 0.249
3417216 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | BR6778253 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2025 08:26:34 | 02.12.2025 08:27:34 | 0.0167 | 2 | 676 | 33 | 14 | 21 | 81 | 1 | 0 | 0.008 | 1.16 | 5.543 | 0.046 | 3.416 | 0.375 | 8.534 | 0 | 19.083
3417217 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR6684617 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2025 08:25:52 | 02.12.2025 08:28:13 | 0.0392 | 0 | 53 | 31 | 3 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0.674 | 2.191 | 0.131 | 0 | 0.626 | 0 | 0 | 3.622
3417210 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR6902911 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2025 08:16:05 | 02.12.2025 08:18:14 | 0.0358 | 0 | 1 | 60 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.891 | 0 | 0.537 | 0 | 0 | 0 | 6.429
3417206 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM Fideri | BR31444858 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2025 08:14:55 | 02.12.2025 08:15:40 | 0.0125 | 0 | 15 | 17 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.029 | 0.149 | 0.004 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 6.583
3417205 | 2 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR31406912 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2025 08:14:01 | 02.12.2025 08:17:07 | 0.0517 | 0 | 146 | 34 | 96 | 7 | 47 | 0 | 0 | 0 | 1.278 | 1.044 | 0.78 | 4.063 | 1.343 | 0 | 0 | 8.509
3417205 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR31510734 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2025 08:14:01 | 02.12.2025 08:16:49 | 0.0467 | 0 | 193 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2.18 | 0 | 0 | 0 | 0.292 | 0 | 0 | 2.471
3417198 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | BR29870323 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2025 08:02:03 | 02.12.2025 08:03:23 | 0.0222 | 0 | 33 | 180 | 4 | 19 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.091 | 5.79 | 0.084 | 2.962 | 0.021 | 0 | 0 | 8.948
3417193 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO9447986 | AG-DAĞITIM PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2025 07:49:32 | 02.12.2025 09:26:00 | 1.6078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.855 | 0 | 0 | 1.855
3417190 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | BR29742222 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2025 07:44:07 | 02.12.2025 08:05:00 | 0.3481 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.504
3417155 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TM Fideri | BR6807482 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2025 04:45:01 | 02.12.2025 04:47:16 | 0.0375 | 1 | 317 | 3 | 1 | 3 | 39 | 1 | 0 | 0.003 | 0.918 | 0.087 | 0.001 | 0.45 | 0.218 | 17.763 | 0 | 19.44
3417127 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | BR6822618 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2025 01:45:00 | 02.12.2025 01:47:23 | 0.0397 | 1 | 226 | 282 | 23 | 27 | 68 | 1 | 0 | 0.044 | 2.032 | 4.041 | 0.548 | 6.501 | 0.738 | 20.345 | 0 | 34.249
3417116 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | BR6870954 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.12.2025 01:37:43 | 02.12.2025 01:39:43 | 0.0333 | 0 | 758 | 0 | 0 | 1 | 105 | 0 | 3 | 0 | 5.029 | 0 | 0 | 0.382 | 1.795 | 0 | 2.233 | 9.439
3417124 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM | BR6668886 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2025 01:37:11 | 02.12.2025 01:41:27 | 0.0711 | 6 | 1155 | 11 | 12 | 21 | 196 | 0 | 0 | 0.333 | 5.938 | 0.913 | 0.096 | 4.84 | 0.874 | 0 | 0 | 12.993
3417119 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM Fideri | BR30868836 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2025 01:15:35 | 02.12.2025 01:17:08 | 0.0258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.478 | 0 | 0.478
3417109 | 1 | KONYA | ILGIN | TM Fideri | BR31686025 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2025 00:36:55 | 02.12.2025 00:37:14 | 0.0053 | 0 | 3415 | 16 | 22 | 15 | 1299 | 7 | 4 | 0 | 2.435 | 0.052 | 0.029 | 0.704 | 1.369 | 17.151 | 0.056 | 21.797
3417083 | 1 | KONYA | ILGIN | TM Fideri | BR31686025 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2025 00:19:32 | 02.12.2025 00:22:00 | 0.0411 | 0 | 3415 | 16 | 22 | 15 | 1299 | 7 | 4 | 0 | 18.893 | 0.406 | 0.227 | 5.484 | 10.663 | 133.593 | 0.44 | 169.705
3417107 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | BR6551939 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2025 00:14:00 | 02.12.2025 00:26:00 | 0.2 | 0 | 4600 | 0 | 3 | 12 | 1151 | 8 | 7 | 0 | 129.549 | 0 | 0.005 | 18.992 | 49.731 | 316.039 | 0.153 | 514.47
3417158 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO8025482 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / YAĞMUR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2025 22:52:06 | 02.12.2025 08:42:00 | 9.8317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.155 | 0 | 19.155
3417026 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TM Fideri | BR6685381 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2025 22:30:25 | 01.12.2025 22:32:13 | 0.03 | 3 | 16 | 7 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.474 | 0.04 | 0.156 | 0 | 0.841 | 0 | 17.753 | 0 | 19.264
3417014 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR7050417 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2025 22:08:06 | 01.12.2025 22:09:20 | 0.0206 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04
3417037 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | Dağıtım Transformatörü | ISO31833081 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2025 21:17:21 | 01.12.2025 23:10:00 | 1.8775 | 0 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.289 | 0 | 0 | 0 | 0.257 | 0 | 0 | 13.546
3416963 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | BR6645970 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2025 20:32:17 | 01.12.2025 21:54:17 | 1.3667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.496 | 0 | 29.929 | 101.425
3416964 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR11385339 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2025 20:05:51 | 01.12.2025 20:16:00 | 0.1692 | 0 | 44 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.934 | 0 | 0.182 | 0 | 0.779 | 0 | 0 | 3.895
3416941 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | BR6645970 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2025 19:43:02 | 01.12.2025 19:53:00 | 0.1661 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.758 | 0 | 3.781 | 13.539
3416921 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | BR7050503 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2025 19:20:37 | 01.12.2025 19:20:56 | 0.0053 | 0 | 65 | 3 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028
3416901 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6990138 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2025 19:12:43 | 01.12.2025 20:36:00 | 1.3881 | 0 | 304 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 1 | 0 | 102.796 | 0 | 0 | 0 | 36.514 | 0 | 19.386 | 158.697
3416897 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516249336 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2025 19:11:24 | 01.12.2025 19:59:00 | 0.7933 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.685
3416868 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO12455837 | OG-RECLOSER AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2025 19:04:05 | 01.12.2025 19:25:00 | 0.3486 | 1 | 16 | 1 | 38 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2.009 | 0.162 | 0.084 | 0.403 | 0.272 | 0 | 249.227 | 0 | 252.156
3416903 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO10397799 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2025 18:38:11 | 01.12.2025 20:37:00 | 1.9803 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.358 | 0 | 23.58 | 0 | 0 | 0 | 33.939
3416692 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | BR7102694 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / AYIRICI BACAKLARININ TAM KAPATILMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2025 18:22:00 | 01.12.2025 18:31:58 | 0.1661 | 3 | 4 | 41 | 0 | 14 | 4 | 0 | 0 | 4.813 | 0 | 14.382 | 0 | 22.364 | 0 | 0 | 0 | 41.558
3416667 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | BR6852944 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2025 18:15:38 | 01.12.2025 18:44:00 | 0.4728 | 0 | 367 | 8 | 6 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 18.891 | 0.231 | 0.909 | 0 | 1.985 | 0 | 0 | 22.015
3416666 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | BR6852947 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2025 18:14:10 | 01.12.2025 19:18:00 | 1.0639 | 2 | 2 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3.997 | 0 | 0.644 | 0 | 26.968 | 0 | 21.222 | 0 | 52.831
3416746 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | BR6880776 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2025 18:12:50 | 01.12.2025 18:14:06 | 0.0211 | 0 | 88 | 0 | 0 | 28 | 1931 | 14 | 96 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 5.434 | 27.369 | 78.411 | 28.144 | 139.457
3416747 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | BR31192342 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2025 18:12:38 | 01.12.2025 18:15:03 | 0.0403 | 0 | 118 | 73 | 1 | 22 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0.655 | 13.07 | 0.043 | 6.058 | 0.885 | 0 | 0 | 20.711
3416796 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | BR6880793 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2025 18:12:21 | 01.12.2025 18:14:53 | 0.0422 | 6 | 819 | 258 | 11 | 68 | 375 | 24 | 17 | 0.089 | 4.057 | 51.249 | 0.291 | 21.884 | 6.213 | 159.023 | 7.74 | 250.546
3416745 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | BR6880796 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2025 18:12:00 | 01.12.2025 18:14:50 | 0.0472 | 0 | 298 | 0 | 0 | 25 | 1161 | 36 | 216 | 0 | 0.327 | 0 | 0 | 25.942 | 82.681 | 485.867 | 151.786 | 746.603
3416957 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | Dağıtım Transformatörü | BR30662778 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2025 18:09:00 | 01.12.2025 21:18:00 | 3.15 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 22.062 | 0 | 0 | 0 | 13.123 | 0 | 0 | 35.185
3416670 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR7011709 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2025 18:00:06 | 01.12.2025 19:43:00 | 1.715 | 0 | 90 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.235 | 0 | 0.105 | 0 | 3.528 | 0 | 0 | 15.869
3416620 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | ISO6765327 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2025 17:55:08 | 01.12.2025 18:23:00 | 0.4644 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 4.997 | 0 | 0 | 0 | 8.922 | 0 | 0 | 13.919
3416598 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Direği | 517217865 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2025 17:42:39 | 01.12.2025 19:28:00 | 1.7558 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.858
3416594 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6905815 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2025 17:41:32 | 01.12.2025 19:03:00 | 1.3578 | 0 | 13 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.199 | 0 | 0.962 | 0 | 3.15 | 0 | 0 | 19.311
3416564 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6593651 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2025 17:31:44 | 01.12.2025 17:48:44 | 0.2833 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.695 | 0 | 0.01 | 0 | 0.679 | 0 | 0 | 1.384
3416486 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | BR30939932 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2025 17:09:00 | 01.12.2025 17:11:10 | 0.0361 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.178 | 0 | 1.283 | 0 | 0 | 0 | 1.461
3416428 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515949126 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2025 16:53:10 | 01.12.2025 19:17:00 | 2.3972 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.74
3416412 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6996968 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2025 16:49:52 | 01.12.2025 17:13:00 | 0.3856 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4.628 | 0 | 0 | 0 | 5.584 | 0 | 0 | 10.212
3416414 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | AG Direği | 516867916 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2025 16:49:46 | 01.12.2025 18:21:00 | 1.5206 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.381 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 0.391
3416404 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | BR31566117 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2025 16:48:41 | 01.12.2025 16:49:34 | 0.0147 | 0 | 772 | 0 | 4 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 2.24 | 0 | 0 | 0 | 1.403 | 0 | 0 | 3.643
3416406 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | BR12791472 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2025 16:48:41 | 01.12.2025 16:49:25 | 0.0122 | 0 | 1784 | 0 | 5 | 2 | 140 | 0 | 0 | 0 | 3.73 | 0 | 0.005 | 0.171 | 1.152 | 0 | 0 | 5.058
3416405 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | BR31566109 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2025 16:48:41 | 01.12.2025 16:49:34 | 0.0147 | 0 | 1727 | 1 | 2 | 1 | 487 | 1 | 1 | 0 | 4.146 | 0 | 0 | 9.176 | 2.89 | 0.028 | 0.427 | 16.667
3416439 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | BR12454370 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2025 16:48:25 | 01.12.2025 16:50:25 | 0.0333 | 0 | 5272 | 1 | 12 | 4 | 413 | 0 | 0 | 0 | 32.156 | 0 | 0.01 | 6.012 | 8.003 | 0 | 0 | 46.182
3416403 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO31519207 | OG-RECLOSER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2025 16:48:21 | 01.12.2025 16:48:41 | 0.0056 | 1 | 656 | 0 | 8 | 8 | 119 | 1 | 1 | 0 | 0.131 | 0 | 0 | 0 | 0.032 | 2.946 | 0.161 | 3.271
3416397 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR31849055 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2025 16:40:16 | 01.12.2025 16:41:02 | 0.0128 | 0 | 32 | 26 | 3 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.162 | 1.004 | 0.194 | 1.708 | 0.038 | 0 | 0 | 3.106
3416396 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6950458 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2025 16:39:57 | 01.12.2025 17:53:00 | 1.2175 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.134 | 0 | 0 | 0 | 1.969 | 0 | 0 | 6.103
3416393 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | BR6740933 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2025 16:35:48 | 01.12.2025 16:36:48 | 0.0167 | 5 | 1191 | 37 | 8 | 14 | 160 | 12 | 2 | 0.681 | 2.781 | 0.694 | 0.001 | 1.718 | 0.959 | 45.091 | 0.001 | 51.927
3416390 | 1 | KONYA | YUNAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516972531 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / MEDAŞ TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2025 16:30:32 | 01.12.2025 17:23:00 | 0.8744 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007
3416392 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | BR6606841 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.12.2025 16:28:26 | 01.12.2025 17:54:00 | 1.4261 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 9.345 | 0 | 0 | 0 | 87.276 | 0 | 0 | 96.621
3416379 | 1 | KONYA | MERAM | AG Direği | 516185431 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2025 16:20:05 | 01.12.2025 17:52:00 | 1.5319 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.527
3416367 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | BR6713694 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2025 16:05:26 | 01.12.2025 17:40:27 | 1.5836 | 5 | 1125 | 442 | 8 | 46 | 335 | 0 | 1 | 34.625 | 236.066 | 1661.336 | 8.672 | 483.527 | 76.914 | 0 | 0 | 2501.14
3416353 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM Fideri | BR6882560 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2025 15:56:57 | 01.12.2025 15:59:30 | 0.0425 | 1 | 788 | 0 | 11 | 0 | 90 | 0 | 1 | 0 | 4.493 | 0 | 0.038 | 0 | 0.996 | 0 | 0 | 5.527
3416346 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | BR12791472 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2025 15:52:31 | 01.12.2025 15:54:07 | 0.0267 | 0 | 1784 | 0 | 5 | 2 | 140 | 0 | 0 | 0 | 7.668 | 0 | 0.011 | 0.39 | 2.597 | 0 | 0 | 10.665
3416400 | 1 | KONYA | KARATAY | Dağıtım Transformatörü | ISO6668409 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2025 15:43:59 | 01.12.2025 20:38:00 | 4.9003 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.975 | 0 | 5.369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.345
3416454 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR6626354 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2025 15:33:21 | 01.12.2025 17:28:00 | 1.9108 | 0 | 160 | 0 | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 17.38 | 0 | 3.342 | 0 | 4.049 | 0 | 0 | 24.771
3416306 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | BR12375512 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2025 15:30:16 | 01.12.2025 15:34:56 | 0.0778 | 0 | 284 | 0 | 5 | 2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 2.823 | 0 | 0.004 | 2.272 | 0.464 | 0 | 0 | 5.563
3416296 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | BR30236725 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2025 15:26:54 | 01.12.2025 15:27:26 | 0.0089 | 0 | 5400 | 2 | 21 | 18 | 504 | 0 | 0 | 0 | 8.189 | 0 | 0.001 | 1.543 | 1.944 | 0 | 0 | 11.677
3416269 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TM Fideri | BR6867070 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2025 15:23:29 | 01.12.2025 15:23:59 | 0.0083 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054 | 0 | 0.122 | 0 | 0 | 0 | 0.176
3416271 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | BR12791472 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2025 15:23:29 | 01.12.2025 15:24:42 | 0.0203 | 0 | 1784 | 0 | 5 | 2 | 140 | 0 | 0 | 0 | 5.831 | 0 | 0.008 | 0.296 | 1.975 | 0 | 0 | 8.11
3416278 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | BR12454370 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2025 15:23:28 | 01.12.2025 15:54:00 | 0.5089 | 0 | 7771 | 2 | 18 | 5 | 1014 | 1 | 1 | 0 | 670.62 | 0 | 0.168 | 426.923 | 279.489 | 1.053 | 15.145 | 1393.398
3416277 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | BR6556020 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2025 15:23:00 | 01.12.2025 15:25:30 | 0.0417 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0.154 | 0 | 0 | 0 | 0.609 | 0 | 1.088 | 0 | 1.851
3416249 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6803261 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2025 15:17:16 | 01.12.2025 16:29:00 | 1.1956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.252 | 0 | 0 | 8.252
3416242 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6757189 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2025 15:15:05 | 01.12.2025 15:56:00 | 0.6819 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 19.375 | 0 | 0 | 0 | 7.872 | 0 | 0 | 27.247
3416235 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO7188653 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / 3. ŞAHIS MÜDAHALESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.12.2025 15:13:52 | 01.12.2025 15:47:00 | 0.5522 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.133
3416221 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | BR6959353 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2025 15:10:01 | 01.12.2025 15:11:11 | 0.0194 | 17 | 6571 | 101 | 95 | 100 | 1185 | 17 | 0 | 0.388 | 11.316 | 1.684 | 0.206 | 5.183 | 2.43 | 0.899 | 0 | 22.107
3416186 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516185096 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2025 14:53:34 | 01.12.2025 19:09:00 | 4.2572 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.254
3416487 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO29933625 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DOĞALGAZ ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.12.2025 14:35:29 | 01.12.2025 18:07:00 | 3.5253 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.243 | 0 | 0 | 0 | 0.163 | 0 | 0 | 33.406
3416118 | 1 | KONYA | KULU | TM Fideri | BR6590106 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2025 14:32:03 | 01.12.2025 14:34:03 | 0.0333 | 2 | 441 | 3 | 0 | 17 | 38 | 7 | 0 | 0.139 | 2.268 | 0.056 | 0 | 4.739 | 0.223 | 0.706 | 0 | 8.132
3416070 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM Fideri | BR31124746 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2025 14:18:10 | 01.12.2025 14:19:01 | 0.0142 | 2 | 56 | 39 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.074 | 0.038 | 0.105 | 0 | 0.009 | 0.018 | 0 | 0 | 0.244
3416065 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR6592669 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2025 14:14:36 | 01.12.2025 14:15:36 | 0.0167 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 0.255 | 0 | 0 | 0 | 0.26
3416066 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR7009887 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2025 14:14:36 | 01.12.2025 14:16:34 | 0.0328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.418 | 0 | 8.943 | 0 | 10.361
3416057 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR6882052 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2025 14:11:07 | 01.12.2025 14:12:03 | 0.0156 | 1 | 118 | 14 | 1 | 1 | 15 | 0 | 1 | 0.056 | 0.328 | 0.205 | 0.072 | 0.16 | 0.068 | 0 | 0.475 | 1.364
3416043 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TM Fideri | BR6561226 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2025 14:06:46 | 01.12.2025 14:07:55 | 0.0192 | 1 | 222 | 2 | 19 | 6 | 63 | 0 | 0 | 0.038 | 0.712 | 0.007 | 0.048 | 0.692 | 0.135 | 0 | 0 | 1.632
3416030 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM Fideri | BR6977153 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2025 14:03:22 | 01.12.2025 14:04:39 | 0.0214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 0.075
3416031 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516735806 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2025 14:02:59 | 01.12.2025 15:51:00 | 1.8003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.508 | 0 | 0 | 0.508
3416020 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO8513463 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2025 14:00:55 | 01.12.2025 14:20:55 | 0.3333 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.263
3416024 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | BR11756398 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2025 14:00:52 | 01.12.2025 14:04:56 | 0.0678 | 0 | 131 | 14 | 7 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2.505 | 0.861 | 0.267 | 0 | 0.523 | 0 | 0 | 4.156
3416015 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | BR6544385 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2025 13:57:02 | 01.12.2025 13:58:21 | 0.0219 | 3 | 437 | 92 | 1 | 12 | 46 | 1 | 1 | 0.606 | 0.465 | 2.22 | 0.01 | 2.514 | 0.044 | 0 | 0 | 5.858
3416012 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR31818078 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2025 13:55:59 | 01.12.2025 15:20:00 | 1.4003 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 55.997 | 0 | 0 | 0 | 9.578 | 0 | 0 | 65.575
3416005 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM Fideri | BR31444858 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2025 13:53:30 | 01.12.2025 13:54:15 | 0.0125 | 0 | 15 | 17 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.028 | 0.156 | 0.005 | 0 | 0 | 7.325 | 0 | 7.513
3415967 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR7009892 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2025 13:37:47 | 01.12.2025 13:39:35 | 0.03 | 0 | 470 | 34 | 20 | 6 | 34 | 4 | 2 | 0 | 2.359 | 1.059 | 0.392 | 2.428 | 0.629 | 20.307 | 0.077 | 27.251
3415966 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR31748947 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2025 13:37:47 | 01.12.2025 13:39:17 | 0.025 | 1 | 28 | 34 | 16 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.064 | 1.551 | 0.821 | 0.375 | 0.088 | 0 | 0 | 2.899
3415965 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | BR6610995 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2025 13:37:34 | 01.12.2025 13:38:19 | 0.0125 | 1 | 518 | 248 | 22 | 18 | 83 | 2 | 0 | 0 | 1.131 | 2.606 | 0.137 | 1.515 | 0.306 | 7.37 | 0 | 13.065
3415968 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | SDK Çıkışı | FUSE6957032 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2025 13:37:34 | 01.12.2025 14:07:00 | 0.4906 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.451 | 0 | 0 | 0 | 8.061 | 0 | 0 | 8.512
3415962 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | BR6907887 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.12.2025 13:36:25 | 01.12.2025 15:05:42 | 1.4881 | 0 | 592 | 0 | 1 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 172.186 | 0 | 0.101 | 0 | 81.203 | 0 | 0 | 253.49
3415961 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | BR6598956 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2025 13:36:14 | 01.12.2025 13:38:36 | 0.0394 | 2 | 333 | 70 | 10 | 11 | 33 | 0 | 0 | 0.221 | 1.686 | 0.887 | 0.03 | 0.661 | 0.375 | 0 | 0 | 3.859
3415956 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Direği | 516717938 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2025 13:34:18 | 01.12.2025 14:51:00 | 1.2783 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.553
3415955 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM Fideri | BR7010403 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2025 13:32:46 | 01.12.2025 13:33:42 | 0.0156 | 0 | 4 | 106 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 3.412 | 0 | 0.795 | 0.082 | 0 | 0 | 4.301
3415950 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | BR6544385 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2025 13:30:22 | 01.12.2025 13:32:13 | 0.0308 | 3 | 437 | 92 | 1 | 12 | 46 | 1 | 1 | 0.851 | 0.654 | 3.119 | 0.014 | 3.532 | 0.062 | 0 | 0 | 8.231
3416546 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM Fideri | BR6862947 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2025 13:19:24 | 01.12.2025 14:28:24 | 1.15 | 0 | 1269 | 0 | 118 | 7 | 330 | 0 | 1 | 0 | 93.639 | 0 | 3.441 | 24.549 | 22.628 | 0 | 34.13 | 178.387
3415912 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6559031 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.12.2025 13:18:59 | 01.12.2025 15:38:00 | 2.3169 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 59.691 | 0 | 0 | 0 | 26.747 | 0 | 0 | 86.438
3415911 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TM Fideri | BR6561223 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2025 13:18:34 | 01.12.2025 13:19:19 | 0.0125 | 0 | 1834 | 1 | 17 | 3 | 393 | 2 | 0 | 0 | 3.287 | 0.001 | 0.044 | 1.437 | 2.007 | 14.65 | 0 | 21.427
3415897 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM Fideri | BR6627319 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2025 13:16:57 | 01.12.2025 13:25:00 | 0.1342 | 2 | 675 | 13 | 6 | 6 | 35 | 1 | 0 | 1.476 | 7.983 | 0.076 | 0.001 | 5.657 | 1.206 | 78.622 | 0 | 95.022
3415881 | 1 | KONYA | KULU | TM Fideri | BR6590106 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2025 13:05:22 | 01.12.2025 13:07:20 | 0.0328 | 2 | 441 | 3 | 0 | 17 | 38 | 7 | 0 | 0.135 | 2.197 | 0.053 | 0 | 4.555 | 0.217 | 0.66 | 0 | 7.817
3415880 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | BR6739054 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2025 13:05:12 | 01.12.2025 13:06:08 | 0.0156 | 0 | 352 | 60 | 1 | 11 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0.371 | 0.938 | 0 | 0.3 | 0.186 | 0 | 0 | 1.795
3415882 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | BR6635515 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2025 13:05:00 | 01.12.2025 13:07:14 | 0.0372 | 0 | 7 | 62 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.034 | 1.138 | 0 | 0.021 | 0 | 0 | 0 | 1.193
3415879 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM Fideri | BR9070580 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2025 13:04:39 | 01.12.2025 13:05:37 | 0.0161 | 4 | 494 | 0 | 8 | 3 | 23 | 0 | 0 | 0.078 | 0.668 | 0 | 0.002 | 0.091 | 0.096 | 0 | 0 | 0.936
3415872 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | BR6647630 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2025 13:04:12 | 01.12.2025 15:40:27 | 2.6042 | 6 | 701 | 22 | 13 | 7 | 39 | 0 | 0 | 31.21 | 188.305 | 104.85 | 9.183 | 211.113 | 48.047 | 0 | 0 | 592.708
3415870 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6765910 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.12.2025 13:04:03 | 01.12.2025 15:47:00 | 2.7158 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 141.14 | 0 | 0 | 0 | 15.215 | 0 | 0 | 156.356
3415867 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | BR12419934 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.12.2025 13:02:55 | 01.12.2025 15:00:54 | 1.9664 | 0 | 146 | 96 | 1 | 13 | 66 | 0 | 0 | 0 | 34.673 | 1139.96 | 0 | 294.446 | 28.261 | 0 | 0 | 1497.34
3415865 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TM Fideri | BR6892776 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2025 13:02:02 | 01.12.2025 13:03:02 | 0.0167 | 2 | 419 | 4 | 4 | 2 | 31 | 0 | 0 | 0.017 | 0.486 | 0.08 | 0.05 | 0.1 | 0.21 | 0 | 0 | 0.943
3415863 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | BR6936806 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2025 13:01:14 | 01.12.2025 13:02:53 | 0.0275 | 7 | 0 | 137 | 29 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0.019 | 0 | 0.856 | 0.338 | 0.824 | 0.004 | 0 | 0 | 2.041
3415861 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | BR6652655 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2025 13:01:13 | 01.12.2025 13:01:58 | 0.0125 | 0 | 1 | 9 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056 | 0.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093
3415855 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM Fideri | BR6951339 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2025 12:59:57 | 01.12.2025 13:02:18 | 0.0392 | 3 | 77 | 2 | 9 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0.726 | 0.539 | 0 | 0.035 | 1.172 | 0.138 | 0 | 0 | 2.611
3415830 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TM Fideri | BR6867070 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2025 12:54:22 | 01.12.2025 12:56:11 | 0.0303 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.129 | 0 | 0.434 | 0 | 0 | 0 | 0.563
3415829 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | BR7146225 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2025 12:53:21 | 01.12.2025 13:53:00 | 0.9942 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.316
3415822 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515469211 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2025 12:48:53 | 01.12.2025 14:46:00 | 1.9519 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.538
3415819 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR7048347 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2025 12:44:39 | 01.12.2025 12:45:50 | 0.0197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.419 | 0 | 0.046 | 0 | 0.465
3415812 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | BR6727277 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2025 12:37:24 | 01.12.2025 12:39:49 | 0.0403 | 0 | 4 | 13 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.497 | 0 | 5.191 | 0 | 20.279 | 0 | 25.967
3415805 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TM Fideri | BR12371124 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2025 12:33:46 | 01.12.2025 12:35:21 | 0.0264 | 8 | 1307 | 5 | 11 | 2 | 61 | 3 | 0 | 0.151 | 3.69 | 0 | 0.022 | 0.378 | 1.221 | 28.83 | 0 | 34.292
3415803 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TM Fideri | BR31192291 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2025 12:33:46 | 01.12.2025 12:35:41 | 0.0319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.458 | 0 | 0 | 0 | 0.458
3415797 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | BR6986175 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2025 12:30:11 | 01.12.2025 12:32:16 | 0.0347 | 9 | 1019 | 100 | 30 | 95 | 182 | 23 | 0 | 0.968 | 10.338 | 7.31 | 0.755 | 24.891 | 1.637 | 139.938 | 0 | 185.837
3415773 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR7009892 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2025 12:14:58 | 01.12.2025 12:17:03 | 0.0347 | 0 | 470 | 34 | 20 | 6 | 34 | 4 | 2 | 0 | 2.809 | 1.214 | 0.448 | 2.686 | 0.731 | 20.194 | 0.083 | 28.164
3415771 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO30092284 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2025 12:13:24 | 01.12.2025 13:07:00 | 0.8933 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.283 | 0 | 0 | 0 | 0.116 | 0 | 0 | 0.399
3415764 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE6799487 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2025 12:04:10 | 01.12.2025 15:08:00 | 3.0639 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.875 | 0 | 0 | 75.875
3415763 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | BR6835090 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.12.2025 12:03:30 | 01.12.2025 16:47:24 | 4.7317 | 0 | 106 | 70 | 25 | 3 | 26 | 0 | 0 | 0 | 103.693 | 174.26 | 113.979 | 69.455 | 35.016 | 0 | 0 | 496.403
3415760 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | BR7000630 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2025 12:00:05 | 01.12.2025 12:42:00 | 0.6986 | 0 | 87 | 0 | 2 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 8.787 | 0 | 0 | 0 | 2.534 | 0 | 0 | 11.321
3415726 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | BR7033999 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2025 11:50:14 | 01.12.2025 11:52:34 | 0.0389 | 0 | 673 | 2 | 0 | 2 | 57 | 2 | 0 | 0 | 2.706 | 0.019 | 0 | 0.05 | 0.666 | 22.696 | 0 | 26.137
3415720 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | BR11805963 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2025 11:49:11 | 01.12.2025 11:50:31 | 0.0222 | 2 | 1018 | 93 | 21 | 25 | 389 | 0 | 0 | 0.004 | 3.882 | 2.72 | 0.205 | 5.699 | 2.171 | 0 | 0 | 14.681
3415719 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | BR11895771 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2025 11:49:11 | 01.12.2025 11:51:00 | 0.0303 | 0 | 0 | 27 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.418 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1.518
3415709 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR6867305 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2025 11:44:46 | 01.12.2025 11:45:46 | 0.0167 | 0 | 137 | 10 | 13 | 4 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0.612 | 0.725 | 0.082 | 0.255 | 0.217 | 0 | 0 | 1.891
3415701 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | BR13962894 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2025 11:42:10 | 01.12.2025 11:42:55 | 0.0125 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.502
3415700 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535286860 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2025 11:41:14 | 01.12.2025 13:14:00 | 1.5461 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.303
3415667 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | OG Fideri | BR6627319 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.12.2025 11:31:00 | 01.12.2025 12:49:30 | 1.3083 | 2 | 675 | 13 | 6 | 6 | 35 | 1 | 0 | 15.153 | 81.882 | 0.738 | 0.013 | 54.088 | 11.978 | 697.449 | 0 | 861.301
3415781 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR11428977 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA ARAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.12.2025 11:30:06 | 01.12.2025 14:05:00 | 2.5817 | 0 | 424 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 237.298 | 0 | 0 | 0 | 128.378 | 0 | 0 | 365.677
3415646 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | BR6762836 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2025 11:13:12 | 01.12.2025 11:36:00 | 0.38 | 0 | 1015 | 0 | 16 | 0 | 317 | 0 | 0 | 0 | 58.05 | 0 | 0.003 | 0 | 42.805 | 0 | 0 | 100.857
3415592 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6826027 | AG-DAĞITIM PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2025 11:05:13 | 01.12.2025 18:00:10 | 6.9158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.119 | 0 | 0 | 10.119
3415589 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | BR13416267 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2025 11:04:07 | 01.12.2025 11:05:07 | 0.0167 | 0 | 3 | 31 | 2 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.149 | 0.013 | 1.764 | 0.1 | 0 | 0 | 2.036
3415588 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | BR6736763 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2025 11:02:50 | 01.12.2025 13:08:53 | 2.1008 | 0 | 107 | 124 | 8 | 23 | 19 | 0 | 0 | 0 | 60.559 | 289.123 | 17.817 | 394.931 | 19.644 | 0 | 0 | 782.074
3415587 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | BR12455052 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2025 11:02:00 | 01.12.2025 11:21:00 | 0.3167 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.119 | 0 | 0.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.267
3415584 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | BR21493973 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2025 11:01:13 | 01.12.2025 11:02:27 | 0.0206 | 1 | 1 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.165 | 0 | 0.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.382
3415559 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | BR6532396 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2025 10:52:06 | 01.12.2025 10:52:50 | 0.0122 | 2 | 124 | 2 | 3 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0.074 | 0.131 | 0.012 | 0 | 0.083 | 0.065 | 0 | 0 | 0.365
3415558 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TM Fideri | BR31543222 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2025 10:51:02 | 01.12.2025 10:52:14 | 0.02 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086
3415557 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515468772 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2025 10:50:50 | 01.12.2025 13:31:00 | 2.6694 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.799
3415549 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR7102694 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2025 10:45:43 | 01.12.2025 10:50:10 | 0.0742 | 3 | 4 | 42 | 0 | 14 | 4 | 0 | 0 | 2.045 | 0 | 7.329 | 0 | 12.655 | 0 | 0 | 0 | 22.029
3415543 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Direği | 516702768 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2025 10:43:34 | 01.12.2025 14:40:00 | 3.9406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.607 | 0 | 0 | 8.607
3415544 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO30244942 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2025 10:43:00 | 01.12.2025 12:44:00 | 2.0167 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.286 | 0 | 90.777 | 0 | 0 | 0 | 94.063
3415537 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | BR6944498 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2025 10:40:47 | 01.12.2025 11:28:43 | 0.7989 | 0 | 2 | 96 | 0 | 16 | 106 | 17 | 2 | 0 | 0 | 20.269 | 0 | 154.311 | 50.251 | 1445.965 | 3.91 | 1674.705
3415535 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | BR6969428 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2025 10:39:03 | 01.12.2025 13:41:28 | 3.0403 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.366
3415536 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | BR12777963 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2025 10:39:02 | 01.12.2025 10:41:15 | 0.0369 | 0 | 3 | 19 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.133 | 0 | 1.159 | 0 | 0 | 0 | 1.291
3415534 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | BR12777979 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2025 10:39:02 | 01.12.2025 10:41:32 | 0.0417 | 0 | 1087 | 64 | 25 | 18 | 184 | 17 | 0 | 0 | 8.267 | 0.661 | 0.042 | 14.031 | 3.33 | 222.653 | 0 | 248.984
3415522 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR7114339 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2025 10:37:43 | 01.12.2025 10:39:52 | 0.0358 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.885 | 0 | 4.009 | 0 | 4.894
3415518 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TM Fideri | BR6873376 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2025 10:35:11 | 01.12.2025 10:37:28 | 0.0381 | 0 | 0 | 34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.846 | 0 | 0.597 | 0 | 0 | 0 | 2.442
3415516 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Dağıtım Transformatörü | ISO31733742 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2025 10:34:33 | 01.12.2025 12:52:00 | 2.2908 | 0 | 32 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 37.09 | 0 | 15.616 | 0 | 14.422 | 0 | 0 | 67.128
3415633 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | BR10289619 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2025 10:34:25 | 01.12.2025 10:36:27 | 0.0339 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.306
3415520 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR12453843 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2025 10:34:18 | 01.12.2025 11:12:00 | 0.6283 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.384 | 0 | 0 | 0 | 0.271 | 0 | 0 | 3.655
3415515 | 1 | KONYA | MERAM | AG Direği | 515977253 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2025 10:34:17 | 01.12.2025 17:23:00 | 6.8119 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05
3415510 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | FUSE32520508 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2025 10:34:00 | 01.12.2025 12:22:00 | 1.8 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 55.617 | 0 | 0 | 0 | 56.3 | 0 | 0 | 111.917
3415508 | 1 | KONYA | HADİM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516679977 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2025 10:33:09 | 01.12.2025 12:37:00 | 2.0642 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.365
3415493 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO32519894 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.12.2025 10:30:47 | 01.12.2025 12:15:00 | 1.7369 | 0 | 776 | 0 | 0 | 1 | 41 | 0 | 0 | 0 | 317.879 | 0 | 0 | 33.289 | 70.903 | 0 | 0 | 422.071
3415473 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TM Fideri | BR6561226 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2025 10:26:35 | 01.12.2025 10:28:19 | 0.0289 | 1 | 222 | 2 | 19 | 6 | 63 | 0 | 0 | 0.06 | 1.116 | 0.011 | 0.061 | 1.067 | 0.212 | 0 | 0 | 2.527
3415464 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR6711685 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.12.2025 10:23:46 | 01.12.2025 15:39:00 | 5.2539 | 0 | 198 | 2 | 86 | 3 | 55 | 0 | 0 | 0 | 48.439 | 40.091 | 58.053 | 78.907 | 27.549 | 0 | 0 | 253.04
3415445 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | BR6528974 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2025 10:23:31 | 01.12.2025 10:31:31 | 0.1333 | 0 | 581 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 1 | 0 | 18.196 | 0 | 0 | 0 | 9.423 | 0 | 4.033 | 31.652
3415459 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | BR10937677 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2025 10:21:06 | 01.12.2025 10:23:00 | 0.0317 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.217
3415455 | 1 | NİĞDE | BOR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515164615 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2025 10:19:02 | 01.12.2025 13:45:00 | 3.4328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.658 | 0 | 0 | 0.658
3415451 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM Fideri | BR6915488 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2025 10:19:02 | 01.12.2025 10:43:24 | 0.4061 | 1 | 1993 | 0 | 65 | 10 | 480 | 2 | 3 | 0 | 48.316 | 0 | 0.484 | 0 | 15.249 | 487.33 | 12.284 | 563.662
3415438 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AG Fideri | ISO6992126 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.12.2025 10:15:18 | 01.12.2025 11:04:00 | 0.8117 | 0 | 66 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.524 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.535
3415436 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516228284 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2025 10:13:23 | 01.12.2025 15:44:00 | 5.5103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.099 | 0 | 0 | 9.099
3415427 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR6530970 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.12.2025 10:11:08 | 01.12.2025 12:24:48 | 2.2278 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.436
3415428 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | BR6686892 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2025 10:11:00 | 01.12.2025 10:13:24 | 0.04 | 1 | 14 | 47 | 11 | 34 | 22 | 2 | 0 | 0.008 | 0.001 | 4.9 | 0 | 28.063 | 0.304 | 6.843 | 0 | 40.119
3415421 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6718183 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.12.2025 10:08:30 | 01.12.2025 14:10:52 | 4.0394 | 3 | 737 | 1 | 4 | 3 | 108 | 9 | 1 | 90.429 | 336.265 | 1.885 | 0.231 | 0 | 132.709 | 6980.424 | 0 | 7541.943
3415418 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | BR12294678 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.12.2025 10:07:52 | 01.12.2025 15:55:35 | 5.7953 | 4 | 292 | 87 | 0 | 3 | 53 | 0 | 0 | 266.064 | 245.54 | 451.959 | 0 | 174.199 | 49.182 | 0 | 0 | 1186.943
3415410 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO7069861 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.12.2025 10:05:29 | 01.12.2025 14:17:00 | 4.1919 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 42.444 | 0 | 0 | 0 | 39.451 | 0 | 0 | 81.895
3415404 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | BR29778183 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.12.2025 10:01:48 | 01.12.2025 11:11:00 | 1.1533 | 0 | 77 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.518 | 0 | 0.154 | 0 | 0.183 | 0 | 0 | 6.854
3415401 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | BR12731565 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.12.2025 10:01:21 | 01.12.2025 11:56:13 | 1.9144 | 0 | 0 | 61 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.817 | 0 | 237.921 | 0 | 0 | 0 | 341.738
3415324 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | BR7132304 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2025 09:58:36 | 01.12.2025 10:01:14 | 0.0439 | 1 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.067 | 0 | 0.331 | 0 | 3.262 | 0 | 0 | 0 | 3.66
3415457 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM | BR6721903 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇMASI / TEİAŞ KAYNAKLI TM İNKİTA | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2025 09:57:20 | 01.12.2025 10:23:00 | 0.4278 | 49 | 23539 | 2371 | 503 | 372 | 5468 | 66 | 17 | 121.141 | 2050.933 | 1994.634 | 182.49 | 1607.512 | 1276.234 | 5452.23 | 91.13 | 12776.305
3415564 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | BR7121408 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2025 09:49:39 | 01.12.2025 11:31:00 | 1.6892 | 0 | 106 | 2 | 5 | 9 | 47 | 3 | 0 | 0 | 16.328 | 14.509 | 1.85 | 105.055 | 79.586 | 2991.824 | 0 | 3209.152
3415269 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | BR21475941 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.12.2025 09:38:16 | 01.12.2025 10:39:57 | 1.0281 | 7 | 1 | 34 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 63.04 | 0 | 11.975 | 0 | 23.456 | 0 | 0 | 0 | 98.47
3415267 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR7102369 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2025 09:36:23 | 01.12.2025 10:09:00 | 0.5436 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.457 | 0 | 0.304 | 0 | 0.911 | 0 | 0 | 1.671
3415264 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO6626513 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.12.2025 09:35:56 | 01.12.2025 16:54:56 | 7.3167 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 69.169 | 0 | 0 | 0 | 134.264 | 0 | 0 | 203.433
3415259 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | BR6942543 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.12.2025 09:34:22 | 01.12.2025 09:45:18 | 0.1822 | 0 | 860 | 115 | 1 | 4 | 77 | 1 | 0 | 0 | 16.59 | 18.425 | 0 | 4.062 | 3.192 | 101.143 | 0 | 143.412
3415259 | 2 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO9087154 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.12.2025 09:34:22 | 01.12.2025 16:31:30 | 6.9522 | 0 | 92 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 63.983 | 2.79 | 0 | 0 | 0.454 | 0 | 0 | 67.227
3415255 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | BR12550281 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.12.2025 09:33:10 | 01.12.2025 12:46:10 | 3.2167 | 0 | 300 | 8 | 10 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 54.427 | 24.532 | 18.659 | 5.581 | 12.718 | 0 | 0 | 115.916
3415254 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | BR6524928 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.12.2025 09:32:31 | 01.12.2025 17:15:30 | 7.7164 | 0 | 278 | 26 | 20 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 231.687 | 306.265 | 37.978 | 0 | 6.309 | 0 | 0 | 582.24
3415241 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | BR6870342 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2025 09:26:13 | 01.12.2025 09:57:13 | 0.5167 | 0 | 189 | 20 | 26 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 43.5 | 13.699 | 9.255 | 0 | 11.04 | 0 | 0 | 77.494
3415236 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | BR6949797 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2025 09:24:23 | 01.12.2025 09:25:09 | 0.0128 | 1 | 222 | 64 | 10 | 17 | 57 | 0 | 2 | 0 | 0.695 | 0.813 | 0.15 | 2.295 | 0.136 | 0 | 0 | 4.09
3415233 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO13589181 | OG-RECLOSER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2025 09:22:56 | 01.12.2025 09:23:41 | 0.0125 | 0 | 3 | 10 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 1.413 | 0 | 0.509 | 0 | 0 | 0 | 1.933
3415230 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | BR12375512 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2025 09:19:58 | 01.12.2025 09:28:05 | 0.1353 | 0 | 284 | 0 | 5 | 2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 5.013 | 0 | 0.006 | 4.189 | 0.84 | 0 | 0 | 10.047
3415228 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO21436759 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.12.2025 09:18:35 | 01.12.2025 14:14:00 | 4.9236 | 0 | 27 | 0 | 15 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.816 | 0 | 5.056 | 0 | 0.718 | 0 | 0 | 25.59
3415214 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6590415 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.12.2025 09:13:12 | 01.12.2025 12:17:00 | 3.0633 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 162.113 | 0 | 0 | 0 | 6.139 | 0 | 0 | 168.252
3415212 | 1 | KONYA | HADİM | TM Fideri | BR11822553 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2025 09:12:42 | 01.12.2025 09:13:12 | 0.0083 | 0 | 41 | 0 | 23 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012
3415211 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO13237585 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.12.2025 09:12:25 | 01.12.2025 11:40:00 | 2.4597 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8.34 | 0 | 0 | 0 | 0.873 | 0 | 0 | 9.214
3415209 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM Fideri | BR31444305 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2025 09:11:51 | 01.12.2025 09:12:53 | 0.0172 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.302
3415206 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | BR6689784 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2025 09:11:04 | 01.12.2025 09:11:40 | 0.01 | 4 | 2 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041
3415203 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6752538 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.12.2025 09:09:56 | 01.12.2025 10:39:00 | 1.4844 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 25.67 | 0 | 0 | 0 | 6.764 | 0 | 0 | 32.434
3415199 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | AG Fideri | ISO8815721 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.12.2025 09:08:19 | 01.12.2025 15:39:00 | 6.5114 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.041 | 0 | 0 | 0 | 1.413 | 0 | 0 | 9.453
3415196 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO32494222 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.12.2025 09:07:22 | 01.12.2025 10:22:00 | 1.2439 | 0 | 313 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 80.553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.553
3415195 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO31727744 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.12.2025 09:07:09 | 01.12.2025 15:39:00 | 6.5308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.588 | 0 | 0 | 0 | 241.588
3415194 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | BR10254516 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.12.2025 09:05:05 | 01.12.2025 14:55:00 | 5.8319 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 136.727 | 0 | 0 | 0 | 0.102 | 0 | 0 | 136.829
3415190 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AG Fideri | ISO6694096 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.12.2025 09:04:13 | 01.12.2025 10:00:00 | 0.9297 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.915 | 0 | 0 | 0 | 0.061 | 0 | 0 | 2.976
3415187 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR31424910 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.12.2025 09:03:02 | 01.12.2025 09:41:53 | 0.6475 | 0 | 1 | 32 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.663 | 1.233 | 10.026 | 0 | 359.398 | 0 | 385.32
3415186 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | BR7132293 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.12.2025 09:02:46 | 01.12.2025 16:51:46 | 7.8167 | 1 | 228 | 221 | 2 | 24 | 37 | 0 | 0 | 99.26 | 484.501 | 990.02 | 2.354 | 1331.256 | 92.306 | 0 | 0 | 2999.697
3415185 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | BR6632086 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.12.2025 09:02:38 | 01.12.2025 16:12:38 | 7.1667 | 0 | 430 | 34 | 9 | 30 | 61 | 3 | 2 | 0 | 515.544 | 1093.99 | 22.225 | 2291.857 | 105.364 | 0 | 13.919 | 4042.901
3415184 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6584241 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.12.2025 09:02:32 | 01.12.2025 09:56:00 | 0.8911 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.446 | 0 | 0 | 22.446
3415183 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO21700523 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.12.2025 09:02:25 | 01.12.2025 10:46:21 | 1.7322 | 0 | 377 | 0 | 1 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 127.333 | 0 | 0.15 | 0 | 161.77 | 0 | 0 | 289.253
3415182 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6920543 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.12.2025 09:02:09 | 01.12.2025 16:38:00 | 7.5975 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 1 | 0 | 218.172 | 0 | 0 | 0 | 172.505 | 0 | 223.801 | 614.479
3415179 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | BR7124122 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.12.2025 09:00:56 | 01.12.2025 09:28:51 | 0.4653 | 0 | 102 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10.039 | 0 | 0 | 0 | 2.093 | 0 | 0 | 12.132
3415179 | 2 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | ISO7124120 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.12.2025 09:00:56 | 01.12.2025 16:54:54 | 7.8994 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 79.524 | 0 | 0 | 0 | 6.525 | 0 | 0 | 86.049
3415178 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6807771 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.12.2025 09:00:29 | 01.12.2025 10:30:00 | 1.4919 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 71.57 | 0 | 0 | 0 | 20.114 | 0 | 0 | 91.684
3415173 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM Fideri | BR6890557 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2025 08:58:57 | 01.12.2025 09:00:00 | 0.0175 | 2 | 161 | 26 | 1 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0.018 | 0.188 | 0.207 | 0 | 0.031 | 0.004 | 0 | 0 | 0.448
3415198 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6817864 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2025 08:44:40 | 01.12.2025 10:14:00 | 1.4889 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 19.335 | 0 | 0 | 0 | 3.232 | 0 | 0 | 22.567
3415135 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | BR6535733 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2025 08:38:56 | 01.12.2025 08:40:57 | 0.0336 | 0 | 264 | 2 | 4 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1.138 | 0.328 | 0 | 0.018 | 0.092 | 0 | 0 | 1.576
3415132 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR6590453 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2025 08:36:34 | 01.12.2025 08:37:53 | 0.0219 | 0 | 438 | 0 | 6 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0.694 | 0 | 0.007 | 0 | 0.583 | 0 | 0 | 1.285
3415128 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7032838 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.12.2025 08:34:57 | 01.12.2025 11:52:00 | 3.2842 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 109.838 | 0 | 0 | 0 | 45.332 | 0 | 0 | 155.17
3415127 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR6902911 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2025 08:31:22 | 01.12.2025 08:33:47 | 0.0403 | 0 | 1 | 60 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.516 | 0 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 7.086
3415123 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | BR31282406 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2025 08:29:00 | 01.12.2025 08:31:20 | 0.0389 | 0 | 0 | 60 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.819 | 0 | 2.306 | 0 | 0 | 0 | 3.125
3415121 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR31283821 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2025 08:27:41 | 01.12.2025 08:28:55 | 0.0206 | 3 | 76 | 122 | 8 | 3 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0.195 | 4.08 | 0.053 | 0.702 | 0.162 | 0 | 0 | 5.192
3415109 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | BR6576774 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2025 08:15:09 | 01.12.2025 08:17:28 | 0.0386 | 8 | 7607 | 72 | 508 | 55 | 895 | 5 | 1 | 1.062 | 38.319 | 3.194 | 7.391 | 19.728 | 10.662 | 29.172 | 0.005 | 109.533
3415096 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | BR7100356 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2025 08:06:57 | 01.12.2025 08:07:57 | 0.0167 | 0 | 19 | 26 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.296 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0.366
3415094 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM Fideri | BR12307105 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2025 08:04:59 | 01.12.2025 08:06:11 | 0.02 | 1 | 1323 | 1 | 37 | 2 | 175 | 0 | 0 | 0.002 | 2.738 | 0.002 | 0.07 | 0.736 | 0.654 | 0 | 0 | 4.202
3415086 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR6902911 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2025 07:53:22 | 01.12.2025 07:55:24 | 0.0339 | 0 | 1 | 60 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.004 | 0 | 0.379 | 0 | 0 | 0 | 5.383
3415167 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535260804 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2025 07:47:08 | 01.12.2025 11:13:00 | 3.4311 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.204
3415072 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516780464 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2025 07:40:32 | 01.12.2025 08:59:00 | 1.3078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73 | 0 | 0 | 0.73
3415070 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM Fideri | BR6863243 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2025 07:39:17 | 01.12.2025 07:40:31 | 0.0206 | 16 | 4784 | 125 | 117 | 49 | 791 | 4 | 0 | 0.485 | 8.782 | 0.737 | 0.297 | 3.72 | 3.915 | 0.123 | 0 | 18.059
3415068 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | BR10764738 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2025 07:32:44 | 01.12.2025 09:45:47 | 2.2175 | 0 | 755 | 1 | 3 | 1 | 111 | 0 | 1 | 0 | 421.915 | 1.058 | 3.968 | 31.059 | 86.272 | 0 | 54.846 | 599.118
3415067 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM Fideri | BR10988285 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2025 07:30:00 | 01.12.2025 07:31:00 | 0.0167 | 0 | 0 | 16 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.077 | 0.031 | 0.395 | 0 | 1.027 | 0 | 1.53
3415065 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | TM Fideri | BR21700513 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2025 07:25:58 | 01.12.2025 07:26:45 | 0.0131 | 1 | 406 | 104 | 28 | 9 | 67 | 0 | 0 | 0.073 | 1.545 | 0.599 | 0.216 | 0.45 | 0.254 | 0 | 0 | 3.137
3415062 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR12848017 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2025 07:14:35 | 01.12.2025 07:15:20 | 0.0125 | 0 | 22 | 38 | 2 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.041 | 0.866 | 0.027 | 0.883 | 0.005 | 0 | 0 | 1.822
3415056 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | BR31151501 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2025 06:58:37 | 01.12.2025 06:59:22 | 0.0125 | 0 | 1 | 31 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.292 | 0 | 0.237 | 0 | 0 | 0 | 0.529
3415045 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6895728 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2025 06:14:36 | 01.12.2025 07:31:00 | 1.2733 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 79.396 | 0 | 0 | 0 | 9.545 | 0 | 0 | 88.941
3415042 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR31849059 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2025 06:10:56 | 01.12.2025 06:12:06 | 0.0194 | 0 | 18 | 12 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.043 | 0.279 | 0.006 | 0.787 | 0.003 | 0 | 0 | 1.119
3415044 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TM Fideri | BR6551619 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2025 06:05:34 | 01.12.2025 07:46:34 | 1.6833 | 0 | 1037 | 1 | 16 | 1 | 114 | 5 | 3 | 0 | 140.922 | 0 | 4.292 | 1.992 | 28.745 | 655.162 | 36.033 | 867.146
3415034 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | BR6870342 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2025 06:04:30 | 01.12.2025 06:05:30 | 0.0167 | 0 | 189 | 20 | 26 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1.216 | 0.35 | 0.277 | 0 | 0.178 | 0 | 0 | 2.021
3415030 | 2 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | BR7087266 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2025 05:29:32 | 01.12.2025 14:47:30 | 9.2994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385.902 | 0 | 0 | 0 | 385.902
3415030 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | BR6568747 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2025 05:29:32 | 01.12.2025 08:50:12 | 3.3444 | 0 | 308 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 173.005 | 0 | 0 | 0 | 39.709 | 0 | 0 | 212.713
3415019 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | DM | BR6587688 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2025 04:34:09 | 01.12.2025 05:16:00 | 0.6975 | 0 | 531 | 0 | 0 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 76.444 | 0 | 0 | 0 | 31.412 | 0 | 0 | 107.857
3415013 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM Fideri | BR30617909 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2025 04:16:00 | 01.12.2025 06:28:38 | 2.2106 | 1 | 526 | 4 | 35 | 3 | 100 | 0 | 0 | 26.581 | 125.918 | 0 | 5.897 | 27.713 | 35.255 | 0 | 0 | 221.364
3414997 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | BR30476854 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2025 03:51:33 | 01.12.2025 04:41:05 | 0.8256 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 70 | 1 | 0 | 0 | 0.114 | 0 | 0 | 264.13 | 28.978 | 306.511 | 0 | 599.734
3415001 | 2 | KONYA | SELÇUKLU | DM | BR31983279 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2025 03:51:33 | 01.12.2025 04:33:13 | 0.6944 | 0 | 2424 | 0 | 0 | 0 | 296 | 0 | 0 | 0 | 346.807 | 0 | 0 | 0 | 50.936 | 0 | 0 | 397.743
3415001 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | DM | BR8224591 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2025 03:51:33 | 01.12.2025 04:08:31 | 0.2828 | 0 | 411 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 27.39 | 0 | 0 | 0 | 1.348 | 0 | 0 | 28.738
3414988 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM Fideri | BR6724774 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2025 02:29:08 | 01.12.2025 02:31:00 | 0.0311 | 0 | 376 | 24 | 17 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1.459 | 0.158 | 0.022 | 0 | 0.207 | 0 | 0 | 1.846
3414983 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM Fideri | BR29679715 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2025 02:12:15 | 01.12.2025 02:13:38 | 0.0231 | 14 | 64 | 12 | 2 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0.03 | 0.106 | 1.416 | 0 | 0.335 | 0.069 | 0 | 0 | 1.957
3414970 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517123166 | AG-DİREKTEN-PANODAN ABONE BAĞLAMA-KESME / ARIZADAN DOLAYI ABONE FİZİKİ İRTİBAT KESİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2025 01:20:17 | 01.12.2025 02:23:00 | 1.0453 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.661
3414965 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | BR6753158 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2025 00:53:38 | 01.12.2025 00:55:39 | 0.0336 | 0 | 605 | 0 | 23 | 4 | 130 | 0 | 0 | 0 | 4.531 | 0 | 0.218 | 0.558 | 1.119 | 0 | 0 | 6.426
3414954 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM Fideri | BR11412637 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2025 00:23:57 | 01.12.2025 01:52:57 | 1.4833 | 2 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.532 | 0 | 13.529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.061