## EPF-01
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU | [20 empty] | 0 | ADANA | ALADAĞ | İletim | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimli
Form No | EPF-01 | [19 empty] | 1 | ADIYAMAN | CEYHAN | Dağıtım-OG | Kısa | Güvenlik | Bildirimsiz
Form Adı | Kesintiler (Tablo 1) | [19 empty] | 2 | AFYONKARAHİSAR | FEKE | Dağıtım-AG | Geçici | Dışsal
Form Versiyonu | 4 | [19 empty] | 3 | AĞRI | KARATAŞ |  |  | Şebeke işletmecisi
Lisans No | ED/101-25/032 | [19 empty] | 4 | AMASYA | KARAİSALI
Vergi No | 8330030874 | [19 empty] | 5 | ANKARA | KOZAN
Lisans Sahibi Unvanı | MERAM ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ | [19 empty] | 6 | ANTALYA | POZANTI
Yıl | 2016 | [19 empty] | 7 | ARTVİN | SARIÇAM
Dönem | KASIM | [19 empty] | 8 | AYDIN | SAİMBEYLİ
[21 empty] | 9 | BALIKESİR | SEYHAN
KOD NO (1) | KADEME (2) | YER (3) |  |  | KESİNTİ NEDENİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA (4) | KESİNTİNİN SINIFI (5) |  |  |  | KESİNTİ BAŞLAMA TARİHİ VE ZAMANI (6) | KESİNTİ SONA ERME TARİHİ VE ZAMANI (7) | KESİNTİ SÜRESİ (SAAT) (8)=(7)-(6) | ETKİLENEN KULLANICI SAYISI (9) |  |  |  | TOPLAM ETKİLENME SÜRESİ (10) |  |  |  | 10 | BİLECİK | TUFANBEYLİ
[13 empty] | İMAR ALANI İÇİ |  | İMAR ALANI DIŞI |  | İMAR ALANI İÇİ |  | İMAR ALANI DIŞI |  | 11 | BİNGÖL | YUMURTALIK
|  | İL (3A) | İLÇE (3B) | ŞEBEKE UNSURU (3C) |  | KAYNAĞA GÖRE (5A) | SÜREYE GÖRE (5B) | SEBEBE GÖRE (5C) | BİLDİRİME GÖRE (5D) |  |  |  | OG (9A) | AG (9B) | OG (9C) | AG (9D) | OG(10A)=(9A)X(8) | AG(10B)=(9B)X(8) | OG(10C)=(9C)X(8) | AG(10D)=(9D)X(8) | 12 | BİTLİS | YÜREĞİR
167449 | 1 | KONYA | BOZKIR | F3-BELÖREN FİDERİ GUNEYSINIR TM SARIOĞLAN KÖK SARIOĞLAN KÖK-HAMZALAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-01 00:45 | 2016-11-01 06:17 | 5.5408 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 786.7983 | 0 | 0 | 13 | BOLU | ÇUKUROVA
167450 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TEPEBASI3 TR A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-01 00:49 | 2016-11-01 03:05 | 2.2661 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 160.8939 | 14 | BURDUR | İMAMOĞLU
167452 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KARAKAYA FİDERİ KONYA 1 TM DM-11 ( ERENKOY ) DM11-H.100 YIL 10 (ULAŞEVLER 4)TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-01 01:02 | 2016-11-01 02:24 | 1.3642 | 0 | 421 | 0 | 0 | 0 | 574.3142 | 0 | 0 | 15 | BURSA | BESNİ
167456 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER 14-15 TUMOSAN TM 3A 3TR 3A 3TR-3A6 ÇIKIŞ | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-01 02:03 | 2016-11-01 06:36 | 4.5425 | 0 | 643 | 0 | 0 | 0 | 2920.8275 | 0 | 0 | 16 | ÇANAKKALE | GERGER
167458 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | F12-ŞEYHŞAMİL FİDERİ KONYA2 TM DM-9 ( SEYHSAMIL DM ) DM9-DM10 A ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE \ İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-01 02:58 | 2016-11-01 03:25 | 0.45 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 115.2 | 0 | 0 | 17 | ÇANKIRI | GÖLBAŞI
167459 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR 60403 D KOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-01 04:00 | 2016-11-01 05:14 | 1.2356 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 98.8444 | 0 | 0 | 18 | ÇORUM | KAHTA
167460 | 1 | KONYA | ILGIN | F5-MERKEZ FİDERİ ILGIN TM UCARI MH TR 25 UCARI MH TR 25-3.SAHISLAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-01 05:14 | 2016-11-01 05:36 | 0.36528 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.0958 | 0 | 19 | DENİZLİ | MERKEZ
167462 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | F17-YENIKENT FİDERİ TUMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-01 07:00 | 2016-11-01 10:44 | 3.7303 | 0 | 0 | 217 | 3482 | 0 | 0 | 809.4703 | 12988.8272 | 20 | DİYARBAKIR | SAMSAT
167463 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | F2-ALTUNHİSAR FİDERİ BOR TM YELHAN KÖK YELHAN KÖK - ÇUKURKUYU YAYLALAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-01 06:33 | 2016-11-01 08:32 | 1.9903 | 0 | 0 | 23 | 12 | 0 | 0 | 45.7764 | 23.8833 | 21 | EDİRNE | SİNCİK
167466 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR 60811 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-01 07:09 | 2016-11-01 07:40 | 0.5125 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5125 | 0 | 0 | 22 | ELAZIĞ | TUT
167469 | 1 | KONYA | EREĞLİ | HACIMEMIS2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-01 07:23 | 2016-11-01 08:04 | 0.68306 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 41.6664 | 23 | ERZİNCAN | ÇELİKHAN
167471 | 1 | KONYA | MERAM | KASINHANI7 TR A KOLU | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ AG- ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-01 07:38 | 2016-11-01 09:54 | 2.2581 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2581 | 0 | 0 | 24 | ERZURUM | BAYAT
167473 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER 14-15 TUMOSAN TM AKSARAY SANAYI DM5 AKSARAY SANAYI DM5-5A/1 ÇIKIŞI YENİSANAYİ TARAFI-TACİN | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-01 07:32 | 2016-11-01 08:32 | 0.99306 | 3 | 1233 | 0 | 0 | 2.9792 | 1224.4375 | 0 | 0 | 25 | ESKİŞEHİR | BAŞMAKÇI
167474 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | EDİKLİ TR 8 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI \ ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-01 07:36 | 2016-11-01 09:49 | 2.2239 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2239 | 0 | 0 | 26 | GAZİANTEP | BOLVADİN
167479 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TEPEBASI3 TR A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ İLETKEN SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-01 07:46 | 2016-11-01 09:56 | 2.1689 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 104.1067 | 27 | GİRESUN | DAZKIRI
167482 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR 60811 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-01 08:02 | 2016-11-01 10:24 | 2.3625 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3625 | 0 | 0 | 28 | GÜMÜŞHANE | DİNAR
167484 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TURKMEN3 TR A KOLU | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI \ ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-01 08:09 | 2016-11-01 09:38 | 1.4878 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4878 | 29 | HAKKARİ | EMİRDAĞ
167487 | 1 | KONYA | KARATAY | YARMA1 TR D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-01 08:13 | 2016-11-01 10:15 | 2.0364 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 61.0917 | 30 | HATAY | EVCİLER
167488 | 1 | KONYA | EREĞLİ | F6-ŞEHİR FİDERİ EREĞLİ TM EREGLI IM 1300 İM1300-MEHMET AKİF ÇIKIŞI EREGLI1515 TR EREGLI1515 TR-1520TR ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-01 08:16 | 2016-11-01 14:24 | 6.1314 | 0 | 1209 | 0 | 0 | 0 | 7412.8492 | 0 | 0 | 31 | ISPARTA | HOCALAR
167490 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | AKPINAR TR-3 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-01 08:17 | 2016-11-01 09:14 | 0.94667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94667 | 32 | MERSİN | KIZILÖREN
167493 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ HIRFANLI TM KAMAN DM KAMAN DM-YELEK-SAVCILI ÇIKIŞI YELEK KASABASI TR-4 YELEK KASABASI TR-4-S.MERYEMKAŞI TR1 ÇIKIŞI KEKILLIALI1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-01 08:15 | 2016-11-01 09:27 | 1.2056 | 0 | 0 | 9 | 140 | 0 | 0 | 10.85 | 168.7778 | 33 | İSTANBUL | MERKEZ
167494 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | MUCUR TR-17 A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-01 08:17 | 2016-11-01 08:55 | 0.63694 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 64.3314 | 0 | 0 | 34 | İZMİR | SANDIKLI
167496 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | CAMLICA1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-01 08:19 | 2016-11-01 09:47 | 1.4622 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4622 | 35 | KARS | SULTANDAĞI
167510 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | GUNEYYURT13 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-01 08:32 | 2016-11-01 09:46 | 1.2253 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2253 | 0 | 0 | 36 | KASTAMONU | SİNANPAŞA
167512 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AVGANCIMENI2 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI \ AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-01 08:34 | 2016-11-01 10:37 | 2.0467 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 22.5133 | 37 | KAYSERİ | ÇAY
167519 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | F6-FIRINCILAR (ORTAK) FİDERİ YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TR2 (2. NOLU DM) TR-2 (2. NOLU DM)-TR2-23 ÇIKIŞI TR2-23 EGITIM ICI TR2-18 GASILHANE | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-01 08:44 | 2016-11-01 09:20 | 0.60056 | 1 | 1404 | 0 | 0 | 0.60056 | 843.18 | 0 | 0 | 38 | KIRKLARELİ | ÇOBANLAR
167522 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | SAZLICA TR 12 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-01 08:39 | 2016-11-01 09:18 | 0.65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 39 | KIRŞEHİR | İHSANİYE
167523 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR ATA-5 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI \ ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-01 08:40 | 2016-11-01 09:43 | 1.0503 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0503 | 40 | KOCAELİ | İSCEHİSAR
167527 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | SEYHOMERLİ TR1 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-01 08:48 | 2016-11-01 10:40 | 1.8653 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8653 | 41 | KONYA | ŞUHUT
167528 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SELCUK SANAYI2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-01 08:50 | 2016-11-01 09:59 | 1.15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 0 | 0 | 42 | KÜTAHYA | DOĞUBAYAZIT
167530 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | SARALIALACA 2TR C KOLU | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ \ AG ŞEBEKE KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-01 08:51 | 2016-11-01 11:16 | 2.4139 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4139 | 43 | MALATYA | DİYADİN
167531 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | PEYAMI SAFA1 TR G KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-01 09:01 | 2016-11-01 13:07 | 4.1042 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 361.1667 | 0 | 0 | 44 | MANİSA | ELEŞKİRT
167533 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TATKOY3 TR A KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-01 09:03 | 2016-11-01 15:20 | 6.2853 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 358.2608 | 0 | 0 | 45 | KAHRAMANMARAŞ | HAMUR
167534 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KUNDULLU2 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE \ BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-01 09:04 | 2016-11-01 11:01 | 1.9536 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 166.0569 | 0 | 0 | 46 | MARDİN | MERKEZ
167535 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | F3-KILBASAN FİDERİ KARAMAN TM KILBASAN ENH F3- 23 NOLU DIREK HATBASI KOK | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-01 09:05 | 2016-11-01 14:00 | 4.9247 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 39.3978 | 0 | 47 | MUĞLA | PATNOS
167537 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KUZUKUYUSU1 TR B KOLU | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI \ ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-01 08:52 | 2016-11-01 11:32 | 2.6747 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6747 | 48 | MUŞ | TAŞLIÇAY
167539 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | F2-ALTİNEKİN 1 FİDERİ ALTINEKIN TM TOPRAKLIK DM TOPRAKLIK DM-YENİKUYU ENH ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-01 09:01 | 2016-11-01 10:20 | 1.3211 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.9633 | 0 | 49 | NEVŞEHİR | TUTAK
167540 | 1 | KONYA | KARATAY | F11-ÇENGİLTİ 1 FİDERİ KONYA3 TM ZINCIRLI KOK | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-01 09:07 | 2016-11-01 11:16 | 2.1511 | 0 | 56 | 98 | 106 | 0 | 120.4622 | 210.8089 | 228.0178 | 50 | NİĞDE | GÖYNÜCEK
167542 | 1 | KONYA | ÇUMRA | ICERI CUMRA35 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE \ İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-01 09:07 | 2016-11-01 14:20 | 5.2156 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 485.0467 | 0 | 0 | 51 | ORDU | GÜMÜŞHACIKÖY
167543 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | BOZKÖY TR 4 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI \ ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-01 08:58 | 2016-11-01 10:46 | 1.7961 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7961 | 0 | 0 | 52 | RİZE | HAMAMÖZÜ
167544 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR 30202 C-KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-01 08:46 | 2016-11-01 14:10 | 5.4 | 0 | 273 | 0 | 0 | 0 | 1474.2 | 0 | 0 | 53 | SAKARYA | MERKEZ
167546 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | BEYSEHIR 33 TR A KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-01 09:11 | 2016-11-01 12:50 | 3.6583 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 164.625 | 0 | 0 | 54 | SAMSUN | MERZİFON
167548 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR 30814 | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-01 08:24 | 2016-11-01 13:51 | 5.4417 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 337.3833 | 0 | 0 | 55 | SİİRT | SULUOVA
167549 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KARAALI2 TR A KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-01 09:12 | 2016-11-01 12:34 | 3.3675 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 80.82 | 0 | 0 | 56 | SİNOP | TAŞOVA
167553 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | SUDURAGI8 TR C-KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-01 09:16 | 2016-11-01 11:47 | 2.5139 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 52.7917 | 57 | SİVAS | AKYURT
167555 | 1 | KONYA | KARATAY | ELMACI2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-01 09:09 | 2016-11-01 12:11 | 3.0297 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 651.3903 | 0 | 0 | 58 | TEKİRDAĞ | ALTINDAĞ
167556 | 1 | KONYA | KARATAY | CATAL HUYUK6 TR B KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-01 09:10 | 2016-11-01 15:30 | 6.3347 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 475.1042 | 59 | TOKAT | AYAŞ
167561 | 1 | KONYA | KARATAY | SEYH ULEMA YAHSI1 TR C KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-01 09:19 | 2016-11-01 10:54 | 1.5919 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 95.5167 | 0 | 0 | 60 | TRABZON | BALA
167567 | 1 | KONYA | MERAM | YAYLAPINAR KAS3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-01 09:20 | 2016-11-01 13:14 | 3.8947 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 260.9464 | 61 | TUNCELİ | BEYPAZARI
167568 | 1 | KONYA | EREĞLİ | CIMENCIK2 TR A KOLU | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE \ İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-01 09:21 | 2016-11-01 10:35 | 1.2333 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 38.2333 | 62 | ŞANLIURFA | ELMADAĞ
167576 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TASKINPASA4 TR B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ İZOLATÖR PİM ÇIKMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-01 09:20 | 2016-11-01 12:14 | 2.8928 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 57.8556 | 63 | UŞAK | ETİMESGUT
167579 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | ORTAOBA1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR \ ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-01 09:12 | 2016-11-01 10:00 | 0.79556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79556 | 0 | 0 | 64 | VAN | EVREN
167580 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | F9-SEYDİŞEHİR 2 FİDERİ SEYDISEHIR TM SELAMET EVLER TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-01 09:27 | 2016-11-01 14:08 | 4.6886 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 70.3292 | 0 | 0 | 65 | YOZGAT | GÖLBAŞI
167581 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | F12-ALTİNEKİN-1 FİDERİ LADİK TM DEDELER ELMALIK KOK DEDELER ELMALIK KOK-YEŞİL HAT ÇIKIŞI | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ OG ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-01 09:25 | 2016-11-01 13:03 | 3.6389 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6389 | 0 | 66 | ZONGULDAK | GÜDÜL
167582 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | F9-SEYDİŞEHİR 2 FİDERİ SEYDISEHIR TM SELAMET EVLER TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-01 09:29 | 2016-11-01 14:10 | 4.6892 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 70.3375 | 0 | 0 | 67 | AKSARAY | HAYMANA
167584 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SANCAK68 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-01 09:30 | 2016-11-01 12:59 | 3.4792 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 636.6875 | 0 | 0 | 68 | BAYBURT | KALECİK
167587 | 1 | KONYA | BOZKIR | F11-BOZKIR 2 FİDERİ SEYDISEHIR TM BOZKIR DM BOZKIR DM-HADİM ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-01 09:32 | 2016-11-01 16:46 | 7.2253 | 8 | 485 | 0 | 0 | 57.8022 | 3504.2597 | 0 | 0 | 69 | KARAMAN | KAZAN
167591 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ HIRFANLI TM KAMAN DM KAMAN DM-HİRFANLI GİRİŞ BENZER KOK BENZER KOK-BENZER TR1 ÇIKIŞI BENZER TR1 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE \ İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-01 09:33 | 2016-11-01 10:53 | 1.3253 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 188.1894 | 70 | KIRIKKALE | KEÇİÖREN
167594 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TOKİ 2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-01 09:36 | 2016-11-01 13:09 | 3.5492 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 134.8683 | 0 | 0 | 71 | BATMAN | KIZILCAHAMAM
167597 | 1 | KONYA | BOZKIR | ULUPINAR1 TR A KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-01 09:39 | 2016-11-01 15:27 | 5.8061 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 975.4267 | 0 | 0 | 72 | ŞIRNAK | MAMAK
167600 | 1 | KONYA | ÇUMRA | DINEK2 TR B KOLU | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI \ ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-01 09:39 | 2016-11-01 12:42 | 3.0544 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0544 | 0 | 0 | 73 | BARTIN | NALLIHAN
167602 | 1 | KONYA | KARATAY | F4-YARMA FİDERİ KONYA4 TM ISMIL DM İSMİL DM-DEVECİ YEŞİL HAT ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI \ KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-01 09:40 | 2016-11-01 11:10 | 1.5036 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 172.9153 | 0 | 74 | ARDAHAN | POLATLI
167606 | 1 | NİĞDE | BOR | BOR TR43 | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE \ BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-01 09:48 | 2016-11-01 13:12 | 3.4053 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 102.1583 | 0 | 0 | 75 | IĞDIR | PURSAKLAR
167608 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | F8-ORTAKÖY FİDERİ TUMOSAN TM HARMANDALI KOK HARMANDALI KOK-TR1 ÇIKIŞI | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ \ İLANLI TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-01 09:48 | 2016-11-01 11:02 | 1.2253 | 0 | 0 | 11 | 613 | 0 | 0 | 13.4781 | 751.0953 | 76 | YALOVA | SİNCAN
167618 | 1 | KONYA | KARATAY | SARACOGLU39 TR A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-01 09:52 | 2016-11-01 11:35 | 1.7142 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 87.4225 | 0 | 0 | 77 | KARABÜK | YENİMAHALLE
167621 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | F2-ALTİNEKİN 1 FİDERİ ALTINEKIN TM TOPRAKLIK DM TOPRAKLIK DM-YAVŞANKUYU ENH ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-01 09:55 | 2016-11-01 11:09 | 1.2331 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.6314 | 0 | 78 | KİLİS | ÇAMLIDERE
167622 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | GOZTEPE1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-01 09:53 | 2016-11-01 11:17 | 1.4044 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4044 | 79 | OSMANİYE | ÇANKAYA
167624 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TEPEBASI1 TR B KOLU | AG - İZOLATÖR ARIZASI \ AG İZOLATÖR PİM ÇIKMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-01 09:58 | 2016-11-01 12:24 | 2.4331 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 48.6611 | 80 | DÜZCE | ÇUBUK
167625 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | SUDURAGI4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-01 09:59 | 2016-11-01 11:50 | 1.8456 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 300.8256 | 81 |  | ŞEREFLİKOÇHİSAR
167627 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | FATIH4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-01 10:01 | 2016-11-01 10:59 | 0.96917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96917 | 0 | 0 | 82 |  | AKSEKİ
167630 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | F2-ALTİNEKİN 1 FİDERİ ALTINEKIN TM ALTINEKIN DM ALTINEKİN DM-TOPRAKLIK YENİ HAT ENH ÇIKIŞI | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA \ OG - AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-01 10:04 | 2016-11-01 12:21 | 2.2858 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.5717 | 0 | 83 |  | AKSU
167633 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | F11-NEVŞEHİR MERKEZ 2 FİDERİ TM2 NEVSEHIR NEVSEHIR78 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-01 10:10 | 2016-11-01 15:12 | 5.04 | 0 | 1074 | 0 | 0 | 0 | 5412.96 | 0 | 0 | 84 |  | ALANYA
167634 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AKKOY1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-01 10:10 | 2016-11-01 15:31 | 5.3425 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 747.95 | 85 |  | DEMRE
167635 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER 5 ALTINKAYA TUMOSAN TM ÇİMELİ KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-01 10:11 | 2016-11-01 16:11 | 6.0044 | 91 | 1241 | 35 | 653 | 546.4044 | 7451.5156 | 210.1556 | 3920.9022 | 86 |  | DÖŞEMEALTI
167638 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | F12-AVANOS DM1 FİDERİ YENI AVANOS TM2 37 NOLU CIGDEM KOK | OG - SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-01 10:05 | 2016-11-01 11:28 | 1.3878 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.7756 | 0 | 87 |  | ELMALI
167639 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | F2-SEYDİŞEHİR 1 FİDERİ SEYDISEHIR TM 60 EVLER TR 60 EVLER TR-ESKİ MOTOR SANAYİ K3 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM \ YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-01 10:05 | 2016-11-01 10:39 | 0.56611 | 1 | 193 | 0 | 263 | 0.56611 | 109.2594 | 0 | 148.8872 | 88 |  | FİNİKE
167648 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AKTOPRAK TR13 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI \ ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-01 10:16 | 2016-11-01 12:37 | 2.3494 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3494 | 89 |  | GAZİPAŞA
167650 | 1 | KONYA | KADINHANI | F2-KOLUKISA FİDERİ KOLUKISA TM KOLUKISA1 KOK KOLUKISA1 KOK-KOLUKISA2 KOK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE \ İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-01 10:26 | 2016-11-01 15:40 | 5.2353 | 0 | 341 | 0 | 0 | 0 | 1785.2297 | 0 | 0 | 90 |  | GÜNDOĞMUŞ
167651 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TASPINAR1 TR C KOLU | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ \ AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-01 10:16 | 2016-11-01 12:37 | 2.3433 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3433 | 0 | 0 | 91 |  | KAŞ
167652 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | DÜNDARLI TR 6 | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-01 10:28 | 2016-11-01 14:15 | 3.7892 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 257.6633 | 0 | 0 | 92 |  | KEMER
167654 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | HANAYBASI5 TR F KOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-01 10:26 | 2016-11-01 14:24 | 3.9692 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 210.3658 | 0 | 0 | 93 |  | KEPEZ
167657 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR 21504 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-01 10:26 | 2016-11-01 10:47 | 0.34306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.34306 | 0 | 0 | 94 |  | KONYAALTI
167661 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AGILLI1 TR A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-01 10:32 | 2016-11-01 13:11 | 2.6569 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 69.0806 | 95 |  | KORKUTELİ
167667 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | SARIVELILER5 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE \ TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-01 10:43 | 2016-11-01 12:54 | 2.1797 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 154.7603 | 0 | 0 | 96 |  | KUMLUCA
167668 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | F1-YEŞİLDERE-1 FİDERİ KARAMAN OSB TM KAYAONU DM AKCASEHIR KOK 1 | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ \ İLANLI TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-01 10:42 | 2016-11-01 11:04 | 0.36056 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.8028 | 0 | 97 |  | MANAVGAT
167673 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR3-23 MEDRESE-3 | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-01 10:50 | 2016-11-01 14:02 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 259.2 | 98 |  | MURATPAŞA
167674 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | F2-ALTİNEKİN 1 FİDERİ ALTINEKIN TM ALTINEKIN DM ALTINEKİN DM-FİDER 8 YENİCE KÖK ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-01 10:43 | 2016-11-01 12:56 | 2.2169 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.4339 | 0 | 99 |  | SERİK
167676 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | KARACAOREN1 TR B KOLU | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ \ AG BAĞLANTI KLEMENSİ KÖTÜ TEMAS OLUŞTURMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-01 10:41 | 2016-11-01 12:46 | 2.0889 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0889 |  |  | İBRADI
167677 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | NISANTASI4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-01 10:46 | 2016-11-01 12:28 | 1.6975 | 0 | 406 | 0 | 0 | 0 | 689.185 | 0 | 0 |  |  | ARDANUÇ
167679 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | F9-URGAN-1 FİDERİ KARAMAN OSB TM KARAMAN DM4 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-01 10:36 | 2016-11-01 11:26 | 0.8375 | 0 | 1582 | 0 | 0 | 0 | 1324.925 | 0 | 0 |  |  | ARHAVİ
167680 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | YENIDOGAN4 TR A-F KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-01 09:52 | 2016-11-01 11:33 | 1.6878 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.4389 | 0 | 0 |  |  | BORÇKA
167683 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | YAYLAPAZARI1 TR C KOLU | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE \ BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-01 10:58 | 2016-11-01 14:22 | 3.4022 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 231.3511 |  |  | HOPA
167684 | 1 | KONYA | KARATAY | F15-OBRUK FİDERİ KIZOREN TM | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-01 10:59 | 2016-11-01 16:23 | 5.4039 | 0 | 0 | 168 | 214 | 0 | 0 | 907.8533 | 1156.4322 |  |  | MERKEZ
167685 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | PEYAMI SAFA1 TR F KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-01 11:00 | 2016-11-01 14:31 | 3.5125 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 277.4875 | 0 | 0 |  |  | MURGUL
167688 | 1 | KONYA | KARAPINAR | F4-ÇUMRA FİDERİ KARAPINAR TM SIRNIK KOK SIRNIK KOK-DOĞU ÇIKIŞI ISMET BOZTAS | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ OG ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-01 10:55 | 2016-11-01 12:17 | 1.3664 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3664 | 0 |  |  | YUSUFELİ
167689 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR-1 YEŞİLBURÇ | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-01 11:07 | 2016-11-01 14:28 | 3.3483 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 220.99 |  |  | ŞAVŞAT
167691 | 1 | KONYA | MERAM | CEDİDİYE1 TR A KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-01 11:00 | 2016-11-01 13:00 | 2.0136 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.0681 | 0 | 0 |  |  | BOZDOĞAN
167699 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | KONAKLI TR 6 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI \ ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-01 11:08 | 2016-11-01 12:51 | 1.7211 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7211 | 0 | 0 |  |  | BUHARKENT
167701 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR1-33 | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR \ ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-01 11:13 | 2016-11-01 13:01 | 1.8053 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8053 |  |  | DİDİM
167703 | 1 | NİĞDE | BOR | BAHCELI TR2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-01 11:07 | 2016-11-01 11:53 | 0.76167 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 11.425 |  |  | GERMENCİK
167704 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | F2-ALTİNEKİN 1 FİDERİ ALTINEKIN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-01 11:18 | 2016-11-01 11:36 | 0.29583 | 0 | 1224 | 86 | 340 | 0 | 362.1 | 25.4417 | 100.5833 |  |  | KARACASU
167708 | 1 | KONYA | YUNAK | HACIOMEROGLU4 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI \ ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-01 11:18 | 2016-11-01 13:00 | 1.7008 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7008 | 0 | 0 |  |  | KARPUZLU
167710 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR4 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI \ ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-01 11:20 | 2016-11-01 12:36 | 1.2694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2694 | 0 | 0 |  |  | KOÇARLI
167716 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | F1-KERVANSARAY 1 FİDERİ YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI KIRSEHIR DM1 KIRSEHIR DM1 - TR1-112 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE \ OG - İLANLI RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-01 11:30 | 2016-11-01 12:31 | 1.0167 | 2 | 513 | 0 | 0 | 2.0333 | 521.55 | 0 | 0 |  |  | KUYUCAK
167717 | 1 | KONYA | KADINHANI | F2-KOLUKISA FİDERİ KOLUKISA TM KOLUKISA DM1 KOLUKISA DM1-YEŞİL HAT SULAMA ÇIKIŞI KOLUKISA TARIMSAL KOK KOLUKISA KOK-ADAĞIL ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI \ KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-01 11:29 | 2016-11-01 15:44 | 4.2425 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21.2125 | 0 |  |  | KUŞADASI
167731 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KUZUKUYUSU2 TR B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-01 11:40 | 2016-11-01 15:20 | 3.6692 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 102.7367 |  |  | KÖŞK
167735 | 1 | KONYA | ILGIN | FAHRETTIN ALTAY MH TR27 (400 KVA) | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-01 11:37 | 2016-11-01 13:02 | 1.4225 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4225 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
167737 | 1 | KONYA | ÇELTİK | F1-TORUNLAR FİDERİ YUNAK TM 3. MÜŞTERİ MODÜLER KÖK UZUN HAT ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-01 11:38 | 2016-11-01 12:35 | 0.95639 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.8692 | 0 |  |  | NAZİLLİ
167743 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | F1-LADİK FİDERİ LADİK TM LADIK1 TR LADIK1 TR-PANCARCI ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-01 11:45 | 2016-11-01 17:01 | 5.2678 | 0 | 925 | 0 | 12 | 0 | 4872.6944 | 0 | 63.2133 |  |  | SULTANHİSAR
167746 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | PAZAR YERI ALTI TR 3.30 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-01 11:43 | 2016-11-01 14:52 | 3.1556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1556 | 0 | 0 |  |  | SÖKE
167747 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI CAYAGZI DM ÇAYAĞZI DM-BOZTEPE ESKİ HAT ÇIKIŞI BOZTEPE TR-15 KÖK BOZTEPE TR-15 KÖK-BOZTEPE 1 ÇIKIŞI BOZTEPE TR2 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-01 11:38 | 2016-11-01 12:58 | 1.3289 | 0 | 389 | 1 | 7 | 0 | 516.9378 | 1.3289 | 9.3022 |  |  | YENİPAZAR
167754 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONARI1 TR C KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-01 11:58 | 2016-11-01 13:33 | 1.5772 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 69.3978 | 0 | 0 |  |  | ÇİNE
167758 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SELCUK3 TR C-D KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-01 11:57 | 2016-11-01 16:02 | 4.0797 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 567.0814 | 0 | 0 |  |  | İNCİRLİOVA
167760 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | F2-ALTİNEKİN 1 FİDERİ ALTINEKIN TM ALTINEKIN DM ALTINEKİN DM-FİDER 12 LADİK TM ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-01 12:02 | 2016-11-01 12:25 | 0.37833 | 0 | 0 | 414 | 20 | 0 | 0 | 156.63 | 7.5667 |  |  | AYVALIK
167773 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | DİVARLI TR 2 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ \ AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-01 12:09 | 2016-11-01 14:36 | 2.4433 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4433 | 0 | 0 |  |  | BALYA
167777 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | HACIBEYLİ TR 1 | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ \ AG ŞEBEKE KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-01 12:14 | 2016-11-01 14:06 | 1.8592 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 120.8458 | 0 | 0 |  |  | BANDIRMA
167785 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | F4-ÜRGÜP FİDERİ AVANOS TM1 URGUP DM AKSALUR KOK | OG - SİGORTA ARIZASI \ MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-01 12:21 | 2016-11-01 15:46 | 3.4219 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 30.7975 |  |  | BURHANİYE
167786 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | GÜMÜŞLER TR 5 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-01 12:22 | 2016-11-01 14:15 | 1.8831 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 94.1528 | 0 | 0 |  |  | BİGADİÇ
167789 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | F8-ULUKIŞLA FİDERİ EREĞLİ TM HÜSNİYE KÖK HÜSNİYE KÖK - GÜNEY ALTAY KÖK ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-01 12:33 | 2016-11-01 14:34 | 2.0175 | 0 | 0 | 14 | 409 | 0 | 0 | 28.245 | 825.1575 |  |  | DURSUNBEY
167794 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KARADUSEN1 TR B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-01 12:31 | 2016-11-01 14:00 | 1.4756 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 35.4133 |  |  | EDREMİT
167800 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | YAYLAPAZARI1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI \ ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-01 11:40 | 2016-11-01 14:55 | 3.2492 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2492 |  |  | ERDEK
167801 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | BEYSEHIR TR 52 E-F KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-01 12:52 | 2016-11-01 15:33 | 2.6897 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 150.6244 | 0 | 0 |  |  | GÖMEÇ
167803 | 1 | KONYA | YUNAK | F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ YUNAK TM HACIFAKILI KOK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ OG ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-01 11:25 | 2016-11-01 13:38 | 2.2106 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2106 | 0 |  |  | GÖNEN
167805 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | F16-ŞEHİR-4 FİDERİ TUMOSAN TM AKSARAY DM3 AKSARAY DM3-3D BÖLGESİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-01 13:01 | 2016-11-01 13:28 | 0.44694 | 0 | 297 | 0 | 0 | 0 | 132.7425 | 0 | 0 |  |  | HAVRAN
167808 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KARAALI1 TR A-E KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-01 13:06 | 2016-11-01 15:46 | 2.6736 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 93.5764 | 0 | 0 |  |  | KEPSUT
167809 | 1 | KONYA | AHIRLI | F11-BOZKIR 2 FİDERİ SEYDISEHIR TM HARMANPINAR KÖK HARMANPINAR KÖK-AHIRLI KÖK ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-01 13:07 | 2016-11-01 17:42 | 4.5867 | 8 | 236 | 2 | 7 | 36.6933 | 1082.4533 | 9.1733 | 32.1067 |  |  | MANYAS
167811 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SELCUK3 TR C-D KOLU | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE \ İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-01 08:47 | 2016-11-01 14:11 | 5.3928 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 749.5961 | 0 | 0 |  |  | MARMARA
167812 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AKTOPRAK TR4 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-01 13:01 | 2016-11-01 15:44 | 2.7189 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 372.4878 |  |  | MERKEZ
167814 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | KUCUKABDIUSAGI TR1 B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-01 13:08 | 2016-11-01 14:36 | 1.4717 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 52.98 |  |  | SAVAŞTEPE
167816 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI CAYAGZI DM ÇAYAĞZI DM-KÖYLER ÇIKIŞI KORPINAR KOK KORPINAR KOK-MANDIRA ÇIKIŞI KIRKPINAR TR1 | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-01 13:10 | 2016-11-01 15:40 | 2.4975 | 0 | 0 | 19 | 26 | 0 | 0 | 47.4525 | 64.935 |  |  | SINDIRGI
167818 | 1 | KONYA | KARATAY | KARAKULAK11 TR B KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-01 13:00 | 2016-11-01 14:31 | 1.5244 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5244 | 0 | 0 |  |  | SUSURLUK
167820 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | PEYAMI SAFA3 TR A KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-01 13:18 | 2016-11-01 15:54 | 2.5964 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 236.2714 | 0 | 0 |  |  | İVRİNDİ
167823 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | F2-ALTİNEKİN 1 FİDERİ ALTINEKIN TM ALTINEKIN DM ALTINEKİN DM-EGRİBAYAT ENH YAZIBELEN KÖK ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-01 13:15 | 2016-11-01 13:43 | 0.45944 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.7567 | 0 |  |  | BOZÜYÜK
167824 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | ERENKOY7 TR B KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-01 13:11 | 2016-11-01 14:55 | 1.7336 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7336 | 0 | 0 |  |  | GÖLPAZARI
167832 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | F4-DOĞANHİSAR FİDERİ ILGIN TM TURSUNLU1 KOK TURSUNLU1 KOK-TURSUNLU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE \ BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-01 13:31 | 2016-11-01 16:46 | 3.2517 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 282.895 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
167836 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | F5-MUCUR KÖYLER PETLAS TM ULUPINAR TR-5 ULUPINAR KÖYÜ TR-5 / DEĞİRMENKAŞI TARIMSAL ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-01 13:35 | 2016-11-01 18:33 | 4.9589 | 2 | 0 | 59 | 1 | 9.9178 | 0 | 292.5744 | 4.9589 |  |  | OSMANELİ
167839 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | SOFULAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-01 13:10 | 2016-11-01 15:07 | 1.945 | 0 | 0 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 490.14 |  |  | PAZARYERİ
167840 | 1 | KONYA | KARATAY | YEGIN TR D KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-01 13:35 | 2016-11-01 14:47 | 1.2067 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.4133 | 0 | 0 |  |  | SÖĞÜT
167844 | 1 | KONYA | KARAPINAR | F9-EREĞLİ1 FİDERİ KARAPINAR TM BEYOREN KOK BEYOREN KOK-KUZUKUYUSU ÇIKIŞI | OG - GERİLİM DÜŞÜK \ CAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-01 13:24 | 2016-11-01 16:24 | 2.9947 | 0 | 0 | 47 | 83 | 0 | 0 | 140.7519 | 248.5619 |  |  | YENİPAZAR
167849 | 1 | KONYA | KULU | TEKDAM YAYLASI1TR A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-01 13:42 | 2016-11-01 14:36 | 0.89972 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.5989 |  |  | İNHİSAR
167854 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | BALCI8 TR A KOLU | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-01 13:32 | 2016-11-01 15:01 | 1.4772 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4772 | 0 | 0 |  |  | ADAKLI
167872 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | CIVLER4 TR A KOLU | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE \ TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-01 14:19 | 2016-11-01 17:18 | 2.9856 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 104.4944 |  |  | GENÇ
167873 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR 30202 C-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-01 14:12 | 2016-11-01 15:36 | 1.4081 | 0 | 273 | 0 | 0 | 0 | 384.3992 | 0 | 0 |  |  | KARLIOVA
167885 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AKSEMSETTIN10 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-01 14:33 | 2016-11-01 19:07 | 4.5733 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5733 | 0 | 0 |  |  | KİĞI
167889 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR 30802 B-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-01 14:21 | 2016-11-01 15:23 | 1.0403 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11.4431 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
167890 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AKHUYUK1 TR B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ İLETKENE ARAÇ TEMASI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-01 14:28 | 2016-11-01 15:29 | 1.0128 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34.4344 |  |  | SOLHAN
167891 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | DOGANBEY3 TR D KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-01 14:34 | 2016-11-01 15:59 | 1.4175 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4175 | 0 | 0 |  |  | YAYLADERE
167892 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OSB8 TR A KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-01 14:35 | 2016-11-01 15:57 | 1.3617 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3617 | 0 | 0 |  |  | YEDİSU
167893 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | SUDURAGI7 TR B-KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-01 14:45 | 2016-11-01 17:52 | 3.1228 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 93.6833 | 0 | 0 |  |  | ADİLCEVAZ
167900 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | F11-BOZKIR 2 FİDERİ SEYDISEHIR TM HARMANPINAR KÖK HARMANPINAR KÖK-DERE ÇIKIŞI SORKUN MODÜLER | OG - SİGORTA ARIZASI \ YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-01 08:42 | 2016-11-01 15:43 | 7.0122 | 6 | 510 | 0 | 0 | 42.0733 | 3576.2333 | 0 | 0 |  |  | AHLAT
167910 | 1 | KONYA | MERAM | DUTLU KONYA 1 TM KAVAK KÖK SULAMALAR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI \ OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-01 14:53 | 2016-11-01 17:52 | 2.9769 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9769 | 0 | 0 | 0 |  |  | GÜROYMAK
167915 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | YAZIHUYUK11 TR A KOLU | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-01 14:56 | 2016-11-01 18:29 | 3.5514 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5514 |  |  | HİZAN
167917 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | F13-AVANOS DM1 FİDERİ YENI AVANOS TM2 GULSEHIR IM ABUUSAGI YESIL HAT MOD | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-01 15:15 | 2016-11-01 18:33 | 3.2961 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 39.5533 | 0 |  |  | MERKEZ
167933 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KADIOĞLU KOK MAHALLE ÇIKIŞI | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-01 15:27 | 2016-11-01 17:57 | 2.5075 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 376.125 | 0 | 0 |  |  | MUTKİ
167936 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | DERINKUYU7 TR C KOLU | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-01 15:25 | 2016-11-01 17:46 | 2.3433 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3433 | 0 | 0 |  |  | TATVAN
167938 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | GOKHUYUK1 TR SOKAK ÇIKIŞI | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-01 15:31 | 2016-11-01 17:00 | 1.4819 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 26.675 | 0 | 0 |  |  | DÖRTDİVAN
167939 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KARAHIDIR TR-6 A-B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-01 15:38 | 2016-11-01 17:29 | 1.8489 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18.4889 | 0 | 0 |  |  | GEREDE
167943 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | F8-ULUKIŞLA FİDERİ EREĞLİ TM BAJDARLIK KÖK BAJDARLIK KÖK - VERİCİLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM \ MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-01 15:40 | 2016-11-01 17:17 | 1.6164 | 0 | 0 | 2 | 323 | 0 | 0 | 3.2328 | 522.0936 |  |  | GÖYNÜK
167945 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | BEYSEHIR TR 53 F KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-01 15:49 | 2016-11-01 17:26 | 1.6225 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 73.0125 | 0 | 0 |  |  | KIBRISCIK
167959 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI CAYAGZI DM ÇAYAĞZI DM-AKPINAR ÇIKIŞI HACI MIRZA KOK HACIMIRZA KÖK-HAMİT TR1 ÇIKIŞI KIRDOK1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI \ KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-01 15:58 | 2016-11-01 16:47 | 0.82083 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 25.4458 |  |  | MENGEN
167961 | 1 | KONYA | ÇUMRA | CUMRA58 TR C KOLU | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-01 16:00 | 2016-11-01 16:53 | 0.87528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87528 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
167962 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | F9-SEYDİŞEHİR 2 FİDERİ SEYDISEHIR TM BOZKIR YOLU18 TR BOZKIR YOLU18 TR-KÖYHİZMETLERİ MODÜLER TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-01 16:03 | 2016-11-01 16:24 | 0.35472 | 0 | 5659 | 0 | 767 | 0 | 2007.3731 | 0 | 272.0719 |  |  | MUDURNU
167963 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER 14-15 TUMOSAN TM AKSARAY DM3 AKSARAY DM3-NEVŞEHİR FİDERİ ÇIKIŞI SAGIRKARACA KOK SAGIRKARACA KOK-SAĞIRKARACA-YAĞAN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-01 16:03 | 2016-11-01 17:54 | 1.8581 | 0 | 0 | 2 | 378 | 0 | 0 | 3.7161 | 702.345 |  |  | SEBEN
167965 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | UCHISAR1 TR D KOLU | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-01 15:57 | 2016-11-01 16:52 | 0.92028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.92028 | 0 | 0 |  |  | YENİÇAĞA
167993 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | F6-GÜLŞEHİR FİDERİ AVANOS TM1 TUZKOY IM TUZKOY IM - TUZKÖY ABUUŞAĞI ÇIKIŞI | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ \ İLANSIZ TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-01 16:28 | 2016-11-01 17:34 | 1.0956 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0956 | 0 |  |  | ALTINYAYLA
167995 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | F8-ÇAMARDI FİDERİ NIGDE-2 TM BURÇ KÖK BURÇ KÖK - YELATAN,ÇARDACIK ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-01 16:16 | 2016-11-01 16:53 | 0.61861 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 21.6514 |  |  | AĞLASUN
167998 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | HOROZLUHAN35 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-01 16:31 | 2016-11-01 18:34 | 2.0369 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0369 | 0 | 0 |  |  | BUCAK
168010 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | F6-GÜLŞEHİR FİDERİ AVANOS TM1 TUZKOY IM TUZKOY IM - TUZKÖY ABUUŞAĞI ÇIKIŞI | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ \ İLANSIZ TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-01 16:44 | 2016-11-01 17:43 | 0.98167 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98167 | 0 |  |  | GÖLHİSAR
168016 | 1 | NİĞDE | BOR | F14-ÇUKURKUYU FİDERİ BOR TM ÇUKURKUYU TR12 ÇUKURKUYU TR-12 - KIZILCA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-01 16:42 | 2016-11-01 19:38 | 2.9253 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 23.4022 | 0 |  |  | KARAMANLI
168023 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | 3B 18TR A KOLU | AG - PANO - BOX HASARI \ AG BOX SİGORTALI -SİGORTASIZ YÜK AYIRICI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-01 16:47 | 2016-11-01 17:43 | 0.93694 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 85.2619 | 0 | 0 |  |  | KEMER
168024 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | GULPINAR2 TR B KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-01 16:51 | 2016-11-01 18:06 | 1.2472 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 44.9 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
168025 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | HAVVA KADIN CAMI TR 3.18 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-01 16:50 | 2016-11-01 17:36 | 0.76028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76028 | 0 | 0 |  |  | TEFENNİ
168026 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | YESILOVA15 TR A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-01 16:56 | 2016-11-01 20:47 | 3.8492 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 142.4192 | 0 | 0 |  |  | YEŞİLOVA
168039 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | ZAFERIYE3 TR C KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-01 17:02 | 2016-11-01 17:54 | 0.85972 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85972 |  |  | ÇAVDIR
168042 | 1 | KONYA | ÇUMRA | CUMRA58 TR A KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-01 17:08 | 2016-11-01 17:45 | 0.60889 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2178 | 0 | 0 |  |  | ÇELTİKÇİ
168050 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | PINARBASI TR1 B KOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-01 17:22 | 2016-11-01 18:32 | 1.1708 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 56.2 | 0 | 0 |  |  | BÜYÜKORHAN
168053 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | ORTAHISAR18 TR D KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-01 17:21 | 2016-11-01 17:54 | 0.54194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.54194 | 0 | 0 |  |  | GEMLİK
168054 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR 60810 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-01 17:17 | 2016-11-01 18:16 | 0.97972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.97972 | 0 | 0 |  |  | GÜRSU
168061 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | F3-YENİ OTOGAR FİDERİ YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI KIRSEHIR DM1 KIRSEHIR DM1 - HASTANE ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ OG KABLO PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-01 17:16 | 2016-11-01 21:08 | 3.865 | 0 | 3988 | 0 | 0 | 0 | 15413.62 | 0 | 0 |  |  | HARMANCIK
168067 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | OVALIBAĞ TR 4 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI \ ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-01 17:27 | 2016-11-01 19:51 | 2.4075 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4075 |  |  | KARACABEY
168071 | 1 | NİĞDE | BOR | KIZILCA TR1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI \ ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-01 17:22 | 2016-11-01 20:11 | 2.8111 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.6222 |  |  | KELES
168087 | 1 | KONYA | KULU | F2-DİNEK FİDERİ KULU TM KULU22 TR KULU22 TR-KULU TR15-TR19-TR20-TR21 RİNG ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-01 17:52 | 2016-11-01 18:14 | 0.365 | 0 | 542 | 0 | 1 | 0 | 197.83 | 0 | 0.365 |  |  | KESTEL
168088 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | HACIKAYMAK1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-01 17:59 | 2016-11-01 19:22 | 1.3964 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3964 | 0 | 0 |  |  | MUDANYA
168089 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TURKMENCAMILI5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-01 17:54 | 2016-11-01 19:40 | 1.7672 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 44.1806 | 0 | 0 |  |  | MUSTAFAKEMALPAŞA
168092 | 1 | KONYA | KARAPINAR | F13-MEYİL FİDERİ KARAPINAR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-01 18:08 | 2016-11-01 18:26 | 0.29806 | 0 | 0 | 194 | 266 | 0 | 0 | 57.8228 | 79.2828 |  |  | NİLÜFER
168095 | 1 | KONYA | MERAM | AŞKAN5 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-01 18:05 | 2016-11-01 19:11 | 1.0981 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0981 | 0 | 0 |  |  | ORHANELİ
168100 | 1 | KONYA | MERAM | HAVZAN 8 TR A KOLU | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-01 18:07 | 2016-11-01 19:06 | 0.99472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99472 | 0 | 0 |  |  | ORHANGAZİ
168101 | 1 | KONYA | KARATAY | KOPRUBASI6 TR A KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-01 18:14 | 2016-11-01 20:13 | 1.9831 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9831 | 0 | 0 |  |  | OSMANGAZİ
168102 | 1 | KONYA | YUNAK | F12-KUYUBAŞI FİDERİ YUNAK TM EĞRİKUYU KESİCİ ÖLÇÜ KABİNİ | OG - SİGORTA ARIZASI \ MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-01 18:19 | 2016-11-01 19:12 | 0.87722 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 69.3006 | 0 | 0 |  |  | YENİŞEHİR
168107 | 1 | KONYA | BOZKIR | BOZKIR16 TR E KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-01 18:17 | 2016-11-01 19:04 | 0.77694 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 41.955 | 0 | 0 |  |  | YILDIRIM
168109 | 1 | KONYA | KADINHANI | F1-LADİK FİDERİ LADİK TM ALABAG KOK ALABAG KOK-ATLANTI GRUBU ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI \ RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-01 18:32 | 2016-11-01 19:30 | 0.96028 | 0 | 128 | 32 | 245 | 0 | 122.9156 | 30.7289 | 235.2681 |  |  | İNEGÖL
168112 | 1 | KONYA | YUNAK | YENI SANAYI 21 TR B KOLU | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI \ ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-01 18:30 | 2016-11-01 20:21 | 1.8522 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.7044 | 0 | 0 |  |  | İZNİK
168114 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR 30102 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-01 18:38 | 2016-11-01 19:49 | 1.1842 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1842 | 0 | 0 |  |  | AYVACIK
168116 | 1 | KONYA | MERAM | KARAASLAN AYBAHCE26 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-01 18:38 | 2016-11-01 19:55 | 1.2825 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2825 | 0 | 0 |  |  | BAYRAMİÇ
168117 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SEKER MURAT1 TR D KOLU | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ \ AG ŞEBEKE KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-01 18:44 | 2016-11-01 20:15 | 1.51 | 0 | 324 | 0 | 0 | 0 | 489.24 | 0 | 0 |  |  | BOZCAADA
168120 | 1 | KONYA | KARATAY | TATLICAK CARDAKLAR TR A KOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-01 18:47 | 2016-11-01 20:05 | 1.2892 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 70.9042 | 0 | 0 |  |  | BİGA
168122 | 1 | KONYA | KARATAY | NALINCI5 TR A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-01 18:49 | 2016-11-01 19:39 | 0.83861 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 37.7375 | 0 | 0 |  |  | ECEABAT
168123 | 1 | KONYA | ILGIN | ZAFERIYE TR1 (160 KVA) A KOLU | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI \ ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-01 18:48 | 2016-11-01 19:53 | 1.0867 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0867 | 0 | 0 |  |  | EZİNE
168124 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | GOLYAKA2 TR A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-01 18:54 | 2016-11-01 19:59 | 1.0806 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 25.9333 | 0 | 0 |  |  | GELİBOLU
168129 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | F2-ŞEHİR-1 FİDERİ NIGDE-2 TM NIGDE IM2 İM2-TR 2-14 ÇIKIŞI KOYUNLU KÖK KOYUNLU KÖK-BAHÇELİ EVLER ÇIKIŞI TR KOYUNLU-5 | OG - SİGORTA ARIZASI \ KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-01 19:05 | 2016-11-01 20:07 | 1.04 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 31.2 | 0 | 0 |  |  | GÖKÇEADA
168130 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | NASUFKUYU1 TR A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-01 19:22 | 2016-11-01 20:24 | 1.0269 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15.4042 |  |  | LAPSEKİ
168131 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | POLIS LOJMANLARI TR 1.9 A KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-01 19:22 | 2016-11-01 20:12 | 0.83222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83222 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
168132 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KARADIKEN TR 1 C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-01 19:24 | 2016-11-01 20:07 | 0.71056 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 13.5006 | 0 | 0 |  |  | YENİCE
168134 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER 14-15 TUMOSAN TM AKSARAY DM2 AKSARAY DM2-TOKİ DM DEVRE1 ÇIKIŞI DM-2'DEN DM-3 ÇIKIŞLARI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-01 19:30 | 2016-11-01 19:55 | 0.42028 | 10 | 2324 | 170 | 1537 | 4.2028 | 976.7256 | 71.4472 | 645.9669 |  |  | ÇAN
168137 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR1-33 C KOLU | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI \ ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-01 19:31 | 2016-11-01 22:02 | 2.51 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.51 |  |  | ATKARACALAR
168141 | 1 | KONYA | KARAPINAR | F13-MEYİL FİDERİ KARAPINAR TM DELIKBASTIRAN KOK DELIKBASTIRAN KOK-BÖRCÜK ÇIKIŞI | OG - GERİLİM DÜŞÜK \ CAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-01 19:41 | 2016-11-01 21:16 | 1.5847 | 0 | 0 | 26 | 24 | 0 | 0 | 41.2028 | 38.0333 |  |  | BAYRAMÖREN
168144 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | 3C 9TR A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-01 19:47 | 2016-11-01 20:36 | 0.82306 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 38.6836 | 0 | 0 |  |  | ELDİVAN
168145 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KULMAC1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-01 19:46 | 2016-11-01 21:21 | 1.5822 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 58.5422 |  |  | ILGAZ
168146 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | KILICLI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR \ ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-01 19:29 | 2016-11-01 21:41 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2 |  |  | KIZILIRMAK
168148 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | F8-ALTINEKİN FİDERİ CİHANBEYLİ TM GÜNYÜZÜ KÖK 1 GÜNYÜZÜ KÖK 1-YAPALI-GÜNYÜZÜ-TAŞPINAR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI \ KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-01 19:47 | 2016-11-01 20:47 | 0.99639 | 0 | 225 | 19 | 3 | 0 | 224.1875 | 18.9314 | 2.9892 |  |  | KORGUN
168149 | 1 | KONYA | MERAM | KARAASLAN AYBAHCE7 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-01 19:49 | 2016-11-01 21:05 | 1.26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 |  |  | KURŞUNLU
168151 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TEPEKOY5 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-01 19:49 | 2016-11-01 20:15 | 0.43944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.43944 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
168154 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KATRANLI2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-01 19:52 | 2016-11-01 20:48 | 0.93139 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 101.5214 |  |  | ORTA
168160 | 1 | KONYA | MERAM | CAYIRBAGI1 TR A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-01 20:06 | 2016-11-01 20:52 | 0.76083 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 98.9083 | 0 | 0 |  |  | YAPRAKLI
168161 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | EMİRLER TR3 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI \ ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-01 19:56 | 2016-11-01 21:28 | 1.5281 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5281 |  |  | ÇERKEŞ
168165 | 1 | KONYA | EREĞLİ | EREGLI1543 TR C KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-01 20:10 | 2016-11-01 21:17 | 1.1236 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1236 | 0 | 0 |  |  | ŞABANÖZÜ
168168 | 1 | KONYA | MERAM | LADIKLI1 TR D KOLU | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI \ ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-01 20:27 | 2016-11-01 21:28 | 1.0244 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0244 | 0 | 0 |  |  | ALACA
168169 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SILLE AK7 TR A KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-01 20:25 | 2016-11-01 21:10 | 0.74861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74861 | 0 | 0 |  |  | BAYAT
168176 | 1 | KONYA | KARATAY | FETIH16 TR A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-01 20:32 | 2016-11-01 21:26 | 0.88778 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 31.0722 | 0 | 0 |  |  | BOĞAZKALE
168180 | 1 | KONYA | MERAM | ARIF BILGE5 TR ESKİ KULE SAĞ TARAFI | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-01 19:52 | 2016-11-01 21:22 | 1.4981 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 97.3736 | 0 | 0 |  |  | DODURGA
168184 | 1 | KONYA | KARAPINAR | YELEKLI TR1 B-C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-01 20:58 | 2016-11-01 21:43 | 0.75417 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 14.3292 |  |  | KARGI
168187 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KARADIKEN TR 1 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-01 20:45 | 2016-11-01 21:07 | 0.37417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.37417 | 0 | 0 |  |  | LAÇİN
168193 | 1 | KONYA | KARAPINAR | ESKIAKOREN TR1 A KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-01 21:15 | 2016-11-01 22:52 | 1.61 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.61 |  |  | MECİTÖZÜ
168194 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | EKINOZU2 TR E-KOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ AG ÇIKIŞ KABLOSU HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-01 21:14 | 2016-11-01 23:52 | 2.6392 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 105.5667 |  |  | MERKEZ
168195 | 1 | KONYA | KULU | CELEP6 TR A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-01 21:22 | 2016-11-01 22:15 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 12.46 |  |  | ORTAKÖY
168197 | 1 | KONYA | KARATAY | OTO GALERICILER3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-01 21:12 | 2016-11-01 21:58 | 0.77028 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 26.9597 | 0 | 0 |  |  | OSMANCIK
168200 | 1 | KONYA | MERAM | LALEBAHCE8 TR A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-01 21:07 | 2016-11-01 22:17 | 1.1664 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 299.7619 | 0 | 0 |  |  | OĞUZLAR
168201 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KÖŞK TR 6 B-C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-01 21:20 | 2016-11-01 22:05 | 0.74889 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 18.7222 |  |  | SUNGURLU
168202 | 1 | KONYA | KARATAY | TATLICAK1 TR C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-01 21:37 | 2016-11-01 22:26 | 0.82944 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 34.8367 | 0 | 0 |  |  | UĞURLUDAĞ
168203 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KATRANLI2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-01 21:39 | 2016-11-01 22:38 | 0.97639 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 106.4264 |  |  | İSKİLİP
168205 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AVGANCIMENI1 TR B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-01 21:28 | 2016-11-01 21:58 | 0.49556 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 9.9111 |  |  | ACIPAYAM
168208 | 1 | KONYA | KARATAY | YEGIN TR A KOLU | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI \ ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-01 21:52 | 2016-11-01 22:41 | 0.81833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81833 | 0 | 0 |  |  | PAMUKKALE
168211 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | CIHANBEYLI18A TR B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ İLETKEN SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-01 21:56 | 2016-11-01 23:16 | 1.3272 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 71.67 | 0 | 0 |  |  | BABADAĞ
168212 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR 60809 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-01 22:08 | 2016-11-01 23:31 | 1.3772 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3772 | 0 | 0 |  |  | BAKLAN
168214 | 1 | AKSARAY | ESKİL | F8-BOZCAMAHMUT 2 FİDERİ KIZOREN TM BILEZIKLI KOK BİLEZİKLİ KOK-BİLEZİKLİ-OKLAVA ÇIKIŞI BILEZIKLI1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-01 22:37 | 2016-11-01 23:31 | 0.90722 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 23.5878 |  |  | BEKİLLİ
168215 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | ULUKIŞLA TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-01 22:27 | 2016-11-01 22:42 | 0.25222 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.7656 | 0 | 0 |  |  | BEYAĞAÇ
168216 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR 60403 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-01 22:40 | 2016-11-01 23:07 | 0.44556 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 200.5 | 0 | 0 |  |  | BOZKURT
168224 | 1 | KONYA | ILGIN | ESENTEPE MH TR6-B (250 KVA) A KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-01 22:59 | 2016-11-01 23:35 | 0.59528 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 14.2867 | 0 | 0 |  |  | BULDAN
168225 | 1 | KONYA | KARAPINAR | YUZBASI TR1 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-01 23:14 | 2016-11-02 00:34 | 1.3381 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.6903 |  |  | GÜNEY
168226 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR 60403 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-01 23:17 | 2016-11-01 23:55 | 0.63056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63056 | 0 | 0 |  |  | HONAZ
168227 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | CIVLER2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-01 23:30 | 2016-11-02 00:09 | 0.65806 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65806 |  |  | KALE
168228 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | SARIVELILER1 TR C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-01 23:34 | 2016-11-02 00:26 | 0.86917 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 14.7758 |  |  | MERKEZ
168230 | 1 | KONYA | ÇELTİK | ISAKUSAGI3 TR A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-02 00:13 | 2016-11-02 01:08 | 0.91667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.5833 | 0 | 0 |  |  | SARAYKÖY
168232 | 1 | KONYA | YUNAK | F7-ALTINOVA FİDERİ YUNAK TM BIRIMLER DM BİRİMLER DM-SÜLÜKLÜ GURUBU | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE \ İLANSIZ KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-02 00:52 | 2016-11-02 12:05 | 11.2231 | 0 | 374 | 4 | 0 | 0 | 4197.4228 | 44.8922 | 0 |  |  | SERİNHİSAR
168233 | 1 | NİĞDE | BOR | BOR TR82 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ \ AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-02 01:04 | 2016-11-02 01:28 | 0.40472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.40472 | 0 | 0 |  |  | TAVAS
168235 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER 14-15 TUMOSAN TM DM-3 B BÖLGESİ ÇIKIŞI 3B 7TR 3A 7TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-02 02:06 | 2016-11-02 05:37 | 3.5153 | 0 | 539 | 0 | 0 | 0 | 1894.7347 | 0 | 0 |  |  | ÇAL
168236 | 1 | KONYA | YUNAK | F12-KUYUBAŞI FİDERİ YUNAK TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-02 02:13 | 2016-11-02 09:50 | 7.6094 | 0 | 501 | 117 | 0 | 0 | 3812.3317 | 890.305 | 0 |  |  | ÇAMELİ
168240 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | BOSNAHERSEK KONYA2 TM DM-3 ( BOSNAHERSEK DM ) | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE \ İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-02 03:04 | 2016-11-02 04:28 | 1.3978 | 2 | 287 | 3 | 0 | 2.7956 | 401.1622 | 4.1933 | 0 |  |  | ÇARDAK
168241 | 1 | KONYA | ILGIN | F4-AKŞEHİR FİDERİ ILGIN TM MECIDIYE KOK MECİDİYE KÖK-ÇAVUŞCU KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-02 03:14 | 2016-11-02 07:47 | 4.5583 | 0 | 1222 | 83 | 0 | 0 | 5570.2833 | 378.3417 | 0 |  |  | ÇİVRİL
168244 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | F8-ULUKIŞLA FİDERİ EREĞLİ TM BEYAĞIL KÖK BEYAĞIL KÖK - HÜSNİYE KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM \ OG KABLO PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-02 03:56 | 2016-11-02 12:01 | 8.0814 | 0 | 0 | 48 | 2837 | 0 | 0 | 387.9067 | 22926.9003 |  |  | BAĞLAR
168246 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SILLE PARSANA19 TR A KOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-02 05:05 | 2016-11-02 05:49 | 0.74639 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 22.3917 | 0 | 0 |  |  | BİSMİL
168247 | 1 | KONYA | YUNAK | F11-PİRİBEYLİ FİDERİ YUNAK TM PIRIBEYLI KOK1 PİRİBEYLİ ÇIKIŞI | OG - GERİLİM DÜŞÜK \ CAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-02 05:59 | 2016-11-02 11:00 | 5.0086 | 0 | 1176 | 2 | 0 | 0 | 5890.1267 | 10.0172 | 0 |  |  | DİCLE
168248 | 1 | KONYA | EREĞLİ | F13-AKHUYUK1 FİDERİ EREĞLİ TM YAYLALAR YENİ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ OG KABLO BAŞLIĞI PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-02 06:30 | 2016-11-02 11:34 | 5.0619 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 911.15 |  |  | ERGANİ
168251 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | F2-TAŞPINAR FİDERİ TUMOSAN TM GOZLUKUYU KOK GOZLUKUYU KOK-GÖZLÜKUYU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-02 06:36 | 2016-11-02 09:32 | 2.9253 | 0 | 251 | 30 | 113 | 0 | 734.2447 | 87.7583 | 330.5564 |  |  | EĞİL
168252 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | ERENKOY9 TR A KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-02 07:08 | 2016-11-02 07:52 | 0.73083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73083 | 0 | 0 |  |  | HANİ
168253 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | MUCUR.TR-10 B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-02 07:14 | 2016-11-02 08:30 | 1.2583 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 28.9417 | 0 | 0 |  |  | HAZRO
168254 | 1 | KONYA | KULU | F1-KULU1 FİDERİ KULU TM KULU DM KULU DM-KOZANLI ÇIKIŞI TEKDAM YAYLASI1TR | OG - SİGORTA ARIZASI \ KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-02 07:33 | 2016-11-02 09:25 | 1.8706 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.9644 |  |  | KAYAPINAR
168256 | 1 | KONYA | MERAM | F5-YAYLAPINAR-1 FİDERİ ALAKOVA TM DM23-HARMANCIK DM DM 23-KÜÇÜK KOVANAGZI 1 ÇIKIŞI KUCUK KOVANAGZI1TR | OG - SİGORTA ARIZASI \ FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-02 07:09 | 2016-11-02 10:10 | 3.0067 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 535.1867 | 0 | 0 |  |  | KOCAKÖY
168258 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER 14-15 TUMOSAN TM AKSARAY DM3 AKSARAY DM3-DEVLET HASTAHANESİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-02 07:38 | 2016-11-02 09:38 | 2.0058 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0058 | 0 | 0 | 0 |  |  | KULP
168261 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KAZANCI5 TR D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-02 08:43 | 2016-11-02 14:05 | 5.3633 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 160.9 | 0 | 0 |  |  | LİCE
168266 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SILLE PARSANA6 TR D KOLU | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-02 08:08 | 2016-11-02 10:29 | 2.3547 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3547 | 0 | 0 |  |  | SUR
168269 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR2-17 DOLMUS DURAGI | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-02 08:18 | 2016-11-02 10:24 | 2.0994 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.7956 |  |  | SİLVAN
168272 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | F7-AKÇAKENT FİDERİ YERKOY TM CICEKDAG DM ÇİÇEKDAĞI DM-BEŞİKLİ GRUBU ÇIKIŞI BARAKLI | OG - SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-02 08:14 | 2016-11-02 10:28 | 2.2258 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 77.9042 |  |  | YENİŞEHİR
168273 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | CICEKDAG TR-16 B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-02 08:15 | 2016-11-02 09:57 | 1.6969 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 66.1808 | 0 | 0 |  |  | ÇERMİK
168276 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | F9-DM6/1 FİDERİ KARAMAN TM KARAMAN DM6 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE \ İLANSIZ ÖZEL MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-02 09:07 | 2016-11-02 09:38 | 0.51333 | 9 | 9952 | 0 | 0 | 4.62 | 5108.6933 | 0 | 0 |  |  | ÇINAR
168277 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AYBASTI1 TR A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-02 08:51 | 2016-11-02 10:33 | 1.7044 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 42.6111 |  |  | ÇÜNGÜŞ
168282 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | F16-ŞEHİR-4 FİDERİ TUMOSAN TM AKSARAY DM3 AKSARAY DM3-NEVŞEHİR FİDERİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-02 07:50 | 2016-11-02 09:25 | 1.5803 | 0 | 357 | 83 | 1357 | 0 | 564.1592 | 131.1631 | 2144.4369 |  |  | ENEZ
168289 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TATKOY3 TR A KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-02 09:18 | 2016-11-02 14:27 | 5.1436 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 293.1858 | 0 | 0 |  |  | HAVSA
168293 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | 4A 3TR A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-02 08:20 | 2016-11-02 09:50 | 1.5028 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 166.8083 | 0 | 0 |  |  | KEŞAN
168295 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TARLA1 TR I KOLU | AG - FAZIN BİRİ YOK \ AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-02 09:13 | 2016-11-02 10:48 | 1.5947 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 197.7456 | 0 | 0 |  |  | LALAPAŞA
168299 | 1 | KONYA | KARATAY | AKABE5 TR C KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-02 08:00 | 2016-11-02 15:26 | 7.4333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.4333 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
168300 | 1 | NİĞDE | BOR | F3-KEMERHİSAR FİDERİ BOR TM KEMERHİSAR TR1 KEMERHİSAR TR-1 - KEMERHİSAR TR-27 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-02 09:10 | 2016-11-02 09:55 | 0.75111 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 90.1333 |  |  | MERİÇ
168301 | 1 | KONYA | EREĞLİ | F10-EREĞLİ2 FİDERİ EREĞLİ TM EREGLI1600 DM EREGLİ İM1100 İM1100-DM1 ÇIKIŞ 1 | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-02 09:09 | 2016-11-02 17:18 | 8.1517 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 1997.1583 | 0 | 0 |  |  | SÜLOĞLU
168302 | 1 | KONYA | EREĞLİ | BELCEAGAC3 TR B KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-02 09:21 | 2016-11-02 15:02 | 5.6883 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 529.015 |  |  | UZUNKÖPRÜ
168304 | 1 | KONYA | EREĞLİ | F6-ŞEHİR FİDERİ EREĞLİ TM EREGLI1530 TR EREGLI1530 TR-GELEKMEZ ÇIKIŞI EREGLI1537 TR | OG - SİGORTA ARIZASI \ TRAFO YANMASI- EKONOMİK ÖMÜR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-02 08:43 | 2016-11-02 12:20 | 3.6156 | 0 | 473 | 0 | 0 | 0 | 1710.1578 | 0 | 0 |  |  | İPSALA
168306 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SULEYMAN CELEBI1 TR B KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-02 09:24 | 2016-11-02 13:18 | 3.9064 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 414.0772 | 0 | 0 |  |  | ALACAKAYA
168308 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | ERMENEK 16 TR B KOLU | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE \ BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-02 09:24 | 2016-11-02 13:28 | 4.0597 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 548.0625 | 0 | 0 |  |  | ARICAK
168309 | 1 | KONYA | KARAPINAR | F10-EREĞLİ2 FİDERİ KARAPINAR TM OYMALI KÖK OYMALI KÖK-KAZANHÜYÜĞÜ ÇIKIŞI KAZANHUYUGU TR1 | OG - SİGORTA ARIZASI \ MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-02 07:42 | 2016-11-02 10:42 | 3.0031 | 0 | 0 | 5 | 143 | 0 | 0 | 15.0153 | 429.4369 |  |  | AĞIN
168310 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | F2-BOSNA HERSEK FİDERİ KONYA2 TM DM-3 ( BOSNAHERSEK DM ) DM3-BOSNAHERSEK50 TR ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-02 09:26 | 2016-11-02 16:43 | 7.2833 | 0 | 513 | 0 | 0 | 0 | 3736.35 | 0 | 0 |  |  | BASKİL
168312 | 1 | KONYA | MERAM | F15-KARAKAYA FİDERİ KONYA2 TM DM-17 ( AKYOKUS ) DM-17 - YUNUS EMRE1 ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-02 09:22 | 2016-11-02 13:25 | 4.0475 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 716.4075 | 0 | 0 |  |  | KARAKOÇAN
168314 | 1 | KONYA | ILGIN | F4-AKŞEHİR FİDERİ ILGIN TM ASAGI CIGIL KOK AŞAĞI ÇİĞİL KÖK-AŞAĞI ÇİĞİL TR 9 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE \ İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ-MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-02 09:28 | 2016-11-02 14:28 | 5.0011 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 1005.2233 | 0 | 0 |  |  | KEBAN
168315 | 1 | KONYA | ÇUMRA | ICERICUMRA38 TR B KOLU | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE \ İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-02 09:28 | 2016-11-02 14:04 | 4.6064 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 170.4364 | 0 | 0 |  |  | KOVANCILAR
168318 | 1 | KONYA | MERAM | KASINHANI13 TR C KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-02 09:29 | 2016-11-02 15:17 | 5.7983 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 295.715 |  |  | MADEN
168322 | 1 | KONYA | MERAM | YAYLAPINAR KAS2 TR B KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-02 09:31 | 2016-11-02 14:21 | 4.8331 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 333.4808 |  |  | MERKEZ
168323 | 1 | KONYA | KARATAY | MENGENE5 TR C KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-02 09:32 | 2016-11-02 13:27 | 3.9083 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 211.05 | 0 | 0 |  |  | PALU
168326 | 1 | KONYA | BOZKIR | F10-BOZKIR 1 FİDERİ SEYDISEHIR TM YANLIZCA KÖK YALNIZCA KÖK-HİSARLI ÇIKIŞI ULUPINAR1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-02 09:34 | 2016-11-02 14:44 | 5.1681 | 9 | 365 | 0 | 0 | 46.5125 | 1886.3403 | 0 | 0 |  |  | SİVRİCE
168327 | 1 | KONYA | BOZKIR | KINIK1 TR A KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-02 09:33 | 2016-11-02 12:52 | 3.3247 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 226.0811 | 0 | 0 |  |  | KEMAH
168328 | 1 | KONYA | BOZKIR | F10-BOZKIR 1 FİDERİ SEYDISEHIR TM YANLIZCA KÖK YALNIZCA KÖK-HİSARLI ÇIKIŞI ISIKLAR1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-02 09:31 | 2016-11-02 14:41 | 5.1625 | 22 | 157 | 0 | 0 | 113.575 | 810.5125 | 0 | 0 |  |  | KEMALİYE
168329 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | F5-GÜNEYBAG FİDERİ GUNEYSINIR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE \ İLANSIZ - CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2016-11-02 09:11 | 2016-11-02 09:48 | 0.60917 | 6 | 450 | 0 | 78 | 3.655 | 274.125 | 0 | 47.515 |  |  | MERKEZ
168330 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | F9-SEYDİŞEHİR 2 FİDERİ SEYDISEHIR TM BOSTANDERE KOK BOSTANDERE KOK-BOSTANDERE MAHALLE ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-02 09:26 | 2016-11-02 13:47 | 4.3483 | 0 | 540 | 0 | 20 | 0 | 2348.1 | 0 | 86.9667 |  |  | OTLUKBELİ
168331 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | F9-SEYDİŞEHİR 2 FİDERİ SEYDISEHIR TM BOSTANDERE KOK BOSTANDERE KOK-BOSTANDERE MAHALLE ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-02 09:25 | 2016-11-02 13:46 | 4.3583 | 0 | 475 | 0 | 15 | 0 | 2070.2083 | 0 | 65.375 |  |  | REFAHİYE
168332 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | BEYSEHIR 35 TR B KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-02 09:21 | 2016-11-02 10:55 | 1.5592 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 49.8933 | 0 | 0 |  |  | TERCAN
168333 | 1 | KONYA | ÇUMRA | CUMRA14 TR B KOLU | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI \ ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-02 08:52 | 2016-11-02 11:08 | 2.27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.27 | 0 | 0 |  |  | ÇAYIRLI
168337 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | BOZTEPE TR13 B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-02 09:34 | 2016-11-02 10:16 | 0.70194 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.1058 | 0 | 0 |  |  | ÜZÜMLÜ
168342 | 1 | KONYA | KULU | KULU105 TR A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-02 09:37 | 2016-11-02 10:55 | 1.2964 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 27.2242 | 0 | 0 |  |  | İLİÇ
168347 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KAYAONU1 TR ERMENEK | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI \ ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-02 09:42 | 2016-11-02 09:58 | 0.26139 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.26139 |  |  | AZİZİYE
168352 | 1 | KONYA | ÇUMRA | F3-YARMA FİDERİ CUMRA TM DAGITIM KOK DAGITIM KOK-DAGITIM ÖZEL SULAMA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-02 09:44 | 2016-11-02 11:09 | 1.4142 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 120.2042 | 0 |  |  | AŞKALE
168354 | 1 | KONYA | HADİM | F4-ALADAĞ FİDERİ GOKSU HES KAPLANLI KÖK KAPLANLI KÖK-BAĞBAŞI ÇIKIŞI BAĞBAŞI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-02 09:56 | 2016-11-02 13:28 | 3.5397 | 0 | 570 | 0 | 63 | 0 | 2017.6417 | 0 | 223.0025 |  |  | HINIS
168360 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TATIK TR1 | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE \ İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-02 09:59 | 2016-11-02 12:48 | 2.8169 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 470.4297 |  |  | HORASAN
168362 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | PAZARKAYA1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE \ BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-02 10:00 | 2016-11-02 14:49 | 4.8183 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 496.2883 | 0 | 0 |  |  | KARAYAZI
168365 | 1 | KONYA | AKÖREN | F1-AKÖREN FİDERİ (15.8 KV) ALIBEYHUYUGU TM AHMEDIYE1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI \ KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-02 09:57 | 2016-11-02 11:15 | 1.2947 | 0 | 0 | 4 | 75 | 0 | 0 | 5.1789 | 97.1042 |  |  | KARAÇOBAN
168366 | 1 | KONYA | KADINHANI | F3-KADİNHANİ FİDERİ LADİK TM HACIPIRLI KOK HACIPIRLI KOK- ILGIN KARAKOY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE \ İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-02 10:05 | 2016-11-02 14:49 | 4.7289 | 0 | 0 | 27 | 92 | 0 | 0 | 127.68 | 435.0578 |  |  | KÖPRÜKÖY
168367 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AKKOY1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-02 10:05 | 2016-11-02 17:40 | 7.5789 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 1061.0444 |  |  | NARMAN
168368 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | F13-EĞRİBAYAT-1 FİDERİ KONYA3 TM DM-79 ( EGRIBAYAT DM ) DM79-EĞRİBAYAT1 FİDERİ GİRİŞİ | PROGRAMLI KESİNTİ \ OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-02 10:06 | 2016-11-02 11:51 | 1.7483 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 78.675 | 0 | 0 |  |  | OLTU
168370 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | ALAN TR1 | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-02 10:06 | 2016-11-02 15:15 | 5.1508 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 391.4633 |  |  | OLUR
168371 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | GOREME9 TR B KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-02 10:07 | 2016-11-02 12:08 | 2.0214 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 26.2781 | 0 | 0 |  |  | PALANDÖKEN
168373 | 1 | AKSARAY | ESKİL | F6-GÖZERLİ FİDERİ KIZOREN TM KOSK KOK KOSK KOK-SEKERLER ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-02 09:56 | 2016-11-02 12:01 | 2.0897 | 0 | 0 | 108 | 152 | 0 | 0 | 225.69 | 317.6378 |  |  | PASİNLER
168378 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | F5-EDİKLİ FİDERİ MİSLİOVA TM | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-02 10:14 | 2016-11-02 13:30 | 3.2675 | 5 | 3154 | 35 | 129 | 16.3375 | 10305.695 | 114.3625 | 421.5075 |  |  | PAZARYOLU
168388 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | GUNDER1 TR B KOLU | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE \ TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-02 10:24 | 2016-11-02 13:40 | 3.2611 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 176.1 |  |  | TEKMAN
168389 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | 4A 14TR D KOLU | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-02 10:17 | 2016-11-02 11:19 | 1.0411 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0411 | 0 | 0 |  |  | TORTUM
168390 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | ULUKIŞLA TR5 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-02 10:17 | 2016-11-02 13:23 | 3.1053 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1053 | 0 | 0 |  |  | UZUNDERE
168394 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | ÇUKURBAĞ TR 5 | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-02 10:26 | 2016-11-02 15:47 | 5.3444 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 85.5111 |  |  | YAKUTİYE
168396 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | YAPILCAN3 TR A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-02 10:19 | 2016-11-02 11:24 | 1.0875 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 39.15 |  |  | ÇAT
168398 | 1 | KONYA | KARATAY | UZUMCU1 TR D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-02 10:24 | 2016-11-02 14:39 | 4.2489 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 127.4667 | 0 | 0 |  |  | İSPİR
168407 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | DEREBUCAK TR 1 A KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-02 10:38 | 2016-11-02 12:21 | 1.7125 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7125 | 0 | 0 |  |  | ŞENKAYA
168408 | 1 | KONYA | KARAPINAR | YUZBASI TR1 B KOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ AG ÇIKIŞ KABLOSU HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-02 10:29 | 2016-11-02 12:18 | 1.8219 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.1097 |  |  | ALPU
168412 | 1 | KONYA | EREĞLİ | F6-ŞEHİR FİDERİ EREĞLİ TM EREGLI1430 TR EREGLI1430 TR-GSM BİNA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-02 10:37 | 2016-11-02 11:29 | 0.86083 | 0 | 3167 | 0 | 0 | 0 | 2726.2592 | 0 | 0 |  |  | BEYLİKOVA
168414 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | CIHANBEYLI10A TR A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-02 10:42 | 2016-11-02 12:17 | 1.5875 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 26.9875 | 0 | 0 |  |  | GÜNYÜZÜ
168419 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | YAZIR58 TR C KOLU | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME \ ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-02 10:45 | 2016-11-02 11:13 | 0.47056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.47056 | 0 | 0 |  |  | HAN
168420 | 1 | KONYA | EREĞLİ | EREGLI1312 TR C KOLU | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME \ ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-02 10:36 | 2016-11-02 11:16 | 0.66611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66611 | 0 | 0 |  |  | MAHMUDİYE
168421 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | DUGUZ1 TR B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-02 10:51 | 2016-11-02 12:30 | 1.6522 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 21.4789 |  |  | MİHALGAZİ
168426 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | ÇAYAGZI TR5 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ \ AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-02 10:54 | 2016-11-02 12:12 | 1.3044 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3044 |  |  | MİHALIÇÇIK
168427 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TAŞLICA KÖYÜ TR-1 | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-02 11:06 | 2016-11-02 14:12 | 3.0939 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 216.5722 |  |  | ODUNPAZARI
168429 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | ERMENEK27 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI \ ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-02 10:56 | 2016-11-02 11:52 | 0.93722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93722 | 0 | 0 |  |  | SARICAKAYA
168433 | 1 | KONYA | MERAM | BEYBES5 TR D KOLU | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-02 11:07 | 2016-11-02 12:00 | 0.87833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87833 | 0 | 0 |  |  | SEYİTGAZİ
168434 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR2-1 KAZANKAYA | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE \ İLANLI-ŞALTER DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-02 11:14 | 2016-11-02 12:55 | 1.6861 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 281.5806 | 0 | 0 |  |  | SİVRİHİSAR
168435 | 1 | AKSARAY | ESKİL | F13-SULTANHANI 2 FİDERİ TUMOSAN TM CULCULE KOK-2 CÜLCÜLE KÖK2-MARUL ÇIKIŞI | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ \ İLANLI TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-02 11:14 | 2016-11-02 11:39 | 0.41472 | 0 | 0 | 42 | 62 | 0 | 0 | 17.4183 | 25.7128 |  |  | TEPEBAŞI
168441 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | F9-GOZLU FİDERİ LADİK TM BASHUYUK KOK BASHUYUK KOK-KASABA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-02 11:16 | 2016-11-02 11:43 | 0.45444 | 0 | 0 | 7 | 447 | 0 | 0 | 3.1811 | 203.1367 |  |  | ÇİFTELER
168443 | 1 | KONYA | MERAM | YAYLAPINAR KAS1 TR E KOLU | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-02 11:22 | 2016-11-02 12:03 | 0.67444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67444 | 0 | 0 |  |  | İNÖNÜ
168448 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | ARATOL1 TR B KOLU | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ \ AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-02 11:16 | 2016-11-02 14:20 | 3.0661 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0661 | 0 | 0 |  |  | ARABAN
168452 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR1-3 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-02 11:22 | 2016-11-02 12:17 | 0.92389 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.6956 |  |  | İSLAHİYE
168458 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KAMISLIKUYU TR3 D KOLU | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-02 11:13 | 2016-11-02 14:42 | 3.4878 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4878 |  |  | KARKAMIŞ
168465 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | KİTRELİ TR 6 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ \ AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-02 11:40 | 2016-11-02 12:30 | 0.83083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83083 | 0 | 0 |  |  | NURDAĞI
168470 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | F1-MİSLİOVA DM FİDERİ MİSLİOVA TM GÖLCÜK DM GÖLCÜK DM-AKTAŞ İNLİ ÇIKIŞI PINARCIK SULAMA MONOBLOK PINARCIK SULAMA MONOBLOK-NEVŞEHİR YOLU SUL.ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-02 11:41 | 2016-11-02 13:08 | 1.4447 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 30.3392 | 0 |  |  | NİZİP
168471 | 1 | KONYA | EREĞLİ | F6-ŞEHİR FİDERİ EREĞLİ TM EREGLI IM 1300 İM1300-110 EVLER ÇIKIŞI ALMANHASTANESI | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ OG ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-02 11:37 | 2016-11-02 17:36 | 5.9839 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.9839 | 0 |  |  | OĞUZELİ
168481 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | KEÇİKALESİ TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-02 11:43 | 2016-11-02 12:50 | 1.1164 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.5819 |  |  | YAVUZELİ
168487 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SEYHSAMIL4 TR D KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-02 12:01 | 2016-11-02 16:34 | 4.5469 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 459.2414 | 0 | 0 |  |  | ŞAHİNBEY
168490 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SILLE PARSANA19 TR C KOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ BUZ YÜKÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-02 12:03 | 2016-11-02 13:10 | 1.1208 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 40.35 | 0 | 0 |  |  | ŞEHİTKAMİL
168492 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | BEYSEHIR 38 TR A KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-02 12:11 | 2016-11-02 15:12 | 3.0083 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 111.3083 | 0 | 0 |  |  | ALUCRA
168513 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KARATAY1 TR D KOLU | AG - FAZIN BİRİ YOK \ AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-02 12:25 | 2016-11-02 13:49 | 1.3883 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 65.2517 | 0 | 0 |  |  | BULANCAK
168517 | 1 | KONYA | ILGIN | UCARI MH TR18 (250 KVA) C KOLU | AG - FAZIN BİRİ YOK \ AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-02 12:26 | 2016-11-02 14:04 | 1.63 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 26.08 | 0 | 0 |  |  | DERELİ
168523 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | 3B 2TR A KOLU | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-02 12:28 | 2016-11-02 16:02 | 3.5719 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5719 | 0 | 0 |  |  | DOĞANKENT
168524 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | YENIKENT8 TR C KOLU | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ \ AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-02 12:27 | 2016-11-02 14:39 | 2.1917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1917 | 0 | 0 |  |  | ESPİYE
168535 | 1 | KONYA | KARATAY | SELIM SULTAN6 TR C KOLU | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI \ ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-02 13:09 | 2016-11-02 14:58 | 1.8178 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8178 | 0 | 0 |  |  | EYNESİL
168536 | 1 | KONYA | KARAPINAR | HOTAMIS TR5 B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-02 13:18 | 2016-11-02 15:02 | 1.7267 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 79.4267 | 0 | 0 |  |  | GÖRELE
168537 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | BUCAKKISLA1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-02 13:05 | 2016-11-02 14:45 | 1.6631 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6631 |  |  | GÜCE
168538 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | F7-KAYMAKLI DM3 FİDERİ TM2 NEVSEHIR GORE SULAMA KOK(35) | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-02 13:19 | 2016-11-02 14:07 | 0.80194 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.4156 | 0 |  |  | KEŞAP
168544 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | YASARLAR1 TR | AG - PANO - BOX HASARI \ AG PANO DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-02 13:27 | 2016-11-02 17:02 | 3.5889 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 513.2111 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
168545 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | F3-ALTINEKİN 2 FİDERİ ALTINEKIN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-02 13:34 | 2016-11-02 14:02 | 0.47472 | 2 | 2748 | 1663 | 1073 | 0.94944 | 1304.5367 | 789.4631 | 509.3769 |  |  | PİRAZİZ
168548 | 1 | KONYA | KARATAY | KARAKULAK1 TR A KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-02 13:36 | 2016-11-02 14:02 | 0.43889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.43889 | 0 | 0 |  |  | TİREBOLU
168556 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | HANAYBASI2 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME \ ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-02 13:44 | 2016-11-02 15:21 | 1.6033 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6033 | 0 | 0 |  |  | YAĞLIDERE
168562 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | F2-KOZAKLI FİDERİ KALABA TM KOZAKLI DM KOZAKLI DM - FİDER-8 AKPINAR KÖYLER ÇIKIŞI 103 AKPINAR SULAMA KOK | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ \ İLANSIZ TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK ALMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-02 13:52 | 2016-11-02 16:40 | 2.7953 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7953 | 0 |  |  | ÇAMOLUK
168564 | 1 | AKSARAY | ESKİL | F7-BOZCAMAHMUT 1 FİDERİ KIZOREN TM SEKERLER TSK KOK SEKERLER TSK KOK - KÖŞK KÖK'DEN GİRİŞ | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-02 14:01 | 2016-11-02 16:58 | 2.9494 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9494 | 0 |  |  | ÇANAKÇI
168569 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | F1-YEŞİLDERE-1 FİDERİ KARAMAN OSB TM KAYAONU DM AGILONU KOK AGILONU KOK-YEŞİLDERE TARIM KOY TOKİ EVLERİ ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI \ MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-02 14:05 | 2016-11-02 16:57 | 2.8708 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.4833 | 0 | 0 |  |  | ŞEBİNKARAHİSAR
168570 | 1 | KONYA | ÇUMRA | ICERI CUMRA3 TR B-C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-02 14:01 | 2016-11-02 14:30 | 0.48694 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 20.4517 | 0 | 0 |  |  | KELKİT
168576 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | F13-ACIGOL TM FİDERİ TM2 NEVSEHIR ACIGOL IM ACIGOL IM-ACIGOL ORGANİZE ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-02 14:00 | 2016-11-02 14:21 | 0.34889 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.34889 | 0 |  |  | KÖSE
168578 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | F3500-MERAM FİDERİ POZANTI TM HÜSNİYE KÖK HÜSNİYE KÖK - GÜNEY ALTAY KÖK ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI \ MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-02 14:09 | 2016-11-02 15:24 | 1.2542 | 0 | 0 | 1 | 153 | 0 | 0 | 1.2542 | 191.8875 |  |  | KÜRTÜN
168587 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | 5D 2TR C KOLU | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-02 14:22 | 2016-11-02 14:50 | 0.45917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.45917 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
168591 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR47 TR B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-02 14:22 | 2016-11-02 14:57 | 0.58 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 121.22 | 0 | 0 |  |  | TORUL
168594 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | F2-TURGUT FİDERİ YUNAK TM SEEVİR YAYLASI HAT BAŞI | OG - SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-02 14:18 | 2016-11-02 15:19 | 1.0183 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7.1283 | 1.0183 | 0 |  |  | ŞİRAN
168596 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | F2-ALTİNEKİN 1 FİDERİ ALTINEKIN TM ALTINEKIN DM ALTINEKİN DM-MANTAR ESKİ HAT ENH ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-02 14:34 | 2016-11-02 16:10 | 1.6014 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.2097 | 0 |  |  | MERKEZ
168597 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | HELVADERE4 TR D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-02 14:32 | 2016-11-02 17:45 | 3.2111 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 308.2667 | 0 | 0 |  |  | YÜKSEKOVA
168600 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AGAC ISLERI2 TR A KOLU | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ \ AG ŞEBEKE KLEMENSİ KÖTÜ TEMAS OLUŞTURMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-02 14:23 | 2016-11-02 16:21 | 1.9814 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 57.4603 | 0 | 0 |  |  | ÇUKURCA
168602 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | F5-TUZLUKÇU2 FİDERİ AKSEHIR TM DOGRUGOZ1B TR DOGRUGÖZ TR1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM \ KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-02 14:46 | 2016-11-02 15:40 | 0.8975 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.975 | 0 | 0 |  |  | ŞEMDİNLİ
168603 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR1-3 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-02 14:42 | 2016-11-02 15:46 | 1.0603 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.2411 |  |  | ALTINÖZÜ
168609 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR 60602 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-02 14:45 | 2016-11-02 15:26 | 0.68472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68472 | 0 | 0 |  |  | BELEN
168614 | 1 | KONYA | KARATAY | KARAKOYUNCULAR TR B KOLU | AG - GERİLİM DÜŞÜK \ AG - NÖTR TELİ KOPUK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-02 14:52 | 2016-11-02 16:04 | 1.205 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 24.1 | 0 | 0 |  |  | DÖRTYOL
168616 | 1 | AKSARAY | ESKİL | BOZCAMAHMUT1 KIZOREN TM EGRIKUYU KOK EĞRİKUYU KOK-MEZGİTLİ SULAMA ÇIKIŞI | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ \ İLANLI TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-02 15:01 | 2016-11-02 15:21 | 0.33861 | 0 | 0 | 62 | 36 | 0 | 0 | 20.9939 | 12.19 |  |  | ERZİN
168621 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SILLE PARSANA11 TR D KOLU | AG - PANO - BOX HASARI \ AG BOX A ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-02 14:46 | 2016-11-02 17:19 | 2.5581 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 23.0225 | 0 | 0 |  |  | HASSA
168622 | 1 | KONYA | ÇUMRA | CUMRA28 TR F AKOLU ANAYOL SAG TARAFI | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ KARAYOLLARI KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-02 15:02 | 2016-11-02 15:50 | 0.80833 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 18.5917 | 0 | 0 |  |  | KIRIKHAN
168629 | 1 | KONYA | KARATAY | BUZCULER3 TR B KOLU | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE \ İLANSIZ-CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2016-11-02 15:15 | 2016-11-02 17:07 | 1.865 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 27.975 | 0 | 0 |  |  | KUMLU
168631 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | GUNEYSINIR8 TR A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-02 15:16 | 2016-11-02 15:49 | 0.54472 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 15.7969 |  |  | MERKEZ
168633 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | F8-KAYMAKLI DM4 FİDERİ TM2 NEVSEHIR 26 NOLU KOK GORE9 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-02 15:13 | 2016-11-02 15:36 | 0.38639 | 6 | 858 | 4 | 34 | 2.3183 | 331.5217 | 1.5456 | 13.1372 |  |  | REYHANLI
168646 | 1 | KONYA | AKÖREN | F1-AKÖREN FİDERİ (15.8 KV) ALIBEYHUYUGU TM | OG - SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-02 15:40 | 2016-11-02 16:23 | 0.70917 | 0 | 0 | 4 | 75 | 0 | 0 | 2.8367 | 53.1875 |  |  | SAMANDAĞ
168648 | 1 | NİĞDE | BOR | F8-BOR 5 FİDERİ BOR TM BOR TR69 BOR TR-69 - BOR TR-70/71 ÇIKIŞI BOR TR74 | OG - SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-02 15:40 | 2016-11-02 16:32 | 0.8725 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8725 |  |  | YAYLADAĞI
168652 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR 10103 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-02 15:35 | 2016-11-02 16:28 | 0.885 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.885 | 0 | 0 |  |  | İSKENDERUN
168653 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | GULPINAR1 TR A KOLU | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-02 15:28 | 2016-11-02 16:39 | 1.1764 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1764 | 0 | 0 |  |  | AKSU
168664 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TOPAC1 TR D KOLU | AG - GERİLİM DÜŞÜK \ AG - NÖTR TELİ KOPUK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-02 15:54 | 2016-11-02 17:01 | 1.1211 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 72.8722 |  |  | ATABEY
168671 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | F5-SEVGİ EVLERİ FİDERİ YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI KORTULU KOK KORTULU KOK-KORTULU ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-02 16:06 | 2016-11-02 17:44 | 1.6378 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.1889 | 0 |  |  | EĞİRDİR
168673 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KILIÇLI B KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-02 16:00 | 2016-11-02 17:47 | 1.7908 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.1633 |  |  | GELENDOST
168678 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | HOROZLUHAN35 TR D KOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-02 16:12 | 2016-11-02 18:14 | 2.0239 | 0 | 697 | 0 | 0 | 0 | 1410.6506 | 0 | 0 |  |  | GÖNEN
168679 | 1 | KONYA | ÇUMRA | F6-HATUNSARAY FİDERİ CUMRA TM | OG - SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-02 16:11 | 2016-11-02 17:30 | 1.3086 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 | 325.8442 | 0 | 0 |  |  | KEÇİBORLU
168690 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR3-25 TERMINAL B KOLU | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME \ ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-02 16:26 | 2016-11-02 22:05 | 5.6536 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.6536 |  |  | MERKEZ
168701 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | F2-ALTİNEKİN 1 FİDERİ ALTINEKIN TM ALTINEKIN DM ALTINEKİN DM-MANTAR ESKİ HAT ENH ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI \ PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-02 16:33 | 2016-11-02 17:27 | 0.89639 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8.0675 | 0 |  |  | SENİRKENT
168702 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | SEVINDIK1 TR A KOLU | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ \ AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-02 16:29 | 2016-11-02 18:01 | 1.5275 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5275 | 0 | 0 |  |  | SÜTÇÜLER
168707 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | ÖZKENT TR1 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-02 16:36 | 2016-11-02 17:48 | 1.2078 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2078 | 0 | 0 |  |  | ULUBORLU
168708 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | F2-ALTİNEKİN 1 FİDERİ ALTINEKIN TM ALTINEKIN DM ALTINEKİN DM-FİDER 12 LADİK TM ÇIKIŞI DEDELER KÖK TR1 DEDELER KÖK TR1 - DEDELER TR1 CIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI \ PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-02 16:29 | 2016-11-02 18:09 | 1.6628 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.9767 | 0 |  |  | YALVAÇ
168709 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | F8-ALTINEKİN FİDERİ CİHANBEYLİ TM GÜNYÜZÜ KÖK 1 GÜNYÜZÜ KÖK 1-YAPALI-GÜNYÜZÜ-TAŞPINAR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI \ KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-02 16:35 | 2016-11-02 19:02 | 2.4444 | 0 | 225 | 19 | 3 | 0 | 550 | 46.4444 | 7.3333 |  |  | YENİŞARBADEMLİ
168711 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | YENISEHIR4 TR A KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-02 16:38 | 2016-11-02 17:20 | 0.70361 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4072 | 0 | 0 |  |  | ŞARKİKARAAĞAÇ
168712 | 1 | KONYA | KARAPINAR | F3-KILBASAN FİDERİ KARAMAN TM KARAKISLA KOK KARAKISLA KOK-KARAKIŞLA YH ÇIKIŞI NEJDET CAKIR_HAVVA KOKU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ OG ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-02 16:33 | 2016-11-02 19:10 | 2.6122 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6122 | 0 |  |  | AKDENİZ
168715 | 1 | KONYA | KULU | KARACADAG1 TR A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-02 16:42 | 2016-11-02 17:18 | 0.59389 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.7511 |  |  | ANAMUR
168720 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | CALDERE1 TR A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-02 16:45 | 2016-11-02 19:47 | 3.0378 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 610.5933 | 0 | 0 |  |  | AYDINCIK
168722 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | 4A 24TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE \ İLANSIZ ABONE BAĞLANTISI-KESİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-02 16:48 | 2016-11-02 18:36 | 1.8003 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 102.6158 | 0 | 0 |  |  | BOZYAZI
168726 | 1 | KONYA | ÇUMRA | CUMRA57 TR A KOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-02 16:49 | 2016-11-02 18:07 | 1.3036 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 58.6625 | 0 | 0 |  |  | ERDEMLİ
168727 | 1 | KONYA | KARAPINAR | YAZAMCA TR1 A KOLU | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI \ ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-02 16:52 | 2016-11-02 18:48 | 1.9311 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9311 |  |  | GÜLNAR
168733 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | DEDELİ KÖYÜ TR-2 B KOLU | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ \ AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-02 16:51 | 2016-11-02 18:11 | 1.3319 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3319 |  |  | MEZİTLİ
168734 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | AKCAÖREN TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-02 16:42 | 2016-11-02 17:52 | 1.1639 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.1472 |  |  | MUT
168738 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | BEYSEHIR TR 17 A KOLU | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME \ ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-02 17:04 | 2016-11-02 17:31 | 0.44361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.44361 | 0 | 0 |  |  | SİLİFKE
168740 | 1 | KONYA | KULU | TUZYAKA1 TR A KOLU | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI \ ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-02 17:01 | 2016-11-02 18:56 | 1.9114 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9114 | 0 | 0 |  |  | TARSUS
168748 | 1 | KONYA | MERAM | CAYIRBAGI5 TR A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-02 17:08 | 2016-11-02 20:14 | 3.1067 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 201.9333 | 0 | 0 |  |  | TOROSLAR
168749 | 1 | KONYA | KADINHANI | F1-LADİK FİDERİ LADİK TM ALABAG KOK ALABAG KOK-ATLANTI GRUBU ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-02 17:11 | 2016-11-02 18:08 | 0.94639 | 0 | 128 | 32 | 245 | 0 | 121.1378 | 30.2844 | 231.8653 |  |  | YENİŞEHİR
168755 | 1 | AKSARAY | ESKİL | F13-ESKİL 2 FİDERİ KIZOREN TM YUKSECIK KOK YUKSECIK KOK-YUKSECİK ÇIKIŞI | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ \ İLANLI TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-02 17:22 | 2016-11-02 17:50 | 0.465 | 0 | 0 | 9 | 160 | 0 | 0 | 4.185 | 74.4 |  |  | ÇAMLIYAYLA
168759 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | KOZAKLI7 TR C KOLU | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ \ AG BAĞLANTI KLEMENSİ KÖTÜ TEMAS OLUŞTURMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-02 17:11 | 2016-11-02 18:36 | 1.4175 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4175 | 0 | 0 |  |  | ADALAR
168763 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | KARAKAPI YAYLASI TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-02 17:24 | 2016-11-02 18:26 | 1.0375 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.075 |  |  | ARNAVUTKÖY
168765 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | GUNEYYURT 2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-02 17:21 | 2016-11-02 20:11 | 2.8356 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8356 | 0 | 0 |  |  | ATAŞEHİR
168766 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | BASHUYUK1 TR A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-02 17:26 | 2016-11-02 18:54 | 1.465 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.93 |  |  | AVCILAR
168769 | 1 | AKSARAY | ESKİL | F8-BOZCAMAHMUT 2 FİDERİ KIZOREN TM KOSK KOK KOSK KOK-SEKERLER ÇIKIŞI | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ OG ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-02 17:30 | 2016-11-02 18:33 | 1.0547 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0547 | 0 |  |  | BAHÇELİEVLER
168771 | 1 | KONYA | MERAM | F14-DUTLU FİDERİ KONYA 1 TM ASLIM DM1 ASLIM DM-KONYA 3 TM FEVZİ ÇAKMAK FİDERİ GİRİŞİ KARAKAYIS IM İM7-TR A İNDİRİCİ ARMAGAN 1 TR ARMAGAN 1 TR -ARMAĞAN 2 TR ÇIKIŞI AHMET ÜZÜMCÜOĞLU-1612350 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI \ OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-02 17:32 | 2016-11-02 18:47 | 1.2556 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2556 | 0 | 0 | 0 |  |  | BAKIRKÖY
168777 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | SULTANHANI16 TR B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-02 17:34 | 2016-11-02 18:47 | 1.2178 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 35.3156 | 0 | 0 |  |  | BAYRAMPAŞA
168781 | 1 | AKSARAY | ESKİL | F13-ESKİL 2 FİDERİ KIZOREN TM | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ \ İLANLI TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK ALMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-02 17:49 | 2016-11-02 18:26 | 0.61333 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 91.3867 | 0 |  |  | BAĞCILAR
168782 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | KOZAKLI35 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ \ AG BAĞLANTI KLEMENSİ KÖTÜ TEMAS OLUŞTURMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-02 17:35 | 2016-11-02 18:08 | 0.55333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1067 | 0 | 0 |  |  | BAŞAKŞEHİR
168785 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | HODOGLU1 TR A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-02 17:48 | 2016-11-02 20:18 | 2.4919 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 54.8228 |  |  | BEYKOZ
168790 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER 14-15 TUMOSAN TM YEŞİLŞOVA KÖK KOÇAŞ ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-02 17:53 | 2016-11-02 19:12 | 1.3183 | 70 | 15 | 0 | 0 | 92.2833 | 19.775 | 0 | 0 |  |  | BEYLİKDÜZÜ
168797 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | ORTAKOY43 TR B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-02 17:52 | 2016-11-02 18:38 | 0.76306 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 17.5503 | 0 | 0 |  |  | BEYOĞLU
168801 | 1 | KONYA | MERAM | KUCUK KOVANAGZI9 TR D KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-02 18:03 | 2016-11-02 18:33 | 0.50583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50583 | 0 | 0 |  |  | BEŞİKTAŞ
168808 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | BOZLAGAN4 TR | AG - DİREK YIKILMASI \ DİREK TEMELİNİN UYGUN OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-02 18:09 | 2016-11-02 19:33 | 1.3928 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.5711 | 0 | 0 |  |  | BÜYÜKÇEKMECE
168814 | 1 | KONYA | MERAM | HACI ISA EFENDI3 TR B KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-02 18:24 | 2016-11-02 19:11 | 0.78139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78139 | 0 | 0 |  |  | ESENLER
168816 | 1 | KONYA | EREĞLİ | VANLI2 TR A KOLU | AG - GERİLİM DÜŞÜK \ AG - NÖTR TELİ KOPUK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-02 18:26 | 2016-11-02 19:41 | 1.2581 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 21.3869 |  |  | ESENYURT
168817 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR 30202 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-02 18:26 | 2016-11-02 19:53 | 1.4497 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4497 | 0 | 0 |  |  | EYÜP
168820 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KESECIK4 TR A KOLU | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-02 18:30 | 2016-11-02 19:34 | 1.0586 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1172 | 0 | 0 |  |  | FATİH
168822 | 1 | KONYA | KARATAY | ULUBATLI HASAN12 TR D KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-02 18:37 | 2016-11-02 19:25 | 0.805 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.805 | 0 | 0 |  |  | GAZİOSMANPAŞA
168824 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | URGUP20 TR E KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-02 18:35 | 2016-11-02 18:56 | 0.35417 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.7708 | 0 | 0 |  |  | GÜNGÖREN
168827 | 1 | KONYA | ILGIN | F4-DOĞANHİSAR FİDERİ ILGIN TM MISAFIRLI KOK MİSAFİRLİ KÖK-DEREKÖY TR 1 ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI \ KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-02 18:41 | 2016-11-02 19:59 | 1.3006 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 18.2078 | 0 | 0 |  |  | KADIKÖY
168832 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR 11205 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-02 18:55 | 2016-11-02 19:36 | 0.67639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67639 | 0 | 0 |  |  | KARTAL
168838 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | BEDIR6 TR B KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-02 19:13 | 2016-11-02 20:43 | 1.4931 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4931 | 0 | 0 |  |  | KAĞITHANE
168843 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | F5-MUCUR KÖYLER PETLAS TM TEPESİDELİK KÖK TEPESİDELİK KÖK - AKÇAĞIL GRUP ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-02 19:15 | 2016-11-02 20:33 | 1.2992 | 0 | 0 | 4 | 124 | 0 | 0 | 5.1967 | 161.0967 |  |  | KÜÇÜKÇEKMECE
168847 | 1 | KONYA | MERAM | KARAASLAN AYBAHCE16 TR C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-02 19:42 | 2016-11-02 20:48 | 1.0981 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 64.7853 |  |  | MALTEPE
168848 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR 21201 E KOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-02 19:40 | 2016-11-02 20:42 | 1.0319 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 237.3472 | 0 | 0 |  |  | PENDİK
168855 | 1 | KONYA | MERAM | HARMANCIK11 TR BATI | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-02 20:02 | 2016-11-02 21:17 | 1.2356 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 192.7467 | 0 | 0 |  |  | SANCAKTEPE
168857 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | YENICEOBA38 TR A KOLU | AG - FAZIN BİRİ YOK \ AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-02 20:05 | 2016-11-02 21:05 | 1.0014 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26.0361 | 0 | 0 |  |  | SARIYER
168859 | 1 | KONYA | MERAM | CEDİDİYE1 TR D KOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-02 20:14 | 2016-11-02 21:12 | 0.95694 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 228.7097 | 0 | 0 |  |  | SULTANBEYLİ
168868 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | HACIBEKTAS23 TR B KOLU | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ AG- ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-02 21:02 | 2016-11-02 21:39 | 0.62333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.62333 | 0 | 0 |  |  | SULTANGAZİ
168875 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR 1.11 HASTANE C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ İLETKENE CİSİM DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-02 22:16 | 2016-11-02 22:50 | 0.56944 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 44.4167 | 0 | 0 |  |  | SİLİVRİ
168878 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR1-19 A KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-02 22:17 | 2016-11-02 23:02 | 0.745 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.98 |  |  | TUZLA
168882 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | GUNEYYURT3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-02 22:45 | 2016-11-02 23:16 | 0.51139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51139 | 0 | 0 |  |  | ZEYTİNBURNU
168884 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | 3C 24TR D KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-02 22:43 | 2016-11-02 23:23 | 0.66 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7.92 | 0 | 0 |  |  | ÇATALCA
168891 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR 61301 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-03 00:16 | 2016-11-03 00:57 | 0.67806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67806 | 0 | 0 |  |  | ÇEKMEKÖY
168893 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | URGUP6 TR | AG - DİREK YIKILMASI \ DİREK - ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-03 00:52 | 2016-11-03 03:02 | 2.1692 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 514.0925 | 0 | 0 |  |  | ÜMRANİYE
168894 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER 14-15 TUMOSAN TM DM-3 YAVRU KABİNDEN A BÖLGESİ ÇIKIŞI 3A 12TR 3A 12TR-3A13 ÇIKIŞ | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-03 01:50 | 2016-11-03 05:15 | 3.4086 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 2536.0067 | 0 | 0 |  |  | ÜSKÜDAR
168895 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | F1-KILIÇÖZÜ SANAYİ PETLAS TM TR2-38 GUNEYKENT-3 TR2-38 / TR2-39 - TR2-41 ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI \ OG KABLO BAŞLIĞI PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-03 02:14 | 2016-11-03 04:53 | 2.6519 | 0 | 151 | 12 | 480 | 0 | 400.4436 | 31.8233 | 1272.9333 |  |  | ŞİLE
168899 | 1 | KONYA | EREĞLİ | F1-KARAPINAR FİDERİ EREĞLİ TM SAZGEÇİT KÖK SAZGEÇİT KÖK-OYMALI EMİRGAZİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-03 06:12 | 2016-11-03 10:02 | 3.8381 | 0 | 0 | 42 | 37 | 0 | 0 | 161.1983 | 142.0081 |  |  | ŞİŞLİ
168900 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | F5-ÜRGÜP KAPASİTÖR FİDERİ TM2 NEVSEHIR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-03 06:06 | 2016-11-03 07:54 | 1.7942 | 0 | 0 | 12 | 2471 | 0 | 0 | 21.53 | 4433.3858 |  |  | ALİAĞA
168904 | 1 | KONYA | DERBENT | GUNEY1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-03 07:31 | 2016-11-03 07:50 | 0.31611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.31611 | 0 | 0 |  |  | BALÇOVA
168905 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR95 TR B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-03 07:23 | 2016-11-03 08:18 | 0.91139 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 174.0753 | 0 | 0 |  |  | BAYINDIR
168906 | 1 | KONYA | KARAPINAR | F11-KARAPINAR2 FİDERİ KARAPINAR TM KARAPINAR TR6 KARAPINAR TR6-TR5 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM \ ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-03 07:50 | 2016-11-03 08:30 | 0.67417 | 1 | 519 | 15 | 7 | 0.67417 | 349.8925 | 10.1125 | 4.7192 |  |  | BAYRAKLI
168907 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | F1-LADİK FİDERİ LADİK TM CUMHURİYET4 TR CUMHURİYET4 TR-İNSU ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-03 07:47 | 2016-11-03 09:43 | 1.9378 | 0 | 29 | 5 | 25 | 0 | 56.1956 | 9.6889 | 48.4444 |  |  | BERGAMA
168909 | 1 | AKSARAY | ESKİL | F13-ESKİL 2 FİDERİ KIZOREN TM ESMEKAYA2 TR ESMEKAYA2 TR-HALICILIK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-03 07:50 | 2016-11-03 09:22 | 1.5297 | 0 | 0 | 45 | 21 | 0 | 0 | 68.8375 | 32.1242 |  |  | BEYDAĞ
168910 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER 14-15 TUMOSAN TM AKSARAY DM3 3A 13TR-3A14 ÇIKIŞI 3A 13TR 3A 13TR-3A14 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-03 07:54 | 2016-11-03 09:58 | 2.0619 | 1 | 522 | 0 | 0 | 2.0619 | 1076.335 | 0 | 0 |  |  | BORNOVA
168911 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SAKARYA3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-03 07:56 | 2016-11-03 09:49 | 1.875 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 0 | 0 |  |  | BUCA
168912 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SILLE PARSANA15 TR C KOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-03 08:00 | 2016-11-03 12:19 | 4.3144 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 353.7844 | 0 | 0 |  |  | DİKİLİ
168918 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR75 TR B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-03 07:27 | 2016-11-03 08:48 | 1.3539 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 106.9572 | 0 | 0 |  |  | FOÇA
168919 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | F4-AYRANCI FİDERİ EREĞLİ TM GOKCEYAZI DM GOKCEYAZI DM-HALKAPINAR ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-03 08:20 | 2016-11-03 16:52 | 8.5378 | 3 | 128 | 12 | 1291 | 25.6133 | 1092.8356 | 102.4533 | 11022.2711 |  |  | GAZİEMİR
168926 | 1 | KONYA | KARATAY | F10-TATLICAK FİDERİ KONYA4 TM SACLIKASAP2 TR ACMA2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-03 08:31 | 2016-11-03 12:58 | 4.4469 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 600.3375 | 0 | 0 |  |  | GÜZELBAHÇE
168930 | 1 | KONYA | ÇELTİK | F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ YUNAK TM BIRIMLER DM BİRİMLER DM-İSAKUŞAĞI TOP. SULAMA ÇIKIŞI | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ OG ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-03 08:28 | 2016-11-03 09:35 | 1.1233 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1233 | 0 |  |  | KARABAĞLAR
168941 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | F6-ÖZKONAK FİDERİ KALABA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-03 08:40 | 2016-11-03 09:29 | 0.81583 | 0 | 0 | 0 | 356 | 0 | 0 | 0 | 290.4367 |  |  | KARABURUN
168943 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR91 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI \ AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-03 08:43 | 2016-11-03 10:12 | 1.48 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 377.4 | 0 | 0 |  |  | KARŞIYAKA
168946 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | F7-TUZLUKÇU1 FİDERİ AKSEHIR TM GURSU1 KOK GURSU1 KOK-ERDOGDU ÇIKIŞI | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ OG ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-03 08:49 | 2016-11-03 09:41 | 0.86528 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86528 | 0 |  |  | KEMALPAŞA
168950 | 1 | KONYA | KULU | F1-KULU1 FİDERİ KULU TM KULU DM KULU DM-KOZANLI ÇIKIŞI KOZANLI8 TR KOZANLI8 TR-YEŞİLYURT ENH ÇIKIŞI SEREFLI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-03 08:59 | 2016-11-03 14:04 | 5.0756 | 0 | 0 | 3 | 153 | 0 | 0 | 15.2267 | 776.56 |  |  | KINIK
168952 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | BANKA EVLERI TR1-2 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-03 08:48 | 2016-11-03 09:37 | 0.81444 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.2578 |  |  | KONAK
168953 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | F6-FIRINCILAR (ORTAK) FİDERİ YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TR2 (2. NOLU DM) TR-2 (2. NOLU DM)-TR2-1 ÇIKIŞI TR2-10A TR2-10A-TELEKOM ÇIKIŞI TR2-10A | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-03 09:00 | 2016-11-03 12:40 | 3.6639 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6639 | 0 | 0 | 0 |  |  | KİRAZ
168954 | 1 | KONYA | MERAM | KASINHANI14 TR B KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-03 09:01 | 2016-11-03 15:11 | 6.1658 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 376.1158 |  |  | MENDERES
168955 | 1 | KONYA | YUNAK | F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ YUNAK TM FIDER-3 106 NOLU TAR. SULAMA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE \ İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-03 09:02 | 2016-11-03 11:41 | 2.6483 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 198.625 | 0 |  |  | MENEMEN
168956 | 1 | KONYA | ÇUMRA | F10-YENİDOGAN FİDERİ CUMRA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ \ KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-03 08:43 | 2016-11-03 09:29 | 0.76944 | 3 | 2754 | 6 | 0 | 2.3083 | 2119.05 | 4.6167 | 0 |  |  | NARLIDERE
168957 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | RAUF ORBAY2 TR A KOLU | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE \ İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-03 09:02 | 2016-11-03 12:40 | 3.6233 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 369.58 | 0 | 0 |  |  | SEFERİHİSAR
168958 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | RİNG-1 KONYA 1 TM IM-2 ( FERITPASA ) | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE \ İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ-MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-03 09:03 | 2016-11-03 12:56 | 3.8842 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 23305 | 0 | 0 |  |  | SELÇUK
168960 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TATKOY3 TR C KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-03 09:04 | 2016-11-03 14:09 | 5.0861 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 249.2194 | 0 | 0 |  |  | TORBALI
168962 | 1 | KONYA | ÇUMRA | ALIBEYHUYUGU4 TR D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ İLETKEN SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-03 08:52 | 2016-11-03 10:30 | 1.6344 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 37.5922 | 0 | 0 |  |  | TİRE
168967 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | YALNIZCA1 TR A KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-03 09:07 | 2016-11-03 14:16 | 5.1483 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 453.0533 | 0 | 0 |  |  | URLA
168968 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | YENICEOBA19 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-03 09:07 | 2016-11-03 14:17 | 5.1586 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 484.9094 | 0 | 0 |  |  | ÇEŞME
168970 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | F16-BEYSEHİR-1 FİDERİ BEYSEHIR TM TOL TSK KOK TOL TSK KOK-TOL T.S.K ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-03 09:09 | 2016-11-03 14:32 | 5.3811 | 0 | 0 | 5 | 176 | 0 | 0 | 26.9056 | 947.0756 |  |  | ÇİĞLİ
168971 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OZANCIK4 TR C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-03 09:05 | 2016-11-03 10:43 | 1.6289 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 58.64 |  |  | ÖDEMİŞ
168972 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | F13-EĞRİBAYAT-1 FİDERİ KONYA3 TM DM-79 ( EGRIBAYAT DM ) DM79-ALTINEKİN ÇIKIŞI | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI \ OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-03 09:04 | 2016-11-03 16:06 | 7.0283 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.0283 | 0 | 0 | 0 |  |  | AKYAKA
168973 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | F5-GÜNEYBAG FİDERİ GUNEYSINIR TM | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-03 09:11 | 2016-11-03 17:49 | 8.6261 | 0 | 365 | 8 | 63 | 0 | 3148.5306 | 69.0089 | 543.445 |  |  | ARPAÇAY
168975 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | F8-ORTAKÖY FİDERİ TUMOSAN TM ORTAKOY23 TR ORTAKOY23 TR-ORTAKÖY TR24 ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-03 09:14 | 2016-11-03 17:13 | 7.9892 | 32 | 1402 | 1 | 457 | 255.6533 | 11200.8117 | 7.9892 | 3651.0492 |  |  | DİGOR
168978 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | F6-FIRINCILAR (ORTAK) FİDERİ YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TR2 (2. NOLU DM) TR-2 (2. NOLU DM)-TR2-15 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-03 09:02 | 2016-11-03 09:25 | 0.38611 | 15 | 11805 | 0 | 0 | 5.7917 | 4558.0417 | 0 | 0 |  |  | KAĞIZMAN
168979 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | YUNUSLAR1 TR A KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-03 09:17 | 2016-11-03 14:07 | 4.8322 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 82.1478 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
168980 | 1 | KONYA | EREĞLİ | BEYKOY2 TR A KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-03 09:17 | 2016-11-03 15:22 | 6.0772 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 565.1817 |  |  | SARIKAMIŞ
168997 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | ELMAYURDU1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE \ BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-03 09:40 | 2016-11-03 14:45 | 5.0783 | 0 | 0 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 1340.68 |  |  | SELİM
169000 | 1 | KONYA | HADİM | F4-ALADAĞ FİDERİ GOKSU HES BADEMLI KOK BADEMLI KOK-KÖYLER ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-03 09:41 | 2016-11-03 14:36 | 4.9158 | 0 | 0 | 1 | 120 | 0 | 0 | 4.9158 | 589.9 |  |  | SUSUZ
169001 | 1 | KONYA | BOZKIR | F10-BOZKIR 1 FİDERİ SEYDISEHIR TM BOZKIR DM BOZKIR DM-HADİM ÇIKIŞI SOGUCAK1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-03 09:40 | 2016-11-03 14:31 | 4.8483 | 42 | 564 | 14 | 33 | 203.63 | 2734.46 | 67.8767 | 159.995 |  |  | ABANA
169003 | 1 | KONYA | BOZKIR | SARIOGLAN1 TR A KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-03 09:39 | 2016-11-03 12:44 | 3.08 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 138.6 | 0 | 0 |  |  | ARAÇ
169004 | 1 | KONYA | BOZKIR | F10-BOZKIR 1 FİDERİ SEYDISEHIR TM BOZKIR DM BOZKIR DM-HADİM ÇIKIŞI YANLIZCA KÖK YALNIZCA KÖK-HİSARLI ÇIKIŞI ISIKLAR1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-03 09:38 | 2016-11-03 15:23 | 5.7508 | 22 | 624 | 0 | 0 | 126.5183 | 3588.52 | 0 | 0 |  |  | AZDAVAY
169010 | 1 | KONYA | KARATAY | HACI YUSUF MESCIT3 TR C KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-03 09:45 | 2016-11-03 10:25 | 0.67056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67056 | 0 | 0 |  |  | AĞLI
169013 | 1 | KONYA | ÇELTİK | F13-ODABAŞI FİDERİ YUNAK TM ADAKASIM1 KOK | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA \ OG - AYIRICI BIÇAKLARI KÖTÜ TEMAS EDİYOR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-03 09:49 | 2016-11-03 14:01 | 4.2033 | 0 | 111 | 24 | 0 | 0 | 466.57 | 100.88 | 0 |  |  | BOZKURT
169016 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | MUSALLA4 TR C KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-03 09:54 | 2016-11-03 10:26 | 0.535 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.535 | 0 | 0 |  |  | CİDE
169020 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | F1-YEŞİLDERE-1 FİDERİ KARAMAN OSB TM KAYAONU DM AKCASEHIR ENH DR48 HATBASI KOK | OG - SİGORTA ARIZASI \ MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-03 09:55 | 2016-11-03 14:02 | 4.1117 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.4467 | 0 |  |  | DADAY
169021 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | F3-BULDUK FİDERİ CİHANBEYLİ TM YENİCEOBA-KARTER DM YENİCEOBA-KARTER DM-KUŞÇA-KELHASAN ÇIKIŞI KUTUKUSAGI1 TR KUTUKUSAGI1 TR-ACISU YAYLASI TR 1 ÇIKIŞI | OG - GERİLİM DÜŞÜK \ CAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-03 10:04 | 2016-11-03 12:20 | 2.2617 | 4 | 1889 | 179 | 597 | 9.0467 | 4272.2883 | 404.8383 | 1350.215 |  |  | DEVREKANİ
169023 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | ÇİÇEKDAĞI TR-C YERKOY TM KOSELI TR-1 KÖSELİ TR1-KÖSELİ TR9 ÇIKIŞI KOSELI TR-9 | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-03 10:07 | 2016-11-03 15:35 | 5.4686 | 1 | 357 | 0 | 0 | 5.4686 | 1952.2942 | 0 | 0 |  |  | DOĞANYURT
169024 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KOKLUCE1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE \ BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-03 10:10 | 2016-11-03 15:03 | 4.8875 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 757.5625 | 0 | 0 |  |  | HANÖNÜ
169025 | 1 | KONYA | KARATAY | ORHANGAZI3 TR D KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR \ ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-03 10:09 | 2016-11-03 11:47 | 1.6381 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6381 | 0 | 0 |  |  | KÜRE
169026 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | ERMENEK 14 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-03 10:08 | 2016-11-03 15:16 | 5.1417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1417 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
169028 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | MUSTAFAPASA6 TR C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG ALPEK KABLO EK YERİNDEN GELEN ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-03 10:20 | 2016-11-03 21:24 | 11.0625 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 243.375 |  |  | PINARBAŞI
169031 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | PORSUK MAH1 TR B KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-03 10:12 | 2016-11-03 11:58 | 1.7586 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 21.1033 | 0 | 0 |  |  | SEYDİLER
169032 | 1 | KONYA | KULU | F1-KULU1 FİDERİ KULU TM KULU DM KULU DM-YARAŞLI ALTILAR ÇIKIŞI YARASLI KOK YARASLI KOK-CANIMANA-YARAŞLI ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-03 10:22 | 2016-11-03 16:08 | 5.7653 | 0 | 0 | 1 | 382 | 0 | 0 | 5.7653 | 2202.3361 |  |  | TAŞKÖPRÜ
169034 | 1 | KONYA | EREĞLİ | EREGLI1373 TR A KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-03 10:20 | 2016-11-03 10:54 | 0.57306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.57306 | 0 | 0 |  |  | TOSYA
169037 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | F7-HACIBEKTAŞ FİDERİ AVANOS TM1 37 NOLU CIGDEM KOK 37 NOLU CIGDEM KOK - CİVRİ KÖYLER ÇIKIŞI MIKAIL1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE \ İLANSIZ KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-03 09:51 | 2016-11-03 12:30 | 2.6478 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 230.3567 |  |  | ÇATALZEYTİN
169042 | 1 | KONYA | EREĞLİ | EREGLI1422 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-03 10:31 | 2016-11-03 10:51 | 0.32528 | 0 | 47 | 0 | 48 | 0 | 15.2881 | 0 | 15.6133 |  |  | İHSANGAZİ
169047 | 1 | KONYA | KARATAY | SARACOGLU23 TR A KOLU | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI \ ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-03 10:34 | 2016-11-03 11:16 | 0.7075 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7075 | 0 | 0 |  |  | İNEBOLU
169049 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | DERINKUYU1 TR C KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-03 10:44 | 2016-11-03 12:02 | 1.3044 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 28.6978 | 0 | 0 |  |  | ŞENPAZAR
169053 | 1 | KONYA | ÇUMRA | F10-YENİDOGAN FİDERİ CUMRA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ \ KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-03 10:44 | 2016-11-03 11:06 | 0.36139 | 3 | 2754 | 6 | 0 | 1.0842 | 995.265 | 2.1683 | 0 |  |  | AKKIŞLA
169054 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | URGUP6 TR A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI-EL İLE \ İLANSIZ - CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-03 10:38 | 2016-11-03 13:25 | 2.79 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 661.23 | 0 | 0 |  |  | BÜNYAN
169055 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR 31105 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-03 10:39 | 2016-11-03 11:40 | 1.0242 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0242 | 0 | 0 |  |  | DEVELİ
169057 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | MOTORLU SANAYI KUYU TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-03 10:48 | 2016-11-03 11:32 | 0.73722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73722 | 0 | 0 |  |  | FELAHİYE
169059 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KASGARLI MAHMUT3 TR A KOLU | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE \ İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-03 11:01 | 2016-11-03 16:15 | 5.2253 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 266.4892 | 0 | 0 |  |  | HACILAR
169073 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | CATAK1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-03 11:12 | 2016-11-03 13:01 | 1.8217 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8217 |  |  | KOCASİNAN
169077 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KELISMAILUSAGI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-03 11:19 | 2016-11-03 12:01 | 0.69694 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 14.6358 |  |  | MELİKGAZİ
169081 | 1 | KONYA | KARATAY | F3-İSMİL FİDERİ KONYA4 TM B.BELEDIYE ASFALT SANTIYESI TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-03 10:13 | 2016-11-03 15:22 | 5.1486 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 205.9444 | 0 | 0 |  |  | PINARBAŞI
169098 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | F3-ALTINEKİN 2 FİDERİ ALTINEKIN TM TOPRAKLIK DM TOPRAKLIK DM-SOYHAN YEŞİLHAT ENH ÇIKIŞI SOYHAN KOK SOYHAN KÖK - SOYHAN SULAMA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-03 11:39 | 2016-11-03 12:37 | 0.96944 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 171.5917 | 0 |  |  | SARIOĞLAN
169101 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | MUCUR TR-22 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ AG- ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-03 11:44 | 2016-11-03 12:37 | 0.87806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87806 | 0 | 0 |  |  | SARIZ
169102 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | DARBOGAZ TR2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-03 11:46 | 2016-11-03 12:35 | 0.81806 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 43.3569 |  |  | TALAS
169113 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | UZUMLU TR 8 B KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-03 12:03 | 2016-11-03 12:49 | 0.76417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76417 | 0 | 0 |  |  | TOMARZA
169114 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR97 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ DOĞALGAZ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-03 12:03 | 2016-11-03 13:03 | 0.99889 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 95.8933 | 0 | 0 |  |  | YAHYALI
169117 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | BASYAYLA6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-03 11:57 | 2016-11-03 13:22 | 1.4103 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 49.3597 | 0 | 0 |  |  | YEŞİLHİSAR
169124 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR 2-2A | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI \ ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-03 12:10 | 2016-11-03 13:02 | 0.86083 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.3042 | 0 | 0 |  |  | ÖZVATAN
169128 | 1 | NİĞDE | BOR | KEMERHİSAR TR16 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-03 12:15 | 2016-11-03 13:14 | 0.98139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98139 | 0 | 0 |  |  | İNCESU
169142 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | YESILOVA3 TR C KOLU | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-03 12:19 | 2016-11-03 13:40 | 1.3428 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3428 | 0 | 0 |  |  | BABAESKİ
169152 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | MIKAIL1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK \ AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-03 12:45 | 2016-11-03 13:49 | 1.0647 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 40.4594 |  |  | DEMİRKÖY
169155 | 1 | KONYA | MERAM | KARAASLAN AYBAHCE25 TR C KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-03 12:54 | 2016-11-03 14:08 | 1.2314 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2314 | 0 | 0 |  |  | KOFÇAZ
169156 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | F3-ALTINEKİN 2 FİDERİ ALTINEKIN TM ALTINEKIN DM ALTINEKİN DM-FİDER 8 YENİCE KÖK ÇIKIŞI | OG - GERİLİM DÜŞÜK \ OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-03 12:59 | 2016-11-03 14:51 | 1.8689 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.2133 | 0 |  |  | LÜLEBURGAZ
169157 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KASGARLI MAHMUT3 TR B KOLU | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE \ İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-03 13:07 | 2016-11-03 16:13 | 3.105 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 183.195 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
169159 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | F8-ALTINEKİN FİDERİ CİHANBEYLİ TM KIRKIŞLA KÖK 1 KIRKIŞLA KÖK 1-KARABAĞ ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-03 13:03 | 2016-11-03 13:58 | 0.90944 | 0 | 0 | 15 | 228 | 0 | 0 | 13.6417 | 207.3533 |  |  | PEHLİVANKÖY
169161 | 1 | KONYA | ÇELTİK | F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ YUNAK TM BIRIMLER DM BİRİMLER DM-İSAKUŞAĞI TOP. SULAMA ÇIKIŞI | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ OG ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-03 12:59 | 2016-11-03 15:21 | 2.3644 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3644 | 0 |  |  | PINARHİSAR
169162 | 1 | KONYA | YUNAK | KILLAR1 TR B KOLU | AG - GERİLİM DÜŞÜK \ AG - NÖTR TELİ KOPUK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-03 13:05 | 2016-11-03 14:52 | 1.7836 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 85.6133 | 0 | 0 |  |  | VİZE
169163 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR2-10A | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-03 13:13 | 2016-11-03 18:00 | 4.7753 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 1122.1903 | 0 | 0 |  |  | AKPINAR
169164 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER 4 KÖYLER ÇIKIŞI TUMOSAN TM ARATOL KOK-2 ARATOL KOK-2-KÖYLER FİDERİ GİRİŞİ HIRKATOL1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-03 13:05 | 2016-11-03 14:51 | 1.7717 | 0 | 0 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 430.515 |  |  | AKÇAKENT
169165 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | AKCAKENT TR-1 A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-03 13:10 | 2016-11-03 14:04 | 0.89667 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 41.2467 | 0 | 0 |  |  | BOZTEPE
169166 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | MUSALLA4 TR F KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-03 13:14 | 2016-11-03 13:51 | 0.61833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61833 | 0 | 0 |  |  | KAMAN
169173 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | SARIVELILER5 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME \ ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-03 13:18 | 2016-11-03 17:00 | 3.6983 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6983 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
169176 | 1 | KONYA | KADINHANI | F3-KADİNHANİ FİDERİ LADİK TM KARAYORUKLU KOK KARAYORUKLU KOK-YENİCEKAYA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI \ KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-03 13:17 | 2016-11-03 14:39 | 1.3639 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.1833 | 0 |  |  | MUCUR
169177 | 1 | KONYA | MERAM | CAYIRBAGI5 TR A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-03 13:27 | 2016-11-03 14:49 | 1.3789 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 62.05 | 0 | 0 |  |  | ÇİÇEKDAĞI
169179 | 1 | KONYA | KARATAY | F10-TATLICAK FİDERİ KONYA4 TM ATAMER KOK ATAMER KOK-AÇMA1 ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-03 13:32 | 2016-11-03 16:00 | 2.4736 | 3 | 53 | 0 | 0 | 7.4208 | 131.1014 | 0 | 0 |  |  | BAŞİSKELE
169180 | 1 | KONYA | YUNAK | F11-PİRİBEYLİ FİDERİ YUNAK TM PIRIBEYLI KOK1 PİRİBEYLİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-03 13:24 | 2016-11-03 15:17 | 1.8833 | 0 | 1176 | 2 | 0 | 0 | 2214.8 | 3.7667 | 0 |  |  | DARICA
169190 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | DEREBUCAK TR 4 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-03 13:43 | 2016-11-03 15:12 | 1.4769 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4769 | 0 | 0 |  |  | DERİNCE
169191 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | SIGRAK1 TR B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-03 13:39 | 2016-11-03 15:21 | 1.6936 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 40.6467 | 0 | 0 |  |  | DİLOVASI
169198 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | RİNG-1 KONYA 1 TM IM-2 ( FERITPASA ) AFRA TR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE \ İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ-MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-03 14:01 | 2016-11-03 18:45 | 4.7406 | 0 | 1759 | 0 | 0 | 0 | 8338.6372 | 0 | 0 |  |  | GEBZE
169199 | 1 | KONYA | EREĞLİ | F11-ÇAYHAN FİDERİ EREĞLİ TM BULGURLUK-ÇAYHAN KÖK BULGURLUK-ÇAYHAN KÖK-AZİZİYE ÇIKIŞI BULGURLUK TSK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ OG ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-03 13:52 | 2016-11-03 14:09 | 0.28806 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.28806 | 0 |  |  | GÖLCÜK
169203 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | AKCAKENT TR-1 A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-03 14:00 | 2016-11-03 14:36 | 0.595 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 27.37 | 0 | 0 |  |  | KANDIRA
169209 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | UCHARMAN1 TR B KOLU | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE \ İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ-MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-03 14:20 | 2016-11-03 16:58 | 2.6344 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 197.5833 |  |  | KARAMÜRSEL
169215 | 1 | KONYA | KADINHANI | F1-LADİK FİDERİ LADİK TM ALABAG KOK ALABAG KOK-ATLANTI GRUBU ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI \ KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-03 14:18 | 2016-11-03 15:28 | 1.1675 | 0 | 128 | 32 | 245 | 0 | 149.44 | 37.36 | 286.0375 |  |  | KARTEPE
169219 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | F1-ŞEHİR FİDERİ KARAMAN TM TR 10201 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-03 14:25 | 2016-11-03 15:04 | 0.64278 | 0 | 0 | 40 | 484 | 0 | 0 | 25.7111 | 311.1044 |  |  | KÖRFEZ
169222 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | YEŞİLOVA TR 1 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-03 14:27 | 2016-11-03 14:52 | 0.41722 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 40.4706 |  |  | ÇAYIROVA
169223 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SAKARYA2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-03 14:37 | 2016-11-03 15:42 | 1.0772 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0772 | 0 | 0 |  |  | İZMİT
169227 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR 3-32 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-03 14:46 | 2016-11-03 15:18 | 0.5275 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 78.5975 | 0 | 0 |  |  | AHIRLI
169228 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI CAYAGZI DM ÇAYAĞZI DM-KÖYLER ÇIKIŞI KORPINAR KOK KORPINAR KOK-MANDIRA ÇIKIŞI | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI \ OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-03 14:46 | 2016-11-03 15:25 | 0.65611 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65611 | 0 |  |  | AKÖREN
169230 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | SUDURAGI TOKI TR-1 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-03 14:42 | 2016-11-03 15:56 | 1.2342 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 61.7083 |  |  | AKŞEHİR
169232 | 1 | KONYA | KADINHANI | F2-KOLUKISA FİDERİ KOLUKISA TM KOLUKISA DM2 KOLUKISA DM2-HACIMEHMETLİ ÇIKIŞI HACIMEHMETLI KOK HACIAHMETLİ KOK-ATLANTI ÇIKIŞI | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ OG ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-03 14:49 | 2016-11-03 15:50 | 1.0186 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0186 | 0 |  |  | ALTINEKİN
169235 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR44 TR A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-03 14:49 | 2016-11-03 16:34 | 1.7439 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 195.3156 | 0 | 0 |  |  | BEYŞEHİR
169236 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR 2-32 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-03 14:45 | 2016-11-03 15:45 | 0.99667 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 52.8233 | 0 | 0 |  |  | BOZKIR
169238 | 1 | KONYA | ÇUMRA | F4-MALT SANAYİ FİDERİ CUMRA TM CUMRA ORGANIZE SANAYI KOK CUMRA ORGANIZE SANAYI KOK-ORGANİZE SANAYİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM \ MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-03 14:54 | 2016-11-03 15:52 | 0.9725 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 15.56 | 0 |  |  | CİHANBEYLİ
169246 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | F3-YENİ OTOGAR FİDERİ YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI KIRSEHIR DM1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-03 14:56 | 2016-11-03 15:19 | 0.375 | 0 | 0 | 8 | 3548 | 0 | 0 | 3 | 1330.5 |  |  | DERBENT
169247 | 1 | KONYA | KARAPINAR | F17-IŞIKLAR FİDERİ KARAPINAR TM CAYIR KOK CAYIR KOK-ESKİ ÖBEKTAŞ ÇIKIŞI HALIL IBRAHIM AYKAC | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ OG ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-03 14:59 | 2016-11-03 17:30 | 2.5119 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5119 | 0 |  |  | DEREBUCAK
169255 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | F5-EVSİN FİDERİ ERMENEK GECICI HAVZA TM ERMENEK DM | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA \ MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-03 15:13 | 2016-11-03 19:33 | 4.3222 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3222 | 0 |  |  | DOĞANHİSAR
169257 | 1 | KONYA | YUNAK | F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ YUNAK TM | OG - GERİLİM DÜŞÜK \ CAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-03 14:42 | 2016-11-03 16:00 | 1.3075 | 0 | 91 | 80 | 0 | 0 | 118.9825 | 104.6 | 0 |  |  | EMİRGAZİ
169277 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | F3-BULDUK FİDERİ CİHANBEYLİ TM | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ OG ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-03 15:36 | 2016-11-03 17:32 | 1.9303 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9303 | 0 |  |  | EREĞLİ
169293 | 1 | KONYA | KADINHANI | F2-KOLUKISA FİDERİ KOLUKISA TM KOLUKISA DM1 KOLUKISA DM1-ATLANTI ÇIKIŞI KARAYORUKLU KOK KARAYORUKLU KOK-YENİCEKAYA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI \ MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-03 15:53 | 2016-11-03 17:28 | 1.5892 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.535 | 0 |  |  | GÜNEYSINIR
169294 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | F6-GÜLŞEHİR FİDERİ AVANOS TM1 TUZKOY IM TUZKOY IM - TUZKÖY ABUUŞAĞI ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI \ KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-03 15:43 | 2016-11-03 17:26 | 1.7225 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.1675 | 0 |  |  | HADİM
169308 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | SARIYAHSI13 TR B KOLU | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-03 15:35 | 2016-11-03 17:23 | 1.8067 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8067 | 0 | 0 |  |  | HALKAPINAR
169312 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | MEHMETALI1 TR A KOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-03 16:05 | 2016-11-03 18:53 | 2.8017 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 47.6283 |  |  | HÜYÜK
169317 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | KUTLU2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-03 16:20 | 2016-11-03 19:50 | 3.5014 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5014 | 0 | 0 |  |  | ILGIN
169320 | 1 | AKSARAY | ESKİL | EGRIKUYU1 TR C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ İLETKENE ARAÇ TEMASI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-03 16:17 | 2016-11-03 17:28 | 1.1769 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.7078 |  |  | KADINHANI
169322 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | F8-ORTAKÖY FİDERİ TUMOSAN TM ORTAKOY KOK-A ORTAKOY KOK-A-KÖYLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ OG KABLO PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-03 16:18 | 2016-11-03 18:51 | 2.5533 | 0 | 0 | 1 | 3513 | 0 | 0 | 2.5533 | 8969.86 |  |  | KARAPINAR
169325 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OZKONAK15 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE \ İLANSIZ ABONE BAĞLANTISI-KESİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-03 16:12 | 2016-11-03 19:13 | 3.0242 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 27.2175 | 0 | 0 |  |  | KARATAY
169330 | 1 | KONYA | ÇELTİK | F4-ÇELTİK2 FİDERİ YUNAK TM GOKPINAR KOK 1 GÖKPINAR KÖK2 ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI \ MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-03 16:25 | 2016-11-03 18:07 | 1.6919 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.3839 | 0 |  |  | KULU
169333 | 1 | KONYA | MERAM | KOZAGAC4 TR A KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-03 16:27 | 2016-11-03 18:05 | 1.6331 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6331 | 0 | 0 |  |  | MERAM
169334 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KOSELI TR10 | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-03 16:34 | 2016-11-03 17:37 | 1.0558 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 195.3292 | 0 | 0 |  |  | SARAYÖNÜ
169336 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | F9-SEYDİŞEHİR 2 FİDERİ SEYDISEHIR TM BOZKIR YOLU18 TR BOZKIR YOLU18 TR-KÖYHİZMETLERİ MODÜLER TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM \ KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-03 16:03 | 2016-11-03 16:37 | 0.56194 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 70.2431 | 0 | 0 |  |  | SELÇUKLU
169340 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | F2-ALTİNEKİN 1 FİDERİ ALTINEKIN TM TOPRAKLIK DM TOPRAKLIK DM-SOYHAN YEŞİLHAT ENH ÇIKIŞI SOYHAN KOK SOYHAN KÖK - SOYHAN SULAMA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-03 16:32 | 2016-11-03 19:21 | 2.8139 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 444.5944 | 0 | 0 |  |  | SEYDİŞEHİR
169348 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AKTAŞ TR 1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-03 16:34 | 2016-11-03 17:03 | 0.47944 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.3561 | 0 | 0 |  |  | TAŞKENT
169361 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | DUMLUPINAR5 TR B KOLU | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-03 16:38 | 2016-11-03 18:19 | 1.6706 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6706 | 0 | 0 |  |  | TUZLUKÇU
169363 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | F2-ALTİNEKİN 1 FİDERİ ALTINEKIN TM ALTINEKIN DM ALTINEKİN DM-MANTAR ESKİ HAT ENH ÇIKIŞI MANTAR KOK MANTAR KÖK - 3.ŞAHISLAR SULAMA ÇIKIŞI | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ OG ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-03 16:57 | 2016-11-03 17:11 | 0.2275 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2275 | 0 |  |  | YALIHÜYÜK
169368 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | BEYSEHIR TR 34 A KOLU | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-03 17:01 | 2016-11-03 17:33 | 0.53 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0 |  |  | YUNAK
169373 | 1 | KONYA | EREĞLİ | EREGLI1422 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-03 16:55 | 2016-11-03 17:38 | 0.72444 | 0 | 47 | 0 | 48 | 0 | 34.0489 | 0 | 34.7733 |  |  | ÇELTİK
169374 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | F6-GÖZERLİ FİDERİ KIZOREN TM CULCULE KOK-1 CÜLCÜLE KÖK1-CÜLCÜLE SULAMA ÇIKIŞI (RİNG) | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ \ İLANLI TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-03 17:06 | 2016-11-03 17:49 | 0.71028 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 107.9622 | 0 |  |  | ÇUMRA
169376 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | F3500-MERAM FİDERİ POZANTI TM DARBOĞAZ KÖK DARBOĞAZ KÖK - GÜMÜŞ MONOBLOK GİRİŞİ | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM \ KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-03 17:01 | 2016-11-03 17:33 | 0.54167 | 0 | 0 | 0 | 412 | 0 | 0 | 0 | 223.1667 |  |  | ALTINTAŞ
169383 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | EYLIKLER1 TR A KOLU | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-03 17:08 | 2016-11-03 17:59 | 0.84611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84611 | 0 | 0 |  |  | ASLANAPA
169385 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | F2-ALTİNEKİN 1 FİDERİ ALTINEKIN TM ALTINEKIN DM ALTINEKİN DM-FİDER 8 YENİCE KÖK ÇIKIŞI YENİCE KÖK YENİCE TOL KÖK - FİDER 8 ENH GİRİŞ | OG - SİGORTA ARIZASI \ TRAFO YANMASI- YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-03 17:14 | 2016-11-03 18:22 | 1.1319 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.6597 | 0 |  |  | DOMANİÇ
169386 | 1 | KONYA | KADINHANI | F2-KOLUKISA FİDERİ KOLUKISA TM KOLUKISA DM1 KOLUKISA DM1-YEŞİLHAT SULAMA ÇIKIŞI KOLUKISA TARIMSAL KOK KOLUKISA KOK-ADAĞIL ÇIKIŞI | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ OG ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-03 17:16 | 2016-11-03 20:16 | 2.9933 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9933 | 0 |  |  | DUMLUPINAR
169398 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | F1-YEŞİLDERE-1 FİDERİ KARAMAN OSB TM KAYAONU DM KAYAONU DM-YEŞİLDERE ÇIKIŞI YESILDERE KOK YESILDERE KOK-GÜLDERE ÇIKIŞI GUCLER1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-03 17:27 | 2016-11-03 19:02 | 1.5908 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 60.4517 |  |  | EMET
169400 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | F13-ACIGOL TM FİDERİ TM2 NEVSEHIR ACIGOL IM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-03 17:25 | 2016-11-03 18:03 | 0.63472 | 0 | 0 | 84 | 878 | 0 | 0 | 53.3167 | 557.2861 |  |  | GEDİZ
169409 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KURUAĞIL KÖYÜ TR-1 B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-03 17:34 | 2016-11-03 20:14 | 2.6711 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 69.4489 |  |  | HİSARCIK
169410 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AVANOS61 TR C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-03 17:23 | 2016-11-03 18:15 | 0.86389 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.9111 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
169412 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | CUMHURİYET KONYA 1 TM DM-14 (G W 3) SAKARYA6 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-03 17:43 | 2016-11-03 18:51 | 1.1194 | 1 | 1497 | 0 | 0 | 1.1194 | 1675.8083 | 0 | 0 |  |  | PAZARLAR
169419 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | ALTINKAYAKOK1 TR C KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR \ ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-03 17:39 | 2016-11-03 20:10 | 2.5119 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5119 | 0 | 0 |  |  | SİMAV
169424 | 1 | KONYA | KARATAY | F17-BUSAN FİDERİ KONYA3 TM BUSAN DM BUSAN DM-MESVA ÇIKIŞI KARAKAYIS IM ASLIM AGAC ISLERI2 TR A.OSMAN YILMAZ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-03 18:01 | 2016-11-03 18:27 | 0.4325 | 15 | 319 | 0 | 0 | 6.4875 | 137.9675 | 0 | 0 |  |  | TAVŞANLI
169425 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | F13-SULTANHANI-2 FİDERİ TUMOSAN TM KIRKOBA KOK KIRKOBA KÖK-KIRKOBA ÇIKIŞI | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ \ İLANLI TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK ALMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-03 18:02 | 2016-11-03 18:38 | 0.59278 | 0 | 0 | 22 | 40 | 0 | 0 | 13.0411 | 23.7111 |  |  | ÇAVDARHİSAR
169432 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AKTAŞ TR 5 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI \ ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-03 18:01 | 2016-11-03 19:32 | 1.5108 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5108 | 0 | 0 |  |  | ŞAPHANE
169433 | 1 | KONYA | EREĞLİ | EREGLI1142 TR C KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-03 18:08 | 2016-11-03 18:58 | 0.83417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83417 | 0 | 0 |  |  | AKÇADAĞ
169435 | 1 | KONYA | YUNAK | F12-KUYUBAŞI FİDERİ YUNAK TM EĞRİKUYU KESİCİ ÖLÇÜ KABİNİ KILLAR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-03 18:18 | 2016-11-03 20:11 | 1.8889 | 0 | 146 | 33 | 0 | 0 | 275.7778 | 62.3333 | 0 |  |  | ARAPGİR
169440 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | ALAY TR 4 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-03 18:23 | 2016-11-03 19:22 | 0.99028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99028 | 0 | 0 |  |  | ARGUVAN
169445 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | BEDIR5 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-03 18:27 | 2016-11-03 20:11 | 1.7389 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.4778 | 0 | 0 |  |  | BATTALGAZİ
169447 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SELCUK3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-03 18:32 | 2016-11-03 20:28 | 1.9253 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9253 | 0 | 0 |  |  | DARENDE
169455 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KESECIK4 TR A KOLU | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-03 18:34 | 2016-11-03 20:09 | 1.5753 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5753 | 0 | 0 |  |  | DOĞANYOL
169459 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OLMEZ MAH8 TR B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-03 18:48 | 2016-11-03 19:48 | 0.99694 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 20.9358 | 0 | 0 |  |  | DOĞANŞEHİR
169460 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | KİLEDERE TR 9 | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-03 18:33 | 2016-11-03 20:35 | 2.0386 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 40.7722 | 0 | 0 |  |  | HEKİMHAN
169472 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | YILANGOMU1 TR A KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI \ AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-03 19:03 | 2016-11-03 20:39 | 1.5917 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 41.3833 |  |  | KALE
169477 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | GULSEHIR11 TR B/DP1 KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-03 19:14 | 2016-11-03 19:39 | 0.41611 | 0 | 306 | 0 | 0 | 0 | 127.33 | 0 | 0 |  |  | KULUNCAK
169482 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | HUSAMETTIN CELEBI5 TR B KOLU | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-03 19:45 | 2016-11-03 21:10 | 1.41 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.41 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
169486 | 1 | KONYA | KADINHANI | F2-KOLUKISA FİDERİ KOLUKISA TM PUSAT PUSAT DM-HACIMEHMETLİ KOK KARAYORUKLU KOK KARAYORUKLU KOK-YENİCEKAYA ÇIKIŞI | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ OG ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-03 20:04 | 2016-11-03 20:26 | 0.36944 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.36944 | 0 |  |  | PÜTÜRGE
169490 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KARAPINAR TR21 D KOLU | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI \ ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-03 20:14 | 2016-11-03 20:37 | 0.3775 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3775 | 0 | 0 |  |  | YAZIHAN
169491 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | ORTAKOY21 TR B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-03 20:14 | 2016-11-03 20:43 | 0.47806 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 10.9953 | 0 | 0 |  |  | YEŞİLYURT
169492 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | HUSAMETTIN CELEBI3 TR B KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-03 20:24 | 2016-11-03 21:43 | 1.3228 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3228 | 0 | 0 |  |  | AHMETLİ
169493 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | S.MERYEMKASI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-03 20:25 | 2016-11-03 20:53 | 0.45972 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 41.375 |  |  | AKHİSAR
169504 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | F6-KOZLUBUCAK FİDERİ KARAMAN TM ELMADAG TR-1 | OG - SİGORTA ARIZASI \ TRAFO YANMASI- YAĞ KAÇIRMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-03 20:53 | 2016-11-04 02:57 | 6.0606 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 569.6922 |  |  | ALAŞEHİR
169507 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | BOSNAHERSEK50 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-03 20:51 | 2016-11-04 00:13 | 3.3697 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 461.6519 | 0 | 0 |  |  | DEMİRCİ
169511 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KARAPINAR TR26 C KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-03 21:03 | 2016-11-03 21:56 | 0.87639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87639 | 0 | 0 |  |  | GÖLMARMARA
169514 | 1 | KONYA | KARATAY | CELIKLER3 TR E KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-03 17:47 | 2016-11-03 22:45 | 4.9639 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 173.7361 | 0 | 0 |  |  | GÖRDES
169520 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SILLE PARSANA6 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-04 00:26 | 2016-11-04 01:31 | 1.0819 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0819 | 0 | 0 |  |  | KIRKAĞAÇ
169524 | 1 | KONYA | YUNAK | F12-KUYUBAŞI FİDERİ YUNAK TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM \ RÖLE AYARININ YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-04 01:22 | 2016-11-04 07:29 | 6.1131 | 0 | 501 | 117 | 0 | 0 | 3062.6408 | 715.2275 | 0 |  |  | KULA
169525 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER 14-15 TUMOSAN TM DM-2 2B BÖLGESİ ÇIKIŞI 2B 19TR 2B 19TR-2B20 ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-04 01:46 | 2016-11-04 06:51 | 5.09 | 0 | 551 | 0 | 0 | 0 | 2804.59 | 0 | 0 |  |  | KÖPRÜBAŞI
169526 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | F1-ŞEHİR-1 FİDERİ TUMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE \ İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-04 02:31 | 2016-11-04 02:40 | 0.15611 | 12 | 2496 | 0 | 0 | 1.8733 | 389.6533 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
169528 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | BOSNAHERSEK KONYA2 TM BOSNAHERSEK5 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE \ İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-04 02:59 | 2016-11-04 03:46 | 0.78778 | 5 | 650 | 4 | 0 | 3.9389 | 512.0556 | 3.1511 | 0 |  |  | SALİHLİ
169532 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AKINCILAR14 TR B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-04 06:13 | 2016-11-04 07:02 | 0.825 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 |  |  | SARIGÖL
169533 | 1 | KONYA | KULU | KULU87 TR C-D KOLU | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI \ ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-04 06:10 | 2016-11-04 08:01 | 1.8539 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8539 | 0 | 0 |  |  | SARUHANLI
169535 | 1 | KONYA | KARAPINAR | BUYUKBECE TR1 C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ İLETKENE ARAÇ TEMASI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-04 07:13 | 2016-11-04 10:27 | 3.235 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 38.82 |  |  | SELENDİ
169538 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | F8-ÇAMARDI FİDERİ NIGDE-2 TM ÇAMARDI KÖK ÇAMARDI KÖK - BURÇ,KAVAKLIGÖL,CELALLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-04 07:26 | 2016-11-04 08:01 | 0.57667 | 1 | 916 | 19 | 1827 | 0.57667 | 528.2267 | 10.9567 | 1053.57 |  |  | SOMA
169543 | 1 | KONYA | KARATAY | HAFIF KIMYACILAR4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-04 07:43 | 2016-11-04 09:46 | 2.0497 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0497 | 0 | 0 |  |  | TURGUTLU
169546 | 1 | KONYA | EREĞLİ | F10-EREĞLİ2 FİDERİ EREĞLİ TM EREGLI1600 DM EREGLI1600 DM-TR1654 ÇIKIŞI EREGLI1654 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-04 08:16 | 2016-11-04 16:27 | 8.1858 | 0 | 386 | 0 | 0 | 0 | 3159.7317 | 0 | 0 |  |  | AFŞİN
169551 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | F2-ŞEHİR-1 FİDERİ NIGDE-2 TM NIGDE IM1 İM1-TR 1-12 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-04 08:14 | 2016-11-04 08:41 | 0.44222 | 0 | 175 | 0 | 54 | 0 | 77.3889 | 0 | 23.88 |  |  | ANDIRIN
169560 | 1 | KONYA | YUNAK | F12-KUYUBAŞI FİDERİ YUNAK TM EĞRİKUYU KESİCİ ÖLÇÜ KABİNİ KILLAR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-04 08:26 | 2016-11-04 11:33 | 3.1144 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 68.5178 | 0 |  |  | EKİNÖZÜ
169564 | 1 | KONYA | KARATAY | İSMİL FİDERİ KONYA4 TM ISMIL DM YENI MAHALLE1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI \ PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-04 08:39 | 2016-11-04 15:07 | 6.4761 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 310.8533 | 0 | 0 |  |  | ELBİSTAN
169574 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR2-17 DOLMUS DURAGI | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-04 08:39 | 2016-11-04 09:37 | 0.96056 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.6844 |  |  | GÖKSUN
169577 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | MALAZGIRT4 TR B KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-04 08:59 | 2016-11-04 11:15 | 2.2608 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 219.3008 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
169578 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TATKOY3 TR A KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-04 08:58 | 2016-11-04 15:14 | 6.2714 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 357.4692 | 0 | 0 |  |  | NURHAK
169580 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | BEYSEHIR TR 52 A KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-04 09:00 | 2016-11-04 10:18 | 1.2989 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 61.0478 | 0 | 0 |  |  | PAZARCIK
169581 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | F7-BALCI FİDERİ TUMOSAN TM TOKİ DM FİDER 7 ÇIKIŞI AKIN KOK AKIN KOK-AKİN GÜLTEPE ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-04 09:01 | 2016-11-04 18:47 | 9.7744 | 0 | 0 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 2795.4911 |  |  | TÜRKOĞLU
169582 | 1 | KONYA | ILGIN | F4-DOĞANHİSAR FİDERİ ILGIN TM MECIDIYE KOK MECİDİYE KÖK-ÇİĞİL KÖK ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE \ İLANLI ABONE BAĞLANTISI-KESİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-04 09:01 | 2016-11-04 17:50 | 8.8144 | 0 | 363 | 0 | 0 | 0 | 3199.6433 | 0 | 0 |  |  | ÇAĞLAYANCERİT
169583 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | YUNUSLAR2 TR SOKAK | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-04 09:02 | 2016-11-04 14:13 | 5.1847 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 41.4778 | 0 | 0 |  |  | DARGEÇİT
169584 | 1 | KONYA | YUNAK | F7-ALTINOVA FİDERİ YUNAK TM FIDER-3 87 NOLU TAR.SULAMA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE \ İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-04 09:02 | 2016-11-04 11:39 | 2.6161 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 65.4028 | 0 |  |  | DERİK
169587 | 1 | KONYA | KARATAY | CELIKLER3 TR A KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-04 09:02 | 2016-11-04 13:59 | 4.9531 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 222.8875 | 0 | 0 |  |  | KIZILTEPE
169589 | 1 | KONYA | BOZKIR | F3-BELÖREN FİDERİ GUNEYSINIR TM | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-04 09:04 | 2016-11-04 14:59 | 5.9228 | 19 | 1021 | 8 | 214 | 112.5328 | 6047.1561 | 47.3822 | 1267.4744 |  |  | MAZIDAĞI
169591 | 1 | KONYA | ÇUMRA | F8-HASANOBA FİDERİ CUMRA TM BEYLERCE KOK-1 BEYLERCE KOK-1-ARIKÖREN DM ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-04 09:02 | 2016-11-04 10:13 | 1.1875 | 25 | 407 | 2 | 19 | 29.6875 | 483.3125 | 2.375 | 22.5625 |  |  | MERKEZ
169593 | 1 | KONYA | KADINHANI | F2-KOLUKISA FİDERİ KOLUKISA TM KOLUKISA DM1 KOLUKISA DM1-BAŞKUYU ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE \ İLANLI AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-04 09:06 | 2016-11-04 13:31 | 4.4161 | 0 | 0 | 33 | 483 | 0 | 0 | 145.7317 | 2132.9817 |  |  | MİDYAT
169594 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | BOZKIR21 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-04 09:06 | 2016-11-04 13:23 | 4.2825 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 316.905 | 0 | 0 |  |  | NUSAYBİN
169596 | 1 | KONYA | MERAM | F15-LALEBAHÇE FİDERİ KONYA 1 TM KOZAGAC DM22 KOZAGAC DM22-KOZAĞAÇ 3 ÇIKIŞI KOZAGAC31 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-04 09:08 | 2016-11-04 13:17 | 4.1567 | 0 | 289 | 0 | 0 | 0 | 1201.2767 | 0 | 0 |  |  | SAVUR
169597 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | F2-ŞEHİR-1 FİDERİ NIGDE-2 TM NIGDE IM1 | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-04 09:06 | 2016-11-04 14:11 | 5.0772 | 22 | 1322 | 52 | 142 | 111.6989 | 6712.0878 | 264.0156 | 720.9656 |  |  | YEŞİLLİ
169598 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | F3-BELÖREN FİDERİ GUNEYSINIR TM | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-04 09:08 | 2016-11-04 12:20 | 3.2011 | 0 | 45 | 8 | 58 | 0 | 144.05 | 25.6089 | 185.6644 |  |  | ÖMERLİ
169599 | 1 | KONYA | HADİM | F6-HADİM 2 FİDERİ GOKSU HES HADİM DM HADİM DM-BOZKIR ÇIKIŞI KORUALAN KOK KORUALAN KOK-KORUALAN ÇIKIŞI KORUALAN1 TR1 | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-04 09:09 | 2016-11-04 11:50 | 2.6758 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 465.595 | 0 | 0 |  |  | BODRUM
169600 | 1 | KONYA | EREĞLİ | BELCEAGAC3 TR B KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-04 09:10 | 2016-11-04 14:25 | 5.2456 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 487.8367 |  |  | DALAMAN
169616 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER 4 KÖYLER ÇIKIŞI TUMOSAN TM ARATOL KOK-1 ARATOL KOK-1-TOLLAR ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-04 09:31 | 2016-11-04 16:20 | 6.8108 | 0 | 0 | 47 | 685 | 0 | 0 | 320.1092 | 4665.4208 |  |  | DATÇA
169617 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | AGIZBOGAZ1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-04 09:32 | 2016-11-04 13:58 | 4.44 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 190.92 |  |  | FETHİYE
169619 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TUZLUKCU2 TR C KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-04 09:32 | 2016-11-04 12:37 | 3.0769 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 246.1556 | 0 | 0 |  |  | KAVAKLIDERE
169620 | 1 | KONYA | BOZKIR | F10-BOZKIR 1 FİDERİ SEYDISEHIR TM SOGUCAK2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-04 09:33 | 2016-11-04 14:29 | 4.9389 | 8 | 427 | 0 | 0 | 39.5111 | 2108.9056 | 0 | 0 |  |  | KÖYCEĞİZ
169621 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | EYLIKLER1 TR B KOLU | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI \ ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-04 09:27 | 2016-11-04 10:22 | 0.92028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.92028 | 0 | 0 |  |  | MARMARİS
169623 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | COL2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-04 09:35 | 2016-11-04 13:47 | 4.1958 | 0 | 0 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 998.6083 |  |  | MERKEZ
169640 | 1 | KONYA | KARATAY | F3-İSMİL FİDERİ KONYA4 TM HACI IBALI1 TR H HUSEYIN SILIM | OG - SİGORTA ARIZASI \ PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-04 09:55 | 2016-11-04 11:29 | 1.5575 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 38.9375 | 0 |  |  | MİLAS
169641 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KERVANSARAY FİDER-2 YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TR1-93A MUCUR FİDER-4 KUMSAN MODULER TRT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE \ İLANLI FİZİKİ İRTİBAT - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-04 10:09 | 2016-11-04 10:44 | 0.58444 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1689 | 0 |  |  | ORTACA
169645 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | BICER1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI \ ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-04 10:07 | 2016-11-04 15:10 | 5.0606 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0606 | 0 | 0 |  |  | ULA
169646 | 1 | KONYA | MERAM | KARAASLAN AYBAHCE19 TR B KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-04 10:01 | 2016-11-04 10:53 | 0.85972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85972 | 0 | 0 |  |  | YATAĞAN
169649 | 1 | KONYA | MERAM | MAHMURIYE2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-04 10:08 | 2016-11-04 11:20 | 1.1983 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1983 | 0 | 0 |  |  | BULANIK
169650 | 1 | KONYA | YUNAK | SERTLER1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-04 10:10 | 2016-11-04 12:31 | 2.3442 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 91.4225 | 0 | 0 |  |  | HASKÖY
169652 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR138 TR A KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-04 10:11 | 2016-11-04 11:03 | 0.87333 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 15.72 | 0 | 0 |  |  | KORKUT
169653 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | KARAKAPI YAYLASI TR1 | AG - FAZIN BİRİ YOK \ AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-04 09:59 | 2016-11-04 12:38 | 2.6483 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.2417 |  |  | MALAZGİRT
169656 | 1 | KONYA | KARATAY | KOMSAN IS4 TR B KOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-04 10:09 | 2016-11-04 10:50 | 0.68444 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 13.6889 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
169659 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR 2-29/5 | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-04 10:14 | 2016-11-04 11:50 | 1.6044 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 70.5956 | 0 | 0 |  |  | VARTO
169683 | 1 | KONYA | KARATAY | ORHANGAZI2 TR C KOLU | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME \ ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-04 10:21 | 2016-11-04 11:32 | 1.175 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.175 | 0 | 0 |  |  | ACIGÖL
169694 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | S.EYYÜBİ KONYA3 TM BAŞARAKAVAK DM AKPINAR ÇIKIŞI AKPINAR KÖK | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI \ OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-04 10:19 | 2016-11-04 12:37 | 2.3156 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3156 | 0 | 0 | 0 |  |  | AVANOS
169704 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | F17-KAYMAKLI DM FİDERİ DERINKUYU TM KAYMAKLI DM TİL KOK | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-04 10:34 | 2016-11-04 12:07 | 1.5536 | 0 | 0 | 7 | 354 | 0 | 0 | 10.8753 | 549.9783 |  |  | DERİNKUYU
169709 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR3-13 KILICLI KOPRU | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ AG- ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-04 10:24 | 2016-11-04 11:34 | 1.1681 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.3361 | 0 | 0 |  |  | GÜLŞEHİR
169715 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR2-10A | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-04 10:38 | 2016-11-04 12:00 | 1.3717 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 322.3417 | 0 | 0 |  |  | HACIBEKTAŞ
169716 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR7 TR C KOLU | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ \ AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-04 10:38 | 2016-11-04 11:19 | 0.68139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68139 | 0 | 0 |  |  | KOZAKLI
169719 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR61 TR D KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-04 10:37 | 2016-11-04 12:09 | 1.5272 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5272 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
169720 | 1 | KONYA | YUNAK | F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ YUNAK TM FIDER-3 106 NOLU TAR. SULAMA KÖK BİRİMLER TARAFI ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-04 10:41 | 2016-11-04 12:58 | 2.2878 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 52.6189 | 0 |  |  | ÜRGÜP
169739 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | HACIKAYMAK1 TR B KOLU | AG - GERİLİM DÜŞÜK \ AG - NÖTR TELİ KOPUK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-04 10:51 | 2016-11-04 12:42 | 1.8442 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 125.4033 | 0 | 0 |  |  | ALTUNHİSAR
169743 | 1 | KONYA | MERAM | DEDEKORKUT1 TR C KOLU | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI \ ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-04 10:58 | 2016-11-04 11:30 | 0.52833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.52833 | 0 | 0 |  |  | BOR
169744 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KAYACIK KONYA3 TM KAYACIK DM SPOR TESİSİ | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI \ OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-04 11:01 | 2016-11-04 12:29 | 1.4542 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4542 | 0 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
169746 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | GULPINAR2 TR A KOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-04 10:47 | 2016-11-04 12:27 | 1.6719 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 65.2058 | 0 | 0 |  |  | ULUKIŞLA
169748 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | GOCER1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR \ ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-04 10:51 | 2016-11-04 13:15 | 2.4064 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4064 |  |  | ÇAMARDI
169752 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | HANAYBASI3 TR C KOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-04 11:06 | 2016-11-04 15:21 | 4.2483 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 242.155 | 0 | 0 |  |  | ÇİFTLİK
169754 | 1 | KONYA | KARATAY | KIZOREN1 TR C KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-04 11:13 | 2016-11-04 13:40 | 2.4472 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 58.7333 |  |  | AKKUŞ
169756 | 1 | KONYA | KARAPINAR | F4-ÇUMRA FİDERİ KARAPINAR TM YIRCE KOK YIRCE KOK-DEPER ÇIKIŞI | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ OG ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-04 10:57 | 2016-11-04 11:40 | 0.71167 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71167 | 0 |  |  | AYBASTI
169757 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | MALAZGIRT5 TR B KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-04 11:15 | 2016-11-04 12:57 | 1.6925 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 179.405 | 0 | 0 |  |  | FATSA
169763 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SILLE AK5 TR B KOLU | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-04 11:21 | 2016-11-04 15:42 | 4.3617 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3617 | 0 | 0 |  |  | GÖLKÖY
169778 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | HUSAMETTIN CELEBI4 TR E KOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-04 09:20 | 2016-11-04 13:05 | 3.7511 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 198.8089 | 0 | 0 |  |  | GÜLYALI
169779 | 1 | KONYA | BOZKIR | F3-BELÖREN FİDERİ GUNEYSINIR TM SARIOĞLAN KÖK SARIOĞLAN KÖK-HAMZALAR ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-04 11:38 | 2016-11-04 14:06 | 2.4667 | 8 | 602 | 0 | 0 | 19.7333 | 1484.9333 | 0 | 0 |  |  | GÜRGENTEPE
169781 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | 3C 12TR C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG ALPEK KABLO EK YERİNDEN GELEN ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-04 11:35 | 2016-11-04 12:59 | 1.4075 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 33.78 | 0 | 0 |  |  | KABADÜZ
169782 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | YAZIHUYUK2 TR B KOLU | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ \ AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-04 11:39 | 2016-11-04 14:04 | 2.4158 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4158 |  |  | KABATAŞ
169783 | 1 | KONYA | KULU | F1-KULU1 FİDERİ KULU TM KULU DM KULU DM-KOZANLI ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-04 11:43 | 2016-11-04 15:44 | 4.0183 | 0 | 972 | 4 | 5 | 0 | 3905.82 | 16.0733 | 20.0917 |  |  | KORGAN
169786 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR 11206 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-04 11:31 | 2016-11-04 12:08 | 0.61028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61028 | 0 | 0 |  |  | KUMRU
169791 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR3-10 KINDAM-3 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI-EL İLE \ İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-04 10:36 | 2016-11-04 12:56 | 2.3303 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 46.6056 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
169798 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | 3B 6TR B KOLU | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-04 11:49 | 2016-11-04 14:35 | 2.775 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.775 | 0 | 0 |  |  | MESUDİYE
169801 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | F3500-MERAM FİDERİ POZANTI TM ÇİFTEHAN KÖK MODÜLE ÇİFTEHAN KÖK-2 - ÇİFTEHAN TR-2 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM \ HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-04 11:46 | 2016-11-04 12:56 | 1.1719 | 0 | 0 | 5 | 622 | 0 | 0 | 5.8597 | 728.9494 |  |  | PERŞEMBE
169817 | 1 | KONYA | YUNAK | F7-ALTINOVA FİDERİ YUNAK TM | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-04 12:09 | 2016-11-04 16:10 | 4.0119 | 0 | 2604 | 536 | 0 | 0 | 10447.1033 | 2150.4022 | 0 |  |  | ULUBEY
169820 | 1 | KONYA | KARATAY | AHSAP DOGRAMACILAR2 TR C KOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-04 12:02 | 2016-11-04 12:42 | 0.67889 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 45.4856 | 0 | 0 |  |  | ÇAMAŞ
169825 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR2-17 DOLMUS DURAGI | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-04 12:16 | 2016-11-04 12:50 | 0.57333 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 372.6667 | 0 | 0 |  |  | ÇATALPINAR
169829 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SILLE AK3 TR A KOLU | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-04 12:18 | 2016-11-04 13:27 | 1.1489 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1489 | 0 | 0 |  |  | ÇAYBAŞI
169830 | 1 | KONYA | KULU | F2-DİNEK FİDERİ KULU TM DİNEK KÖK DİNEK KÖK-TR28 ÇIKIŞ | OG - SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-04 12:17 | 2016-11-04 13:52 | 1.5797 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.7392 | 0 |  |  | ÜNYE
169833 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | F1-LADİK FİDERİ LADİK TM | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-04 12:29 | 2016-11-04 17:32 | 5.0489 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 610.9156 | 0 | 0 |  |  | İKİZCE
169834 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AGAC ISLERI3 TR G KOLU | AG - FAZIN BİRİ YOK \ AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-04 11:43 | 2016-11-04 14:07 | 2.3939 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 88.5739 | 0 | 0 |  |  | ARDEŞEN
169839 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR61 TR D KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-04 12:36 | 2016-11-04 14:46 | 2.1614 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1614 | 0 | 0 |  |  | DEREPAZARI
169843 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | 4A 27TR A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-04 12:34 | 2016-11-04 13:39 | 1.0831 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 17.3289 | 0 | 0 |  |  | FINDIKLI
169846 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | DM11/TR02 A KOLU | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-04 12:53 | 2016-11-04 13:36 | 0.72333 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.8933 |  |  | GÜNEYSU
169847 | 1 | KONYA | KARAPINAR | F12-EREZYON FİDERİ KARAPINAR TM YAZAMCA KOK YAZAMCA KOK-SEYİTHACI KÖK GİRİŞİ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-04 12:47 | 2016-11-04 14:08 | 1.3567 | 0 | 0 | 81 | 198 | 0 | 0 | 109.89 | 268.62 |  |  | HEMŞİN
169849 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | F11-BOZKIR 2 FİDERİ SEYDISEHIR TM | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-04 13:01 | 2016-11-04 17:38 | 4.6239 | 12 | 652 | 0 | 13 | 55.4867 | 3014.7756 | 0 | 60.1106 |  |  | KALKANDERE
169850 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | MALAZGIRT6 TR B KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-04 13:03 | 2016-11-04 15:07 | 2.0708 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 240.2167 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
169852 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AKINCILAR3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-04 13:05 | 2016-11-04 18:20 | 5.2567 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 562.4633 | 0 | 0 |  |  | PAZAR
169853 | 1 | KONYA | YUNAK | KARAYAYLA1 TR D KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-04 13:06 | 2016-11-04 18:38 | 5.5314 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 132.7533 | 0 | 0 |  |  | ÇAMLIHEMŞİN
169854 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TUZLUKCU9 TR A KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-04 13:08 | 2016-11-04 15:01 | 1.88 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 105.28 | 0 | 0 |  |  | ÇAYELİ
169857 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR3-13 KILICLI KOPRU E KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI-EL İLE \ İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-04 13:14 | 2016-11-04 14:53 | 1.6442 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 213.7417 | 0 | 0 |  |  | İKİZDERE
169858 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | ESEN PASAJI TR-1 / 21 | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-04 13:16 | 2016-11-04 17:30 | 4.2294 | 0 | 564 | 0 | 0 | 0 | 2385.4067 | 0 | 0 |  |  | İYİDERE
169859 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | F14-SUDURAĞI FİDERİ KARAMAN TM AKCASEHIR ENH DR42 HATBASI KOK | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ \ İLANLI TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-04 13:18 | 2016-11-04 13:43 | 0.41583 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 7.0692 | 0 |  |  | ADAPAZARI
169864 | 1 | KONYA | YUNAK | F13-ODABAŞI FİDERİ YUNAK TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-04 13:27 | 2016-11-04 13:37 | 0.17028 | 0 | 489 | 117 | 0 | 0 | 83.2658 | 19.9225 | 0 |  |  | AKYAZI
169870 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | GULSEHIR11 TR E KOLU | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-04 13:08 | 2016-11-04 14:31 | 1.3856 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3856 | 0 | 0 |  |  | ARİFİYE
169873 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | F5-DERİNKUYU DM FİDERİ DERINKUYU TM CILEK KOK | PROGRAMLI KESİNTİ \ OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-04 13:43 | 2016-11-04 14:05 | 0.36639 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 56.4239 | 0 |  |  | ERENLER
169876 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | F8-ÇAMARDI FİDERİ NIGDE-2 TM HİMMETLİ KÖK HİMMETLİ KÖK - KIZILÖREN AYDINLATMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-04 13:33 | 2016-11-04 14:37 | 1.0589 | 0 | 0 | 2 | 152 | 0 | 0 | 2.1178 | 160.9511 |  |  | FERİZLİ
169888 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | ULUKIŞLA TR8 | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE \ İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ-MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-04 13:54 | 2016-11-04 14:44 | 0.83083 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 148.7192 | 0 | 0 |  |  | GEYVE
169893 | 1 | KONYA | KARAPINAR | F17-IŞIKLAR FİDERİ KARAPINAR TM KAYALI TR1 KAYALI TR1-ÜNLÜLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-04 13:51 | 2016-11-04 14:42 | 0.85361 | 0 | 131 | 9 | 16 | 0 | 111.8231 | 7.6825 | 13.6578 |  |  | HENDEK
169895 | 1 | KONYA | KARATAY | SAMIK3 TR A KOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-04 13:55 | 2016-11-04 18:50 | 4.9225 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 123.0625 | 0 | 0 |  |  | KARAPÜRÇEK
169896 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | F3-ALTINEKİN 2 FİDERİ ALTINEKIN TM | OG - SİGORTA ARIZASI \ PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-04 13:57 | 2016-11-04 14:34 | 0.61361 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.2953 | 0 |  |  | KARASU
169897 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | AGIZBOGAZ1 TR B KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-04 14:01 | 2016-11-04 17:44 | 3.7131 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 137.3831 |  |  | KAYNARCA
169899 | 1 | KONYA | KARATAY | KIZOREN3 TR B KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-04 14:02 | 2016-11-04 18:30 | 4.4594 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 156.0806 |  |  | KOCAALİ
169901 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | F1-ŞEHİR-1 FİDERİ TUMOSAN TM | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-04 14:03 | 2016-11-04 18:34 | 4.5167 | 0 | 324 | 0 | 0 | 0 | 1463.4 | 0 | 0 |  |  | PAMUKOVA
169903 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | HACIKAYMAK8 TR AYPARK SİT ÖNÜ ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-04 14:06 | 2016-11-04 17:35 | 3.4856 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 160.3356 | 0 | 0 |  |  | SAPANCA
169904 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | F1-GÖLYAZI FİDERİ CİHANBEYLİ TM KARATEPE TR1 | OG - SİGORTA ARIZASI \ KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-04 14:02 | 2016-11-04 14:55 | 0.87722 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 19.2989 | 0 | 0 |  |  | SERDİVAN
169928 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | F2-ALTİNEKİN 1 FİDERİ ALTINEKIN TM DEDELER YESILHAT KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-04 14:20 | 2016-11-04 15:02 | 0.70139 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8.4167 | 0 |  |  | SÖĞÜTLÜ
169935 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | ÇİÇEKDAĞI TR-C YERKOY TM CICEKDAG TR-16 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM \ KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-04 14:23 | 2016-11-04 14:46 | 0.37833 | 0 | 575 | 0 | 0 | 0 | 217.5417 | 0 | 0 |  |  | TARAKLI
169945 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | F5-TOPRAKLIK 2 FİDERİ ALTINEKIN TM AKINCILAR KOK AKINCILAR KÖK - FİDER 8 ENH GİRİŞ | OG - SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-04 13:58 | 2016-11-04 15:04 | 1.0931 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.8375 | 0 |  |  | ALAÇAM
169951 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | AYRANCI11 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-04 14:32 | 2016-11-04 15:03 | 0.50972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50972 | 0 | 0 |  |  | ASARCIK
169953 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | F8-MUCUR MERKEZ PETLAS TM MUCUR DM MUCUR DM-MUCUR 1 MUCUR TR-22 | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-04 14:49 | 2016-11-04 16:00 | 1.1767 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 257.69 | 0 | 0 |  |  | ATAKUM
169956 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | BASKARAOREN1 TR A KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-04 14:51 | 2016-11-04 15:31 | 0.67472 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.3494 | 0 | 0 |  |  | AYVACIK
169957 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | F9-HÜYÜK FİDERİ NIGDE-2 TM GÜMÜŞLER TR 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-04 14:48 | 2016-11-04 15:06 | 0.29278 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4.0989 | 0 |  |  | BAFRA
169958 | 1 | KONYA | KADINHANI | KOLUKISA3 TR D KOLU | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ \ AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-04 14:51 | 2016-11-04 15:22 | 0.5225 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5225 | 0 | 0 |  |  | CANİK
169961 | 1 | KONYA | KULU | KULU10 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ AG- ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-04 14:54 | 2016-11-04 15:08 | 0.23139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.23139 | 0 | 0 |  |  | HAVZA
169964 | 1 | KONYA | ÇUMRA | F7-TAŞAGIL FİDERİ CUMRA TM GUVERCINLIK KOK GUVERCINLIK KOK-ÖZEL SULAMA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-04 14:54 | 2016-11-04 18:01 | 3.1136 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 37.3633 | 0 |  |  | KAVAK
169967 | 1 | KONYA | KARAPINAR | F4-ÇUMRA FİDERİ KARAPINAR TM CATMALI OBA KOK CATMALI OBA KOK-SERPEK ÇIKIŞI MUAMMER UYSAL ZEKI UYSAL | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ OG ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-04 15:00 | 2016-11-04 15:50 | 0.83139 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83139 | 0 |  |  | LADİK
169969 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR 30901 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-04 14:57 | 2016-11-04 16:43 | 1.7594 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7594 | 0 | 0 |  |  | 19 MAYIS
169970 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | F10-SULAMA FİDERİ CİHANBEYLİ TM YESILOZ KOK 3 YESILOZ KOK 3-GÜNYÜZÜ DM1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-04 15:03 | 2016-11-04 16:16 | 1.2231 | 0 | 0 | 551 | 0 | 0 | 0 | 673.9036 | 0 |  |  | SALIPAZARI
169973 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SILLE PARSANA6 TR D KOLU | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE \ İLANSIZ ABONE BAĞLANTISI-KESİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-04 15:10 | 2016-11-04 16:34 | 1.3975 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 25.155 | 0 | 0 |  |  | TEKKEKÖY
169975 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | F10-IHLARA FİDERİ TUMOSAN TM | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-04 15:13 | 2016-11-04 15:42 | 0.48528 | 0 | 1358 | 34 | 0 | 0 | 659.0072 | 16.4994 | 0 |  |  | TERME
169979 | 1 | KONYA | KARAPINAR | F3-AKÇAYAZI FİDERİ KARAPINAR TM AKCAYAZI TSK KOK AKCAYAZI TSK KOK - AKÇAYAZI KÖK'DEN GİRİŞ AKCAYAZI TSK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ ABONE KESİCİ AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-04 15:08 | 2016-11-04 16:52 | 1.7306 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7306 | 0 |  |  | VEZİRKÖPRÜ
169983 | 1 | KONYA | EREĞLİ | F11-ÇAYHAN FİDERİ EREĞLİ TM AZİZİYE KÖK AZİZİYE KÖK-TEYZEOĞLU ÇIKIŞI | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ OG ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-04 15:07 | 2016-11-04 15:45 | 0.63611 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63611 | 0 |  |  | YAKAKENT
169985 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | F3-KILBASAN FİDERİ KARAMAN TM BOYALITEPE ENH 98 DIREK HATBASI KOK | OG - SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-04 15:13 | 2016-11-04 17:24 | 2.1806 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 28.3472 | 0 |  |  | ÇARŞAMBA
169991 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KADIOĞLU KOK MAHALLE ÇIKIŞI | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE \ İLANSIZ-CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2016-11-04 15:28 | 2016-11-04 18:21 | 2.89 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 433.5 | 0 | 0 |  |  | İLKADIM
169996 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | YENIKENT7 TR C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-04 15:37 | 2016-11-04 18:36 | 2.9861 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 116.4583 | 0 | 0 |  |  | TİLLO
170002 | 1 | KONYA | KULU | KOZANLI1 TR C KOLU | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE \ İLANSIZ-CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2016-11-04 15:37 | 2016-11-04 17:42 | 2.085 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20.85 |  |  | BAYKAN
170010 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | BEYSEHIR TR 15 A KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-04 15:52 | 2016-11-04 16:51 | 0.99056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99056 | 0 | 0 |  |  | ERUH
170028 | 1 | KONYA | ÇELTİK | F1-TORUNLAR FİDERİ YUNAK TM INONU KOK ÇELTİK TSK ÇIKIŞI SULAMA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-04 15:59 | 2016-11-04 18:22 | 2.3764 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.8819 | 0 |  |  | KURTALAN
170032 | 1 | AKSARAY | ESKİL | CULFA1 TR A KOLU | AG - DİREK YIKILMASI \ DİREK - ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-04 16:00 | 2016-11-04 18:53 | 2.8814 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 89.3231 |  |  | MERKEZ
170034 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ HIRFANLI TM KAMAN DM KAMAN DM-KASABALAR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-04 15:54 | 2016-11-04 16:55 | 1.0119 | 0 | 684 | 1 | 6 | 0 | 692.17 | 1.0119 | 6.0717 |  |  | PERVARİ
170041 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR 60602 | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-04 16:08 | 2016-11-04 17:17 | 1.1497 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 133.3678 | 0 | 0 |  |  | ŞİRVAN
170053 | 1 | KONYA | ÇUMRA | F8-HASANOBA FİDERİ CUMRA TM UZUNKUYU DM UZUNKUYU DM-BÜYÜKAŞLAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-04 16:08 | 2016-11-04 16:59 | 0.855 | 53 | 0 | 53 | 539 | 45.315 | 0 | 45.315 | 460.845 |  |  | AYANCIK
170058 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | CIHANBEYLI3A TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-04 16:26 | 2016-11-04 17:02 | 0.59917 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 114.4408 | 0 | 0 |  |  | BOYABAT
170059 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | F7-TUZLUKÇU1 FİDERİ AKSEHIR TM SEEVİR YAYLASI HAT BAŞI | OG - SİGORTA ARIZASI \ KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-04 16:06 | 2016-11-04 18:00 | 1.9036 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 13.3253 | 1.9036 | 0 |  |  | DURAĞAN
170071 | 1 | KONYA | BOZKIR | BOZKIR7 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-04 16:49 | 2016-11-04 17:20 | 0.51 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0 |  |  | DİKMEN
170075 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | ASEVI YANI TR 3.37 E KOLU | AG - FAZIN BİRİ YOK \ DOĞALGAZ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-04 16:49 | 2016-11-04 18:43 | 1.9033 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 203.6567 | 0 | 0 |  |  | ERFELEK
170079 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR 3-5 | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-04 16:52 | 2016-11-04 17:38 | 0.76472 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 13.765 | 0 | 0 |  |  | GERZE
170102 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR2-10A | AG - FAZ YÖNÜ TERS \ TESİS-BAKIM-KET-BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-04 17:05 | 2016-11-04 17:50 | 0.75667 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 177.8167 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
170112 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NAR11 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-04 17:28 | 2016-11-04 18:17 | 0.81167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.2467 | 0 | 0 |  |  | SARAYDÜZÜ
170117 | 1 | KONYA | HADİM | GÜLVET1 TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-04 17:43 | 2016-11-04 20:28 | 2.7442 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 27.4417 |  |  | TÜRKELİ
170119 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | F1-GÖLYAZI FİDERİ CİHANBEYLİ TM KARATEPE TR1 | OG - SİGORTA ARIZASI \ KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-04 17:42 | 2016-11-04 18:48 | 1.1053 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 179.055 | 0 | 0 |  |  | AKINCILAR
170129 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | F13-ACIGOL TM FİDERİ TM2 NEVSEHIR 64 NOLU KOK 64 NOLU KOK - ALACASAR-BALCIN ÇIKIŞI ALACASAR1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE \ İLANSIZ KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-04 18:00 | 2016-11-04 19:37 | 1.6192 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 119.8183 |  |  | ALTINYAYLA
170132 | 1 | KONYA | KARATAY | F4-YARMA FİDERİ KONYA4 TM YARMA DM YARMA DM-İSMİL FİDERİ ÇIKIŞI ONES TARIM LTD. STI. TR SAMIK5 TR | OG - SİGORTA ARIZASI \ KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-04 16:34 | 2016-11-04 19:13 | 2.6469 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 63.5267 |  |  | DOĞANŞAR
170138 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | SAVCILI5 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-04 17:58 | 2016-11-04 18:55 | 0.94639 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 62.4617 | 0 | 0 |  |  | DİVRİĞİ
170143 | 1 | KONYA | MERAM | KURDEN 2 TR C KOLU | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME \ ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-04 18:17 | 2016-11-04 20:35 | 2.2981 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2981 | 0 | 0 |  |  | GEMEREK
170146 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR 20802 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-04 17:58 | 2016-11-04 20:01 | 2.0553 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0553 | 0 | 0 |  |  | GÖLOVA
170150 | 1 | KONYA | YUNAK | F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ YUNAK TM BIRIMLER DM BİRİMLER DM-SÜLÜKLÜ GURUBU | OG - SİGORTA ARIZASI \ MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-04 18:27 | 2016-11-04 20:03 | 1.6072 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.6433 | 0 |  |  | GÜRÜN
170156 | 1 | KONYA | MERAM | KASINHANI12 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-04 18:36 | 2016-11-04 19:17 | 0.69333 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 33.9733 |  |  | HAFİK
170157 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AKTOPRAK TR10 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI \ ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-04 18:23 | 2016-11-04 19:40 | 1.2756 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2756 |  |  | KANGAL
170166 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | DEMIRCIOBASI2 TR A KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR \ ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-04 18:59 | 2016-11-04 20:42 | 1.7181 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7181 |  |  | KOYULHİSAR
170171 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | SARIKARAMAN7 TR C KOLU | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ \ AG ŞEBEKE KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-04 19:09 | 2016-11-04 21:41 | 2.5267 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 68.22 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
170175 | 1 | KONYA | KARAPINAR | F2-SEKİZLİ FİDERİ KARAPINAR TM MERKEZ TSK KOK1 MERKEZ TSK KOK1 - KARAPINAR TM'DEN GİRİŞ MUSTAFA GUZELYUZLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ OG ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-04 19:23 | 2016-11-04 20:51 | 1.4706 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4706 | 0 |  |  | SUŞEHRİ
170178 | 1 | KONYA | MERAM | NECIP FAZIL4 TR A KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-04 19:24 | 2016-11-04 20:33 | 1.1406 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1406 | 0 | 0 |  |  | ULAŞ
170180 | 1 | KONYA | EREĞLİ | EREGLI1667 TR A KOLU | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI \ ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-04 19:40 | 2016-11-04 21:03 | 1.3886 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3886 | 0 | 0 |  |  | YILDIZELİ
170182 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | SULTANHANI5 TR D KOLU | AG - AG PANO SİGORTALI-SİGORTASIZ YÜK AYIRICISI ARIZASI \ SİGORTALI YÜK AYIRICI BAĞLANTI KONTAKLARININ KÖTÜ TEMASI-YANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-04 18:48 | 2016-11-04 19:57 | 1.1475 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 67.7025 | 0 | 0 |  |  | ZARA
170186 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | ORTAKOY21 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-04 20:01 | 2016-11-04 20:29 | 0.46583 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 32.6083 | 0 | 0 |  |  | İMRANLI
170192 | 1 | KONYA | YUNAK | F12-KUYUBAŞI FİDERİ YUNAK TM EĞRİKUYU KESİCİ ÖLÇÜ KABİNİ KILLAR ÇIKIŞI | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA \ OG - AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-04 20:04 | 2016-11-04 20:33 | 0.48278 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.8967 | 0 |  |  | ŞARKIŞLA
170194 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | F2-ALTİNEKİN 1 FİDERİ ALTINEKIN TM ALTINEKIN DM ALTINEKİN DM-FİDER 12 LADİK TM ÇIKIŞI | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ ABONE KESİCİ AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-04 20:07 | 2016-11-04 21:29 | 1.365 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.365 | 0 |  |  | HAYRABOLU
170198 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR1-24 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-04 20:16 | 2016-11-04 21:02 | 0.76556 | 0 | 507 | 0 | 0 | 0 | 388.1367 | 0 | 0 |  |  | MALKARA
170203 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | BOZKIR10 TR A KOLU | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ \ AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-04 20:48 | 2016-11-04 21:19 | 0.50944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50944 | 0 | 0 |  |  | MARMARAEREĞLİSİ
170207 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SAKARYA1 TR C KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-04 21:24 | 2016-11-04 22:03 | 0.65639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65639 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
170211 | 1 | KONYA | EREĞLİ | EREGLI1682 TR A KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-04 21:56 | 2016-11-04 22:53 | 0.95306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95306 | 0 | 0 |  |  | MURATLI
170223 | 1 | KONYA | ILGIN | FATIH MH TR12 (400 KVA) A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-04 23:27 | 2016-11-05 00:38 | 1.1897 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 88.0394 | 0 | 0 |  |  | SARAY
170225 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | HUSAMETTIN CELEBI4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-05 00:25 | 2016-11-05 01:28 | 1.0469 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0469 | 0 | 0 |  |  | ÇERKEZKÖY
170228 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | HUGLU5 TR A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-05 00:33 | 2016-11-05 01:49 | 1.2653 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 56.9375 | 0 | 0 |  |  | ÇORLU
170234 | 1 | KONYA | KARAPINAR | F4-ÇUMRA FİDERİ KARAPINAR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-05 07:04 | 2016-11-05 07:20 | 0.26444 | 0 | 1323 | 810 | 499 | 0 | 349.86 | 214.2 | 131.9578 |  |  | ŞARKÖY
170235 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KIZIK2 TR D-KOLU | AG - DİREK EĞİLMESİ \ AG DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-05 06:50 | 2016-11-05 09:30 | 2.6636 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 79.9083 |  |  | ALMUS
170240 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR 11101 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-05 07:40 | 2016-11-05 08:47 | 1.1139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1139 | 0 | 0 |  |  | ARTOVA
170242 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | F1-YEŞİLDERE-1 FİDERİ KARAMAN OSB TM KAYAONU DM AKCASEHIR KOK 1 | OG - SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-05 07:50 | 2016-11-05 10:20 | 2.5042 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 37.5625 | 0 |  |  | BAŞÇİFTLİK
170244 | 1 | KONYA | EREĞLİ | F10-EREĞLİ2 FİDERİ EREĞLİ TM EREGLI1269 TR(JANDARMA MODÜLER) EREGLI1269 TR(JANDARMA MODÜLER)-TR1322 ÇUKURCAMİ YANI BİNA ÇIKIŞI EREGLI1322 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-05 08:08 | 2016-11-05 16:50 | 8.7022 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 2367.0044 | 0 | 0 |  |  | ERBAA
170246 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | F2-DÖRTYOL FİDERİ BEYSEHIR TM YENIDOGAN KOK YENIDOGAN KOK-KARAALİ DM ÇIKIŞI KARAALI1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-05 07:53 | 2016-11-05 09:01 | 1.1331 | 0 | 49 | 0 | 3 | 0 | 55.5197 | 0 | 3.3992 |  |  | MERKEZ
170256 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AVSAR1 TR B KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-05 08:25 | 2016-11-05 09:30 | 1.0819 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 25.9667 |  |  | NİKSAR
170259 | 1 | KONYA | KARATAY | KIZOREN2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-05 08:31 | 2016-11-05 14:04 | 5.5406 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 437.7039 |  |  | PAZAR
170262 | 1 | KONYA | YUNAK | F2-TURGUT FİDERİ YUNAK TM | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ OG ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-05 08:32 | 2016-11-05 10:19 | 1.7836 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7836 | 0 |  |  | REŞADİYE
170272 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | MALAZGIRT1 TR A KOLU | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-05 08:34 | 2016-11-05 09:37 | 1.0517 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0517 | 0 | 0 |  |  | SULUSARAY
170279 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AKSEMSETTIN7 TR D KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-05 08:54 | 2016-11-05 13:22 | 4.4639 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 218.7306 | 0 | 0 |  |  | TURHAL
170286 | 1 | KONYA | MERAM | LADIKLI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-05 08:59 | 2016-11-05 13:45 | 4.7678 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 319.4411 |  |  | YEŞİLYURT
170288 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | HALKAPINAR TR6 | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-05 09:02 | 2016-11-05 14:49 | 5.7858 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 578.5833 | 0 | 0 |  |  | ZİLE
170290 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | YESILOVA3 TR D KOLU | AG - FAZ YÖNÜ TERS \ TESİS-BAKIM-KET-BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-05 08:56 | 2016-11-05 11:52 | 2.9411 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 47.0578 | 0 | 0 |  |  | AKÇAABAT
170293 | 1 | KONYA | YUNAK | YIGAR1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE \ İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-05 09:01 | 2016-11-05 11:55 | 2.9036 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 409.4092 | 0 | 0 |  |  | ARAKLI
170294 | 1 | KONYA | ÇELTİK | F4-ÇELTİK2 FİDERİ YUNAK TM CELTIK KOK 2 ÇELTİK ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-05 09:02 | 2016-11-05 12:49 | 3.7858 | 0 | 1543 | 0 | 0 | 0 | 5841.5408 | 0 | 0 |  |  | ARSİN
170295 | 1 | KONYA | ÇELTİK | F13-ODABAŞI FİDERİ YUNAK TM ISHAKUSAGI1 KOK SULAMA ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-05 09:03 | 2016-11-05 11:05 | 2.0375 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 40.75 | 0 |  |  | BEŞİKDÜZÜ
170296 | 1 | KONYA | ÇUMRA | F9-MERKEZ FİDERİ CUMRA TM CUMRA2 TR CUMRA2 TR-TR 5 CIKISI CUMRA7 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE \ İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-05 09:04 | 2016-11-05 14:09 | 5.0839 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 264.3622 | 0 | 0 |  |  | DERNEKPAZARI
170297 | 1 | KONYA | MERAM | F5-BAYRAKÇI FİDERİ KONYA 1 TM | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-05 09:02 | 2016-11-05 11:29 | 2.4514 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 120.1181 | 0 | 0 |  |  | DÜZKÖY
170299 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER 14-15 TUMOSAN TM 3B 22TR 3B 22TR-3A18A ÇIKIŞI 3A 18A TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-05 09:02 | 2016-11-05 09:39 | 0.61444 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 258.0667 | 0 | 0 |  |  | HAYRAT
170300 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | F5-KOYLER FİDERİ LADİK TM BEZIRCILER KOK BEZIRCILER KOK - BİBERCİ İNSAAT ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-05 09:07 | 2016-11-05 14:14 | 5.1214 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 92.185 | 0 | 0 |  |  | KÖPRÜBAŞI
170307 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | BEYSEHIR TR 53 A KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-05 09:09 | 2016-11-05 14:42 | 5.5444 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 288.3111 | 0 | 0 |  |  | MAÇKA
170309 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | F3-KILBASAN FİDERİ KARAMAN TM KILBASAN ENH F3- 23 NOLU DIREK HATBASI KOK | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-05 09:09 | 2016-11-05 11:07 | 1.9586 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 45.0481 | 0 |  |  | MERKEZ
170311 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | AGIZBOGAZ1 TR C KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-05 09:08 | 2016-11-05 13:57 | 4.8131 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 91.4481 |  |  | OF
170314 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR 30200 C-KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-05 09:11 | 2016-11-05 13:54 | 4.71 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 541.65 | 0 | 0 |  |  | SÜRMENE
170315 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR16 TR B KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-05 09:11 | 2016-11-05 10:52 | 1.675 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 |  |  | TONYA
170317 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER-1(ŞEHİR-1) TUMOSAN TM DM-1 IM-1/1 ÇIKIŞI IM-1/1 3A 17 3A 17 ÇIKIŞI 3A 17TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-05 09:13 | 2016-11-05 11:01 | 1.8047 | 0 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 1949.1 | 0 | 0 |  |  | VAKFIKEBİR
170318 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | 3B 16TR E KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-05 09:12 | 2016-11-05 10:56 | 1.7372 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 83.3867 | 0 | 0 |  |  | YOMRA
170320 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | F2-SARAYONU FİDERİ LADİK TM SARAYONU KOK SARAYONU KOK-RİNG2 ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI \ KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-05 09:09 | 2016-11-05 10:11 | 1.0281 | 0 | 1685 | 14 | 143 | 0 | 1732.2736 | 14.3928 | 147.0119 |  |  | ÇARŞIBAŞI
170322 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | F2-ALTUNHİSAR FİDERİ BOR TM ALTUNHİSAR TR1 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI \ OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-05 09:14 | 2016-11-05 09:51 | 0.62028 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.62028 | 0 |  |  | ÇAYKARA
170323 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KASAPLAR TR28 A KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-05 09:18 | 2016-11-05 12:26 | 3.1325 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 259.9975 | 0 | 0 |  |  | ŞALPAZARI
170327 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | F13-AVANOS DM1 FİDERİ YENI AVANOS TM2 GULSEHIR IM KIZILKAYA KOK | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-05 09:21 | 2016-11-05 13:42 | 4.3469 | 1 | 735 | 150 | 1681 | 4.3469 | 3195.0042 | 652.0417 | 7307.2136 |  |  | HOZAT
170328 | 1 | KONYA | KARAPINAR | F3-KILBASAN FİDERİ KARAMAN TM BOYALITEPE KOK BOYALITEPE KOK-YENİKUYU ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-05 09:23 | 2016-11-05 12:04 | 2.6789 | 0 | 0 | 55 | 106 | 0 | 0 | 147.3389 | 283.9622 |  |  | MAZGİRT
170331 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KARAPINAR TR4 B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-05 09:22 | 2016-11-05 11:43 | 2.3444 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 124.2556 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
170332 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | F3-28 KÖY FİDERİ AVANOS TM1 | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-05 09:29 | 2016-11-05 10:48 | 1.3233 | 0 | 0 | 31 | 430 | 0 | 0 | 41.0233 | 569.0333 |  |  | NAZIMİYE
170336 | 1 | KONYA | BOZKIR | F3-BELÖREN FİDERİ GUNEYSINIR TM SARIOĞLAN KÖK SARIOĞLAN KÖK-HAMZALAR ÇIKIŞI ARMUTLU1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-05 09:30 | 2016-11-05 15:42 | 6.1989 | 8 | 602 | 0 | 0 | 49.5911 | 3731.7311 | 0 | 0 |  |  | OVACIK
170337 | 1 | KONYA | TAŞKENT | F3-BALCILAR 2 FİDERİ GOKSU HES BALCILAR DM BALCILAR DM-TAŞKENT KÖK 1 ÇIKIŞI TAŞKENT KÖK1 TAŞKENT KÖK1-TAŞKENT ÇIKIŞI AFSAR1 TR1 | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-05 09:31 | 2016-11-05 14:39 | 5.1283 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 430.78 |  |  | PERTEK
170338 | 1 | KONYA | BOZKIR | F11-BOZKIR 2 FİDERİ SEYDISEHIR TM BOZKIR DM BOZKIR DM-HADİM ÇIKIŞI YANLIZCA KÖK YALNIZCA KÖK-HİSARLI ÇIKIŞI ISIKLAR1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-05 09:32 | 2016-11-05 15:35 | 6.0436 | 8 | 485 | 0 | 0 | 48.3489 | 2931.1514 | 0 | 0 |  |  | PÜLÜMÜR
170341 | 1 | AKSARAY | ESKİL | F9-KOŞK FİDERİ KIZOREN TM GOZERLI KOK GOZERLI KOK-GULLUDERE GEDİK ÇIKIŞI | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ \ İLANLI TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK ALMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-05 09:35 | 2016-11-05 09:53 | 0.30278 | 0 | 0 | 15 | 23 | 0 | 0 | 4.5417 | 6.9639 |  |  | ÇEMİŞGEZEK
170344 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | YALNIZAGAC D KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-05 09:29 | 2016-11-05 14:03 | 4.5703 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 251.3653 |  |  | AKÇAKALE
170345 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | ESEN PASAJI TR-1 / 21 | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-05 09:34 | 2016-11-05 12:37 | 3.0517 | 0 | 507 | 0 | 0 | 0 | 1547.195 | 0 | 0 |  |  | BOZOVA
170346 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SILLE AK4 TR A KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR \ ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-05 09:36 | 2016-11-05 12:25 | 2.8203 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8203 | 0 | 0 |  |  | BİRECİK
170347 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | F5-SEVGİ EVLERİ FİDERİ YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-05 09:39 | 2016-11-05 12:10 | 2.5167 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.55 | 0 |  |  | CEYLANPINAR
170355 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | CIGDELI TR1 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ \ AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-05 09:42 | 2016-11-05 10:35 | 0.87694 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87694 |  |  | HALFETİ
170362 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | BUYUKKARAPINAR1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE \ BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-05 09:53 | 2016-11-05 14:36 | 4.7225 | 0 | 0 | 0 | 352 | 0 | 0 | 0 | 1662.32 |  |  | HARRAN
170364 | 1 | KONYA | ILGIN | F4-DOĞANHİSAR FİDERİ ILGIN TM ÇAVUŞCU GÖL ÇAVUŞCU GÖL-YORAZLAR TR 1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-05 09:37 | 2016-11-05 10:21 | 0.73028 | 0 | 1222 | 83 | 0 | 0 | 892.3994 | 60.6131 | 0 |  |  | HİLVAN
170370 | 1 | AKSARAY | ESKİL | F12-ESKİL 1 FİDERİ KIZOREN TM KATRANCI KOK2 KATRANCI KOK2-SETİK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-05 09:53 | 2016-11-05 10:33 | 0.65861 | 0 | 0 | 127 | 865 | 0 | 0 | 83.6436 | 569.6986 |  |  | MERKEZ
170372 | 1 | KONYA | KULU | F1-KULU1 FİDERİ KULU TM KULU DM KULU DM-KOZANLI ÇIKIŞI KOZANLI8 TR KOZANLI8 TR-YEŞİLYURT ENH ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-05 09:59 | 2016-11-05 14:41 | 4.6919 | 0 | 0 | 1 | 139 | 0 | 0 | 4.6919 | 652.1803 |  |  | SURUÇ
170373 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | F2-ALTİNEKİN 1 FİDERİ ALTINEKIN TM ALTINEKIN DM ALTINEKİN DM-FİDER 8 YENİCE KÖK ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-05 10:00 | 2016-11-05 16:34 | 6.5739 | 0 | 848 | 98 | 0 | 0 | 5574.6578 | 644.2411 | 0 |  |  | SİVEREK
170374 | 1 | KONYA | KARATAY | HOYUKLU1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-05 10:02 | 2016-11-05 12:36 | 2.5711 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 203.1178 |  |  | VİRANŞEHİR
170387 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | YENİDOĞAN TR 1 A KOLU | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-05 10:05 | 2016-11-05 10:52 | 0.78 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 0 | 0 |  |  | BANAZ
170388 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | F5-TUZLUKÇU2 FİDERİ AKSEHIR TM TUZLUKCU TR10 KOK TUZLUKCU TR10 KOK-TR11 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE \ BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-05 10:09 | 2016-11-05 15:35 | 5.4364 | 0 | 306 | 39 | 0 | 0 | 1663.535 | 212.0192 | 0 |  |  | EŞME
170395 | 1 | KONYA | EREĞLİ | ASAGIGONDELEN1 TR B KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-05 10:11 | 2016-11-05 15:49 | 5.6358 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 73.2658 |  |  | KARAHALLI
170399 | 1 | KONYA | ÇUMRA | F4-ÇUMRA FİDERİ KARAPINAR TM UZUNKUYU DM UZUNKUYU DM-BÜYÜKAŞLAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM \ TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-05 09:54 | 2016-11-05 10:56 | 1.0406 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 145.6778 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
170402 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | F6-BİSKÜVİ SAN.2-1 FİDERİ KARAMAN OSB TM TR 20515 | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-05 10:13 | 2016-11-05 13:18 | 3.0797 | 5 | 44 | 0 | 0 | 15.3986 | 135.5078 | 0 | 0 |  |  | SİVASLI
170403 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | F2-TAŞPINAR FİDERİ TUMOSAN TM GOZLUKUYU KOK GOZLUKUYU KOK-GÖZLÜKUYU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-05 10:08 | 2016-11-05 10:50 | 0.70722 | 0 | 251 | 30 | 113 | 0 | 177.5128 | 21.2167 | 79.9161 |  |  | ULUBEY
170406 | 1 | KONYA | EREĞLİ | F6-ŞEHİR FİDERİ EREĞLİ TM EREGLI1360 TR EREGLI1360 TR-TR 1361 CİNLER ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-05 10:16 | 2016-11-05 17:47 | 7.5169 | 7 | 3967 | 0 | 0 | 52.6186 | 29819.7186 | 0 | 0 |  |  | BAHÇESARAY
170411 | 1 | NİĞDE | BOR | YAKACIK TR4 | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-05 09:58 | 2016-11-05 12:06 | 2.135 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 53.375 | 0 | 0 |  |  | BAŞKALE
170413 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ HIRFANLI TM KAMAN DM KAMAN DM-HAMİT ÇIKIŞI CAYOZU1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-05 10:14 | 2016-11-05 12:03 | 1.8131 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 19.9436 |  |  | EDREMİT
170414 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AKTOPRAK TR4 | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE \ TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-05 10:21 | 2016-11-05 11:35 | 1.2386 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 43.3514 | 0 | 0 |  |  | ERCİŞ
170416 | 1 | AKSARAY | ESKİL | F12-ESKİL 1 FİDERİ KIZOREN TM KATRANCI KOK1 KATRANCI KOK 1-KATRANCI-KOÇLAR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI \ KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-05 10:20 | 2016-11-05 11:03 | 0.71028 | 0 | 0 | 16 | 163 | 0 | 0 | 11.3644 | 115.7753 |  |  | GEVAŞ
170417 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | F6-DERİNKUYU DM FİDERİ DERINKUYU TM DERINKUYU DM DERİNKUYU DM-DERİNKUYU TR 1 ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-05 10:20 | 2016-11-05 11:35 | 1.2447 | 61 | 3656 | 111 | 10 | 75.9281 | 4550.7044 | 138.1642 | 12.4472 |  |  | GÜRPINAR
170418 | 1 | KONYA | KARAPINAR | F5-HASANOBA FİDERİ KARAPINAR TM MUHARREM KELESOGLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-05 10:24 | 2016-11-05 10:44 | 0.32972 | 0 | 649 | 341 | 419 | 0 | 213.9897 | 112.4353 | 138.1536 |  |  | MERKEZ
170421 | 1 | KONYA | ÇUMRA | BALCIKHISAR1 TR A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-05 09:59 | 2016-11-05 11:51 | 1.8733 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 73.06 | 0 | 0 |  |  | MURADİYE
170422 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KUSEDIK YAYLA1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-05 10:26 | 2016-11-05 13:52 | 3.4394 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 141.0172 | 0 | 0 |  |  | SARAY
170428 | 1 | KONYA | KARATAY | F4-YARMA FİDERİ KONYA4 TM ISMIL DM İSMİL DM-İSMİL1 TR ÇIKIŞI ISMIL1 TR ISMIL1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-05 10:31 | 2016-11-05 15:49 | 5.3006 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 275.6289 | 0 | 0 |  |  | ÇALDIRAN
170435 | 1 | KONYA | EREĞLİ | EREGLI1331 TR B KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-05 10:19 | 2016-11-05 11:03 | 0.73306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73306 | 0 | 0 |  |  | ÇATAK
170440 | 1 | KONYA | KADINHANI | F2-KOLUKISA FİDERİ KOLUKISA TM PUSAT PUSAT DM-HACIMEHMETLİ KOK HACIMEHMETLI KOK HACIAHMETLİ KOK-KÖKEZ1 TR ÇIKIŞI | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI \ OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-05 10:41 | 2016-11-05 11:40 | 0.98917 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98917 | 0 |  |  | ÖZALP
170441 | 1 | KONYA | HADİM | ALIEFENDI1 TR A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-05 10:36 | 2016-11-05 13:15 | 2.6444 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.9333 |  |  | AKDAĞMADENİ
170443 | 1 | KONYA | EREĞLİ | F6-ŞEHİR FİDERİ EREĞLİ TM EREGLI 1171TR EREGLI 1171TR-OTOGAR ÇIKIŞI EREGLI1174 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-05 10:47 | 2016-11-05 19:45 | 8.9589 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 2866.8444 | 0 | 0 |  |  | AYDINCIK
170449 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | 4A 27TR A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-05 10:47 | 2016-11-05 11:12 | 0.40972 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 6.5556 | 0 | 0 |  |  | BOĞAZLIYAN
170453 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | BASHUYUK1 TR A KOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2016-11-05 10:55 | 2016-11-05 20:16 | 9.3486 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 28.0458 |  |  | KADIŞEHRİ
170454 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | F1-KATRANCI FİDERİ KIZOREN TM TOPRAKLIK DM TOPRAKLIK DM-GÜVERCİNLİK ENH ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-05 11:01 | 2016-11-05 12:31 | 1.5081 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 18.0967 | 0 |  |  | MERKEZ
170455 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | F6-ŞEHİR-2 FİDERİ NIGDE-2 TM NIGDE IM3 TR 3-39A | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-05 11:05 | 2016-11-05 14:57 | 3.8672 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 514.3406 | 0 | 0 |  |  | SARAYKENT
170456 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | F8-ÇAMARDI FİDERİ NIGDE-2 TM ÇAMARDI TR 9 | OG - SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-05 11:00 | 2016-11-05 11:39 | 0.64417 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 48.3125 | 0 | 0 |  |  | SARIKAYA
170463 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TOPAC2 TR D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-05 11:09 | 2016-11-05 13:30 | 2.3558 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 61.2517 |  |  | SORGUN
170467 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SILLE AK4 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME \ ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-05 11:11 | 2016-11-05 12:09 | 0.96583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96583 | 0 | 0 |  |  | YENİFAKILI
170468 | 1 | KONYA | MERAM | YORGANCI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-05 11:15 | 2016-11-05 11:54 | 0.66306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66306 | 0 | 0 |  |  | YERKÖY
170473 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | F1-ŞEHİR-1 FİDERİ TUMOSAN TM | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-05 11:19 | 2016-11-05 14:38 | 3.3108 | 0 | 652 | 0 | 0 | 0 | 2158.6633 | 0 | 0 |  |  | ÇANDIR
170474 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | F2-ALTİNEKİN 1 FİDERİ ALTINEKIN TM ALTINEKIN DM ALTINEKİN DM-FİDER 12 LADİK TM ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-05 11:18 | 2016-11-05 14:30 | 3.1986 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22.3903 | 0 |  |  | ÇAYIRALAN
170475 | 1 | KONYA | YUNAK | F12-KUYUBAŞI FİDERİ YUNAK TM EĞRİKUYU KESİCİ ÖLÇÜ KABİNİ KILLAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-05 11:23 | 2016-11-05 11:36 | 0.21528 | 0 | 146 | 33 | 0 | 0 | 31.4306 | 7.1042 | 0 |  |  | ÇEKEREK
170476 | 1 | KONYA | KARAPINAR | F13-MEYİL FİDERİ KARAPINAR TM EMMIOGLU KOK EMMIOGLU KOK-DEREHOCA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-05 11:20 | 2016-11-05 13:52 | 2.5358 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 81.1467 | 0 |  |  | ŞEFAATLİ
170482 | 1 | KONYA | EREĞLİ | YELLICE1 TR A KOLU | AG - GERİLİM DÜŞÜK \ AG - NÖTR TELİ KOPUK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-05 11:28 | 2016-11-05 14:15 | 2.7825 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 275.4675 |  |  | ALAPLI
170489 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | INDIRICI TR AA1 D KOLU | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME \ ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-05 11:35 | 2016-11-05 17:10 | 5.585 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.585 | 0 | 0 |  |  | DEVREK
170492 | 1 | KONYA | YUNAK | F13-ODABAŞI FİDERİ YUNAK TM ODABAŞI KÖK1 SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-05 11:45 | 2016-11-05 14:19 | 2.5689 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 38.5333 | 0 |  |  | EREĞLİ
170493 | 1 | KONYA | ÇELTİK | F1-TORUNLAR FİDERİ YUNAK TM GOKPINAR KOK 1 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ OG ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-05 11:47 | 2016-11-05 14:53 | 3.0958 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0958 | 0 | 0 | 0 |  |  | GÖKÇEBEY
170494 | 1 | KONYA | EREĞLİ | EREGLI1262 TR C KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-05 11:48 | 2016-11-05 13:01 | 1.2114 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2114 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
170495 | 1 | KONYA | YUNAK | F12-KUYUBAŞI FİDERİ YUNAK TM YAVAŞLI KESİCİ ÖLÇÜ KABİNİ KÖKERLER ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI \ KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-05 11:49 | 2016-11-05 13:04 | 1.2481 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.4883 | 0 |  |  | ÇAYCUMA
170500 | 1 | KONYA | ÇUMRA | F5-PANCAR KANTARI FİDERİ ALIBEYHUYUGU TM | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-05 11:59 | 2016-11-05 18:03 | 6.0672 | 0 | 249 | 0 | 7 | 0 | 1510.7383 | 0 | 42.4706 |  |  | AĞAÇÖREN
170516 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | 5D 11 TR B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-05 12:12 | 2016-11-05 12:51 | 0.64611 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 21.9678 | 0 | 0 |  |  | ESKİL
170521 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | F7-TUZLUKÇU1 FİDERİ AKSEHIR TM TUZLUKCU YESILHAT KOK1 TUZLUKCU YESILHAT KOK1-A KOLU 3.ŞAHIS SULAMA | OG - SİGORTA ARIZASI \ KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-05 12:21 | 2016-11-05 13:28 | 1.1139 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.1389 | 0 |  |  | GÜLAĞAÇ
170524 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SEKER MURAT1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-05 12:30 | 2016-11-05 13:08 | 0.63056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63056 | 0 | 0 |  |  | GÜZELYURT
170525 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR 1-21 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ \ AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-05 12:36 | 2016-11-05 14:31 | 1.9211 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9211 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
170526 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | F8-ORTAKÖY FİDERİ TUMOSAN TM BAĞLIKAYA KÖK BAGLIKAYA KOK BAGLIKAYA KOK-NURGÖZ YANARKAŞ ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-05 12:37 | 2016-11-05 15:35 | 2.9589 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 263.3411 |  |  | ORTAKÖY
170529 | 1 | KONYA | MERAM | KUCUK AYMANAS4 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI \ ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-05 12:40 | 2016-11-05 17:12 | 4.5389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5389 | 0 | 0 |  |  | SARIYAHŞİ
170530 | 1 | KONYA | KARATAY | CATAL TOMEK1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-05 12:43 | 2016-11-05 13:16 | 0.56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 0 |  |  | AYDINTEPE
170531 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | F2-TURGUT FİDERİ YUNAK TM SEEVİR YAYLASI HAT BAŞI | OG - SİGORTA ARIZASI \ KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-05 12:43 | 2016-11-05 14:33 | 1.8339 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 12.8372 | 1.8339 | 0 |  |  | DEMİRÖZÜ
170534 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | F2-ŞEHİR-1 FİDERİ NIGDE-2 TM NIGDE IM2 İM2-İM3 ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-05 12:44 | 2016-11-05 16:27 | 3.7161 | 16 | 5433 | 6 | 1963 | 59.4578 | 20189.6317 | 22.2967 | 7294.7261 |  |  | MERKEZ
170535 | 1 | KONYA | ÇELTİK | F13-ODABAŞI FİDERİ YUNAK TM ISHAKUSAGI1 KOK İSHAKUŞAĞI ÇIKIŞI ISAKUSAGI2 TR | OG - SİGORTA ARIZASI \ KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-05 12:53 | 2016-11-05 17:45 | 4.8714 | 0 | 0 | 15 | 72 | 0 | 0 | 73.0708 | 350.74 |  |  | AYRANCI
170540 | 1 | KONYA | KARATAY | KARAASLAN14 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI \ ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-05 12:57 | 2016-11-05 13:49 | 0.86472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86472 | 0 | 0 |  |  | BAŞYAYLA
170541 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | F1-GÖLYAZI FİDERİ CİHANBEYLİ TM GOLYAZI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-05 13:03 | 2016-11-05 13:39 | 0.60472 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 26.0031 | 0 | 0 |  |  | ERMENEK
170544 | 1 | KONYA | KARATAY | EGRI KUYU1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-05 13:06 | 2016-11-05 16:53 | 3.7958 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 204.975 |  |  | KAZIMKARABEKİR
170547 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | ESEN PASAJI TR-1 / 21 | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-05 13:05 | 2016-11-05 17:49 | 4.7317 | 0 | 507 | 0 | 0 | 0 | 2398.955 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
170548 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | F11-İNSUYU FİDERİ CİHANBEYLİ TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-05 13:03 | 2016-11-05 13:58 | 0.91556 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 145.5733 | 0 | 0 |  |  | SARIVELİLER
170549 | 1 | KONYA | MERAM | ALPASLAN10 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-05 13:07 | 2016-11-05 14:59 | 1.8633 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 251.55 |  |  | BAHŞİLİ
170550 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | F13-AVANOS DM1 FİDERİ YENI AVANOS TM2 GULSEHIR IM GULSEHIR IM - HAVAALANI HATTI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-05 13:03 | 2016-11-05 13:58 | 0.91417 | 5 | 1360 | 169 | 768 | 4.5708 | 1243.2667 | 154.4942 | 702.08 |  |  | BALIŞEYH
170552 | 1 | KONYA | ÇELTİK | F4-ÇELTİK2 FİDERİ YUNAK TM ÇELTİK TR7 KÖK ÇELTİK TR7 KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-05 13:09 | 2016-11-05 18:36 | 5.4533 | 5 | 1075 | 0 | 0 | 27.2667 | 5862.3333 | 0 | 0 |  |  | DELİCE
170555 | 1 | KONYA | KARATAY | F13-HARA FİDERİ KONYA4 TM | OG - KESİCİ AÇMASI-DİĞER \ TEİAŞ KAYNAKLI KESİNTİ | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-05 13:04 | 2016-11-05 13:57 | 0.8775 | 0 | 1750 | 24 | 0 | 0 | 1535.625 | 21.06 | 0 |  |  | KARAKEÇİLİ
170560 | 1 | KONYA | KADINHANI | F3-KADİNHANİ FİDERİ LADİK TM KADINHANI DM KADINHANI DM-FİDER1 ILGIN ÇIKIŞI SOGUTOZU KOK SOGUTOZU KOK-ŞAHÖREN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-05 13:10 | 2016-11-05 13:45 | 0.58861 | 0 | 0 | 6 | 673 | 0 | 0 | 3.5317 | 396.1353 |  |  | KESKİN
170562 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | UZUMLU TR 1 A KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-05 13:13 | 2016-11-05 15:15 | 2.0375 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0375 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
170564 | 1 | KONYA | KARATAY | F4-YARMA FİDERİ KONYA4 TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-05 13:08 | 2016-11-05 14:31 | 1.38 | 70 | 150 | 0 | 0 | 96.6 | 207 | 0 | 0 |  |  | SULAKYURT
170569 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AKINCILAR2 TR C KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-05 13:29 | 2016-11-05 18:16 | 4.7794 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 176.8394 | 0 | 0 |  |  | YAHŞİHAN
170572 | 1 | KONYA | KARAPINAR | F12-EREZYON FİDERİ KARAPINAR TM SEKIZLI KOK SEKIZLI KOK-DİKMEN ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-05 13:32 | 2016-11-05 14:24 | 0.87278 | 0 | 0 | 41 | 93 | 0 | 0 | 35.7839 | 81.1683 |  |  | ÇELEBİ
170574 | 1 | KONYA | KARATAY | MENGENE YENI KULE TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-05 13:28 | 2016-11-05 14:11 | 0.73139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73139 | 0 | 0 |  |  | BEŞİRİ
170582 | 1 | KONYA | MERAM | HASANKOY4 TR A KOLU | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME \ ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-05 13:45 | 2016-11-05 14:16 | 0.52028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.52028 | 0 | 0 |  |  | GERCÜŞ
170585 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | F2-ALTİNEKİN 1 FİDERİ ALTINEKIN TM ALTINEKIN DM ALTINEKİN DM-F2 ALTINEKİN 1 ÇIKIŞI ALTINEKİN TR 1 KÖK ALTINEKİN TR 1 KÖK - JANDARMA ENH | OG - SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-05 13:36 | 2016-11-05 17:04 | 3.4681 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 86.7014 |  |  | HASANKEYF
170586 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | F9-DM6/1 FİDERİ KARAMAN TM KARAMAN DM6 KARAMAN DM6 - TR-60602 ÇIKIŞI TR 30200 | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-05 13:49 | 2016-11-05 18:14 | 4.4156 | 1 | 3346 | 0 | 0 | 4.4156 | 14774.4489 | 0 | 0 |  |  | KOZLUK
170588 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | SALARIALACA3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-05 14:00 | 2016-11-05 16:13 | 2.215 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 237.005 |  |  | MERKEZ
170589 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | F1-YEŞİLDERE-1 FİDERİ KARAMAN OSB TM AYRANCI DM AYRANCI DM-BÖĞECİK ÇIKIŞI AGIZBOGAZ1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-05 14:03 | 2016-11-05 18:24 | 4.3581 | 0 | 0 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 780.0919 |  |  | SASON
170590 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | F2-SARAYONU FİDERİ LADİK TM SARAYONU KOK SARAYONU KOK-RİNG1 ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-05 14:04 | 2016-11-05 16:09 | 2.0889 | 4 | 2170 | 6 | 35 | 8.3556 | 4532.8889 | 12.5333 | 73.1111 |  |  | BEYTÜŞŞEBAP
170591 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | YALNIZAGAC C KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-05 14:04 | 2016-11-05 18:00 | 3.9408 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 59.1125 |  |  | CİZRE
170592 | 1 | KONYA | KARATAY | KIZOREN2 TR B KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-05 14:05 | 2016-11-05 19:09 | 5.0642 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 177.2458 |  |  | GÜÇLÜKONAK
170595 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | UZUMLU TR 5 C KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-05 13:57 | 2016-11-05 15:33 | 1.5919 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5919 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
170596 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | YESILTEPE3 TR A KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR \ ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-05 13:59 | 2016-11-05 15:06 | 1.1083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1083 | 0 | 0 |  |  | SİLOPİ
170600 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR1-4 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-05 12:57 | 2016-11-05 14:11 | 1.2344 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.9378 |  |  | ULUDERE
170603 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR 60603 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-05 14:08 | 2016-11-05 14:54 | 0.76944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76944 | 0 | 0 |  |  | İDİL
170605 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | BERECIK1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-05 14:09 | 2016-11-05 15:49 | 1.6608 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6608 |  |  | AMASRA
170608 | 1 | AKSARAY | ESKİL | F8-BOZCAMAHMUT 2 FİDERİ KIZOREN TM ESMEKAYA1 TR ESMEKAYA1 TR-BOZYER HOREMEN ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-05 14:24 | 2016-11-05 14:40 | 0.27111 | 0 | 0 | 27 | 129 | 0 | 0 | 7.32 | 34.9733 |  |  | KURUCAŞİLE
170610 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | F2-ALTİNEKİN 1 FİDERİ ALTINEKIN TM ALTINEKIN DM ALTINEKİN DM-FİDER 12 LADİK TM ÇIKIŞI | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI \ OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-05 12:57 | 2016-11-05 14:57 | 2.0069 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0069 | 0 |  |  | MERKEZ
170611 | 1 | KONYA | TAŞKENT | ACIELMA YAYLASI1 TR1 A KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-05 14:27 | 2016-11-05 15:38 | 1.1842 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1842 |  |  | ULUS
170612 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AKKOY1 TR B KOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-05 14:26 | 2016-11-05 18:06 | 3.6711 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 44.0533 |  |  | DAMAL
170618 | 1 | KONYA | MERAM | KUCUK KOVANAGZI5 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME \ ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-05 14:33 | 2016-11-05 15:39 | 1.1064 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1064 | 0 | 0 |  |  | GÖLE
170624 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | F2-ALTİNEKİN 1 FİDERİ ALTINEKIN TM ALTINEKIN DM ALTINEKİN DM-EGRİBAYAT ENH YAZIBELEN KÖK ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-05 14:38 | 2016-11-05 16:31 | 1.8853 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 7.5411 | 3.7706 |  |  | HANAK
170626 | 1 | KONYA | KARAPINAR | F13-MEYİL FİDERİ KARAPINAR TM CUKURCA KOK CUKURCA KOK-YAVŞANÇUKURU ÇIKIŞI NIYAZI CUNGUR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ OG ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-05 14:37 | 2016-11-05 15:36 | 0.98861 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98861 | 0 |  |  | MERKEZ
170629 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | HABILLER2 TR A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-05 14:37 | 2016-11-05 17:05 | 2.4678 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 44.42 |  |  | POSOF
170631 | 1 | KONYA | KARATAY | F17-BUSAN FİDERİ KONYA3 TM BUSAN DM BUSAN DM-BÜSAN 15 TR ÇIKIŞI BUSAN15 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM \ MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-05 14:38 | 2016-11-05 15:17 | 0.66194 | 9 | 149 | 0 | 0 | 5.9575 | 98.6297 | 0 | 0 |  |  | ÇILDIR
170633 | 1 | KONYA | KARATAY | F17-BUSAN FİDERİ KONYA3 TM DEMIRCI DM DEMIRCI DM-OTOMOBİLCİLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-05 14:39 | 2016-11-05 15:19 | 0.66333 | 8 | 153 | 0 | 0 | 5.3067 | 101.49 | 0 | 0 |  |  | ARALIK
170639 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | ABDI1 TR B+C+D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-05 14:56 | 2016-11-05 16:29 | 1.5569 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 59.1639 | 0 | 0 |  |  | KARAKOYUNLU
170642 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TOKİ 7.ETAP-2 | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-05 15:14 | 2016-11-05 16:42 | 1.4628 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 141.8894 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
170644 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | HACILAR2 TR A KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-05 15:10 | 2016-11-05 15:35 | 0.42417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.42417 | 0 | 0 |  |  | TUZLUCA
170645 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | SARIAGIL1 TR A KOLU | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-05 15:13 | 2016-11-05 18:04 | 2.8567 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8567 |  |  | ALTINOVA
170648 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | F5-DERİNKUYU DM FİDERİ DERINKUYU TM DERINKUYU DM DERİNKUYU DM-KAYMAKLI FD 14 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM \ OG JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-05 15:14 | 2016-11-05 17:03 | 1.8233 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 158.63 | 0 |  |  | ARMUTLU
170649 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | F4-ÜRGÜP FİDERİ AVANOS TM1 MUSTAFAPASA1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-05 15:18 | 2016-11-05 16:23 | 1.09 | 0 | 0 | 2 | 768 | 0 | 0 | 2.18 | 837.12 |  |  | MERKEZ
170650 | 1 | KONYA | EREĞLİ | EREGLI1271 TR C KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-05 15:17 | 2016-11-05 16:45 | 1.4728 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4728 | 0 | 0 |  |  | TERMAL
170651 | 1 | KONYA | EREĞLİ | F5-BOR FİDERİ EREĞLİ TM YENİKÖY KÖK YENİKÖY KÖK-VEYSEL TÜTÜNCÜ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ OG DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-05 15:20 | 2016-11-05 22:04 | 6.7369 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 377.2689 | 0 |  |  | ÇINARCIK
170653 | 1 | AKSARAY | ESKİL | F6-GÖZERLİ FİDERİ KIZOREN TM KARAKOL KOK KARAKOL KOK-BASARAN CIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-05 15:25 | 2016-11-05 15:36 | 0.17861 | 0 | 0 | 18 | 182 | 0 | 0 | 3.215 | 32.5072 |  |  | ÇİFTLİKKÖY
170660 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | ORTAKOY18 TR A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ İLETKENE CİSİM DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-05 15:23 | 2016-11-05 16:43 | 1.3353 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 185.6036 | 0 | 0 |  |  | EFLANİ
170661 | 1 | KONYA | EREĞLİ | EREGLI1051 TR A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ İLETKENE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-05 15:28 | 2016-11-05 16:14 | 0.765 | 0 | 16 | 0 | 9 | 0 | 12.24 | 0 | 6.885 |  |  | ESKİPAZAR
170662 | 1 | KONYA | ÇUMRA | F4-ÇUMRA FİDERİ KARAPINAR TM UZUNKUYU DM UZUNKUYU DM-BÜYÜKAŞLAMA ÇIKIŞI BUYUK ASLAMA KOK BUYUK ASLAMA KOK-YESİLHAT VE B.AŞLAMA TSK KÖK ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI \ PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-05 15:29 | 2016-11-05 17:55 | 2.4408 | 53 | 0 | 53 | 539 | 129.3642 | 0 | 129.3642 | 1315.6092 |  |  | MERKEZ
170666 | 1 | KONYA | HÜYÜK | F3-HÜYÜK FİDERİ BEYSEHIR TM HUYUK TR 1 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ OG ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-05 15:39 | 2016-11-05 17:46 | 2.1086 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1086 | 0 | 0 | 0 |  |  | OVACIK
170667 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | DERINKUYU8 TR A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-05 15:23 | 2016-11-05 17:48 | 2.4131 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 74.8047 | 0 | 0 |  |  | SAFRANBOLU
170668 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | BEYSEHIR TR 17 | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE \ İLANSIZ ABONE BAĞLANTISI-KESİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-05 15:24 | 2016-11-05 18:16 | 2.8606 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 91.5378 | 0 | 0 |  |  | YENİCE
170669 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TURKMENCAMILI1 TR A KOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ KARAYOLLARI KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-05 15:36 | 2016-11-05 16:40 | 1.0692 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 18.1758 |  |  | ELBEYLİ
170671 | 1 | KONYA | KARATAY | HURDACILAR3 TR H KOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-05 15:35 | 2016-11-05 19:36 | 4.0133 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 236.7867 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
170673 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | F3-BULDUK FİDERİ CİHANBEYLİ TM YENİCEOBA-KARTER DM YENİCEOBA-KARTER DM-BULDUK ÇIKIŞI BULDUK SULAMA KÖK BULDUK SULAMA KÖK-BULDUK ÇIKIŞI BULDUK1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ OG ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-05 15:43 | 2016-11-05 18:49 | 3.0928 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0928 | 0 | 0 | 0 |  |  | MUSABEYLİ
170680 | 1 | KONYA | YUNAK | F12-KUYUBAŞI FİDERİ YUNAK TM EĞRİKUYU KESİCİ ÖLÇÜ KABİNİ KILLAR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-05 15:47 | 2016-11-05 17:28 | 1.69 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.07 | 0 |  |  | POLATELİ
170691 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | DARAN1 TR B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-05 16:00 | 2016-11-05 20:23 | 4.3869 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 157.93 |  |  | BAHÇE
170692 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI CAYAGZI DM ÇAYAĞZI DM-AKPINAR ÇIKIŞI KARAHIDIR KOK KARAHIDIR KOK-KARAHIDIR ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-05 16:14 | 2016-11-05 17:53 | 1.6433 | 0 | 413 | 8 | 0 | 0 | 678.6967 | 13.1467 | 0 |  |  | DÜZİÇİ
170698 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR 60810 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-05 16:25 | 2016-11-05 17:27 | 1.03 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.03 | 0 | 0 |  |  | HASANBEYLİ
170700 | 1 | KONYA | YUNAK | KILLAR1 TR B KOLU | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME \ ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-05 16:28 | 2016-11-05 18:16 | 1.8039 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8039 | 0 | 0 |  |  | KADİRLİ
170703 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | 4D 29TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-05 16:35 | 2016-11-05 17:14 | 0.65167 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 164.8717 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
170704 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | F2-ALTİNEKİN 1 FİDERİ ALTINEKIN TM ALTINEKIN DM ALTINEKİN DM-TOPRAKLIK YENİ HAT ENH ÇIKIŞI YENIKUYU TSK KOK YENİKUYU TSK - YENİKUYU TSK ENH | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ ABONE KESİCİ AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-05 16:23 | 2016-11-05 18:57 | 2.5669 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5669 | 0 |  |  | SUMBAS
170708 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | YIGITLER 24 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-05 16:47 | 2016-11-05 17:46 | 0.97528 | 0 | 75 | 0 | 3 | 0 | 73.1458 | 0 | 2.9258 |  |  | TOPRAKKALE
170713 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR 21504 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-05 16:43 | 2016-11-05 17:15 | 0.52833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.52833 | 0 | 0 |  |  | AKÇAKOCA
170717 | 1 | KONYA | EREĞLİ | EREGLI1422 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-05 17:00 | 2016-11-05 18:07 | 1.1117 | 0 | 47 | 0 | 48 | 0 | 52.2483 | 0 | 53.36 |  |  | CUMAYERİ
170722 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | 2D 4 TR A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-05 17:02 | 2016-11-05 17:52 | 0.83472 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 30.05 | 0 | 0 |  |  | GÖLYAKA
170730 | 1 | KONYA | KARATAY | F17-BUSAN FİDERİ KONYA3 TM BUSAN DM BUSAN DM-BÜSAN 15 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-DİĞER \ MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-05 16:23 | 2016-11-05 19:00 | 2.6219 | 5 | 116 | 0 | 0 | 13.1097 | 304.1456 | 0 | 0 |  |  | GÜMÜŞOVA
170734 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | ILYASLAR1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE \ İLANSIZ ABONE BAĞLANTISI-KESİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-05 17:01 | 2016-11-05 18:29 | 1.4636 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 51.2264 | 0 | 0 |  |  | KAYNAŞLI
170740 | 1 | KONYA | ÇUMRA | CUMRA64 TR B KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-05 17:25 | 2016-11-05 18:53 | 1.4683 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4683 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
170745 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR 21504 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-05 17:47 | 2016-11-05 18:53 | 1.1064 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1064 | 0 | 0 |  |  | YIĞILCA
170746 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | YENICE2 TR D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-05 17:50 | 2016-11-05 18:03 | 0.22333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 0 |  |  | ÇİLİMLİ
170748 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | F8-ALTINEKİN FİDERİ CİHANBEYLİ TM NURTAS KOK NURTAS KOK-AĞABEYLİ-KIRIKIŞLA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-05 17:52 | 2016-11-05 18:38 | 0.77 | 0 | 0 | 17 | 5 | 0 | 0 | 13.09 | 3.85 |  |  | MERKEZ
170753 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | F1-ŞEHİR-1 FİDERİ AKSARAY TM 4D 6TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-05 18:02 | 2016-11-05 19:19 | 1.2794 | 0 | 482 | 0 | 0 | 0 | 616.6922 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
170754 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TOPCU TR 1.15 C KOLU | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE \ İLANSIZ-CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2016-11-05 17:59 | 2016-11-05 21:29 | 3.4922 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 265.4089 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
170765 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | DANAKUYUSU1 TR B KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-05 18:09 | 2016-11-05 21:34 | 3.4117 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4117 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
170767 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | F2-ALTİNEKİN 1 FİDERİ ALTINEKIN TM ALTINEKIN DM ALTINEKİN DM-F1 YENİYAYLA KÖK ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI \ PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-05 14:34 | 2016-11-05 19:08 | 4.5594 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 36.4756 | 0 |  |  | MERKEZ
170772 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | GOZLUTIGEM TR4 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-05 18:18 | 2016-11-05 20:36 | 2.2997 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 149.4819 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
170773 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | ORTAKOY5 TR F-P KOLU | AG - FAZIN BİRİ YOK \ BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-05 18:20 | 2016-11-05 20:34 | 2.2297 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 303.2422 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
170774 | 1 | KONYA | KARATAY | GAZI OSMAN PASA1 TR A KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-05 18:19 | 2016-11-05 18:52 | 0.54028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.54028 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
170775 | 1 | KONYA | MERAM | CAYBASI5 TR A KOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-05 18:17 | 2016-11-05 20:12 | 1.92 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 151.68 |  |  | MERKEZ
170776 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | F10-SULAMA FİDERİ CİHANBEYLİ TM YESILOZ KOK 3 YESILOZ KOK 3-GÜNYÜZÜ DM1 ÇIKIŞI | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ OG ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-05 18:16 | 2016-11-05 19:19 | 1.0531 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0531 | 0 |  |  | MERKEZ
170779 | 1 | KONYA | BOZKIR | ARMUTLU2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ AG ALPEK KISA DEVRE OLMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-05 18:17 | 2016-11-05 19:46 | 1.4789 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 353.4544 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
170781 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | CESMELISEBIL3 TR A KOLU | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI \ ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-05 18:34 | 2016-11-05 22:59 | 4.41 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.41 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
170783 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR 30200 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-05 18:39 | 2016-11-05 19:19 | 0.66944 | 0 | 770 | 0 | 0 | 0 | 515.4722 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
170786 | 1 | AKSARAY | ESKİL | KOCLAR2 TR D KOLU | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI \ ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-05 18:47 | 2016-11-05 19:45 | 0.96556 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 12.5522 |  |  | MERKEZ
170787 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | BEYAGIL TR4 | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-05 18:30 | 2016-11-05 22:15 | 3.755 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 30.04 |  |  | MERKEZ
170793 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | 3B 20 B KOLU | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ AG- ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-05 18:57 | 2016-11-05 19:22 | 0.41972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.41972 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
170795 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | YAYLACIK1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI \ ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-05 19:04 | 2016-11-05 20:32 | 1.4628 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4628 | 0 | 0 |  |  | ANADOLU
170796 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SELCUK3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-05 19:09 | 2016-11-05 19:57 | 0.80167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6033 | 0 | 0 |  |  | EFELER
170800 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR 30200 C-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-05 19:21 | 2016-11-05 21:31 | 2.1594 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 248.3361 | 0 | 0 |  |  | ALTIEYLÜL
170809 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | F1-YEŞİLDERE-1 FİDERİ KARAMAN OSB TM SUDURAGI DM SUDURAGI DM-GÖZTEPE KÖK ÇIKIŞI KIZIK SULAMA KOK1 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ OG ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-05 19:45 | 2016-11-05 20:30 | 0.7575 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7575 | 0 |  |  | KARESİ
170811 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | ORTAKOY21 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-05 19:53 | 2016-11-05 20:12 | 0.315 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 22.05 | 0 | 0 |  |  | MERKEZEFENDİ
170817 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | BUYUKBURUNAGIL1 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME \ ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-05 19:57 | 2016-11-05 20:44 | 0.77611 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77611 |  |  | ANTAKYA
170820 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | ESEN PASAJI TR-1 / 21 | AG - FAZ YÖNÜ TERS \ TESİS-BAKIM-KET-BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-05 20:17 | 2016-11-05 20:57 | 0.67167 | 0 | 507 | 0 | 0 | 0 | 340.535 | 0 | 0 |  |  | ARSUZ
170823 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | 3C 28TR B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-05 20:28 | 2016-11-05 21:02 | 0.56639 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 30.585 | 0 | 0 |  |  | DEFNE
170826 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | ORTAKOY21 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-05 20:31 | 2016-11-05 21:20 | 0.82361 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 57.6528 | 0 | 0 |  |  | PAYAS
170829 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | ÖZKENT TR3 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-05 20:52 | 2016-11-05 22:14 | 1.3725 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 72.7425 | 0 | 0 |  |  | DULKADİROĞLU
170830 | 1 | KONYA | ÇUMRA | ALIBEYHUYUGU4 TR C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-05 20:55 | 2016-11-05 21:17 | 0.36861 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 6.635 | 0 | 0 |  |  | ONİKİŞUBAT
170831 | 1 | AKSARAY | ESKİL | ESKIL10 TR D KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR \ ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-05 20:56 | 2016-11-05 22:06 | 1.1742 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1742 | 0 | 0 |  |  | ŞEHZADELER
170835 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | BUHARA18 TR D KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-05 21:08 | 2016-11-05 22:07 | 0.98083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98083 | 0 | 0 |  |  | YUNUSEMRE
170838 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | MEHMET AKIF12 TR D KOLU | AG - FAZIN BİRİ YOK \ AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-05 22:28 | 2016-11-05 23:38 | 1.1708 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 145.1833 | 0 | 0 |  |  | ARTUKLU
170842 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | F9-BELEDİYE1 FİDERİ AKSEHIR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-05 23:03 | 2016-11-05 23:48 | 0.74667 | 0 | 21275 | 0 | 0 | 0 | 15885.3333 | 0 | 0 |  |  | MENTEŞE
170848 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | F13-BUHARA FİDERİ KONYA2 TM DM-9 ( SEYHSAMIL DM ) DM9-S.PARSANA10 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM \ OG KABLO BAŞLIĞI PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-05 23:39 | 2016-11-06 00:58 | 1.305 | 0 | 614 | 0 | 0 | 0 | 801.27 | 0 | 0 |  |  | SEYDİKEMER
170855 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SELCUK3 TR F-B-A KOLU | AG - DİREK EĞİLMESİ \ DİREK - ARAÇ ÇARPMASI (HAT AÇTI) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-06 00:41 | 2016-11-06 02:03 | 1.3569 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 358.2333 | 0 | 0 |  |  | EYYÜBİYE
170858 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | F10-BELEDİYE2 FİDERİ AKSEHIR TM BOGADAMI DM TRAA3 BOGADAMI DM TRAA3 - TR 3.48 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ OG KABLO BAŞLIĞI PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-06 01:47 | 2016-11-06 05:16 | 3.4756 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 222.4356 | 0 | 0 |  |  | HALİLİYE
170859 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | F6-FIRINCILAR (ORTAK) FİDERİ YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TR2 (2. NOLU DM) TR-2 (2. NOLU DM)-TR2-69 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE \ İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-06 02:03 | 2016-11-06 03:11 | 1.1386 | 0 | 0 | 2 | 355 | 0 | 0 | 2.2772 | 404.2069 |  |  | KARAKÖPRÜ
170861 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AKBABA TR1 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-06 02:26 | 2016-11-06 03:29 | 1.0575 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14.805 |  |  | ERGENE
170870 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | F2-ALTİNEKİN 1 FİDERİ ALTINEKIN TM ALTINEKIN DM ALTINEKİN DM-MANTAR ESKİ HAT ENH ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-06 07:25 | 2016-11-06 08:48 | 1.3872 | 0 | 0 | 138 | 94 | 0 | 0 | 191.4367 | 130.3989 |  |  | SÜLEYMANPAŞA
170875 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | F8-ORTAKÖY FİDERİ TUMOSAN TM CATIN KOK CATIN KOK-ÇATİN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-06 07:39 | 2016-11-06 08:54 | 1.2461 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 205.6083 |  |  | ORTAHİSAR
170876 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | F1-ŞEHİR FİDERİ KARAMAN TM KARAMAN DM1 KARAMAN DM1 - TR-10801 ÇIKIŞI TR 10602 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-06 07:49 | 2016-11-06 08:28 | 0.64194 | 3 | 1367 | 0 | 0 | 1.9258 | 877.5381 | 0 | 0 |  |  | İPEKYOLU
170877 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | F7-AKÇAKENT FİDERİ YERKOY TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TEİAŞ - EL İLE \ TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-06 08:05 | 2016-11-06 20:00 | 11.9128 | 8 | 5421 | 45 | 4246 | 95.3022 | 64579.1683 | 536.075 | 50581.6544 |  |  | TUŞBA
170878 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | F2-ŞEHİR-1 FİDERİ NIGDE-2 TM NIGDE IM2 İM2-TR 2-14 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-06 08:02 | 2016-11-06 08:50 | 0.79278 | 16 | 5433 | 6 | 1961 | 12.6844 | 4307.1617 | 4.7567 | 1554.6372 |  |  | ALTINORDU
170880 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | F1-LADİK FİDERİ LADİK TM LADIK TSK 1 | OG - SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-06 08:04 | 2016-11-06 09:53 | 1.8122 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.0611 | 0 |  |  | KAPAKLI
170881 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SARICALAR1 TR A KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-06 07:57 | 2016-11-06 09:41 | 1.7311 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7311 | 0 | 0 |  |  | KOZLU
170882 | 1 | KONYA | EREĞLİ | F6-ŞEHİR FİDERİ EREĞLİ TM EREGLI IM 1300 EREGLI1317 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-06 08:18 | 2016-11-06 11:55 | 3.6222 | 0 | 319 | 0 | 0 | 0 | 1155.4889 | 0 | 0 |  |  | KİLİMLİ
170883 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KILICASLAN1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE \ İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ-MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-06 08:21 | 2016-11-06 10:49 | 2.4642 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 556.9017 | 0 | 0 |  |  | BATI
170886 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR2-17 DOLMUS DURAGI A KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-06 08:13 | 2016-11-06 09:08 | 0.92139 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.3711
170890 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | F13-ALAY FİDERİ MİSLİOVA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM \ MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-06 08:31 | 2016-11-06 10:07 | 1.5925 | 7 | 0 | 167 | 0 | 11.1475 | 0 | 265.9475 | 0
170896 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | F3-YENİ OTOGAR FİDERİ YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI KIRSEHIR DM1 KIRSEHIR DM1 - TR1-2 ÇIKIŞI TR1-14 TR1-14-TR1-15 ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-06 09:00 | 2016-11-06 14:45 | 5.7458 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 1585.85 | 0 | 0
170897 | 1 | KONYA | EREĞLİ | BELCEAGAC4 TR B KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-06 09:03 | 2016-11-06 13:00 | 3.9494 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 260.6633
170898 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | F4-KARASINIR FİDERİ GUNEYSINIR TM KOMBASSAN DM KOMBASSAN DM-F-8 GİRİŞİ ILITERE KOK ILITERE KOK-GİRİŞ ILITERE1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-06 09:01 | 2016-11-06 10:36 | 1.5903 | 0 | 0 | 18 | 57 | 0 | 0 | 28.625 | 90.6458
170899 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR 30202 A-KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-06 08:55 | 2016-11-06 13:27 | 4.5336 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 915.7894 | 0 | 0
170901 | 1 | KONYA | KARAPINAR | F4-ÇUMRA FİDERİ KARAPINAR TM KURTBASAN KOK KURTBASAN KOK-TEKNO GES ÇIKIŞI | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ OG ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-06 09:03 | 2016-11-06 10:56 | 1.8753 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8753 | 0
170903 | 1 | KONYA | ÇUMRA | F4-MALT SANAYİ FİDERİ CUMRA TM CUMRA ORGANIZE SANAYI KOK CUMRA ORGANIZE SANAYI KOK-ORGANİZE SANAYİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE \ İLANLI FİZİKİ İRTİBAT - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-06 09:07 | 2016-11-06 15:16 | 6.1442 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 98.3067 | 0
170904 | 1 | KONYA | ÇUMRA | ALIBEYHUYUGU14 TR A KOLU | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE \ İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-06 09:08 | 2016-11-06 13:02 | 3.8939 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 147.9678 | 0 | 0
170905 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | DOĞANBEY TR-7 ÇAMLIK SİTELERİ C KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-06 09:09 | 2016-11-06 12:56 | 3.7761 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 45.3133 | 0 | 0
170907 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | F12-ALTİNEKİN-1 FİDERİ LADİK TM DEDELER ELMALIK KOK DEDELER ELMALIK KOK-BAŞHÜYÜK TSK ÇIKIŞI | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ ABONE KESİCİ AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-06 09:00 | 2016-11-06 09:36 | 0.60833 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.60833 | 0
170908 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | YALNIZAGAC D KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-06 09:13 | 2016-11-06 14:00 | 4.7819 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 263.0069
170909 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | F1-LADİK FİDERİ LADİK TM SEYH AHMET18 TR SEYH AHMET18 TR-YAYLA ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-06 09:15 | 2016-11-06 19:20 | 10.0886 | 0 | 560 | 0 | 12 | 0 | 5649.6222 | 0 | 121.0633
170910 | 1 | KONYA | HADİM | F6-HADİM 2 FİDERİ GOKSU HES HADİM DM HADİM DM-ARMAĞANLAR ÇIKIŞI TAŞPINAR1 TR6 | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-06 09:15 | 2016-11-06 13:37 | 4.3703 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 235.995 | 0 | 0
170911 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | F13-ACIGOL TM FİDERİ TM2 NEVSEHIR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-06 09:08 | 2016-11-06 13:57 | 4.81 | 0 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 1375.66 | 0
170912 | 1 | KONYA | EREĞLİ | ASAGIGONDELEN1 TR A KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-06 09:16 | 2016-11-06 14:55 | 5.6486 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 208.9986
170915 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI CAYAGZI DM ÇAYAĞZI DM-BOZTEPE YENİ HAT ÇIKIŞI BOZTEPE TR-14 BOZTEPE TR-14-MALYA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-06 09:17 | 2016-11-06 09:52 | 0.57639 | 0 | 0 | 2 | 90 | 0 | 0 | 1.1528 | 51.875
170917 | 1 | KONYA | ÇELTİK | F14-KAŞÖREN FİDERİ YUNAK TM ÇELTİK TR7 KÖK TR8-12 ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-06 09:20 | 2016-11-06 12:50 | 3.4947 | 0 | 653 | 5 | 0 | 0 | 2282.0536 | 17.4736 | 0
170918 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER 14-15 TUMOSAN TM AKSARAY SANAYI DM5 SANAYI6 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-06 09:21 | 2016-11-06 18:36 | 9.245 | 0 | 397 | 0 | 0 | 0 | 3670.265 | 0 | 0
170919 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ HIRFANLI TM KAMAN DM KAMAN DM-KAMAN MERKEZ2 ÇIKIŞI KAMAN TR-46 KAMAN TR-46-KAMAN TR45 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE \ İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ-MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-06 09:24 | 2016-11-06 12:15 | 2.8431 | 0 | 1239 | 0 | 0 | 0 | 3522.5458 | 0 | 0
170921 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | 3C 23TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-06 09:20 | 2016-11-06 17:15 | 7.9164 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 1298.2878 | 0 | 0
170922 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | F1-AYRANCI-1 FİDERİ AYRANCI GEÇİCİ TM AYRANCI DM AYRANCI DM-YARIKKUYU ÇIKIŞI UCHARMAN KOK UCHARMAN KOK-ÜÇHARMAN KÖK ÇIKIŞI UCHARMAN1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-06 09:28 | 2016-11-06 11:40 | 2.2081 | 0 | 0 | 1 | 105 | 0 | 0 | 2.2081 | 231.8458
170925 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | URGUP44 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ \ AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-06 09:18 | 2016-11-06 12:58 | 3.665 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.665 | 0 | 0
170926 | 1 | KONYA | YUNAK | F10-YUNAK FİDERİ YUNAK TM YENİ SANAYİ 21 TR 17-18-19 ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-06 09:31 | 2016-11-06 16:18 | 6.7753 | 0 | 478 | 0 | 0 | 0 | 3238.5828 | 0 | 0
170930 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | F9-BELEDİYE1 FİDERİ AKSEHIR TM INDIRICI TR AA1 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE \ TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-06 09:37 | 2016-11-06 19:49 | 10.2075 | 0 | 347 | 0 | 0 | 0 | 3542.0025 | 0 | 0
170933 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | F3-BULDUK FİDERİ CİHANBEYLİ TM YENİCEOBA-KARTER DM YENİCEOBA-KARTER DM-KEPİR (BULDUK ESKİ HAT) ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-06 09:38 | 2016-11-06 14:32 | 4.9061 | 0 | 0 | 20 | 73 | 0 | 0 | 98.1222 | 358.1461
170934 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | F5-TUZLUKÇU2 FİDERİ AKSEHIR TM TUZLUKCU TR1 KOK TUZLUKCU TR1 KOK-YUKARI MAHALLE ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE \ BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-06 09:38 | 2016-11-06 14:47 | 5.15 | 0 | 407 | 0 | 0 | 0 | 2096.05 | 0 | 0
170935 | 1 | KONYA | EREĞLİ | F6-ŞEHİR FİDERİ EREĞLİ TM EREGLI IM 1300 EREGLI1410 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-06 09:31 | 2016-11-06 20:33 | 11.03 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 2470.72 | 0 | 0
170936 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR2-17 DOLMUS DURAGI A KOLU | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-06 09:32 | 2016-11-06 12:05 | 2.5547 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20.4378
170940 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | BALCI3 TR E KOLU | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE \ İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-06 09:49 | 2016-11-06 11:42 | 1.8836 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 69.6936 | 0 | 0
170941 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | F9-SEYDİŞEHİR 2 FİDERİ SEYDISEHIR TM SEYDİŞEHİR DM2 DM2-BELDİBİ MODÜLER ÇIKIŞI MODÜLER TR MODÜLER TR-TR 6 ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-06 09:39 | 2016-11-06 10:32 | 0.88556 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88556 | 0
170945 | 1 | KONYA | HADİM | F6-HADİM 2 FİDERİ GOKSU HES KAPLANLI KÖK KAPLANLI KÖK-BAĞBAŞI ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-06 09:52 | 2016-11-06 15:28 | 5.6003 | 0 | 570 | 0 | 63 | 0 | 3192.1583 | 0 | 352.8175
170946 | 1 | KONYA | BOZKIR | F11-BOZKIR 2 FİDERİ SEYDISEHIR TM BOZKIR DM BOZKIR DM-HADİM ÇIKIŞI YANLIZCA KÖK YALNIZCA KÖK-HİSARLI ÇIKIŞI ISIKLAR1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-06 09:53 | 2016-11-06 14:46 | 4.8803 | 8 | 485 | 0 | 0 | 39.0422 | 2366.9347 | 0 | 0
170949 | 1 | KONYA | MERAM | KOZAGAC5 TR A KOLU | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE \ İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ-MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-06 09:57 | 2016-11-06 14:30 | 4.5417 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 971.9167 | 0 | 0
170950 | 1 | KONYA | KARATAY | F3-AKORENKIŞLA FİDERİ KIZOREN TM AKORENKISLA DM AKORENKISLA DM-ŞİRİNLER ÇIKIŞI HUYUKLU KOK HUYUKLU KOK-ŞİRİNLER KÖK GELİŞİ | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-06 09:58 | 2016-11-06 15:45 | 5.7808 | 0 | 0 | 283 | 316 | 0 | 0 | 1635.9758 | 1826.7433
170951 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | PINARBAŞI TR 1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-06 09:53 | 2016-11-06 11:08 | 1.2519 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15.0233 | 0 | 0
170952 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | GUNEYYURT13 TR B KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-06 09:57 | 2016-11-06 13:20 | 3.3875 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3875 | 0 | 0
170953 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | F1-AYRANCI-1 FİDERİ AYRANCI GEÇİCİ TM AYRANCI DM AYRANCI DM-MERKEZ KÖK ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-06 10:03 | 2016-11-06 15:06 | 5.0544 | 7 | 1213 | 4 | 360 | 35.3811 | 6131.0411 | 20.2178 | 1819.6
170956 | 1 | KONYA | KARATAY | AKBAS1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-06 10:04 | 2016-11-06 13:34 | 3.5075 | 0 | 33 | 0 | 2 | 0 | 115.7475 | 0 | 7.015
170958 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | F1-KATRANCI FİDERİ KIZOREN TM TOPRAKLIK DM TOPRAKLIK DM-YAVŞANKUYU ENH ÇIKIŞI YAVSANKUYU YESILHAT KOK YAVŞANKUYU YEŞİLHAT - YAVŞANKUYU SULAMA CIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI \ MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-06 09:59 | 2016-11-06 11:49 | 1.84 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.36 | 0
170962 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | F2-ŞEHİR-1 FİDERİ NIGDE-2 TM NIGDE IM2 TR 2-26 | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-06 10:08 | 2016-11-06 14:10 | 4.0367 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 1081.8267 | 0 | 0
170963 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | F16-SURUC FİDERİ KIZOREN TM TOPRAKLIK DM TOPRAKLIK DM-DERE-ARİFLER ENH ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-06 10:09 | 2016-11-06 15:58 | 5.8153 | 0 | 0 | 7 | 68 | 0 | 0 | 40.7069 | 395.4389
170965 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | CAKIRBAG1 TR B KOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-06 10:05 | 2016-11-06 10:54 | 0.81111 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 77.8667
170968 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | F8-ULUKIŞLA FİDERİ EREĞLİ TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-06 10:10 | 2016-11-06 11:20 | 1.1583 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 144.7917 | 0 | 0
170969 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | F3-REİS FİDERİ AKSEHIR TM REIS DM REIS DM-ILGIN GRUBU ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI \ KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-06 09:59 | 2016-11-06 11:00 | 1.0142 | 0 | 545 | 0 | 0 | 0 | 552.7208 | 0 | 0
170972 | 1 | KONYA | ILGIN | CAMIATIK MH TR10 (400 KVA) A KOLU | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-06 10:04 | 2016-11-06 11:15 | 1.1847 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1847 | 0 | 0
170978 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | F2-YEŞİLDERE-2 FİDERİ KARAMAN OSB TM SUDURAGI DM SUDURAGI DM-GÖZTEPE KÖK ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-06 10:34 | 2016-11-06 10:56 | 0.37194 | 0 | 0 | 191 | 218 | 0 | 0 | 71.0414 | 81.0839
170980 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | BEYSEHIR TR 4 A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI-EL İLE \ İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-06 10:36 | 2016-11-06 11:56 | 1.3322 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 77.2689 | 0 | 0
170983 | 1 | KONYA | KULU | F1-KULU1 FİDERİ KULU TM KULU DM KULU DM-KOZANLI ÇIKIŞI TEKDAM YAYLASI1TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-06 10:38 | 2016-11-06 14:02 | 3.4064 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 27.2511
170988 | 1 | KONYA | EREĞLİ | F11-ÇAYHAN FİDERİ EREĞLİ TM AZİZİYE KÖK AZİZİYE KÖK-AZİZİYE ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-06 10:43 | 2016-11-06 14:44 | 4.0108 | 0 | 0 | 1 | 840 | 0 | 0 | 4.0108 | 3369.1
170991 | 1 | KONYA | YUNAK | PIRIBEYLI1 TR B KOLU | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI \ ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-06 10:39 | 2016-11-06 16:50 | 6.1792 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.1792 | 0 | 0
170999 | 1 | KONYA | MERAM | MURADIYE3 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-06 10:54 | 2016-11-06 14:06 | 3.2031 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 64.0611 | 0 | 0
171002 | 1 | KONYA | EREĞLİ | F13-AKHUYUK1 FİDERİ EREĞLİ TM ZENGEN DM ZENGEN DM-YENİZENGEN YAYLALAR YENİ KÖK YAYLALAR YENİ KÖK-OBRUK ÇIKIŞI KORE1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE \ İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ-MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-06 10:53 | 2016-11-06 13:36 | 2.7103 | 0 | 0 | 13 | 17 | 0 | 0 | 35.2336 | 46.0747
171003 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | F4-ERMENEK2 FİDERİ GEZENDE HES | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE \ TEİAŞ KAYNAKLI KESİNTİ | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-06 10:50 | 2016-11-06 12:29 | 1.6475 | 0 | 0 | 9 | 1325 | 0 | 0 | 14.8275 | 2182.9375
171008 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | MOTORLU SANAYI3 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME \ ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-06 10:57 | 2016-11-06 11:42 | 0.73833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73833 | 0 | 0
171010 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | F15-ORTAOBA KARAMAN TM KARALGAZI KOK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ OG ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-06 11:00 | 2016-11-06 12:35 | 1.5844 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5844 | 0
171011 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SANCAK KONYA2 TM DM-2 ( SANCAK DM ) SANCAK34 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-06 11:01 | 2016-11-06 12:28 | 1.4503 | 0 | 917 | 0 | 0 | 0 | 1329.9047 | 0 | 0
171017 | 1 | KONYA | KARATAY | CIMENLIK3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-06 11:06 | 2016-11-06 12:18 | 1.2061 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 48.2444 | 0 | 0
171018 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER 14-15 TUMOSAN TM TOKI DM TOKI DM-DM3 DEVRE1 ÇIKIŞI TERSDEN MANEVRA YAPILDI AG'DE ENERJİSİZ ABONE YOK | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-06 11:12 | 2016-11-06 12:49 | 1.6208 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.8625 | 0 | 0 | 0
171021 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | F2-ALTİNEKİN 1 FİDERİ ALTINEKIN TM ALTINEKIN DM ALTINEKİN DM-TOPRAKLIK YENİ HAT ENH ÇIKIŞI | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ OG ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-06 11:09 | 2016-11-06 13:19 | 2.1619 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1619 | 0
171026 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | KALABA15 TR C KOLU | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-06 11:08 | 2016-11-06 11:45 | 0.61972 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2394
171027 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KARAPINAR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TEİAŞ \ TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-06 11:21 | 2016-11-06 11:47 | 0.43111 | 66 | 18603 | 2339 | 6590 | 28.4533 | 8019.96 | 1008.3689 | 2841.0222
171028 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR1-123 B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-06 11:17 | 2016-11-06 12:12 | 0.91861 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 150.6522 | 0 | 0
171029 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KILIÇLI B KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-06 11:22 | 2016-11-06 12:47 | 1.4189 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.6756
171035 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | YAYLACIK1 TR A KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-06 11:29 | 2016-11-06 13:15 | 1.7656 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.5311 | 0 | 0
171041 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | ASEVI YANI TR 3.37 C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ DOĞALGAZ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-06 11:55 | 2016-11-06 15:52 | 3.9536 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 193.7269 | 0 | 0
171045 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR 60810 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-06 11:52 | 2016-11-06 13:28 | 1.6022 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6022 | 0 | 0
171048 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | MAHMATLAR4 TR A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-06 11:44 | 2016-11-06 12:56 | 1.1964 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 32.3025
171050 | 1 | KONYA | ÇUMRA | F10-YENİDOGAN FİDERİ CUMRA TM | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-06 12:02 | 2016-11-06 17:23 | 5.3475 | 3 | 2754 | 6 | 0 | 16.0425 | 14727.015 | 32.085 | 0
171052 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | EMIRGAZI8 TR A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-06 12:00 | 2016-11-06 12:47 | 0.78056 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 41.3694 | 0 | 0
171055 | 1 | KONYA | KARAPINAR | YENIKUYU TR1 A-B KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-06 12:06 | 2016-11-06 14:50 | 2.7414 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7414
171057 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | F3-REİS FİDERİ AKSEHIR TM REIS DM REIS DM-ÇAKILLAR KÖYLER GRUBU | OG - SİGORTA ARIZASI \ HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-06 12:04 | 2016-11-06 13:04 | 0.99278 | 1 | 405 | 0 | 0 | 0.99278 | 402.075 | 0 | 0
171058 | 1 | NİĞDE | BOR | BOR TR80 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-06 12:03 | 2016-11-06 13:20 | 1.2842 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.8417 | 0 | 0
171060 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | ALTAY TR1 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ \ AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-06 11:59 | 2016-11-06 14:36 | 2.6117 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6117
171061 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | CATALBADEM1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-06 12:07 | 2016-11-06 13:57 | 1.8278 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8278
171065 | 1 | KONYA | KARATAY | KOPRUBASI2 TR C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-06 12:08 | 2016-11-06 14:13 | 2.0781 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 124.6833 | 0 | 0
171066 | 1 | KONYA | AKÖREN | AKOREN3 TR A KOLU | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-06 12:02 | 2016-11-06 14:38 | 2.6033 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6033 | 0 | 0
171068 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | F10-SULAMA FİDERİ CİHANBEYLİ TM YESILOZ KOK 3 YESILOZ KOK 3-GÜNYÜZÜ DM1 ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-06 12:08 | 2016-11-06 13:35 | 1.4428 | 0 | 0 | 551 | 0 | 0 | 0 | 794.9706 | 0
171070 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | F6-ŞEHİR-2 FİDERİ NIGDE-2 TM | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-06 12:21 | 2016-11-06 17:59 | 5.6289 | 0 | 0 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 1249.6133
171071 | 1 | KONYA | MERAM | HACI ISA EFENDI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-06 12:25 | 2016-11-06 15:28 | 3.0444 | 0 | 0 | 0 | 293 | 0 | 0 | 0 | 892.0222
171073 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | F8-ALTINEKİN FİDERİ CİHANBEYLİ TM KIRKIŞLA KÖK2 KIRKIŞLA KÖK2-AĞABEYLİ ÇIKIŞI | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ OG ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-06 12:22 | 2016-11-06 14:13 | 1.8569 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8569 | 0
171075 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | F9-GOZLU FİDERİ LADİK TM BASHUYUK KOK BASHUYUK KOK-KONAR,AKDOĞAN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-06 12:26 | 2016-11-06 13:09 | 0.71028 | 0 | 0 | 6 | 95 | 0 | 0 | 4.2617 | 67.4764
171079 | 1 | KONYA | ILGIN | ISTASYON MH TR11 (250 KVA) B KOLU | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI \ ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-06 12:36 | 2016-11-06 14:58 | 2.3656 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3656 | 0 | 0
171080 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR18 TR A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ İLETKENE ARAÇ TEMASI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-06 12:30 | 2016-11-06 14:11 | 1.6811 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 317.73 | 0 | 0
171083 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR1-32 | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-06 12:49 | 2016-11-06 14:00 | 1.1794 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 252.4011 | 0 | 0
171084 | 1 | KONYA | EREĞLİ | F6-ŞEHİR FİDERİ EREĞLİ TM EREGLI1600 DM EREGLI1600 DM-TR1654 ÇIKIŞI EREGLİ İM1100 İM1100-DM1 ÇIKIŞ 2 EREGLI1338 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-06 12:47 | 2016-11-06 16:43 | 3.9269 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 1119.1792 | 0 | 0
171085 | 1 | AKSARAY | ESKİL | CULFA2 TR D KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-06 12:53 | 2016-11-06 13:02 | 0.15389 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 6.4633
171091 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | F8-ALTINEKİN FİDERİ CİHANBEYLİ TM GÜNYÜZÜ KÖK 1 GÜNYÜZÜ KÖK 1-YAPALI-GÜNYÜZÜ-TAŞPINAR ÇIKIŞI TASPINAR YAYLASI1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI \ KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-06 12:58 | 2016-11-06 13:58 | 0.99167 | 13 | 1110 | 59 | 39 | 12.8917 | 1100.75 | 58.5083 | 38.675
171094 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AKINCILAR3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-06 13:09 | 2016-11-06 18:00 | 4.8578 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 519.7822 | 0 | 0
171097 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR 60503 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-06 13:12 | 2016-11-06 13:55 | 0.72389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72389 | 0 | 0
171102 | 1 | NİĞDE | BOR | BOR TR22 | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-06 13:21 | 2016-11-06 13:44 | 0.38361 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5.7542 | 0 | 0
171104 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR1-19B B KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-06 13:18 | 2016-11-06 14:48 | 1.4956 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.9822
171105 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | ALTIPINAR1 TR C KOLU | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ \ AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-06 13:23 | 2016-11-06 15:01 | 1.6308 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6308
171110 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | F1-AYRANCI-1 FİDERİ AYRANCI GEÇİCİ TM AYRANCI DM AYRANCI DM-YARIKKUYU ÇIKIŞI YARIKKUYU KOK YARIKKUYU1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-06 13:38 | 2016-11-06 16:36 | 2.9706 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 261.4089
171111 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | F3-BULDUK FİDERİ CİHANBEYLİ TM YENİCEOBA-KARTER DM YENİCEOBA-KARTER DM-YENİCEOBA ÇIKIŞI YENICEOBA23 TR YENICEOBA23 TR-YENICEOBA 38 ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI \ KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-06 13:36 | 2016-11-06 15:45 | 2.1542 | 0 | 0 | 44 | 1 | 0 | 0 | 94.7833 | 2.1542
171113 | 1 | KONYA | KULU | KULU10 TR A KOLU | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-06 13:40 | 2016-11-06 14:03 | 0.38611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.38611 | 0 | 0
171118 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | F2-DEREÇİNE FİDERİ AKSEHIR TM DEGIRMENKOY KOK DEGIRMENKOY KOK-ULUPINAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-06 13:47 | 2016-11-06 15:10 | 1.3781 | 14 | 955 | 0 | 0 | 19.2928 | 1316.0431 | 0 | 0
171120 | 1 | KONYA | YUNAK | F12-KUYUBAŞI FİDERİ YUNAK TM EĞRİKUYU KESİCİ ÖLÇÜ KABİNİ KILLAR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI \ MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-06 13:46 | 2016-11-06 15:07 | 1.3506 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.7011 | 0
171121 | 1 | KONYA | YUNAK | KUYUBASI1 TR D KOLU | AG - DİREK YIKILMASI \ AG DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-06 13:45 | 2016-11-06 14:41 | 0.93806 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 112.5667 | 0 | 0
171122 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | YALNIZAGAC A KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-06 14:00 | 2016-11-06 17:50 | 3.8253 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 149.1858
171124 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AQUAPARK TR 2.30A B KOLU | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-06 13:51 | 2016-11-06 14:22 | 0.51472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51472 | 0 | 0
171126 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | F6-GÜLŞEHİR FİDERİ AVANOS TM1 54 NOLU KOK 54 NOLU KOK-AVANOS YEŞİL HAT ÇIKIŞ | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-06 14:09 | 2016-11-06 14:21 | 0.20806 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.20806 | 0
171128 | 1 | KONYA | TAŞKENT | F2-BALCILAR 1 FİDERİ GOKSU HES BALCILAR DM TAŞKENT KÖK1 TAŞKENT KÖK1-TAŞKENT ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-06 14:12 | 2016-11-06 18:03 | 3.8553 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 578.2917 | 0 | 0
171129 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | ALHAN1 TR A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-06 14:00 | 2016-11-06 14:25 | 0.42028 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.42028
171130 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | F8-ULUS FİDERİ KARAPINAR TM | PROGRAMLI KESİNTİ \ OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-06 14:13 | 2016-11-06 14:28 | 0.245 | 0 | 0 | 29 | 5 | 0 | 0 | 7.105 | 1.225
171131 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | F8-ALTINEKİN FİDERİ CİHANBEYLİ TM KIRKIŞLA KÖK2 KIRKIŞLA KÖK2-AĞABEYLİ ÇIKIŞI | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ OG ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-06 13:16 | 2016-11-06 14:23 | 1.1164 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1164 | 0
171132 | 1 | KONYA | AHIRLI | BOZKIR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ İLETKENE ARAÇ TEMASI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-06 14:09 | 2016-11-06 15:56 | 1.7758 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17.7583 | 0 | 0
171133 | 1 | KONYA | KADINHANI | F2-KOLUKISA FİDERİ KOLUKISA TM PUSAT PUSAT DM-HACIMEHMETLİ KOK HACIMEHMETLI KOK HACIAHMETLİ KOK-KÖKEZ1 TR ÇIKIŞI | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ OG ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-06 14:13 | 2016-11-06 14:42 | 0.48722 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.48722 | 0
171134 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | F10-URGAN-2 FİDERİ KARAMAN OSB TM KARAMAN DM4 KARAMAN DM4 - DM4-DM3 A RİNGİ TR 30813 | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-06 14:15 | 2016-11-06 17:33 | 3.3058 | 4 | 219 | 0 | 0 | 13.2233 | 723.9775 | 0 | 0
171135 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | 4E 3 TR C KOLU | AG - DİREK YIKILMASI \ AG DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-06 14:12 | 2016-11-06 19:05 | 4.8814 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 161.0858 | 0 | 0
171136 | 1 | NİĞDE | BOR | KEMERHİSAR TR8 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ \ AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-06 14:12 | 2016-11-06 14:33 | 0.35722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.35722 | 0 | 0
171137 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | HOROZLUHAN13 TR A KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-06 14:17 | 2016-11-06 17:17 | 3.0067 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 51.1133 | 0 | 0
171139 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | HOROZLUHAN17 TR D KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-06 14:16 | 2016-11-06 17:21 | 3.0758 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.2275 | 0 | 0
171144 | 1 | KONYA | MERAM | KOZAGAC5 TR B KOLU | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE \ İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ-MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-06 14:27 | 2016-11-06 18:28 | 4.0108 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 613.6575 | 0 | 0
171148 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | 4D 8/ATR A KOLU | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-06 14:26 | 2016-11-06 15:47 | 1.3461 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3461 | 0 | 0
171149 | 1 | KONYA | KARATAY | AKORENKISLA3 TR C KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-06 14:33 | 2016-11-06 16:50 | 2.2786 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 59.2439
171154 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OFIS TR26 A KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-06 14:36 | 2016-11-06 15:22 | 0.76278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76278 | 0 | 0
171160 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | F16-SURUC FİDERİ KIZOREN TM TOPRAKLIK DM TOPRAKLIK DM-GÜVERCİNLİK ENH ÇIKIŞI GÜVERCİNLİK KÖK GÜVERCİNLİK KÖK - İKİZLER ENH CIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-06 14:49 | 2016-11-06 15:56 | 1.1103 | 0 | 0 | 85 | 35 | 0 | 0 | 94.3736 | 38.8597
171162 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TUZLUKCU7 TR C KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-06 15:01 | 2016-11-06 16:25 | 1.3967 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 15.3633 | 0 | 0
171164 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | ESKI 29 TR 2.17 A KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-06 14:47 | 2016-11-06 15:38 | 0.8575 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8575 | 0 | 0
171169 | 1 | KONYA | ÇUMRA | F6-HATUNSARAY FİDERİ CUMRA TM HATUNSARAY KOK-1 | OG - SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-06 15:23 | 2016-11-06 17:46 | 2.3756 | 0 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 444.2289
171176 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | F7-OVACIK FİDERİ NIGDE-2 TM OVACIK DM ON HÜCRELİ (OVACIK) DM-ULUAĞAÇ-ÜÇKAPILI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-06 15:45 | 2016-11-06 16:38 | 0.88 | 0 | 0 | 6 | 303 | 0 | 0 | 5.28 | 266.64
171177 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | SARAY YAS TR | AG - DİREK YIKILMASI \ HATTA CİSİM TEMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-06 15:40 | 2016-11-06 18:14 | 2.5717 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.1433 | 0 | 0
171181 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | F4-ÜRGÜP FİDERİ AVANOS TM1 BASDERE1 TR BASDERE1 TR-BAŞDERE TR4 ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM \ KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-06 16:04 | 2016-11-06 17:24 | 1.3367 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 29.4067
171183 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | BEYHEKIM2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-06 16:01 | 2016-11-06 17:24 | 1.3792 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.7583 | 0 | 0
171185 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | FERITPASA3 TR F KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-06 16:07 | 2016-11-06 16:50 | 0.71361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71361 | 0 | 0
171189 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | F8-MUCUR MERKEZ PETLAS TM MUCUR DM MUCUR DM-ŞATIROĞLU ÇIKIŞI KIZILDAG KOK KIZILDAG KOK-KARAARKAÇ MOD. ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-06 16:14 | 2016-11-06 16:57 | 0.70889 | 0 | 0 | 30 | 392 | 0 | 0 | 21.2667 | 277.8844
171196 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR1-15 | AG - FAZ YÖNÜ TERS \ TESİS-BAKIM-KET-BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-06 16:24 | 2016-11-06 17:40 | 1.2722 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 108.1389 | 0 | 0
171200 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | KAVAK2 TR B KOLU | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-06 16:24 | 2016-11-06 17:27 | 1.0525 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0525 | 0 | 0
171201 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ HIRFANLI TM KAMAN DM KAMAN DM-YELEK-SAVCILI ÇIKIŞI SAVCILI TOKI TR-1 SAVCILI TOKI TR-1-SAVCILI TOKİ TR2 ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-06 16:36 | 2016-11-06 17:37 | 1.0139 | 1 | 68 | 0 | 0 | 1.0139 | 68.9444 | 0 | 0
171202 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | KEÇİKALESİ TR8 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI \ ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-06 16:24 | 2016-11-06 17:32 | 1.1256 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1256 | 0 | 0
171205 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR 30202 C-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-06 16:27 | 2016-11-06 18:32 | 2.0861 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | 579.9389 | 0 | 0
171206 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | F1-YEŞİLDERE-1 FİDERİ KARAMAN OSB TM KAYAONU DM KAYAONU DM-YEŞİLDERE ÇIKIŞI YESILDERE KOK YESILDERE KOK-YEŞİLDEREÇIKIŞI YESILDERE1 TR | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ \ İLANLI TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-06 16:41 | 2016-11-06 16:57 | 0.26028 | 0 | 0 | 9 | 748 | 0 | 0 | 2.3425 | 194.6878
171207 | 1 | KONYA | KULU | YESILYURT TR1 A KOLU | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI \ ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-06 16:40 | 2016-11-06 17:40 | 1.0014 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0014 | 0 | 0
171209 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | F16-ŞEHİR-4 FİDERİ TUMOSAN TM AKSARAY DM4 AKSARAY DM4-D BÖLGESİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-06 16:38 | 2016-11-06 17:49 | 1.1892 | 12 | 9628 | 83 | 1357 | 14.27 | 11449.2967 | 98.7008 | 1613.6992
171210 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | F4-ESKİ ÜRGÜP FİDERİ AVANOS TM1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-06 16:44 | 2016-11-06 17:36 | 0.865 | 0 | 0 | 2 | 368 | 0 | 0 | 1.73 | 318.32
171212 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | GULPINAR2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI \ BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-06 16:47 | 2016-11-06 18:12 | 1.4144 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 128.7144 | 0 | 0
171213 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR 1458 B KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-06 16:48 | 2016-11-06 20:24 | 3.6006 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6006 | 0 | 0
171215 | 1 | KONYA | KARATAY | SACLI KASAP1 TR C KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-06 16:51 | 2016-11-06 17:27 | 0.60222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.60222 | 0 | 0
171220 | 1 | KONYA | KADINHANI | ULKU ILKOKULYANI2 TR B KOLU | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI \ ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-06 17:02 | 2016-11-06 19:12 | 2.1731 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1731 | 0 | 0
171221 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KAMAN12 TR B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ İLETKENE ARAÇ TEMASI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-06 17:01 | 2016-11-06 18:46 | 1.7458 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 27.9333 | 0 | 0
171222 | 1 | KONYA | KARATAY | SELIM SULTAN1 TR B KOLU | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-06 16:59 | 2016-11-06 17:33 | 0.565 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.565 | 0 | 0
171226 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | F2-ALTİNEKİN 1 FİDERİ ALTINEKIN TM ALTINEKIN DM ALTINEKİN DM-MANTAR ESKİ HAT ENH ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI \ PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-06 17:10 | 2016-11-06 20:27 | 3.2778 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19.6667 | 0
171237 | 1 | KONYA | YUNAK | HACIFAKILI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-06 17:40 | 2016-11-06 18:26 | 0.76361 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 60.3253 | 0 | 0
171238 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | DEDELER5 TR C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-06 17:42 | 2016-11-06 18:10 | 0.46583 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6.0558 | 0 | 0
171239 | 1 | KONYA | KARATAY | KARA CIGAN2 TR C KOLU | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME \ ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-06 17:41 | 2016-11-06 18:00 | 0.31306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.31306 | 0 | 0
171243 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR 11301 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-06 17:54 | 2016-11-06 18:26 | 0.53778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.53778 | 0 | 0
171244 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | BOYALI TR2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-06 17:55 | 2016-11-06 19:33 | 1.6367 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 44.19 | 0 | 0
171245 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR72 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-06 17:43 | 2016-11-06 18:44 | 1.0208 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0208 | 0 | 0
171246 | 1 | KONYA | YUNAK | F2-TURGUT FİDERİ YUNAK TM KUZOREN KOK TURGUT ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-06 17:45 | 2016-11-06 19:14 | 1.4753 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.3269 | 0
171249 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KARAPINAR TR12 D KOLU | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI \ ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-06 17:53 | 2016-11-06 19:06 | 1.2128 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2128 | 0 | 0
171251 | 1 | KONYA | EREĞLİ | EREGLI1543 TR C KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-06 18:01 | 2016-11-06 19:17 | 1.2736 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2736 | 0 | 0
171252 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | BUHARA6 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-06 17:46 | 2016-11-06 18:36 | 0.83306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83306 | 0 | 0
171258 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | 3C 28TR A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-06 18:10 | 2016-11-06 18:59 | 0.82056 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 42.6689 | 0 | 0
171259 | 1 | KONYA | EREĞLİ | PINAROZU1 TR B KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-06 18:06 | 2016-11-06 20:52 | 2.7667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7667
171260 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | MUCUR TR-22 F KOLU | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI \ ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-06 18:13 | 2016-11-06 18:43 | 0.50806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50806 | 0 | 0
171262 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | PAZAR YERI ALTI TR 3.30 C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-06 18:16 | 2016-11-06 20:27 | 2.1903 | 0 | 422 | 0 | 0 | 0 | 924.2972 | 0 | 0
171263 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | DUMLUPINAR3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-06 18:18 | 2016-11-06 18:51 | 0.55778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55778 | 0 | 0
171264 | 1 | KONYA | ILGIN | UCARI MH TR23 (250 KVA) A KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-06 18:11 | 2016-11-06 18:53 | 0.69306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69306 | 0 | 0
171266 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SILLE AK5 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-06 18:20 | 2016-11-06 20:04 | 1.7306 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.4611 | 0 | 0
171267 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | BEDIR9 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-06 18:19 | 2016-11-06 19:13 | 0.89889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89889 | 0 | 0
171277 | 1 | KONYA | ÇELTİK | CELTIK9 TR A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-06 18:36 | 2016-11-06 19:25 | 0.8225 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 32.0775 | 0 | 0
171278 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | F12-KAZIMKARABEKİR FİDERİ KARAMAN TM KAZIMKARABEKIR DM KAZIMKARABEKİR DM-TSK ÇIKIŞI KAZIMKARABEKIR TSK KOK KAZIMKARABEKIR TSK KOK-TSK ÇIKIŞI | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ OG ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-06 18:39 | 2016-11-06 19:37 | 0.96222 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96222 | 0
171285 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | F16-ŞEHİR-4 FİDERİ TUMOSAN TM AKSARAY DM4 AKSARAY DM4-AKSARAY DM 3 ÇIKIŞI-2 4D 28 TR | OG - SİGORTA ARIZASI \ KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-06 19:19 | 2016-11-06 21:52 | 2.5536 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 628.1883 | 0 | 0
171286 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | HANAYBASI9 TR SARAY CAD BOZKIRLILAR AVM ÖNÜ CIKIŞI | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-06 19:25 | 2016-11-06 20:12 | 0.7875 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7875 | 0 | 0
171291 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | F1-YEŞİLDERE-1 FİDERİ KARAMAN OSB TM AYRANCI DM AYRANCI DM-KARAAĞAÇ ÇIKIŞI KARAAGAC KOK KARAAGAC KOK-AMBAR ÇIKIŞI KALE1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-06 19:40 | 2016-11-06 20:09 | 0.48028 | 0 | 0 | 23 | 531 | 0 | 0 | 11.0464 | 255.0275
171293 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | F9-BELEDİYE1 FİDERİ AKSEHIR TM INDIRICI TR AA1 | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-06 19:53 | 2016-11-06 21:33 | 1.6742 | 0 | 327 | 0 | 0 | 0 | 547.4525 | 0 | 0
171294 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | F16-SURUC FİDERİ KIZOREN TM TOPRAKLIK DM TOPRAKLIK DM-SOYHAN YEŞİLHAT ENH ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-06 19:42 | 2016-11-06 21:07 | 1.4131 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 250.1108 | 0
171295 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | 1B 2 TR B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-06 19:51 | 2016-11-06 20:32 | 0.68639 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 26.0828 | 0 | 0
171296 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KADIOĞLU KOK | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-06 19:50 | 2016-11-07 07:29 | 11.6489 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.6489 | 0 | 0
171301 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR1-15 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-06 20:14 | 2016-11-06 20:48 | 0.55917 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.2367
171304 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | F1-YEŞİLDERE-1 FİDERİ KARAMAN OSB TM AYRANCI DM AYRANCI DM-KARAAĞAÇ ÇIKIŞI KARAAGAC KOK KARAAGAC KOK-AMBAR ÇIKIŞI ANBAR1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM \ MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-06 20:35 | 2016-11-06 20:58 | 0.39 | 0 | 0 | 23 | 531 | 0 | 0 | 8.97 | 207.09
171309 | 1 | KONYA | MERAM | CAYBASI5 TR A KOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-06 21:10 | 2016-11-06 22:24 | 1.2408 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 98.0258
171314 | 1 | KONYA | KADINHANI | F1-LADİK FİDERİ LADİK TM KADINHANI DM KADINHANI DM-FİDER1 ILGIN ÇIKIŞI | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ OG ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-06 22:04 | 2016-11-06 22:45 | 0.68444 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68444 | 0
171316 | 1 | KONYA | KARATAY | KOPRUBASI5 TR C KOLU | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI \ ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-06 22:07 | 2016-11-06 23:02 | 0.915 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.915 | 0 | 0
171323 | 1 | NİĞDE | BOR | KARANLIKDERE TR2 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI \ ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-07 00:06 | 2016-11-07 01:09 | 1.0533 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0533
171324 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KLAYFIAT KARSISI TR 3.14 | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-07 00:51 | 2016-11-07 01:50 | 0.98861 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 35.59 | 0 | 0
171327 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | CUMHURİYET KONYA2 TM DM-14 (G W 3) CUMHURIYET4 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE \ İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-07 01:56 | 2016-11-07 04:35 | 2.6381 | 0 | 458 | 0 | 0 | 0 | 1208.2294 | 0 | 0
171328 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SANAYİ FİDERİ KONYA 1 TM DM-14/A ( AYDINLIK ) BEDİR 2 TR AYDINLIK4 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE \ İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-07 01:55 | 2016-11-07 03:26 | 1.5147 | 0 | 984 | 0 | 0 | 0 | 1490.4867 | 0 | 0
171331 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR1-15 F KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-07 03:50 | 2016-11-07 08:27 | 4.6178 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 124.68 | 0 | 0
171332 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | 2D 4 TR | AG - DİREK YIKILMASI \ YANGIN SONUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-07 06:59 | 2016-11-07 10:23 | 3.3944 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 186.6944 | 0 | 0
171333 | 1 | KONYA | KARAPINAR | DERBENT TR1 A-C KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-07 07:13 | 2016-11-07 09:55 | 2.6928 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6928
171335 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | BEDIR3 TR B KOLU | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-07 06:46 | 2016-11-07 07:58 | 1.2033 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2033 | 0 | 0
171336 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | F9-URGAN-1 FİDERİ KARAMAN OSB TM KARAMAN DM4 TR 40101 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-07 07:03 | 2016-11-07 07:54 | 0.84667 | 15 | 356 | 0 | 0 | 12.7 | 301.4133 | 0 | 0
171337 | 1 | KONYA | KARAPINAR | F16-EMİRGAZİ2 FİDERİ KARAPINAR TM KAYALI TR1 KAYALI TR1-ÜNLÜLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-07 07:36 | 2016-11-07 09:04 | 1.4717 | 0 | 131 | 9 | 16 | 0 | 192.7883 | 13.245 | 23.5467
171338 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | F3-ERMENEK FİDERİ ERMENEK GECICI HAVZA TM ERMENEK DM ERMENEK DM-AŞAĞI YOL ÇIKIŞI ERMENEK 16 TR ERMENEK 16TR-AŞAĞIYOL ENH GİRİŞ ERMENEK30 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ \ KARAYOLLARI KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-07 07:40 | 2016-11-07 09:13 | 1.5425 | 1 | 129 | 3 | 112 | 1.5425 | 198.9825 | 4.6275 | 172.76
171341 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | GOREME4 TR D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-07 07:33 | 2016-11-07 08:57 | 1.3936 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.7553 | 0 | 0
171342 | 1 | KONYA | ÇUMRA | F2-DİNEK FİDERİ GUNEYSINIR TM | OG - SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-07 07:36 | 2016-11-07 08:19 | 0.72417 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4483 | 0 | 0 | 0
171343 | 1 | KONYA | ÇUMRA | ICERI CUMRA16 TR B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-07 07:55 | 2016-11-07 08:56 | 1.0094 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29.2739 | 0 | 0
171344 | 1 | KONYA | ILGIN | FATIH MH TR12 (400 KVA) A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI-EL İLE \ İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-07 08:01 | 2016-11-07 11:42 | 3.6819 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 246.6903 | 0 | 0
171347 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | 1B 2 TR B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-07 08:03 | 2016-11-07 09:08 | 1.0811 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 41.0822 | 0 | 0
171348 | 1 | KONYA | KARATAY | F3-AKORENKIŞLA FİDERİ KIZOREN TM AKORENKISLA DM HUYUKLU KOK HUYUKLU KOK-YENİKENT ÇIKIŞI MEMIS KOROGLU TR | OG - SİGORTA ARIZASI \ MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-07 08:02 | 2016-11-07 10:12 | 2.1619 | 0 | 0 | 16 | 17 | 0 | 0 | 34.5911 | 36.7531
171350 | 1 | KONYA | ILGIN | CAVUSCUGOL TR3 (160 KVA) | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-07 08:05 | 2016-11-07 09:22 | 1.2894 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 208.89 | 0 | 0
171353 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | BEDIR3 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-07 07:35 | 2016-11-07 10:08 | 2.5628 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5628 | 0 | 0
171354 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | BEDIR10 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-07 08:02 | 2016-11-07 13:29 | 5.45 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 1602.3 | 0 | 0
171355 | 1 | KONYA | EREĞLİ | F3-SANAYİ FİDERİ EREĞLİ TM EREGLI1021 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-07 08:28 | 2016-11-07 12:42 | 4.2397 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 211.9861 | 0 | 0
171356 | 1 | KONYA | KARATAY | SEYH ULEMA RECEP AGA1 TR C KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-07 08:11 | 2016-11-07 09:38 | 1.4433 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4433 | 0 | 0
171357 | 1 | KONYA | HADİM | F5-HADİM 1 FİDERİ GOKSU HES HADİM DM HADİM DM-ARMAĞANLAR ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-07 08:31 | 2016-11-07 13:23 | 4.8614 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 1045.1986 | 0 | 0
171363 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | BUHARA18 TR D KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-07 08:37 | 2016-11-07 11:10 | 2.5539 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.1078 | 0 | 0
171366 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | DEREBUCAK TR 2 A KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-07 08:44 | 2016-11-07 09:45 | 1.0203 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0203 | 0 | 0
171371 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | HAMIDIYE3 TR B KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR \ ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-07 08:41 | 2016-11-07 10:10 | 1.4786 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4786 | 0 | 0
171372 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR 1-22 | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ İLETKENE CİSİM DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-07 08:45 | 2016-11-07 09:51 | 1.1039 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13.2467
171374 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | F9-DM6/1 FİDERİ KARAMAN TM KARAMAN DM6 KARAMAN DM6 - TR-60602 ÇIKIŞI TR 60601 | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-07 08:46 | 2016-11-07 17:10 | 8.3958 | 1 | 3346 | 0 | 0 | 8.3958 | 28092.4583 | 0 | 0
171375 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AYDINLIK2 TR A KOLU | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-07 08:47 | 2016-11-07 10:41 | 1.8886 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8886 | 0 | 0
171378 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | BOSNAHERSEK KONYA2 TM DM-5 ( HILTON DM ) DM5-YAZIR62 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-07 08:47 | 2016-11-07 09:44 | 0.9475 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 105.1725 | 0 | 0
171380 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | F9-HÜYÜK FİDERİ NIGDE-2 TM ÇAMARDI KÖK | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI \ OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-07 08:51 | 2016-11-07 10:09 | 1.3042 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3042 | 0
171385 | 1 | KONYA | KARATAY | ISMIL10 TR A KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-07 09:01 | 2016-11-07 12:13 | 3.1936 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 198.0039
171386 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KARKIN7 TR C KOLU | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE \ İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-07 09:02 | 2016-11-07 13:58 | 4.9347 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 88.825
171387 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | CUMHURİYET KONYA2 TM DM-14 (G W 3) GW3B KOCATEPE 1 TR CUMHURIYET4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-07 09:04 | 2016-11-07 13:11 | 4.1228 | 0 | 458 | 0 | 0 | 0 | 1888.2322 | 0 | 0
171395 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | BALCI2 TR B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI-EL İLE \ İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-07 09:06 | 2016-11-07 11:50 | 2.7275 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 114.555 | 0 | 0
171397 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NAR13 TR (OZELDEN DEVIR) B KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-07 09:08 | 2016-11-07 09:50 | 0.70667 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 9.8933
171399 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | F2-ŞEHİR-1 FİDERİ NIGDE-2 TM TR 1-16 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE \ İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-07 09:10 | 2016-11-07 13:20 | 4.1714 | 0 | 0 | 1 | 1364 | 0 | 0 | 4.1714 | 5689.7744
171401 | 1 | KONYA | KARATAY | F17-BUSAN FİDERİ KONYA3 TM BUSAN DM BUSAN DM-KERESTECİLER 3 TR ÇIKIŞI KERESTECILER3 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-07 08:20 | 2016-11-07 09:59 | 1.645 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 259.91 | 0 | 0
171402 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR 30202 C-KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-07 09:10 | 2016-11-07 17:11 | 8.0094 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 1321.5583 | 0 | 0
171403 | 1 | KONYA | YUNAK | YUVAM KOOPARATIF19 TR B KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-07 09:11 | 2016-11-07 10:28 | 1.2894 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 144.4178 | 0 | 0
171406 | 1 | KONYA | EREĞLİ | ASAGIGONDELEN1 TR B KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-07 09:12 | 2016-11-07 15:21 | 6.1519 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 79.9753
171408 | 1 | KONYA | KARAPINAR | F3-AKÇAYAZI FİDERİ KARAPINAR TM AKCAYAZI KOK AKCAYAZI KOK-AKÇAYAZI-DERBENT ÇIKIŞI M.ALI ILDANLI | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ OG ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-07 09:08 | 2016-11-07 09:53 | 0.74278 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74278 | 0
171415 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | CUKURBAG1 TR SARIVELILER B KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-07 09:18 | 2016-11-07 14:08 | 4.8364 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 72.5458 | 0 | 0
171418 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR1-3 B KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-07 09:12 | 2016-11-07 09:51 | 0.64417 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.5767
171421 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TR1-93A TR1-93A-ÇAYAGZI DM ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-07 09:22 | 2016-11-07 10:14 | 0.87389 | 2 | 1481 | 11 | 48 | 1.7478 | 1294.2294 | 9.6128 | 41.9467
171422 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | 2B 15TR C KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-07 09:22 | 2016-11-07 16:27 | 7.0872 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 347.2739 | 0 | 0
171423 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | F8-MUCUR MERKEZ PETLAS TM MUCUR DM MUCUR DM-MUCUR 2 ACIOZ TR-33B | OG - SİGORTA ARIZASI \ KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-07 09:17 | 2016-11-07 10:06 | 0.81833 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.91
171424 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR 30840 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-07 09:19 | 2016-11-07 12:37 | 3.2947 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2947 | 0 | 0
171431 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | F5-TUZLUKÇU2 FİDERİ AKSEHIR TM TUZLUKCU TR10 KOK TUZLUKCU TR10 KOK-İLÇE TARIM ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI \ KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-07 09:18 | 2016-11-07 09:55 | 0.60889 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2178 | 0
171432 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | EGRIBAYAT1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-07 09:26 | 2016-11-07 13:56 | 4.4917 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 157.2083 | 0 | 0
171433 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | F17-BEYSEHİR-2 FİDERİ BEYSEHIR TM İNLİCE HATBASI KÖK İNLİCE HATBASI KÖK-KARAHİSAR RMU/ÇİÇEKLER KÖK ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-07 09:31 | 2016-11-07 14:16 | 4.7536 | 0 | 355 | 1 | 5 | 0 | 1687.5319 | 4.7536 | 23.7681
171436 | 1 | KONYA | KULU | F1-KULU1 FİDERİ KULU TM KULU DM KULU DM-KOZANLI ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-07 09:33 | 2016-11-07 14:05 | 4.54 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.62
171437 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | GOKTEPE3 TR A KOLU | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE \ İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-07 09:33 | 2016-11-07 11:47 | 2.2403 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 555.5889 | 0 | 0
171438 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | SUDURAGI7 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-07 09:34 | 2016-11-07 12:51 | 3.2881 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 105.2178
171440 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KELISMAILUSAGI1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE \ İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-07 09:35 | 2016-11-07 13:13 | 3.6347 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 454.3403
171443 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | SANAYI6 TR | AG - FAZ YÖNÜ TERS \ TESİS-BAKIM-KET-BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-07 09:33 | 2016-11-07 12:50 | 3.2764 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 396.4431 | 0 | 0
171445 | 1 | KONYA | EREĞLİ | BELKAYA1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE \ İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ-MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-07 09:37 | 2016-11-07 14:33 | 4.9292 | 0 | 145 | 0 | 3 | 0 | 714.7292 | 0 | 14.7875
171446 | 1 | KONYA | BOZKIR | F11-BOZKIR 2 FİDERİ SEYDISEHIR TM YANLIZCA KÖK YALNIZCA KÖK-HİSARLI ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-07 09:37 | 2016-11-07 14:46 | 5.1442 | 8 | 485 | 0 | 0 | 41.1533 | 2494.9208 | 0 | 0
171447 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | GOKCIMEN TR 2 D KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-07 09:35 | 2016-11-07 11:48 | 2.2125 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 46.4625 | 0 | 0
171456 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | ARMUTLU1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-07 09:44 | 2016-11-07 14:53 | 5.1428 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 349.7089 | 0 | 0
171468 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SILLE PARSANA21 TR A KOLU | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-07 09:57 | 2016-11-07 11:15 | 1.3069 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3069 | 0 | 0
171469 | 1 | KONYA | KARATAY | F11-ÇENGİLTİ 1 FİDERİ KONYA3 TM CENGILTI DM CENGILTI DM-DSİ POMPA ÇIKIŞI CAFER ALI HORASAN TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-07 10:02 | 2016-11-07 12:27 | 2.4106 | 0 | 67 | 128 | 30 | 0 | 161.5072 | 308.5511 | 72.3167
171470 | 1 | KONYA | KULU | F2-DİNEK FİDERİ KULU TM KULU DM KULU DM-YARAŞLI ALTILAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE \ MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-07 10:01 | 2016-11-07 10:20 | 0.31028 | 0 | 84 | 2 | 5 | 0 | 26.0633 | 0.62056 | 1.5514
171471 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | F4-AKŞEHİR FİDERİ ILGIN TM TRT ÇAVUŞCU KÖK TRT GRUBU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE \ OG - İLANLI RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-07 10:03 | 2016-11-07 13:38 | 3.5772 | 0 | 598 | 12 | 0 | 0 | 2139.1789 | 42.9267 | 0
171472 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | BOZTEPE TR4 | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-07 10:04 | 2016-11-07 10:55 | 0.85583 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 194.2742 | 0 | 0
171473 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | CARDAK1 TR A KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-07 10:04 | 2016-11-07 12:52 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 355.6
171475 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | 4B 18TR C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-07 09:57 | 2016-11-07 10:28 | 0.51917 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 23.8817 | 0 | 0
171482 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | F3-ALTINEKİN 2 FİDERİ ALTINEKIN TM ALTINEKIN DM ALTINEKİN DM-TOPRAKLIK YENİ HAT ENH ÇIKIŞI | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ OG ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-07 09:59 | 2016-11-07 10:23 | 0.39194 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.39194 | 0
171483 | 1 | KONYA | EREĞLİ | F10-EREĞLİ2 FİDERİ EREĞLİ TM EREGLİ İM1100 İM1100-FİDER 1 ÇIKIŞI (15,8 KV) EREGLI1110 TR EREGLI1110 TR-ETTEBİR BİNA ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-07 10:06 | 2016-11-07 14:51 | 4.7483 | 5 | 743 | 0 | 0 | 23.7417 | 3528.0117 | 0 | 0
171484 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | F8-ÇAMARDI FİDERİ NIGDE-2 TM DEMİRKAZIK KÖK DEMİRKAZIK KÖK - ÇUKURBAĞ ÇIKIŞI | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI \ OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-07 10:02 | 2016-11-07 11:02 | 0.99778 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99778 | 0 | 0 | 0
171486 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | F2-ALTİNEKİN 1 FİDERİ ALTINEKIN TM ALTINEKIN DM ALTINEKİN DM-F1 YENİYAYLA KÖK ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-07 10:11 | 2016-11-07 14:21 | 4.1672 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 441.7256 | 0 | 0
171488 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SANCAK6 TR F KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-07 10:03 | 2016-11-07 10:27 | 0.40194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.40194 | 0 | 0
171489 | 1 | KONYA | KADINHANI | F2-KOLUKISA FİDERİ KOLUKISA TM PUSAT PUSAT DM-ATLANTI KOK | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE \ İLANLI AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-07 10:09 | 2016-11-07 15:13 | 5.0614 | 0 | 0 | 97 | 3 | 0 | 0 | 490.9547 | 15.1842
171494 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | DARAN1 TR B KOLU | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-07 10:03 | 2016-11-07 11:16 | 1.2181 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2181
171495 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | ERENKOY5 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLO BAŞLIĞI PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-07 10:10 | 2016-11-07 11:35 | 1.4147 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.8294 | 0 | 0
171499 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI CAYAGZI DM ÇAYAĞZI DM-AKPINAR ÇIKIŞI AKPINAR TR-1 AKPINAR TR-1-OFİS YAYLA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-07 10:10 | 2016-11-07 10:21 | 0.18861 | 2 | 239 | 1 | 2 | 0.37722 | 45.0781 | 0.18861 | 0.37722
171501 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | F6-LALE SANAYİ A27 FİDERİ TM2 NEVSEHIR NEVSEHIR TERMINALI | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-07 10:16 | 2016-11-07 14:58 | 4.6944 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.6944 | 0
171502 | 1 | KONYA | KARATAY | SARI YAKUP1 TR C KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-07 10:14 | 2016-11-07 10:54 | 0.66194 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.6478 | 0 | 0
171503 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | F1-ŞEHİR FİDERİ KARAMAN TM KARAMAN DM2 KARAMAN DM2 - TR-20801 ÇIKIŞI TR 20804 TR 20804-TR-20805 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE \ İLANLI ÖZEL MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-07 10:17 | 2016-11-07 10:53 | 0.59583 | 0 | 813 | 0 | 0 | 0 | 484.4125 | 0 | 0
171507 | 1 | KONYA | MERAM | KASINHANI13 TR A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-07 10:18 | 2016-11-07 11:42 | 1.4092 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 69.0492
171508 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | F8-ORTAKÖY FİDERİ TUMOSAN TM ORTAKOY55 TR ORTAKOY55 TR-ORTAKÖY TR12'DEN GELİŞ | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-07 10:15 | 2016-11-07 11:01 | 0.75917 | 0 | 539 | 0 | 0 | 0 | 409.1908 | 0 | 0
171509 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR 3.38 B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-07 10:12 | 2016-11-07 10:51 | 0.64889 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 129.1289 | 0 | 0
171512 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | ABUUSAGI7 TR A/B KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-07 10:25 | 2016-11-07 12:20 | 1.9156 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 74.7067
171513 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR3-23 MEDRESE-3 B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI-EL İLE \ İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-07 10:21 | 2016-11-07 15:00 | 4.6528 | 0 | 392 | 0 | 0 | 0 | 1823.8889 | 0 | 0
171514 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | MAHMUTLU TR 1 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ \ AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-07 10:13 | 2016-11-07 11:23 | 1.1719 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1719
171517 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | F1-YEŞİLDERE-1 FİDERİ KARAMAN OSB TM KAYAONU DM KAYAONU DM-SUDURAĞI DM ÇIKIŞI SUDURAGI HATBASI SULAMA KOK4 | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ \ İLANLI TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-07 10:34 | 2016-11-07 10:47 | 0.21278 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 10.2133 | 0
171519 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | F4-GÜLŞEHİR FİDERİ TM2 NEVSEHIR KARACASAR13 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-07 10:32 | 2016-11-07 11:40 | 1.1369 | 0 | 363 | 3 | 0 | 0 | 412.7108 | 3.4108 | 0
171529 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | SIPAHILER1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-07 10:46 | 2016-11-07 14:01 | 3.2497 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 412.7147
171531 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | F1-KATRANCI FİDERİ KIZOREN TM TOPRAKLIK DM TOPRAKLIK DM-SOYHAN YEŞİLHAT ENH ÇIKIŞI SOYHAN KOK SOYHAN KÖK - SOYHAN YEŞİLHAT ENH GİRİŞİ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-07 10:39 | 2016-11-07 11:42 | 1.0458 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 185.1125 | 0
171532 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | DOGANHISAR1 TR B KOLU | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI \ ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-07 10:41 | 2016-11-07 11:24 | 0.71444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71444 | 0 | 0
171535 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | F4-ÇUMRA FİDERİ KARAPINAR TM SERPEK TSK KOK | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ \ İLANLI TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-07 10:51 | 2016-11-07 11:17 | 0.43889 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5.2667 | 0
171538 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | HALKAPINAR1 TR A KOLU | AG - GERİLİM DÜŞÜK \ AG - NÖTR TELİ KOPUK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-07 10:53 | 2016-11-07 11:28 | 0.58 | 0 | 16 | 0 | 42 | 0 | 9.28 | 0 | 24.36
171539 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | F4-GÜLŞEHİR FİDERİ TM2 NEVSEHIR TUZKOY IM AYSEL GEDİK | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ \ İLANSIZ TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK ALMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-07 10:51 | 2016-11-07 13:21 | 2.4919 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4919 | 0
171541 | 1 | KONYA | BOZKIR | F10-BOZKIR 1 FİDERİ SEYDISEHIR TM BOZKIR DM BOZKIR DM-KÖYLER ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-07 10:57 | 2016-11-07 15:33 | 4.6061 | 12 | 642 | 0 | 3 | 55.2733 | 2957.1233 | 0 | 13.8183
171543 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AKSALUR7 TR B KOLU | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLO BAŞLIĞI PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-07 10:44 | 2016-11-07 14:08 | 3.3964 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3964
171545 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | F9-GOZLU FİDERİ LADİK TM BASHUYUK KOK BASHUYUK KOK-KONAR,AKDOĞAN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-07 10:56 | 2016-11-07 11:23 | 0.44667 | 0 | 0 | 6 | 95 | 0 | 0 | 2.68 | 42.4333
171548 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | F8-BOZCAMAHMUT 2 FİDERİ KIZOREN TM EŞMEKAYA TR2 HALICILIK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-07 11:00 | 2016-11-07 11:23 | 0.38333 | 0 | 0 | 45 | 21 | 0 | 0 | 17.25 | 8.05
171549 | 1 | KONYA | ÇUMRA | F7-TAŞAGIL FİDERİ CUMRA TM TASAGIL KOK TASAGIL KOK-TAŞAGIL KÖY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ \ KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-07 11:01 | 2016-11-07 12:07 | 1.1061 | 0 | 0 | 65 | 345 | 0 | 0 | 71.8972 | 381.6083
171554 | 1 | KONYA | KARATAY | F4-AKRENKIŞLA2 FİDERİ KIZOREN TM AKORENKISLA DM AKORENKISLA DM-ŞİRİNLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-07 11:08 | 2016-11-07 14:07 | 2.9836 | 0 | 0 | 309 | 426 | 0 | 0 | 921.9358 | 1271.0183
171556 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | KUTLU6 TR D KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR \ ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-07 11:03 | 2016-11-07 12:11 | 1.1367 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1367 | 0 | 0
171568 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KILICASLAN1 TR A KOLU | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME \ ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-07 11:19 | 2016-11-07 12:13 | 0.89722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89722 | 0 | 0
171571 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KANDIL5 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-07 11:25 | 2016-11-07 14:35 | 3.1586 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 142.1375 | 0 | 0
171581 | 1 | AKSARAY | ESKİL | F8-BOZCAMAHMUT 2 FİDERİ KIZOREN TM ESMEKAYA3 TR ESMEKAYA3 TR-GÜNEŞLİ ÇIKIŞI | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ \ İLANLI TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK ALMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-07 11:40 | 2016-11-07 12:38 | 0.96639 | 0 | 0 | 113 | 488 | 0 | 0 | 109.2019 | 471.5978
171587 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | GÖLCÜK TR 1A | AG- TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-07 11:34 | 2016-11-07 13:01 | 1.4472 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 76.7028 | 0 | 0
171588 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | F2-ALTİNEKİN 1 FİDERİ ALTINEKIN TM ALTINEKIN DM ALTINEKİN DM-FİDER 8 YENİCE KÖK ÇIKIŞI | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ OG ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-07 11:40 | 2016-11-07 12:36 | 0.92639 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.92639 | 0
171589 | 1 | KONYA | KARATAY | KARAASLAN3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-07 11:41 | 2016-11-07 14:17 | 2.5983 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5983 | 0 | 0
171591 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR44 TR A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-07 11:41 | 2016-11-07 11:56 | 0.24833 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4.7183 | 0 | 0
171597 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR 1.39 B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-07 11:41 | 2016-11-07 12:18 | 0.61667 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 14.8 | 0 | 0
171599 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | BAYAVSAR TR 4 C KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-07 11:45 | 2016-11-07 14:07 | 2.3589 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 110.8678 | 0 | 0
171616 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | F3-KILBASAN FİDERİ KARAMAN TM | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ \ İLANLI TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK ALMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-07 12:04 | 2016-11-07 12:34 | 0.49278 | 0 | 0 | 35 | 65 | 0 | 0 | 17.2472 | 32.0306
171617 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OTOGAR FİDERİ KONYA2 TM GW4 CUMHURİYET 4 TR RAUF ORBAY 2 ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-07 12:04 | 2016-11-07 15:58 | 3.9022 | 0 | 1241 | 0 | 0 | 0 | 4842.6578 | 0 | 0
171619 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AKSALUR5 TR A KOLU | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-07 12:00 | 2016-11-07 13:50 | 1.8344 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8344
171626 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TUZLUKCU TR10 KOK A KOLU | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI \ ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-07 12:19 | 2016-11-07 13:07 | 0.79694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79694 | 0 | 0
171632 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | F9-BELEDİYE1 FİDERİ AKSEHIR TM TR 1.18 SANAYI ESKI TR 1.18 SANAYI ESKI-TR-1.18A MEZBAA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-07 12:25 | 2016-11-07 12:50 | 0.42278 | 0 | 449 | 0 | 0 | 0 | 189.8272 | 0 | 0
171636 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER 5 ALTINKAYA TUMOSAN TM CIMELI KOK CIMELI KOK-ÇİMELİ-SARAYHAN-BAYMIŞ ÇIKIŞI CIMELIYENI KOY2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-07 12:34 | 2016-11-07 18:14 | 5.6675 | 0 | 0 | 2 | 466 | 0 | 0 | 11.335 | 2641.055
171638 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | F4-KURSUNLU FİDERİ LADİK TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-07 12:36 | 2016-11-07 13:57 | 1.3456 | 0 | 356 | 5 | 28 | 0 | 479.0178 | 6.7278 | 37.6756
171640 | 1 | KONYA | KARATAY | OVAKAVAGI7 TR A KOLU | AG - FAZIN BİRİ YOK \ AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-07 12:45 | 2016-11-07 14:23 | 1.6383 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16.3833
171647 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AKCAYAZI TR1 C-D KOLU | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI \ ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-07 12:50 | 2016-11-07 13:57 | 1.1244 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1244
171653 | 1 | KONYA | KARATAY | BASAK4 TR D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-07 13:03 | 2016-11-07 14:29 | 1.4397 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 21.5958
171654 | 1 | KONYA | KARATAY | F12-ÇENGİLTİ 2 FİDERİ KONYA3 TM ORTAKONAK DM ORTAKONAK DM-ORTAKONAK KÖY ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-07 13:05 | 2016-11-07 17:33 | 4.4628 | 0 | 59 | 56 | 28 | 0 | 263.3039 | 249.9156 | 124.9578
171658 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | F2-SANAYİ FİDERİ KONYA 1 TM DM-16 ( AKINCILAR ) DM-16 - AKINCILAR 4 TR ÇIKIŞI BEDIR10 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE \ İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-07 13:07 | 2016-11-07 17:10 | 4.0467 | 0 | 851 | 0 | 0 | 0 | 3443.7133 | 0 | 0
171659 | 1 | KONYA | YUNAK | F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ YUNAK TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE \ İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ-MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-07 13:12 | 2016-11-07 16:30 | 3.305 | 536 | 2604 | 0 | 0 | 1771.48 | 8606.22 | 0 | 0
171660 | 1 | KONYA | ILGIN | TR 32 A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI-EL İLE \ İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-07 13:13 | 2016-11-07 14:16 | 1.0458 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 69.025 | 0 | 0
171661 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | ERMENEK23 TR A KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-07 13:04 | 2016-11-07 14:00 | 0.93889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93889 | 0 | 0
171662 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AYDINLIK4 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI \ ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-07 13:10 | 2016-11-07 14:24 | 1.2281 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2281 | 0 | 0
171663 | 1 | KONYA | KARATAY | F11-MEZBAHA FİDERİ KONYA4 TM MEZBAHA DM DM33-ALTANLAR TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-07 13:14 | 2016-11-07 13:50 | 0.61222 | 0 | 0 | 2 | 20 | 0 | 0 | 1.2244 | 12.2444
171664 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | YAPALI7 TR A KOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-07 13:11 | 2016-11-07 14:10 | 0.98528 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 52.2197 | 0 | 0
171665 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KURTDERESI1 TR A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-07 13:06 | 2016-11-07 14:36 | 1.5053 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 43.6531
171667 | 1 | KONYA | ILGIN | ORHANIYE TR2 (100 KVA) C KOLU | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI \ ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-07 12:56 | 2016-11-07 14:33 | 1.6194 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 21.0528 | 0 | 0
171672 | 1 | KONYA | ÇUMRA | F7-TAŞAGIL FİDERİ CUMRA TM CUMRA SEKER KOK | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA \ OG - AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-07 13:26 | 2016-11-07 14:30 | 1.0706 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 120.9728 | 0
171674 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | F8-ORTAKÖY FİDERİ TUMOSAN TM ORTAKOY4 TR ORTAKOY4 TR-ORTAKÖY TR26 TR41 TR42 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE \ OG - İLANLI FİZİK ALMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-07 13:33 | 2016-11-07 13:45 | 0.19833 | 1 | 305 | 0 | 0 | 0.19833 | 60.4917 | 0 | 0
171678 | 1 | KONYA | EREĞLİ | F3-SANAYİ FİDERİ EREĞLİ TM EREGLI1023 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-07 13:38 | 2016-11-07 17:34 | 3.9347 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 145.5847 | 0 | 0
171679 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | ITFAIYE BINA TR11 C KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-07 13:41 | 2016-11-07 17:41 | 4.0014 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 268.0931 | 0 | 0
171680 | 1 | AKSARAY | ESKİL | F9-KOŞK FİDERİ KIZOREN TM KOSK KOK KOSK KOK-ARİFLER ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-07 13:42 | 2016-11-07 14:20 | 0.62889 | 0 | 0 | 74 | 399 | 0 | 0 | 46.5378 | 250.9267
171684 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SILLE SUBASI2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-07 13:34 | 2016-11-07 17:35 | 4.0183 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.0367 | 0 | 0
171693 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | ÇİFTLİK TR 10 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ AG- ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-07 13:44 | 2016-11-07 14:23 | 0.64833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64833 | 0 | 0
171699 | 1 | KONYA | YUNAK | PARK TRAFO 12 TR G KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-07 14:00 | 2016-11-07 15:37 | 1.6136 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 159.7475 | 0 | 0
171701 | 1 | KONYA | EREĞLİ | BELKAYA3 TR D KOLU | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE \ İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ-MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-07 14:02 | 2016-11-07 17:24 | 3.365 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 100.95 | 0 | 0
171703 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | DOKUZ1 TR B KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-07 14:06 | 2016-11-07 18:41 | 4.5828 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 206.225 | 0 | 0
171705 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | CUKURBAG1 TR SARIVELILER | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-07 14:08 | 2016-11-07 17:20 | 3.1897 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 89.3122 | 0 | 0
171717 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | BAYAVSAR TR 5 | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-07 14:26 | 2016-11-07 15:29 | 1.0497 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 78.7292 | 0 | 0
171718 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | ADSIZ7 TR A KOLU | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME \ ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-07 14:12 | 2016-11-07 19:53 | 5.6903 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.6903 | 0 | 0
171720 | 1 | KONYA | KARATAY | HAYIROGLU4 TR C KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-07 14:32 | 2016-11-07 15:19 | 0.79056 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 31.6222
171722 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | F6-GÜLŞEHİR FİDERİ AVANOS TM1 TUZKOY1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-07 14:25 | 2016-11-07 17:58 | 3.5486 | 0 | 0 | 5 | 144 | 0 | 0 | 17.7431 | 511
171724 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | F2-ALTUNHİSAR FİDERİ BOR TM YELHAN KÖK YELHAN KÖK - OBRUK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-07 14:25 | 2016-11-07 15:38 | 1.2175 | 0 | 0 | 4 | 340 | 0 | 0 | 4.87 | 413.95
171725 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | BOZTEPE MANDIRALAR TR-1 A KOLU | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME \ ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-07 14:26 | 2016-11-07 16:14 | 1.7942 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7942 | 0 | 0
171732 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | F3-BULDUK FİDERİ CİHANBEYLİ TM YENİCEOBA-KARTER DM YENİCEOBA-KARTER DM-KUŞÇA-KELHASAN ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI \ TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-07 14:28 | 2016-11-07 16:11 | 1.7097 | 4 | 1889 | 179 | 579 | 6.8389 | 3229.6653 | 306.0403 | 989.9292
171743 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TATLARIN12 TR C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-07 14:42 | 2016-11-07 15:20 | 0.63778 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 14.6689
171744 | 1 | KONYA | KARATAY | NALINCI5 TR B KOLU | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ \ AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-07 14:52 | 2016-11-07 18:43 | 3.8467 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8467 | 0 | 0
171747 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KARATEPE TR1 | AG - FAZIN BİRİ YOK \ AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-07 14:48 | 2016-11-07 16:09 | 1.3497 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 17.5464
171748 | 1 | AKSARAY | ESKİL | F9-KOŞK FİDERİ KIZOREN TM KARAKOL KOK | PROGRAMLI KESİNTİ \ OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-07 15:00 | 2016-11-07 16:01 | 1.0089 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22.1956 | 0
172736 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | F4-GÜLŞEHİR FİDERİ TM2 NEVSEHIR | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ \ İLANSIZ TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-07 14:56 | 2016-11-07 15:50 | 0.89417 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89417 | 0
172739 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR2-56 HIZIRAGA-3 A KOLU | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI \ ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-07 15:18 | 2016-11-07 17:24 | 2.1039 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1039
172741 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KASOBA1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI \ ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-07 15:17 | 2016-11-07 16:13 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93
172763 | 1 | KONYA | KARATAY | F13-HARA FİDERİ KONYA4 TM ATAMER KOK ATAMER KOK-TATLICAK12 CIKISI TATLICAK UN TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-07 16:03 | 2016-11-07 17:59 | 1.9331 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 98.5858 | 0 | 0
172764 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | KUYULUTATLAR2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-07 15:57 | 2016-11-07 17:27 | 1.4928 | 0 | 0 | 0 | 390 | 0 | 0 | 0 | 582.1833
172773 | 1 | KONYA | KARATAY | F3-İSMİL FİDERİ KONYA4 TM YARMA YESIL HAT KOK YARMA YESIL HAT KOK-YARMA TSK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM \ PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-07 16:07 | 2016-11-07 18:59 | 2.8644 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 28.6444 | 0
172784 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | F1-AYRANCI-1 FİDERİ AYRANCI GEÇİCİ TM AYRANCI DM AYRANCI DM-KARAAĞAÇ ÇIKIŞI KARAAGAC KOK KARAAGAC KOK-AMBAR ÇIKIŞI MUSTAFA ERKEK | OG - SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-07 16:17 | 2016-11-07 17:58 | 1.6808 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.7233 | 0
172789 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | F2-ALTİNEKİN 1 FİDERİ ALTINEKIN TM ALTINEKIN DM ALTINEKİN DM-FİDER 8 YENİCE KÖK ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-07 16:19 | 2016-11-07 17:30 | 1.1778 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.7111 | 0
172790 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | KARACASAR7 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI \ ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-07 16:21 | 2016-11-07 18:57 | 2.5961 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5961 | 0 | 0
172791 | 1 | KONYA | KADINHANI | KADINHANI23 TR B KOLU | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI \ ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-07 16:25 | 2016-11-07 17:19 | 0.8975 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8975 | 0 | 0
172794 | 1 | KONYA | MERAM | KUCUK KOVANAGZI6 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-07 16:25 | 2016-11-07 17:17 | 0.86833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86833 | 0 | 0
172797 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | KALABA15 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-07 16:28 | 2016-11-07 17:35 | 1.1189 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 105.1756
172803 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KUTBURUN1 TR A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-07 16:37 | 2016-11-07 17:41 | 1.0733 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 21.4667
172805 | 1 | KONYA | ÇELTİK | F1-TORUNLAR FİDERİ YUNAK TM GOKPINAR KOK 2 GÖKPINAR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI \ KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-07 16:40 | 2016-11-07 17:20 | 0.67167 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.015 | 0
172806 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | CIHANBEYLI4 TR E KOLU | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-07 16:43 | 2016-11-07 17:34 | 0.84667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84667 | 0 | 0
172820 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SEKER MURAT1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-07 16:41 | 2016-11-07 18:26 | 1.7503 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7503 | 0 | 0
172822 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | PAZARKAYA1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG PANO SOKAK ÇIKIŞINDAN GELEN ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-07 17:08 | 2016-11-07 17:25 | 0.29167 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 30.0417 | 0 | 0
172827 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | BEYSEHIR TR 36 C-D KOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ AG ÇIKIŞ KABLOSU HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-07 17:08 | 2016-11-07 18:24 | 1.2592 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 83.105 | 0 | 0
172834 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR 30202 C-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-07 17:14 | 2016-11-07 17:48 | 0.56333 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 92.95 | 0 | 0
172838 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | F4-GÜLŞEHİR FİDERİ TM2 NEVSEHIR AYSEL GEDİK | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ \ İLANSIZ TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-07 17:24 | 2016-11-08 04:00 | 10.5931 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.5931 | 0
172839 | 1 | KONYA | ILGIN | GOKCEYURT TR2 (100 KVA) B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-07 17:21 | 2016-11-07 18:17 | 0.92639 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 75.0375 | 0 | 0
172840 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | 1B 2 TR A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-07 17:20 | 2016-11-07 17:54 | 0.56389 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.6917 | 0 | 0
172843 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TEPEKOY4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-07 17:28 | 2016-11-07 19:07 | 1.645 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.29 | 0 | 0
172850 | 1 | KONYA | KADINHANI | F2-KOLUKISA FİDERİ KOLUKISA TM HACIMEHMETLI KOK HACIAHMETLİ KOK-HACIMEHMETLİ1 TR ÇIKIŞI | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ OG ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-07 17:38 | 2016-11-07 20:09 | 2.5206 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5206 | 0
172851 | 1 | KONYA | HADİM | KORUALAN2 TR2 A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-07 17:33 | 2016-11-07 19:32 | 1.98 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.84 | 0 | 0
172857 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | DM10/TR08 | AG - PANO - BOX HASARI \ AG ŞEBEKE ÇIKIŞINDA KISA DEVRE OLUŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-07 17:34 | 2016-11-07 18:55 | 1.3442 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 99.4683 | 0 | 0
172860 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TEPEBASI2 TR A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG İZOLATÖRÜN AĞAÇ DİREKTEN ÇIKMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-07 17:45 | 2016-11-07 19:39 | 1.9094 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 294.0544
172874 | 1 | KONYA | DERBENT | GUNEY1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ \ AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-07 17:52 | 2016-11-07 19:20 | 1.4664 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4664 | 0 | 0
172876 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | HUSAMETTIN CELEBI8 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-07 17:58 | 2016-11-07 19:04 | 1.1044 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1044 | 0 | 0
172877 | 1 | KONYA | AHIRLI | BOZKIR8 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME \ ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-07 17:57 | 2016-11-07 20:12 | 2.2428 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2428 | 0 | 0
172882 | 1 | KONYA | BOZKIR | YELBEĞİ1 TR A KOLU | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ \ AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-07 18:10 | 2016-11-07 21:37 | 3.4539 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4539 | 0 | 0
172886 | 1 | KONYA | KARATAY | ISMIL16 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE \ İLANSIZ ABONE BAĞLANTISI-KESİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-07 18:10 | 2016-11-07 19:37 | 1.4447 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 72.2361
172889 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | PAZARYERI TR 1.8B C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-07 18:22 | 2016-11-07 19:29 | 1.1183 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10.065 | 0 | 0
172890 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR 30202 C-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-07 18:18 | 2016-11-07 18:51 | 0.54278 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 89.5583 | 0 | 0
172892 | 1 | KONYA | KARAPINAR | F2-SEKİZLİ FİDERİ KARAPINAR TM EMIRHAC TSK KOK EMIRHAC TSK KOK - MERKEZ TSK KÖK1'DEN GİRİŞ EMIRHAC TSK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ ABONE KESİCİ AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-07 18:15 | 2016-11-07 21:13 | 2.9692 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9692 | 0
172903 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | SECILMISLER YAYLASI1 TR A KOLU | AG - İZOLATÖR ARIZASI \ AG İZOLATÖRÜN AĞAÇ DİREKTEN ÇIKMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-07 18:45 | 2016-11-07 20:37 | 1.8733 | 0 | 11 | 0 | 156 | 0 | 20.6067 | 0 | 292.24
172906 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | ÇARIKLI TR 2 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-07 18:37 | 2016-11-07 19:10 | 0.54694 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 57.4292
172907 | 1 | KONYA | MERAM | MAHMURIYE1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-07 18:47 | 2016-11-07 19:55 | 1.1317 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1317 | 0 | 0
172910 | 1 | KONYA | HADİM | GÖKSEKİ1 TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-07 19:00 | 2016-11-07 20:23 | 1.3858 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.7008
172917 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | CUKURBAG1 TR SARIVELILER A KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-07 19:05 | 2016-11-07 20:37 | 1.5342 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5342 | 0 | 0
172918 | 1 | KONYA | KARATAY | KECECILER6 TR A KOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-07 19:14 | 2016-11-07 19:55 | 0.67778 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 86.0778 | 0 | 0
172919 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SARAY3 TR B KOLU | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-07 19:13 | 2016-11-07 20:10 | 0.95083 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.9017 | 0 | 0
172924 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KUSCA6 TR A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ İLETKENE ARAÇ TEMASI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-07 19:20 | 2016-11-07 21:08 | 1.7969 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 28.7511 | 0 | 0
172930 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | F7-GEVREKLİ FİDERİ SEYDISEHIR TM KETENLI KÖK KETENLI KÖK-KETENLİ TR1-TR4 - İÇME SUYU VE YAYLALAR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-07 19:51 | 2016-11-07 21:00 | 1.1464 | 0 | 105 | 2 | 0 | 0 | 120.3708 | 2.2928 | 0
172934 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | DM10/TR08 E KOLU | AG - PANO - BOX HASARI \ AG ŞEBEKE ÇIKIŞINDA KISA DEVRE OLUŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-07 20:01 | 2016-11-07 20:55 | 0.89639 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 66.3328 | 0 | 0
172935 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | F2-ALTİNEKİN 1 FİDERİ ALTINEKIN TM ALTINEKIN DM ALTINEKİN DM-EGRİBAYAT ENH YAZIBELEN KÖK ÇIKIŞI | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA \ OG - AYIRICI BIÇAKLARI KÖTÜ TEMAS EDİYOR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-07 20:04 | 2016-11-07 20:48 | 0.73222 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.1967 | 0
172936 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | ALACASAR3 TR A KOLU | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI \ ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-07 20:07 | 2016-11-07 22:47 | 2.665 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.665
172941 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR 40101 A-KOLU | AG - FAZIN BİRİ YOK \ AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-07 20:13 | 2016-11-07 23:14 | 3.0094 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 90.2833 | 0 | 0
172943 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | F1-ŞEHİR FİDERİ KARAMAN TM TR 10601 | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA \ OG - AYIRICI BIÇAKLARI İŞLEVİNİ KAYBETMİŞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-07 20:15 | 2016-11-07 20:59 | 0.72778 | 0 | 1352 | 0 | 0 | 0 | 983.9556 | 0 | 0
172947 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR49 TR B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-07 20:19 | 2016-11-07 22:09 | 1.8283 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 204.7733 | 0 | 0
172948 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | F3-KILBASAN FİDERİ KARAMAN TM KILBASAN KOK1 KILBASAN KOK1-KILBASAN 1 ÇIKIŞI KILBASAN9 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE \ İLANSIZ KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-07 20:33 | 2016-11-07 22:46 | 2.2147 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 442.9444
172950 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | FERHUNIYE2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-07 20:31 | 2016-11-07 21:21 | 0.82083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82083 | 0 | 0
172954 | 1 | KONYA | KARATAY | HOCA HABIB1 TR A KOLU | AG - PANO - BOX HASARI \ AG BOX SİGORTALI -SİGORTASIZ YÜK AYIRICI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-07 20:11 | 2016-11-07 22:36 | 2.4139 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 82.0722 | 0 | 0
172968 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KALEKOY1 TR C KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-07 21:52 | 2016-11-07 23:17 | 1.4192 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4192 | 0 | 0
172969 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | F2-ALTİNEKİN 1 FİDERİ ALTINEKIN TM ALTINEKIN DM ALTINEKİN DM-FİDER 12 LADİK TM ÇIKIŞI | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ OG ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-07 21:59 | 2016-11-07 22:09 | 0.1725 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1725 | 0
172972 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | F16-AKSARAY ACIGOL FİDERİ TM2 NEVSEHIR 28 NOLU KOK 28 NOLU KOK - AĞIRTAŞ MAKİNA TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-07 22:07 | 2016-11-08 00:17 | 2.1606 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 175.005 | 0
172975 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | ÇİÇEKDAĞI TR-C YERKOY TM CICEKDAGI KOK ÇİÇEKDAĞI KÖK-İLCİ FABRİKASI ÇIKIŞI | OG - GERİLİM DÜŞÜK \ CAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-07 22:53 | 2016-11-08 01:33 | 2.6747 | 2 | 1645 | 3 | 4 | 5.3494 | 4399.9181 | 8.0242 | 10.6989
172976 | 1 | KONYA | ÇUMRA | F3-YARMA FİDERİ CUMRA TM KARKIN PANCAR KANTARI KOK KARKIN PANCAR KANTARI KOK-YAYLALAR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-07 23:28 | 2016-11-08 01:10 | 1.695 | 0 | 0 | 56 | 104 | 0 | 0 | 94.92 | 176.28
172977 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | SARIHIDIR1 TR A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-07 23:45 | 2016-11-08 02:58 | 3.2239 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 235.3439
172979 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TIPI MH HASGUL TR 2.13 C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-08 00:03 | 2016-11-08 01:11 | 1.1319 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 37.3542 | 0 | 0
172983 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | RİNG-1 KONYA 1 TM IM-2 ( FERITPASA ) | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE \ İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-08 02:33 | 2016-11-08 04:12 | 1.6483 | 0 | 3246 | 0 | 0 | 0 | 5350.49 | 0 | 0
172984 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | F7-SCADA FİDERİ KONYA 1 TM IM-5 ( SCADA ) BABALIK1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE \ İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-08 02:34 | 2016-11-08 04:02 | 1.4706 | 0 | 327 | 0 | 0 | 0 | 480.8717 | 0 | 0
172985 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SANCAK KONYA2 TM DM-3 ( BOSNAHERSEK DM ) | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE \ İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-08 03:15 | 2016-11-08 04:05 | 0.83194 | 4 | 357 | 2 | 0 | 3.3278 | 297.0042 | 1.6639 | 0
172988 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KOKARKUYU TR1 A KOLU | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ \ AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-08 05:48 | 2016-11-08 07:33 | 1.7481 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7481
172989 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | F7-TUZLUKÇU1 FİDERİ AKSEHIR TM ADSIZ KOK | OG - SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-08 06:28 | 2016-11-08 07:34 | 1.1039 | 0 | 1087 | 4 | 0 | 0 | 1199.9272 | 4.4156 | 0
172991 | 1 | KONYA | ÇUMRA | F10-İCERİÇUMRA FİDERİ ALIBEYHUYUGU TM ICERI CUMRA8 TR ICERI CUMRA8 TR-İ.ÇUMRA TR 12-13-14 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-08 07:21 | 2016-11-08 08:57 | 1.6081 | 3 | 2407 | 6 | 0 | 4.8242 | 3870.5897 | 9.6483 | 0
172993 | 1 | KONYA | ÇUMRA | F2-ALEMDAR FİDERİ CUMRA TM FETHIYE KOK FETHIYE KOK-FETHİYE KÖY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-08 07:35 | 2016-11-08 08:52 | 1.2833 | 0 | 0 | 38 | 96 | 0 | 0 | 48.7667 | 123.2
172995 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | F9-PINARBAŞI FİDERİ CİHANBEYLİ TM | OG - SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-08 07:39 | 2016-11-08 09:27 | 1.8019 | 3 | 242 | 0 | 3 | 5.4058 | 436.0706 | 0 | 5.4058
172999 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | F11-ÇİFTLİK-AZATLI FİDERİ MİSLİOVA TM ÇİFTLİK DM ÇİFTLİK DM-AZATLI-ASMASIZ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-08 08:06 | 2016-11-08 08:51 | 0.75333 | 0 | 0 | 2 | 990 | 0 | 0 | 1.5067 | 745.8
173002 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR2-55 HIZIRAGA-2 | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-08 08:20 | 2016-11-08 13:32 | 5.2044 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 811.8933 | 0 | 0
173003 | 1 | KONYA | EREĞLİ | EREGLI1434 TR C KOLU | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME \ ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-08 08:12 | 2016-11-08 09:59 | 1.7861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7861 | 0 | 0
173007 | 1 | KONYA | EREĞLİ | F4-AYRANCI FİDERİ EREĞLİ TM GOKCEYAZI DM GOKCEYAZI DM-AYRANCI ÇIKIŞI ORHANIYE6 TR ORHANIYE6 TR-ORHANİYE ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-08 08:31 | 2016-11-08 12:22 | 3.8553 | 0 | 0 | 0 | 684 | 0 | 0 | 0 | 2637.01
173012 | 1 | KONYA | MERAM | FAHRUNNISA1 TR A KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-08 08:34 | 2016-11-08 10:01 | 1.4483 | 0 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 265.045
173013 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | MUCUR.TR-28 B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-08 08:22 | 2016-11-08 09:12 | 0.835 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 20.04 | 0 | 0
173014 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SANCAK39 TR C KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-08 08:37 | 2016-11-08 13:43 | 5.1033 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 270.4767 | 0 | 0
173016 | 1 | NİĞDE | BOR | F3-KEMERHİSAR FİDERİ BOR TM KEMERHİSAR TR34 KEMERHİSAR TR-34 - KEMERHİSAR TR-8 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-08 08:29 | 2016-11-08 09:13 | 0.73278 | 0 | 1349 | 6 | 0 | 0 | 988.5172 | 4.3967 | 0
173023 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | BEDIR10 TR ATASEVEN CAD SAĞ TARAFI C KOLU ÇIKIŞI | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE \ İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-08 08:38 | 2016-11-08 16:57 | 8.3197 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 632.2989 | 0 | 0
173028 | 1 | KONYA | KARATAY | SARACOGLU39 TR C KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-08 08:47 | 2016-11-08 12:06 | 3.3233 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 166.1667 | 0 | 0
173029 | 1 | KONYA | KARATAY | ULUBATLI HASAN6 TR C KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-08 08:48 | 2016-11-08 12:10 | 3.3683 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 535.565 | 0 | 0
173032 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SARAYKOY1 TR B KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-08 08:49 | 2016-11-08 15:12 | 6.3822 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 185.0844
173036 | 1 | KONYA | HÜYÜK | İMRENLER TR 2 C KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-08 08:48 | 2016-11-08 09:38 | 0.82611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82611 | 0 | 0
173038 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | DAMLAKUYU2 TR B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ FAZ-NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-08 08:50 | 2016-11-08 09:28 | 0.62833 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 11.31
173039 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AKKOY1 TR C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-08 08:46 | 2016-11-08 09:31 | 0.74389 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8.9267
173040 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | F1-LADİK FİDERİ LADİK TM AFYON YOLU TR5 AFYON YOLU TR5-PETROLLER ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI \ MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-08 08:43 | 2016-11-08 10:52 | 2.1553 | 1 | 394 | 13 | 29 | 2.1553 | 849.1794 | 28.0186 | 62.5031
173044 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | F3-BULDUK FİDERİ CİHANBEYLİ TM YENİCEOBA-KARTER DM YENİCEOBA-KARTER DM-KUŞÇA-KELHASAN ÇIKIŞI KUŞÇAYOLU SULAMA KÖK KUŞÇAYOLU SULAMA KÖK-KÜTÜKKUŞAĞI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-08 08:57 | 2016-11-08 10:16 | 1.3094 | 29 | 270 | 44 | 0 | 37.9739 | 353.55 | 57.6156 | 0
173045 | 1 | KONYA | ÇUMRA | F7-TAŞAGIL FİDERİ CUMRA TM CUMRA SEKER KOK CUMRA SEKER KOK-ESKİ F-7 SULAMA ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-08 09:01 | 2016-11-08 13:05 | 4.0586 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 458.6231 | 0
173046 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | ÇARIKLI TR 1 | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-08 09:01 | 2016-11-08 15:45 | 6.7253 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 1062.5939 | 0 | 0
173047 | 1 | KONYA | KADINHANI | F3-KADİNHANİ FİDERİ LADİK TM HAPISHANE YANI11 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE \ İLANSIZ AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-08 08:59 | 2016-11-08 14:22 | 5.3806 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 747.8972 | 0 | 0
173048 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KARKIN1 TR ( CUMRA ) | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE \ İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-08 09:02 | 2016-11-08 13:53 | 4.8575 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 505.18 | 0 | 0
173049 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | F2-ALTUNHİSAR FİDERİ BOR TM KEÇİKALE KÖK KEÇİKALE KÖK - KEÇİKALE TR-1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE \ BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-08 09:02 | 2016-11-08 14:48 | 5.7744 | 0 | 0 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 1287.7011
173050 | 1 | KONYA | HADİM | F6-HADİM 2 FİDERİ GOKSU HES HADİM DM HADİM DM-BOZKIR ÇIKIŞI DEDEMLİ KÖK DEDEMLİ KÖK-DEDEMLİ ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-08 09:02 | 2016-11-08 14:13 | 5.1878 | 0 | 625 | 0 | 54 | 0 | 3242.3611 | 0 | 280.14
173051 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | F9-SEYDİŞEHİR 2 FİDERİ SEYDISEHIR TM MODÜLER TR MODÜLER TR-TR 8 ÇIKIŞ | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-08 09:02 | 2016-11-08 15:26 | 6.4014 | 90 | 0 | 0 | 0 | 576.125 | 0 | 0 | 0
173052 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KUSCA4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-08 09:00 | 2016-11-08 13:34 | 4.5583 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 752.125 | 0 | 0
173053 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | F4-ORTAKARAÖREN FİDERİ SEYDISEHIR TM | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-08 09:02 | 2016-11-08 13:59 | 4.9503 | 0 | 1934 | 4 | 30 | 0 | 9573.8372 | 19.8011 | 148.5083
173058 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KARAFAKI TR1 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-08 09:05 | 2016-11-08 09:46 | 0.68889 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 15.8444
173059 | 1 | KONYA | BOZKIR | F10-BOZKIR 1 FİDERİ SEYDISEHIR TM CAGLAYAN1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-08 09:08 | 2016-11-08 17:25 | 8.2761 | 0 | 541 | 0 | 0 | 0 | 4477.3761 | 0 | 0
173060 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | URGUP9 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-08 09:08 | 2016-11-08 11:04 | 1.9275 | 0 | 381 | 0 | 0 | 0 | 734.3775 | 0 | 0
173063 | 1 | KONYA | BOZKIR | AYVALCA1 TR A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-08 09:07 | 2016-11-08 11:24 | 2.2881 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 29.7447 | 0 | 0
173066 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | BAYAVSAR TR 3 C KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-08 09:15 | 2016-11-08 13:30 | 4.2553 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 80.8503 | 0 | 0
173067 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ HIRFANLI TM KAMAN DM KAMAN DM-YELEK-SAVCILI ÇIKIŞI SAVCILI TR-1 SAVCILI TR-1-SAVCILI TR4 ÇIKIŞI SAVCILI7 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-08 09:15 | 2016-11-08 11:16 | 2.0189 | 3 | 97 | 0 | 0 | 6.0567 | 195.8322 | 0 | 0
173068 | 1 | KONYA | ÇUMRA | CUMRA69 TR A KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-08 09:12 | 2016-11-08 10:15 | 1.0464 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0464 | 0 | 0
173079 | 1 | KONYA | YUNAK | F2-TURGUT FİDERİ YUNAK TM TURGUT YEŞİL HAT KÖK SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE \ İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-08 09:31 | 2016-11-08 11:58 | 2.46 | 7 | 185 | 0 | 0 | 17.22 | 455.1 | 0 | 0
173086 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | SUDURAGI7 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-08 09:35 | 2016-11-08 16:37 | 7.0292 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 189.7875 | 0 | 0
173092 | 1 | KONYA | BOZKIR | F10-BOZKIR 1 FİDERİ SEYDISEHIR TM YANLIZCA KÖK YALNIZCA KÖK-HİSARLI ÇIKIŞI ULUPINAR1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-08 09:39 | 2016-11-08 18:24 | 8.7497 | 9 | 365 | 0 | 0 | 78.7475 | 3193.6486 | 0 | 0
173093 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | F2-DÖRTYOL FİDERİ BEYSEHIR TM AKBURUN KÖK AKBURUN KÖK-SADIKHACI RMU-KUŞLUCA ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-08 09:40 | 2016-11-08 14:02 | 4.3711 | 0 | 0 | 1 | 99 | 0 | 0 | 4.3711 | 432.74
173095 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER-5 ALTINKAYA TUMOSAN TM ÇİMELİ KÖK BAYMIŞ SARAYHAN ÇIKIŞI ASAGI SAPMAZ1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-08 09:41 | 2016-11-08 15:55 | 6.2258 | 0 | 0 | 2 | 466 | 0 | 0 | 12.4517 | 2901.2383
173096 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKMEZAR2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-08 09:40 | 2016-11-08 11:28 | 1.795 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 240.53
173100 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AZIZIYE2 TR A KOLU | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-08 09:38 | 2016-11-08 10:50 | 1.1928 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1928 | 0 | 0
173101 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | F11-İNSUYU FİDERİ CİHANBEYLİ TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-08 09:39 | 2016-11-08 09:56 | 0.27556 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 49.6 | 0 | 0
173110 | 1 | KONYA | ILGIN | CAMIATIK MH TR15 (630 KVA) A KOLU | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-08 09:38 | 2016-11-08 10:34 | 0.93139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93139 | 0 | 0
173116 | 1 | KONYA | BOZKIR | ISIKLAR1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-08 09:58 | 2016-11-08 15:08 | 5.1747 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 481.2492 | 0 | 0
173117 | 1 | KONYA | HADİM | F5-HADİM 1 FİDERİ GOKSU HES HADİM DM HADİM DM-TAŞKENT ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-08 09:59 | 2016-11-08 14:41 | 4.7061 | 1 | 268 | 27 | 263 | 4.7061 | 1261.2378 | 127.065 | 1237.7072
173118 | 1 | KONYA | KARATAY | F11-CENGILTI FİDERİ KIZOREN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-08 09:53 | 2016-11-08 10:38 | 0.74639 | 0 | 0 | 98 | 124 | 0 | 0 | 73.1461 | 92.5522
173122 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR 30202 | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE \ İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ-MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-08 09:52 | 2016-11-08 17:57 | 8.0794 | 0 | 634 | 0 | 0 | 0 | 5122.3678 | 0 | 0
173127 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | ORTAKOY2 TR B-D KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-08 10:03 | 2016-11-08 11:18 | 1.2533 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 135.36 | 0 | 0
173132 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | F1-YEŞİLDERE-1 FİDERİ KARAMAN OSB TM KAYAONU DM KAYAONU DM-AYRANCI FİDER-1 AYRANCI KOK | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-08 10:05 | 2016-11-08 15:24 | 5.3197 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 712.8428
173133 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | 4A 27TR A KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-08 10:05 | 2016-11-08 10:24 | 0.31139 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 39.8578 | 0 | 0
173136 | 1 | KONYA | KARATAY | YARMA FİDERİ KONYA4 TM YARMA DM YARMA YESIL HAT KOK | OG - SİGORTA ARIZASI \ KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-08 10:01 | 2016-11-08 10:59 | 0.96556 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.6556 | 0
173137 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | F1-ÖZKONAK FİDERİ AVANOS TM1 | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-08 10:05 | 2016-11-08 15:30 | 5.4203 | 0 | 0 | 153 | 1124 | 0 | 0 | 829.3025 | 6092.3922
173142 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | F6-GÖZERLİ FİDERİ KIZOREN TM CULCULE KOK-2 CÜLCÜLE KÖK2-MARUL ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-08 10:08 | 2016-11-08 10:38 | 0.50667 | 0 | 0 | 42 | 62 | 0 | 0 | 21.28 | 31.4133
173146 | 1 | KONYA | ÇUMRA | F8-GÖKHÜYÜK FİDERİ ALIBEYHUYUGU TM GOKHUYUK1 TR ( CUMRA ) GOKHUYUK1 TR ( CUMRA )-ÖZEL SULAMA TSK CIKIS | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-08 10:06 | 2016-11-08 12:38 | 2.5283 | 15 | 26 | 321 | 145 | 37.925 | 65.7367 | 811.595 | 366.6083
173148 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | KAVAK5 TR A KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-08 10:12 | 2016-11-08 11:44 | 1.5406 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 134.0283 | 0 | 0
173149 | 1 | AKSARAY | ESKİL | BUYUK BAYRAMDUGUN1 TR B KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-08 10:12 | 2016-11-08 12:25 | 2.2203 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 113.2342
173150 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | GÜNEY TR1 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ \ AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-08 10:09 | 2016-11-08 10:50 | 0.67944 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67944
173152 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER 14-15 TUMOSAN TM AKSARAY DM2 2D BÖLGESİ ÇIKIŞI 2D 4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-08 10:17 | 2016-11-08 15:28 | 5.1892 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 1224.6433 | 0 | 0
173158 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | BORUCU1 TR A KOLU | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-08 10:14 | 2016-11-08 11:39 | 1.4219 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4219
173159 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | DÜNDARLI TR 8 | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-08 10:23 | 2016-11-08 11:46 | 1.3833 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 87.15
173162 | 1 | KONYA | MERAM | NECIP FAZIL4 TR F KOLU | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ \ AG ŞEBEKE KLEMENSİ KÖTÜ TEMAS OLUŞTURMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-08 10:04 | 2016-11-08 11:14 | 1.1775 | 0 | 287 | 0 | 0 | 0 | 337.9425 | 0 | 0
173167 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | F9-GOZLU FİDERİ LADİK TM GOZLU DM GOZLU DM-KASABA1 ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-08 10:21 | 2016-11-08 12:33 | 2.2058 | 0 | 101 | 12 | 1 | 0 | 222.7892 | 26.47 | 2.2058
173170 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | SANAYI6 TR A KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR \ ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-08 10:17 | 2016-11-08 11:22 | 1.0858 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0858 | 0 | 0
173175 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | F1-YEŞİLDERE-1 FİDERİ KARAMAN OSB TM KAYAONU DM KAYAONU DM-SUDURAĞI DM ÇIKIŞI AKCASEHIR ENH DR42 HATBASI KOK | OG - SİGORTA ARIZASI \ MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-08 10:33 | 2016-11-08 11:41 | 1.1411 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.5644
173177 | 1 | KONYA | YUNAK | F7-ALTINOVA FİDERİ YUNAK TM BIRIMLER DM BİRİMLER DM-YEŞİLHAT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM \ MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-08 10:36 | 2016-11-08 12:03 | 1.4544 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 63.9956 | 0
173179 | 1 | KONYA | BOZKIR | HARMANPINAR4 TR C KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-08 10:43 | 2016-11-08 15:42 | 4.9875 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 314.2125 | 0 | 0
173191 | 1 | KONYA | KARAPINAR | A.ACIKUYU TR1 A KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-08 10:50 | 2016-11-08 12:44 | 1.8925 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8925
173192 | 1 | KONYA | EREĞLİ | F6-ŞEHİR FİDERİ EREĞLİ TM EREGLI IM 1300 İM1300-MEHMET AKİF ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-08 10:51 | 2016-11-08 11:21 | 0.50472 | 0 | 815 | 0 | 0 | 0 | 411.3486 | 0 | 0
173199 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR134 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-08 10:48 | 2016-11-08 11:26 | 0.63222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63222 | 0 | 0
173204 | 1 | AKSARAY | ESKİL | F12-ESKİL 1 FİDERİ KIZOREN TM FILIKCI YESILHAT KOK FILIKCI YESILHAT KOK-FİLİKÇİ YEŞİLHAT ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-08 11:03 | 2016-11-08 11:20 | 0.29056 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 23.2444 | 0
173207 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | DÜNDARLI TR 10 | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-08 11:02 | 2016-11-08 14:29 | 3.4544 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 307.4456
173220 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | F6-BİSKÜVİ SAN.2-1 FİDERİ KARAMAN OSB TM KARAMAN BS2 DM KARAMAN BS2 DM-ESKİ BS1 ÇIKIŞI | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ \ İLANLI TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK ALMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-08 11:20 | 2016-11-08 12:00 | 0.66333 | 5 | 16 | 0 | 0 | 3.3167 | 10.6133 | 0 | 0
173227 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | F7-KAMAN YENİ2 FİDERİ HIRFANLI TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-08 11:21 | 2016-11-08 12:06 | 0.74306 | 0 | 0 | 2 | 333 | 0 | 0 | 1.4861 | 247.4375
173232 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AZIZIYE2 TR A KOLU | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-08 11:17 | 2016-11-08 12:01 | 0.73028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73028 | 0 | 0
173235 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR 20802 | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ İLETKENE CİSİM DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-08 11:19 | 2016-11-08 12:35 | 1.2622 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 107.2889 | 0 | 0
173237 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | F5-DERİNKUYU DM FİDERİ DERINKUYU TM DERINKUYU DM DERİNKUYU DM-YAZIHUYUK ÇIKIŞI YAZIHUYUK12 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-08 11:30 | 2016-11-08 15:35 | 4.0878 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 367.9
173241 | 1 | KONYA | KARAPINAR | F9-EREĞLİ1 FİDERİ KARAPINAR TM OYMALI KÖK OYMALI KÖK-OYMALI ÇIKIŞI | OG - GERİLİM DÜŞÜK \ CAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-08 11:26 | 2016-11-08 13:23 | 1.9422 | 0 | 0 | 126 | 406 | 0 | 0 | 244.72 | 788.5422
173247 | 1 | KONYA | EREĞLİ | F13-AKHUYUK1 FİDERİ EREĞLİ TM AKHUYUK DM AKHUYUK DM-ZENGEN1 ÇIKIŞI A.GÖNDELEN KÖK A.GÖNDELEN KÖK-AŞAGI GÖNDELEN 2 MODÜLER ÇIKIŞI ARSLAN SAN. | OG - SİGORTA ARIZASI \ MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-08 11:35 | 2016-11-08 13:46 | 2.18 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.08 | 0
173254 | 1 | KONYA | MERAM | HAVZAN12 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-08 11:38 | 2016-11-08 13:09 | 1.5178 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5178 | 0 | 0
173263 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | BASHUYUK1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-08 11:46 | 2016-11-08 14:04 | 2.2922 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2922
173265 | 1 | NİĞDE | BOR | KEMERHİSAR TR34 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-08 11:41 | 2016-11-08 12:28 | 0.78194 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78194
173278 | 1 | KONYA | KARATAY | HUYUK1 TR C KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-08 12:01 | 2016-11-08 15:51 | 3.8256 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 114.7667
173279 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR2-31A SULU DERE | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-08 11:39 | 2016-11-08 12:24 | 0.7475 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 56.81 | 0 | 0
173282 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | F4-ÜRGÜP FİDERİ AVANOS TM1 URGUP DM URGUP DM (SKM )-FD 3 MUSTAFAPAŞA 1 TASKINPASA3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-08 12:05 | 2016-11-08 17:42 | 5.6219 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 961.3525
173284 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | DOGRUGOZ4 TR | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI-EL İLE \ İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-08 12:07 | 2016-11-08 14:03 | 1.9378 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 184.0889 | 0 | 0
173289 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | F8-ALTİNOVA FİDERİ LADİK TM YENICEKAYA KOK 1 YENICEKAYA KOK 1-202 ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-08 12:07 | 2016-11-08 13:13 | 1.1 | 0 | 0 | 15 | 298 | 0 | 0 | 16.5 | 327.8
173293 | 1 | KONYA | HADİM | MERNEK Y.1 TR17 A KOLU | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ \ AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-08 12:09 | 2016-11-08 16:21 | 4.2047 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2047
173296 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | F12-YENİ KİREÇ SANAYİ FİDERİ KALABA TM TOPAKLI1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM \ KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-08 12:14 | 2016-11-08 12:50 | 0.59611 | 0 | 0 | 0 | 281 | 0 | 0 | 0 | 167.5072
173304 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | DOGALA1 TR D KOLU | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI \ ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-08 12:14 | 2016-11-08 13:18 | 1.0653 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0653
173305 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRTIRLAR1 TR A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-08 12:18 | 2016-11-08 13:50 | 1.525 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 30.5
173312 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KUCUK HASAN1 TR C KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-08 12:25 | 2016-11-08 13:31 | 1.1028 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 37.4944 | 0 | 0
173317 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | F1-LADİK FİDERİ LADİK TM CUMHURİYET4 TR CUMHURİYET4 TR-İNSU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-08 12:43 | 2016-11-08 14:18 | 1.5839 | 0 | 29 | 5 | 25 | 0 | 45.9328 | 7.9194 | 39.5972
173319 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OZBAG TR7 B KOLU | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-08 12:48 | 2016-11-08 13:24 | 0.59417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.59417 | 0 | 0
173321 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AYDINLIK2 TR B KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-08 12:59 | 2016-11-08 15:26 | 2.4478 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 93.0156 | 0 | 0
173322 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | BURUNOBA TR 1 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-08 12:56 | 2016-11-08 13:37 | 0.69056 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69056
173323 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR 11205 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-08 12:56 | 2016-11-08 13:29 | 0.545 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.545 | 0 | 0
173330 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | F5-MUCUR KÖYLER PETLAS TM DEDELİ KÖK DEDELİ KÖK - ULUPINAR ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-08 13:09 | 2016-11-08 13:49 | 0.66222 | 9 | 377 | 101 | 200 | 5.96 | 249.6578 | 66.8844 | 132.4444
173331 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | F2-SARAYONU FİDERİ LADİK TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-08 13:17 | 2016-11-08 13:36 | 0.31528 | 4 | 3893 | 23 | 183 | 1.2611 | 1227.3764 | 7.2514 | 57.6958
173333 | 1 | KONYA | MERAM | DUTLU KONYA 1 TM ÇAYIRBAĞI 5 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-08 12:51 | 2016-11-08 14:07 | 1.2614 | 0 | 254 | 1 | 0 | 0 | 320.3928 | 1.2614 | 0
173341 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | F8-MUCUR MERKEZ PETLAS TM MUCUR DM MUCUR DM-ŞATIROĞLU ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-08 13:20 | 2016-11-08 15:05 | 1.7486 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 17.4861 | 3.4972
173346 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | BEYSEHIR TR 13 A-B KOLU | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME \ ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-08 13:34 | 2016-11-08 13:55 | 0.35528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.35528 | 0 | 0
173359 | 1 | KONYA | KARAPINAR | F8-ULUS FİDERİ KARAPINAR TM OYMALI KÖK OYMALI KÖK-OYMALI ÇIKIŞI YAKUP DEMIRCAN | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ OG ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-08 13:36 | 2016-11-08 14:03 | 0.44194 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.44194 | 0
173364 | 1 | KONYA | EREĞLİ | F4-AYRANCI FİDERİ EREĞLİ TM GOKCEYAZI DM GOKCEYAZI DM-AYRANCI ÇIKIŞI GAYBI KOK GAYBI KOK-GAYBİ ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-08 13:50 | 2016-11-08 16:55 | 3.0817 | 0 | 0 | 5 | 446 | 0 | 0 | 15.4083 | 1374.4233
173368 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | F2-ŞEHİR-1 FİDERİ NIGDE-2 TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM \ PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-08 13:17 | 2016-11-08 15:31 | 2.2361 | 27 | 1806 | 69 | 10334 | 60.375 | 4038.4167 | 154.2917 | 23107.9722
173371 | 1 | AKSARAY | ESKİL | ESKIL6 TR B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-08 13:49 | 2016-11-08 14:45 | 0.93306 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 21.4603 | 0 | 0
173376 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | CANDIR1 TR C KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-08 13:58 | 2016-11-08 16:13 | 2.2556 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 257.1333 | 0 | 0
173377 | 1 | KONYA | KARATAY | ULUIRMAK BURHAN DEDE1 TR F KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-08 13:58 | 2016-11-08 14:20 | 0.37111 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 9.2778
173379 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | DÜNDARLI TR 11 | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-08 14:01 | 2016-11-08 17:59 | 3.9747 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 190.7867
173382 | 1 | KONYA | KARAPINAR | F5-HASANOBA FİDERİ KARAPINAR TM CATMALI OBA KOK CATMALI OBA KOK-SERPEK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-08 14:00 | 2016-11-08 14:57 | 0.94861 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 43.6361 | 0
173388 | 1 | KONYA | AKÖREN | AKOREN5 TR A KOLU | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI \ ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-08 13:51 | 2016-11-08 14:16 | 0.42361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.42361 | 0 | 0
173390 | 1 | KONYA | ÇELTİK | CELTIK5 TR A KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-08 14:09 | 2016-11-08 18:06 | 3.9581 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 47.4967 | 0 | 0
173391 | 1 | KONYA | ILGIN | BUYUKOBA TR1 (160 KVA) B KOLU | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI \ ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-08 12:08 | 2016-11-08 17:24 | 5.2594 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.2594 | 0 | 0
173392 | 1 | KONYA | ILGIN | CAMIATIK MH TR34 (630 KVA) D KOLU | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-08 13:58 | 2016-11-08 15:25 | 1.4428 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4428 | 0 | 0
173399 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | F8-ULUKIŞLA FİDERİ EREĞLİ TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM \ MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-08 14:15 | 2016-11-08 14:41 | 0.42861 | 0 | 0 | 5 | 38 | 0 | 0 | 2.1431 | 16.2872
173401 | 1 | KONYA | KULU | F2-DİNEK FİDERİ KULU TM DİNEK KÖK DİNEK KÖK-MAKAS ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE \ İLANSIZ FİZİKİ İRTİBAT - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-08 14:22 | 2016-11-08 14:52 | 0.49167 | 0 | 381 | 1 | 0 | 0 | 187.325 | 0.49167 | 0
173408 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | F2-ALTİNEKİN 1 FİDERİ ALTINEKIN TM ALTINEKIN DM ALTINEKİN DM-EGRİBAYAT ENH YAZIBELEN KÖK ÇIKIŞI | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ OG ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-08 14:17 | 2016-11-08 15:28 | 1.1781 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1781 | 0
173412 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | DELIİMAHMUTLU TR1 | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-08 14:34 | 2016-11-08 15:02 | 0.46917 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 8.445
173415 | 1 | KONYA | MERAM | YUNUS EMRE9 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-08 14:33 | 2016-11-08 15:23 | 0.83611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83611 | 0 | 0
173416 | 1 | KONYA | KADINHANI | KADINHANI19/A TR E KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-08 14:35 | 2016-11-08 15:43 | 1.1272 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 15.7811 | 0 | 0
173424 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR2-72A ALAYBEYOGLU-2 A KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-08 14:46 | 2016-11-08 17:40 | 2.9083 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 322.825 | 0 | 0
173429 | 1 | KONYA | MERAM | F7-ALAKOVA-1 FİDERİ ALAKOVA TM DM26-ALAKOVA DM DM 26-HASANKÖY 12 ÇIKIŞI IM4 (AYMANAS IM) HARMANCIK 24 TR HARMANCIK23 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ GEÇİT İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-08 14:45 | 2016-11-08 15:55 | 1.1589 | 0 | 0 | 4 | 1204 | 0 | 0 | 4.6356 | 1395.3022
173432 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | DELIİMAHMUTLU TR1 | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-08 09:31 | 2016-11-08 14:53 | 5.3664 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 445.4103
173437 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | F7-KAMAN YENİ2 FİDERİ HIRFANLI TM | OG - SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-08 14:45 | 2016-11-08 15:35 | 0.83722 | 0 | 13 | 0 | 31 | 0 | 10.8839 | 0 | 25.9539
173440 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | F7-SCADA FİDERİ KONYA 1 TM IM-5 ( SCADA ) BABALIK1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE \ İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-08 14:59 | 2016-11-08 19:54 | 4.9156 | 0 | 327 | 0 | 0 | 0 | 1607.3867 | 0 | 0
173447 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | BOGAZKOY3 TR C KOLU | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-08 14:59 | 2016-11-08 16:26 | 1.45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.45 | 0 | 0
173448 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | URGUP44 TR B KOLU | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-08 14:58 | 2016-11-08 19:28 | 4.4956 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.4956 | 0 | 0
173449 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | F5-MUCUR KÖYLER PETLAS TM DEDELİ KÖK DEDELİ KÖK - ULUPINAR ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-08 15:02 | 2016-11-08 20:24 | 5.3661 | 9 | 377 | 101 | 200 | 48.295 | 2023.0239 | 541.9772 | 1073.2222
173479 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | CAVUSIN2 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE \ İLANSIZ ABONE BAĞLANTISI-KESİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-08 15:42 | 2016-11-08 17:25 | 1.7186 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7186
173488 | 1 | KONYA | AHIRLI | AKCAPINAR1 TR A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-08 15:36 | 2016-11-08 18:06 | 2.4994 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 24.9944 | 0 | 0
173516 | 1 | KONYA | ILGIN | CAMIATIK MH TR34 (630 KVA) D KOLU | AG - FAZIN BİRİ YOK \ DOĞALGAZ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-08 16:13 | 2016-11-08 18:24 | 2.1756 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 178.3956 | 0 | 0
173544 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | F1-BM FİDERİ GEZENDE HES ERMENEK DM ERMENEK DM-GÖKTEPE ÇIKIŞI UGURLU KOK UĞURLU KÖK-GÖKTEPE ENH GİRİŞİ ESENTEPE1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-08 09:28 | 2016-11-08 18:19 | 8.855 | 0 | 0 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 2001.23
173548 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR86 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-08 16:46 | 2016-11-08 17:23 | 0.60917 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 14.62 | 0 | 0
173551 | 1 | NİĞDE | BOR | F9-BOR 6 FİDERİ BOR TM BOR TR17 BOR TR-17 - BOR TR-22 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-08 16:40 | 2016-11-08 17:29 | 0.82056 | 0 | 0 | 14 | 5198 | 0 | 0 | 11.4878 | 4265.2478
173555 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | F2-ALTİNEKİN 1 FİDERİ ALTINEKIN TM ALTINEKIN DM ALTINEKİN DM-MANTAR ESKİ HAT ENH ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-08 16:50 | 2016-11-08 17:56 | 1.1036 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.5181 | 0
173562 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | GULAGAC5 TR A KOLU | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-08 16:49 | 2016-11-08 17:29 | 0.66917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66917 | 0 | 0
173568 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AZIZIYE2 TR A KOLU | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME \ ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-08 16:43 | 2016-11-08 17:50 | 1.1233 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1233 | 0 | 0
173579 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | F4-AYRANCI FİDERİ EREĞLİ TM GOKCEYAZI DM GOKCEYAZI DM-HALKAPINAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-08 17:12 | 2016-11-08 18:01 | 0.80861 | 1 | 106 | 4 | 823 | 0.80861 | 85.7128 | 3.2344 | 665.4869
173580 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | F2-ALTİNEKİN 1 FİDERİ ALTINEKIN TM ALTINEKIN DM ALTINEKİN DM-FİDER 12 LADİK TM ÇIKIŞI DEDELER ÖZEL KÖK DEDELER ÖZEL KÖK - F2 CIHANBEYLİ ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI \ PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-08 17:13 | 2016-11-08 19:31 | 2.305 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.135 | 0
173584 | 1 | NİĞDE | BOR | KEMERHİSAR TR8 | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME \ ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-08 17:22 | 2016-11-08 18:14 | 0.86444 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86444
173586 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | DERINKUYU7 TR C KOLU | AG - PANO - BOX HASARI \ AG ŞEBEKE ÇIKIŞINDA KISA DEVRE OLUŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-08 17:30 | 2016-11-08 21:05 | 3.5894 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 348.1761 | 0 | 0
173597 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | F17-BEYSEHİR-2 FİDERİ BEYSEHIR TM BEYSEHIR YENI DM DEREBUCAK GİRİŞ KÖK DEREBUCAK GİRİŞ KÖK-DEREBUCAK KOK-DEREBUCAK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-DİĞER \ MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-08 17:37 | 2016-11-08 18:17 | 0.66056 | 2 | 2294 | 1 | 89 | 1.3211 | 1515.3144 | 0.66056 | 58.7894
173598 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR2-1 KAZANKAYA B KOLU | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI \ ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-08 17:47 | 2016-11-08 18:34 | 0.78528 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78528
173602 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | BEKARLAR2 TR C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-08 17:53 | 2016-11-08 19:18 | 1.4144 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 22.6311 | 0 | 0
173611 | 1 | KONYA | YUNAK | F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ YUNAK TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-08 18:15 | 2016-11-08 18:28 | 0.21778 | 0 | 956 | 391 | 0 | 0 | 208.1956 | 85.1511 | 0
173612 | 1 | KONYA | KARATAY | HACI YUSUF MESCIT3 TR A KOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-08 17:53 | 2016-11-08 18:42 | 0.81417 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 69.2042 | 0 | 0
173614 | 1 | KONYA | KARATAY | BASGOTUREN1 TR A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-08 18:10 | 2016-11-08 18:53 | 0.71611 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 16.4706
173619 | 1 | KONYA | EREĞLİ | EREGLI1422 TR B KOLU | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI \ ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-08 18:20 | 2016-11-08 18:50 | 0.50361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50361 | 0 | 0
173620 | 1 | NİĞDE | BOR | GÖLCÜK MAH. TR1 | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME \ ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-08 18:07 | 2016-11-08 19:51 | 1.7303 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.4606
173625 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KESECIK3 TR C KOLU | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-08 18:26 | 2016-11-08 20:43 | 2.2858 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2858 | 0 | 0
173629 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | F9-GOZLU FİDERİ LADİK TM TETIK SUBAP KOK TETIK SUBAP KOK-FİDER-9 ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-08 14:18 | 2016-11-08 19:11 | 4.8881 | 0 | 1688 | 130 | 1639 | 0 | 8251.0378 | 635.4472 | 8011.5231
173630 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR17 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI \ ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-08 18:39 | 2016-11-08 19:19 | 0.66833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66833 | 0 | 0
173634 | 1 | KONYA | EREĞLİ | ZENGEN5 TR E KOLU | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME \ ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-08 18:45 | 2016-11-08 20:18 | 1.5469 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5469 | 0 | 0
173638 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KARAPINAR TR8 D KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-08 18:47 | 2016-11-08 19:58 | 1.1847 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1847 | 0 | 0
173640 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR2-49 HIZIRAGAEKIZAGIL YOLU | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI \ ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-08 19:20 | 2016-11-08 20:29 | 1.1561 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1561
173648 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | YESILOVA8 TR C KOLU | AG - FAZ YÖNÜ TERS \ TESİS-BAKIM-KET-BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-08 19:55 | 2016-11-08 21:34 | 1.6547 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 51.2964 | 0 | 0
173649 | 1 | KONYA | BOZKIR | ULUPINAR1 TR A KOLU | AG - FAZIN BİRİ YOK \ AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-08 19:54 | 2016-11-08 20:28 | 0.56778 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 95.3867 | 0 | 0
173659 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | F5-MUCUR KÖYLER PETLAS TM ULUPINAR TR-5 ULUPINAR KÖYÜ TR-5 / DEĞİRMENKAŞI TARIMSAL ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-08 20:38 | 2016-11-09 07:30 | 10.87 | 2 | 0 | 59 | 1 | 21.74 | 0 | 641.33 | 10.87
173661 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | 5D 7 TR C KOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-08 20:34 | 2016-11-08 21:53 | 1.3153 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 61.8181 | 0 | 0
173667 | 1 | KONYA | KADINHANI | CAVDAR1 TR D-E KOLU | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ \ AG BAĞLANTI KLEMENSİ KÖTÜ TEMAS OLUŞTURMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-08 20:57 | 2016-11-08 22:06 | 1.145 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.145
173668 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | HELVADERE5 TR C KOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ AG ŞEBEKEYE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE TMŞ AÇMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-08 20:34 | 2016-11-08 22:26 | 1.8686 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 222.3647 | 0 | 0
173669 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | 3B 14TR B KOLU | AG - AG PANO SİGORTALI-SİGORTASIZ YÜK AYIRICISI ARIZASI \ SİGORTALI YÜK AYIRICI BAĞLANTI KONTAKLARININ KÖTÜ TEMASI-YANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-08 20:55 | 2016-11-08 22:53 | 1.9719 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 51.2706 | 0 | 0
173681 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | ERENKOY3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-08 22:25 | 2016-11-08 22:51 | 0.43083 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.86167 | 0 | 0
173684 | 1 | KONYA | MERAM | YORGANCI4 TR A KOLU | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-08 22:29 | 2016-11-09 00:24 | 1.9125 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9125 | 0 | 0
173692 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI KIRSEHIR DM1 KIRSEHIR DM1 - TR1-19 ÇIKIŞI TR1-19 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE \ TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-09 01:01 | 2016-11-09 01:17 | 0.26111 | 0 | 0 | 2 | 795 | 0 | 0 | 0.52222 | 207.5833
173698 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | 3B 14TR B KOLU | AG - PANO - BOX HASARI \ AG BOX A ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-09 02:12 | 2016-11-09 03:12 | 0.99444 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 25.8556 | 0 | 0
173702 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | F17-YENIKENT FİDERİ TUMOSAN TM BAGIRSI KOK BAGIRSI KOK-DEMİRCİ ÇIKIŞI | OG - GERİLİM DÜŞÜK \ CAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-09 06:52 | 2016-11-09 10:15 | 3.3883 | 1 | 137 | 69 | 514 | 3.3883 | 464.2017 | 233.795 | 1741.6033
173706 | 1 | KONYA | YUNAK | F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ YUNAK TM | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI \ OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-09 07:34 | 2016-11-09 09:14 | 1.6653 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6653 | 0
173711 | 1 | KONYA | EREĞLİ | F6-ŞEHİR FİDERİ EREĞLİ TM EREGLI1600 DM EREGLI1600 DM-TR1654 ÇIKIŞI EREGLİ İM1100 İM1100-DM1 ÇIKIŞ 1 EREGLI1212 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-09 08:08 | 2016-11-09 11:22 | 3.24 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 521.64 | 0 | 0
173723 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | KARACAOREN4 B KOLU | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-09 08:29 | 2016-11-09 09:22 | 0.88528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88528 | 0 | 0
173724 | 1 | KONYA | KARATAY | NEHRI KAFUR3 TR G KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-09 08:35 | 2016-11-09 14:16 | 5.6836 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 812.7564 | 0 | 0
173725 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR 30202 A-KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-09 08:29 | 2016-11-09 18:51 | 10.3708 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 2665.3042 | 0 | 0
173733 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR2-24 ESKİ HAYVAN PAZARI E KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-09 08:43 | 2016-11-09 10:30 | 1.7764 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 147.4403 | 0 | 0
173736 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | CALDERE1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ AG PANO SOKAK ÇIKIŞINDAN GELEN ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-09 08:43 | 2016-11-09 18:09 | 9.4333 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1886.6667 | 0 | 0
173742 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | SUDURAGI7 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-09 08:53 | 2016-11-09 14:27 | 5.5661 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 155.8511
173749 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | F14-EĞRİBAYAT-2 FİDERİ KONYA3 TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM \ MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-09 08:53 | 2016-11-09 12:54 | 4.0158 | 0 | 614 | 0 | 0 | 0 | 2465.7217 | 0 | 0
173754 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | ÇARIKLI TR 1 | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-09 09:00 | 2016-11-09 14:06 | 5.0972 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 244.6667
173755 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | GÜMÜŞLER TR 5 | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-09 09:00 | 2016-11-09 12:26 | 3.4289 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 692.6356 | 0 | 0
173762 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | HANAYBASI9 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-09 09:02 | 2016-11-09 13:13 | 4.1861 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 983.7361 | 0 | 0
173763 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KARAKAYA FİDERİ KONYA2 TM DM-11 ( ERENKOY ) K.VİLLALARI SARAYKÖY 1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-09 09:03 | 2016-11-09 15:38 | 6.5678 | 0 | 349 | 0 | 0 | 0 | 2292.1544 | 0 | 0
173764 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | F12-KAZIMKARABEKİR FİDERİ KARAMAN TM KAZIMKARABEKIR DM | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ OG ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-09 08:43 | 2016-11-09 09:15 | 0.53 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0
173765 | 1 | KONYA | KARAPINAR | F5-HASANOBA FİDERİ KARAPINAR TM UZEYIR ARI | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ OG ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-09 08:32 | 2016-11-09 09:36 | 1.0603 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0603 | 0
173767 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SILLE AK25 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME \ ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-09 08:59 | 2016-11-09 10:56 | 1.9536 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9536 | 0 | 0
173768 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | F3-ERMENEK FİDERİ ERMENEK GECICI HAVZA TM ERMENEK DM ERMENEK DM-GÖKTEPE ÇIKIŞI TEPEBASI KOK KARALAR1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-09 09:07 | 2016-11-09 16:22 | 7.2556 | 0 | 2 | 4 | 812 | 0 | 14.5111 | 29.0222 | 5891.5111
173771 | 1 | KONYA | KARATAY | VIRAJ TR F KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-09 09:06 | 2016-11-09 14:10 | 5.0731 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 228.2875 | 0 | 0
173774 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | GOYNUK8 TR B KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-09 09:10 | 2016-11-09 14:38 | 5.4708 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 93.0042
173778 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | DERINKUYU7 TR B KOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ AG ŞEBEKE YER ALTI KABLOSUNDAN GELEN ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-09 09:04 | 2016-11-09 13:24 | 4.3281 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 320.2761 | 0 | 0
173783 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | YALNIZAGAC D KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-09 09:18 | 2016-11-09 14:00 | 4.7028 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 249.2472
173784 | 1 | KONYA | YUNAK | F7-ALTINOVA FİDERİ YUNAK TM BIRIMLER DM BİRİMLER DM-YEŞİLHAT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE \ İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-09 09:18 | 2016-11-09 11:36 | 2.2972 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 101.0778 | 0
173785 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KURANCILI5 TR C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-09 09:15 | 2016-11-09 10:22 | 1.1156 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 26.7733 | 0 | 0
173787 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | F11-BOZKIR 2 FİDERİ SEYDISEHIR TM YANLIZCA KÖK YALNIZCA KÖK-HİSARLI ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-09 09:20 | 2016-11-09 17:04 | 7.7317 | 17 | 541 | 0 | 12 | 131.4383 | 4182.8317 | 0 | 92.78
173788 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KARKIN1 TR ( CUMRA ) | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE \ İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-09 09:22 | 2016-11-09 13:59 | 4.6178 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 480.2489 | 0 | 0
173791 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | ESKİHİSAR TR1 C KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-09 09:23 | 2016-11-09 14:41 | 5.2958 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 68.8458
173792 | 1 | KONYA | EREĞLİ | ASAGIGONDELEN1 TR B KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-09 09:25 | 2016-11-09 14:17 | 4.8692 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 63.2992
173794 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | CIHANBEYLI18A TR A KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-09 09:28 | 2016-11-09 11:00 | 1.5367 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 46.1 | 0 | 0
173796 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | BAGLIKAYA9 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-09 09:30 | 2016-11-09 16:44 | 7.24 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 680.56 | 0 | 0
173800 | 1 | KONYA | BOZKIR | F10-BOZKIR 1 FİDERİ SEYDISEHIR TM BOZKIR DM BOZKIR DM-KÖYLER ÇIKIŞI ULUPINAR1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-09 09:34 | 2016-11-09 16:29 | 6.9233 | 12 | 642 | 0 | 3 | 83.08 | 4444.78 | 0 | 20.77
173801 | 1 | KONYA | BOZKIR | ARSLANTAS1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-09 09:34 | 2016-11-09 14:32 | 4.9606 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 272.8306 | 0 | 0
173802 | 1 | KONYA | HÜYÜK | F3-HÜYÜK FİDERİ BEYSEHIR TM CUKURKENT KOK CUKURKENT KOK-ÇUKURKENT-BUDAK-TUĞLA FAB.ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-09 09:35 | 2016-11-09 13:54 | 4.3128 | 1 | 863 | 0 | 6 | 4.3128 | 3721.9272 | 0 | 25.8767
173804 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | F16-ŞEHİR-4 FİDERİ TUMOSAN TM AKSARAY DM3 AKSARAY DM3-NEVŞEHİR FİDERİ ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-09 09:36 | 2016-11-09 12:26 | 2.8297 | 0 | 0 | 36 | 641 | 0 | 0 | 101.87 | 1813.8519
173806 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KARADIKEN TR 1 A KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-09 09:37 | 2016-11-09 13:17 | 3.6586 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 95.1239 | 0 | 0
173807 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | F1-YEŞİLDERE-1 FİDERİ KARAMAN OSB TM AYRANCI DM AYRANCI DM-YARIKKUYU ÇIKIŞI UCHARMAN KOK UCHARMAN KOK-ÜÇHARMAN KÖK ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-09 09:38 | 2016-11-09 15:19 | 5.6817 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 522.7133
173808 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | BEYSEHIR 33 TR B KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-09 09:39 | 2016-11-09 13:41 | 4.0344 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 141.2056 | 0 | 0
173814 | 1 | KONYA | KULU | F1-KULU1 FİDERİ KULU TM KULU DM KULU DM-KOZANLI ÇIKIŞI KOZANLI8 TR KOZANLI8 TR-YEŞİLYURT ENH ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-09 09:44 | 2016-11-09 12:22 | 2.6311 | 0 | 0 | 1 | 139 | 0 | 0 | 2.6311 | 365.7244
173819 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | BEKÇİ KERİM TR B KOLU | AG - DİREK YIKILMASI \ AG DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-09 09:38 | 2016-11-09 10:44 | 1.0972 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 47.1806 | 0 | 0
173820 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER 14-15 TUMOSAN TM AKSARAY DM3 AKSARAY DM3-NEVŞEHİR FİDERİ ÇIKIŞI DELİHEBİL KÖK ALAYHAN ÇIKIŞI ALAYHANICMESUYU | OG - SİGORTA ARIZASI \ MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-09 09:42 | 2016-11-09 15:47 | 6.0756 | 0 | 0 | 17 | 1243 | 0 | 0 | 103.2844 | 7551.9156
173821 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | PINARBASI1 TR C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-09 09:39 | 2016-11-09 12:47 | 3.1406 | 0 | 0 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 684.6411
173822 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | SARIHASANLI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-09 09:52 | 2016-11-09 12:28 | 2.6075 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 185.1325
173824 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | 3B 2TR C KOLU | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-09 09:45 | 2016-11-09 10:57 | 1.1922 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1922 | 0 | 0
173831 | 1 | KONYA | KARATAY | F15-OBRUK FİDERİ KIZOREN TM SÜLEYMAN DAĞLI | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-09 10:02 | 2016-11-09 12:14 | 2.2139 | 0 | 0 | 49 | 106 | 0 | 0 | 108.4806 | 234.6722
173833 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | URGUP11 TR D KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-09 10:01 | 2016-11-09 14:00 | 3.9886 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 458.6903 | 0 | 0
173835 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | F12-YENİ KİREÇ SANAYİ FİDERİ KALABA TM TOPAKLI15 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-09 10:03 | 2016-11-09 12:00 | 1.9542 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 213.0042
173841 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | BOLUKOREN1 TR C KOLU | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-09 10:01 | 2016-11-09 11:23 | 1.3672 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3672
173846 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | DEDELER TR 1 | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-09 10:13 | 2016-11-09 15:08 | 4.9086 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 289.6081 | 0 | 0
173851 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | ORTAKOY3 TR A KOLU | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-09 10:03 | 2016-11-09 11:18 | 1.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0
173853 | 1 | KONYA | AHIRLI | BOZKIR11 TR MALIYECILER | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI \ ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-09 10:06 | 2016-11-09 13:37 | 3.5172 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.0344 | 0 | 0
173857 | 1 | KONYA | BOZKIR | F11-BOZKIR 2 FİDERİ SEYDISEHIR TM BOZKIR DM BOZKIR DM-HADİM ÇIKIŞI SOGUCAK2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-09 10:25 | 2016-11-09 17:52 | 7.4575 | 0 | 342 | 0 | 0 | 0 | 2550.465 | 0 | 0
173860 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR1-15 C KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-09 10:18 | 2016-11-09 11:46 | 1.4611 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 21.9167
173864 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | F11-ÇİFTLİK-AZATLI FİDERİ MİSLİOVA TM ÇİFTLİK DM ÇİFTLİK DM-AZATLI-ASMASIZ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-09 10:25 | 2016-11-09 11:04 | 0.65722 | 0 | 0 | 2 | 990 | 0 | 0 | 1.3144 | 650.65
173867 | 1 | KONYA | MERAM | F7-ALAKOVA-1 FİDERİ ALAKOVA TM | OG - SİGORTA ARIZASI \ KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-09 10:32 | 2016-11-09 11:35 | 1.0636 | 0 | 0 | 4 | 18 | 0 | 0 | 4.2544 | 19.145
173870 | 1 | KONYA | YUNAK | F2-TURGUT FİDERİ YUNAK TM TURGUT KOK KÖYLER ÇIKIŞI | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA \ MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-09 10:24 | 2016-11-09 13:22 | 2.9736 | 0 | 523 | 111 | 0 | 0 | 1555.1986 | 330.0708 | 0
173876 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | F4-ÜRGÜP FİDERİ AVANOS TM1 | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-09 10:31 | 2016-11-09 15:08 | 4.6119 | 0 | 0 | 2 | 397 | 0 | 0 | 9.2239 | 1830.9419
173878 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER 4 KÖYLER ÇIKIŞI TUMOSAN TM ARATOL KOK-2 ARATOL KOK-2-KÖYLER FİDERİ GİRİŞİ YESILOVA5 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-09 10:37 | 2016-11-09 18:18 | 7.6756 | 0 | 511 | 0 | 0 | 0 | 3922.2089 | 0 | 0
173881 | 1 | KONYA | KARAPINAR | F13-MEYİL FİDERİ KARAPINAR TM YEDİKULAC KOK YEDİKULAC KOK-BECELER ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-09 10:39 | 2016-11-09 11:57 | 1.2947 | 0 | 0 | 50 | 72 | 0 | 0 | 64.7361 | 93.22
173882 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | F5-ÜRGÜP KAPASİTÖR FİDERİ TM2 NEVSEHIR ORTAHISAR12 TR ORTAHISAR12 TR-ORTAHİSAR TR11 - 4 ÇIKIŞ ORTAHISAR4 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-09 10:37 | 2016-11-09 11:07 | 0.50528 | 0 | 0 | 0 | 334 | 0 | 0 | 0 | 168.7628
173885 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | F4-YENİCEOBA FİDERİ CİHANBEYLİ TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-09 10:38 | 2016-11-09 10:58 | 0.3325 | 4 | 197 | 71 | 309 | 1.33 | 65.5025 | 23.6075 | 102.7425
173887 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | F8-MUCUR MERKEZ PETLAS TM MUCUR DM MUCUR DM-ŞATIROĞLU ÇIKIŞI KIZILDAG KOK KIZILDAG KOK-KARAARKAÇ MOD. ÇIKIŞI KARAARKAÇ | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA \ OG - AYIRICI BIÇAKLARI KÖTÜ TEMAS EDİYOR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-09 10:32 | 2016-11-09 11:35 | 1.0444 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 72.0667
173890 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | F8-ÇAMARDI FİDERİ NIGDE-2 TM | OG - SİGORTA ARIZASI \ MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-09 10:39 | 2016-11-09 11:25 | 0.76944 | 0 | 0 | 1 | 76 | 0 | 0 | 0.76944 | 58.4778
173894 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | F8-ALTİNOVA FİDERİ LADİK TM SARAYONU KOK SARAYONU KOK-FİDER8 ALTINOVA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-09 10:47 | 2016-11-09 12:07 | 1.3378 | 0 | 0 | 15 | 298 | 0 | 0 | 20.0667 | 398.6578
173915 | 1 | KONYA | KARAPINAR | F13-MEYİL FİDERİ KARAPINAR TM KEMAL SEZER | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ OG ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-09 11:10 | 2016-11-09 14:12 | 3.0264 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0264 | 0
173917 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | F5-DERİNKUYU DM FİDERİ DERINKUYU TM DERINKUYU DM DERİNKUYU DM-YAZIHUYUK ÇIKIŞI YAZIHUYUK12 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-09 11:18 | 2016-11-09 18:58 | 7.6742 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 690.675
173921 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | F8-ORTAKÖY FİDERİ TUMOSAN TM BAĞLIKAYA KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-09 11:18 | 2016-11-09 13:33 | 2.2419 | 15 | 853 | 7 | 312 | 33.6292 | 1912.3786 | 15.6936 | 699.4867
173922 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | F8-ORTAKÖY FİDERİ TUMOSAN TM | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-09 11:17 | 2016-11-09 12:01 | 0.74028 | 0 | 0 | 11 | 826 | 0 | 0 | 8.1431 | 611.4694
173925 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | BEYSEHIR TR 11 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-09 11:15 | 2016-11-09 13:16 | 2.0242 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0242 | 0 | 0
173927 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | ALTUNHİSAR TR12 | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-09 11:16 | 2016-11-09 11:55 | 0.64639 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.4639 | 0 | 0
173929 | 1 | KONYA | EREĞLİ | CIMENCIK3 TR C KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-09 11:24 | 2016-11-09 13:04 | 1.6719 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6719
173931 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | GULPINAR1 TR A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ FAZ-NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-09 11:27 | 2016-11-09 12:17 | 0.83722 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 28.4656 | 0 | 0
173943 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | F8-ALTINEKİN FİDERİ CİHANBEYLİ TM KIRKIŞLA KÖK 1 KIRKIŞLA KÖK 1-KARABAĞ ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-09 11:41 | 2016-11-09 14:13 | 2.5272 | 0 | 0 | 15 | 228 | 0 | 0 | 37.9083 | 576.2067
173944 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KAYALI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ AG ŞEBEKEYE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE TMŞ AÇMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-09 11:31 | 2016-11-09 13:42 | 2.1808 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 56.7017
173956 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AYAKLI SU DEPOSU19 TR C KOLU | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-09 11:47 | 2016-11-09 13:13 | 1.4369 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4369 | 0 | 0
173964 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | HOCACIHAN 100.YIL8 TR E KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-09 11:58 | 2016-11-09 16:17 | 4.3194 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 371.4722 | 0 | 0
173965 | 1 | AKSARAY | ESKİL | F12-ESKİL 1 FİDERİ KIZOREN TM KATRANCI KOK2 KATRANCI KOK2-SETİK ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-09 12:00 | 2016-11-09 14:02 | 2.0375 | 0 | 0 | 127 | 865 | 0 | 0 | 258.7625 | 1762.4375
173970 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI CAYAGZI DM ÇAYAĞZI DM-BOZTEPE YENİ HAT ÇIKIŞI BOZTEPE TR-14 BOZTEPE TR-14-MALYA ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-09 12:04 | 2016-11-09 13:00 | 0.92833 | 1 | 44 | 6 | 23 | 0.92833 | 40.8467 | 5.57 | 21.3517
173971 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | F6-GÜLŞEHİR FİDERİ AVANOS TM1 GULSEHIR IM GULSEHIR IM - YÜKSEKLİ KÖYLER GRUBU ÇIKIŞI YESILLI MOD YESILLI MOD - SULAMA ÇIKIŞI DONDU KAYA | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ \ İLANSIZ TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK ALMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-09 11:55 | 2016-11-09 12:25 | 0.49222 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.49222 | 0
173974 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | BERENDI1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI \ ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-09 12:00 | 2016-11-09 14:15 | 2.2425 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2425
173980 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | F6-GÜLŞEHİR FİDERİ AVANOS TM1 TUZKOY IM TUZKOY IM - TUZKÖY ABUUŞAĞI ÇIKIŞI SENEL OZ | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ \ İLANSIZ TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK ALMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-09 12:11 | 2016-11-09 15:06 | 2.9214 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9214 | 0
173982 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | F6-GÜLŞEHİR FİDERİ AVANOS TM1 GULSEHIR IM GULSEHIR IM - YÜKSEKLİ KÖYLER GRUBU ÇIKIŞI YÜKSEKLİ KÖK 54 YUKSEKLI KOK 54 - YUKSEKLİ KOYLER GRUBU ÇIKIŞI SERDAR YILMAZ | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ \ İLANSIZ TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK ALMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-09 12:16 | 2016-11-09 12:54 | 0.62611 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.62611 | 0
173988 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KUSCA4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-09 12:27 | 2016-11-09 14:01 | 1.5656 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 258.3167 | 0 | 0
173989 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | F6-GÜLŞEHİR FİDERİ AVANOS TM1 TUZKOY IM TUZKOY IM - TUZKÖY ABUUŞAĞI ÇIKIŞI OZBEY TOSUN | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ \ İLANSIZ TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK ALMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-09 12:27 | 2016-11-09 13:43 | 1.2719 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2719 | 0
173999 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR 3.39 B KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-09 12:32 | 2016-11-09 17:44 | 5.195 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 93.51 | 0 | 5.195
174002 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | F6-GÜLŞEHİR FİDERİ AVANOS TM1 TUZKOY IM TUZKOY IM - TUZKÖY ABUUŞAĞI ÇIKIŞI ÖMER OSMAN BİÇİCİ | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ \ İLANSIZ TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK ALMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-09 12:33 | 2016-11-09 13:43 | 1.1617 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1617 | 0
174005 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | ULASLI2 TR A KOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-09 12:28 | 2016-11-09 13:42 | 1.2264 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 150.8458
174006 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | CAKILLAR1 TR A KOLU | AG - İZOLATÖR ARIZASI \ AG İZOLATÖRÜN AĞAÇ DİREKTEN ÇIKMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-09 12:31 | 2016-11-09 14:08 | 1.6139 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 29.05
174007 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR2-2 PAZAR YERI B KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-09 12:40 | 2016-11-09 13:41 | 1.0114 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 252.8472 | 0 | 0
174011 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | F2-ALTİNEKİN 1 FİDERİ ALTINEKIN TM ALTINEKIN DM ALTINEKİN DM-FİDER 8 YENİCE KÖK ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI \ MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-09 12:42 | 2016-11-09 14:00 | 1.2939 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.5878 | 0
174013 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OZLEM3 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME \ ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-09 12:41 | 2016-11-09 13:34 | 0.88139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88139 | 0 | 0
174015 | 1 | NİĞDE | BOR | F8-ULUKIŞLA FİDERİ EREĞLİ TM | OG - SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-09 12:42 | 2016-11-09 15:24 | 2.7031 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 81.0917
174017 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | ÇARIKLI TR 2 | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-09 13:00 | 2016-11-09 17:18 | 4.2986 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 451.3542
174018 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | GULPINAR1 TR A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-09 12:54 | 2016-11-09 14:26 | 1.5281 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 51.9539 | 0 | 0
174022 | 1 | KONYA | EREĞLİ | ALHAN TR1 B KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-09 13:01 | 2016-11-09 13:48 | 0.78083 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78083
174031 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | F2-ALTİNEKİN 1 FİDERİ ALTINEKIN TM ALTINEKIN DM ALTINEKİN DM-FİDER 8 YENİCE KÖK ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-09 13:13 | 2016-11-09 14:23 | 1.1689 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.5067 | 0
174038 | 1 | KONYA | HADİM | F5-HADİM 1 FİDERİ GOKSU HES HADİM DM ÇALDAĞI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-09 13:29 | 2016-11-09 16:01 | 2.5364 | 0 | 12 | 0 | 52 | 0 | 30.4367 | 0 | 131.8922
174041 | 1 | KONYA | MERAM | F7-ALAKOVA-1 FİDERİ ALAKOVA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-DİĞER \ KESİCİNİN EKONOMİK ÖMRÜNÜ TAMAMLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-09 13:29 | 2016-11-09 14:49 | 1.3458 | 0 | 0 | 113 | 2698 | 0 | 0 | 152.0792 | 3631.0583
174049 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | DERVIS OGLU TR24 B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-09 13:46 | 2016-11-09 16:14 | 2.4619 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19.6956
174052 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | F6-GÜLŞEHİR FİDERİ AVANOS TM1 TUZKOY IM TUZKOY IM - TUZKÖY ABUUŞAĞI ÇIKIŞI HAMZALI SULAMA KOK HAMZALI SULAMA KOK - HAMZALI SULAMA ÇIKIŞI DOĞAN ER | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ \ İLANSIZ TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK ALMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-09 13:50 | 2016-11-09 14:23 | 0.54528 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.54528 | 0
174055 | 1 | KONYA | KARATAY | F16-ERLER FİDERİ KONYA4 TM ERLER DM DM30-ADAŞ1 TR ÇIKIŞI SARACOGLU16 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-09 13:52 | 2016-11-09 14:31 | 0.64111 | 0 | 55 | 10 | 0 | 0 | 35.2611 | 6.4111 | 0
174058 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | GÜMÜŞLER TR 11 | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-09 14:00 | 2016-11-09 15:19 | 1.3114 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15.7367 | 0 | 0
174059 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | YALNIZAGAC C KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-09 14:00 | 2016-11-09 17:44 | 3.7261 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 63.3439
174064 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR2-21 ARMAK C KOLU | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME \ ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-09 13:58 | 2016-11-09 14:20 | 0.36417 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.8208
174065 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR3-35 SELGAH A KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-09 14:01 | 2016-11-09 17:20 | 3.3094 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 953.12 | 0 | 0
174068 | 1 | AKSARAY | ESKİL | F9-KOŞK FİDERİ KIZOREN TM GOZERLI KOK GOZERLI KOK-GULLUDERE GEDİK ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-09 14:05 | 2016-11-09 14:42 | 0.62417 | 0 | 0 | 15 | 23 | 0 | 0 | 9.3625 | 14.3558
174072 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | F18-BEYSEHİR-3 FİDERİ BEYSEHIR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM \ MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-09 14:02 | 2016-11-09 15:02 | 1.0017 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6.01 | 6.01
174073 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | ASFALT SANTIYESI29 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-09 14:01 | 2016-11-09 14:30 | 0.48028 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5.7633
174088 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | CIHANBEYLI4 TR E KOLU | AG - FAZIN BİRİ YOK \ AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-09 14:12 | 2016-11-09 16:54 | 2.6933 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 261.2533 | 0 | 0
174089 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | KUTUKCU1 TR B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-09 14:10 | 2016-11-09 14:45 | 0.58083 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 19.1675
174096 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | SAGLIK2 TR A KOLU | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-09 14:24 | 2016-11-09 15:06 | 0.69583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69583 | 0 | 0
174103 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | ESKİHİSAR TR1 C KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-09 14:40 | 2016-11-09 18:38 | 3.9667 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 202.3
174105 | 1 | KONYA | ÇUMRA | CUMRA69 TR A KOLU | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-09 14:35 | 2016-11-09 15:40 | 1.0761 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0761 | 0 | 0
174116 | 1 | NİĞDE | BOR | F7-DERİ ORGANİZE FİDERİ BOR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-09 14:48 | 2016-11-09 16:15 | 1.4453 | 0 | 0 | 11 | 16 | 0 | 0 | 15.8981 | 23.1244
174125 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AYHANLAR3 TR B KOLU | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-09 14:50 | 2016-11-09 16:10 | 1.3389 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3389
174146 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TOSUNBURNU TR1 D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-09 15:19 | 2016-11-09 16:21 | 1.0308 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29.8942
174155 | 1 | KONYA | ÇUMRA | CUMRA69 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ \ AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-09 14:43 | 2016-11-09 15:48 | 1.0817 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1633 | 0 | 0
174157 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | F7-BALCI FİDERİ TUMOSAN TM TOKI DM TOKI DM-BALCI ÇIKIŞI CEKICLER KOK CEKICLER KOK-CANGILLI GRUB ÇIKIŞI BEKTAS DERESI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-09 15:49 | 2016-11-09 16:06 | 0.28167 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 41.1233
174159 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI CAYAGZI DM ÇAYAĞZI DM-KÖYLER ÇIKIŞI KORPINAR KOK KORPINAR KOK-MANDIRA ÇIKIŞI KIRKPINAR TR1 | OG - SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-09 15:39 | 2016-11-09 16:06 | 0.45083 | 0 | 0 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0.90167 | 11.7217
174161 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AYHANLAR3 TR B KOLU | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME \ ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-09 15:48 | 2016-11-09 16:14 | 0.42667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.42667
174171 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | SANAYI15 TR B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-09 15:57 | 2016-11-09 16:53 | 0.92972 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 7.4378 | 0 | 1.8594
174176 | 1 | KONYA | MERAM | F5-YAYLAPINAR-1 FİDERİ ALAKOVA TM DM24-YAYLAPINAR DM DM 24-YAYLAPINAR SÜLEYMANİYE 6 ÇIKIŞI ACETLER KOYUNCU | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ RÖLE AYARININ YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-09 16:00 | 2016-11-09 17:03 | 1.0514 | 0 | 2457 | 24 | 165 | 0 | 2583.2625 | 25.2333 | 173.4792
174189 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | KARAHASANLI12 TR C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-09 16:12 | 2016-11-09 17:06 | 0.90556 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.3389
174194 | 1 | AKSARAY | ESKİL | F7-BOZCAMAHMUT 1 FİDERİ KIZOREN TM TOL KOK TOL KOK-TOL KÖY ÇIKIŞI | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ \ İLANLI TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-09 16:29 | 2016-11-09 17:07 | 0.63722 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 95.5833
174196 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | GÖKÇEVİRAN.TR-32 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-09 16:24 | 2016-11-09 17:48 | 1.4036 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4036 | 0 | 0
174197 | 1 | NİĞDE | BOR | BOR TR50 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ \ AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-09 16:06 | 2016-11-09 17:15 | 1.1422 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1422 | 0 | 0
174202 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | F9-BELEDİYE1 FİDERİ AKSEHIR TM INDIRICI TR AA1 INDIRICI TR AA1-TR 1.18 SANAYİ KAVŞAĞI ÇIKIŞI TAMIRCILER ESKI TR 1.23 TAMIRCILER ESKI TR 1.23-SERVİS TRAFOSU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-09 16:34 | 2016-11-09 17:37 | 1.0436 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 41.7444 | 0 | 0
174209 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | F8-ORTAKÖY FİDERİ TUMOSAN TM PIRLI KOK YENI PIRLI KOK YENI-SARIKARMAN ÇIKIŞI | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ \ İLANLI TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-09 16:49 | 2016-11-09 17:10 | 0.35583 | 0 | 459 | 0 | 0 | 0 | 163.3275 | 0 | 0
174211 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KARATEPE YOLU TR9 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI \ ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-09 16:47 | 2016-11-09 17:32 | 0.75667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75667
174213 | 1 | KONYA | EREĞLİ | F11-ÇAYHAN FİDERİ EREĞLİ TM BULGURLUK-ÇAYHAN KÖK BULGURLUK-ÇAYHAN KÖK-ÇAYHAN ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-09 16:51 | 2016-11-09 17:13 | 0.36833 | 0 | 0 | 8 | 1021 | 0 | 0 | 2.9467 | 376.0683
174218 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER 9 SULTANHANI 1 TUMOSAN TM YAPILCAN YESILHAT KOK YAPILCAN YESILHAT KOK-YAPILCAN-DARHÜYÜK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-09 16:43 | 2016-11-09 19:00 | 2.285 | 0 | 0 | 33 | 564 | 0 | 0 | 75.405 | 1288.74
174220 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TEPELER YAYLASI1 TR A KOLU | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ \ AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-09 16:53 | 2016-11-09 20:16 | 3.3856 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3856 | 0 | 0
174221 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | F2-ALTİNEKİN 1 FİDERİ ALTINEKIN TM ALTINEKIN DM ALTINEKİN DM-F1 YENİYAYLA KÖK ÇIKIŞI | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ OG ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-09 16:50 | 2016-11-09 17:21 | 0.51083 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51083 | 0
174222 | 1 | KONYA | EREĞLİ | EREGLI1014 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-09 16:50 | 2016-11-09 17:18 | 0.46472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.46472 | 0 | 0
174228 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR2-21 ARMAK | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ \ AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-09 16:58 | 2016-11-09 17:41 | 0.71444 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71444
174233 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | GOYNUK5 TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ \ AG ŞEBEKE KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-09 17:05 | 2016-11-09 18:02 | 0.95694 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 30.6222
174243 | 1 | KONYA | KARATAY | F17-BUSAN FİDERİ KONYA3 TM DEMIRCI DM DEMIRCI DM-DEMİRCİLER 1 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-09 17:16 | 2016-11-09 17:56 | 0.6675 | 29 | 469 | 0 | 0 | 19.3575 | 313.0575 | 0 | 0
174245 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | 1C 16TR B KOLU | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-09 17:19 | 2016-11-09 18:48 | 1.4811 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4811 | 0 | 0
174247 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | SUVERMEZ10 TR A KOLU | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI \ ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-09 17:24 | 2016-11-09 21:15 | 3.8503 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8503
174250 | 1 | KONYA | ILGIN | CAVUSCUGOL TR3 (160 KVA) A/E KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-09 17:23 | 2016-11-09 17:55 | 0.53028 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 26.5139 | 0 | 0
174258 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | F8-ORTAKÖY FİDERİ TUMOSAN TM HIDIRLI KOK HIDIRLI KOK-GÖKKAYA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-09 17:31 | 2016-11-09 18:39 | 1.1386 | 0 | 0 | 0 | 396 | 0 | 0 | 0 | 450.89
174263 | 1 | KONYA | TAŞKENT | BOLAY1 TR1 A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-09 17:35 | 2016-11-09 18:46 | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.36
174266 | 1 | KONYA | YUNAK | TEKELER YAYLASI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-09 17:36 | 2016-11-09 18:56 | 1.335 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.01 | 0 | 0
174276 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | GOLLU1 TR C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-09 17:49 | 2016-11-09 18:35 | 0.76417 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 22.1608
174277 | 1 | KONYA | KADINHANI | BAYRAMLI1 TR B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-09 17:57 | 2016-11-09 19:20 | 1.3769 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.0156
174280 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KARKIN1 TR ( CUMRA ) A KOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-09 17:56 | 2016-11-09 20:21 | 2.4244 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 65.46
174285 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KASAPLAR TR28 B KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-09 18:08 | 2016-11-09 19:37 | 1.4906 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4906 | 0 | 0
174286 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | CICEKDAGI TR21 E KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-09 18:14 | 2016-11-09 18:42 | 0.46917 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5.1608 | 0 | 0
174287 | 1 | KONYA | KARATAY | BAKIRTOLU1 TR D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-09 18:06 | 2016-11-09 20:24 | 2.3017 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 55.24 | 0 | 0
174291 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | ÇİFTLİK TR 5 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ \ AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-09 18:11 | 2016-11-09 19:26 | 1.2508 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2508 | 0 | 0
174293 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AKSALUR5 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI \ ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-09 18:09 | 2016-11-09 19:05 | 0.93361 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93361
174299 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | ESENLER4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-09 18:22 | 2016-11-09 19:45 | 1.3981 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.7961 | 0 | 0
174303 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | CALIS4 TR B KOLU | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI \ ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-09 18:44 | 2016-11-09 19:12 | 0.45972 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.45972
174308 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | YAZLA4 TR B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-09 18:49 | 2016-11-09 20:37 | 1.7939 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 168.6256 | 0 | 0
174310 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TEPEKÖY TR1 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ \ AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-09 18:53 | 2016-11-09 19:40 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78
174312 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR 30202 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-09 18:51 | 2016-11-09 20:02 | 1.1911 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1911 | 0 | 0
174313 | 1 | KONYA | KARATAY | NALINCI6 TR B KOLU | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ \ AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-09 19:12 | 2016-11-09 20:29 | 1.2936 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2936 | 0 | 0
174315 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR1-122 B KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-09 19:10 | 2016-11-09 19:50 | 0.66472 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66472
174316 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR 1-46 | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-09 19:06 | 2016-11-09 19:52 | 0.77444 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 11.6167 | 0 | 0
174318 | 1 | KONYA | KULU | F2-DİNEK FİDERİ KULU TM KULU28 TR KULU28 TR-KULUSAN YEM ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM \ MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-09 19:18 | 2016-11-09 20:47 | 1.4853 | 0 | 419 | 2 | 0 | 0 | 622.3314 | 2.9706 | 0
174319 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | YASSICA1 TR A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-09 19:16 | 2016-11-09 20:10 | 0.90806 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 54.4833
174322 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KAMAN21 TR B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-09 19:29 | 2016-11-09 20:17 | 0.80361 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 22.5011 | 0 | 0
174325 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AZIZIYE5 TR D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ İLETKENE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-09 19:16 | 2016-11-09 21:47 | 2.5131 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 170.8878 | 0 | 0
174328 | 1 | KONYA | KARAPINAR | SAZLIPINAR TR2 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ AG ŞEBEKEYE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE TMŞ AÇMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-09 19:43 | 2016-11-09 20:36 | 0.88528 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 113.3156
174330 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI CAYAGZI DM ÇAYAĞZI DM-AKPINAR ÇIKIŞI AKPINAR KOK AKPINAR KÖK-HACİMİRZA KÖK ÇIKIŞI SOFRAZLI TR1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-09 19:52 | 2016-11-09 21:38 | 1.7672 | 0 | 0 | 2 | 907 | 0 | 0 | 3.5344 | 1602.8706
174332 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | MEHMET AKIF10 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-09 19:52 | 2016-11-09 21:31 | 1.6469 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6469 | 0 | 0
174334 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | SOFULAR1 TR B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-09 20:07 | 2016-11-09 22:05 | 1.9611 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.8056
174335 | 1 | KONYA | HADİM | SOGUT YAYLASI1 TR A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-09 20:10 | 2016-11-09 20:45 | 0.59083 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.3633
174339 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | GUNEYYURT13 TR B KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-09 20:23 | 2016-11-09 21:34 | 1.1825 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1825 | 0 | 0
174342 | 1 | KONYA | ÇELTİK | F1-TORUNLAR FİDERİ YUNAK TM GOKPINAR KOK 2 GÖKPINAR ÇIKIŞI GOKPINAR7 TR | OG - GERİLİM DÜŞÜK \ OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-09 20:40 | 2016-11-09 21:35 | 0.91472 | 0 | 56 | 3 | 0 | 0 | 51.2244 | 2.7442 | 0
174344 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | YESILKOY1 TR A KOLU | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI \ ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-09 20:50 | 2016-11-09 22:27 | 1.6194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6194 | 0 | 0
174346 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | CAKILLAR2 TR C KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-09 20:55 | 2016-11-09 22:59 | 2.0661 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0661 | 0 | 0
174347 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | GEMECIK2 TR B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-09 20:55 | 2016-11-09 21:38 | 0.72139 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.3283 | 0 | 0
174349 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | F3500-MERAM FİDERİ POZANTI TM KOZLUCA KÖK KOZLUCA KÖK - ÇANAKÇI/KOZLUCA ÇIKIŞI | OG - GERİLİM DÜŞÜK \ CAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-09 20:57 | 2016-11-09 22:47 | 1.8286 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 199.3186
174351 | 1 | KONYA | YUNAK | F7-ALTINOVA FİDERİ YUNAK TM BIRIMLER DM BİRİMLER DM-SÜLÜKLÜ GURUBU | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA \ OG - AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-09 20:59 | 2016-11-09 22:58 | 1.9778 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9778 | 0 | 0 | 0
174352 | 1 | KONYA | YUNAK | PIRIBEYLI1 TR A KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR \ ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-09 21:06 | 2016-11-09 23:04 | 1.9817 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9817 | 0 | 0
174353 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | YALINDAL1 TR D KOLU | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME \ ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-09 21:11 | 2016-11-09 23:04 | 1.8747 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8747
174354 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | DOGRUGOZ3 TR D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-09 21:07 | 2016-11-10 04:50 | 7.7194 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 517.2028 | 0 | 0
174355 | 1 | KONYA | AHIRLI | F11-BOZKIR 2 FİDERİ SEYDISEHIR TM | OG - SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-09 18:00 | 2016-11-09 21:30 | 3.4989 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 451.3567
174358 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | YENI MEZARLIK ESKI TR 1.35 | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-09 21:12 | 2016-11-09 23:20 | 2.1239 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 53.0972 | 0 | 0
174362 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | ESENTEPE TR1 A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-09 21:30 | 2016-11-09 22:25 | 0.92 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 24.84 | 0 | 0
174365 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | BUYUKBESKAVAK1 TR B KOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-09 21:38 | 2016-11-09 22:17 | 0.65722 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 17.0878
174367 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR1-15 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-09 21:38 | 2016-11-09 22:26 | 0.79861 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 11.9792
174368 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TARASCI6 TR B KOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-09 21:39 | 2016-11-09 22:47 | 1.1306 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 36.1778 | 0 | 0
174370 | 1 | KONYA | HADİM | ÇALDAĞI1 TR A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-09 21:45 | 2016-11-09 22:16 | 0.51444 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.6011
174372 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | YENİCE TR 1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-09 21:48 | 2016-11-09 22:33 | 0.75444 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 96.5689 | 0 | 0
174373 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | 8 KATLILAR TR 3.23A D KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-09 21:52 | 2016-11-09 23:46 | 1.9058 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9058 | 0 | 0
174374 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | URGUP33 TR B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI-EL İLE \ İLANSIZ AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-09 21:54 | 2016-11-09 22:57 | 1.0431 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18.775 | 0 | 0
174375 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | F6-ŞEHİR-2 FİDERİ NIGDE-2 TM NIGDE IM3 IM3 - 3-42 ÇEVRE RİNGİ ÇIKIŞI TR 3-31 TR 3-31 - TR 3-32 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM \ CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-09 21:56 | 2016-11-09 23:14 | 1.2942 | 3 | 8190 | 19 | 700 | 3.8825 | 10599.225 | 24.5892 | 905.9167
174378 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | F1-YEŞİLDERE-1 FİDERİ KARAMAN OSB TM AYRANCI DM AYRANCI DM-YARIKKUYU ÇIKIŞI YARIKKUYU KOK YARIKKUYU KOK-KAVAKÖZÜ KÖK ÇIKIŞI YARIKKUYU1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM \ SIKI BAĞDAN TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-09 21:54 | 2016-11-10 01:48 | 3.8989 | 0 | 0 | 8 | 630 | 0 | 0 | 31.1911 | 2456.3
174380 | 1 | KONYA | ÇUMRA | UCHUYUK1 TR C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-09 22:03 | 2016-11-09 23:00 | 0.94472 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 25.5075
174382 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KARKIN1 TR ( CUMRA ) | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-09 22:12 | 2016-11-09 23:48 | 1.5983 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 166.2267 | 0 | 0
174386 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | AYDOGMUS1 TR A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-09 22:14 | 2016-11-10 00:14 | 1.9928 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 33.8772
174387 | 1 | KONYA | BOZKIR | HAMZALAR1 TR A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-09 21:20 | 2016-11-09 23:38 | 2.3011 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 253.1222 | 0 | 0
174389 | 1 | KONYA | KULU | CANIMANA3 TR B KOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-09 22:17 | 2016-11-09 23:16 | 0.99083 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.9267
174391 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | PAZAR YERI ALTI TR 3.30 C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-09 22:26 | 2016-11-09 23:30 | 1.0619 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 125.3094 | 0 | 0
174393 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONARI1 TR B KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-09 22:32 | 2016-11-09 23:29 | 0.95056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95056 | 0 | 0
174394 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | F2-ALTİNEKİN 1 FİDERİ ALTINEKIN TM ALTINEKIN DM ALTINEKİN DM-F2 ALTINEKİN 1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI EL İLE / İLANSIZ MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-09 22:09 | 2016-11-09 23:14 | 1.0878 | 0 | 1224 | 86 | 340 | 0 | 1331.44 | 93.5489 | 369.8444
174395 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | BASMAKCI TR2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-09 22:29 | 2016-11-10 00:21 | 1.8736 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.4944
174396 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | HİMMETLİ TR 1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI \ ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-09 22:28 | 2016-11-09 23:40 | 1.2028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2028 | 0 | 0
174398 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | F3-KILBASAN FİDERİ KARAMAN TM DINEK KOK DINEK KOK-DİNEK ÇIKIŞI UCKUYU1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM \ SIKI BAĞDAN TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-09 22:49 | 2016-11-10 10:00 | 11.1831 | 0 | 0 | 1 | 34 | 0 | 0 | 11.1831 | 380.2239
174399 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | F3-BELÖREN FİDERİ GUNEYSINIR TM AVCITEPE KOK AVCITEPE KOK-KIZILÖZ KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-09 11:02 | 2016-11-09 22:45 | 11.7222 | 0 | 0 | 13 | 118 | 0 | 0 | 152.3889 | 1383.2222
174404 | 1 | KONYA | ÇUMRA | UCHUYUK1 TR A KOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-09 23:04 | 2016-11-09 23:50 | 0.75944 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 14.4294
174407 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | YENICEOBA9 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ AG PANO İÇ ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-09 23:16 | 2016-11-09 23:45 | 0.48389 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 15.4844 | 0 | 0
174408 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | YAZLA4 TR B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-09 23:15 | 2016-11-10 01:56 | 2.675 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 173.875 | 0 | 0
174410 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | F8-ALTİNOVA FİDERİ LADİK TM YENICEKAYA KOK 1 YENICEKAYA KOK 1-DEĞİRMENLİ ÇIKIŞI | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA \ OG - AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-09 23:23 | 2016-11-10 00:49 | 1.4353 | 0 | 0 | 20 | 62 | 0 | 0 | 28.7056 | 88.9872
174411 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR 2-18B | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ AG- ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-09 23:17 | 2016-11-10 00:48 | 1.5131 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.0261 | 0 | 0
174412 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | F3500-MERAM FİDERİ POZANTI TM ÇİFTEHAN KÖK MODÜLE ÇİFTEHAN KÖK-2 - ALİHOCA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-09 23:10 | 2016-11-10 01:30 | 2.3375 | 0 | 0 | 4 | 380 | 0 | 0 | 9.35 | 888.25
174416 | 1 | KONYA | ÇELTİK | F1-TORUNLAR FİDERİ YUNAK TM CELTIK KOK1 TANERYALÇIN DM-FİDER6 ÇELTİK1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-09 23:53 | 2016-11-10 04:22 | 4.4917 | 0 | 802 | 181 | 0 | 0 | 3602.3167 | 812.9917 | 0
174418 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | GURBUZLER1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-09 23:56 | 2016-11-10 01:22 | 1.4253 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.5517
174419 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | F8-ALTİNOVA FİDERİ LADİK TM YENICEKAYA KOK 1 YENICEKAYA KOK 1-3. ŞAHIS ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-10 00:04 | 2016-11-10 01:17 | 1.2217 | 0 | 0 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 285.87
174420 | 1 | KONYA | HADİM | HADİM ÇEVREYOLU1 TR13 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-09 23:58 | 2016-11-10 00:36 | 0.62611 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 6.2611 | 0 | 3.1306
174421 | 1 | KONYA | BOZKIR | KOVANLIK1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-09 23:59 | 2016-11-10 01:22 | 1.3756 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 126.5511
174423 | 1 | KONYA | KARATAY | ISMIL11 TR A KOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-10 00:05 | 2016-11-10 01:47 | 1.6875 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 50.625
174424 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KILLIK TR1 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 00:07 | 2016-11-10 01:08 | 1.0219 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0439
174425 | 1 | KONYA | YUNAK | F2-TURGUT FİDERİ YUNAK TM TURGUT KOK KÖYLER ÇIKIŞI | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA \ OG - AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 00:13 | 2016-11-10 06:28 | 6.2486 | 0 | 523 | 111 | 0 | 0 | 3268.0236 | 693.5958 | 0
174426 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KOCADERE TR1 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 00:17 | 2016-11-10 00:57 | 0.66417 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.6567
174427 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | F12-KAZIMKARABEKİR FİDERİ KARAMAN TM KAZIMKARABEKIR DM KAZIMKARABEKİR DM-F-4 RİNG ÇIKIŞI ,TR-10, TR-11 ,TR-13, PAŞA KONUTLARI TR-1, TR-35 PASA KONUT1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM \ MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-10 00:17 | 2016-11-10 02:13 | 1.9408 | 4 | 148 | 0 | 0 | 7.7633 | 287.2433 | 0 | 0
174428 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR 1.35 B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 00:19 | 2016-11-10 06:23 | 6.0644 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 54.58 | 0 | 0
174429 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | SOGUTLU1 TR A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 00:21 | 2016-11-10 02:15 | 1.8972 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 328.2194 | 0 | 0
174436 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | F10-BELEDİYE2 FİDERİ AKSEHIR TM TOKI MODULER TR 1.3B | OG - GERİLİM DÜŞÜK \ CAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 00:38 | 2016-11-10 04:18 | 3.6647 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 483.7433 | 0 | 0
174437 | 1 | KONYA | ÇUMRA | BAL YAYLA1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 00:34 | 2016-11-10 01:51 | 1.2806 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 14.0861
174439 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | F2-SEYDİŞEHİR 1 FİDERİ SEYDISEHIR TM SEYDISEHIR DM1 DM1-SEGAŞ KÖK ÇIKIŞI SEGAS KOK SEGAS KOK-SEBELTAŞ TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 00:36 | 2016-11-10 03:24 | 2.7917 | 11 | 25 | 0 | 0 | 30.7083 | 69.7917 | 0 | 0
174440 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | ANABAĞLAR TR1 A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 00:44 | 2016-11-10 03:36 | 2.8656 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 57.3111 | 0 | 0
174441 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR 2-18B | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-09 23:36 | 2016-11-10 00:55 | 1.3194 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 19.7917 | 0 | 0
174442 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KARABURUN2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 00:32 | 2016-11-10 01:32 | 1.0075 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 78.585
174443 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | ACIPINAR TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-09 22:43 | 2016-11-10 00:59 | 2.2642 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.3208
174446 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TARLA1 TR I KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-10 01:07 | 2016-11-10 04:18 | 3.1814 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 394.4922 | 0 | 0
174447 | 1 | KONYA | MERAM | F11-AŞKAN FİDERİ KONYA 1 TM DERE DM DERE DM 18-KÜRDEN 1 ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-10 01:08 | 2016-11-10 01:58 | 0.83472 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 201.1681 | 0 | 0
174448 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | F1-TARAŞÇI FİDERİ SEYDISEHIR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 01:03 | 2016-11-10 02:39 | 1.6083 | 0 | 1051 | 1 | 46 | 0 | 1690.3583 | 1.6083 | 73.9833
174451 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | UCPINAR 1 TR A-B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 01:36 | 2016-11-10 04:35 | 2.9769 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 133.9625 | 0 | 0
174452 | 1 | KONYA | KULU | KULU41A TR A KOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ AG ŞEBEKEYE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE TMŞ AÇMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 01:52 | 2016-11-10 02:07 | 0.25833 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 5.9417 | 0 | 0
174453 | 1 | KONYA | ILGIN | F6-KADINHANI FİDERİ ILGIN TM ARGITHANI ESKI KOK ARGITHANI ESKİ KÖK-ARGITHANI TR 1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM \ SIKI BAĞDAN TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 01:49 | 2016-11-10 03:49 | 1.9953 | 0 | 1413 | 0 | 0 | 0 | 2819.3275 | 0 | 0
174454 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | F3500-MERAM FİDERİ POZANTI TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-10 01:55 | 2016-11-10 02:53 | 0.96111 | 0 | 0 | 0 | 412 | 0 | 0 | 0 | 395.9778
174456 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | GURBUZLER1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 02:06 | 2016-11-10 03:47 | 1.6869 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 23.6172
174457 | 1 | KONYA | BOZKIR | KUSCA TR1 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 02:08 | 2016-11-10 03:51 | 1.7181 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 238.8097 | 0 | 0
174459 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR ATA-9 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-10 02:10 | 2016-11-10 03:30 | 1.3353 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 64.0933
174463 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | YAZIBELEN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 02:15 | 2016-11-10 04:21 | 2.1067 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 117.9733 | 0 | 0
174465 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | F1-YEŞİLDERE-1 FİDERİ KARAMAN OSB TM AYRANCI DM AYRANCI DM-MERKEZ KÖK ÇIKIŞI AYRANCI KOK AYRANCI KOK-TR-1 ÇIKIŞI AYRANCI1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM \ SIKI BAĞDAN TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 02:27 | 2016-11-10 04:12 | 1.755 | 4 | 780 | 0 | 0 | 7.02 | 1368.9 | 0 | 0
174466 | 1 | KONYA | YUNAK | TEKELER YAYLASI1 TR C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ İLETKEN SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 02:22 | 2016-11-10 06:25 | 4.0522 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 28.3656 | 0 | 0
174469 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR 11206 A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 02:33 | 2016-11-10 03:14 | 0.68167 | 0 | 376 | 0 | 0 | 0 | 256.3067 | 0 | 0
174471 | 1 | KONYA | KARAPINAR | F4-ÇUMRA FİDERİ KARAPINAR TM POLIGON KOK POLIGON KOK-DİKİCİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 02:46 | 2016-11-10 10:57 | 8.1811 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 98.1733 | 0
174474 | 1 | KONYA | HADİM | HADİM ÇEVREYOLU1 TR13 | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 02:48 | 2016-11-10 03:03 | 0.25444 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2.7989
174475 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | F8-ÇAMARDI FİDERİ NIGDE-2 TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM \ MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-10 02:10 | 2016-11-10 05:13 | 3.0511 | 38 | 5200 | 234 | 3242 | 115.9422 | 15865.7778 | 713.96 | 9891.7022
174482 | 1 | KONYA | ÇUMRA | F2-DİNEK FİDERİ GUNEYSINIR TM YENISU KOK YENISU KOK-DİNEKSARAY RMU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 03:10 | 2016-11-10 06:29 | 3.3219 | 0 | 120 | 2 | 36 | 0 | 398.6333 | 6.6439 | 119.59
174483 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | F1-ŞEHİR FİDERİ KARAMAN TM KARAMAN DM1 KARAMAN DM1 - TR-11401 ÇIKIŞI TR 11401 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM \ TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 02:33 | 2016-11-10 06:05 | 3.5372 | 5 | 1788 | 0 | 0 | 17.6861 | 6324.5533 | 0 | 0
174484 | 1 | KONYA | ÇUMRA | UCHUYUK1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 03:16 | 2016-11-10 03:41 | 0.41222 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 46.1689
174485 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | F15-ORTAOBA KARAMAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 03:26 | 2016-11-10 12:37 | 9.1906 | 0 | 0 | 195 | 31 | 0 | 0 | 1792.1583 | 284.9072
174486 | 1 | KONYA | EREĞLİ | BELCEAGAC3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 03:30 | 2016-11-10 04:45 | 1.2514 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 229.0042 | 0 | 0
174489 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | F2-ŞEHİR-1 FİDERİ NIGDE-2 TM NIGDE IM1 İM1-TR 1-7 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 03:26 | 2016-11-10 05:50 | 2.4072 | 26 | 1505 | 60 | 5145 | 62.5878 | 3622.8694 | 144.4333 | 12385.1583
174490 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | F15-ORTAOBA KARAMAN TM ORTAOBA KOK ORTAOBA KOK-SÜLEYMANHACI GRUP ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ FIRTINA NEDENİYLE OG TEL KOPUĞU | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 03:01 | 2016-11-10 11:22 | 8.3425 | 0 | 0 | 4 | 531 | 0 | 0 | 33.37 | 4429.8675
174491 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | F1-YEŞİLDERE-1 FİDERİ KARAMAN OSB TM KAYAONU DM KAYAONU DM-AYRANCI FİDER-1 AYRANCI KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM \ FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 03:40 | 2016-11-10 08:30 | 4.8397 | 0 | 0 | 19 | 1701 | 0 | 0 | 91.9547 | 8232.3675
174492 | 1 | KONYA | EREĞLİ | BELCEAGAC2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 03:45 | 2016-11-10 05:05 | 1.3325 | 0 | 161 | 0 | 11 | 0 | 214.5325 | 0 | 14.6575
174493 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | KALABA13 TR B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 03:16 | 2016-11-10 08:24 | 5.1278 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 128.1944
174494 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OZKONAK15 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 03:26 | 2016-11-10 08:32 | 5.1069 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 296.2028 | 0 | 0
174495 | 1 | KONYA | EREĞLİ | EREGLI1422 TR B KOLU | AG - GERİLİM DÜŞÜK \ AG - NÖTR TELİ KOPUK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 03:56 | 2016-11-10 05:51 | 1.9144 | 0 | 50 | 0 | 53 | 0 | 95.7222 | 0 | 101.4656
174496 | 1 | KONYA | EREĞLİ | ASIKLAR1 TR A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 04:03 | 2016-11-10 06:09 | 2.1078 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 40.0478
174499 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR 3-34A | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ İLETKENE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 04:23 | 2016-11-10 05:05 | 0.69389 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 34.6944 | 0 | 0
174501 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | F8-ULUKIŞLA FİDERİ EREĞLİ TM BAJDARLIK KÖK BAJDARLIK KÖK - BAJDARLIK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ FIRTINA NEDENİ İLE DİREK YIKILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 04:47 | 2016-11-10 07:01 | 2.2394 | 0 | 0 | 11 | 16 | 0 | 0 | 24.6339 | 35.8311
174502 | 1 | KONYA | KARAPINAR | CINGIR TR1 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 04:54 | 2016-11-10 10:54 | 6.0039 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 120.0778
174503 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KARAPINAR TR26 C KOLU | AG - AG PANO SİGORTALI-SİGORTASIZ YÜK AYIRICISI ARIZASI \ SİGORTALI YÜK AYIRICI BAĞLANTI KONTAKLARININ KÖTÜ TEMASI-YANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 04:56 | 2016-11-10 09:34 | 4.6372 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 319.9683 | 0 | 0
174504 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | GUNEYYURT1 TR A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 04:58 | 2016-11-10 06:16 | 1.2914 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 45.1986 | 0 | 0
174505 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR 40102 D-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 05:08 | 2016-11-10 06:02 | 0.90778 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 36.3111 | 0 | 0
174506 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | PASABAGI3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 05:09 | 2016-11-10 09:40 | 4.5139 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 212.1528
174507 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | F5-KIZILYAKA FİDERİ KARAMAN TM CUKURBAG KOK CUKURBAG KOK-ÇUKURBAĞ GRUP ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM \ FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 05:13 | 2016-11-10 09:28 | 4.2464 | 0 | 0 | 4 | 482 | 0 | 0 | 16.9856 | 2046.7594
174509 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | AGCAAGIL1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 05:15 | 2016-11-10 10:04 | 4.8139 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 81.8361
174512 | 1 | KONYA | KARATAY | F3-AKORENKIŞLA FİDERİ KIZOREN TM AKORENKISLA DM AKORENKISLA DM-ŞİRİNLER ÇIKIŞI AKORENKISLA TSK KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-10 05:28 | 2016-11-10 08:43 | 3.2506 | 0 | 0 | 179 | 321 | 0 | 0 | 581.8494 | 1043.4283
174513 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | DEVECI1 TR B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-10 04:35 | 2016-11-10 08:35 | 4.0044 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 64.0711
174516 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | YEŞİLKÖY TR 1 A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 05:43 | 2016-11-10 07:07 | 1.3925 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 119.755 | 0 | 0
174518 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | F9-SEYDİŞEHİR 2 FİDERİ SEYDISEHIR TM SEYDİŞEHİR DM2 DM2-BELDİBİ MODÜLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 05:45 | 2016-11-10 06:24 | 0.64944 | 0 | 0 | 23 | 839 | 0 | 0 | 14.9372 | 544.8839
174519 | 1 | KONYA | EREĞLİ | F6-ŞEHİR FİDERİ EREĞLİ TM EREGLI1360 TR EREGLI1360 TR-TR 1361 CİNLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 05:52 | 2016-11-10 06:47 | 0.90861 | 7 | 800 | 0 | 0 | 6.3603 | 726.8889 | 0 | 0
174520 | 1 | NİĞDE | BOR | BOR TR25 | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 05:57 | 2016-11-10 06:36 | 0.64472 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 18.0522
174521 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KARABURUN2 TR D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-10 05:58 | 2016-11-10 07:26 | 1.4636 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 43.9083
174524 | 1 | KONYA | EREĞLİ | BELCEAGAC3 TR B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 06:10 | 2016-11-10 06:21 | 0.18028 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 16.225
174525 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | MEVLUTLU TR2 C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 06:10 | 2016-11-10 08:37 | 2.4522 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 171.6556 | 0 | 0
174527 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | INCESU6 TR B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 06:03 | 2016-11-10 09:08 | 3.0806 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 144.7861 | 0 | 0
174528 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | SUDURAGI7 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR \ ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 06:19 | 2016-11-10 08:39 | 2.3278 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3278
174529 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | REIS4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 06:16 | 2016-11-10 11:12 | 4.9294 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 290.8372 | 0 | 0
174530 | 1 | KONYA | AHIRLI | KARACAHISAR1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 06:17 | 2016-11-10 07:21 | 1.0719 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 100.7628 | 0 | 0
174531 | 1 | KONYA | EREĞLİ | CIMENCIK2 TR C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-10 06:16 | 2016-11-10 08:48 | 2.5408 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 116.8783
174532 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | ELMALI TR 4 | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 06:14 | 2016-11-10 07:21 | 1.1178 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 19.0022 | 0 | 0
174533 | 1 | KONYA | EREĞLİ | EREGLI1422 TR A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 06:18 | 2016-11-10 08:31 | 2.2094 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 61.8644 | 0 | 0
174535 | 1 | KONYA | EREĞLİ | SELVILI1 TR E KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 06:21 | 2016-11-10 07:55 | 1.5617 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 73.3983
174537 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | HELVADERE2 TR A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 06:26 | 2016-11-10 07:11 | 0.7475 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 23.92 | 0 | 0
174538 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | F9-SEYDİŞEHİR 2 FİDERİ SEYDISEHIR TM SEYDISEHIR DM1 DM1-TR 19 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 06:24 | 2016-11-10 07:10 | 0.77167 | 0 | 1959 | 0 | 0 | 0 | 1511.695 | 0 | 0
174539 | 1 | KONYA | EREĞLİ | EREGLI1443 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 06:24 | 2016-11-10 08:32 | 2.13 | 0 | 0 | 0 | 445 | 0 | 0 | 0 | 947.85
174541 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | ACIPINAR TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 06:33 | 2016-11-10 07:23 | 0.84028 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.2014
174543 | 1 | KONYA | HADİM | BOLAT1 TR B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 06:33 | 2016-11-10 07:24 | 0.84528 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.5358 | 0 | 0
174546 | 1 | KONYA | KADINHANI | PIRALI1 TR B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 06:41 | 2016-11-10 07:06 | 0.41556 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.1556
174548 | 1 | KONYA | EREĞLİ | SARICA1 TR B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 06:20 | 2016-11-10 08:48 | 2.4608 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.765
174550 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | YASARLAR1 TR B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 06:48 | 2016-11-10 15:25 | 8.6167 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 430.8333 | 0 | 0
174553 | 1 | KONYA | KARAPINAR | YESILYURT TR3 B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 06:51 | 2016-11-10 09:45 | 2.9058 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 334.1708 | 0 | 0
174556 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | F1-YEŞİLDERE-1 FİDERİ KARAMAN OSB TM GULDERE KOK GULDERE KOK-GÜLDERE ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI \ TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 06:53 | 2016-11-10 11:55 | 5.0308 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 191.1717
174559 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | F4-KARASINIR FİDERİ KARAMAN TM KOMBASSAN DM KOMBASSAN DM-KIZILKUYU GRUP ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ FIRTINA NEDENİYLE OG TEL KOPUĞU | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 06:57 | 2016-11-10 10:42 | 3.7447 | 0 | 0 | 19 | 492 | 0 | 0 | 71.1497 | 1842.4033
174564 | 1 | KONYA | YUNAK | ODABASI1 TR C KOLU | AG - FAZIN BİRİ YOK \ AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 06:58 | 2016-11-10 09:36 | 2.6358 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 63.26 | 0 | 0
174565 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TOPAKLI15 TR A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 06:26 | 2016-11-10 08:03 | 1.62 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 19.44
174567 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | KOZAKLI20 TR B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 06:57 | 2016-11-10 07:28 | 0.52333 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 81.1167 | 0 | 0
174568 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | YEŞİLOVA TR 1 | AG - FAZIN BİRİ YOK \ AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 06:56 | 2016-11-10 09:52 | 2.9358 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.6792
174569 | 1 | NİĞDE | BOR | HAVUZLU TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 07:00 | 2016-11-10 07:29 | 0.47556 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 36.1422
174570 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | GÜMÜŞLER TR 13 | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 07:03 | 2016-11-10 10:49 | 3.7706 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 37.7056 | 0 | 0
174572 | 1 | KONYA | TAŞKENT | ILICAPINAR3 TR3 A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 07:03 | 2016-11-10 10:28 | 3.4181 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 30.7625 | 0 | 0
174575 | 1 | KONYA | EREĞLİ | ULUMESE1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 07:08 | 2016-11-10 08:55 | 1.7831 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 144.4275
174577 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | CARDAK1 TR A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 06:57 | 2016-11-10 07:55 | 0.96806 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 132.6236
174579 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | F9-KAYMAKLI DM1 FİDERİ TM2 NEVSEHIR MAZI YOLU KOK MAZI YOLU KÖK - MAZI KÖYÜ TR 4 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM \ RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 07:11 | 2016-11-10 09:01 | 1.8419 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 108.6747 | 0
174581 | 1 | KONYA | KARATAY | ISMIL12 TR C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 06:28 | 2016-11-10 09:21 | 2.8817 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 144.0833
174583 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | DEGIRMENKOY2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ AG- ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 07:06 | 2016-11-10 16:49 | 9.7231 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.7231 | 0 | 0
174584 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | SULUDERE 1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ \ AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 07:08 | 2016-11-10 08:20 | 1.1997 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1997 | 0 | 0
174585 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | YAZLA2 TR C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 07:09 | 2016-11-10 15:54 | 8.7611 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 1261.6 | 0 | 0
174586 | 1 | KONYA | ILGIN | GOKCEYURT TR3 (100 KVA) A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 07:10 | 2016-11-10 09:17 | 2.1136 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 253.6333 | 0 | 0
174587 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | KIZILAGIL1 TR C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 06:51 | 2016-11-10 08:33 | 1.7011 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 212.6389
174588 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | BELBARAK1 TR C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 07:03 | 2016-11-10 08:20 | 1.2883 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.1533
174589 | 1 | KONYA | MERAM | SAGLIK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 07:13 | 2016-11-10 08:25 | 1.1947 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 955.7778 | 0 | 0
174592 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | KARACAOREN4 TR B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 07:20 | 2016-11-10 09:15 | 1.9192 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 205.3508
174593 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | CIVRIL TR 1 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ \ AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 07:24 | 2016-11-10 09:27 | 2.045 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.045 | 0 | 0
174595 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | YILMAZ CAMI TR 3.20 B KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 07:22 | 2016-11-10 09:25 | 2.0469 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0469 | 0 | 0
174596 | 1 | KONYA | KADINHANI | BEYKAVAGI2 TR B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 07:20 | 2016-11-10 08:06 | 0.77278 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.6367
174598 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | F2-SEYDİŞEHİR 1 FİDERİ SEYDISEHIR TM MARANGOZ SANAYİ TR2 MARANGOZ SANAYİ TR2-DM 2 GİRİŞİ | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM \ FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 07:04 | 2016-11-10 09:29 | 2.4114 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 296.6008 | 0 | 0
174599 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | DARBOGAZ TR4 | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-10 07:25 | 2016-11-10 10:38 | 3.2181 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 51.4889
174600 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | İMRAHOR TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 07:29 | 2016-11-10 11:19 | 3.8369 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 26.8586
174601 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | KUSERE1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 07:30 | 2016-11-10 09:05 | 1.5889 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 79.4444
174602 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | GOKHUYUK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 07:37 | 2016-11-10 09:51 | 2.2267 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 420.84 | 0 | 0
174603 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TURSUNLU1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 07:26 | 2016-11-10 09:26 | 2.0003 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 130.0181 | 0 | 0
174608 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR 1-46 | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 07:36 | 2016-11-10 09:02 | 1.4406 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.0839
174610 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | YAZLICA1 TR A KOLU | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI \ ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 07:40 | 2016-11-10 08:48 | 1.1272 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1272 | 0 | 0
174611 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | ÇİFTEHAN TR3 | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 07:41 | 2016-11-10 11:04 | 3.3767 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 43.8967
174612 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | ÇARIKLI TR 1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 07:45 | 2016-11-10 10:15 | 2.4967 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.4767
174614 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | DEMIRCI4 TR B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 07:46 | 2016-11-10 10:32 | 2.7617 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22.0933 | 0 | 0
174618 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | ULUKIŞLA TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 07:54 | 2016-11-10 11:21 | 3.4567 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 159.0067 | 0 | 0
174619 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | F2-YEŞİLDERE-2 FİDERİ KARAMAN OSB TM KAYAONU DM KAYAONU DM-YEŞİLDERE ÇIKIŞI YESILDERE KOK YESILDERE KOK-TAŞKALE ÇIKIŞI KIZILLARAGINI1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI \ TRAFO YANMASI- YAĞ KAÇIRMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 07:54 | 2016-11-10 17:18 | 9.3922 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 704.4167
174620 | 1 | KONYA | BOZKIR | SOGUCAK 3TR A KOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 07:52 | 2016-11-10 11:20 | 3.4644 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 155.9 | 0 | 0
174621 | 1 | KONYA | ILGIN | ARGITHANI TR6 (160 KVA) | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 07:51 | 2016-11-10 09:19 | 1.4594 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 182.4306 | 0 | 0
174623 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | ALTUNTAS3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 07:58 | 2016-11-10 17:39 | 9.6856 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 1607.8022 | 0 | 0
174624 | 1 | KONYA | EREĞLİ | EREGLI1504 TR A KOLU | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 07:50 | 2016-11-10 08:56 | 1.1011 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1011 | 0 | 0
174625 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | VEYSEL KARANI3 TR B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 07:44 | 2016-11-10 09:09 | 1.4194 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.9361 | 0 | 0
174627 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | F8-MUCUR MERKEZ PETLAS TM MUCUR DM MUCUR DM-ŞATIROĞLU ÇIKIŞI BUDAK KOK BUDAK KOK-GÜMÜŞKÜMBET GRUBU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 07:58 | 2016-11-10 13:55 | 5.9525 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 214.29
174629 | 1 | KONYA | TAŞKENT | ÇETMİ2TR2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 08:00 | 2016-11-10 09:40 | 1.6708 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 133.6667 | 0 | 0
174631 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TORAMAN TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ İLETKENE CİSİM DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-10 07:59 | 2016-11-10 10:55 | 2.9286 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20.5003
174634 | 1 | KONYA | DERBENT | ALISAR1 TR A KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 07:57 | 2016-11-10 08:46 | 0.81167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81167 | 0 | 0
174635 | 1 | KONYA | KARAPINAR | ESAT TR1 A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 07:55 | 2016-11-10 10:50 | 2.9231 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9231
174637 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | AYDOGMUS2 TR A KOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 08:06 | 2016-11-10 11:12 | 3.1042 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 55.875
174638 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AYBASTI1 TR A KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 08:02 | 2016-11-10 09:31 | 1.4767 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 36.9167
174639 | 1 | KONYA | YUNAK | KARAYAYLA1 TR B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 08:04 | 2016-11-10 10:16 | 2.2072 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 364.1917 | 0 | 0
174640 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | ÇAKILLAR TR 4 B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 08:04 | 2016-11-10 14:18 | 6.2183 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 62.1833 | 0 | 0
174641 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | MEDRESELIK3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 08:04 | 2016-11-10 11:50 | 3.7739 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 90.5733
174643 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | OSMANKOSELI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 08:05 | 2016-11-10 09:03 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 53.35
174645 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | KAZIMKARABEKIR27 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 09:13 | 2016-11-10 12:28 | 3.2547 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 175.755 | 0 | 0
174648 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KAYACIK TR1 D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 08:07 | 2016-11-10 11:59 | 3.8594 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 142.7994
174650 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | F2-SEYDİŞEHİR 1 FİDERİ SEYDISEHIR TM 344 MODÜLER TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM \ FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 07:52 | 2016-11-10 09:19 | 1.4489 | 0 | 718 | 0 | 0 | 0 | 1040.3022 | 0 | 0
174652 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | KARAKAPI TR9 | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 08:10 | 2016-11-10 09:18 | 1.1344 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.0756
174653 | 1 | KONYA | HADİM | YALINÇEVRE1 TR1 A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 08:11 | 2016-11-10 09:25 | 1.2253 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.8022 | 0 | 0
174654 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR 60819 A-KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 08:14 | 2016-11-10 08:56 | 0.70056 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 33.6267 | 0 | 0
174656 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | KARACAOREN4 B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-10 08:03 | 2016-11-10 08:59 | 0.94139 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 16.945 | 0 | 0
174657 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | F3-ALTINEKİN 2 FİDERİ ALTINEKIN TM TOPRAKLIK DM TOPRAKLIK DM-DERE-ARİFLER ENH ÇIKIŞI ARIFLER1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 08:09 | 2016-11-10 10:46 | 2.6233 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 39.35
174658 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | F3-ALTINEKİN 2 FİDERİ ALTINEKIN TM TOPRAKLIK DM TOPRAKLIK DM-GÜVERCİNLİK ENH ÇIKIŞI GÜVERCİNLİK KÖK GÜVERCİNLİK KÖK - NASUFKUYU ENH ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 08:11 | 2016-11-10 10:04 | 1.8894 | 0 | 0 | 81 | 117 | 0 | 0 | 153.045 | 221.065
174660 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR1-29B C KOLU | AG - DİREK YIKILMASI \ DİREK TEMELİNİN UYGUN OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 08:12 | 2016-11-10 09:29 | 1.2783 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.1133
174661 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR 2.1B | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 08:16 | 2016-11-10 10:22 | 2.0953 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 71.2394 | 0 | 0
174665 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AYDINLIK1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-10 08:10 | 2016-11-10 14:13 | 6.0597 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 1502.8111 | 0 | 0
174666 | 1 | KONYA | KARATAY | OVAKAVAGI6 TR A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 08:22 | 2016-11-10 09:30 | 1.1392 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 22.7833
174667 | 1 | KONYA | HADİM | F2-BALCILAR 1 FİDERİ GOKSU HES BALCILAR DM BALCILAR DM-TAŞKENT KÖK 1 ÇIKIŞI BEYRELI1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI \ FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 08:22 | 2016-11-10 12:17 | 3.9106 | 0 | 0 | 8 | 35 | 0 | 0 | 31.2844 | 136.8694
174669 | 1 | KONYA | EREĞLİ | EREGLI1182 TR B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 08:05 | 2016-11-10 09:52 | 1.78 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 83.66 | 0 | 0
174670 | 1 | KONYA | HADİM | ÇALDAĞI1 TR | AG - İZOLATÖR ARIZASI \ AG İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 08:23 | 2016-11-10 14:09 | 5.7658 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 86.4875
174671 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | CAMLIK TR 1 C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 08:25 | 2016-11-10 11:57 | 3.5294 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 137.6483 | 0 | 0
174672 | 1 | KONYA | ÇELTİK | F1-TORUNLAR FİDERİ YUNAK TM CELTIK KOK1 TANERYALÇIN DM-ESKİ GÖKPINAR KÖK1 MARMARA ÇIKIŞI GOKPINAR KOK 1 GÖKPINAR KÖK2 ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI \ MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-10 08:09 | 2016-11-10 10:48 | 2.6381 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 21.1044 | 0
174675 | 1 | KONYA | EREĞLİ | YILDIZLI1 TR C KOLU | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 08:24 | 2016-11-10 13:13 | 4.8103 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8103
174676 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KESMEZ TR2 B KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 08:26 | 2016-11-10 14:33 | 6.1222 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.1222
174682 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SIZMA2 TR A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ FAZ-NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 08:24 | 2016-11-10 11:15 | 2.8508 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 516.0008 | 0 | 0
174684 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | KAVAK6 TR A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 08:17 | 2016-11-10 09:09 | 0.86583 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.3292 | 0 | 0
174685 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TORUNLAR1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 08:28 | 2016-11-10 10:06 | 1.6383 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 327.6667 | 0 | 0
174686 | 1 | KONYA | EREĞLİ | ASAGIGONDELEN1 TR C KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-10 08:35 | 2016-11-10 17:06 | 8.51 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 399.97
174687 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | OZKOCLAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 08:32 | 2016-11-10 10:47 | 2.2447 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 22.4472
174691 | 1 | KONYA | BOZKIR | F10-BOZKIR 1 FİDERİ SEYDISEHIR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM \ SIKI BAĞDAN TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 08:28 | 2016-11-10 14:49 | 6.3536 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 1105.5283 | 0 | 0
174693 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | GEDIL5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 08:30 | 2016-11-10 14:26 | 5.9408 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 255.4558 | 0 | 0
174694 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TASAGIL6 TR A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 07:36 | 2016-11-10 09:22 | 1.7706 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 49.5756
174697 | 1 | KONYA | KULU | GOKLER TR1 B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 08:33 | 2016-11-10 09:55 | 1.3731 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 15.1036
174698 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AVUC1 TR A+F KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 08:27 | 2016-11-10 08:50 | 0.38722 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 15.8761
174700 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | SARALIALACA 2TR B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 08:26 | 2016-11-10 09:42 | 1.2697 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 31.7431
174701 | 1 | KONYA | KARATAY | GIYSAN TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 08:38 | 2016-11-10 09:14 | 0.60694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.60694 | 0 | 0
174706 | 1 | KONYA | BOZKIR | UCPINAR4 TR A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 08:37 | 2016-11-10 08:59 | 0.37083 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 38.5667 | 0 | 0
174716 | 1 | KONYA | HÜYÜK | HUYUK TR 6 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 07:21 | 2016-11-10 12:06 | 4.7517 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.7517 | 0 | 0
174717 | 1 | KONYA | TAŞKENT | ACIELMA YAYLASI1 TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 08:47 | 2016-11-10 10:32 | 1.7517 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.51
174718 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | BOGADAMI DM TRAA3 | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 08:45 | 2016-11-10 10:35 | 1.825 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.775 | 0 | 0
174719 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | GUNEYSINIR16 TR A KOLU | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 08:45 | 2016-11-10 11:52 | 3.1086 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1086 | 0 | 0
174724 | 1 | KONYA | KARAPINAR | YENIKUYU TR1 C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 08:45 | 2016-11-10 11:28 | 2.7172 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 103.2544
174731 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KARKIN2 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE \ İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-10 08:57 | 2016-11-10 14:02 | 5.0758 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 446.6733 | 0 | 0
174732 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | F11-BOZKIR 2 FİDERİ SEYDISEHIR TM | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-10 08:58 | 2016-11-10 17:09 | 8.1781 | 0 | 408 | 0 | 0 | 0 | 3336.6467 | 0 | 0
174735 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | KAVLAKTEPE TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 08:48 | 2016-11-10 10:19 | 1.5236 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.6653
174738 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | ÇARIKLI TR 2 | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-10 09:00 | 2016-11-10 13:05 | 4.0828 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 428.6917
174739 | 1 | KONYA | KADINHANI | OSMANCIK6 TR B-C KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-10 09:00 | 2016-11-10 10:48 | 1.7994 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 19.7939 | 0 | 0
174741 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR 2-12 | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-10 09:00 | 2016-11-10 14:56 | 5.9319 | 0 | 601 | 0 | 0 | 0 | 3565.0986 | 0 | 0
174742 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | YALNIZAGAC D KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-10 09:00 | 2016-11-10 14:00 | 4.9944 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 274.6944
174749 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | DOGANHISAR5 TR B KOLU | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ \ AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 08:57 | 2016-11-10 09:56 | 0.98889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98889 | 0 | 0
174751 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AKBURUN TR 2 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 06:51 | 2016-11-10 09:04 | 2.2214 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2214 | 0 | 0
174752 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | CAMLIK TR 3 A KOLU | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ \ AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 09:02 | 2016-11-10 10:57 | 1.9219 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9219 | 0 | 0
174753 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | GOKCETOPRAK2 TR C1 KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ FAZ-NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 08:44 | 2016-11-10 10:33 | 1.82 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 49.14
174755 | 1 | KONYA | MERAM | F14-DUTLU FİDERİ KONYA 1 TM | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-10 09:02 | 2016-11-10 14:28 | 5.4322 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 673.5956
174759 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SARAYKOY2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-10 09:04 | 2016-11-10 14:04 | 4.9964 | 0 | 93 | 0 | 28 | 0 | 464.6642 | 0 | 139.8989
174762 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR 21504 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 09:00 | 2016-11-10 09:51 | 0.8425 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8425 | 0 | 0
174767 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | DELIMAHMUTLU1 TR A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 09:02 | 2016-11-10 09:43 | 0.67972 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 12.235
174768 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KOCADERE TR1 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 08:59 | 2016-11-10 15:00 | 6.0106 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24.0422
174769 | 1 | KONYA | EREĞLİ | CIMENCIK1 TR C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 09:04 | 2016-11-10 10:06 | 1.0283 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.1983
174771 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | SECILMISLER YAYLASI1 TR B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 09:02 | 2016-11-10 10:17 | 1.2439 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.4389 | 0 | 0
174774 | 1 | KONYA | EREĞLİ | EREGLI1422 TR B KOLU | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI \ ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 09:01 | 2016-11-10 10:00 | 0.97611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.97611 | 0 | 0
174776 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | SAVCILIBAGBASI TR3 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ AG PANO SOKAK ÇIKIŞINDAN GELEN ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 09:10 | 2016-11-10 13:07 | 3.9483 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 82.915
174778 | 1 | KONYA | YUNAK | F11-PİRİBEYLİ FİDERİ YUNAK TM HASANBEYLER KOK HASANBEYLER KAPAKLI ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-10 09:15 | 2016-11-10 13:51 | 4.5989 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 119.5711 | 0 | 0
174779 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | ESENTEPE TR1 C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 09:10 | 2016-11-10 11:19 | 2.1581 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 58.2675 | 0 | 0
174786 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | ALTUNHİSAR TR13 | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 09:07 | 2016-11-10 10:00 | 0.88417 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.1892
174787 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | BUGDAYLI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 09:09 | 2016-11-10 10:06 | 0.95583 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95583
174788 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | GUNEYYURT3 TR A KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 09:14 | 2016-11-10 09:58 | 0.735 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.735 | 0 | 0
174789 | 1 | KONYA | KULU | YESILYURT TR3 B KOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ AG ÇIKIŞ KABLOSU HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 09:15 | 2016-11-10 15:01 | 5.7706 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 51.935
174792 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TOPAKLI15 TR A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 09:15 | 2016-11-10 13:01 | 3.7742 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 45.29
174793 | 1 | KONYA | EREĞLİ | EREGLI1674 TR B KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-10 09:20 | 2016-11-10 13:25 | 4.0781 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.3122 | 0 | 0
174795 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | HALI SAHA TR1-19A E KOLU | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-10 09:15 | 2016-11-10 10:05 | 0.83889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83889 | 0 | 0
174796 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ HIRFANLI TM KAMAN DM KAMAN DM-KAMAN MERKEZ2 ÇIKIŞI KAMAN TR-23 KAMAN TR-23-KAMAN TR25 ÇIKIŞI KAMAN TOKI TR-30 | OG - SİGORTA ARIZASI \ OG KABLO PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 09:14 | 2016-11-10 12:10 | 2.9328 | 0 | 348 | 0 | 3 | 0 | 1020.6067 | 0 | 8.7983
174798 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR ATA-9 | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 09:10 | 2016-11-10 10:05 | 0.92389 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 44.3467
174802 | 1 | KONYA | EREĞLİ | F13-AKHUYUK1 FİDERİ EREĞLİ TM AKHUYUK DM AKHUYUK DM-ALHAN ÇIKIŞI ALHAN KÖK ALHAN KÖK-OKUL ARKASI SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 09:04 | 2016-11-10 09:30 | 0.4275 | 0 | 0 | 25 | 982 | 0 | 0 | 10.6875 | 419.805
174805 | 1 | NİĞDE | BOR | KIZILKAPI TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 09:15 | 2016-11-10 11:46 | 2.5103 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.5719
174809 | 1 | KONYA | EREĞLİ | F5-BOR FİDERİ EREĞLİ TM YENİKÖY KÖK YENİKÖY KÖK-VEYSEL TÜTÜNCÜ ÇIKIŞI | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ OG ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-10 09:16 | 2016-11-10 10:39 | 1.3869 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3869 | 0
174812 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | BAYAVSAR TR 2 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 09:29 | 2016-11-10 10:13 | 0.73528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73528 | 0 | 0
174813 | 1 | KONYA | HADİM | YENICEYAYLASI1 TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 08:09 | 2016-11-10 12:51 | 4.6961 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 70.4417
174814 | 1 | KONYA | HADİM | KARABÜK3 TR23 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 07:40 | 2016-11-10 10:34 | 2.8956 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.5822
174815 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | MAKINE PARKI TR A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 09:21 | 2016-11-10 10:23 | 1.0353 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23.8114 | 0 | 0
174816 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | GOREME8 TR B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 09:16 | 2016-11-10 10:08 | 0.86694 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 199.3972 | 0 | 0
174817 | 1 | KONYA | KULU | F1-KULU1 FİDERİ KULU TM KULU DM KULU DM-TAVŞANÇALI ÇIKIŞI TAVSANCALI TR5 TAVSANCALI TR5-TAVŞANÇALI TR7 ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-10 09:29 | 2016-11-10 10:52 | 1.3878 | 0 | 147 | 0 | 7 | 0 | 204.0033 | 0 | 9.7144
174818 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | UCHISAR6 TR D KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-10 09:29 | 2016-11-10 11:48 | 2.3183 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 95.0517 | 0 | 0
174819 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AGABEYLI3 TR E KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 09:23 | 2016-11-10 11:35 | 2.1947 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.5842
174820 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | AYDINKENT TR1 A KOLU | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI \ ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 09:21 | 2016-11-10 10:35 | 1.2344 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2344
174823 | 1 | KONYA | BOZKIR | F10-BOZKIR 1 FİDERİ SEYDISEHIR TM BOZKIR DM SOGUCAK1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-10 09:33 | 2016-11-10 15:33 | 5.9947 | 0 | 564 | 0 | 0 | 0 | 3381.0233 | 0 | 0
174828 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | GÖLCÜK TR 8 | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-10 09:36 | 2016-11-10 18:16 | 8.6586 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 1082.3264
174829 | 1 | KONYA | KARAPINAR | F13-MEYİL FİDERİ KARAPINAR TM HANYIKIGI KOK HANYIKIGI KOK-SULAMA ÇIKIŞI | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ OG ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-10 09:24 | 2016-11-10 13:47 | 4.3858 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3858 | 0
174833 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | F11-BOZKIR 2 FİDERİ SEYDISEHIR TM KESECIK KOK KESECIK KOK-KESECİK MAHALLESİ ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-10 09:33 | 2016-11-10 17:38 | 8.0897 | 0 | 816 | 2 | 20 | 0 | 6601.2133 | 16.1794 | 161.7944
174836 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | PIRLI1 TR A-B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 09:38 | 2016-11-10 11:14 | 1.6083 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 45.0333
174837 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | HACIBEKTAS14 TR D KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-10 09:40 | 2016-11-10 13:00 | 3.3286 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 346.1756 | 0 | 0
174839 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KURUCUOVA2 TR | AG - DİREK YIKILMASI \ FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 09:32 | 2016-11-10 13:46 | 4.2411 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 377.4589
174841 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | DURAK TR 1 A-B-E KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 09:31 | 2016-11-10 12:40 | 3.1581 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1581 | 0 | 0
174843 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | F5-TUZLUKÇU2 FİDERİ AKSEHIR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ OG KABLO PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 09:40 | 2016-11-10 13:06 | 3.4364 | 0 | 2118 | 164 | 0 | 0 | 7278.2717 | 563.5678 | 0
174844 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | OMEROGLU1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ \ AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 09:29 | 2016-11-10 13:57 | 4.4614 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.4614 | 0 | 0
174845 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | İÇMELİ TR 2 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ \ AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 09:39 | 2016-11-10 10:56 | 1.2858 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2858 | 0 | 0
174848 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR33 TR C KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-10 09:45 | 2016-11-10 11:09 | 1.3922 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 105.8089 | 0 | 0
174849 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | ANABAĞLAR TR1 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 09:41 | 2016-11-10 10:24 | 0.71889 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 80.5156 | 0 | 0
174850 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER 4 KÖYLER ÇIKIŞI TUMOSAN TM YESILOVA2 TR YESILOVA2 TR-YEŞİLOVA 3-4-5-6 ÇIKIŞI YESILOVA2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-10 09:47 | 2016-11-10 17:54 | 8.1083 | 0 | 511 | 0 | 0 | 0 | 4143.3583 | 0 | 0
174851 | 1 | KONYA | BOZKIR | SORKUN6 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-10 09:48 | 2016-11-10 11:45 | 1.9464 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 221.8883 | 0 | 0
174852 | 1 | KONYA | BOZKIR | F10-BOZKIR 1 FİDERİ SEYDISEHIR TM YANLIZCA KÖK YALNIZCA KÖK-HİSARLI ÇIKIŞI ULUPINAR1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-10 09:48 | 2016-11-10 15:30 | 5.7058 | 9 | 365 | 0 | 0 | 51.3525 | 2082.6292 | 0 | 0
174856 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | F3-ALTINEKİN 2 FİDERİ ALTINEKIN TM İKİZLER KÖK İKİZLER KÖK - KALİNYER SULAMA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 09:42 | 2016-11-10 11:27 | 1.7497 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.7486 | 0
174857 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | GOLOREN1 TR C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 09:45 | 2016-11-10 12:36 | 2.8475 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 54.1025
174859 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | SANAT OKULU TR A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 09:50 | 2016-11-10 10:21 | 0.52028 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 21.3314 | 0 | 0
174860 | 1 | KONYA | BOZKIR | F10-BOZKIR 1 FİDERİ SEYDISEHIR TM BOZKIR DM BOZKIR DM-KÖYLER ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-10 09:55 | 2016-11-10 14:48 | 4.8844 | 12 | 642 | 0 | 3 | 58.6133 | 3135.8133 | 0 | 14.6533
174865 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | F2-SEYDİŞEHİR 1 FİDERİ SEYDISEHIR TM SEYDİŞEHİR DM2 DM2-BELDİBİ MODÜLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM \ FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 09:53 | 2016-11-10 10:18 | 0.42222 | 0 | 26 | 0 | 18 | 0 | 10.9778 | 0 | 7.6
174867 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | ÇİFTLİK TR 4 | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-10 10:01 | 2016-11-10 15:16 | 5.2567 | 0 | 0 | 0 | 602 | 0 | 0 | 0 | 3164.5133
174871 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SILLE AK35 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-10 10:02 | 2016-11-10 15:07 | 5.0944 | 0 | 359 | 0 | 0 | 0 | 1828.9056 | 0 | 0
174878 | 1 | KONYA | KADINHANI | F2-KOLUKISA FİDERİ KOLUKISA TM KARAYORUKLU KOK KARAYORUKLU KOK-YENİCEKAYA ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE \ OG - İLANLI AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-10 10:01 | 2016-11-10 15:16 | 5.25 | 0 | 0 | 55 | 96 | 0 | 0 | 288.75 | 504
174879 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR2-9 KALE AKBANK ÖNÜ | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 09:57 | 2016-11-10 10:35 | 0.63583 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2717
174881 | 1 | KONYA | DERBENT | DEGIS1 TR C KOLU | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI \ ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 10:03 | 2016-11-10 11:12 | 1.1436 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1436 | 0 | 0
174883 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | SARAY TR 2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 09:54 | 2016-11-10 14:40 | 4.7708 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 76.3333 | 0 | 0
174885 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | F2-ALTİNEKİN 1 FİDERİ ALTINEKIN TM ALTINEKIN DM ALTINEKİN DM-F1 YENİYAYLA KÖK ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-10 10:09 | 2016-11-10 15:45 | 5.5942 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 693.6767
174886 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AVANOS24 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-10 10:10 | 2016-11-10 11:39 | 1.4814 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 93.3275 | 0 | 0
174887 | 1 | KONYA | MERAM | INLICE1 TR A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 10:07 | 2016-11-10 11:56 | 1.8106 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 425.4806 | 0 | 0
174888 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | F9-SEYDİŞEHİR 2 FİDERİ SEYDISEHIR TM SEYDİŞEHİR DM2 DM2-UFUK TR 1 ÇIKIŞI KUPE CAMI TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM \ RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 10:09 | 2016-11-10 11:09 | 0.99944 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 136.9239 | 0 | 0
174889 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | REIS2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-10 10:11 | 2016-11-10 14:43 | 4.5264 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 108.6333 | 0 | 0
174890 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR 1.11 HASTANE C KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-10 10:10 | 2016-11-10 12:52 | 2.7028 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 202.7083 | 0 | 0
174891 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | F16-BEYSEHİR-1 FİDERİ BEYSEHIR TM NURETTİN KOÇER DM/BEYŞEHİR TR 64 NURETTİN KOÇER DM/BEYŞEHİR TR 64-DEREBUCAK-HUĞLU ÇIKIŞI AKCABELEN ESKİ KOK AKCABELEN ESKİ KOK-AKÇABELEN TR-1/2/3/ÇİFTLİK TR-1 ÇIKIŞI | OG - GERİLİM DÜŞÜK \ OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 10:05 | 2016-11-10 12:36 | 2.5175 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 40.28
174892 | 1 | KONYA | YUNAK | F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ YUNAK TM | OG - SİGORTA ARIZASI \ MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-10 09:46 | 2016-11-10 12:43 | 2.9525 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.715 | 0
174894 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | KOÇAK GALADERESİ TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 10:03 | 2016-11-10 11:49 | 1.7733 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.64
174897 | 1 | KONYA | ÇUMRA | ARIKOREN1 TR B KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 10:08 | 2016-11-10 12:29 | 2.3514 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3514 | 0 | 0
174905 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER 8 ORTAKÖY TUMOSAN TM BAGLIKAYA KOK BAGLIKAYA KOK-NURGÖZ YANARKAŞ ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-10 10:09 | 2016-11-10 14:22 | 4.2214 | 0 | 0 | 5 | 217 | 0 | 0 | 21.1069 | 916.0414
174913 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | SUDURAGI7 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-10 10:15 | 2016-11-10 14:34 | 4.3142 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 138.0533
174915 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | CIHANBEYLI17A TR C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 10:05 | 2016-11-10 12:17 | 2.1919 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.3436 | 0 | 0
174916 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KOZLUBUCAK1 TR A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 10:05 | 2016-11-10 11:26 | 1.3469 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 47.1431
174919 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI CAYAGZI DM ÇAYAĞZI DM-AKPINAR ÇIKIŞI HACI MIRZA KOK HACIMIRZA KÖK-HAMİT TR1 ÇIKIŞI | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI \ OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 10:16 | 2016-11-10 11:05 | 0.81861 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81861 | 0
174924 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | GOKCE HUYUK1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 10:17 | 2016-11-10 10:50 | 0.54194 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 102.4275 | 0 | 0
174925 | 1 | KONYA | BOZKIR | YAZDAMI2TR A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 10:19 | 2016-11-10 10:48 | 0.47528 | 0 | 47 | 0 | 9 | 0 | 22.3381 | 0 | 4.2775
174930 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | F5-KIZILYAKA FİDERİ KARAMAN TM CUKURBAG KOK CUKURBAG KOK-AYBASTI GRUP ÇIKIŞI AYBASTI1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI \ MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-10 10:19 | 2016-11-10 18:40 | 8.3456 | 0 | 0 | 2 | 61 | 0 | 0 | 16.6911 | 509.0789
174935 | 1 | NİĞDE | BOR | BOR TR89 | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 10:17 | 2016-11-10 10:58 | 0.67611 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10.1417
174936 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | ÇUKURBAĞ TR 1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 10:27 | 2016-11-10 11:30 | 1.0419 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.2097
174938 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | YUKARIDIKMEN1 TR C KOLU | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 10:28 | 2016-11-10 12:17 | 1.825 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.825
174939 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | CAMLI3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 10:01 | 2016-11-10 13:51 | 3.8453 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 138.43 | 0 | 0
174940 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | YESILDERE2 TR C-KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-10 10:33 | 2016-11-10 15:36 | 5.0483 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 267.5617
174943 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | UCHUYUK5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ İLETKENE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 10:31 | 2016-11-10 14:50 | 4.3219 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 242.0289 | 0 | 0
174945 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OZKONAK21 TR A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 10:20 | 2016-11-10 12:09 | 1.82 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 83.72 | 0 | 0
174947 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | BALKUSAN1 TR A-C KOLU | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI \ ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 10:32 | 2016-11-10 12:44 | 2.1844 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1844
174952 | 1 | KONYA | MERAM | F8-ALAKOVA-2 FİDERİ ALAKOVA TM DM26-ALAKOVA DM DM 26-KARASLAN AYBAHÇE 8 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM \ OG KABLO PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 10:36 | 2016-11-10 11:39 | 1.0594 | 0 | 0 | 71 | 1089 | 0 | 0 | 75.2206 | 1153.735
174954 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AKTOPRAK TR10 | AG - GERİLİM DÜŞÜK \ AG - NÖTR TELİ KOPUK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 10:34 | 2016-11-10 12:19 | 1.7461 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.4922
174961 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | F6-DERİNKUYU DM FİDERİ DERINKUYU TM DERINKUYU DM DERİNKUYU DM-MİSLİOVA TM ÇIKIŞI CILEK KOK ÇİLEK KÖK - SUVERMEZ-ÇAKILLI-DOĞALA TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-10 10:45 | 2016-11-10 13:20 | 2.5825 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 108.465 | 0
174963 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | 4E 3 TR C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ FAZ-NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 10:44 | 2016-11-10 11:44 | 1.0064 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58.3706 | 0 | 0
174967 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | HAMIDIYE1 TR A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 10:43 | 2016-11-10 12:47 | 2.0597 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 41.1944
174968 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KAMENI TR 1 B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 10:38 | 2016-11-10 12:41 | 2.0467 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 40.9333
174969 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | ADILLER1 TR B KOLU | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 10:43 | 2016-11-10 11:12 | 0.48028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.48028 | 0 | 0
174971 | 1 | KONYA | KULU | F1-KULU1 FİDERİ KULU TM KULU40 TR KULU40 TR-KULU TR42 ÇIKIŞI | OG - GERİLİM DÜŞÜK \ OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 10:41 | 2016-11-10 12:28 | 1.7772 | 0 | 361 | 0 | 0 | 0 | 641.5772 | 0 | 0
174975 | 1 | KONYA | ÇUMRA | CUMRA12 TR A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 10:52 | 2016-11-10 14:24 | 3.5333 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 102.4667 | 0 | 0
174976 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | YENIKENT7 TR C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ İLETKENE ARAÇ TEMASI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-10 10:50 | 2016-11-10 12:44 | 1.9069 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 66.7431 | 0 | 0
174978 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | YENICEOBA28 TR D KOLU | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 10:52 | 2016-11-10 12:54 | 2.0325 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0325 | 0 | 0
174979 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | SARIVELILER1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE \ İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-10 10:58 | 2016-11-10 13:31 | 2.5536 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 383.0417 | 0 | 0
174980 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER 14-15 TUMOSAN TM AKSARAY DM2 TR 2D-4 2D 4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-10 10:59 | 2016-11-10 14:15 | 3.27 | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 | 869.82 | 0 | 0
174981 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | F9-PINARBAŞI FİDERİ CİHANBEYLİ TM PINARBAŞI KÖK 3 PINARBAŞI KÖK 3-ZAFERİYE ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-10 10:59 | 2016-11-10 14:31 | 3.5267 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 638.3267
174984 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KIYICI BAHCE TR 3.4 B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 10:51 | 2016-11-10 12:44 | 1.8939 | 0 | 26 | 0 | 17 | 0 | 49.2411 | 0 | 32.1961
174985 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | AYRANCI15 TR D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 10:53 | 2016-11-10 11:31 | 0.63472 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 24.7542 | 0 | 0
174986 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | HALKAPINAR8 TR A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 10:56 | 2016-11-10 11:53 | 0.9525 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 14.2875 | 0 | 0
174987 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AKARCA5 TR C KOLU | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ \ AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 10:49 | 2016-11-10 15:28 | 4.645 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.645
174989 | 1 | KONYA | KULU | CANIMANA3 TR A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 10:54 | 2016-11-10 17:01 | 6.1164 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 55.0475
174994 | 1 | KONYA | EREĞLİ | EREGLI1573 TR A KOLU | AG - İZOLATÖR ARIZASI \ AG İZOLATÖR PİM ÇIKMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 10:59 | 2016-11-10 12:04 | 1.0833 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 18.4167 | 0 | 0
174995 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | F4-ÜRGÜP FİDERİ AVANOS TM1 AVANOS DM2 AVANOS DM2-ÜRGÜP F4 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 10:59 | 2016-11-10 11:34 | 0.58139 | 0 | 0 | 2 | 388 | 0 | 0 | 1.1628 | 225.5789
174999 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KIZIK2 TR D-KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI \ AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 11:02 | 2016-11-10 12:13 | 1.1794 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 44.8189
175000 | 1 | KONYA | HADİM | YALINÇEVRE1 TR1 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 11:04 | 2016-11-10 14:00 | 2.93 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.86 | 0 | 0
175002 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR2-1 KAZANKAYA B KOLU | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ \ AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 11:02 | 2016-11-10 11:54 | 0.86528 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.0569
175005 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | F3-BULDUK FİDERİ CİHANBEYLİ TM KUŞÇAYOLU SULAMA KÖK KUŞÇAYOLU SULAMA KÖK-KÜTÜKKUŞAĞI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 11:05 | 2016-11-10 13:41 | 2.5978 | 29 | 270 | 44 | 0 | 75.3356 | 701.4 | 114.3022 | 0
175007 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | IMAR ISKAN 432 KONUT TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 11:10 | 2016-11-10 12:45 | 1.5914 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 375.5678 | 0 | 0
175009 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | KURTINI1 TR A KOLU | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-10 11:10 | 2016-11-10 12:18 | 1.1286 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1286
175011 | 1 | KONYA | EREĞLİ | EREGLI1691 TR C KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 11:15 | 2016-11-10 14:46 | 3.5242 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5242 | 0 | 0
175012 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | ALTINKAYA3 TR A KOLU | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 11:11 | 2016-11-10 15:51 | 4.6625 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.6625 | 0 | 0
175020 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | F8-ÜRGÜP KAPASTÖR AVANOS TM1 CEMIL KOK CEMIL KOK-CEMİL VE KÖYLER ÇIKIŞ TASKINPASA4 TR | OG - SİGORTA ARIZASI \ HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 11:08 | 2016-11-10 12:56 | 1.8117 | 0 | 0 | 4 | 41 | 0 | 0 | 7.2467 | 74.2783
175022 | 1 | KONYA | KARATAY | F15-ALAKOVA FİDERİ KONYA4 TM ERLER DM DM30-ADAŞ1 TR ÇIKIŞI SARACOGLU16 TR SARACOGLU16 TR-SARACOGLU33 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM \ KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 11:12 | 2016-11-10 12:15 | 1.0414 | 6 | 666 | 0 | 0 | 6.2483 | 693.565 | 0 | 0
175023 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | GUZELYAYLA1 TR B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 11:17 | 2016-11-10 12:50 | 1.5436 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13.8925
175024 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR 1-46 B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 11:15 | 2016-11-10 12:05 | 0.82861 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.2861
175025 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | F1-LADİK FİDERİ LADİK TM CUMHURİYET4 TR | OG - SİGORTA ARIZASI \ MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-10 14:05 | 2016-11-10 16:33 | 2.4692 | 1 | 394 | 13 | 29 | 2.4692 | 972.8517 | 32.0992 | 71.6058
175026 | 1 | KONYA | ÇUMRA | UZUNKUYU1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 11:14 | 2016-11-10 11:33 | 0.30944 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.61889 | 0 | 0
175027 | 1 | KONYA | EREĞLİ | BURHANIYE2 TR B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 11:16 | 2016-11-10 12:08 | 0.86694 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 27.7422
175029 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | CATMAKAYA2 TR A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 11:21 | 2016-11-10 15:31 | 4.1617 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 133.1733 | 0 | 0
175030 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | MARANGOZ SANAYI TR3 C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 11:17 | 2016-11-10 12:12 | 0.91444 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 35.6633 | 0 | 0
175033 | 1 | KONYA | KARATAY | OVAKAVAGI6 TR A KOLU | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE \ İLANSIZ AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 11:22 | 2016-11-10 12:45 | 1.3733 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 34.3333
175038 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TARASCI9 TR B KOLU | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 11:20 | 2016-11-10 13:18 | 1.9706 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.9411 | 0 | 0
175043 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | BUCAKKISLA1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 11:25 | 2016-11-10 15:22 | 3.9536 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9536
175047 | 1 | KONYA | KARATAY | SAMIK1 TR A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ İLETKENE ARAÇ TEMASI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-10 11:26 | 2016-11-10 13:32 | 2.1117 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.5583
175048 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | F10-IHLARA FİDERİ TUMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-10 11:32 | 2016-11-10 12:31 | 0.98361 | 0 | 386 | 28 | 0 | 0 | 379.6739 | 27.5411 | 0
175052 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | F6-KOZLUBUCAK FİDERİ KARAMAN TM ELMADAG TR-1 | OG - SİGORTA ARIZASI \ FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 11:33 | 2016-11-10 13:27 | 1.8936 | 0 | 0 | 9 | 361 | 0 | 0 | 17.0425 | 683.5936
175053 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | F2-NEVŞEHİR TM1 FİDERİ TM2 NEVSEHIR GUVERCINLIK DM GÜVERCİNLİK DM-ÇARDAK 22 NOLU KÖK ÇIKIŞI 22 NOLU KOK 22 NOLU KOK - KAVAK DEPOLAR ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-10 11:39 | 2016-11-10 12:10 | 0.50972 | 0 | 0 | 3 | 497 | 0 | 0 | 1.5292 | 253.3319
175057 | 1 | AKSARAY | ESKİL | F6-GÖZERLİ FİDERİ KIZOREN TM HUSEYINBEYLI KOK HUSEYINBEYLI KOK-KÖY ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-10 11:37 | 2016-11-10 12:01 | 0.39389 | 0 | 0 | 11 | 18 | 0 | 0 | 4.3328 | 7.09
175063 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TURKMEN1 TR A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 11:44 | 2016-11-10 12:41 | 0.94278 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 31.1117
175065 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AŞLAMA TR 1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 11:38 | 2016-11-10 13:41 | 2.045 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30.675
175069 | 1 | KONYA | YUNAK | F2-TURGUT FİDERİ YUNAK TM TURGUT KOK KÖYLER ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI \ PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 11:46 | 2016-11-10 15:13 | 3.4372 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.3117 | 0
175070 | 1 | KONYA | YUNAK | KUZOREN5 TR A KOLU | AG - İZOLATÖR ARIZASI \ AG İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 11:48 | 2016-11-10 13:10 | 1.3603 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 163.2333 | 0 | 0
175071 | 1 | KONYA | KADINHANI | F2-KOLUKISA FİDERİ KOLUKISA TM KARAHISARLI KOK KARAHISARLI KOK-KARAHİSARLI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 11:43 | 2016-11-10 13:02 | 1.3133 | 0 | 0 | 8 | 87 | 0 | 0 | 10.5067 | 114.26
175074 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | F3-ALTINEKİN 2 FİDERİ ALTINEKIN TM OFİS KÖK TR 5 OFİS KÖK TR 5 - SARNIÇ ENH ÇIKIŞI | OG - GERİLİM DÜŞÜK \ OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 11:48 | 2016-11-10 12:25 | 0.6125 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.2875 | 0
175076 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | ESKIHISAR1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 11:49 | 2016-11-10 13:22 | 1.5422 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 109.4978
175077 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KILICASLAN13 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-10 11:52 | 2016-11-10 12:59 | 1.1164 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1164 | 0 | 0
175080 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | ICME SUYU | AG - DİREK YIKILMASI \ DİREK TİPİ UYGUN SEÇİLMEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 11:56 | 2016-11-10 13:10 | 1.2333 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 33.3
175081 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | DM11/TR04 D KOLU | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE \ İLANSIZ ABONE BAĞLANTISI-KESİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 11:46 | 2016-11-10 13:25 | 1.6508 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 75.9383 | 0 | 0
175086 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | F3500-MERAM FİDERİ POZANTI TM PORSUK ALANBAHCE KOK GÜMÜŞ MONOBLOK - GÜMÜŞ MADEN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-10 11:54 | 2016-11-10 12:23 | 0.48222 | 0 | 0 | 0 | 412 | 0 | 0 | 0 | 198.6756
175087 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR 2.1B | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 11:55 | 2016-11-10 14:17 | 2.3731 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18.9844 | 0 | 0
175089 | 1 | KONYA | ÇUMRA | APASARAYCIK1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE \ İLANSIZ ABONE BAĞLANTISI-KESİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 12:05 | 2016-11-10 15:29 | 3.3969 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 309.1219
175091 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | ESENLER4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-10 12:05 | 2016-11-10 15:53 | 3.7897 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 | 943.6408 | 0 | 0
175096 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | YENIKENT6 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 11:14 | 2016-11-10 12:23 | 1.1506 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 117.3567 | 0 | 0
175106 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | DORTYOL1 TR C KOLU | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ AG- ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 12:00 | 2016-11-10 13:14 | 1.2325 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2325
175109 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | URGUP28 TR A KOLU | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 12:07 | 2016-11-10 17:41 | 5.5594 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.5594 | 0 | 0
175114 | 1 | KONYA | HADİM | SOGUT YAYLASI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 12:17 | 2016-11-10 14:59 | 2.6972 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.0917
175121 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KUCUKEKSI TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 12:21 | 2016-11-10 14:07 | 1.7606 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 28.1689
175124 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | KAZIMKARABEKIR18 TR D KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI \ AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 07:59 | 2016-11-10 12:34 | 4.5858 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 137.575 | 0 | 0
175125 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | İÇMELİ TR 4 | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 12:22 | 2016-11-10 13:08 | 0.77028 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 11.5542 | 0 | 0
175128 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | F1-YEŞİLDERE-1 FİDERİ KARAMAN OSB TM KAYAONU DM KAYAONU DM-SUDURAĞI DM ÇIKIŞI COGLU YESILHAT HAT SONU KOK COGLU YESILHAT HAT SONU KOK-AKÇAŞEHİR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI \ TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 12:12 | 2016-11-10 19:26 | 7.2286 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 101.2006 | 0
175136 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | DİKİLİTAŞ TR 1 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ \ AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 12:30 | 2016-11-10 13:59 | 1.4881 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4881 | 0 | 0
175140 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | F7-GEVREKLİ FİDERİ SEYDISEHIR TM AKÇALAR MODÜLER AKÇALAR MODÜLER-GEVREKLİ KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM \ MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-10 12:32 | 2016-11-10 14:34 | 2.0378 | 2 | 1868 | 11 | 478 | 4.0756 | 3806.5689 | 22.4156 | 974.0578
175141 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | BOGAZKOY2 TR C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 12:37 | 2016-11-10 13:40 | 1.055 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.165 | 0 | 0
175144 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | F2-ALTİNEKİN 1 FİDERİ ALTINEKIN TM ALTINEKIN DM ALTINEKİN DM-MANTAR ESKİ HAT ENH ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 12:32 | 2016-11-10 14:16 | 1.7328 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.1294 | 0
175145 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | F8-ULUKIŞLA FİDERİ EREĞLİ TM BAJDARLIK KÖK BAJDARLIK KÖK - BAJDARLIK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ DİREK YIKILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 12:41 | 2016-11-10 16:34 | 3.8819 | 0 | 0 | 16 | 11 | 0 | 0 | 62.1111 | 42.7014
175146 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | KARACAOREN1 TR A KOLU | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 12:36 | 2016-11-10 14:18 | 1.6967 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6967
175147 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | KAYASARAY1 TR A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 12:40 | 2016-11-10 13:19 | 0.64389 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 16.0972
175148 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TURKMEN1 TR A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 12:41 | 2016-11-10 13:51 | 1.1619 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 38.3442
175149 | 1 | KONYA | KARAPINAR | YESILYURT TR3 B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 12:40 | 2016-11-10 14:17 | 1.61 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 185.15 | 0 | 0
175150 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | CAT1 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI \ AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 12:33 | 2016-11-10 13:48 | 1.2569 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 65.3611
175151 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | MEDRESELIK3 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI \ AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 12:42 | 2016-11-10 15:19 | 2.6119 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 101.8658
175161 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | F1-ŞEHİR FİDERİ KARAMAN TM | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-10 12:51 | 2016-11-10 13:14 | 0.38639 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 85.0056 | 0 | 0
175163 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AYDINLIK1 TR ZİYA ÜLHAK CAD NO:12/A ÖNÜ ÇIKIŞI | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE \ İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-10 13:00 | 2016-11-10 17:07 | 4.1211 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 210.1767 | 0 | 0
175166 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | ÇARIKLI TR 2 | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-10 13:02 | 2016-11-10 17:06 | 4.0653 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 426.8542
175168 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | GOKCE HUYUK1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 12:56 | 2016-11-10 14:15 | 1.3125 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.9375 | 0 | 0
175170 | 1 | KONYA | ÇUMRA | SURGUC1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ \ AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 13:03 | 2016-11-10 15:45 | 2.7036 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7036 | 0 | 0
175173 | 1 | KONYA | KULU | TUZYAKA1 TR | AG - DİREK YIKILMASI \ RÜZGAR NEDENİYLE DİREK YIKILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 11:51 | 2016-11-10 14:48 | 2.9564 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 206.9472 | 0 | 0
175177 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | FATIH KURAN KURSU TR 2.9 D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 13:04 | 2016-11-10 15:01 | 1.9536 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 21.4897 | 0 | 0
175178 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TASAGIL3 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ \ AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 12:33 | 2016-11-10 14:28 | 1.9222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9222 | 0 | 0
175179 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | F8-ALTINEKİN FİDERİ CİHANBEYLİ TM KIRKIŞLA KÖK 1 KIRKIŞLA KÖK 1-KARABAĞ ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI \ KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 13:04 | 2016-11-10 14:22 | 1.2972 | 0 | 0 | 15 | 228 | 0 | 0 | 19.4583 | 295.7667
175180 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | YENIDOGAN2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 13:02 | 2016-11-10 14:42 | 1.6731 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6731 | 0 | 0
175186 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | F8-ULUKIŞLA FİDERİ EREĞLİ TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ \ MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-10 13:05 | 2016-11-10 13:47 | 0.69528 | 0 | 0 | 0 | 442 | 0 | 0 | 0 | 307.3128
175192 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | KARASENIR1 TR B KOLU | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ AG- ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 12:56 | 2016-11-10 13:34 | 0.63306 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63306
175195 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | SAZLICA TR 16 | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 11:12 | 2016-11-10 13:32 | 2.3275 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 34.9125 | 0 | 0
175196 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | YARIKKUYU1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR \ ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 13:13 | 2016-11-10 14:37 | 1.3947 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3947
175199 | 1 | KONYA | TAŞKENT | KAYADİBİ1 TR1 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 13:17 | 2016-11-10 14:17 | 1.0078 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.0311
175201 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | INCESU3 TR A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ FAZ-NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 13:17 | 2016-11-10 15:03 | 1.7608 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 68.6725 | 0 | 0
175202 | 1 | KONYA | EREĞLİ | ORHANIYE3 TR D KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 13:17 | 2016-11-10 14:53 | 1.6044 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6044
175203 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | F4-GÜLŞEHİR FİDERİ TM2 NEVSEHIR OZAY KOK KABIN OZAY KOK - KARACAŞAR ÇIKIŞI ( RİNG ) | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 13:19 | 2016-11-10 14:26 | 1.1153 | 0 | 0 | 23 | 65 | 0 | 0 | 25.6514 | 72.4931
175208 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR 1-45 | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-10 13:30 | 2016-11-10 18:02 | 4.5306 | 0 | 776 | 0 | 0 | 0 | 3515.7111 | 0 | 0
175209 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | BAYIR1 TR C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 13:13 | 2016-11-10 16:18 | 3.0764 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 76.9097
175216 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | COL1 TR A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 13:30 | 2016-11-10 14:06 | 0.60639 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 68.5219
175217 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | YESILTOMEK TR A KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 13:31 | 2016-11-10 14:20 | 0.81444 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 61.8978
175220 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | BADEMDERE TR 3 | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 13:32 | 2016-11-10 16:52 | 3.3328 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 33.3278
175225 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KIZIK2 TR D-KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI \ AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 13:36 | 2016-11-10 15:26 | 1.8383 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 69.8567
175227 | 1 | KONYA | KARAPINAR | ESKIAKOREN TR1 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 13:40 | 2016-11-10 15:41 | 2.0086 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 38.1636
175228 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR3-57 SANAYI-5 A KOLU | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI \ ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 13:27 | 2016-11-10 14:33 | 1.0942 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1883
175232 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | F6-GÜLŞEHİR FİDERİ AVANOS TM1 TUZKOY IM TUZKOY IM - TUZKÖY ABUUŞAĞI ÇIKIŞI OZBEY TOSUN | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ \ İLANSIZ TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 13:40 | 2016-11-10 14:44 | 1.0681 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0681 | 0
175235 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | KURUGOL8 TR B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 13:42 | 2016-11-10 15:29 | 1.7836 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 119.5019
175238 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | SARATLI1 TR C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 13:47 | 2016-11-10 15:15 | 1.4725 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 60.3725 | 0 | 0
175240 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | ÇİFTEHAN TR2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 13:26 | 2016-11-10 14:19 | 0.87861 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.1503
175246 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | SULUCAOVA TR 1 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 13:36 | 2016-11-10 15:22 | 1.7731 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 113.4756
175248 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR 2.37 TOFAS SERVISI YANI A KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 16:21 | 2016-11-10 20:07 | 3.7672 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7672 | 0 | 0
175249 | 1 | KONYA | EREĞLİ | F16-EMİRGAZİ2 FİDERİ KARAPINAR TM EMIRGAZI DM EMIRGAZI DM-KUTÖREN ÇIKIŞI SARALLI TUMEN TSK KOK SARALLI TUMEN TSK KOK - İCİLER KÖK'DEN GİRİŞ | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ OG ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-10 13:54 | 2016-11-10 15:16 | 1.3586 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3586 | 0
175252 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | YALNIZAGAC A KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-10 14:00 | 2016-11-10 18:01 | 4.01 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 156.39
175254 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | KARAKAYA1 TR A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 13:42 | 2016-11-10 17:15 | 3.5417 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24.7917
175256 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | F7-BALCI FİDERİ TUMOSAN TM BALCI7 TR BALCI7 TR-BALCI TR8 ÇIKIŞI BALCI8 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE \ İLANLI KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-10 14:04 | 2016-11-10 14:57 | 0.87639 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 104.2903 | 0 | 0
175265 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | SUVERMEZ5 TR B KOLU | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI \ ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 13:58 | 2016-11-10 14:54 | 0.93944 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93944
175267 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | KARAGUNEY1 TR A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 14:02 | 2016-11-10 14:32 | 0.50778 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 13.2022
175271 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KADIOĞLU KOK MAHALLE ÇIKIŞI | AG - FAZIN BİRİ YOK \ BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-10 14:00 | 2016-11-10 19:14 | 5.2253 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 783.7917 | 0 | 0
175285 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | F2-NEVŞEHİR TM1 FİDERİ TM2 NEVSEHIR TR127 TURBE IM TÜRBE İM-ÇAT SULUSARAY ÇIKIŞI SULUSARAY6 TR SULUSARAY6 TR - SULUSARAY5 TR ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-10 14:18 | 2016-11-10 19:25 | 5.1203 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 40.9622
175291 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | F13-ACIGOL TM FİDERİ TM2 NEVSEHIR ACIGOL IM ACIGOL IM-KIZILKAYA 1 ÇIKIŞI ( RİNG ) KIZILKAYA KOK KIZILKAYA KOK - KIZILKAYA ÇIKIŞI KARACASAR13 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 14:10 | 2016-11-10 16:04 | 1.8972 | 1 | 735 | 3 | 14 | 1.8972 | 1394.4583 | 5.6917 | 26.5611
175299 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | YILMAZ CAMI TR 3.20 B KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 14:17 | 2016-11-10 15:32 | 1.2536 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2536 | 0 | 0
175302 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | MEVLUTLU TR2 A KOLU | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI \ ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 14:19 | 2016-11-10 15:23 | 1.0672 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0672 | 0 | 0
175306 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KARAPINAR TR9 D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-10 14:25 | 2016-11-10 16:06 | 1.6839 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 195.3311 | 0 | 0
175308 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | F3-BULDUK FİDERİ CİHANBEYLİ TM YENİCEOBA-KARTER DM YENİCEOBA-KARTER DM-KUŞÇA-KELHASAN ÇIKIŞI KUŞÇAYOLU SULAMA KÖK KUŞÇAYOLU SULAMA KÖK-KÜTÜKKUŞAĞI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 14:25 | 2016-11-10 16:22 | 1.9456 | 29 | 270 | 44 | 0 | 56.4211 | 525.3 | 85.6044 | 0
175313 | 1 | KONYA | TAŞKENT | ILICAPINAR3 TR3 B KOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 14:33 | 2016-11-10 16:05 | 1.525 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.525
175314 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | YENIMAHALLE1 TR A KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 14:35 | 2016-11-10 15:53 | 1.2986 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2986
175321 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | BORUCU1 TR C KOLU | AG - FAZ YÖNÜ TERS \ TESİS-BAKIM-KET-BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 14:36 | 2016-11-10 15:23 | 0.78972 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 11.0561 | 0 | 0
175324 | 1 | KONYA | MERAM | KOYCEGIZ1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 14:48 | 2016-11-10 15:11 | 0.38361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.38361 | 0 | 0
175326 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | F16-AKSARAY ACIGOL FİDERİ TM2 NEVSEHIR 15 NOLU KOK 15 NOLU KOK - TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ OG ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-10 14:40 | 2016-11-10 15:33 | 0.88444 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88444 | 0
175335 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SILLE PARSANA63 TR A KOLU | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-10 14:55 | 2016-11-10 16:15 | 1.3431 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3431 | 0 | 0
175337 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | F5-KIZILYAKA FİDERİ KARAMAN TM ELMADAG KOK ELMADAG KOK-BAĞLIBÜK ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI \ MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-10 14:51 | 2016-11-10 19:55 | 5.075 | 0 | 0 | 8 | 233 | 0 | 0 | 40.6 | 1182.475
175338 | 1 | KONYA | EREĞLİ | EREGLI1587 TR B KOLU | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI \ ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 14:57 | 2016-11-10 16:10 | 1.2206 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2206 | 0 | 0
175340 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR72 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE \ İLANSIZ ABONE BAĞLANTISI-KESİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 14:52 | 2016-11-10 15:44 | 0.86667 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 27.7333 | 0 | 0
175341 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR 2-32 | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ İLETKENE CİSİM DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-10 14:57 | 2016-11-10 16:30 | 1.5564 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 23.3458 | 0 | 0
175343 | 1 | KONYA | KARATAY | F3-AKORENKIŞLA FİDERİ KIZOREN TM AKORENKISLA DM AKORENKISLA DM-ATAKÖY ÇIKIŞI 4MK 3TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-10 15:04 | 2016-11-10 17:40 | 2.6011 | 0 | 0 | 93 | 264 | 0 | 0 | 241.9033 | 686.6933
175348 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KAVAKOZU1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 15:05 | 2016-11-10 16:48 | 1.7167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7167
175350 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | RECEP DEĞİRMENCİ TR B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 15:05 | 2016-11-10 16:08 | 1.0542 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 24.2458 | 0 | 0
175355 | 1 | NİĞDE | BOR | BOR TR52 | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ İLETKENE CİSİM DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-10 15:05 | 2016-11-10 17:09 | 2.0683 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 31.025 | 0 | 0
175360 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR 2-12 | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-10 15:05 | 2016-11-10 19:01 | 3.9342 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 59.0125 | 0 | 0
175361 | 1 | KONYA | KULU | F1-KULU1 FİDERİ KULU TM KULU DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 15:15 | 2016-11-10 15:37 | 0.37111 | 16 | 7584 | 21 | 149 | 5.9378 | 2814.5067 | 7.7933 | 55.2956
175362 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR 1-18 | AG - İZOLATÖR ARIZASI \ AG İZOLATÖRÜN TRAVERSTEN ÇIKMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 15:07 | 2016-11-10 19:28 | 4.3531 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 43.5306 | 0 | 0
175363 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR2-31 SULUDERE KAVŞAĞI B KOLU | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME \ ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 15:04 | 2016-11-10 15:25 | 0.35556 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.35556
175365 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ HIRFANLI TM KAMAN DM KAMAN DM-ESENTEPE ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 15:20 | 2016-11-10 16:47 | 1.4567 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 145.6667
175368 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | MAHMATLAR8 TR A KOLU | AG - FAZIN BİRİ YOK \ AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 15:22 | 2016-11-10 15:56 | 0.56167 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 10.6717
175372 | 1 | NİĞDE | BOR | BALCI SULAMA TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 15:19 | 2016-11-10 16:42 | 1.3767 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.7533
175373 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | SEKSENUSAGI1 TR A KOLU | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI \ ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 15:19 | 2016-11-10 16:40 | 1.3492 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3492
175374 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | KALEDERESİ TR-01 | AG - İZOLATÖR ARIZASI \ AG İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 15:20 | 2016-11-10 18:41 | 3.3461 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 76.9606
175376 | 1 | KONYA | HADİM | KARABÜK3 TR23 | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ YANGIN SONUCU KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-10 15:22 | 2016-11-10 18:04 | 2.6917 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.15
175377 | 1 | KONYA | HADİM | GÜLVET1 TR1 A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 15:23 | 2016-11-10 20:02 | 4.6569 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 55.8833
175381 | 1 | KONYA | KARAPINAR | CATMALIOBA TR1 D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 15:26 | 2016-11-10 16:47 | 1.3494 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.3978
175383 | 1 | KONYA | EREĞLİ | YAZLIK2 TR C KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-10 15:31 | 2016-11-10 18:21 | 2.8292 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 67.9
175385 | 1 | KONYA | KULU | F1-KULU1 FİDERİ KULU TM KULU DM KULU DM-TMO ÇIKIŞI KULU40 TR KULU40 TR-KULU TR42 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 15:34 | 2016-11-10 16:07 | 0.54417 | 0 | 361 | 0 | 0 | 0 | 196.4442 | 0 | 0
175386 | 1 | KONYA | MERAM | HASANSEYH1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR \ ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 15:31 | 2016-11-10 18:27 | 2.9233 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9233 | 0 | 0
175391 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | CULLAR1 TR D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 15:34 | 2016-11-10 16:57 | 1.3878 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 29.1433
175395 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OZKONAK11 TR A KOLU | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI \ ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 15:43 | 2016-11-10 16:45 | 1.0303 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0303 | 0 | 0
175398 | 1 | KONYA | ÇELTİK | F7-ALTINOVA FİDERİ YUNAK TM BIRIMLER DM BİRİMLER DM-MEVLÜTLÜ KOOP. ÇIKIŞI | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ ABONE KESİCİ AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-10 15:35 | 2016-11-10 17:10 | 1.5883 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5883 | 0
175401 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | HARMANDALI1 TR B KOLU | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI \ ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 15:41 | 2016-11-10 17:50 | 2.1481 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1481 | 0 | 0
175405 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | GULPINAR9 TR | AG - PANO - BOX HASARI \ AG ŞEBEKE ÇIKIŞINDA KISA DEVRE OLUŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 15:50 | 2016-11-10 19:08 | 3.2925 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 375.345 | 0 | 0
175407 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KAVAKLI2 TR A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 15:50 | 2016-11-10 18:04 | 2.2278 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 66.8333 | 0 | 0
175408 | 1 | KONYA | YUNAK | YUNAK 16TR B KOLU | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME \ ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 15:52 | 2016-11-10 18:27 | 2.5928 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5928 | 0 | 0
175411 | 1 | KONYA | HADİM | BAĞBAŞI1 TR A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ İLETKEN SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 15:43 | 2016-11-10 17:29 | 1.7611 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15.85 | 0 | 0
175415 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KUKURT TR 1 B KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 15:53 | 2016-11-10 18:32 | 2.6469 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6469 | 0 | 0
175421 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | FATIH1 TR A KOLU | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 15:53 | 2016-11-10 18:05 | 2.2019 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2019 | 0 | 0
175422 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KARAPINAR TR21 C KOLU | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME \ ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 16:00 | 2016-11-10 17:48 | 1.7919 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7919 | 0 | 0
175423 | 1 | KONYA | MERAM | SEFAKOY2 TR B KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 16:03 | 2016-11-10 17:52 | 1.8214 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8214 | 0 | 0
175424 | 1 | KONYA | KARAPINAR | YESILYURT TR3 B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 15:59 | 2016-11-10 17:28 | 1.4844 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 170.7111 | 0 | 0
175426 | 1 | KONYA | EREĞLİ | IM 1300 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI \ ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 16:00 | 2016-11-10 18:16 | 2.2603 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2603 | 0 | 0
175427 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | KARAKOVA1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 15:15 | 2016-11-10 16:18 | 1.0514 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 125.1153
175430 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | MIMAR SINAN3 TR E KOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-10 16:03 | 2016-11-10 17:02 | 0.98 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 82.32 | 0 | 0
175436 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | HELVADERE14 TR B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 16:07 | 2016-11-10 18:54 | 2.7758 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 99.93 | 0 | 0
175438 | 1 | NİĞDE | BOR | BOR TR16 | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 16:01 | 2016-11-10 17:22 | 1.3447 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.4472 | 0 | 0
175449 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | ESENTEPE1 TR A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 16:16 | 2016-11-10 19:18 | 3.0283 | 0 | 289 | 0 | 0 | 0 | 875.1883 | 0 | 0
175450 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KIRAMAN2 TR A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 16:14 | 2016-11-10 17:18 | 1.065 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 42.6
175451 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | ÜNLÜKAYA. SUL. TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 14:29 | 2016-11-10 17:14 | 2.7522 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 27.5222
175453 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | KOCAK ESKI KOY TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 16:18 | 2016-11-10 18:58 | 2.6608 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 26.6083
175456 | 1 | KONYA | KULU | F1-KULU1 FİDERİ KULU TM KULU DM KULU DM-KULU TR1 ÇIKIŞI KULU70 TR KULU70 TR-KULU TR89-TR90 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 16:21 | 2016-11-10 16:46 | 0.41028 | 0 | 438 | 0 | 0 | 0 | 179.7017 | 0 | 0
175460 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | CANAKCI TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 16:23 | 2016-11-10 19:34 | 3.1836 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 31.8361
175461 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | YENİYILDIZ TR3 | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 16:24 | 2016-11-10 21:11 | 4.7764 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 33.4347
175465 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | BASHUYUK TR2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 16:31 | 2016-11-10 17:46 | 1.25 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.75 | 0 | 0
175468 | 1 | KONYA | EREĞLİ | GAZİNOLAR TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 16:28 | 2016-11-10 17:10 | 0.69444 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69444
175471 | 1 | KONYA | MERAM | ABDULAZIZ3 TR B KOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 16:34 | 2016-11-10 18:15 | 1.6706 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.3644 | 0 | 0
175473 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SAKARYA3 TR C KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 16:38 | 2016-11-10 19:03 | 2.4231 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4231 | 0 | 0
175477 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | F17-BEYSEHİR-2 FİDERİ BEYSEHIR TM NURETTİN KOÇER DM/BEYŞEHİR TR 64 NURETTİN KOÇER DM/BEYŞEHİR TR 64-ÜZÜMLÜ-YEŞİLDAĞ ÇIKIŞI YESILDAG KOK YESILDAG KOK-YEŞİLDAĞ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM \ İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 08:53 | 2016-11-10 16:19 | 7.4322 | 1 | 1157 | 1 | 38 | 7.4322 | 8599.0811 | 7.4322 | 282.4244
175481 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | YESILOVA7 TR B KOLU | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI \ ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 16:39 | 2016-11-10 21:19 | 4.6714 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.6714 | 0 | 0
175486 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | F3-ALTINEKİN 2 FİDERİ ALTINEKIN TM ALTINEKIN DM ALTINEKİN DM-EGRİBAYAT ENH YAZIBELEN KÖK ÇIKIŞI EĞRİBAYAT SULAMA KÖK EĞRİBAYAT SULAMA KÖK - EGRİBAYAT ENH GİRİŞ | OG - SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 16:46 | 2016-11-10 17:24 | 0.62583 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.0067 | 0
175487 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | F1 BEYTEKS FİDERİ BEYSEHIR TM | OG - SİGORTA ARIZASI \ FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 16:47 | 2016-11-10 19:39 | 2.8661 | 33 | 497 | 0 | 11 | 94.5817 | 1424.4572 | 0 | 31.5272
175488 | 1 | KONYA | KULU | SOGUTLU HUYUK YAYLASI1TR B-C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 16:46 | 2016-11-10 18:51 | 2.0894 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 29.2522
175489 | 1 | KONYA | EREĞLİ | BEYKOY1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI \ ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 16:46 | 2016-11-10 17:30 | 0.73722 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73722
175490 | 1 | KONYA | HADİM | İĞDEÖREN1 TR1 B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 16:43 | 2016-11-10 20:27 | 3.7272 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.9089
175492 | 1 | KONYA | ÇUMRA | F7-TAŞAGIL FİDERİ CUMRA TM GUVERCINLIK DM GÜVERCİNLİK DM-ÇARDAK 22 NOLU KÖK ÇIKIŞI GUVERCINLIK KOK GUVERCINLIK KOK-ÖZEL SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 16:39 | 2016-11-10 18:49 | 2.1683 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 26.02 | 0
175493 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | REIS3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-10 16:53 | 2016-11-10 19:55 | 3.0269 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 115.0239 | 0 | 0
175495 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | ATAKENT1 TR A KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-10 16:54 | 2016-11-10 17:50 | 0.93889 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 12.2056 | 0 | 0
175496 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | GEDİL TR 2 A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 16:48 | 2016-11-10 20:57 | 4.1625 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 37.4625 | 0 | 0
175500 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | KARACAÖREN TR 1 | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME \ ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 16:38 | 2016-11-10 21:42 | 5.0669 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0669
175504 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | KARAKAPI YAYLASI TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 16:41 | 2016-11-10 18:25 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 25.875
175505 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AŞLAMA TR 2 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ \ AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 16:46 | 2016-11-10 17:21 | 0.58028 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58028
175506 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR 3-49 | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 16:49 | 2016-11-10 17:45 | 0.9375 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 14.0625 | 0 | 0
175507 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | SANAYI4 TR E KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 16:52 | 2016-11-10 17:36 | 0.73361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73361 | 0 | 0
175513 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KARATAY1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 17:03 | 2016-11-10 18:14 | 1.1756 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1756 | 0 | 0
175514 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KURUAĞIL KÖYÜ TR-1 B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 16:57 | 2016-11-10 17:34 | 0.62444 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 15.6111
175516 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | ELEKGÖLÜ TR 1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 17:04 | 2016-11-10 19:54 | 2.8269 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 28.2694
175517 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | F3500-MERAM FİDERİ POZANTI TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM \ MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-10 17:08 | 2016-11-10 17:22 | 0.23444 | 0 | 0 | 0 | 412 | 0 | 0 | 0 | 96.5911
175518 | 1 | KONYA | EREĞLİ | ORHANIYE5 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 17:06 | 2016-11-10 18:10 | 1.0725 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0725
175523 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | CIVANDERE1 TR A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 17:14 | 2016-11-10 18:35 | 1.3525 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 27.05
175527 | 1 | KONYA | KULU | KARACADAG7 TR A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 17:10 | 2016-11-10 18:30 | 1.3306 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.3139
175529 | 1 | KONYA | KULU | F1-KULU1 FİDERİ KULU TM KULU DM KULU DM-KOZANLI ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 17:09 | 2016-11-10 19:37 | 2.4683 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.9367 | 0
175530 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | PINARBAŞI TR 1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 17:09 | 2016-11-10 17:56 | 0.78306 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.8306
175535 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | CAKILLAR1 TR B KOLU | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI \ ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 17:14 | 2016-11-10 19:39 | 2.4128 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4128 | 0 | 0
175543 | 1 | KONYA | EREĞLİ | SELVILI1 TR E KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 17:22 | 2016-11-10 17:41 | 0.31556 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 14.8311
175544 | 1 | KONYA | KARATAY | YENIKUYU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 17:23 | 2016-11-10 19:06 | 1.7158 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 27.4533
175546 | 1 | KONYA | YUNAK | COLAKLAR YAYLAS1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 17:20 | 2016-11-10 18:10 | 0.83194 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.8236 | 0 | 0
175548 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | YAZIHUYUK6 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 17:25 | 2016-11-10 18:51 | 1.4306 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 135.9028
175553 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | F2-ALTİNEKİN 1 FİDERİ ALTINEKIN TM ALTINEKIN DM ALTINEKİN DM-EGRİBAYAT ENH YAZIBELEN KÖK ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI \ PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 17:25 | 2016-11-10 18:25 | 1.0067 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0133 | 0
175556 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | AYRANCI15 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 17:30 | 2016-11-10 18:44 | 1.2261 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 23.2961 | 0 | 0
175558 | 1 | KONYA | KARAPINAR | YESILYURT TR3 B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 17:26 | 2016-11-10 17:58 | 0.53556 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 61.5889 | 0 | 0
175563 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | BEYSEHIR TR 57 A KOLU | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 17:42 | 2016-11-10 17:59 | 0.29111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.29111 | 0 | 0
175564 | 1 | KONYA | ÇELTİK | GOKPINAR3 TR B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 17:41 | 2016-11-10 18:45 | 1.0608 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 22.2775 | 0 | 0
175566 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | BOZKIR YOLU18 TR B KOLU | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME \ ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 14:56 | 2016-11-10 18:50 | 3.8958 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8958 | 0 | 0
175569 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | CAKILLAR3 TR D KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 17:44 | 2016-11-10 19:42 | 1.9642 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9642 | 0 | 0
175570 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KIRAMAN2 TR C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 17:44 | 2016-11-10 18:08 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 16
175573 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | MIMAR SINAN3 TR E KOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-10 17:49 | 2016-11-10 19:38 | 1.8064 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 151.7367 | 0 | 0
175575 | 1 | KONYA | EREĞLİ | BY.DEDE1 TR B KOLU | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME \ ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 17:47 | 2016-11-10 19:23 | 1.5956 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5956
175579 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | ŞEHİR 1 TUMOSAN TM AKSARAY DM 3 NEVŞEHİR FİDERİ ÇIKIŞI DEMİRCİ KÖK İÇME SUYU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-10 17:44 | 2016-11-10 20:00 | 2.27 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 59.02 | 0
175580 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KARABULUT3 TR A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 17:53 | 2016-11-10 22:20 | 4.4567 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 133.7 | 0 | 0
175581 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | KAZIMKARABEKIR18 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI \ ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 17:50 | 2016-11-10 18:26 | 0.59528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.59528 | 0 | 0
175596 | 1 | KONYA | HADİM | F6-HADİM 2 FİDERİ GOKSU HES HADİM DM HADİM DM-TAŞKENT ÇIKIŞI MERNEK Y.1 TR17 | OG - SİGORTA ARIZASI \ FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 17:52 | 2016-11-10 20:16 | 2.3931 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 23.9306
175603 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | F8-ORTAKÖY FİDERİ TUMOSAN TM SARIKARAMAN7 TR SARIKARAMAN7 TR-KÖYLER ÇIKIŞI REŞADİYE | OG - SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 18:02 | 2016-11-10 20:14 | 2.2014 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 361.0278
175604 | 1 | KONYA | KADINHANI | CESMECIK2 TR A KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 17:42 | 2016-11-10 18:38 | 0.93472 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93472
175605 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | ALTUNTAŞ TR 3 A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 18:03 | 2016-11-10 20:41 | 2.6378 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 92.3222 | 0 | 0
175606 | 1 | NİĞDE | BOR | ALTINOVA 1TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 18:04 | 2016-11-10 19:24 | 1.3383 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 53.5333
175612 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | 4A 29 TR C KOLU | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME \ ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 17:57 | 2016-11-10 20:48 | 2.8439 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8439 | 0 | 0
175613 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TEPEKOY2 TR A KOLU | AG - FAZIN BİRİ YOK \ AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 18:14 | 2016-11-10 19:38 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 92.4
175614 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | IRMAK KENARI TR1-35 C KOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 18:18 | 2016-11-10 19:41 | 1.3864 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 16.6367 | 0 | 0
175615 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | BEYSEHIR TR 57 A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-10 18:05 | 2016-11-10 18:58 | 0.88278 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 78.5672 | 0 | 0
175616 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | ACIGOL5 TR D KOLU | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI \ ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 18:19 | 2016-11-10 20:03 | 1.725 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 0 | 0
175617 | 1 | KONYA | EREĞLİ | EREGLI1435 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI \ ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 18:19 | 2016-11-10 19:10 | 0.84444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84444 | 0 | 0
175620 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | POLIS LOJMANLARI TR 1.9 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 18:20 | 2016-11-10 19:19 | 0.98944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98944 | 0 | 0
175621 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR 1-45 | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE \ İLANSIZ MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 18:33 | 2016-11-10 22:39 | 4.0956 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 196.5867
175626 | 1 | KONYA | HADİM | KARABÜK4 TR26 C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 15:36 | 2016-11-10 23:04 | 7.4586 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 59.6689
175628 | 1 | KONYA | HADİM | F4-ALADAĞ FİDERİ GOKSU HES | OG - SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 13:07 | 2016-11-11 00:11 | 11.0589 | 0 | 227 | 0 | 1816 | 0 | 2510.3678 | 0 | 20082.9422
175631 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR 11206 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 18:25 | 2016-11-10 19:10 | 0.74583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74583 | 0 | 0
175634 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | PEYIKLER1 TR B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 18:45 | 2016-11-10 20:04 | 1.3203 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 35.6475
175637 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | ALTUNHİSAR TR17 | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 18:39 | 2016-11-10 20:12 | 1.5489 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15.4889 | 0 | 0
175641 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR 1-21 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ \ AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 18:46 | 2016-11-10 20:58 | 2.2019 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2019 | 0 | 0
175645 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | BORUCU1 TR B KOLU | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ \ AG ŞEBEKE KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 18:51 | 2016-11-10 23:13 | 4.3731 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 122.4456
175646 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OREN1 TR B-KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI \ AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 15:38 | 2016-11-10 19:17 | 3.6483 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 105.8017
175651 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | BEYAGIL TR4 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ AG PANO İÇ ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 19:02 | 2016-11-10 20:33 | 1.52 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 130.72
175653 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | YESILTEPE7 TR A KOLU | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI \ ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 18:28 | 2016-11-10 20:28 | 1.9983 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9983 | 0 | 0
175655 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TOKİ 7.ETAP-2 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 18:59 | 2016-11-10 19:40 | 0.68167 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 66.1217 | 0 | 0
175659 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | F4-KARASINIR FİDERİ KARAMAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 19:12 | 2016-11-10 21:26 | 2.2358 | 0 | 0 | 9 | 159 | 0 | 0 | 20.1225 | 355.4975
175666 | 1 | KONYA | HADİM | BALCILAR11 TR11 C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 19:25 | 2016-11-10 21:50 | 2.4186 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.8372
175667 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | KAYAAGZI2 TR C KOLU | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ \ AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 19:29 | 2016-11-10 20:30 | 1.01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0
175672 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KARAPINAR TR31 E KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 19:43 | 2016-11-10 20:53 | 1.1731 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1731 | 0 | 0
175675 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TOLCA TR 3 C KOLU | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI \ ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 19:53 | 2016-11-10 22:04 | 2.1817 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1817 | 0 | 0
175678 | 1 | KONYA | ÇELTİK | F1-TORUNLAR FİDERİ YUNAK TM CELTIK KOK1 TANERYALÇIN DM-FİDER6 ÇELTİK1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE \ İLANSIZ AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 19:58 | 2016-11-10 21:14 | 1.2617 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.57 | 0
175679 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KAYALI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 18:48 | 2016-11-10 20:45 | 1.9506 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9506
175680 | 1 | KONYA | MERAM | F14-DUTLU FİDERİ KONYA 1 TM HATIP DM28 HATIP DM28-HATIP 16 ÇIKIŞI | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI \ OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 20:01 | 2016-11-10 22:03 | 2.03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.03 | 0 | 0 | 0
175684 | 1 | KONYA | HADİM | F6-HADİM 2 FİDERİ GOKSU HES HADİM DM HADİM DM-BOZKIR ÇIKIŞI KORUALAN2 TR2 | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA \ OG - AYIRICI BIÇAKLARI İŞLEVİNİ KAYBETMİŞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 20:21 | 2016-11-10 21:11 | 0.83694 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.3478 | 0 | 0
175688 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | AKPINAR1_AYRANCI TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 20:39 | 2016-11-10 22:33 | 1.9061 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9061
175693 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | YESILKOY1 TR B KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 20:54 | 2016-11-10 22:21 | 1.4444 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4444
175696 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | YUKARI PINARBASI1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI \ ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 21:25 | 2016-11-10 22:40 | 1.2525 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2525 | 0 | 0
175697 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AVGANCIMENI3 TR C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 21:33 | 2016-11-10 22:40 | 1.1117 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 23.345
175700 | 1 | NİĞDE | BOR | ALTINOVA TR3 | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 21:46 | 2016-11-10 22:44 | 0.97306 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.7306
175703 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | 3C 19TR E KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 22:07 | 2016-11-10 23:19 | 1.1961 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.3728 | 0 | 0
175707 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | F5-TUZLUKÇU2 FİDERİ AKSEHIR TM KARAHUYUK KOK KARAHUYUK KOK-KARAHÜYÜK ÇIKIŞI KARABULUT7 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI \ OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-10 22:37 | 2016-11-10 23:40 | 1.05 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 0
175708 | 1 | KONYA | KARAPINAR | F12-EREZYON FİDERİ KARAPINAR TM YAZAMCA KOK YAZAMCA KOK-YAZAMCA YH ÇIKIŞI | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ OG ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-10 23:20 | 2016-11-11 08:40 | 9.3383 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.3383 | 0
175710 | 1 | KONYA | KARATAY | F17-BUSAN FİDERİ KONYA3 TM DEMIRCI DM | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ \ İLANSIZ TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK ALMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-11 00:02 | 2016-11-11 02:18 | 2.2683 | 15 | 245 | 0 | 0 | 34.025 | 555.7417 | 0 | 0
175712 | 1 | KONYA | EREĞLİ | ACIPINAR1 TR C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-11 00:31 | 2016-11-11 02:14 | 1.7197 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 46.4325
175714 | 1 | KONYA | ÇUMRA | F2-ALEMDAR FİDERİ CUMRA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-11 01:01 | 2016-11-11 03:23 | 2.37 | 0 | 0 | 38 | 96 | 0 | 0 | 90.06 | 227.52
175722 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | F9-SULTANHANI 1 FİDERİ TUMOSAN TM POLİS KÖK YENİKENT ÇIKIŞI YENIKENT KOK YENIKENT KOK-ÇARŞI ÇIKIŞI YENIKENT4 TR | OG - SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-11 04:02 | 2016-11-11 07:57 | 3.9214 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 831.3344 | 0 | 0
175723 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | ADSIZ4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-11 05:15 | 2016-11-11 06:35 | 1.3342 | 0 | 97 | 0 | 4 | 0 | 129.4142 | 0 | 5.3367
175725 | 1 | AKSARAY | ESKİL | KAYAKUYU1 TR A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-11 06:52 | 2016-11-11 07:45 | 0.87861 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 12.3006
175726 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | F4-KURUSEKİ FİDERİ ERMENEK GECICI HAVZA TM ERMENEK DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-11 07:00 | 2016-11-11 07:47 | 0.78472 | 0 | 0 | 1 | 722 | 0 | 0 | 0.78472 | 566.5694
175727 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KAYACIK TR1 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ AG PANO SOKAK ÇIKIŞINDAN GELEN ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-11 07:07 | 2016-11-11 09:23 | 2.2722 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 293.1167
175731 | 1 | KONYA | MERAM | SELVER5 TR D KOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-11 07:37 | 2016-11-11 08:19 | 0.69639 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 55.7111 | 0 | 0
175735 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | F2-DEREÇİNE FİDERİ AKSEHIR TM YENIKOY KOK YENİKÖY KÖK - SARAY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM \ KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-11 07:58 | 2016-11-11 09:10 | 1.2011 | 0 | 332 | 5 | 0 | 0 | 398.7689 | 6.0056 | 0
175737 | 1 | NİĞDE | BOR | ÇUKURKUYU TR10 | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-11 07:58 | 2016-11-11 10:15 | 2.2811 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 27.3733
175738 | 1 | KONYA | ÇELTİK | F6-ÇELTİK1 FİDERİ YUNAK TM KUCUKHASAN KOK KÜÇÜKHASAN ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI \ PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-11 08:11 | 2016-11-11 13:27 | 5.2653 | 0 | 399 | 2 | 0 | 0 | 2100.8458 | 10.5306 | 0
175739 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KUCUK HASAN2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-11 08:15 | 2016-11-11 13:48 | 5.5578 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.5578 | 0 | 0
175740 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | F16-ŞEHİR-4 FİDERİ TUMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-11 08:16 | 2016-11-11 08:54 | 0.64083 | 0 | 417 | 0 | 0 | 0 | 267.2275 | 0 | 0
175746 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | KIZILAGIL2 TR C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-11 08:08 | 2016-11-11 09:07 | 0.99083 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 61.4317
175747 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER 14-15 TUMOSAN TM DM-2 2C 6TR 2C 6TR-2C5-7 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-11 08:20 | 2016-11-11 08:56 | 0.59278 | 0 | 619 | 0 | 0 | 0 | 366.9294 | 0 | 0
175748 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | HUSAMETTIN CELEBI4 TR C KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-11 08:26 | 2016-11-11 12:18 | 3.8708 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 178.0583 | 0 | 0
175750 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | F2-KOZAKLI FİDERİ KALABA TM KOZAKLI DM KOZAKLI DM - FİDER-8 AKPINAR KÖYLER ÇIKIŞI 103 AKPINAR SULAMA KOK 103 AKPINAR SULAMA KOK - TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI MUHITTIN ODABASI | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ \ İLANSIZ TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK ALMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-11 08:27 | 2016-11-11 09:50 | 1.3875 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3875 | 0
175753 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR2-20 KAGNICILAR C KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-11 08:31 | 2016-11-11 13:26 | 4.9239 | 0 | 672 | 0 | 0 | 0 | 3308.8533 | 0 | 0
175755 | 1 | KONYA | KARATAY | SARACOGLU10 TR B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-11 08:29 | 2016-11-11 09:23 | 0.89667 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 26.9 | 0 | 0
175759 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | GULTEPE1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-11 08:27 | 2016-11-11 09:48 | 1.3514 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 154.0583
175761 | 1 | KONYA | EREĞLİ | ASAGIGONDELEN1 TR A KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-11 08:46 | 2016-11-11 14:38 | 5.87 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 217.19
175762 | 1 | KONYA | ILGIN | CAMIATIK MH TR10 (400 KVA) A KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-11 08:42 | 2016-11-11 09:47 | 1.0889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0889 | 0 | 0
175763 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | F7-OVACIK FİDERİ NIGDE-2 TM OVACIK DM ON HÜCRELİ (OVACIK) DM-2.HAT 8.KABİN ÇIKIŞI OVACIK TR 9 OVACIK TR 9-OVACIK SULAMA TR 1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM \ KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-11 08:21 | 2016-11-11 09:04 | 0.72028 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7.9231 | 0
175774 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KARAKOL1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-11 09:00 | 2016-11-11 14:47 | 5.7828 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 40.4794
175775 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR 30200 D-KOLU | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE \ İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ-MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-11 08:53 | 2016-11-11 10:06 | 1.2147 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 193.1408 | 0 | 0
175776 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | ÇARIKLI TR 1 | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-11 09:01 | 2016-11-11 13:28 | 4.4547 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 703.8461
175777 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | F8-ÇAMARDI FİDERİ NIGDE-2 TM ÇAMARDI TR 1 ÇAMARDI TR 1-ÇAMARDI TR 6 ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-11 09:01 | 2016-11-11 18:31 | 9.5028 | 1 | 239 | 0 | 0 | 9.5028 | 2271.1639 | 0 | 0
175780 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KARKIN3 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE \ İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-11 09:01 | 2016-11-11 14:26 | 5.4156 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 357.4267 | 0 | 0
175781 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | F16-BEYSEHİR-1 FİDERİ BEYSEHIR TM BEYSEHIR YENI DM BEYSEHIR YENI DM-NURETTİN KOÇER DM/BEYŞEHİR TR 64 2 ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-11 09:02 | 2016-11-11 12:26 | 3.4039 | 0 | 648 | 0 | 7 | 0 | 2205.72 | 0 | 23.8272
175782 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | BOZKIR16 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-11 09:03 | 2016-11-11 17:24 | 8.3578 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 | 2632.7 | 0 | 0
175784 | 1 | KONYA | KARATAY | F4-AKRENKIŞLA2 FİDERİ KIZOREN TM AKORENKISLA DM HUYUKLU KOK HUYUKLU KOK-EĞRİ KUYU ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-11 09:04 | 2016-11-11 11:08 | 2.0789 | 0 | 0 | 297 | 361 | 0 | 0 | 617.43 | 750.4789
175785 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR 30202 A-KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-11 09:04 | 2016-11-11 13:47 | 4.7178 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 452.9067 | 0 | 0
175787 | 1 | KONYA | KARATAY | GAZI OSMAN PASA8 TR C KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-11 09:06 | 2016-11-11 10:48 | 1.7064 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 56.3108 | 0 | 0
175791 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | YESILOVA5 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-11 09:08 | 2016-11-11 16:05 | 6.9564 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 723.4644 | 0 | 0
175792 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | ERENKOY3 TR B KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-11 09:08 | 2016-11-11 12:14 | 3.1119 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 177.3808 | 0 | 0
175793 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | DM11/TR02 E KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-11 09:08 | 2016-11-11 14:39 | 5.5072 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 495.65 | 0 | 0
175795 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | F10-SULAMA FİDERİ CİHANBEYLİ TM TAŞPINAR DM3 TAŞPINAR DM3-D-3 KOLU SULAMA ÇIKIŞI | OG - GERİLİM DÜŞÜK \ CAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-11 09:07 | 2016-11-11 10:57 | 1.8397 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 47.8328 | 0
175798 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | EKINOZU2 TR E-KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-11 09:19 | 2016-11-11 15:15 | 5.9367 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 267.15
175801 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KAYABEYLI1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI \ ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-11 09:11 | 2016-11-11 10:56 | 1.7547 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7547 | 0 | 0
175807 | 1 | KONYA | KARAPINAR | F12-EREZYON FİDERİ KARAPINAR TM YAZAMCA KOK YAZAMCA KOK-YENİYAYLA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-11 09:19 | 2016-11-11 10:34 | 1.2456 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 39.8578 | 0
175808 | 1 | KONYA | MERAM | F14-DUTLU FİDERİ KONYA 1 TM HATIP DM28 HATIP DM28-HATIP 16 ÇIKIŞI DEDEKORKUT IM HARMANCIK1 TR KAVAK3 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI \ OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-11 09:26 | 2016-11-11 13:19 | 3.8808 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8808 | 0 | 0 | 0
175809 | 1 | NİĞDE | BOR | F1-ORGANİZE SANAYİ FİDERİ BOR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-11 09:08 | 2016-11-11 09:49 | 0.67694 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67694 | 0
175812 | 1 | KONYA | YUNAK | F12-KUYUBAŞI FİDERİ YUNAK TM EĞRİKUYU KESİCİ ÖLÇÜ KABİNİ KILLAR ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-11 09:28 | 2016-11-11 12:17 | 2.8214 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 25.3925 | 0
175819 | 1 | KONYA | BOZKIR | F10-BOZKIR 1 FİDERİ SEYDISEHIR TM BOZKIR DM BOZKIR DM-KÖYLER ÇIKIŞI ISIKLAR1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-11 09:31 | 2016-11-11 15:58 | 6.4578 | 22 | 624 | 0 | 0 | 142.0711 | 4029.6533 | 0 | 0
175820 | 1 | KONYA | BOZKIR | ULUPINAR1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-11 09:30 | 2016-11-11 15:59 | 6.4872 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 1161.2128 | 0 | 0
175821 | 1 | KONYA | BOZKIR | F10-BOZKIR 1 FİDERİ SEYDISEHIR TM BOZKIR DM SARIOĞLAN5 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-11 09:29 | 2016-11-11 14:40 | 5.1797 | 0 | 345 | 0 | 0 | 0 | 1787.0042 | 0 | 0
175822 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | BEYSEHIR 35 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-11 09:23 | 2016-11-11 09:55 | 0.53 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0
175825 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | DEMIRCIOBASI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-11 09:32 | 2016-11-11 13:37 | 4.0897 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 339.4469
175827 | 1 | KONYA | KARATAY | YARMA FİDERİ KONYA4 TM HACI IBALI1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI \ KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-11 09:29 | 2016-11-11 11:13 | 1.7308 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 34.6167 | 0
175828 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | F4-ORGANİZE SU POMPALARI PETLAS TM | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-11 09:36 | 2016-11-11 13:19 | 3.7225 | 0 | 0 | 4 | 319 | 0 | 0 | 14.89 | 1187.4775
175831 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | F2-ALTİNEKİN 1 FİDERİ ALTINEKIN TM ALTINEKIN DM ALTINEKİN DM-FİDER 8 YENİCE KÖK ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-11 09:33 | 2016-11-11 11:00 | 1.4461 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.5689 | 0
175834 | 1 | KONYA | KARAPINAR | YESILYURT TR3 B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ İLETKENE ARAÇ TEMASI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-11 09:37 | 2016-11-11 10:17 | 0.66583 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 76.5708 | 0 | 0
175835 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | F16-ŞEHİR-4 FİDERİ TUMOSAN TM 4A 10TR | OG - GERİLİM DÜŞÜK \ CAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-11 09:34 | 2016-11-11 11:34 | 1.9981 | 0 | 459 | 0 | 0 | 0 | 917.1075 | 0 | 0
175838 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | KISLA1 TR A BOLU | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME \ ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-11 09:39 | 2016-11-11 10:57 | 1.2983 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2983
175839 | 1 | KONYA | KARAPINAR | F12-EREZYON FİDERİ KARAPINAR TM YAZAMCA KOK YAZAMCA KOK-YAZAMCA YH ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-11 09:39 | 2016-11-11 10:24 | 0.75278 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 15.0556 | 0
175840 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | F13-BÖLÜKYAZI FİDERİ KARAMAN TM ATATURK MAH. KOK ATATURK MAH. KOK-ATATÜRK MAH ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-11 09:43 | 2016-11-11 10:05 | 0.37361 | 27 | 266 | 0 | 0 | 10.0875 | 99.3806 | 0 | 0
175842 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TEPEBASI3 TR B KOLU | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE \ BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-11 09:44 | 2016-11-11 13:40 | 3.9444 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 98.6111
175846 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | SALT DİBİ TR 1.3 C KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-11 09:52 | 2016-11-11 13:03 | 3.1794 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 174.8694 | 0 | 0
175849 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | F8-ULUKIŞLA FİDERİ EREĞLİ TM DM 6 HÜSNİYE KÖK HÜSNİYE KÖK - BASMAKCI KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE \ İLANLI ÖZEL MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-11 10:01 | 2016-11-11 16:32 | 6.5211 | 0 | 0 | 0 | 1138 | 0 | 0 | 0 | 7421.0244
175850 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | F1-LADİK FİDERİ LADİK TM SEYH AHMET18 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-11 10:00 | 2016-11-11 16:06 | 6.0986 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1219.7222 | 0 | 0
175851 | 1 | KONYA | KULU | F2-DİNEK FİDERİ KULU TM DİNEK KÖK DİNEK KÖK-MAKAS ÇIKIŞ | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-11 10:00 | 2016-11-11 13:13 | 3.2133 | 0 | 118 | 1 | 1 | 0 | 379.1733 | 3.2133 | 3.2133
175852 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | F3-ALTINEKİN 2 FİDERİ ALTINEKIN TM DEDELER YESILHAT KÖK DEDELER YEŞİLHAT KÖK - İSA ERSOY SULAMA CIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-11 10:00 | 2016-11-11 14:04 | 4.0614 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 60.9208 | 0
175859 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | ALACATI2 TR A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-11 09:49 | 2016-11-11 10:48 | 0.98028 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 47.0533
175860 | 1 | KONYA | KADINHANI | ATLANTI11 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-11 10:07 | 2016-11-11 14:56 | 4.8147 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 351.4747 | 0 | 0
175861 | 1 | AKSARAY | ESKİL | F9-KOŞK FİDERİ KIZOREN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-11 10:03 | 2016-11-11 10:53 | 0.82889 | 0 | 0 | 496 | 1022 | 0 | 0 | 411.1289 | 847.1244
175863 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | ORTAKOY13 TR D KOLU | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-11 10:08 | 2016-11-11 13:38 | 3.4969 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4969 | 0 | 0
175865 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER 14-15 TUMOSAN TM 2B 14TR 2B 14TR-2B15 ÇIKIŞ 2B 10TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-11 10:11 | 2016-11-11 15:41 | 5.5022 | 0 | 658 | 0 | 0 | 0 | 3620.4622 | 0 | 0
175866 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR3-65A ASAFIN EVININ YANI C KOLU | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-11 10:08 | 2016-11-11 10:35 | 0.45278 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.45278
175874 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | F8-MUCUR MERKEZ PETLAS TM MUCUR DM MUCUR DM-MUCUR 2 TR-17 ACIÖZ YOLU TR-17 ACIÖZ YOLU-TR-33-33A-33B ACIÖZ ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-11 10:15 | 2016-11-11 14:25 | 4.1633 | 0 | 0 | 4 | 111 | 0 | 0 | 16.6533 | 462.13
175875 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | F16-KAYMAKLI DM FİDERİ DERINKUYU TM KAYMAKLI DM KAYMAKLI DM TİL MAZI ÇIKIŞI TİL KOK TİL KÖK - KAYMAKLI DM TİL MAZI HATTI GİRİŞİ | PROGRAMLI KESİNTİ \ OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-11 10:16 | 2016-11-11 10:59 | 0.71111 | 0 | 1 | 18 | 19 | 0 | 0.71111 | 12.8 | 13.5111
175881 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR 30810 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-11 10:17 | 2016-11-11 11:11 | 0.90528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.90528 | 0 | 0
175884 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | F8-ORTAKÖY FİDERİ TUMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-11 10:18 | 2016-11-11 12:14 | 1.9322 | 32 | 1402 | 1 | 457 | 61.8311 | 2708.9756 | 1.9322 | 883.0256
175909 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | HOMURLU UCLER C-D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-11 10:35 | 2016-11-11 11:12 | 0.62222 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 15.5556
175914 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | F3-ALTINEKİN 2 FİDERİ ALTINEKIN TM TOPRAKLIK DM TOPRAKLIK DM-YEŞİLÖZ ENH CİHANBEYLİ DM3 ÇIKIŞI | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA \ OG - AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-11 10:45 | 2016-11-11 13:32 | 2.79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 36.27 | 0
175916 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | F3-ALTINEKİN 2 FİDERİ ALTINEKIN TM ALTINEKIN DM ALTINEKİN DM-F1 YENİYAYLA KÖK ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI \ MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-11 10:46 | 2016-11-11 14:09 | 3.3753 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23.6269 | 0
175918 | 1 | KONYA | KARATAY | KARAASLAN9 TR A KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-11 10:44 | 2016-11-11 12:13 | 1.4786 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4786 | 0 | 0
175933 | 1 | KONYA | MERAM | F7-ALAKOVA-1 FİDERİ ALAKOVA TM DM26-ALAKOVA DM DM 26-KARASLAN AYBAHÇE 5 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM \ KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-11 10:50 | 2016-11-11 11:45 | 0.92028 | 0 | 0 | 4 | 1062 | 0 | 0 | 3.6811 | 977.335
175949 | 1 | KONYA | KARAPINAR | GOMMEOBA TR1 D KOLU | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME \ ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-11 11:01 | 2016-11-11 15:11 | 4.1594 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1594
175951 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | KİLEDERE TR 13 | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-11 11:04 | 2016-11-11 12:12 | 1.1264 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 90.1111 | 0 | 0
175952 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | F3-BULDUK FİDERİ CİHANBEYLİ TM YENİCEOBA-KARTER DM YENİCEOBA-KARTER DM-KUŞÇA-KELHASAN ÇIKIŞI KUŞÇAYOLU SULAMA KÖK KUŞÇAYOLU SULAMA KÖK-KÜTÜKKUŞAĞI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-11 11:11 | 2016-11-11 12:29 | 1.3053 | 29 | 270 | 44 | 0 | 37.8531 | 352.425 | 57.4322 | 0
175953 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | YILANGOMU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-11 11:12 | 2016-11-11 14:11 | 2.9911 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 44.8667
175957 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | ALACATI YESILHAT TR-14 C-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-11 11:09 | 2016-11-11 13:06 | 1.9517 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 42.9367
175960 | 1 | KONYA | KARATAY | ORHANGAZI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-11 11:15 | 2016-11-11 12:41 | 1.4294 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4294 | 0 | 0
175963 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | DUMLUPINAR5 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-11 11:20 | 2016-11-11 13:03 | 1.7253 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7253 | 0 | 0
175965 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KARAARKAÇ C KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-11 11:25 | 2016-11-11 12:33 | 1.1381 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 34.1417
175968 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | F14-KIZOREN FİDERİ KIZOREN TM TOPRAKLIK DM TOPRAKLIK DM-OGUZELİ ENH TAŞPINAR KÖK ÇIKIŞI OGUZELİ KÖK TR1 OGUZELİ KÖK TR1 - DANAKUYUSU ENH | OG - SİGORTA ARIZASI \ KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-11 11:23 | 2016-11-11 12:24 | 1.0203 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22.4461 | 0
175974 | 1 | KONYA | HADİM | F2-BALCILAR 1 FİDERİ GOKSU HES BALCILAR DM TAŞKENT KÖK1 | OG - SİGORTA ARIZASI \ TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-11 11:29 | 2016-11-11 16:39 | 5.1639 | 0 | 0 | 8 | 35 | 0 | 0 | 41.3111 | 180.7361
175982 | 1 | KONYA | KARAPINAR | F12-EREZYON FİDERİ KARAPINAR TM YAZAMCA KOK YAZAMCA KOK-YAZAMCA YH ÇIKIŞI | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ OG ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-11 11:33 | 2016-11-11 14:35 | 3.0297 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0297 | 0
175991 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | KIZILAGIL2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ AG TMŞ UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-11 11:40 | 2016-11-11 13:16 | 1.6061 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 173.46
175993 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | BELEKLI1 TR A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-11 11:53 | 2016-11-11 12:28 | 0.57889 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6.9467
175996 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | F9-GOZLU FİDERİ LADİK TM BASHUYUK KOK BASHUYUK KOK-KASABA ÇIKIŞI | OG - GERİLİM DÜŞÜK \ OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-11 11:55 | 2016-11-11 12:25 | 0.49889 | 0 | 0 | 7 | 447 | 0 | 0 | 3.4922 | 223.0033
175997 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | ERENKOY5 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-11 12:02 | 2016-11-11 16:24 | 4.3778 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 1168.8667 | 0 | 0
176001 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR1-32 | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-11 12:05 | 2016-11-11 14:12 | 2.11 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 451.54 | 0 | 0
176008 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | SAGLIK2 TR C KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR \ ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-11 12:00 | 2016-11-11 12:46 | 0.76194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76194 | 0 | 0
176018 | 1 | KONYA | ÇUMRA | F2-ALEMDAR FİDERİ CUMRA TM ABDITOLU GRUP SULAMA KOK ABDITOLU GRUP SULAMA KOK-KONYA TARAFI SULAMA | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-11 12:10 | 2016-11-11 14:23 | 2.2242 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 64.5008 | 0
176024 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | EKINOZU2 TR D-KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-11 12:17 | 2016-11-11 17:03 | 4.7639 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 80.9861
176030 | 1 | KONYA | KARAPINAR | SANCAKLAR TR1 B KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-11 12:13 | 2016-11-11 14:57 | 2.7358 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7358
176033 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KAYALAR TR 3.49 | AG - PANO - BOX HASARI \ BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-11 12:18 | 2016-11-11 15:05 | 2.7847 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 64.0486 | 0 | 0
176036 | 1 | KONYA | EREĞLİ | F13-AKHUYUK1 FİDERİ EREĞLİ TM AKHUYUK DM AKHUYUK DM-ZENGEN1 ÇIKIŞI YUKARIGONDELEN KOK YUKARIGONDELEN KOK-BAHÇELİ ÇIKIŞI RİNG | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE \ İLANLI FİZİKİ İRTİBAT - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-11 12:28 | 2016-11-11 13:03 | 0.58194 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 27.3514 | 0
176037 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | F8-MUCUR MERKEZ PETLAS TM MUCUR DM MUCUR DM-ŞATIROĞLU ÇIKIŞI KIZILDAG KOK KIZILDAG KOK-KARAARKAÇ MOD. ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-11 12:23 | 2016-11-11 13:02 | 0.65389 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 13.0778 | 0
176039 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | SEYFE | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME \ ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-11 12:27 | 2016-11-11 17:54 | 5.4425 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.4425
176046 | 1 | KONYA | MERAM | HARMANCIK11 TR BATI | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-11 13:00 | 2016-11-11 18:51 | 5.8553 | 0 | 0 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 1528.2275
176048 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | HUSAMETTIN CELEBI4 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE \ İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-11 13:02 | 2016-11-11 16:22 | 3.3303 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 726.0006 | 0 | 0
176049 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | MALAZGIRT5 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-11 13:00 | 2016-11-11 13:51 | 0.8575 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8575 | 0 | 0
176050 | 1 | KONYA | HADİM | KARABÜK3 TR23 A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-11 14:44 | 2016-11-11 17:04 | 2.3286 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.9717
176054 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AKINCILAR3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-11 13:15 | 2016-11-11 18:14 | 4.9767 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 124.4167 | 0 | 0
176058 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR 1-48 | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-11 13:28 | 2016-11-11 14:43 | 1.2583 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15.1
176059 | 1 | NİĞDE | BOR | KEMERHİSAR TR20 C KOLU | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI \ ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-11 13:14 | 2016-11-11 14:47 | 1.5642 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5642
176060 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | F4-HOROZLUHAN FİDERİ KONYA2 TM DM-15A ( KONALTAS DM ) DM-15A-İPLİK FABRİKASI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-11 13:18 | 2016-11-11 13:57 | 0.65083 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 32.5417 | 0 | 0
176061 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | F16-KAYMAKLI DM FİDERİ DERINKUYU TM KAYMAKLI DM KAYMAKLI DM-NEVŞEHİR FİDER 2 ÇIKIŞI MAZI YOLU KOK MAZI YOLU KÖK - MAZI KÖYÜ TR 4 ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-11 13:23 | 2016-11-11 14:06 | 0.72278 | 0 | 0 | 94 | 156 | 0 | 0 | 67.9411 | 112.7533
176062 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | F6-AĞCAŞAR FİDERİ MİSLİOVA TM KİLEDERE TR 3 KİLEDERE TR 13 | OG - SİGORTA ARIZASI \ KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-11 13:15 | 2016-11-11 14:45 | 1.5014 | 0 | 43 | 0 | 1 | 0 | 64.5597 | 0 | 1.5014
176064 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | ÇARIKLI TR 2 | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-11 13:31 | 2016-11-11 17:24 | 3.8806 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 54.3278
176070 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | HANAYBASI3 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLO BAŞLIĞI PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-11 13:35 | 2016-11-11 14:20 | 0.75389 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5078 | 0 | 0
176078 | 1 | KONYA | EREĞLİ | F5-BOR FİDERİ EREĞLİ TM YENİKÖY KÖK YENİKÖY KÖK-VEYSEL TÜTÜNCÜ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE \ İLANLI FİZİKİ İRTİBAT - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-11 13:48 | 2016-11-11 14:31 | 0.70917 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 35.4583 | 0
176080 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | BARAKLI B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-11 13:38 | 2016-11-11 14:37 | 0.98111 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 22.5656 | 0 | 0
176081 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | F3-ERMENEK FİDERİ ERMENEK GECICI HAVZA TM ERMENEK DM ERMENEK DM-GÖKTEPE ÇIKIŞI BASYAYLA KOK BAŞYAYLA KÖK-BAŞYAYLA KÖYLER GRUBU | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM \ KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-11 13:41 | 2016-11-11 15:09 | 1.4692 | 0 | 0 | 4 | 1564 | 0 | 0 | 5.8767 | 2297.7767
176082 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR 3-16 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI \ ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-11 13:51 | 2016-11-11 13:56 | 0.083611 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.083611
176084 | 1 | KONYA | HADİM | F4-ALADAĞ FİDERİ GOKSU HES BADEMLI KOK BADEMLI KOK-BADEMLİ ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI \ RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-11 13:49 | 2016-11-11 19:07 | 5.2983 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 132.4583
176086 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | DURAK TR 1 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-11 13:51 | 2016-11-11 15:02 | 1.1753 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1753 | 0 | 0
176087 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | MORCALI1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI \ ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-11 13:43 | 2016-11-11 15:18 | 1.58 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.58
176091 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR 60803 | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR \ ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-11 13:54 | 2016-11-11 14:48 | 0.90194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.90194 | 0 | 0
176094 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR127 TURBE IM | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-11 14:00 | 2016-11-11 17:25 | 3.4086 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4086 | 0 | 0
176108 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | F9-HÜYÜK FİDERİ NIGDE-2 TM | OG - SİGORTA ARIZASI \ MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-11 14:15 | 2016-11-11 18:29 | 4.2389 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 368.7833
176113 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KUCUK HASAN1 TR D KOLU | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME \ ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-11 14:15 | 2016-11-11 14:59 | 0.74111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74111 | 0 | 0
176114 | 1 | KONYA | TAŞKENT | MERNEK Y.3 TR19 | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-11 14:16 | 2016-11-11 16:43 | 2.4572 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.2861
176116 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | HODOGLU2 TR A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-11 14:17 | 2016-11-11 15:43 | 1.4356 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 18.6622
176118 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | F1-YEŞİLDERE-1 FİDERİ KARAMAN OSB TM KAYAONU DM KAYAONU DM-SUDURAĞI DM ÇIKIŞI | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ \ İLANLI TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK ALMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-11 14:06 | 2016-11-11 15:23 | 1.28 | 0 | 0 | 276 | 188 | 0 | 0 | 353.28 | 240.64
176122 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | ÇARDAK TR 2 A KOLU | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ \ AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-11 14:22 | 2016-11-11 16:36 | 2.2461 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2461 | 0 | 0
176126 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | BURÇ TR 8 | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-11 14:30 | 2016-11-11 19:58 | 5.4636 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 497.1886 | 0 | 0
176130 | 1 | KONYA | KARATAY | BASAK4 TR D KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-11 14:29 | 2016-11-11 15:50 | 1.3486 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3486 | 0 | 0
176145 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER 14-15 TUMOSAN TM AKSARAY SANAYI DM5 BUĞDAYPAZARI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM \ ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-11 14:44 | 2016-11-11 15:14 | 0.49694 | 2 | 819 | 0 | 0 | 0.99389 | 406.9975 | 0 | 0
176147 | 1 | KONYA | HADİM | MERNEK Y.2 TR18 | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-11 14:38 | 2016-11-11 16:33 | 1.9117 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.2933
176148 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | MALAZGIRT4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-11 14:49 | 2016-11-11 15:28 | 0.64861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64861 | 0 | 0
176152 | 1 | KONYA | KULU | ZINCIRLIKUYU2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-11 14:49 | 2016-11-11 15:21 | 0.53806 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 46.2728 | 0 | 0
176154 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | F1-KILIÇÖZÜ SANAYİ PETLAS TM TR3-25 TERMINAL TR3-25 / TR3-11 ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-11 14:58 | 2016-11-11 15:39 | 0.68694 | 1 | 54 | 0 | 0 | 0.68694 | 37.095 | 0 | 0
176155 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | HANAYBASI3 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-11 14:54 | 2016-11-11 17:02 | 2.1408 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.2817 | 0 | 0
176158 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KARAFAKI TR1 D KOLU | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME \ ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-11 14:52 | 2016-11-11 15:34 | 0.69944 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69944
176161 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | F7-AKÇAKENT FİDERİ YERKOY TM AKCAKENT DM7 AKÇAKENT DM7-BOĞAZEVCİ ÇIKIŞI BOGAZEVCI KOK BOĞAZEVCİ KÖK-KALEEVCİ ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-11 14:50 | 2016-11-11 16:46 | 1.9394 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 314.19
176176 | 1 | KONYA | EREĞLİ | EREGLI1057 TR C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-11 14:15 | 2016-11-11 16:41 | 2.425 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 247.35 | 0 | 0
176180 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KOZAGAC MH MEZARLIK TR 3.16 C KOLU | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-11 15:04 | 2016-11-11 17:58 | 2.8969 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8969 | 0 | 0
176184 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | CALTI2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-11 15:16 | 2016-11-11 17:36 | 2.3394 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3394 | 0 | 0
176190 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | SULTANHANI1 TR D KOLU | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-11 15:17 | 2016-11-11 15:50 | 0.55444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55444 | 0 | 0
176196 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AGILLI2 TR A KOLU | AG - FAZIN BİRİ YOK \ AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-11 15:21 | 2016-11-11 16:58 | 1.6167 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 132.5667
176197 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | F6-GÜLŞEHİR FİDERİ AVANOS TM1 GULSEHIR IM GULSEHIR IM - YÜKSEKLİ KÖYLER GRUBU ÇIKIŞI YESILLI MOD DONDU KAYA | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ \ İLANSIZ TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-11 15:30 | 2016-11-11 15:48 | 0.29889 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.29889 | 0
176202 | 1 | NİĞDE | BOR | KEMERHİSAR TR20 B KOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ AG ŞEBEKE YER ALTI KABLOSUNDAN GELEN ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-11 15:31 | 2016-11-11 18:49 | 3.3028 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 82.5694
176208 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR127 TURBE IM | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-11 15:39 | 2016-11-11 18:30 | 2.8533 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8533 | 0 | 0
176211 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SULUSARAY5 TR B KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-11 15:46 | 2016-11-11 18:53 | 3.1194 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 399.2889
176223 | 1 | KONYA | EREĞLİ | F4-AYRANCI FİDERİ EREĞLİ TM 500 EVLER DM1 500 EVLER DM1-ÇIRAKLIK ÇIKIŞI EREGLI1030 TR(ÇIRAKLIK OKULU BİNA ) EREGLI1030 TR(ÇIRAKLIK OKULU BİNA )-AKTAY BETON ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-11 15:46 | 2016-11-11 16:51 | 1.0811 | 2 | 912 | 0 | 0 | 2.1622 | 985.9733 | 0 | 0
176225 | 1 | KONYA | HADİM | KARABÜK1 TR25 | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-11 12:55 | 2016-11-11 16:11 | 3.2647 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22.8531
176241 | 1 | KONYA | BOZKIR | KILDERE1 TR B KOLU | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-11 16:02 | 2016-11-11 19:19 | 3.2825 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2825 | 0 | 0
176254 | 1 | KONYA | HADİM | KARABÜK2 TR24 A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-11 10:03 | 2016-11-11 16:56 | 6.875 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 34.375
176255 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ HIRFANLI TM KAMAN DM KAMAN DM-ESENTEPE ÇIKIŞI ERBISIM KOK ERBİŞİM KÖK-ERBİŞİM TR1 ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI \ KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-11 16:19 | 2016-11-11 17:27 | 1.1306 | 0 | 15 | 1 | 25 | 0 | 16.9583 | 1.1306 | 28.2639
176262 | 1 | KONYA | ÇUMRA | CUMRA60 TR B KOLU ANAYOL KUZEY | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-11 16:41 | 2016-11-11 18:06 | 1.4183 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 87.9367 | 0 | 0
176268 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | F3-BULDUK FİDERİ CİHANBEYLİ TM BULDUK7 TR BULDUK7 TR-YAYLALAR ÇIKIŞI | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA \ OG - AYRICI SİGORTASINA TEL BAĞLANMIŞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-11 16:43 | 2016-11-11 19:28 | 2.7525 | 0 | 192 | 35 | 157 | 0 | 528.48 | 96.3375 | 432.1425
176270 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR 21503 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-11 16:41 | 2016-11-11 17:31 | 0.82778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82778 | 0 | 0
176275 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | F3-KILBASAN FİDERİ KARAMAN TM BOYALITEPE ENH 98 DIREK HATBASI KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-11 16:34 | 2016-11-11 18:10 | 1.6036 | 0 | 0 | 31 | 217 | 0 | 0 | 49.7119 | 347.9836
176277 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | F3-28 KÖY FİDERİ AVANOS TM1 AVANOS DM1 AVANOS DM1-28 KÖY ÇIKIŞI | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ \ İLANLI TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK ALMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-11 16:57 | 2016-11-11 17:40 | 0.71417 | 0 | 0 | 9 | 289 | 0 | 0 | 6.4275 | 206.3942
176279 | 1 | KONYA | KARATAY | KARAKULAK2 TR B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-11 16:47 | 2016-11-11 18:09 | 1.37 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 89.05 | 0 | 0
176280 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KURUCUOVA7 TR A KOLU | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-11 16:56 | 2016-11-11 19:16 | 2.3383 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3383 | 0 | 0
176281 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | PANCAR KANTARI TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-11 16:53 | 2016-11-11 18:53 | 1.9969 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9969 | 0 | 0
176283 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | PINARBAŞI KONYA3 TM DM-79 ( EGRIBAYAT DM ) DM79-ALTINEKİN ÇIKIŞI | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI \ OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-11 16:51 | 2016-11-11 18:34 | 1.7056 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7056 | 0 | 0 | 0
176286 | 1 | KONYA | KARAPINAR | YAVSANCUKURU TR1 B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-11 16:59 | 2016-11-11 18:44 | 1.7564 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.0256
176302 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | ÇUKURBAĞ TR 10 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ \ AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-11 17:06 | 2016-11-11 20:40 | 3.5622 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17.8111
176308 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR 31105 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-11 17:14 | 2016-11-11 18:01 | 0.77972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77972 | 0 | 0
176317 | 1 | KONYA | KARATAY | AKABE1 TR A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ İLETKEN SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-11 17:16 | 2016-11-11 18:10 | 0.90972 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 50.0347 | 0 | 0
176327 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KARABAG3 TR A KOLU | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE \ İLANSIZ ABONE BAĞLANTISI-KESİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-11 17:20 | 2016-11-11 21:07 | 3.7914 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7914
176331 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI CAYAGZI DM ÇAYAĞZI DM-AKPINAR ÇIKIŞI AKPINAR TR-1 AKPINAR TR-1-AKPINAR TR3 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-11 17:18 | 2016-11-11 18:04 | 0.76139 | 0 | 356 | 3 | 347 | 0 | 271.0544 | 2.2842 | 264.2019
176333 | 1 | KONYA | MERAM | SAGLIK BAHCELER1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ \ AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-11 17:25 | 2016-11-11 21:27 | 4.035 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.035 | 0 | 0
176337 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | KAYMAKLI28 TR A KOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-11 17:26 | 2016-11-11 18:42 | 1.2817 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 181.9967 | 0 | 0
176339 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KARAFAKI TR1 D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-11 17:22 | 2016-11-11 18:41 | 1.3103 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.1028
176349 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR 30202 C-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-11 17:38 | 2016-11-11 18:07 | 0.48333 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 79.75 | 0 | 0
176353 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KARABURUN2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-11 17:34 | 2016-11-11 18:50 | 1.2631 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 98.5183
176359 | 1 | KONYA | KARAPINAR | MURADIYE TR1 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-11 17:39 | 2016-11-11 18:59 | 1.3258 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3258
176360 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KAVAKLI4 TR A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-11 17:43 | 2016-11-11 18:39 | 0.9275 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11.13 | 0 | 0
176365 | 1 | KONYA | YUNAK | PIRIBEYLI8 TR A KOLU | AG - GERİLİM DÜŞÜK \ AG - NÖTR TELİ KOPUK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-11 17:52 | 2016-11-11 19:20 | 1.4767 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 81.2167 | 0 | 0
176368 | 1 | KONYA | MERAM | F7-ALAKOVA-1 FİDERİ ALAKOVA TM DM26-ALAKOVA DM DM 26-SEÇME ÇIKIŞI | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI \ OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-11 17:44 | 2016-11-11 19:43 | 1.9978 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9978 | 0
176369 | 1 | KONYA | MERAM | SEFAKOY3 TR D KOLU | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI \ ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-11 17:51 | 2016-11-11 19:47 | 1.9289 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9289 | 0 | 0
176371 | 1 | KONYA | BOZKIR | F2-BALCILAR 1 FİDERİ GOKSU HES BALCILAR DM | OG - SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-11 17:54 | 2016-11-11 18:19 | 0.41944 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 37.3306
176400 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | F3-KILBASAN FİDERİ KARAMAN TM BOYALITEPE ENH 98 DIREK HATBASI KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-11 18:22 | 2016-11-11 19:17 | 0.90833 | 0 | 0 | 31 | 217 | 0 | 0 | 28.1583 | 197.1083
176407 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | 3A 13TR B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-11 18:12 | 2016-11-11 19:10 | 0.97389 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 35.06 | 0 | 0
176408 | 1 | AKSARAY | ESKİL | KATRANCI2 TR B KOLU | AG - İZOLATÖR ARIZASI \ AG İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-11 18:15 | 2016-11-11 18:52 | 0.61278 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 15.9322
176414 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | SALT DİBİ TR 1.3 C KOLU | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME \ ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-11 18:36 | 2016-11-11 19:10 | 0.565 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.565 | 0 | 0
176415 | 1 | NİĞDE | BOR | KEMERHİSAR TR30 | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-11 18:33 | 2016-11-11 19:16 | 0.71944 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.1944
176421 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | ORTAHISAR17 TR A KOLU | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME \ ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-11 18:44 | 2016-11-11 19:51 | 1.1111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1111 | 0 | 0
176427 | 1 | KONYA | KARATAY | CATAL TOMEK1 TR C KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-11 18:54 | 2016-11-11 19:53 | 0.98694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98694 | 0 | 0
176430 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | MEZARLIK TR A KOLU | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI \ ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-11 19:02 | 2016-11-11 20:07 | 1.0822 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.2467 | 0 | 0
176433 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | 3B 14TR E KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-11 19:13 | 2016-11-11 19:51 | 0.63639 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 20.3644 | 0 | 0
176440 | 1 | KONYA | YUNAK | CAYIRBASI2 TR C KOLU | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ \ AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-11 19:23 | 2016-11-12 01:44 | 6.3594 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.3594 | 0 | 0
176444 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR 60810 D-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-11 19:31 | 2016-11-11 19:47 | 0.26611 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 70.2533 | 0 | 0
176446 | 1 | KONYA | MERAM | KIZILOREN1 TR A KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-11 19:40 | 2016-11-11 20:43 | 1.045 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.045 | 0 | 0
176448 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | MOBILYACILAR2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-11 18:42 | 2016-11-11 20:06 | 1.3978 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3978 | 0 | 0
176460 | 1 | KONYA | BOZKIR | BOZKIR9 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-11 20:02 | 2016-11-11 22:42 | 2.6636 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6636 | 0 | 0
176465 | 1 | AKSARAY | ESKİL | GUNESLI2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-11 20:32 | 2016-11-11 21:36 | 1.0717 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.215
176466 | 1 | KONYA | YUNAK | F12-KUYUBAŞI FİDERİ YUNAK TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM \ RÖLE AYARININ YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-11 20:29 | 2016-11-11 21:03 | 0.56556 | 0 | 501 | 117 | 0 | 0 | 283.3433 | 66.17 | 0
176468 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | F9-GOZLU FİDERİ LADİK TM KUYUSEBIL KOK KUYUSEBIL KOK-KUYULU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-11 20:40 | 2016-11-11 21:33 | 0.88528 | 0 | 603 | 14 | 774 | 0 | 533.8225 | 12.3939 | 685.205
176470 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | HIRFANLI1 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME \ ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-11 20:46 | 2016-11-11 21:30 | 0.72944 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72944
176471 | 1 | KONYA | YUNAK | PIRIBEYLI8 TR A KOLU | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ \ AG ŞEBEKE KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-11 20:49 | 2016-11-11 23:57 | 3.1328 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 172.3028 | 0 | 0
176476 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KARAPINAR TR21 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-11 19:53 | 2016-11-11 21:55 | 2.0339 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0339 | 0 | 0
176477 | 1 | KONYA | BOZKIR | DEREYAYLASI1 TR B KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-11 21:05 | 2016-11-11 23:45 | 2.6619 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 258.2086 | 0 | 0
176484 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | YUKARI PINARBASI2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-11 23:11 | 2016-11-12 00:44 | 1.54 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.54 | 0 | 0
176486 | 1 | KONYA | KARATAY | YARMA5 TR A KOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-12 00:35 | 2016-11-12 05:10 | 4.5842 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 45.8417
176488 | 1 | KONYA | MERAM | F12-ŞEYHŞAMİL FİDERİ KONYA2 TM DM-17 ( AKYOKUS ) DM-17 - YUNUS EMRE2 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ OG DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-12 01:17 | 2016-11-12 10:15 | 8.9581 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 304.5739 | 0 | 0
176492 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | F5-KOYLER FİDERİ LADİK TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE \ İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-12 03:05 | 2016-11-12 03:15 | 0.1625 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0
176493 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | BOSNAHERSEK KONYA2 TM DM 2 DİKİLİTAŞ GELİŞ | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE \ İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-12 03:26 | 2016-11-12 04:26 | 0.99611 | 15 | 3850 | 10 | 780 | 14.9417 | 3835.0278 | 9.9611 | 776.9667
176494 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | F7-BALCI FİDERİ TUMOSAN TM 2A 10TR 2A 10TR-2A11 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-12 04:57 | 2016-11-12 05:59 | 1.0408 | 2 | 378 | 0 | 0 | 2.0817 | 393.435 | 0 | 0
176498 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | F9-HÜYÜK FİDERİ NIGDE-2 TM OVACIK DM ON HÜCRELİ (OVACIK) DM-İÇMELİ KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-12 06:54 | 2016-11-12 08:35 | 1.6861 | 43 | 6647 | 284 | 3456 | 72.5028 | 11207.5806 | 478.8556 | 5827.2
176499 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | YESILOZ MAH.10 TR C KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-12 07:17 | 2016-11-12 08:01 | 0.725 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 54.375 | 0 | 0
176502 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | MAZI2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-12 06:56 | 2016-11-12 09:23 | 2.4536 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 333.6911
176503 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | F4-DOĞANHİSAR FİDERİ ILGIN TM KARAAGA KOK KARAAGA KOK-KARAAĞA TR-6 TR-7 KETENLİK ÇIKIŞI UNCULAR DSI1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ \ KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-12 07:17 | 2016-11-12 09:40 | 2.3847 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 338.6306 | 0 | 0
176506 | 1 | KONYA | ÇUMRA | F2-ALEMDAR FİDERİ CUMRA TM DEDEMOGLU KOK DEDEMOGLU KOK-DEDEMOGLU KOY CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM \ PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-12 07:48 | 2016-11-12 08:47 | 0.98556 | 5 | 540 | 0 | 5 | 4.9278 | 532.2 | 0 | 4.9278
176512 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | F5-EDİKLİ FİDERİ MİSLİOVA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-12 07:56 | 2016-11-12 08:09 | 0.21 | 5 | 3154 | 35 | 159 | 1.05 | 662.34 | 7.35 | 33.39
176514 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | F16-BEYSEHİR-1 FİDERİ BEYSEHIR TM GOLKASI KÖK GOLKASI KÖK-AKBURUN KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-12 07:57 | 2016-11-12 08:44 | 0.7875 | 0 | 345 | 1 | 21 | 0 | 271.6875 | 0.7875 | 16.5375
176515 | 1 | KONYA | KARAPINAR | ETHEMOBASI TR1 B KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-12 07:59 | 2016-11-12 09:32 | 1.555 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.555
176516 | 1 | KONYA | KARAPINAR | F5-HASANOBA FİDERİ KARAPINAR TM KAYACIK YH KOK KAYACIK YH KOK-KAYACIK TSK ÇIKIŞI | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ OG ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-12 08:00 | 2016-11-12 09:37 | 1.6103 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6103 | 0
176518 | 1 | KONYA | EREĞLİ | EREGLI1200 DM TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-12 08:18 | 2016-11-12 10:15 | 1.9572 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 17.615 | 0 | 0
176523 | 1 | KONYA | KULU | KULU73 TR C KOLU | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-12 08:22 | 2016-11-12 09:35 | 1.2103 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2103 | 0 | 0
176525 | 1 | KONYA | ILGIN | FATIH MH TR12 (400 KVA) D KOLU | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE \ TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-12 08:35 | 2016-11-12 12:17 | 3.6989 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 273.7178 | 0 | 0
176529 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | F12-AVANOS DM1 FİDERİ YENI AVANOS TM2 GULSEHIR IM GULSEHIR IM - GÜLŞEHİR MERKEZ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE \ İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-12 08:41 | 2016-11-12 08:56 | 0.24194 | 9 | 6097 | 12 | 37 | 2.1775 | 1475.1353 | 2.9033 | 8.9519
176530 | 1 | KONYA | EREĞLİ | ASAGIGONDELEN1 TR A KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-12 08:44 | 2016-11-12 14:13 | 5.4817 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 202.8217
176531 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | YAZIR69 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-12 08:45 | 2016-11-12 13:24 | 4.6578 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 978.1333 | 0 | 0
176533 | 1 | KONYA | MERAM | KARAHUYUK8 TR A KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-12 08:48 | 2016-11-12 11:02 | 2.2406 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 125.4711
176541 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | F1-YEŞİLDERE-1 FİDERİ KARAMAN OSB TM KAYAONU DM KAYAONU DM-SUDURAĞI DM ÇIKIŞI AKCASEHIR ENH DR32 HATBASI KOK | OG - SİGORTA ARIZASI \ MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-12 08:52 | 2016-11-12 11:11 | 2.3136 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.2544 | 0
176544 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | F7-AKÇAKENT FİDERİ YERKOY TM CICEKDAG DM ÇİÇEKDAĞI DM-BEŞİKLİ GRUBU ÇIKIŞI BESIKLI KOK BEŞİKLİ KÖK-ÇANAKPINAR ÇIKIŞI BARAKLI | OG - SİGORTA ARIZASI \ KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-12 08:50 | 2016-11-12 09:59 | 1.1431 | 0 | 0 | 3 | 135 | 0 | 0 | 3.4292 | 154.3125
176547 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | YALNIZAGAC D KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-12 09:01 | 2016-11-12 14:05 | 5.0681 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 268.6069
176549 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | F16-BEYSEHİR-1 FİDERİ BEYSEHIR TM BEYSEHIR YENI DM BEYSEHIR YENI DM-NURETTİN KOÇER DM/BEYŞEHİR TR 64 2 ÇIKIŞI BEYSEHIR TR 47 | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-12 09:02 | 2016-11-12 13:15 | 4.2186 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 1063.09 | 0 | 0
176550 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KARKIN4 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE \ İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-12 09:01 | 2016-11-12 14:10 | 5.1472 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 674.2861 | 0 | 0
176552 | 1 | KONYA | ÇUMRA | F2-DİNEK FİDERİ GUNEYSINIR TM DINEKSARAY KOK DINEKSARAY KOK-APA KAS ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-12 09:01 | 2016-11-12 10:44 | 1.7239 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.4478 | 0 | 0 | 0
176554 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | F4-ORTAKARAÖREN FİDERİ SEYDISEHIR TM ORTAKARAOREN KOK ORTAKARAOREN KOK-ORTAKARAÖREN MAHALLESİ ÇIKIŞI ORTAKARAOREN12 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-12 09:03 | 2016-11-12 14:23 | 5.3272 | 0 | 162 | 3 | 115 | 0 | 863.01 | 15.9817 | 612.6306
176555 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | F4-KALABA 2 FİDERİ KALABA TM KALABA5 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-12 09:04 | 2016-11-12 09:16 | 0.19889 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 25.06
176557 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | ÇİFTLİK TR 11 | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-12 09:05 | 2016-11-12 15:36 | 6.5219 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 573.9311 | 0 | 0
176559 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | BAHCELİEVLER TR 1.5 B KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-12 09:08 | 2016-11-12 15:27 | 6.325 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 177.1 | 0 | 0
176561 | 1 | KONYA | YUNAK | F12-KUYUBAŞI FİDERİ YUNAK TM EĞRİKUYU KESİCİ ÖLÇÜ KABİNİ EGRİKUYU ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-12 09:09 | 2016-11-12 13:40 | 4.5244 | 0 | 36 | 4 | 0 | 0 | 162.88 | 18.0978 | 0
176562 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR 11401 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-12 09:05 | 2016-11-12 10:01 | 0.94 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94 | 0 | 0
176571 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | F16-ŞEHİR-4 FİDERİ TUMOSAN TM AKSARAY DM4 AKSARAY DM4-A BÖLGESİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE \ İLANSIZ MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-12 09:12 | 2016-11-12 09:37 | 0.41861 | 5 | 3154 | 0 | 0 | 2.0931 | 1320.2994 | 0 | 0
176572 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | BASHUYUK TR2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-12 09:11 | 2016-11-12 11:01 | 1.8369 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 22.0433
176573 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | 2D 4 TR A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-12 09:09 | 2016-11-12 10:05 | 0.93972 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 31.9506 | 0 | 0
176575 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | BEYSEHIR 61 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ \ AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-12 09:18 | 2016-11-12 11:10 | 1.8742 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8742 | 0 | 0
176577 | 1 | KONYA | MERAM | F7-DİZEL FİDERİ (15,8 KVA) KONYA 1 TM OGRETMEN EVLERI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-12 09:16 | 2016-11-12 14:25 | 5.1517 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 2833.4167 | 0 | 0
176581 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | F3-BULDUK FİDERİ CİHANBEYLİ TM YENİCEOBA-KARTER DM YENİCEOBA-KARTER DM-KUŞÇA-KELHASAN ÇIKIŞI KUŞÇAYOLU SULAMA KÖK KUŞÇAYOLU SULAMA KÖK-KÜTÜKKUŞAĞI ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-12 09:29 | 2016-11-12 14:13 | 4.7358 | 29 | 270 | 44 | 0 | 137.3392 | 1278.675 | 208.3767 | 0
176582 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | DARBOGAZ TR2 A KOLU | AG - AG PANO SİGORTALI-SİGORTASIZ YÜK AYIRICISI ARIZASI \ AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-12 09:25 | 2016-11-12 11:15 | 1.8294 | 0 | 0 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 466.5083
176583 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | SUDURAGI9 TR A-KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-12 09:29 | 2016-11-12 10:29 | 0.99639 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 20.9242 | 0 | 0
176586 | 1 | KONYA | BOZKIR | F10-BOZKIR 1 FİDERİ SEYDISEHIR TM BOZKIR DM BOZKIR DM-KÖYLER ÇIKIŞI ISIKLAR1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-12 09:31 | 2016-11-12 15:23 | 5.8603 | 0 | 642 | 0 | 0 | 0 | 3762.2983 | 0 | 0
176587 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | YALNIZCA1 TR A KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-12 09:31 | 2016-11-12 17:38 | 8.12 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 714.56 | 0 | 0
176588 | 1 | KONYA | BOZKIR | UCPINAR1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-12 09:30 | 2016-11-12 15:12 | 5.6947 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 683.3667 | 0 | 0
176589 | 1 | KONYA | BOZKIR | F10-BOZKIR 1 FİDERİ SEYDISEHIR TM BOZKIR DM SOGUCAK2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-12 09:29 | 2016-11-12 14:55 | 5.4314 | 0 | 345 | 0 | 0 | 0 | 1873.8292 | 0 | 0
176590 | 1 | KONYA | BOZKIR | F10-BOZKIR 1 FİDERİ SEYDISEHIR TM YANLIZCA KÖK YALNIZCA KÖK-HİSARLI ÇIKIŞI ULUPINAR1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-12 09:30 | 2016-11-12 15:36 | 6.1061 | 9 | 365 | 0 | 0 | 54.955 | 2228.7306 | 0 | 0
176593 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | F16-ŞEHİR-4 FİDERİ TUMOSAN TM AKSARAY DM4 AKSARAY DM4-A BÖLGESİ ÇIKIŞI 4A 24TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-12 09:35 | 2016-11-12 14:27 | 4.8628 | 0 | 324 | 0 | 0 | 0 | 1575.54 | 0 | 0
176595 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | F2-ALTİNEKİN 1 FİDERİ ALTINEKIN TM ALTINEKIN DM ALTINEKİN DM-FİDER 8 YENİCE KÖK ÇIKIŞI AKINCILAR KOK AKINCILAR KÖK - F2 MEZARLIK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-12 09:33 | 2016-11-12 10:43 | 1.1644 | 0 | 848 | 98 | 0 | 0 | 987.4489 | 114.1156 | 0
176596 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | CAKILLAR TR1 A KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-12 09:34 | 2016-11-12 14:23 | 4.8197 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 91.5747
176597 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | F2-KIRŞEHİR MERKEZ PETLAS TM TR3-45 SANAYI-1 TR3-45 / TR3-46 ÇIKIŞI TR3-78A MAHRUKATCILAR | OG - SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-12 09:31 | 2016-11-12 10:26 | 0.90917 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.90917 | 2.7275
176600 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | F4-ÇUKURÇAYIR FİDERİ YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TR1-43 TR1-43/CEZAEVİ ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-12 09:36 | 2016-11-12 10:14 | 0.63417 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63417 | 0 | 0 | 0
176602 | 1 | KONYA | HADİM | KARABÜK2 TR24 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ AG ALPEK KISA DEVRE OLMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-12 09:32 | 2016-11-12 18:35 | 9.0417 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18.0833
176603 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | AGIZBOGAZ1 TR A KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-12 09:42 | 2016-11-12 13:28 | 3.7658 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 161.9308
176611 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI CAYAGZI DM ÇAYAĞZI DM-AKPINAR ÇIKIŞI AKPINAR TOKİ AKPINAR TOKİ TR2 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE \ BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-12 09:45 | 2016-11-12 11:45 | 1.9931 | 2 | 239 | 1 | 2 | 3.9861 | 476.3403 | 1.9931 | 3.9861
176612 | 1 | KONYA | KARATAY | AKSINAN1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-12 09:47 | 2016-11-12 12:17 | 2.5047 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 385.7272 | 0 | 0
176614 | 1 | KONYA | BOZKIR | KUSCA TR1 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ \ AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-12 09:45 | 2016-11-12 10:42 | 0.9525 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9525
176620 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | F5-DERİNKUYU DM FİDERİ DERINKUYU TM DERINKUYU DM DERİNKUYU DM-KAYMAKLI FD 13 ÇIKIŞI MANDIRA MOD MANDIRA MOD - MANDIRA MOD ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-12 09:47 | 2016-11-12 10:04 | 0.28194 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 6.2028 | 0
176621 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | F6-FIRINCILAR (ORTAK) FİDERİ YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TR2 (2. NOLU DM) TR-2 (2. NOLU DM)-TR2-24 ÇIKIŞI TR2-35 MEZBAHANE TR2-35 / MANDIRALAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-12 09:37 | 2016-11-12 10:03 | 0.43194 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.43194 | 0 | 0 | 0
176622 | 1 | NİĞDE | BOR | KARANLIKDERE TR8 B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ İLETKENE CİSİM DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-12 09:43 | 2016-11-12 11:37 | 1.9061 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 137.24
176628 | 1 | KONYA | KULU | CANIMANA3 TR A KOLU | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI \ ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-12 09:53 | 2016-11-12 12:29 | 2.6056 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6056
176631 | 1 | KONYA | KULU | F2-DİNEK FİDERİ KULU TM | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-12 10:01 | 2016-11-12 14:07 | 4.1081 | 0 | 118 | 1 | 1 | 0 | 484.7506 | 4.1081 | 4.1081
176636 | 1 | KONYA | KADINHANI | F2-KOLUKISA FİDERİ KOLUKISA TM KOLUKISA DM1 KOLUKISA DM1-BAŞKUYU ÇIKIŞI BASKUYU2 KOK | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE \ OG - İLANLI AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-12 10:04 | 2016-11-12 15:07 | 5.0572 | 0 | 15 | 0 | 99 | 0 | 75.8583 | 0 | 500.665
176638 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | F5-SEVGİ EVLERİ FİDERİ YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI SEVGI EVLERI KOK SEVGI EVLERI KOK-KÖYLER ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-12 10:05 | 2016-11-12 11:11 | 1.1017 | 0 | 542 | 41 | 1357 | 0 | 597.1033 | 45.1683 | 1494.9617
176639 | 1 | KONYA | ÇUMRA | F4-ÇUMRA FİDERİ KARAPINAR TM BUYUK ASLAMA KOK BUYUK ASLAMA KOK-BÜYÜKAŞLAMA KÖY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM \ KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-12 10:04 | 2016-11-12 11:07 | 1.0553 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 226.8847
176642 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | KALABA1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-12 10:07 | 2016-11-12 13:23 | 3.2625 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 342.5625
176643 | 1 | AKSARAY | ESKİL | F7-BOZCAMAHMUT 1 FİDERİ KIZOREN TM ESMEKAYA3 TR ESMEKAYA3 TR-GÜNEŞLİ ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-12 10:08 | 2016-11-12 11:48 | 1.6656 | 0 | 0 | 113 | 488 | 0 | 0 | 188.2078 | 812.7911
176644 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | F10-BELEDİYE2 FİDERİ AKSEHIR TM BOGADAMI DM TRAA3 BOGADAMI DM TRAA3 - TR 3.1 HACIKIRIK ÇIKIŞI YASARLAR KOK YAG FABRIKASI USTU TR 3.10 | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-12 10:09 | 2016-11-12 13:19 | 3.1603 | 0 | 1078 | 0 | 0 | 0 | 3406.7794 | 0 | 0
176645 | 1 | KONYA | ILGIN | F6-KADINHANI FİDERİ ILGIN TM ASAGI CIGIL TR2 KOK ASAĞI CIGIL TR-8-9-10 ÇIKIŞI ASAGICIGIL TR2 (400 KVA) | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE \ İLANSIZ - CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2016-11-12 10:03 | 2016-11-12 13:59 | 3.9342 | 0 | 201 | 2 | 0 | 0 | 790.7675 | 7.8683 | 0
176646 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | RASIMLER1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-12 10:09 | 2016-11-12 12:30 | 2.3431 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.0583
176648 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | F2-ALTİNEKİN 1 FİDERİ ALTINEKIN TM ALTINEKIN DM ALTINEKİN DM-TOPRAKLIK YENİ HAT ENH ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-12 10:11 | 2016-11-12 11:33 | 1.3669 | 0 | 0 | 211 | 423 | 0 | 0 | 288.4253 | 578.2175
176651 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | UZUMLU TR 10 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-12 10:14 | 2016-11-12 12:19 | 2.0867 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0867 | 0 | 0
176652 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TAŞKENT YAYLASI1 TR1 A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-12 10:11 | 2016-11-12 13:45 | 3.5606 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.6817
176656 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | GUZELOZ1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-12 10:23 | 2016-11-12 12:42 | 2.31 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 263.34
176666 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR 60404 C KOLU | AG - FAZIN BİRİ YOK \ AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-12 10:22 | 2016-11-12 12:15 | 1.8853 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 316.7267 | 0 | 0
176667 | 1 | KONYA | HADİM | TAŞPINAR1 TR6 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-12 10:30 | 2016-11-12 15:49 | 5.3225 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.645 | 0 | 0
176671 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KAZANCI4 TR A KOLU | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME \ ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-12 10:33 | 2016-11-12 12:03 | 1.5014 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5014 | 0 | 0
176672 | 1 | KONYA | KARATAY | F10-TATLICAK FİDERİ KONYA4 TM SAZLIK KOK TATLICAK1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-12 09:45 | 2016-11-12 15:15 | 5.4894 | 0 | 289 | 0 | 0 | 0 | 1586.4494 | 0 | 0
176673 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER 14-15 TUMOSAN TM TOKI DM TOKI DM-BALCI ÇIKIŞI SAGIRKARACA KOK SAGIRKARACA KOK-SAĞIRKARACA-YAĞAN ÇIKIŞI YAGAN1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-12 10:37 | 2016-11-12 14:42 | 4.0864 | 0 | 0 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 1050.2019
176675 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | F6-FIRINCILAR (ORTAK) FİDERİ YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TR2 (2. NOLU DM) TR-2 (2. NOLU DM)-TR2-15 ÇIKIŞI TR2-15 ISLETME | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE \ OG - İLANLI RÖLE DEĞERLERİNİN AYARLANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-12 10:35 | 2016-11-12 12:40 | 2.0806 | 0 | 1572 | 0 | 0 | 0 | 3270.6333 | 0 | 0
176677 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | F6-FIRINCILAR (ORTAK) FİDERİ YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TR2 (2. NOLU DM) TR-2 (2. NOLU DM)-TR2-15 ÇIKIŞI HALI SAHA TR1-19A HALI SAHA TR1-19A-ESEN PASAJI TR1-21 ÇIKIŞI HALI SAHA TR1-19A | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE \ OG - İLANLI RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-12 10:35 | 2016-11-12 12:40 | 2.0794 | 0 | 1572 | 0 | 0 | 0 | 3268.8867 | 0 | 0
176678 | 1 | KONYA | KARATAY | DEDE1 TR A KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-12 10:38 | 2016-11-12 15:17 | 4.6497 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 92.9944 | 0 | 0
176679 | 1 | KONYA | MERAM | BUYUK KOVANAGZI1 TR B KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR \ ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-12 10:36 | 2016-11-12 11:28 | 0.87361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87361 | 0 | 0
176681 | 1 | KONYA | MERAM | CAYIRBAGI2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-12 10:40 | 2016-11-12 19:02 | 8.3731 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 728.4558 | 0 | 0
176684 | 1 | KONYA | EREĞLİ | EREGLI1690 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-12 10:42 | 2016-11-12 12:22 | 1.6714 | 0 | 716 | 0 | 0 | 0 | 1196.7144 | 0 | 0
176690 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | ÇİFTLİK TR 8 A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ İLETKENE CİSİM DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-12 10:40 | 2016-11-12 11:53 | 1.2144 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 13.3589 | 0 | 1.2144
176697 | 1 | KONYA | HADİM | BAĞBAŞI1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-12 10:57 | 2016-11-12 11:38 | 0.6775 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10.1625 | 0 | 0
176699 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | DEĞİRMENLİ TR 8 | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-12 11:00 | 2016-11-12 17:30 | 6.4983 | 0 | 55 | 0 | 1 | 0 | 357.4083 | 0 | 6.4983
176700 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | DOGRUGOZ1B TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-12 11:01 | 2016-11-12 16:59 | 5.9714 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1194.2778 | 0 | 0
176701 | 1 | KONYA | YUNAK | YIGAR1 TR D KOLU | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI \ ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-12 10:56 | 2016-11-12 14:01 | 3.0892 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0892 | 0 | 0
176702 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | YENİKÖY TR 1 A KOLU | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME \ ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-12 10:59 | 2016-11-12 16:45 | 5.7697 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.5394
176706 | 1 | NİĞDE | BOR | F3-KEMERHİSAR FİDERİ BOR TM KEMERHİSAR TR34 KEMERHİSAR TR-34 - KEMERHİSAR TR-1 GİRİŞİ KEMERHİSAR TR34 | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-12 11:07 | 2016-11-12 16:54 | 5.7953 | 0 | 33 | 2 | 201 | 0 | 191.2442 | 11.5906 | 1164.8508
176708 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | F10-IHLARA FİDERİ TUMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI EL İLE / İLANSIZ MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-12 11:10 | 2016-11-12 12:34 | 1.3958 | 0 | 386 | 28 | 0 | 0 | 538.7917 | 39.0833 | 0
176709 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | YILDIZTEPE TR 10 A KOLU | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI \ ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-12 11:11 | 2016-11-12 13:16 | 2.0869 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0869 | 0 | 0
176713 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | F12-KAZIMKARABEKİR FİDERİ KARAMAN TM KAZIMKARABEKIR DM KAZIMKARABEKİR DM-F-4 RİNG ÇIKIŞI ,TR-10, TR-11 ,TR-13, PAŞA KONUTLARI TR-1, TR-35 KAZIMKARABEKIR35 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-12 11:17 | 2016-11-12 12:39 | 1.3619 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 34.0486 | 0 | 0
176717 | 1 | KONYA | YUNAK | F7-ALTINOVA FİDERİ YUNAK TM BIRIMLER DM BİRİMLER DM-SARAY YAYLALAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-DİĞER \ MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-12 11:18 | 2016-11-12 13:17 | 1.9914 | 0 | 163 | 39 | 0 | 0 | 324.5964 | 77.6642 | 0
176720 | 1 | KONYA | KULU | F2-DİNEK FİDERİ KULU TM | OG - SİGORTA ARIZASI \ MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-12 11:17 | 2016-11-12 13:29 | 2.1969 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.5908 | 0
176727 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | F1-LADİK FİDERİ LADİK TM | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ OG ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-12 11:24 | 2016-11-12 14:50 | 3.4364 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4364 | 0
176728 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | EDİKLİ TR 12 SOKAK | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI \ ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-12 11:18 | 2016-11-12 12:21 | 1.0575 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0575 | 0 | 0
176738 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | F8-KAYMAKLI DM4 FİDERİ TM2 NEVSEHIR KAYMAKLI DM | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ ABONE KESİCİ AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-12 11:23 | 2016-11-12 12:25 | 1.0289 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0289 | 0
176760 | 1 | KONYA | HADİM | F4-ALADAĞ FİDERİ GOKSU HES BADEMLI KOK BADEMLI KOK-HADİM ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-12 11:11 | 2016-11-12 17:24 | 6.2181 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 124.3611
176761 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | F2-SARIHIR HES FİDERİ AVANOS TM1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TEİAŞ \ TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-12 11:56 | 2016-11-12 12:30 | 0.55944 | 27 | 7601 | 56 | 1327 | 15.105 | 4252.3372 | 31.3289 | 742.3828
176762 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | YESILDERE2 TR C-KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-12 11:59 | 2016-11-12 14:37 | 2.63 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 142.02
176770 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | F1-YEŞİLDERE-1 FİDERİ KARAMAN OSB TM KAYAONU DM KAYAONU DM-AYRANCI FİDER-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE \ İLANSIZ FİZİKİ İRTİBAT - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-12 12:03 | 2016-11-12 14:09 | 2.1069 | 9 | 1206 | 69 | 3223 | 18.9625 | 2540.975 | 145.3792 | 6790.6819
176777 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TOL YAYLASI2 TR C KOLU | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-12 12:11 | 2016-11-12 14:46 | 2.5769 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5769
176779 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KAVAKLI4 TR A KOLU | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-12 12:09 | 2016-11-12 14:04 | 1.91 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.91 | 0 | 0
176781 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | F5-DERİNKUYU DM FİDERİ DERINKUYU TM DERINKUYU DM DERİNKUYU DM-DERİNKUYU TR 1 ÇIKIŞI DERINKUYU1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-12 12:03 | 2016-11-12 13:11 | 1.1367 | 0 | 4252 | 0 | 0 | 0 | 4833.1067 | 0 | 0
176782 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | ORTAKOY21 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE \ İLANLI-ŞALTER DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-12 12:24 | 2016-11-12 13:35 | 1.1828 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 82.7944 | 0 | 0
176789 | 1 | KONYA | ILGIN | IHSANIYE TR2 (63 KVA) C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI-EL İLE \ İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-12 12:29 | 2016-11-12 17:59 | 5.4997 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 131.9933 | 0 | 0
176790 | 1 | KONYA | EREĞLİ | F6-ŞEHİR FİDERİ EREĞLİ TM EREGLI IM 1300 EREGLI1410 TR EREGLI1410 TR-KARAMANYOLU ÇIKIŞI EREGLI1422 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE \ TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-12 12:25 | 2016-11-12 18:27 | 6.0278 | 0 | 48 | 0 | 196 | 0 | 289.3333 | 0 | 1181.4444
176791 | 1 | KONYA | HADİM | BAHŞİŞYAYLASI2 TR | AG - İZOLATÖR ARIZASI \ AG İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-12 12:21 | 2016-11-12 14:51 | 2.4939 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.4817
176792 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | F2-ALTİNEKİN 1 FİDERİ ALTINEKIN TM ALTINEKIN DM ALTINEKİN DM-EGRİBAYAT ENH YAZIBELEN KÖK ÇIKIŞI | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ OG ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-12 12:31 | 2016-11-12 13:18 | 0.79111 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79111 | 0
176795 | 1 | KONYA | KARAPINAR | F4-ÇUMRA FİDERİ KARAPINAR TM INOBA SAMUK KOK INOBA SAMUK KOK-İNOBA ÇIKIŞI | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ OG ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-12 12:25 | 2016-11-12 13:59 | 1.5686 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5686 | 0
176797 | 1 | NİĞDE | BOR | BOR TR81 | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-12 12:13 | 2016-11-12 13:09 | 0.93111 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 23.2778 | 0 | 0
176801 | 1 | KONYA | KARAPINAR | F12-EREZYON FİDERİ KARAPINAR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-12 12:28 | 2016-11-12 13:34 | 1.1036 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 35.3156 | 0
176807 | 1 | KONYA | ÇUMRA | F8-GÖKHÜYÜK FİDERİ ALIBEYHUYUGU TM GOKHUYUK1 TR ( CUMRA ) GOKHUYUK1 TR ( CUMRA )-ÖZEL SULAMA TSK CIKIS | OG - SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-12 12:42 | 2016-11-12 13:44 | 1.0322 | 15 | 26 | 321 | 145 | 15.4833 | 26.8378 | 331.3433 | 149.6722
176815 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | F16-SURUC FİDERİ KIZOREN TM TOPRAKLIK DM TOPRAKLIK DM-GÜVERCİNLİK ENH ÇIKIŞI NASUHKUYU KÖK NASUHKUYU KÖK - 3.ŞAHISLAR SULAMA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-12 12:53 | 2016-11-12 14:53 | 1.9936 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.9744 | 0
176822 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | SADIK TELLI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-12 13:01 | 2016-11-12 17:02 | 4.0231 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 76.4381
176826 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | HACIBEKTAS27 TR B KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-12 13:08 | 2016-11-12 14:15 | 1.1244 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 32.6089 | 0 | 0
176827 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | ÇİFTLİK TR 13 | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-12 13:07 | 2016-11-12 17:18 | 4.1711 | 0 | 12 | 0 | 19 | 0 | 50.0533 | 0 | 79.2511
176829 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ HIRFANLI TM KAMAN DM KAMAN DM-AKPINAR ÇIKIŞI AKPINAR KOK AKPINAR KÖK-İSAHOCALI ÇIKIŞ | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE \ İLANLI AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-12 13:08 | 2016-11-12 14:29 | 1.3497 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 197.0594
176831 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AKINCILAR3 TR B KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-12 13:09 | 2016-11-12 18:06 | 4.955 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 148.65 | 0 | 0
176832 | 1 | KONYA | MERAM | HATIP3 TR C KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-12 13:09 | 2016-11-12 16:07 | 2.9619 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 44.4292
176848 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | HALI SAHA TR1-19A | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-12 13:25 | 2016-11-12 14:41 | 1.2747 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.0989
176853 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | AGIZBOGAZ1 TR B KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-12 13:35 | 2016-11-12 17:28 | 3.8797 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 166.8281
176856 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR1-15 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-12 13:31 | 2016-11-12 14:52 | 1.3475 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 20.2125
176858 | 1 | KONYA | ILGIN | FATIH MH TR12 (400 KVA) | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE \ TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-12 13:39 | 2016-11-12 18:22 | 4.7111 | 0 | 503 | 0 | 0 | 0 | 2369.6889 | 0 | 0
176871 | 1 | KONYA | ILGIN | F4-AKŞEHİR FİDERİ ILGIN TM OTOGAR TR 17 OTOGAR TR 17 -UCARI MH TR 18 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM \ KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-12 13:29 | 2016-11-12 15:15 | 1.7747 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 406.4114 | 0 | 0
176875 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | 3B 10TR D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-12 13:54 | 2016-11-12 14:52 | 0.95944 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 37.4183 | 0 | 0
176877 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | F12-AVANOS DM1 FİDERİ YENI AVANOS TM2 GULSEHIR IM GULSEHIR IM - GÜLŞEHİR MERKEZ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE \ İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-12 14:00 | 2016-11-12 14:08 | 0.13806 | 9 | 6097 | 12 | 37 | 1.2425 | 841.7247 | 1.6567 | 5.1081
176881 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | YALNIZAGAC C KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-12 14:03 | 2016-11-12 18:18 | 4.2556 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 59.5778
176885 | 1 | KONYA | KARATAY | KARAASLAN1 TR A KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-12 14:07 | 2016-11-12 15:42 | 1.5781 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 25.2489 | 0 | 0
176888 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | F6-GÜLŞEHİR FİDERİ AVANOS TM1 TUZKOY IM TUZKOY IM - 92 ÇAT ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-12 14:15 | 2016-11-12 14:50 | 0.58417 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 28.04 | 0
176889 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | SOGUTLU1 TR A KOLU | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ \ AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-12 14:04 | 2016-11-12 15:56 | 1.8647 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8647 | 0 | 0
176890 | 1 | KONYA | EREĞLİ | F10-EREĞLİ2 FİDERİ EREĞLİ TM EREGLI1600 DM TOKI5 TR TOKI5 TR-1632TR ESKİ TOKİ ÇIKIŞI EREGLI1632 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-12 14:16 | 2016-11-12 18:36 | 4.3394 | 0 | 455 | 0 | 0 | 0 | 1974.4472 | 0 | 0
176891 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | F10-SULAMA FİDERİ CİHANBEYLİ TM TAŞPINAR DM2 TAŞPINAR DM2-D-2 KOLU SULAMA ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-12 14:18 | 2016-11-12 15:04 | 0.77389 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 16.2517 | 0
176895 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | F2-ALTİNEKİN 1 FİDERİ ALTINEKIN TM ALTINEKIN DM ALTINEKİN DM-EGRİBAYAT ENH YAZIBELEN KÖK ÇIKIŞI SARNIC KÖK 2 SARNIÇ KÖK 2 - F1 SARNIÇ SULAMA CIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-12 14:05 | 2016-11-12 15:36 | 1.5239 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.1433 | 0
176900 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | KARAHASANLI6 TR A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-12 14:17 | 2016-11-12 15:35 | 1.295 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 29.785
176904 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | DULKADIRLIYARIMKALE A KOLU | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-12 14:27 | 2016-11-12 15:29 | 1.0353 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0353
176905 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | F3-BULDUK FİDERİ CİHANBEYLİ TM KUŞÇAYOLU SULAMA KÖK KUŞÇAYOLU SULAMA KÖK-KÜTÜKKUŞAĞI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM \ KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-12 14:26 | 2016-11-12 16:24 | 1.9617 | 29 | 270 | 44 | 0 | 56.8883 | 529.65 | 86.3133 | 0
176906 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | F16-SURUC FİDERİ KIZOREN TM TOPRAKLIK DM TOPRAKLIK DM-GÜVERCİNLİK ENH ÇIKIŞI NASUHKUYU KÖK NASUHKUYU KÖK - 3.ŞAHISLAR SULAMA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-12 14:30 | 2016-11-12 15:19 | 0.81222 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.8733 | 0
176907 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | F17-KAYMAKLI DM FİDERİ DERINKUYU TM KAYMAKLI DM | PROGRAMLI KESİNTİ \ OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-12 14:36 | 2016-11-12 15:52 | 1.2569 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.5139 | 0
176916 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | F3-KILBASAN FİDERİ KARAMAN TM KILBASAN KOK1 KILBASAN KOK1-BOYALITEPE GRUP ÇIKIŞI | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ OG ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-12 14:39 | 2016-11-12 18:00 | 3.3569 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3569 | 0
176918 | 1 | KONYA | KARATAY | HACI YUSUF MESCIT3 TR A KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-12 14:46 | 2016-11-12 17:48 | 3.0269 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 741.6014 | 0 | 0
176920 | 1 | KONYA | MERAM | F5-YAYLAPINAR-1 FİDERİ ALAKOVA TM DM24-YAYLAPINAR DM DM 24-YAYLAPINAR SÜLEYMANİYE 6 ÇIKIŞI YAYLAPINAR UHUD2 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-12 14:46 | 2016-11-12 15:49 | 1.0389 | 0 | 1654 | 12 | 116 | 0 | 1718.3222 | 12.4667 | 120.5111
176922 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | F7-OVACIK FİDERİ NIGDE-2 TM OVACIK TR 9 OVACIK TR 9-OVACIK SULAMA TR 1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-12 14:45 | 2016-11-12 15:31 | 0.75944 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8.3539
176923 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AYDINLIK4 TR C KOLU | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME \ ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-12 14:54 | 2016-11-12 15:19 | 0.41 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 0 | 0
176925 | 1 | KONYA | YUNAK | F2-TURGUT FİDERİ YUNAK TM | OG - GERİLİM DÜŞÜK \ OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-12 14:50 | 2016-11-12 15:44 | 0.91417 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.3133 | 0
176927 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KAYACIK KONYA3 TM DM-79 ( EGRIBAYAT DM ) | OG - SİGORTA ARIZASI \ MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-12 14:51 | 2016-11-12 17:18 | 2.4464 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.7856 | 0 | 0 | 0
176930 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | F2-ALTİNEKİN 1 FİDERİ ALTINEKIN TM ALTINEKIN DM ALTINEKİN DM-ALTINEKİN KÖK 1 ÇIKIŞI OFİS KÖK TR 5 OFİS KÖK TR 5 - SARNIÇ ENH ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-12 14:57 | 2016-11-12 15:16 | 0.30861 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.92583 | 0
176934 | 1 | KONYA | KARAPINAR | F13-MEYİL FİDERİ KARAPINAR TM YUZBASI KOK YUZBASI KOK-BACANAK ÇIKIŞI MEHMET GENCER | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-12 14:52 | 2016-11-12 16:00 | 1.1269 | 0 | 0 | 16 | 38 | 0 | 0 | 18.0311 | 42.8239
176936 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | F2-KIRŞEHİR MERKEZ PETLAS TM TR3 (3. NOLU DM) TR-3 (3. NOLU DM)-TR3-21 ÇIKIŞI TR3-20 MELİHGAZİ İ.O YANI TR3-20 / TR3-22 ÇIKIŞI TR3-20 MELİHGAZİ İ.O YANI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-12 14:59 | 2016-11-12 15:50 | 0.8425 | 0 | 1654 | 0 | 0 | 0 | 1393.495 | 0 | 0
176942 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | F7-HACIBEKTAŞ FİDERİ AVANOS TM1 AVANOS DM1 AVANOS DM1-HACIBEKTAŞ ÇIKIŞI ABDI SULAMA KOK ABDI SULAMA KOK - DSİ'YE AİT TR-4 TR-5 TR-6 SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ \ KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-12 15:12 | 2016-11-12 17:03 | 1.8544 | 0 | 0 | 4 | 11 | 0 | 0 | 7.4178 | 20.3989
176945 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | DM03 TR06 A KOLU | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE \ İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ-MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-12 15:15 | 2016-11-12 17:10 | 1.9236 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 19.2361 | 0 | 0
176946 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | F2-ALTİNEKİN 1 FİDERİ ALTINEKIN TM ALTINEKIN DM ALTINEKİN DM-EGRİBAYAT ENH YAZIBELEN KÖK ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI \ MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-12 15:15 | 2016-11-12 16:34 | 1.3233 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.6467 | 0
176947 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | BASHUYUK1 TR A KOLU | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-12 15:13 | 2016-11-12 16:16 | 1.0569 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0569
176953 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR 60503 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-12 15:26 | 2016-11-12 16:36 | 1.1606 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1606 | 0 | 0
176956 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | HASANGAZI TR2 A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ KARAYOLLARI KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-12 15:27 | 2016-11-12 19:21 | 3.8922 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 295.8089
176958 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AYAKLI SU DEPOSU19 TR A KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-12 15:24 | 2016-11-12 19:38 | 4.2256 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2256 | 0 | 0
176960 | 1 | KONYA | MERAM | KARAASLAN AYBAHCE27 TR C KOLU FİDANLIK MÜŞTEREK | AG - İZOLATÖR ARIZASI \ AG İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-12 15:33 | 2016-11-12 17:39 | 2.0911 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 248.8422
176962 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | KAYAALTI4 TR A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-12 15:32 | 2016-11-12 16:48 | 1.2689 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 78.6711
176964 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | YESILOVA18 TR B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ FAZ-NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-12 15:25 | 2016-11-12 16:41 | 1.2681 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 44.3819 | 0 | 0
176965 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | F7-TUZLUKÇU1 FİDERİ AKSEHIR TM DOĞRUGÖZ DSİ KÖK DOĞRUGÖZ DSİ KÖK-PAZAKAYA ÇIKIŞI | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI \ OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-12 15:32 | 2016-11-12 18:11 | 2.6575 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6575 | 0
176976 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | GOKLER1 TR B KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR \ ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-12 15:50 | 2016-11-12 17:51 | 2.0169 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0169
176977 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | S.GOKKAYA1 TR C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ İLETKENE CİSİM DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-12 15:53 | 2016-11-12 19:24 | 3.5117 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 126.42
176980 | 1 | KONYA | YUNAK | F12-KUYUBAŞI FİDERİ YUNAK TM EĞRİKUYU KESİCİ ÖLÇÜ KABİNİ KILLAR ÇIKIŞI | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA \ MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-12 16:00 | 2016-11-12 18:06 | 2.0969 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18.8725 | 0
176982 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | KARAHASANLI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-12 15:43 | 2016-11-12 16:36 | 0.87611 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 14.0178
176997 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | F9-HÜYÜK FİDERİ NIGDE-2 TM GÜMÜŞLER TR 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-12 16:18 | 2016-11-12 17:22 | 1.0728 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 17.1644 | 0 | 0
176999 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | CIFTLIKSARIKAYA1 TR A KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-12 16:15 | 2016-11-12 17:59 | 1.7281 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 39.7453
177000 | 1 | KONYA | HADİM | ISPAKLI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-12 16:25 | 2016-11-12 18:42 | 2.2836 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.9853
177003 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | CIVLER2 TR C KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-12 16:32 | 2016-11-12 17:35 | 1.0494 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0494
177006 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | ESEN PASAJI TR-1 / 21 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-12 16:36 | 2016-11-12 16:55 | 0.32278 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.9367
177013 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | FERITPASA1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-12 16:39 | 2016-11-12 18:11 | 1.5344 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5344 | 0 | 0
177017 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI CAYAGZI DM ÇAYAĞZI DM-KÖYLER ÇIKIŞI HARMANALTI 1 TR HARMANALTI 1 TR-ÇAYAGZI DM GİRİŞİ | PROGRAMLI KESİNTİ \ OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-12 17:00 | 2016-11-12 17:51 | 0.84917 | 0 | 0 | 7 | 854 | 0 | 0 | 5.9442 | 725.1883
177019 | 1 | KONYA | KULU | F1-KULU1 FİDERİ KULU TM KULU84 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-12 17:05 | 2016-11-12 17:24 | 0.30917 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 31.2258 | 0 | 0
177026 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AVDUL1 TR A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-12 17:05 | 2016-11-12 17:29 | 0.39639 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 15.0628
177028 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | BOZKÖY TR 4 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-12 16:57 | 2016-11-12 17:16 | 0.32333 | 0 | 60 | 0 | 4 | 0 | 19.4 | 0 | 1.2933
177029 | 1 | KONYA | ÇUMRA | F8-HASANOBA FİDERİ CUMRA TM ARIKOREN DM ARIKOREN DM-TAŞAGIL KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-12 17:04 | 2016-11-12 18:49 | 1.7564 | 0 | 405 | 2 | 3 | 0 | 711.3375 | 3.5128 | 5.2692
177035 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | ANBAR2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR \ ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-12 17:26 | 2016-11-12 19:05 | 1.6578 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6578
177036 | 1 | KONYA | YUNAK | PIRIBEYLI7 TR C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-12 17:22 | 2016-11-12 18:42 | 1.3339 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 144.06 | 0 | 0
177041 | 1 | KONYA | MERAM | SELAM2 TR A KOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI \ AG ŞEBEKE YER ALTI KABLOSUNDAN GELEN ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-12 17:29 | 2016-11-12 18:26 | 0.94889 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10.4378 | 0 | 0
177046 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | F4-KURUSEKİ FİDERİ ERMENEK GECICI HAVZA TM ERMENEK DM ERMENEK DM-GÖKTEPE ÇIKIŞI BASYAYLA KOK BAŞYAYLA KÖK-BAŞYAYLA KÖYLER GRUBU YENICEKOY1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-12 17:43 | 2016-11-12 20:24 | 2.6883 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 110.2217
177048 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | DARIHUYUK TR B KOLU | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI \ ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-12 17:19 | 2016-11-12 20:18 | 2.9794 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9794
177053 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AVSAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-12 17:45 | 2016-11-12 19:00 | 1.2444 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 38.5778
177055 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR 31105 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-12 17:52 | 2016-11-12 18:31 | 0.65 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7.15 | 0 | 0
177056 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER 14-15 TUMOSAN TM DM-3 NEVŞEHİR FİDERİ ÇIKIŞI DELİHEBİL KÖK ALAYHAN ÇIKIŞI ALAYHAN1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE \ İLANSIZ KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-12 17:51 | 2016-11-12 20:25 | 2.5606 | 0 | 0 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 530.035
177061 | 1 | KONYA | EREĞLİ | YILDIZLI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-12 17:57 | 2016-11-12 21:04 | 3.1128 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1128
177066 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | BABAKONAGI1 TR B KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR \ ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-12 18:13 | 2016-11-12 20:55 | 2.7053 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7053
177067 | 1 | KONYA | KULU | KULU98 TR D KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-12 18:08 | 2016-11-12 18:53 | 0.75611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75611 | 0 | 0
177068 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | F5-MUCUR KÖYLER PETLAS TM İNANÇ KÖK İNANÇ KÖK-TEPESİDELİK KÖK ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI \ KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-12 18:07 | 2016-11-12 19:49 | 1.695 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 40.68
177069 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TURKISTAN CAMI TR 2.16 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-12 18:13 | 2016-11-12 21:07 | 2.915 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.915 | 0 | 0
177070 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | ÇİFTLİK TR 9 A KOLU | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI \ ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-12 18:04 | 2016-11-12 19:39 | 1.5883 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.1183
177072 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | DM10/TR08 | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ DOĞALGAZ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-12 18:02 | 2016-11-12 23:07 | 5.0822 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 91.48 | 0 | 0
177075 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | YENIDOGAN2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-12 18:21 | 2016-11-12 19:00 | 0.655 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.655 | 0 | 0
177076 | 1 | KONYA | YUNAK | F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ YUNAK TM BIRIMLER DM SARAY KOK YEŞİLHAT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-12 18:19 | 2016-11-12 20:53 | 2.5739 | 0 | 163 | 39 | 0 | 0 | 419.5439 | 100.3817 | 0
177077 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | UZUMLU TR 2 B KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-12 18:26 | 2016-11-12 21:16 | 2.8278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8278 | 0 | 0
177079 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR 11202 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-12 18:34 | 2016-11-12 20:52 | 2.3003 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3003 | 0 | 0
177080 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | CIHANBEYLI15 TR B KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-12 18:37 | 2016-11-12 19:10 | 0.55611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55611 | 0 | 0
177085 | 1 | KONYA | ILGIN | UCARI MH TR20 (400 KVA) B KOLU | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-12 18:49 | 2016-11-12 19:57 | 1.1408 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1408 | 0 | 0
177087 | 1 | KONYA | DERBENT | CUKURCIMEN 2 TR A KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-12 18:58 | 2016-11-12 20:44 | 1.7644 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.5289
177091 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | F15-ORTAOBA KARAMAN TM KARALGAZI KOK KARALGAZI KOK-SULAMA ÇIKIŞI | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ OG ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-12 19:02 | 2016-11-12 20:43 | 1.6844 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6844 | 0
177092 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR 11104 E KOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-12 19:05 | 2016-11-12 19:29 | 0.39611 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 | 112.4956 | 0 | 0
177097 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | 4C 14TR D KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-12 19:25 | 2016-11-12 19:55 | 0.49306 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6.9028 | 0 | 0
177099 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | GULAGAC6 TR B KOLU | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-12 19:30 | 2016-11-12 20:35 | 1.0911 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0911 | 0 | 0
177102 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR 11104 E KOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-12 19:36 | 2016-11-12 19:56 | 0.33722 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 | 95.7711 | 0 | 0
177106 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KAMYON GARAJI TR 1.20B A KOLU | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ \ AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-12 19:42 | 2016-11-12 20:53 | 1.1828 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1828 | 0 | 0
177108 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | F7-HACIBEKTAŞ FİDERİ AVANOS TM1 AVANOS DM1 AVANOS DM1-HACIBEKTAŞ ÇIKIŞI 37 NOLU CIGDEM KOK 37 NOLU CIGDEM KOK - ÇİGDEM KÖYLER ÇIKIŞI SÜLEYMAN ŞAHİN | OG - SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-12 19:43 | 2016-11-12 20:47 | 1.0656 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.3278 | 0
177109 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | CIHANBEYLI15 TR D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-12 20:01 | 2016-11-12 20:48 | 0.78806 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 10.2447 | 0 | 0
177110 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | DUMLUGOZE1 TR A KOLU | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI \ ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-12 16:34 | 2016-11-12 21:12 | 4.6397 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.6397
177117 | 1 | KONYA | HÜYÜK | HUYUK TR 11 D KOLU | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI \ ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-12 20:42 | 2016-11-12 22:31 | 1.8222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8222 | 0 | 0
177127 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | ALTUNHİSAR TR17 B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-12 21:24 | 2016-11-12 21:59 | 0.58417 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 26.2875
177135 | 1 | KONYA | MERAM | TOPRAK SARNIC5 TR C KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-12 22:40 | 2016-11-12 23:10 | 0.49861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.49861 | 0 | 0
177138 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KARKIN5 TR A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-12 23:10 | 2016-11-13 00:25 | 1.2461 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 38.6294
177139 | 1 | NİĞDE | BOR | F6-BAHÇELİ FİDERİ (15,8 KV) BOR TM BAHCELI TR13 BAHÇELİ TR-13 - BAHÇELİ TR-1 GİRİŞİ BAHCELI TR11 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ \ DİREK YIKILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-12 23:12 | 2016-11-13 02:21 | 3.1547 | 0 | 0 | 4 | 1065 | 0 | 0 | 12.6189 | 3359.7792
177142 | 1 | KONYA | KULU | F1-KULU1 FİDERİ KULU TM KULU DM KULU DM-KULU TR1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE \ İLANSIZ MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-12 23:25 | 2016-11-12 23:35 | 0.17083 | 0 | 1107 | 0 | 0 | 0 | 189.1125 | 0 | 0
177144 | 1 | KONYA | KARATAY | F8-TÜMOSAN FİDERİ KONYA3 TM TUMOSAN DM TUMOSAN DM-FUAR DM B ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE \ İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-13 00:54 | 2016-11-13 02:38 | 1.7347 | 165 | 1356 | 0 | 0 | 286.2292 | 2352.2833 | 0 | 0
177147 | 1 | KONYA | MERAM | F15-LALEBAHÇE FİDERİ KONYA 1 TM KOZAGAC DM22 KOZAGAC DM22-DM 19 GİRİŞİ A | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-13 01:59 | 2016-11-13 05:28 | 3.4775 | 0 | 776 | 4 | 0 | 0 | 2698.54 | 13.91 | 0
177148 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | BOSNAHERSEK KONYA2 TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE \ İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-13 02:05 | 2016-11-13 05:20 | 3.2392 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 531.2233 | 0 | 0
177149 | 1 | KONYA | KARATAY | F11-MEZBAHA FİDERİ KONYA4 TM MEZBAHA DM DM33-IM3 B BARASI CIKISI CIMENLIK IM IM3-IM4-B BARASI GİRİŞİ | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE \ İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-13 02:04 | 2016-11-13 02:57 | 0.87389 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 1136.0556 | 0 | 0
177150 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | DUTLU FİDERİ KONYA2 TM DM-17 AKYOKUŞ | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE \ İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-13 02:03 | 2016-11-13 05:29 | 3.4264 | 3 | 3864 | 0 | 0 | 10.2792 | 13239.5667 | 0 | 0
177151 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | CUMHURİYET KONYA2 TM GW3 KONYA 2 TM GELİŞİ | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE \ İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-13 02:02 | 2016-11-13 05:25 | 3.3814 | 2 | 2976 | 0 | 0 | 6.7628 | 10063.0133 | 0 | 0
177152 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OTOGAR FİDERİ KONYA2 TM GW4 PEYAMİ SAFA 3 TR CUMHURİYET 4 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE \ İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-13 02:02 | 2016-11-13 05:18 | 3.2783 | 0 | 947 | 0 | 0 | 0 | 3104.5817 | 0 | 0
177156 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | DUMLUGOZE1 TR B KOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ AG ALPEK KISA DEVRE OLMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-12 22:52 | 2016-11-13 10:25 | 11.5444 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 1200.6222
177157 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | DUMLUGOZE1 TR B KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-12 22:17 | 2016-11-13 05:58 | 7.6694 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.6694
177159 | 1 | KONYA | MERAM | F14-DUTLU FİDERİ KONYA 1 TM LALEBAHCE 20 DM LALEBAHCE 20 DM-DM 19 ÇIKIŞI A | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-13 01:59 | 2016-11-13 07:03 | 5.0656 | 0 | 211 | 2 | 0 | 0 | 1068.8322 | 10.1311 | 0
177160 | 1 | KONYA | EREĞLİ | EREGLI1362 TR A KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-13 07:20 | 2016-11-13 09:41 | 2.3494 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3494 | 0 | 0
177161 | 1 | KONYA | KARAPINAR | F4-ÇUMRA FİDERİ KARAPINAR TM CATMALI OBA KOK CATMALI OBA KOK-SERPEK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-13 07:29 | 2016-11-13 09:23 | 1.9061 | 0 | 0 | 22 | 26 | 0 | 0 | 41.9344 | 49.5589
177163 | 1 | KONYA | EREĞLİ | SARITOPALLI1 TR B KOLU | AG - GERİLİM DÜŞÜK \ AG - NÖTR TELİ KOPUK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-13 07:41 | 2016-11-13 09:11 | 1.5014 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 70.5653
177164 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | DOGALA1 TR E KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-13 07:54 | 2016-11-13 09:29 | 1.5803 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 105.8786 | 0 | 0
177168 | 1 | KONYA | EREĞLİ | F6-ŞEHİR FİDERİ EREĞLİ TM EREGLI IM 1300 EREGLI1262 TR EREGLI1262 TR-TR1378 RİNG EREGLI1261 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-13 08:20 | 2016-11-13 13:00 | 4.67 | 0 | 619 | 0 | 0 | 0 | 2890.73 | 0 | 0
177169 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | F7-TUZLUKÇU1 FİDERİ AKSEHIR TM ORTAKOY KOK | OG - SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-13 08:13 | 2016-11-13 10:04 | 1.865 | 0 | 927 | 3 | 0 | 0 | 1728.855 | 5.595 | 0
177172 | 1 | KONYA | KARATAY | HAFIF KIMYACILAR4 TR A KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-13 08:32 | 2016-11-13 13:26 | 4.8964 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 406.4003 | 0 | 0
177173 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR 30202 A-KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-13 08:42 | 2016-11-13 17:40 | 8.9636 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 2303.6481 | 0 | 0
177175 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | F4-KURSUNLU FİDERİ LADİK TM | OG - SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-13 08:39 | 2016-11-13 09:59 | 1.3342 | 0 | 356 | 5 | 28 | 0 | 474.9633 | 6.6708 | 37.3567
177178 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | F2-NEVŞEHİR TM1 FİDERİ TM2 NEVSEHIR TR127 TURBE IM | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-13 08:56 | 2016-11-13 15:40 | 6.7311 | 29 | 4782 | 14 | 1547 | 195.2022 | 32188.1733 | 94.2356 | 10413.0289
177180 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | YALNIZAGAC B KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-13 09:01 | 2016-11-13 14:00 | 4.9797 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 273.8847
177181 | 1 | KONYA | ÇUMRA | CUMRA55 TR B KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-13 09:01 | 2016-11-13 16:10 | 7.1447 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 185.7628 | 0 | 0
177183 | 1 | KONYA | ÇUMRA | F10-İCERİÇUMRA FİDERİ ALIBEYHUYUGU TM ICERI CUMRA6 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE \ İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ-MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-13 09:01 | 2016-11-13 12:18 | 3.2881 | 5 | 1234 | 12 | 3 | 16.4403 | 4057.4606 | 39.4567 | 9.8642
177185 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR1-15 | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-13 09:01 | 2016-11-13 14:08 | 5.1208 | 0 | 835 | 0 | 0 | 0 | 4275.8958 | 0 | 0
177186 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | F16-BEYSEHİR-1 FİDERİ BEYSEHIR TM BEYSEHIR YENI DM DEREBUCAK GİRİŞ KÖK DEREBUCAK GİRİŞ KÖK-DEREBUCAK KOK-DEREBUCAK ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-13 09:03 | 2016-11-13 14:03 | 4.9969 | 2 | 2294 | 1 | 89 | 9.9939 | 11462.9906 | 4.9969 | 444.7281
177187 | 1 | KONYA | KULU | F2-DİNEK FİDERİ KULU TM KULU DM KULU DM-KULU TR1 ÇIKIŞI AGILBASI KOK KARAPINAR TR1 | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-13 09:03 | 2016-11-13 14:19 | 5.265 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 405.405
177189 | 1 | KONYA | KARATAY | F3-İSMİL FİDERİ KONYA4 TM ISMIL DM İSMİL DM-DEVECİ YEŞİL HAT ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-13 09:03 | 2016-11-13 15:07 | 6.0656 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 697.5389 | 0
177192 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | F8-ORTAKÖY FİDERİ TUMOSAN TM ORTAKOY TR9 ORTAKOY TR9-ORTAKÖY TR10 ÇIKIŞI ORTAKOY12 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE \ İLANLI AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-13 09:05 | 2016-11-13 10:04 | 0.97889 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 241.7856 | 0 | 0
177193 | 1 | KONYA | KARATAY | DEMIRCILER1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-13 09:07 | 2016-11-13 14:14 | 5.1275 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 276.885 | 0 | 0
177194 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | F2-ALTİNEKİN 1 FİDERİ ALTINEKIN TM ALTINEKIN DM ALTINEKİN DM-TOPRAKLIK YENİ HAT ENH ÇIKIŞI | OG - GERİLİM DÜŞÜK \ OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-13 09:02 | 2016-11-13 10:43 | 1.6797 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.3986 | 0
177196 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ HIRFANLI TM KAMAN DM KAMAN DM-KAMAN MERKEZ1 ÇIKIŞI KAMAN TR-31 KAMAN TR-31-KAMAN TR33 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE \ İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-13 09:10 | 2016-11-13 12:17 | 3.1228 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 246.6994 | 0 | 0
177197 | 1 | KONYA | ILGIN | F5-MERKEZ FİDERİ ILGIN TM FATİH MH TR 12 FATİH MH TR 12 -FATİH MH TR 32 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE \ TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-13 09:11 | 2016-11-13 16:51 | 7.6719 | 0 | 323 | 0 | 0 | 0 | 2478.0381 | 0 | 0
177199 | 1 | KONYA | YUNAK | F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ YUNAK TM SARAY KOK TEPELER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE \ BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-13 09:11 | 2016-11-13 14:05 | 4.8956 | 0 | 91 | 80 | 0 | 0 | 445.4956 | 391.6444 | 0
177200 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | HUSEYINLI 1 TR C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-13 09:07 | 2016-11-13 10:09 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.21
177201 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | YERBAĞ1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI \ ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-13 08:57 | 2016-11-13 10:54 | 1.9461 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9461
177204 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | F7-BİSKÜVİ SAN.2-2 FİDERİ KARAMAN OSB TM KARAMAN BS2 DM KARAMAN BS2 DM-BS2 ÇIKIŞI TR 20515 TR 20515-TR 20516 ÇIKIŞI TR 20516 | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-13 09:18 | 2016-11-13 16:33 | 7.2531 | 0 | 14 | 5 | 54 | 0 | 101.5428 | 36.2653 | 391.665
177206 | 1 | KONYA | MERAM | F14-DUTLU FİDERİ KONYA 1 TM HATIP DM28 HATIP DM28-HATIP 16 ÇIKIŞI DEDEKORKUT IM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-13 09:16 | 2016-11-13 10:05 | 0.80583 | 0 | 681 | 4 | 0 | 0 | 548.7725 | 3.2233 | 0
177207 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER 14-15 TUMOSAN TM DM-2 DM-5 ÇIKIŞI SANAYI6 TR SANAYI6 TR-SANAYİ7 ÇIKIŞ | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-13 09:16 | 2016-11-13 14:31 | 5.2503 | 2 | 436 | 0 | 0 | 10.5006 | 2289.1211 | 0 | 0
177209 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | F3-BULDUK FİDERİ CİHANBEYLİ TM YENİCEOBA-KARTER DM YENİCEOBA-KARTER DM-YENİCEOBA ÇIKIŞI BÜYÜKKARTAL KÖK BÜYÜKKARTAL KÖK - CİHANBEYLİ TM'DEN GİRİŞ | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-13 09:14 | 2016-11-13 10:28 | 1.2336 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 16.0369 | 0
177211 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | DEĞİRMENLİ SULAMA TR4 1.ÇIKIŞ | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-13 09:00 | 2016-11-13 10:37 | 1.615 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 96.9 | 0 | 0
177212 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE-2 TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE \ TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-13 09:00 | 2016-11-13 15:45 | 6.7447 | 27 | 1086 | 69 | 10334 | 182.1075 | 7324.7683 | 465.3858 | 69699.9594
177215 | 1 | KONYA | MERAM | NECIP FAZIL4 TR B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-13 09:13 | 2016-11-13 09:55 | 0.69028 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 79.3819 | 0 | 0
177216 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | F4-BAKIRCILAR FİDERİ KONYA2 TM DM-1 ( DIKILITAS DM ) DM1-MEYDAN TR ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-13 09:30 | 2016-11-13 13:55 | 4.4131 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 88.2611 | 0 | 0
177217 | 1 | KONYA | BOZKIR | F10-BOZKIR 1 FİDERİ SEYDISEHIR TM BOZKIR DM BOZKIR DM-KÖYLER ÇIKIŞI ISIKLAR1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-13 09:33 | 2016-11-13 14:38 | 5.0758 | 0 | 642 | 0 | 0 | 0 | 3258.685 | 0 | 0
177218 | 1 | KONYA | BOZKIR | F10-BOZKIR 1 FİDERİ SEYDISEHIR TM BOZKIR DM YANLIZCA KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-13 09:33 | 2016-11-13 14:37 | 5.0689 | 9 | 135 | 0 | 0 | 45.62 | 684.3 | 0 | 0
177219 | 1 | KONYA | BOZKIR | F11-BOZKIR 2 FİDERİ SEYDISEHIR TM BOZKIR DM BOZKIR DM-HADİM ÇIKIŞI SOGUCAK1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-13 09:32 | 2016-11-13 15:38 | 6.0964 | 3 | 786 | 0 | 0 | 18.2892 | 4791.7617 | 0 | 0
177220 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | F10-BOZKIR 1 FİDERİ SEYDISEHIR TM | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-13 09:32 | 2016-11-13 15:50 | 6.3081 | 0 | 114 | 6 | 0 | 0 | 719.1183 | 37.8483 | 0
177221 | 1 | KONYA | BOZKIR | F10-BOZKIR 1 FİDERİ SEYDISEHIR TM BOZKIR DM BOZKIR DM-BOZKIR MERKEZ (MEZBAHA2 TR KÖK) ÇIKIŞI BOZKIR15 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-13 09:31 | 2016-11-13 15:23 | 5.8697 | 11 | 578 | 0 | 2 | 64.5669 | 3392.6994 | 0 | 11.7394
177222 | 1 | KONYA | BOZKIR | F10-BOZKIR 1 FİDERİ SEYDISEHIR TM BOZKIR DM ISIKLAR1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-13 09:30 | 2016-11-13 15:08 | 5.63 | 8 | 141 | 0 | 0 | 45.04 | 793.83 | 0 | 0
177223 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR1-53 A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-13 09:29 | 2016-11-13 11:00 | 1.5125 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 101.3375 | 0 | 0
177224 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | F6-CİHANBEYLİ 1 FİDERİ CİHANBEYLİ TM | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-13 09:37 | 2016-11-13 15:07 | 5.4936 | 3 | 1827 | 3 | 15 | 16.4808 | 10036.8275 | 16.4808 | 82.4042
177225 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | ORTAKOY43 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE \ İLANLI-ŞALTER DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-13 09:42 | 2016-11-13 10:50 | 1.1344 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 52.1844 | 0 | 0
177229 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | F1-YEŞİLDERE-1 FİDERİ KARAMAN OSB TM KAYAONU DM KAYAONU DM-AYRANCI FİDER-1 UCHARMAN KOK UCHARMAN KOK-ÜÇHARMAN KÖK ÇIKIŞI UCHARMAN1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-13 09:48 | 2016-11-13 12:55 | 3.1131 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 298.8533
177231 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | DOGANBEY4 TR B KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-13 09:40 | 2016-11-13 11:16 | 1.5944 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5944
177239 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | F11-ANADOLU SANAYİ FİDERİ KONYA2 TM DM-14 (G W 3) DM-14 (G W 3)- DM15 B BARA ÇIKIŞI HACIKAYMAK1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE \ İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-13 10:00 | 2016-11-13 15:00 | 5.0008 | 12 | 8500 | 0 | 0 | 60.01 | 42507.0833 | 0 | 0
177240 | 1 | KONYA | KARATAY | DEMIRCILER2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-13 10:03 | 2016-11-13 12:01 | 1.9686 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 124.0225 | 0 | 0
177241 | 1 | KONYA | KARATAY | KERESTECILER5 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-13 10:02 | 2016-11-13 12:26 | 2.4031 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 43.255 | 0 | 0
177242 | 1 | KONYA | KULU | F1-KULU1 FİDERİ KULU TM KULU DM KULU DM-KULU TR1 ÇIKIŞI KAPADOKYA TESISLERI | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-13 10:02 | 2016-11-13 15:35 | 5.5525 | 0 | 373 | 0 | 0 | 0 | 2071.0825 | 0 | 0
177243 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | F2-TURGUT FİDERİ YUNAK TM SEEVİR YAYLASI HAT BAŞI SELEVIR YAYLASI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-13 10:04 | 2016-11-13 13:07 | 3.0522 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 21.3656 | 3.0522 | 0
177244 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR 1.38 | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-13 10:05 | 2016-11-13 15:13 | 5.145 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 596.82 | 0 | 0
177246 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | F4-ÜRGÜP FİDERİ AVANOS TM1 URGUP DM URGUP DM (SKM )-FD 5 BAŞDERE | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-13 10:05 | 2016-11-13 12:45 | 2.6642 | 4 | 747 | 36 | 1321 | 10.6567 | 1990.1325 | 95.91 | 3519.3642
177249 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | DERINKUYU12 TR C KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-13 10:07 | 2016-11-13 11:18 | 1.1878 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 203.11 | 0 | 0
177251 | 1 | KONYA | BOZKIR | F10-BOZKIR 1 FİDERİ SEYDISEHIR TM BOZKIR DM BOZKIR DM-BOZKIR MERKEZ (MEZBAHA2 TR KÖK) ÇIKIŞI BOZKIR14 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-13 10:10 | 2016-11-13 15:20 | 5.1625 | 11 | 578 | 0 | 0 | 56.7875 | 2983.925 | 0 | 0
177252 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | AGIZBOGAZ1 TR A KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-13 10:11 | 2016-11-13 11:38 | 1.4439 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 62.0872
177253 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | F7-BALCI FİDERİ TUMOSAN TM TOKİ DM FİDER 7 ÇIKIŞI AKIN KOK AKIN KOK-AKİN GÜLTEPE ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-13 10:13 | 2016-11-13 15:36 | 5.3914 | 0 | 0 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 1541.9372
177255 | 1 | AKSARAY | ESKİL | F7-BOZCAMAHMUT 1 FİDERİ KIZOREN TM BAYRAMDUGUN YESILHAT KOK BAYRAMDUGUN YESILHAT KOK-BAYRAMDÜĞÜN YEŞİLHAT ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-13 10:17 | 2016-11-13 10:58 | 0.69 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 23.46 | 0
177260 | 1 | AKSARAY | ESKİL | F13-ESKİL 2 FİDERİ KIZOREN TM ESKIL3 TR ESKIL3 TR-ESKİL TR4 ÇIKIŞI ESKIL3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-13 10:12 | 2016-11-13 11:27 | 1.2467 | 0 | 365 | 0 | 0 | 0 | 455.0333 | 0 | 0
177261 | 1 | KONYA | ÇELTİK | CELTIK2 TR D KOLU | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME \ ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-13 10:05 | 2016-11-13 10:50 | 0.74556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74556 | 0 | 0
177262 | 1 | KONYA | TAŞKENT | BALCILAR KIZILGÜNEYYAYLASI9 TR9 | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-13 10:13 | 2016-11-13 11:18 | 1.0872 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.2617
177263 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AYDINLIK1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-13 10:18 | 2016-11-13 11:09 | 0.84417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84417 | 0 | 0
177265 | 1 | KONYA | KARAPINAR | F17-IŞIKLAR FİDERİ KARAPINAR TM CAYIR KOK CAYIR KOK-ÇAYIR-YEŞİLYURT ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-13 10:25 | 2016-11-13 11:53 | 1.4667 | 0 | 519 | 43 | 548 | 0 | 761.2 | 63.0667 | 803.7333
177266 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | F1-ŞEHİR FİDERİ KARAMAN TM KARAMAN DM2 KARAMAN DM2 - TR-20801 ÇIKIŞI TR 20804 TR 20804-TR-20805 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE \ İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ-MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-13 10:30 | 2016-11-13 11:10 | 0.65944 | 0 | 1161 | 0 | 0 | 0 | 765.615 | 0 | 0
177267 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | HACIBEKTAS33 TR A KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-13 10:31 | 2016-11-13 11:44 | 1.2089 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13.2978 | 0 | 0
177268 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | F8-ALTINEKİN FİDERİ CİHANBEYLİ TM TAŞPINAR TR1 TAŞPINAR TR1-AYDINLIK ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-13 10:32 | 2016-11-13 14:00 | 3.4586 | 3 | 219 | 0 | 0 | 10.3758 | 757.4358 | 0 | 0
177270 | 1 | KONYA | EREĞLİ | CIMENCIK2 TR D KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-13 10:30 | 2016-11-13 13:38 | 3.1389 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1389
177276 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | F3-YENİ OTOGAR FİDERİ YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI KIRSEHIR DM1 KIRSEHIR DM1 - TR1-112 TR1-116 TR1-116/TR1-117 ÇIKIŞI TR1-116 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-13 10:36 | 2016-11-13 11:04 | 0.46222 | 1 | 275 | 0 | 0 | 0.46222 | 127.1111 | 0 | 0
177278 | 1 | KONYA | KARATAY | KARAASLAN7 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI \ ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-13 10:40 | 2016-11-13 11:41 | 1.0183 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0183 | 0 | 0
177279 | 1 | NİĞDE | BOR | BOR TR64 A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-13 10:10 | 2016-11-13 11:12 | 1.0353 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 362.3472 | 0 | 0
177280 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | F2-ALTİNEKİN 1 FİDERİ ALTINEKIN TM ALTINEKIN DM ALTINEKİN DM-ALTINEKİN KÖK 1 ÇIKIŞI ALTINEKİN TR 1 KÖK ALTINEKİN TR 1 KÖK - DEGİRMEN ENH DEGIRMEN10 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-13 10:50 | 2016-11-13 15:47 | 4.9403 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 2223.125 | 0 | 0
177281 | 1 | KONYA | KARAPINAR | F2-SEKİZLİ FİDERİ KARAPINAR TM MERKEZ TSK KOK1 MERKEZ TSK KOK1 - KARAPINAR TM'DEN GİRİŞ | OG - SİGORTA ARIZASI \ MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-13 10:40 | 2016-11-13 12:14 | 1.5711 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.7133 | 0
177282 | 1 | KONYA | MERAM | F14-DUTLU FİDERİ KONYA 1 TM HATIP DM28 HATIP DM28-HATIP 16 ÇIKIŞI | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI \ OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-13 10:48 | 2016-11-13 11:56 | 1.1297 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1297 | 0 | 0 | 0
177284 | 1 | KONYA | MERAM | DUTLU KONYA 1 TM KARADİĞİN 1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-13 11:02 | 2016-11-13 17:16 | 6.2178 | 0 | 271 | 3 | 0 | 0 | 1685.0178 | 18.6533 | 0
177285 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | DEĞİRMENLİ TR 2 A KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-13 11:02 | 2016-11-13 16:52 | 5.8247 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 873.7083 | 0 | 0
177289 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | 4C 14TR D KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-13 10:56 | 2016-11-13 11:28 | 0.52667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6.32 | 0 | 0
177290 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | F1-YEŞİLDERE-1 FİDERİ KARAMAN OSB TM KAYAONU DM KAYAONU DM-AYRANCI FİDER-1 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ OG ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-13 11:02 | 2016-11-13 12:24 | 1.3728 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3728 | 0
177292 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | ESENTEPE1 TR A KOLU | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE \ TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-13 11:09 | 2016-11-13 13:53 | 2.725 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 149.875
177293 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KIZIK2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI \ ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-13 11:07 | 2016-11-13 12:06 | 0.97972 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.97972
177296 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | F16-SURUC FİDERİ KIZOREN TM TOPRAKLIK DM TOPRAKLIK DM-TOPRAKLIK YENİ HAT ENH ÇIKIŞI KOCAS KOK KOÇAŞ KÖK - HACINUMAN-GİYMİR ENH | OG - SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-13 11:11 | 2016-11-13 11:58 | 0.77778 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5556 | 0
177300 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | F3-DERİNKUYU DM FİDERİ DERINKUYU TM CILEK KOK ÇİLEK KÖK - YAZIHUYUK TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-13 11:37 | 2016-11-13 17:47 | 6.1686 | 0 | 0 | 154 | 247 | 0 | 0 | 949.9661 | 1523.6469
177303 | 1 | KONYA | ILGIN | MAHMUTHISAR TR1 (160 KVA) B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ İLETKENE ARAÇ TEMASI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-13 11:33 | 2016-11-13 12:43 | 1.1647 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 69.8833 | 0 | 0
177305 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | F6-BİSKÜVİ SAN.2-1 FİDERİ KARAMAN OSB TM KARAMAN BS2 DM KARAMAN BS2 DM-BS2 ÇIKIŞI TR 1205 | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-13 11:45 | 2016-11-13 18:11 | 6.4364 | 6 | 23 | 20 | 31 | 38.6183 | 148.0369 | 128.7278 | 199.5281
177309 | 1 | KONYA | HADİM | F6-HADİM 2 FİDERİ GOKSU HES HADİM DM TAŞPINAR1 TR6 | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-13 11:58 | 2016-11-13 13:33 | 1.5889 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 85.8 | 0 | 0
177310 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TARASCI3 TR A KOLU | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ \ AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-13 11:54 | 2016-11-13 13:13 | 1.3161 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.6322 | 0 | 0
177311 | 1 | KONYA | KARATAY | MENGENE ESKI KULE TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-13 11:52 | 2016-11-13 13:24 | 1.5439 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5439 | 0 | 0
177315 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | F5-MUCUR KÖYLER PETLAS TM ULUPINAR TR-5 ULUPINAR KÖYÜ TR-5 / DEĞİRMENKAŞI TARIMSAL ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-13 11:57 | 2016-11-13 13:10 | 1.2211 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.2111 | 0
177318 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | GOLLU1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-13 12:10 | 2016-11-13 15:59 | 3.8192 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 401.0125
177319 | 1 | KONYA | MERAM | KARAASLAN AYBAHCE14 TR A KOLU | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-13 11:57 | 2016-11-13 13:14 | 1.2781 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2781 | 0 | 0
177322 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | F1-ŞEHİR FİDERİ KARAMAN TM KARAMAN DM2 KARAMAN DM2 - TR-20501 ÇIKIŞI TR 20506 TR 20506-YTR MEVLANA MODÜLER ÇIKIŞI TR 1102 | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-13 12:11 | 2016-11-13 18:20 | 6.1453 | 5 | 60 | 0 | 0 | 30.7264 | 368.7167 | 0 | 0
177323 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR61 TR B KOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-13 12:13 | 2016-11-13 13:22 | 1.1469 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.0286 | 0 | 0
177324 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | F4-KURSUNLU FİDERİ LADİK TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-13 12:18 | 2016-11-13 13:39 | 1.3417 | 0 | 356 | 5 | 28 | 0 | 477.6333 | 6.7083 | 37.5667
177333 | 1 | KONYA | KULU | KULU TR 5 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-13 12:32 | 2016-11-13 13:31 | 0.99722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99722 | 0 | 0
177337 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KESLIK YAYLASI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-13 12:43 | 2016-11-13 15:09 | 2.4317 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 48.6333
177338 | 1 | KONYA | MERAM | KARADIGINDERESI2 TR A KOLU | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI \ ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-13 12:39 | 2016-11-13 14:55 | 2.2761 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2761 | 0 | 0
177339 | 1 | KONYA | BOZKIR | BOZKIR12 TR A KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-13 12:50 | 2016-11-13 13:00 | 0.16944 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 18.8083 | 0 | 0
177340 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR 21505 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-13 12:36 | 2016-11-13 13:19 | 0.71194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71194 | 0 | 0
177342 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR 30828 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-13 12:33 | 2016-11-13 13:36 | 1.0575 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0575 | 0 | 0
177344 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AKINCILAR3 TR C KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-13 12:58 | 2016-11-13 18:13 | 5.25 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 136.5 | 0 | 0
177348 | 1 | KONYA | MERAM | F11-ŞEKER-1 FİDERİ ALAKOVA TM | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-13 13:05 | 2016-11-13 18:11 | 5.0975 | 0 | 104 | 49 | 1954 | 0 | 530.14 | 249.7775 | 9960.515
177350 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | F3-KILBASAN FİDERİ KARAMAN TM | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ \ İLANLI TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-13 13:06 | 2016-11-13 13:22 | 0.26444 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.6444 | 0
177352 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | F4-ÜRGÜP FİDERİ AVANOS TM1 URGUP46 TR URGUP46 TR-ÜRGÜP TR45 ÇIKIŞ | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-13 13:09 | 2016-11-13 17:45 | 4.5956 | 1 | 204 | 0 | 0 | 4.5956 | 937.4933 | 0 | 0
177354 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | ELEKGÖLÜ TR 1 A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-13 12:54 | 2016-11-13 16:00 | 3.0975 | 0 | 0 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 786.765
177355 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | BEYSEHIR TR 11 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-13 13:14 | 2016-11-13 13:41 | 0.45667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.45667 | 0 | 0
177360 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | F8-ORTAKÖY FİDERİ TUMOSAN TM PIRLI KOK YENI PIRLI KOK YENI-SARIKARMAN ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-13 13:25 | 2016-11-13 14:51 | 1.4411 | 0 | 296 | 13 | 0 | 0 | 426.5689 | 18.7344 | 0
177361 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | F15-ORTAOBA KARAMAN TM MESUDIYE KOK MESUDIYE KOK-ORTAOBA GRUP ÇIKIŞI DEMIRYURT1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-13 13:25 | 2016-11-13 17:44 | 4.3217 | 0 | 0 | 79 | 262 | 0 | 0 | 341.4117 | 1132.2767
177362 | 1 | KONYA | DERBENT | BASARAKAVAK3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-13 13:26 | 2016-11-13 17:40 | 4.2344 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 131.2678
177364 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | YESILDERE2 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE \ İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ-MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-13 13:30 | 2016-11-13 13:52 | 0.37389 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 78.5167
177365 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | DERINKUYU4 TR A KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-13 13:30 | 2016-11-13 14:33 | 1.0403 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 125.8736 | 0 | 0
177366 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | AYLI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-13 13:33 | 2016-11-13 14:13 | 0.66944 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66944
177367 | 1 | KONYA | KARAPINAR | F13-MEYİL FİDERİ KARAPINAR TM EMMIOGLU KOK EMMIOGLU KOK-DEREHOCA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-13 13:33 | 2016-11-13 14:54 | 1.3447 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 43.0311 | 0
177368 | 1 | KONYA | EREĞLİ | F10-EREĞLİ2 FİDERİ EREĞLİ TM EREGLİ İM1100 İM1100-FİDER 2 ÇIKIŞI (15,8 KV) EREGLI1260 TR EREGLI1260 TR-TR 1268 FANDARMA VE 90 DÜKKANLAR ÇIKIŞI EREGLI1263 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-13 13:43 | 2016-11-13 17:40 | 3.9489 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 | 991.1711 | 0 | 0
177370 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR 1.35 YENI MEZARLIK ESKI | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-13 13:40 | 2016-11-13 14:58 | 1.2942 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2942 | 0 | 0
177373 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | SULTANHANI1 TR B KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-13 13:49 | 2016-11-13 18:00 | 4.1836 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 271.9347 | 0 | 0
177379 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER 4 KÖYLER ÇIKIŞI TUMOSAN TM YESILOVA7 TR YESILOVA7 TR-ÇARŞI ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-13 13:59 | 2016-11-13 18:12 | 4.2125 | 5 | 844 | 0 | 0 | 21.0625 | 3555.35 | 0 | 0
177380 | 1 | KONYA | KARATAY | İSMAİL BAAYRAKCI TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-13 14:00 | 2016-11-13 15:18 | 1.2967 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 22.0433 | 0 | 0
177381 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | MOTORLU SANAYI CAMI TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-13 13:55 | 2016-11-13 14:47 | 0.8575 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.715 | 0 | 0
177383 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | YALNIZAGAC A KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-13 14:00 | 2016-11-13 18:11 | 4.1778 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 162.9333
177384 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KATRANLI2 TR B KOLU | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE \ BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-13 14:02 | 2016-11-13 16:55 | 2.8928 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 107.0328
177387 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | ASAGI SAPMAZ1 TR B KOLU | AG - FAZ YÖNÜ TERS \ TESİS-BAKIM-KET-BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-13 14:07 | 2016-11-13 19:05 | 4.9642 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 138.9967
177391 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TOPTANCILAR1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-13 14:14 | 2016-11-13 15:01 | 0.79167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79167 | 0 | 0
177394 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | F10-SULAMA FİDERİ CİHANBEYLİ TM TAŞPINAR DM3 TAŞPINAR DM3-C-3 KOLU SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-13 14:20 | 2016-11-13 16:19 | 1.9864 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 51.6461 | 0
177396 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | F4-BAKIRCILAR FİDERİ KONYA2 TM DM-1 ( DIKILITAS DM ) DM1-HOROZLUHAN54 TR ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-13 14:29 | 2016-11-13 15:17 | 0.79639 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 14.335 | 0 | 0
177397 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AZIZIYE5 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI \ ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-13 14:10 | 2016-11-13 17:30 | 3.325 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.325 | 0 | 0
177403 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | HÜYÜK TR 1 A KOLU | AG - DİREK YIKILMASI \ YANGIN SONUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-13 14:11 | 2016-11-13 15:11 | 0.99806 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 83.8367
177406 | 1 | KONYA | EREĞLİ | YILDIZLI1 TR B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG ALPEK KISA DEVRE OLMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-13 14:18 | 2016-11-13 19:20 | 5.0333 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 387.5667
177408 | 1 | KONYA | ILGIN | UCARI MH TR20 (400 KVA) F KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-13 14:43 | 2016-11-13 15:19 | 0.60333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.60333 | 0 | 0
177410 | 1 | KONYA | KARAPINAR | F2-SEKİZLİ FİDERİ KARAPINAR TM MERKEZ TSK KOK1 HIKMET ATABEK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ OG ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-13 14:40 | 2016-11-13 17:22 | 2.6972 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6972 | 0
177413 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | F11-ANADOLU SANAYİ FİDERİ KONYA2 TM DM-15 ( IGDELI DM ) | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE \ İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-13 15:02 | 2016-11-13 19:50 | 4.8017 | 7 | 4753 | 0 | 0 | 33.6117 | 22822.3217 | 0 | 0
177419 | 1 | KONYA | MERAM | HATIP 1 TR A KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-13 14:56 | 2016-11-13 17:00 | 2.0728 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0728 | 0 | 0
177422 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | F3-BULDUK FİDERİ CİHANBEYLİ TM YENİCEOBA-KARTER DM YENİCEOBA-KARTER DM-KUŞÇA-KELHASAN ÇIKIŞI KUŞÇAYOLU SULAMA KÖK KUŞÇAYOLU SULAMA KÖK-KÜTÜKKUŞAĞI ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-13 15:14 | 2016-11-13 18:02 | 2.8033 | 29 | 270 | 44 | 0 | 81.2967 | 756.9 | 123.3467 | 0
177423 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | F8-ULUKIŞLA FİDERİ EREĞLİ TM GÜMÜŞTAŞ MADENCİLİK TR | OG - KESİCİ AÇMASI-DİĞER \ MEKANİK ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-13 15:10 | 2016-11-13 16:25 | 1.2483 | 0 | 0 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 | 328.3117
177428 | 1 | KONYA | BOZKIR | F10-BOZKIR 1 FİDERİ SEYDISEHIR TM BOZKIR DM BOZKIR DM-BOZKIR MERKEZ (MEZBAHA2 TR KÖK) ÇIKIŞI BOZKIR15 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-13 15:02 | 2016-11-13 18:30 | 3.4717 | 11 | 578 | 0 | 0 | 38.1883 | 2006.6233 | 0 | 0
177432 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | ALTUNHİSAR TR7 B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-13 15:25 | 2016-11-13 15:54 | 0.49278 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7.3917
177434 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | F1-ŞEHİR FİDERİ KARAMAN TM KARAMAN DM2 KARAMAN DM2 - TR-20801 ÇIKIŞI TR 20805 | OG KESİCİ AÇMASI - BUCHOLZ \ TRAFODA YAĞ EKSİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-13 15:20 | 2016-11-13 15:55 | 0.57778 | 0 | 1160 | 0 | 0 | 0 | 670.2222 | 0 | 0
177438 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | F7-BALCI FİDERİ TUMOSAN TM TOKİ DM FİDER 7 ÇIKIŞI AKIN KOK AKIN KOK-AKİN GÜLTEPE ÇIKIŞI AKIN1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-13 15:39 | 2016-11-13 18:34 | 2.9119 | 0 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 570.7411
177443 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | CIRAKLIK OKULU TR 1.38 B KOLU | AG - FAZ YÖNÜ TERS \ TESİS-BAKIM-KET-BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-13 15:45 | 2016-11-13 17:03 | 1.2939 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 150.0911 | 0 | 0
177449 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ HIRFANLI TM KAMAN DM KAMAN DM-HAMİT ÇIKIŞI HIRFANLI KOK HIRFANLI KOK-HAMİT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE \ İLANLI FİZİKİ İRTİBAT - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-13 16:09 | 2016-11-13 17:17 | 1.1394 | 0 | 363 | 14 | 245 | 0 | 413.6183 | 15.9522 | 279.1639
177454 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | BADEMDERE TR 1 A KOLU | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME \ ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-13 16:07 | 2016-11-13 17:20 | 1.2258 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2258 | 0 | 0
177455 | 1 | KONYA | KULU | BESKARDES4 TR C KOLU | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME \ ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-13 16:12 | 2016-11-13 17:25 | 1.2292 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2292
177457 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | F11-KOZAKLI 2 FİDERİ KALABA TM KOZAKLI DM KOZAKLI DM - FİDER-8 AKPINAR KÖYLER ÇIKIŞI | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA \ OG - AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-13 16:03 | 2016-11-13 16:52 | 0.82167 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 145.435
177461 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR2-17 DOLMUS DURAGI | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-13 16:28 | 2016-11-13 16:55 | 0.44917 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.5933
177466 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | YENICE1 TR B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-13 16:33 | 2016-11-13 17:17 | 0.72972 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 15.3242 | 0 | 0
177469 | 1 | KONYA | KARAPINAR | F2-SEKİZLİ FİDERİ KARAPINAR TM MERKEZ TSK KOK1 MERKEZ TSK KOK1 - KARAPINAR TM'DEN GİRİŞ AHMET KOCATURK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ OG ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-13 16:29 | 2016-11-13 18:34 | 2.0842 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0842 | 0
177471 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | BASKOY6 TR B KOLU | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ \ AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-13 16:47 | 2016-11-13 17:23 | 0.60306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.60306 | 0 | 0
177472 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | BURÇ TR 4 A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-13 16:52 | 2016-11-13 17:55 | 1.0536 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 142.2375 | 0 | 0
177475 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | F14-SELAHADDİN EYYÜBİ FİDERİ KONYA2 TM DM-8 ( SELAHADDIN EYYUBI DM ) | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE \ İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-13 17:02 | 2016-11-13 20:12 | 3.1667 | 0 | 914 | 0 | 0 | 0 | 2894.3333 | 0 | 0
177476 | 1 | KONYA | KARATAY | F16-RİNG 2 FİDERİ KONYA 1 TM CIMENLIK IM IM3-DM33-B BARASI GİRİŞİ | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-13 17:03 | 2016-11-13 17:58 | 0.91278 | 0 | 1218 | 0 | 0 | 0 | 1111.7633 | 0 | 0
177477 | 1 | KONYA | HÜYÜK | F18-BEYSEHİR-3 FİDERİ BEYSEHIR TM CUKURKENT KOK CUKURKENT KOK-GÖRÜNMEZ KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE \ İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ-MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-13 17:04 | 2016-11-13 17:22 | 0.29417 | 1 | 863 | 0 | 6 | 0.29417 | 253.8658 | 0 | 1.765
177483 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | HACILAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-13 17:13 | 2016-11-13 17:57 | 0.73972 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 12.5753
177485 | 1 | KONYA | YUNAK | KARGALI1TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-13 17:20 | 2016-11-13 18:18 | 0.96444 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 44.3644 | 0 | 0
177486 | 1 | KONYA | MERAM | YESILTEKKE1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-13 17:14 | 2016-11-13 21:03 | 3.8086 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8086 | 0 | 0
177489 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KARKIN1 TR ( CUMRA ) A KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-13 17:25 | 2016-11-13 18:05 | 0.66361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66361 | 0 | 0
177490 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | 4A 25TR C KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-13 17:30 | 2016-11-13 17:54 | 0.39944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.39944 | 0 | 0
177503 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | GÖKÇEVİRAN.TR-32 A KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-13 17:44 | 2016-11-13 18:07 | 0.38167 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4.58 | 0 | 0
177504 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | F1-YEŞİLDERE-1 FİDERİ KARAMAN OSB TM SUDURAGI DM SUDURAGI DM-GÖZTEPE KÖK ÇIKIŞI HAMIDIYE1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-13 17:50 | 2016-11-13 19:25 | 1.5836 | 0 | 0 | 3 | 69 | 0 | 0 | 4.7508 | 109.2692
177512 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | ORTAKOY48 TR B KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR \ ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-13 18:07 | 2016-11-13 18:49 | 0.7075 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7075 | 0 | 0
177514 | 1 | KONYA | KULU | TUZYAKA1 TR C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-13 18:08 | 2016-11-13 19:00 | 0.87083 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.9667
177519 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | ULUKIŞLA TR17 A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-13 18:13 | 2016-11-13 19:42 | 1.4772 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.9089
177522 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AKORENCANDAN TR1 B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-13 18:04 | 2016-11-13 21:57 | 3.8814 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.7628
177523 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | F4-KURUSEKİ FİDERİ ERMENEK GECICI HAVZA TM ERMENEK DM ERMENEK DM-BALCILAR ÇIKIŞI GUNEYYURT(BOZALAN) KOK GUNEYYURT(BOZALAN) KOK- GÜNEYYURT KÖK1 GİRİŞİ ASAGICAGLAR1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-13 18:22 | 2016-11-13 19:49 | 1.4531 | 0 | 0 | 0 | 615 | 0 | 0 | 0 | 893.6292
177524 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR 60810 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-13 18:26 | 2016-11-13 19:01 | 0.58444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58444 | 0 | 0
177526 | 1 | KONYA | KARATAY | SUMERBANK TR B KOLU | AG - PANO - BOX HASARI \ AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-13 18:16 | 2016-11-13 20:15 | 1.9819 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 118.9167 | 0 | 0
177528 | 1 | KONYA | KARATAY | CARDAKLAR1 TR A KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-13 18:13 | 2016-11-13 19:16 | 1.0433 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0433 | 0 | 0
177537 | 1 | KONYA | MERAM | AŞKAN4 TR C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-13 18:21 | 2016-11-13 21:39 | 3.3028 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 663.8583 | 0 | 0
177538 | 1 | KONYA | KARATAY | ORHANGAZI2 TR A KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-13 18:36 | 2016-11-13 19:34 | 0.97167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.97167 | 0 | 0
177543 | 1 | KONYA | KADINHANI | F2-KOLUKISA FİDERİ KOLUKISA TM PUSAT PUSAT DM-SULAMA ÇIKIŞI | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ OG ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-13 18:45 | 2016-11-13 19:35 | 0.82639 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82639 | 0
177546 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR 3-41A | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI \ ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-13 19:03 | 2016-11-13 19:47 | 0.73917 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.9133 | 0 | 0
177549 | 1 | KONYA | HADİM | MERNEK Y.1 TR17 A KOLU | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-13 19:15 | 2016-11-13 20:37 | 1.3747 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3747
177553 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | F8-ULUKIŞLA FİDERİ EREĞLİ TM HÜSNİYE KÖK HÜSNİYE KÖK - BASMAKCI KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM \ HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-13 19:51 | 2016-11-13 20:49 | 0.97611 | 0 | 0 | 19 | 1119 | 0 | 0 | 18.5461 | 1092.2683
177555 | 1 | KONYA | MERAM | DUTLU KONYA 1 TM KAVAK KÖK SULAMALAR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI \ OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-13 19:57 | 2016-11-13 22:53 | 2.9333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9333 | 0 | 0 | 0
177558 | 1 | KONYA | DERBENT | DERBENT3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-13 20:13 | 2016-11-13 21:41 | 1.4672 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4672
177561 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | ERENKOY4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-13 20:39 | 2016-11-13 21:57 | 1.3111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3111 | 0 | 0
177564 | 1 | KONYA | ÇUMRA | CUMRA40 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-13 21:01 | 2016-11-13 21:28 | 0.44361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.44361 | 0 | 0
177565 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | F2-ALTİNEKİN 1 FİDERİ ALTINEKIN TM ALTINEKIN DM ALTINEKİN DM-EGRİBAYAT ENH YAZIBELEN KÖK ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI \ KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-13 21:05 | 2016-11-13 22:35 | 1.5108 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.5542 | 0
177566 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AZATLI TR 1 | AG - DİREK YIKILMASI \ AG DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-13 21:39 | 2016-11-13 23:47 | 2.1361 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 256.3333
177570 | 1 | KONYA | MERAM | AŞKAN4 TR C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-13 21:47 | 2016-11-13 22:15 | 0.4675 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 93.9675 | 0 | 0
177574 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | F7-TUZLUKÇU1 FİDERİ AKSEHIR TM YASARLAR KOK YASARLAR KOK-GÜRSU MOD ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM \ SIKI BAĞDAN TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-13 21:52 | 2016-11-13 23:24 | 1.5308 | 0 | 873 | 122 | 0 | 0 | 1336.4175 | 186.7617 | 0
177576 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR 60803 | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR \ ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-13 22:28 | 2016-11-13 23:06 | 0.63167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63167 | 0 | 0
177577 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR1-9 ESKİ CEZA EVİ | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-13 22:35 | 2016-11-13 23:14 | 0.65111 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.5111 | 0 | 0
177578 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | F2-ALTİNEKİN 1 FİDERİ ALTINEKIN TM ALTINEKIN DM ALTINEKİN DM-F1 YENİYAYLA KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE \ İLANSIZ ABONE BAĞLANTISI-KESİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-13 22:54 | 2016-11-13 23:16 | 0.37972 | 0 | 1224 | 86 | 340 | 0 | 464.78 | 32.6561 | 129.1056
177581 | 1 | KONYA | YUNAK | F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ YUNAK TM SARAY KOK YEŞİLHAT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-13 23:08 | 2016-11-14 02:00 | 2.8678 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 68.8267 | 0
177583 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA3 TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE \ İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-14 00:12 | 2016-11-14 01:53 | 1.6808 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 247.0825 | 0 | 0
177586 | 1 | KONYA | MERAM | F15-LALEBAHÇE FİDERİ KONYA 1 TM KOZAGAC DM22 | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-14 01:05 | 2016-11-14 02:32 | 1.4494 | 0 | 289 | 0 | 0 | 0 | 418.8894 | 0 | 0
177588 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | F5-DERİNKUYU DM FİDERİ DERINKUYU TM DERINKUYU DM DERİNKUYU DM-DERİNKUYU TR 1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ OG KABLO PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-14 02:44 | 2016-11-14 05:55 | 3.1786 | 0 | 386 | 0 | 0 | 0 | 1226.9439 | 0 | 0
177589 | 1 | KONYA | MERAM | AŞKAN4 TR B KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-14 02:36 | 2016-11-14 07:04 | 4.4617 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.4617 | 0 | 0
177590 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | F1-GÖLYAZI FİDERİ CİHANBEYLİ TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM \ TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-14 04:43 | 2016-11-14 08:47 | 4.0714 | 0 | 1089 | 169 | 5 | 0 | 4433.7425 | 688.0647 | 20.3569
177595 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | KOÇAK GALADERESİ TR1 A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-14 07:31 | 2016-11-14 09:18 | 1.7828 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 16.045
177599 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | F4-HOROZLUHAN FİDERİ KONYA2 TM DM-15A ( KONALTAS DM ) DM-15A-İPLİK FABRİKASI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-14 07:52 | 2016-11-14 08:54 | 1.0272 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34.9256 | 0 | 0
177600 | 1 | KONYA | MERAM | F15-LALEBAHÇE FİDERİ KONYA 1 TM YORGANCI4 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-14 08:06 | 2016-11-14 08:27 | 0.34 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 20.06 | 0 | 0
177602 | 1 | KONYA | YUNAK | F2-TURGUT FİDERİ YUNAK TM TURGUT KOK TURGUT MERKEZ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-14 08:10 | 2016-11-14 08:51 | 0.69806 | 0 | 252 | 1 | 0 | 0 | 175.91 | 0.69806 | 0
177605 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | DM03 TR06 B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-14 08:19 | 2016-11-14 09:11 | 0.86111 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.6111 | 0 | 0
177606 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | DEDELER2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-14 08:23 | 2016-11-14 12:47 | 4.3872 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 403.6244 | 0 | 0
177607 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR2-17 DOLMUS DURAGI A KOLU | AG - FAZIN BİRİ YOK \ AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-14 08:25 | 2016-11-14 11:12 | 2.7811 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 603.5011 | 0 | 0
177608 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | DOGRUGOZ7 TR A KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-14 08:23 | 2016-11-14 09:52 | 1.4911 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4911 | 0 | 0
177609 | 1 | KONYA | KARATAY | KARKENT1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-14 08:31 | 2016-11-14 12:26 | 3.9164 | 0 | 359 | 0 | 0 | 0 | 1405.9836 | 0 | 0
177616 | 1 | KONYA | EREĞLİ | EREGLI1110 TR A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ İLETKENE ARAÇ TEMASI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-14 08:37 | 2016-11-14 10:01 | 1.4061 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 16.8733 | 0 | 0
177617 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER 14-15 TUMOSAN TM AKSARAY DM3 B BÖLGESİ ÇIKIŞI YAVRU KABIN KÖK YAVRU KABIN-B BÖLGESİ ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-14 08:40 | 2016-11-14 10:20 | 1.6597 | 0 | 1718 | 0 | 0 | 0 | 2851.4028 | 0 | 0
177621 | 1 | KONYA | BOZKIR | KARABAYIR2 TR A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ İLETKENE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-14 08:45 | 2016-11-14 10:10 | 1.4089 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 178.9289 | 0 | 0
177631 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR1-15 B KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-14 09:00 | 2016-11-14 12:32 | 3.5325 | 0 | 835 | 0 | 0 | 0 | 2949.6375 | 0 | 0
177633 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | F16-BEYSEHİR-1 FİDERİ BEYSEHIR TM NURETTİN KOÇER DM/BEYŞEHİR TR 64 NURETTİN KOÇER DM/BEYŞEHİR TR 64-ESKİ ÜSTÜNLER ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-14 09:03 | 2016-11-14 13:40 | 4.6242 | 0 | 692 | 0 | 27 | 0 | 3199.9233 | 0 | 124.8525
177634 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | BAYAVSAR TR 1 B KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-14 09:02 | 2016-11-14 12:59 | 3.9517 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 162.0183 | 0 | 0
177635 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | F4-ORTAKARAÖREN FİDERİ SEYDISEHIR TM | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-14 09:01 | 2016-11-14 17:31 | 8.4964 | 0 | 1934 | 4 | 30 | 0 | 16432.0161 | 33.9856 | 254.8917
177636 | 1 | KONYA | AHIRLI | F4-ORTAKARAÖREN FİDERİ SEYDISEHIR TM | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-14 09:00 | 2016-11-14 17:40 | 8.6583 | 23 | 2412 | 11 | 175 | 199.1417 | 20883.9 | 95.2417 | 1515.2083
177637 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KARKIN5 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE \ İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-14 09:00 | 2016-11-14 14:07 | 5.1197 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 158.7114 | 0 | 0
177638 | 1 | KONYA | KARATAY | F15-KEÇİLİ-2 FİDERİ KONYA3 TM KECILI DM KECILI DM-İM7 A BARASI ÇIKIŞI KARAKAYIS IM İM7-TR-A İNDİRİCİ | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-14 09:03 | 2016-11-14 11:30 | 2.4417 | 0 | 3957 | 0 | 0 | 0 | 9661.675 | 0 | 0
177644 | 1 | KONYA | EREĞLİ | EREGLI1663 TR B KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-14 09:02 | 2016-11-14 12:54 | 3.8639 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 65.6861 | 0 | 0
177646 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | F10-SULAMA FİDERİ CİHANBEYLİ TM YEŞİLÖZ KÖK 1 YEŞİLÖZ KÖK 1-YESIL HAT SULAMA F1 ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-14 08:58 | 2016-11-14 10:21 | 1.3872 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 29.1317 | 0
177650 | 1 | KONYA | MERAM | CAYIRBAGI5 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-14 09:06 | 2016-11-14 15:02 | 5.9414 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 885.2669 | 0 | 0
177651 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | S.EYYÜBİ KONYA2 TM DM-5 ( HILTON DM ) DM5-YAZIR56 TR ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-14 09:08 | 2016-11-14 14:33 | 5.4197 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.4197 | 0 | 0 | 0
177661 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | ÇARIKLI TR 1 A KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-14 09:13 | 2016-11-14 12:43 | 3.4969 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 552.5172
177662 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | HACIBEYLİ TR 1 B KOLU | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI \ ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-14 09:06 | 2016-11-14 11:21 | 2.2419 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.4517
177666 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | DİKİLİTAŞ TR 2 A KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-14 09:15 | 2016-11-14 13:00 | 3.7511 | 0 | 64 | 0 | 4 | 0 | 240.0711 | 0 | 15.0044
177670 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | BUYUKKARAPINAR1 TR A KOLU | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE \ BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-14 09:16 | 2016-11-14 11:07 | 1.8531 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 64.8569
177671 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | AYRANCI9 TR B KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-14 09:14 | 2016-11-14 13:07 | 3.8839 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 42.7228 | 0 | 0
177673 | 1 | KONYA | EREĞLİ | F6-ŞEHİR FİDERİ EREĞLİ TM EREGLI IM 1300 EREGLI1452 TR EREGLI1452 TR-ALHAN YOLU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE \ TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-14 09:18 | 2016-11-14 14:26 | 5.1294 | 4 | 677 | 2 | 60 | 20.5178 | 3472.6339 | 10.2589 | 307.7667
177676 | 1 | KONYA | ÇELTİK | F1-TORUNLAR FİDERİ YUNAK TM CELTIK KOK1 TANERYALÇIN DM-FİDER6 ÇELTİK1 ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-14 09:20 | 2016-11-14 13:37 | 4.2789 | 0 | 802 | 181 | 0 | 0 | 3431.6689 | 774.4789 | 0
177677 | 1 | KONYA | YUNAK | IMAMOGLU1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-14 09:21 | 2016-11-14 12:31 | 3.1603 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 107.4494 | 0 | 0
177684 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | YAZILI1 TR A KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-14 09:29 | 2016-11-14 12:16 | 2.7856 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 52.9256
177687 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | F3-YENİ OTOGAR FİDERİ YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI KIRSEHIR DM1 KIRSEHIR DM1 - TR1-91 TR1-91 TR1-91-TR1-92 ÇIKIŞI TR1-91 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-14 09:24 | 2016-11-14 09:56 | 0.53306 | 1 | 163 | 0 | 0 | 0.53306 | 86.8881 | 0 | 0
177688 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | F2-TAŞPINAR FİDERİ TUMOSAN TM TASPINAR KOK TASPINAR KOK-AKÇAKENT ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-14 09:26 | 2016-11-14 10:27 | 1.0114 | 0 | 0 | 17 | 297 | 0 | 0 | 17.1936 | 300.3825
177689 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | GORE9 TR B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-14 09:26 | 2016-11-14 09:48 | 0.36611 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 9.885 | 0 | 0
177690 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | F9-GOZLU FİDERİ LADİK TM BASHUYUK KOK BASHUYUK KOK-KONAR,AKDOĞAN ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-14 09:31 | 2016-11-14 14:36 | 5.0917 | 0 | 0 | 6 | 95 | 0 | 0 | 30.55 | 483.7083
177691 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | ALTUNTAS1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-14 09:32 | 2016-11-14 12:02 | 2.5083 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 220.7333 | 0 | 0
177695 | 1 | KONYA | BOZKIR | F10-BOZKIR 1 FİDERİ SEYDISEHIR TM BOZKIR DM BOZKIR DM-HADİM ÇIKIŞI YANLIZCA KÖK ISIKLAR1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-14 09:33 | 2016-11-14 14:44 | 5.1781 | 8 | 485 | 0 | 0 | 41.4244 | 2511.3569 | 0 | 0
177696 | 1 | KONYA | BOZKIR | KARABAYIR2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-14 09:33 | 2016-11-14 13:32 | 3.9869 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 506.3419 | 0 | 0
177698 | 1 | KONYA | BOZKIR | F10-BOZKIR 1 FİDERİ SEYDISEHIR TM BOZKIR DM YANLIZCA KÖK ULUPINAR1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-14 09:32 | 2016-11-14 15:27 | 5.9136 | 9 | 365 | 0 | 0 | 53.2225 | 2158.4681 | 0 | 0
177699 | 1 | KONYA | BOZKIR | F10-BOZKIR 1 FİDERİ SEYDISEHIR TM BOZKIR DM SOGUCAK 3TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-14 09:32 | 2016-11-14 14:06 | 4.5728 | 0 | 345 | 0 | 0 | 0 | 1577.6083 | 0 | 0
177700 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | F11-BOZKIR 2 FİDERİ SEYDISEHIR TM | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-14 09:31 | 2016-11-14 16:52 | 7.3494 | 0 | 324 | 0 | 0 | 0 | 2381.22 | 0 | 0
177701 | 1 | KONYA | BOZKIR | F10-BOZKIR 1 FİDERİ SEYDISEHIR TM BOZKIR DM BOZKIR DM-HADİM ÇIKIŞI YANLIZCA KÖK ISIKLAR1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-14 09:30 | 2016-11-14 14:43 | 5.2147 | 8 | 485 | 0 | 0 | 41.7178 | 2529.1403 | 0 | 0
177702 | 1 | KONYA | MERAM | HATIP 6 TR B KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-14 09:07 | 2016-11-14 14:10 | 5.0533 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 181.92 | 0 | 0
177709 | 1 | KONYA | EREĞLİ | EREGLI TR1119 A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ İLETKENE ARAÇ TEMASI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-14 09:50 | 2016-11-14 10:51 | 1.0147 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.1031 | 0 | 0
177717 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | INSUYU1 TR A KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-14 09:42 | 2016-11-14 14:42 | 4.9978 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 229.8978 | 0 | 0
177720 | 1 | KONYA | MERAM | HADIMI6 TR BATI | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-14 09:40 | 2016-11-14 11:06 | 1.4267 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 154.08
177722 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | DERINKUYU11 TR A KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-14 09:47 | 2016-11-14 10:40 | 0.87861 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 115.0981 | 0 | 0
177723 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KAMAN21 TR B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-14 09:44 | 2016-11-14 10:19 | 0.58194 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 24.4417 | 0 | 0
177725 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER 4 KÖYLER ÇIKIŞI TUMOSAN TM ARATOL KOK-1 ARATOL KOK-1-TOLLAR ÇIKIŞI KAZICIKTOL1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-14 09:37 | 2016-11-14 17:58 | 8.3564 | 0 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 1637.8522
177728 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | F8-ULUKIŞLA FİDERİ EREĞLİ TM TEPEKÖY MONOBLOK KÖK TEPEKÖY-ŞEYHÖMERLİ ÇIKIŞI GÜMÜŞTAŞ MADENCİLİK TR | OG - KESİCİ AÇMASI-DİĞER \ MEKANİK ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-14 09:45 | 2016-11-14 10:59 | 1.2319 | 0 | 0 | 0 | 323 | 0 | 0 | 0 | 397.9181
177734 | 1 | KONYA | ÇELTİK | F13-ODABAŞI FİDERİ YUNAK TM ADAKASIM1 KOK ADAKASIM ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-14 09:54 | 2016-11-14 11:18 | 1.4003 | 0 | 111 | 17 | 0 | 0 | 155.4308 | 23.8047 | 0
177742 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | YUKARI PINARBASI1 TR B KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-14 10:01 | 2016-11-14 16:55 | 6.9031 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 172.5764 | 0 | 0
177743 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | F1-YEŞİLDERE-1 FİDERİ KARAMAN OSB TM SUDURAGI DM SUDURAGI DM-ÇOĞLU HATSONU KÖK ÇIKIŞI SALUR KOK SALUR KOK-BEYDİLLİ ÇIKIŞI | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ \ İLANLI TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK ALMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-14 10:02 | 2016-11-14 10:13 | 0.18667 | 0 | 0 | 91 | 125 | 0 | 0 | 16.9867 | 23.3333
177745 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | DÜNDARLI TR 8 A KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-14 10:05 | 2016-11-14 14:49 | 4.7408 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 298.6725 | 0 | 0
177748 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SULUSARAY4 TR B KOLU | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-14 10:02 | 2016-11-14 10:52 | 0.84111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84111 | 0 | 0
177756 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR03 TR B KOLU | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-14 10:07 | 2016-11-14 12:01 | 1.9028 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.3194 | 0 | 0
177758 | 1 | KONYA | KARAPINAR | F3-KILBASAN FİDERİ KARAMAN TM BOYALITEPE KOK BOYALITEPE KOK-YENİKUYU ÇIKIŞI | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ OG ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-14 09:56 | 2016-11-14 11:39 | 1.7203 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7203 | 0
177759 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | SARAYONU TOKI33 TR B KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-14 10:09 | 2016-11-14 10:52 | 0.71611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71611 | 0 | 0
177760 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | SARILAR10 TR A KOLU | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME \ ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-14 10:01 | 2016-11-14 11:54 | 1.8789 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8789
177762 | 1 | KONYA | KULU | F1-KULU1 FİDERİ KULU TM KULU DM KULU DM-YARAŞLI ALTILAR ÇIKIŞI YARASLI KOK YARASLI KOK-CANIMANA-YARAŞLI ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-14 10:02 | 2016-11-14 14:25 | 4.3786 | 0 | 0 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 901.9939
177767 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER 7 BALCI FİDERİ TUMOSAN TM TOKİ DM FİDER 7 BALCI ÇIKIŞI AKIN KOK AKIN KOK-AKİN GÜLTEPE ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-14 10:11 | 2016-11-14 16:36 | 6.4114 | 3 | 0 | 0 | 612 | 19.2342 | 0 | 0 | 3923.77
177772 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAAGAC1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-14 10:12 | 2016-11-14 13:55 | 3.7125 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7125
177775 | 1 | KONYA | MERAM | YAYLAPINAR KAS20 TR B KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-14 10:17 | 2016-11-14 12:30 | 2.2167 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 325.85
177778 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | F2-ALTİNEKİN 1 FİDERİ ALTINEKIN TM ALTINEKIN DM ALTINEKİN DM-MANTAR ESKİ HAT ENH ÇIKIŞI | OG - GERİLİM DÜŞÜK \ OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-14 10:12 | 2016-11-14 11:05 | 0.88167 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.0533 | 0
177781 | 1 | KONYA | BOZKIR | F11-BOZKIR 2 FİDERİ SEYDISEHIR TM BOZKIR DM BOZKIR DM-HADİM ÇIKIŞI AKELİ SÖGÜT MODÜLER AKELİ SÖGÜT MODÜLER-SÖĞÜTDEREİÇİ ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-14 10:21 | 2016-11-14 15:42 | 5.3453 | 0 | 751 | 0 | 0 | 0 | 4014.3036 | 0 | 0
177783 | 1 | KONYA | YUNAK | F7-ALTINOVA FİDERİ YUNAK TM BIRIMLER DM BİRİMLER DM-ALTINOVA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE \ İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ-MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-14 10:22 | 2016-11-14 14:38 | 4.2583 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 191.625 | 0
177788 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR3-60 SANAYI-7 A KOLU | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-14 10:26 | 2016-11-14 13:33 | 3.1139 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1139
177789 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | F2-ALTİNEKİN 1 FİDERİ ALTINEKIN TM ALTINEKIN DM ALTINEKİN DM-FİDER 12 LADİK TM ÇIKIŞI DEDELER YESILHAT KÖK DEDELER YEŞİLHAT KÖK - MUSTAFA TEKELİOGLU SULAMA CIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-14 10:33 | 2016-11-14 12:44 | 2.1917 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 65.75 | 0
177790 | 1 | AKSARAY | ESKİL | F7-BOZCAMAHMUT 1 FİDERİ KIZOREN TM GUMUSDUGUN KOK2 GUMUSDUGUN KOK2-CIRIKLAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-14 10:08 | 2016-11-14 13:00 | 2.8622 | 0 | 0 | 214 | 140 | 0 | 0 | 612.5156 | 400.7111
177791 | 1 | KONYA | ÇELTİK | F4-ÇELTİK2 FİDERİ YUNAK TM GOKPINAR KOK 1 İNÖNÜ KÖK ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI \ MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-14 10:23 | 2016-11-14 11:41 | 1.3117 | 0 | 450 | 72 | 0 | 0 | 590.25 | 94.44 | 0
177808 | 1 | KONYA | YUNAK | F2-TURGUT FİDERİ YUNAK TM KUZOREN KOK KUZÖREN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-14 10:42 | 2016-11-14 11:32 | 0.83694 | 0 | 591 | 1 | 0 | 0 | 494.6342 | 0.83694 | 0
177809 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | BOZKÖY TR 4 A KOLU | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI \ ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-14 10:44 | 2016-11-14 12:14 | 1.4992 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4992 | 0 | 0
177812 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | BOGAZKOY1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-14 10:42 | 2016-11-14 13:10 | 2.4592 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 393.4667 | 0 | 0
177814 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | 5D 4TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-14 10:51 | 2016-11-14 14:00 | 3.1539 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 387.9283 | 0 | 0
177815 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR3-26 GOCMENLER B KOLU | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME \ ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-14 10:46 | 2016-11-14 14:07 | 3.3428 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3428
177817 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER 14-15 TUMOSAN TM YAVRU KABIN YAVRU KABIN-B BÖLGESİ ÇIKIŞ 3B 3TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-14 10:46 | 2016-11-14 11:10 | 0.39833 | 0 | 1718 | 0 | 0 | 0 | 684.3367 | 0 | 0
177825 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | F8-ORTAKÖY FİDERİ TUMOSAN TM DEVEDAMI KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE \ OG - İLANLI FİZİK ALMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-14 10:57 | 2016-11-14 11:18 | 0.34583 | 0 | 0 | 16 | 245 | 0 | 0 | 5.5333 | 84.7292
177828 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | F6-LALE SANAYİ A27 FİDERİ TM2 NEVSEHIR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-14 10:59 | 2016-11-14 17:03 | 6.0692 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0692 | 0
177832 | 1 | KONYA | MERAM | DUTLU KONYA 1 TM HATIP DM28 HATIP DM28-HATIP 16 ÇIKIŞI HATUNSARAY KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-14 10:31 | 2016-11-14 11:40 | 1.1439 | 0 | 604 | 2 | 0 | 0 | 690.9089 | 2.2878 | 0
177838 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | F2-ALTİNEKİN 1 FİDERİ ALTINEKIN TM ALTINEKIN DM ALTINEKİN DM-F1 YENİYAYLA KÖK ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI \ PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-14 11:02 | 2016-11-14 13:54 | 2.8528 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.7056 | 0
177848 | 1 | KONYA | KARAPINAR | SEZERLER TR1 B KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-14 11:05 | 2016-11-14 16:17 | 5.1939 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1939
177850 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | YENICE1 TR B KOLU | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI \ ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-14 11:06 | 2016-11-14 13:42 | 2.6031 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6031
177858 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | F2-ALTİNEKİN 1 FİDERİ ALTINEKIN TM ALTINEKIN DM ALTINEKİN DM-FİDER 8 YENİCE KÖK ÇIKIŞI YENİCE KÖK YENİCE TOL KÖK - TOL TR ÇIKIŞI | OG - GERİLİM DÜŞÜK \ OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-14 11:14 | 2016-11-14 12:19 | 1.0869 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.5217 | 0
177872 | 1 | KONYA | KADINHANI | F2-KOLUKISA FİDERİ KOLUKISA TM KOLUKISA DM1 ATLANTI KOK ATLANTI KOK-SU DEPOSU13 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-14 11:30 | 2016-11-14 12:23 | 0.87667 | 3 | 557 | 32 | 138 | 2.63 | 488.3033 | 28.0533 | 120.98
177880 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER 4 KÖYLER ÇIKIŞI TUMOSAN TM ARATOL KOK-1 ARATOL KOK-1-TOLLAR ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-14 11:45 | 2016-11-14 15:25 | 3.6658 | 0 | 0 | 47 | 685 | 0 | 0 | 172.2942 | 2511.0958
177881 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | F13-BÖLÜKYAZI FİDERİ KARAMAN TM BOLUKYAZI KOK BOLUKYAZI KOK-BÖLÜKYAZI ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-14 11:47 | 2016-11-14 13:58 | 2.1792 | 0 | 0 | 88 | 175 | 0 | 0 | 191.7667 | 381.3542
177886 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | F2-ALTİNEKİN 1 FİDERİ ALTINEKIN TM ALTINEKIN DM ALTINEKİN DM-EGRİBAYAT ENH YAZIBELEN KÖK ÇIKIŞI SARNIC KOK 3 SARNIÇ KÖK 3 - 3.ŞAHISLAR SULAMA ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-14 11:56 | 2016-11-14 14:22 | 2.4325 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 48.65 | 0
177890 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TATKOY3 TR A KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-14 12:01 | 2016-11-14 17:14 | 5.2308 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 298.1575 | 0 | 0
177891 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI CAYAGZI DM ÇAYAĞZI DM-BOZTEPE YENİ HAT ÇIKIŞI BOZTEPE TR-14 BOZTEPE TR-14-MALYA ÇIKIŞI BOZTEPE TR-14 | PROGRAMLI KESİNTİ \ OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-14 12:03 | 2016-11-14 16:16 | 4.2158 | 2 | 70 | 6 | 220 | 8.4317 | 295.1083 | 25.295 | 927.4833
177892 | 1 | NİĞDE | BOR | F14-ÇUKURKUYU FİDERİ BOR TM BAYAT TR-5 KÖK HANZADE (SULAMALAR)ÇIKIŞI BAYAT TR5 | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-14 12:06 | 2016-11-14 13:05 | 0.99472 | 0 | 0 | 18 | 13 | 0 | 0 | 17.905 | 12.9314
177907 | 1 | KONYA | TAŞKENT | KONGUL1 TR1 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-14 12:15 | 2016-11-14 13:01 | 0.765 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.765 | 0 | 0
177914 | 1 | KONYA | MERAM | AŞKAN5 TR C KOLU | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-14 12:26 | 2016-11-14 12:54 | 0.47861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.47861 | 0 | 0
177918 | 1 | KONYA | EREĞLİ | ASAGIGONDELEN1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-14 12:32 | 2016-11-14 16:49 | 4.2817 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 55.6617
177922 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | ÇARIKLI TR 2 A KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-14 12:37 | 2016-11-14 17:45 | 5.1283 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 451.2933
177924 | 1 | KONYA | MERAM | YAYLAPINAR KAS18 TR B KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-14 12:39 | 2016-11-14 14:54 | 2.2508 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 247.5917
177927 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | LALE TR 8 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI \ ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-14 12:38 | 2016-11-14 14:15 | 1.6222 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6222
177934 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | F6-ŞEHİR-2 FİDERİ NIGDE-2 TM NİĞDE IM-3 MERKEZ TR 3-16 ÇIKIŞI MERKEZ TR 3-16 KÖK MERKEZ TR 3-17 ÇIKIŞI TR 3-17 | OG - GERİLİM DÜŞÜK \ OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-14 12:46 | 2016-11-14 13:37 | 0.85056 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 65.4928 | 0 | 0
177935 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OZKONAK5 TR A KOLU | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME \ ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-14 12:43 | 2016-11-14 14:06 | 1.3847 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 15.2319 | 0 | 0
177936 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | GOKCETOPRAK2 TR B KOLU | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI \ ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-14 12:54 | 2016-11-14 13:50 | 0.94083 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94083
177939 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR1-15 E KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-14 13:06 | 2016-11-14 17:51 | 4.7536 | 0 | 835 | 0 | 0 | 0 | 3969.2653 | 0 | 0
177947 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | KILIMLI TR C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-14 13:11 | 2016-11-14 15:27 | 2.2714 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 77.2272
177949 | 1 | KONYA | MERAM | SELAHADDİN EYYÜBİ KONYA2 TM DM-17 ( AKYOKUS ) DM-17 - YUNUS EMRE5 ÇIKIŞI YUNUS EMRE 5 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-14 13:14 | 2016-11-14 13:49 | 0.58528 | 0 | 431 | 4 | 0 | 0 | 252.2547 | 2.3411 | 0
177954 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | 3C 34TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-14 13:14 | 2016-11-14 14:31 | 1.2883 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.865 | 0 | 0
177956 | 1 | KONYA | KARATAY | ERENLER1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-14 13:31 | 2016-11-14 16:03 | 2.5381 | 0 | 395 | 0 | 0 | 0 | 1002.5319 | 0 | 0
177957 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | DERINKUYU10 TR A KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-14 13:32 | 2016-11-14 14:20 | 0.79806 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 97.3628 | 0 | 0
177970 | 1 | KONYA | EREĞLİ | YAZLIK1 TR B KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-14 13:58 | 2016-11-14 17:48 | 3.8339 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 299.0433
177971 | 1 | KONYA | MERAM | HATIP 1 TR A KOLU | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE \ İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ-MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-14 14:01 | 2016-11-14 18:27 | 4.4464 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 333.4792 | 0 | 0
177973 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | YUKARI PINARBASI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-14 14:02 | 2016-11-14 17:51 | 3.8114 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 182.9467 | 0 | 0
177975 | 1 | KONYA | TAŞKENT | BÜYÜK AKARCA1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ \ AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-14 13:59 | 2016-11-14 14:58 | 0.98389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98389 | 0 | 0
177976 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | DAMLAKUYU2 TR C KOLU | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME \ ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-14 14:07 | 2016-11-14 15:44 | 1.6203 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6203
177985 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | F2-BOSNA HERSEK FİDERİ KONYA2 TM DM-5 ( HILTON DM ) DM5-YAZIR56 TR ÇIKIŞI YAZIR53 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-14 13:57 | 2016-11-14 19:32 | 5.5842 | 0 | 1234 | 0 | 0 | 0 | 6890.8617 | 0 | 0
177991 | 1 | KONYA | KADINHANI | OSMANCIK1 TR A KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-14 14:21 | 2016-11-14 17:11 | 2.8306 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8306
178000 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | F8-ÜRGÜP KAPASTÖR AVANOS TM1 KARAIN KARLIK KOK KARAIN KARLIK KOK-KARİN-KARLIK ÇIKIŞ KARAIN KOYU MUHTARLIGI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-14 14:17 | 2016-11-14 15:00 | 0.72472 | 0 | 0 | 23 | 622 | 0 | 0 | 16.6686 | 450.7772
178001 | 1 | AKSARAY | ESKİL | SULTANHANI16 TR B KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-14 14:33 | 2016-11-14 16:24 | 1.8508 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 53.6742 | 0 | 0
178022 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | F7-AKÇAKENT FİDERİ YERKOY TM CICEKDAG DM ÇİÇEKDAĞI DM-ÇEPNİ GRUBU ÇIKIŞI TATBEKIRLI KOYU | OG - GERİLİM DÜŞÜK \ OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-14 14:53 | 2016-11-14 16:43 | 1.8333 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 66
178027 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | ARIFLER1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-14 15:02 | 2016-11-14 18:14 | 3.1856 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 146.5356
178029 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | PINARBAŞI KONYA3 TM DM-37A ( TOMEK DM ) | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI \ OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-14 15:00 | 2016-11-14 17:14 | 2.2458 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2458 | 0
178032 | 1 | KONYA | MERAM | MELIKSAH5 TR A KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-14 15:06 | 2016-11-14 16:47 | 1.68 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.68 | 0 | 0
178035 | 1 | KONYA | YUNAK | F10-YUNAK FİDERİ YUNAK TM PARK TRAFO 12 TR SELÇUK ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-14 15:14 | 2016-11-14 16:23 | 1.1536 | 0 | 748 | 0 | 0 | 0 | 862.9011 | 0 | 0
178037 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KAMAN20 TR C KOLU | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-14 15:08 | 2016-11-14 15:50 | 0.70528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.70528 | 0 | 0
178046 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | CELALLER TR 2 A KOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-14 15:15 | 2016-11-14 15:59 | 0.73111 | 0 | 0 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 154.9956
178048 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | F16-SURUC FİDERİ KIZOREN TM TOPRAKLIK DM TOPRAKLIK DM-OGUZELİ ENH TAŞPINAR KÖK ÇIKIŞI OGUZELİ KÖK TR1 | OG - GERİLİM DÜŞÜK \ OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-14 15:25 | 2016-11-14 17:47 | 2.3747 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18.9978 | 0
178050 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | F8-ALTINEKİN FİDERİ CİHANBEYLİ TM GÜNYÜZÜ KÖK 1 GÜNYÜZÜ KÖK 1-YAPALI-GÜNYÜZÜ-TAŞPINAR ÇIKIŞI YAPALI1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI \ KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-14 15:24 | 2016-11-14 17:20 | 1.9275 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 3.855 | 23.13
178057 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KARAPINAR TR26 C KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-14 15:20 | 2016-11-14 16:41 | 1.3497 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3497 | 0 | 0
178058 | 1 | KONYA | KARAPINAR | F13-MEYİL FİDERİ KARAPINAR TM EMMIOGLU KOK EMMIOGLU KOK-DEREHOCA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-14 15:27 | 2016-11-14 17:01 | 1.5681 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 50.1778 | 0
178059 | 1 | KONYA | MERAM | DUTLU KONYA 1 TM KARAAĞAÇ 1 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI \ OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-14 15:33 | 2016-11-14 17:23 | 1.8256 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8256 | 0 | 0 | 0
178060 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | 3C 34TR A KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-14 15:33 | 2016-11-14 16:50 | 1.2775 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.8325 | 0 | 0
178063 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | DOKUZYOL1 TR A KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR \ ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-14 15:43 | 2016-11-14 16:52 | 1.1542 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1542
178081 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | F14-GÖLCÜK-1 FİDERİ MİSLİOVA TM DM05 TR01 DM05 TR01 - DM10 DAN GELEN GİRİŞ ( RİNG ) DM05/TR-11 DM05/TR-11-TR 2 ÇIKIŞI ABDULKADIR TERECI-HIKMET YILMAZ TR | OG - KESİCİ AÇMASI-DİĞER \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-14 15:53 | 2016-11-14 18:00 | 2.1244 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1244 | 0
178094 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | HACILAR3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-14 16:05 | 2016-11-14 16:53 | 0.80028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.80028 | 0 | 0
178103 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | CALTI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ İLETKENE ARAÇ TEMASI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-14 16:05 | 2016-11-14 18:08 | 2.05 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 110.7 | 0 | 0
178107 | 1 | KONYA | ILGIN | F4-AKŞEHİR FİDERİ ILGIN TM ARGITHANI YENI KOK ARGITHANI YENI KÖK-ARGITHANI ESKİ KÖK ÇIKIŞI ARGITHANI TR9 (400 KVA) | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE \ İLANSIZ FİZİKİ İRTİBAT - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-14 16:24 | 2016-11-14 18:10 | 1.7625 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7625 | 0
178137 | 1 | KONYA | KARAPINAR | F12-EREZYON FİDERİ KARAPINAR TM ACIGOL KOK ACIGOL KOK-ACIGÖL YAVŞAN ÇIKIŞI HARUN OZDEN | OG - SİGORTA ARIZASI \ MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-14 16:29 | 2016-11-14 18:34 | 2.0844 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.1689 | 0
178146 | 1 | KONYA | KARATAY | SEYH ULEMA YAHSI1 TR D KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-14 16:28 | 2016-11-14 17:59 | 1.525 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.05 | 0 | 0
178164 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | ADSIZ1 TR B KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-14 16:57 | 2016-11-14 17:53 | 0.93083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93083 | 0 | 0
178171 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | YAZIHUYUK12 TR A KOLU | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI \ ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-14 17:05 | 2016-11-14 19:18 | 2.22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.22
178173 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR 30104 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-14 17:06 | 2016-11-14 17:29 | 0.38194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.38194 | 0 | 0
178182 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | F2-ALTİNEKİN 1 FİDERİ ALTINEKIN TM ALTINEKIN DM ALTINEKİN DM-MANTAR ESKİ HAT ENH ÇIKIŞI | OG - GERİLİM DÜŞÜK \ OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-14 17:12 | 2016-11-14 19:05 | 1.8719 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.1036 | 0
178186 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AKINCILAR2 TR A KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-14 17:15 | 2016-11-14 19:45 | 2.4953 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4953 | 0 | 0
178187 | 1 | KONYA | KULU | TUZYAKA1 TR A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-14 17:26 | 2016-11-14 17:58 | 0.52972 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.1783
178188 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | BURÇ TR 4 A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-14 16:51 | 2016-11-14 20:29 | 3.6397 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 61.8753 | 0 | 0
178189 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | REIS2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI \ ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-14 17:20 | 2016-11-14 18:31 | 1.1803 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1803 | 0 | 0
178190 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | F3-ERMENEK FİDERİ ERMENEK GECICI HAVZA TM ERMENEK DM ERMENEK DM-BALCILAR ÇIKIŞI GUNEYYURT1 TR GÜNEYYURT1TR- GÜNEYYURT 8TR ÇIKIŞI ASAGICAGLAR1 TR | OG - GERİLİM DÜŞÜK \ OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-14 17:25 | 2016-11-14 18:55 | 1.4881 | 0 | 0 | 0 | 615 | 0 | 0 | 0 | 915.1542
178194 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AZIZIYE5 TR D KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-14 17:30 | 2016-11-14 18:53 | 1.3775 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3775 | 0 | 0
178195 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | ULUKIŞLA TR10 C KOLU | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI \ ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-14 17:27 | 2016-11-14 19:05 | 1.6331 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6331 | 0 | 0
178201 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | F1-LADİK FİDERİ LADİK TM LADIK1 TR LADIK1 TR-PANCARCI ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI \ KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-14 17:30 | 2016-11-14 18:19 | 0.81139 | 0 | 925 | 0 | 12 | 0 | 750.5347 | 0 | 9.7367
178202 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | ORTAKOY43 TR B KOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI \ AG ŞEBEKE ÇIKIŞINDA KISA DEVRE OLUŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-14 17:37 | 2016-11-14 19:37 | 1.9956 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 45.8978 | 0 | 0
178207 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | DÜNDARLI TR 9 A KOLU | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI \ ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-14 17:13 | 2016-11-14 18:56 | 1.7247 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7247 | 0 | 0
178210 | 1 | KONYA | EREĞLİ | BAHCELI1 TR A KOLU | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI \ ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-14 17:41 | 2016-11-14 18:32 | 0.85472 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85472
178214 | 1 | KONYA | KULU | PAZAROZU YAYLASI1 TR C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-14 17:47 | 2016-11-14 18:44 | 0.94972 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.8492
178215 | 1 | KONYA | KADINHANI | F2-KOLUKISA FİDERİ KOLUKISA TM PUSAT PUSAT DM-ATLANTI KOK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ OG ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-14 17:50 | 2016-11-14 19:05 | 1.2564 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2564 | 0
178222 | 1 | KONYA | KARAPINAR | SAZLIPINAR TR2 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-14 18:01 | 2016-11-14 18:35 | 0.57278 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 73.3156
178224 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | HOROZLUHAN27 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-14 17:53 | 2016-11-14 19:17 | 1.4117 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4117 | 0 | 0
178225 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | BUHARA FİDERİ KONYA2 TM DM-10 ( MALAS YOLU ) SILLE AK30 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-14 17:57 | 2016-11-14 18:49 | 0.87389 | 0 | 359 | 0 | 0 | 0 | 313.7261 | 0 | 0
178226 | 1 | AKSARAY | ESKİL | CENNETHANI1 TR A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-14 18:02 | 2016-11-14 19:27 | 1.4139 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4139
178227 | 1 | KONYA | MERAM | AŞKAN5 TR C KOLU | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-14 17:59 | 2016-11-14 19:32 | 1.5581 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5581 | 0 | 0
178228 | 1 | AKSARAY | ESKİL | F9-KOŞK FİDERİ KIZOREN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-14 18:05 | 2016-11-14 18:35 | 0.4975 | 0 | 0 | 496 | 1022 | 0 | 0 | 246.76 | 508.445
178233 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AKSARAY TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-14 18:05 | 2016-11-14 19:31 | 1.4356 | 0 | 0 | 3 | 17 | 0 | 0 | 4.3067 | 24.4044
178248 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | SANAYI3 TR B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-14 18:49 | 2016-11-14 19:47 | 0.97667 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 37.1133 | 0 | 0
178253 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | GOKHUYUK1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-14 19:07 | 2016-11-14 19:56 | 0.82389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82389 | 0 | 0
178254 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KARAPINAR TR19/A F KOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-14 19:16 | 2016-11-14 19:32 | 0.27056 | 0 | 803 | 0 | 0 | 0 | 217.2561 | 0 | 0
178257 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKHISAR2 TR B KOLU | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI \ ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-14 19:21 | 2016-11-14 21:00 | 1.6489 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6489
178260 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | SARILAR10 TR B KOLU | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI \ ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-14 19:35 | 2016-11-14 21:54 | 2.3147 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3147
178265 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | CALDERE2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-14 20:04 | 2016-11-14 21:21 | 1.2856 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 80.99 | 0 | 0
178266 | 1 | KONYA | MERAM | KOZAGAC22 TR A KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-14 20:03 | 2016-11-14 20:53 | 0.83722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83722 | 0 | 0
178273 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | HACIKAYMAK1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-14 20:43 | 2016-11-14 21:20 | 0.61583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61583 | 0 | 0
178277 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR 60501 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-14 21:00 | 2016-11-14 21:50 | 0.82917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82917 | 0 | 0
178278 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR2-21 ARMAK D KOLU | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-14 20:39 | 2016-11-14 21:55 | 1.2589 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.5178
178282 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | F9-GOZLU FİDERİ LADİK TM BASHUYUK KOK BASHUYUK KOK-KASABA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-14 21:21 | 2016-11-14 21:34 | 0.21222 | 0 | 0 | 7 | 447 | 0 | 0 | 1.4856 | 94.8633
178287 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | SARILAR10 TR A KOLU | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI \ ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-14 22:06 | 2016-11-14 23:18 | 1.2089 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 15.7156
178288 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | F7-BALCI FİDERİ TUMOSAN TM TOKI DM TOKI DM-BALCI ÇIKIŞI AKIN KOK AKIN KOK-AKİN GÜLTEPE ÇIKIŞI GULTEPE1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI \ MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-14 22:37 | 2016-11-15 00:41 | 2.0694 | 0 | 0 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 591.8611
178290 | 1 | KONYA | KADINHANI | F2-KOLUKISA FİDERİ KOLUKISA TM KOLUKISA1 KOK KOLUKISA1 KOK-KOLUKISA4 TR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI \ KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-14 23:22 | 2016-11-15 00:59 | 1.6217 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 90.8133 | 0 | 0
178292 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | SADIKHACI4 TR E KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-14 23:50 | 2016-11-15 00:56 | 1.1075 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1075 | 0 | 0
178293 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | 3B 2TR D KOLU | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME \ ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-15 00:15 | 2016-11-15 01:18 | 1.055 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.055 | 0 | 0
178294 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | F11-NEVŞEHİR MERKEZ 2 FİDERİ TM2 NEVSEHIR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-15 01:09 | 2016-11-15 03:04 | 1.9119 | 0 | 0 | 13 | 225 | 0 | 0 | 24.8553 | 430.1875
178295 | 1 | NİĞDE | BOR | F6-BAHÇELİ FİDERİ (15,8 KV) BOR TM BAHCELI TR13 BAHÇELİ TR-13 - BAHÇELİ TR-9 ÇIKIŞI BAHCELİ TR13 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-15 04:41 | 2016-11-15 06:54 | 2.2044 | 0 | 33 | 1 | 0 | 0 | 72.7467 | 2.2044 | 0
178298 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | F8-ÜRGÜP KAPASTÖR AVANOS TM1 URGUP DM URGUP22 TR URGUP22 TR-ÜRGÜP TR23 ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM \ KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-15 07:23 | 2016-11-15 08:05 | 0.70306 | 4 | 1924 | 0 | 0 | 2.8122 | 1352.6789 | 0 | 0
178299 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | F3-YENİ OTOGAR FİDERİ YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI KIRSEHIR DM1 KIRSEHIR DM1 - TR1-125 TR1-125 TR1-125-1 NOLU DM GİRİŞİ TR1-125 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-15 07:26 | 2016-11-15 08:33 | 1.1144 | 1 | 2637 | 0 | 0 | 1.1144 | 2938.79 | 0 | 0
178300 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | F2-ALTİNEKİN 1 FİDERİ ALTINEKIN TM ALTINEKIN DM ALTINEKİN DM-MANTAR ESKİ HAT ENH ÇIKIŞI MANTAR KOK MANTAR KÖK - MANTAR TR 1 | OG - GERİLİM DÜŞÜK \ OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-15 07:20 | 2016-11-15 08:34 | 1.2264 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 14.7167 | 0
178301 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | SADIKHACI4 TR B-C KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-15 07:34 | 2016-11-15 08:47 | 1.225 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.225 | 0 | 0
178302 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | CALDERE2 TR B KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-15 07:39 | 2016-11-15 11:43 | 4.0706 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0706 | 0 | 0
178303 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | F11-NEVŞEHİR MERKEZ 2 FİDERİ TM2 NEVSEHIR DM06 TR01 DM06 TR01-ÇEVRE YOLU ÇIKIŞI ( RİNG ) | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-15 07:49 | 2016-11-15 08:42 | 0.88278 | 8 | 473 | 0 | 0 | 7.0622 | 417.5539 | 0 | 0
178306 | 1 | KONYA | MERAM | SEFAKOY1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ İLETKENE ARAÇ TEMASI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-15 07:57 | 2016-11-15 11:00 | 3.045 | 0 | 482 | 0 | 0 | 0 | 1467.69 | 0 | 0
178308 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | ELMALI SULAMA TR 4 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-15 07:52 | 2016-11-15 08:49 | 0.9575 | 0 | 121 | 0 | 1 | 0 | 115.8575 | 0 | 0.9575
178310 | 1 | KONYA | EREĞLİ | F6-ŞEHİR FİDERİ EREĞLİ TM EREGLI IM 1300 İM1300-MEHMET AKİF ÇIKIŞI EREGLI1680 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-15 08:15 | 2016-11-15 14:25 | 6.1619 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 992.0731 | 0 | 0
178317 | 1 | KONYA | BOZKIR | HARMANPINAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ İLETKENE CİSİM DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-15 08:24 | 2016-11-15 09:32 | 1.1261 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 83.3322 | 0 | 0
178323 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | F12-AVANOS DM1 FİDERİ YENI AVANOS TM2 GULSEHIR IM GULSEHIR IM - 34,5 TRAFO GİRİŞ | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ \ İLANSIZ TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-15 08:39 | 2016-11-15 10:32 | 1.8786 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.7572 | 0
178326 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | HUSEYINLI 1 TR C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-15 08:40 | 2016-11-15 09:55 | 1.2494 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 63.7217
178341 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR 20508 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-15 08:48 | 2016-11-15 09:27 | 0.65278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65278 | 0 | 0
178344 | 1 | KONYA | KULU | F1-KULU1 FİDERİ KULU TM KULU DM | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-15 08:59 | 2016-11-15 10:47 | 1.8042 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 319.3375 | 0 | 0
178349 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TATKOY3 TR A KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-15 09:02 | 2016-11-15 13:57 | 4.9239 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 280.6617 | 0 | 0
178350 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | F6-DERİNKUYU DM FİDERİ DERINKUYU TM DERINKUYU DM DERİNKUYU DM-MİSLİOVA TM ÇIKIŞI CILEK KOK ÇİLEK KÖK - SUVERMEZ-ÇAKILLI-DOĞALA TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-15 08:51 | 2016-11-15 09:24 | 0.55389 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 23.2633 | 0
178351 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | YUKARI PINARBASI2 TR C KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-15 09:03 | 2016-11-15 17:10 | 8.1153 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 227.2278 | 0 | 0
178354 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KARKIN7 TR SOKAK | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE \ İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-15 09:03 | 2016-11-15 14:16 | 5.2106 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 109.4217
178355 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TASAGIL6 TR B KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-15 09:02 | 2016-11-15 14:14 | 5.1975 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 98.7525
178357 | 1 | KONYA | ÇUMRA | F2-ALEMDAR FİDERİ CUMRA TM | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-15 09:01 | 2016-11-15 13:49 | 4.7967 | 25 | 350 | 2 | 47 | 119.9167 | 1678.8333 | 9.5933 | 225.4433
178361 | 1 | KONYA | HADİM | F4-ALADAĞ FİDERİ GOKSU HES BADEMLI KOK BADEMLI KOK-KÖYLER ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-15 09:06 | 2016-11-15 13:59 | 4.8864 | 0 | 0 | 2 | 503 | 0 | 0 | 9.7728 | 2457.8536
178367 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | ÇARIKLI TR 1 A KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-15 09:08 | 2016-11-15 13:42 | 4.5592 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 720.3483
178368 | 1 | KONYA | ÇUMRA | CUKURKAVAK1 TR A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ İLETKENE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-15 09:03 | 2016-11-15 10:57 | 1.9017 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 60.8533
178372 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | F5-BALIKLIOVA FİDERİ SEYDISEHIR TM KESECIK KOK KESECIK KOK-KESECİK MAHALLESİ ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-15 09:08 | 2016-11-15 13:32 | 4.4072 | 0 | 816 | 2 | 20 | 0 | 3596.2933 | 8.8144 | 88.1444
178374 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | F4-ORTAKARAÖREN FİDERİ SEYDISEHIR TM ORTAKARAOREN 3 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ \ HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-15 09:06 | 2016-11-15 10:03 | 0.94444 | 0 | 1934 | 4 | 30 | 0 | 1826.5556 | 3.7778 | 28.3333
178375 | 1 | KONYA | EREĞLİ | ASAGIGONDELEN1 TR C KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-15 09:12 | 2016-11-15 15:05 | 5.8844 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 276.5689
178380 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | F8-ALTINEKİN FİDERİ CİHANBEYLİ TM KIRKIŞLA KÖK 1 KIRKIŞLA KÖK 1-KARABAĞ ÇIKIŞI KIRKISLA1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-15 09:15 | 2016-11-15 13:51 | 4.5969 | 0 | 0 | 0 | 349 | 0 | 0 | 0 | 1604.3336
178383 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | F1-YEŞİLDERE-1 FİDERİ KARAMAN OSB TM SUDURAGI DM SUDURAGI DM-GÖZTEPE KÖK ÇIKIŞI | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ OG ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-15 09:11 | 2016-11-15 10:38 | 1.4533 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4533 | 0
178389 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KARABAG1 TR C KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-15 09:17 | 2016-11-15 13:42 | 4.4019 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 140.8622
178392 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | 5D 7 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-15 09:19 | 2016-11-15 13:52 | 4.5553 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 523.8569 | 0 | 0
178394 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KUCUKBESKAVAK2 TR C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-15 09:15 | 2016-11-15 10:36 | 1.3556 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 39.3111
178396 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | 5D 7 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-15 09:16 | 2016-11-15 13:54 | 4.625 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 531.875 | 0 | 0
178398 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | SANAYI3 TR B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-15 09:00 | 2016-11-15 10:13 | 1.2133 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 46.1067 | 0 | 0
178400 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | F1-ŞEHİR FİDERİ KARAMAN TM KARAMAN DM1 KARAMAN DM1 - TR-11201 ÇIKIŞI TR 11201 | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-15 09:20 | 2016-11-15 14:40 | 5.3303 | 0 | 508 | 0 | 0 | 0 | 2707.7811 | 0 | 0
178404 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER 4 KÖYLER ÇIKIŞI TUMOSAN TM ARATOL KOK-1 ARATOL KOK-1-ARATOL ÇIKIŞI KAZICIKTOL1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-15 09:25 | 2016-11-15 17:54 | 8.4894 | 0 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 1663.9311
178406 | 1 | KONYA | MERAM | INLICE1 TR B KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-15 09:17 | 2016-11-15 13:55 | 4.6353 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.6353 | 0 | 0
178422 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | F2-ALTUNHİSAR FİDERİ BOR TM ULUKIŞLA KÖK ULUKIŞLA KÖK - ULUÖREN KÖK ÇIKIŞI KARAKAPI TR1 | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-15 09:33 | 2016-11-15 14:26 | 4.8786 | 0 | 0 | 32 | 1591 | 0 | 0 | 156.1156 | 7761.8703
178424 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR 30901 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-15 09:29 | 2016-11-15 11:04 | 1.5844 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5844 | 0 | 0
178429 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | F9-GOZLU FİDERİ LADİK TM BASHUYUK KOK BASHUYUK KOK-KONAR,AKDOĞAN ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-15 09:40 | 2016-11-15 14:47 | 5.1103 | 0 | 0 | 6 | 95 | 0 | 0 | 30.6617 | 485.4764
178430 | 1 | KONYA | YUNAK | IMAMOGLU1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-15 09:41 | 2016-11-15 12:08 | 2.4511 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 83.3378 | 0 | 0
178435 | 1 | KONYA | BOZKIR | F10-BOZKIR 1 FİDERİ SEYDISEHIR TM BOZKIR DM ISIKLAR1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-15 09:45 | 2016-11-15 15:08 | 5.3864 | 8 | 485 | 0 | 0 | 43.0911 | 2612.3986 | 0 | 0
178436 | 1 | KONYA | BOZKIR | KARABAYIR1 TR A KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-15 09:44 | 2016-11-15 12:33 | 2.8189 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 293.1644 | 0 | 0
178437 | 1 | KONYA | BOZKIR | F5-HADİM 1 FİDERİ GOKSU HES ULUPINAR1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-15 09:43 | 2016-11-15 14:45 | 5.0358 | 14 | 756 | 0 | 0 | 70.5017 | 3807.09 | 0 | 0
178438 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | ARMUTLU1 TR A KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-15 09:42 | 2016-11-15 15:49 | 6.1194 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 740.4528 | 0 | 0
178440 | 1 | KONYA | AKÖREN | AKOREN1 TR B KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-15 09:37 | 2016-11-15 10:15 | 0.63806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63806 | 0 | 0
178443 | 1 | KONYA | KARATAY | F11-MEZBAHA FİDERİ KONYA4 TM MEZBAHA DM DM33-EMİRGAZİ1 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-15 09:51 | 2016-11-15 10:21 | 0.50306 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 171.0389 | 0 | 0
178447 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | F16-ŞEHİR-4 FİDERİ TUMOSAN TM AKSARAY DM4 AKSARAY DM4-D BÖLGESİ ÇIKIŞI 4D 29TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-15 09:59 | 2016-11-15 12:59 | 3.0003 | 0 | 417 | 0 | 0 | 0 | 1251.1158 | 0 | 0
178449 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR2-49 HIZIRAGAEKIZAGIL YOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-15 09:57 | 2016-11-15 12:02 | 2.0844 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 195.9378 | 0 | 0
178450 | 1 | KONYA | MERAM | HATUNSARAY3 TR B KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-15 10:02 | 2016-11-15 14:49 | 4.7944 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 182.1889 | 0 | 0
178457 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | F8-ÇAMARDI FİDERİ NIGDE-2 TM YELATAN KÖK ÇARDACIK-BEKÇİLİ ÇIKIŞI BEKÇİLİ TR 1 | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-15 10:03 | 2016-11-15 11:29 | 1.4306 | 0 | 0 | 5 | 317 | 0 | 0 | 7.1528 | 453.4861
178458 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER 4 KÖYLER ÇIKIŞI TUMOSAN TM ARATOL KOK-1 ARATOL KOK-1-KÖYLER FİDERİ GİRİŞİ HIRKATOL1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-15 10:05 | 2016-11-15 17:52 | 7.7894 | 0 | 0 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 1892.835
178459 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AVUC1 TR A+F KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-15 10:06 | 2016-11-15 12:00 | 1.9042 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 78.0708
178462 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | ERMENEK 11 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE \ İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-15 10:07 | 2016-11-15 15:00 | 4.8903 | 0 | 283 | 0 | 0 | 0 | 1383.9486 | 0 | 0
178464 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | ORTAKOY3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-15 10:09 | 2016-11-15 15:16 | 5.1169 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 1054.0906 | 0 | 0
178465 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TEPEKOY1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-15 10:11 | 2016-11-15 11:15 | 1.0697 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 124.0878
178466 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KARAAĞA TR 6 C KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-15 10:11 | 2016-11-15 11:09 | 0.96667 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 33.8333 | 0 | 0
178470 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | F11-NEVŞEHİR MERKEZ 2 FİDERİ TM2 NEVSEHIR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-15 10:11 | 2016-11-15 14:51 | 4.6644 | 0 | 462 | 0 | 0 | 0 | 2154.9733 | 0 | 0
178473 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR 20804 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-15 10:13 | 2016-11-15 11:02 | 0.815 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.815 | 0 | 0
178475 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | F5-EDİKLİ FİDERİ MİSLİOVA TM EDİKLİ TR 1 EDİKLİ TR 1-EDİKLİ TR 2 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-15 09:52 | 2016-11-15 10:40 | 0.79083 | 14 | 490 | 0 | 98 | 11.0717 | 387.5083 | 0 | 77.5017
178476 | 1 | AKSARAY | ESKİL | BAYRAMDÜĞÜN TR1 | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-15 10:21 | 2016-11-15 15:56 | 5.5914 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 285.1608
178479 | 1 | KONYA | EREĞLİ | F6-ŞEHİR FİDERİ EREĞLİ TM EREGLI IM 1300 İM1300-110 EVLER ÇIKIŞI EREGLI1360 TR EREGLI1360 TR-TR 1361 CİNLER ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-15 10:26 | 2016-11-15 18:04 | 7.6253 | 7 | 800 | 0 | 0 | 53.3769 | 6100.2222 | 0 | 0
178481 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | 5D 2TR A KOLU | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ \ AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-15 10:17 | 2016-11-15 12:18 | 2.0292 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0292 | 0 | 0
178483 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | F5-ÜRGÜP KAPASİTÖR FİDERİ TM2 NEVSEHIR URGUP DM URGUP DM (SKM )-FD 5 BAŞDERE BASDERE1 TR BASDERE1 TR-BAŞDERE TR2 ÇIKIŞ BASDERE1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-15 10:30 | 2016-11-15 15:00 | 4.505 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 283.815
178487 | 1 | KONYA | BOZKIR | SOGUCAK1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI \ ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-15 10:25 | 2016-11-15 12:14 | 1.8219 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8219 | 0 | 0
178489 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | UCHISAR6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-15 10:35 | 2016-11-15 11:03 | 0.4675 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.74 | 0 | 0
178492 | 1 | KONYA | EREĞLİ | F9-EREĞLİ1 FİDERİ KARAPINAR TM SAZGEÇİT KÖK SAZGEÇİT KÖK-OYMALI KARAPINAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE \ İLANLI FİZİKİ İRTİBAT - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-15 10:39 | 2016-11-15 12:19 | 1.6692 | 0 | 0 | 21 | 260 | 0 | 0 | 35.0525 | 433.9833
178494 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKIN2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-15 10:42 | 2016-11-15 15:54 | 5.2072 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 567.5872 | 0 | 0
178497 | 1 | KONYA | KADINHANI | SARIKAYA4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-15 10:43 | 2016-11-15 15:59 | 5.2594 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 746.8411
178498 | 1 | KONYA | TAŞKENT | ACIELMA YAYLASI1 TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-15 10:39 | 2016-11-15 12:58 | 2.3158 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.2633
178507 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | SANAYI3 TR B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-15 10:58 | 2016-11-15 11:49 | 0.84361 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 32.0572 | 0 | 0
178509 | 1 | KONYA | KARAPINAR | F12-EREZYON FİDERİ KARAPINAR TM SEKIZLI KOK SEKIZLI KOK-AKVİRAN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-15 09:57 | 2016-11-15 13:38 | 3.6803 | 0 | 0 | 8 | 28 | 0 | 0 | 29.4422 | 103.0478
178530 | 1 | KONYA | KARATAY | F2-KATRANCI2 FİDERİ KIZOREN TM AKORENKISLA DM AKORENKISLA DM-ŞİRİNLER ÇIKIŞI GOKTUZLA KOK GOKTUZLA KOK-KÖY ÇIKIŞLARI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-15 11:08 | 2016-11-15 11:33 | 0.42194 | 0 | 0 | 182 | 279 | 0 | 0 | 76.7939 | 117.7225
178532 | 1 | KONYA | EREĞLİ | EREGLI1261 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-15 11:07 | 2016-11-15 13:41 | 2.5697 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 637.2911 | 0 | 0
178533 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER 14-15 TUMOSAN TM AKSARAY DM2 2C BÖLGESİ ÇIKIŞI 2C 6TR 2C 6TR-2C9 ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-15 11:14 | 2016-11-15 15:26 | 4.1944 | 0 | 861 | 0 | 0 | 0 | 3611.4167 | 0 | 0
178538 | 1 | KONYA | MERAM | LADIKLI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-15 11:17 | 2016-11-15 15:47 | 4.4869 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 300.6253
178561 | 1 | KONYA | KULU | YESILYURT TR3 B KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-15 11:32 | 2016-11-15 14:42 | 3.1656 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.4967
178573 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | ESEN PASAJI TR-1 / 21 ORTA REFUJ | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-15 11:38 | 2016-11-15 12:07 | 0.48944 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7.3417 | 0 | 0
178574 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | F6-ÖZKONAK FİDERİ KALABA TM MAHMATLAR1 TR MAHMATLAR1 TR-MAHMATLAR TR3 ÇIKIŞ | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-15 11:44 | 2016-11-15 12:11 | 0.45806 | 0 | 0 | 0 | 356 | 0 | 0 | 0 | 163.0678
178586 | 1 | KONYA | KARATAY | HURDALIK1 TR A KOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-15 11:56 | 2016-11-15 12:25 | 0.49056 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 22.075 | 0 | 0
178587 | 1 | KONYA | ÇUMRA | F2-DİNEK FİDERİ GUNEYSINIR TM YENISU KOK YENISU KOK-BALÇIKHİSAR KÖY ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI \ HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-15 11:43 | 2016-11-15 12:23 | 0.66139 | 0 | 0 | 72 | 250 | 0 | 0 | 47.62 | 165.3472
178589 | 1 | KONYA | EREĞLİ | F2-EREĞLİ1 FİDERİ EREĞLİ TM EREGLİ İM1100 EREGLI1110 TR EREGLI1110 TR-KÜRT KASIM ÇIKIŞI EREGLI1115 TR--SOL SAHIL TSK | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-15 12:02 | 2016-11-15 15:55 | 3.8761 | 2 | 197 | 0 | 1 | 7.7522 | 763.5939 | 0 | 3.8761
178590 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | F13-SULTANHANI-2 FİDERİ TUMOSAN TM CULCULE KOK-2 CÜLCÜLE KÖK2-MARUL ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-15 11:22 | 2016-11-15 12:50 | 1.4594 | 0 | 0 | 42 | 62 | 0 | 0 | 61.2967 | 90.4856
178601 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | BUHARA14 TR A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-15 12:02 | 2016-11-15 15:38 | 3.5961 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 352.4189 | 0 | 0
178610 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | SANAYI2 TR B KOLU | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ \ AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-15 12:18 | 2016-11-15 13:09 | 0.85667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.2833 | 0 | 0
178611 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | GÜMÜŞLER TR 11 A KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-15 12:28 | 2016-11-15 18:14 | 5.7589 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 80.6244
178613 | 1 | KONYA | KULU | F1-KULU1 FİDERİ KULU TM KULU46 TR KULU46 TR-KULU TR62 RİNG ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-15 12:30 | 2016-11-15 18:06 | 5.6 | 0 | 1248 | 0 | 0 | 0 | 6988.8 | 0 | 0
178616 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | F1-YEŞİLDERE-1 FİDERİ KARAMAN OSB TM AYRANCI DM AYRANCI DM-BÖĞECİK ÇIKIŞI | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ \ İLANLI TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-15 12:34 | 2016-11-15 13:59 | 1.4136 | 0 | 0 | 9 | 120 | 0 | 0 | 12.7225 | 169.6333
178618 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | ESEN PASAJI TR-1 / 21 ORTA REFUJ | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-15 12:27 | 2016-11-15 12:47 | 0.33111 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4.9667 | 0 | 0
178621 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | 4A 30 TR B KOLU | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME \ ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-15 12:31 | 2016-11-15 13:23 | 0.87111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87111 | 0 | 0
178625 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | F8-MUCUR MERKEZ PETLAS TM MUCUR DM CUBUK YEM KARAARKAÇ | OG - GERİLİM DÜŞÜK \ OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-15 12:40 | 2016-11-15 13:29 | 0.81417 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 56.9917
178626 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | HACIBEYLİ TR 1 A KOLU | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI \ ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-15 12:35 | 2016-11-15 13:36 | 1.015 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.03
178630 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | F13-ACIGOL TM FİDERİ TM2 NEVSEHIR KIZILKAYA KOK KIZILKAYA KOK - KIZILKÖY(RİNG) | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-15 12:41 | 2016-11-15 13:35 | 0.89444 | 1 | 735 | 117 | 529 | 0.89444 | 657.4167 | 104.65 | 473.1611
178633 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | F9-GOZLU FİDERİ LADİK TM BASHUYUK KOK BASHUYUK KOK-KASABA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-15 10:57 | 2016-11-15 13:04 | 2.1144 | 0 | 0 | 7 | 447 | 0 | 0 | 14.8011 | 945.1567
178646 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KARAAĞA TR 5 D KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-15 13:05 | 2016-11-15 15:19 | 2.2347 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 116.2056 | 0 | 0
178647 | 1 | KONYA | KARATAY | HAYIROGLU7 TR C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-15 12:59 | 2016-11-15 14:17 | 1.3006 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 33.8144
178650 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | ÇARIKLI TR 2 A KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-15 13:08 | 2016-11-15 17:16 | 4.1375 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 434.4375
178653 | 1 | KONYA | KARAPINAR | F13-MEYİL FİDERİ KARAPINAR TM HANYIKIGI TSK KOK HANYIKIGI TSK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ ABONE KESİCİ AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-15 13:00 | 2016-11-15 14:28 | 1.4614 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4614 | 0
178655 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AYDINLIK5 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-15 13:10 | 2016-11-15 15:01 | 1.8478 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8478 | 0 | 0
178656 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | F16-SURUC FİDERİ KIZOREN TM TOPRAKLIK DM TOPRAKLIK DM-YENİKUYU ENH ÇIKIŞI | OG - GERİLİM DÜŞÜK \ OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-15 13:15 | 2016-11-15 14:31 | 1.2608 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.8258 | 0
178661 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | LADIK23 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-15 13:22 | 2016-11-15 14:32 | 1.1678 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 61.8922 | 0 | 0
178674 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | F6-GÜLŞEHİR FİDERİ AVANOS TM1 AVANOS DM2 TUZKOY IM TUZKOY IM - TUZKÖY ABUUŞAĞI ÇIKIŞI TUZKOY1 TR TUZKOY1 TR - ABUUŞAĞI KÖYLER GRUBU ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI \ MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-15 13:49 | 2016-11-15 19:49 | 5.9858 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.9858 | 0
178675 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | ÜÇPINAR TR 3 B-D KOLU | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-15 13:46 | 2016-11-15 15:01 | 1.2475 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2475 | 0 | 0
178684 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | YUKARI PINARBASI1 TR C KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-15 14:05 | 2016-11-15 18:55 | 4.8192 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 115.66 | 0 | 0
178688 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | F2-ALTİNEKİN 1 FİDERİ ALTINEKIN TM ALTINEKIN DM ALTINEKİN DM-ALTINEKİN KÖK 1 ÇIKIŞI ALTINEKİN TR 1 KÖK ALTINEKİN TR 1 KÖK - JANDARMA ENH | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-15 14:08 | 2016-11-15 15:02 | 0.90194 | 0 | 435 | 86 | 340 | 0 | 392.3458 | 77.5672 | 306.6611
178690 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | F8-ORTAKÖY FİDERİ TUMOSAN TM ORTAKOY KOK-A ORTAKOY KOK-A-KÖYLER ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-15 14:10 | 2016-11-15 14:42 | 0.54167 | 32 | 1402 | 1 | 457 | 17.3333 | 759.4167 | 0.54167 | 247.5417
178691 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI CAYAGZI DM ÇAYAĞZI DM-AKPINAR ÇIKIŞI AKPINAR TR-1 AKPINAR TR-1-OFİS YAYLA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-15 13:58 | 2016-11-15 14:53 | 0.90722 | 2 | 239 | 1 | 2 | 1.8144 | 216.8261 | 0.90722 | 1.8144
178705 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | MANIFATURACILAR3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-15 14:19 | 2016-11-15 16:57 | 2.6364 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6364 | 0 | 0
178708 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | BEYSEHIR TR 50 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-15 14:04 | 2016-11-15 16:05 | 2.0206 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0206 | 0 | 0
178710 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | ERMENEK 14 TR C KOLU | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-15 14:33 | 2016-11-15 17:58 | 3.4069 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4069 | 0 | 0
178712 | 1 | KONYA | MERAM | LARENDE2 TR(ULUGBEY1 TR) | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-15 13:50 | 2016-11-15 14:54 | 1.0564 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0564 | 0 | 0
178717 | 1 | NİĞDE | BOR | F14-ÇUKURKUYU FİDERİ BOR TM KARATEPE KÖK KARATEPE KÖK - AS İNŞAAT KÖK ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-15 14:35 | 2016-11-15 16:55 | 2.3342 | 0 | 0 | 3 | 23 | 0 | 0 | 7.0025 | 53.6858
178720 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | F4-KURUSEKİ FİDERİ ERMENEK GECICI HAVZA TM ERMENEK DM TEPEBASI KOK ELMAYURDU1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-15 14:41 | 2016-11-15 17:00 | 2.32 | 0 | 0 | 4 | 1564 | 0 | 0 | 9.28 | 3628.48
178725 | 1 | KONYA | DERBENT | DEGIS1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-15 14:46 | 2016-11-15 16:43 | 1.9489 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9489
178729 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | 3C 16TR C KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-15 14:43 | 2016-11-15 15:17 | 0.56306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56306 | 0 | 0
178731 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | F1-ŞEHİR FİDERİ KARAMAN TM KARAMAN DM2 KARAMAN DM2 - TR-21601 ÇIKIŞI TR 21601 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-15 14:52 | 2016-11-15 15:16 | 0.39556 | 8 | 585 | 27 | 130 | 3.1644 | 231.4 | 10.68 | 51.4222
178741 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | 3B 2TR D KOLU | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ \ AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-15 14:58 | 2016-11-15 16:51 | 1.8814 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8814 | 0 | 0
178746 | 1 | KONYA | KARATAY | SARACOGLU SEHIT METIN TR A KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-15 15:06 | 2016-11-15 17:16 | 2.1517 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 43.0333 | 0 | 0
178754 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KADIOĞLU TR4 | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ İLETKENE ARAÇ TEMASI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-15 15:13 | 2016-11-15 18:22 | 3.1539 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22.0772 | 0 | 0
178755 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | F13-ACIGOL TM FİDERİ TM2 NEVSEHIR KIZILKAYA KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-15 15:13 | 2016-11-15 16:11 | 0.96111 | 1 | 735 | 117 | 529 | 0.96111 | 706.4167 | 112.45 | 508.4278
178760 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR3-35A AKÇAKENT BLOGLARI | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME \ ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-15 15:25 | 2016-11-15 17:42 | 2.2875 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2875
178761 | 1 | KONYA | MERAM | F1-ŞEKER FİDERİ KONYA 1 TM DEDEKORKUT IM DEDEKORKUT IM-DEDE KORKUT POMPA TR DEDE KORKUT DSI POMPA TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ \ BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-15 15:24 | 2016-11-15 16:30 | 1.0961 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 173.1856 | 0 | 0
178765 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIZILDAGYENIYAPAN1 C KOLU | AG - FAZIN BİRİ YOK \ AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-15 15:31 | 2016-11-15 17:00 | 1.4739 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 110.5417
178766 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR 1532 B KOLU | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME \ ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-15 15:26 | 2016-11-15 16:58 | 1.5311 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5311 | 0 | 0
178767 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AZATLI TR 1 A KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR \ ŞEBEKE KLEMENS BAĞLANTILARI GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-15 15:26 | 2016-11-15 16:16 | 0.82861 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 14.915 | 0 | 0
178776 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | F6-DSI-1 FİDERİ LADİK TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE \ MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-15 15:28 | 2016-11-15 18:53 | 3.4172 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 119.6028 | 0 | 0
178782 | 1 | KONYA | EREĞLİ | F13-AKHUYUK1 FİDERİ EREĞLİ TM AKHUYUK DM AKHUYUK DM-ZENGEN1 ÇIKIŞI A.GÖNDELEN KÖK A.GÖNDELEN KÖK-AŞAGI GÖNDELEN 2 MODÜLER ÇIKIŞI KADER ÖZDEMİR | OG - SİGORTA ARIZASI \ KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-15 15:45 | 2016-11-15 17:28 | 1.7161 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 125.2761 | 0
178788 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR2-24 ESKİ HAYVAN PAZARI | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME \ ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-15 15:48 | 2016-11-15 18:12 | 2.4039 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4039
178789 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AKINCILAR3 TR A KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-15 15:45 | 2016-11-15 17:03 | 1.3061 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3061 | 0 | 0
178810 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | KOZAKLI21 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-15 16:10 | 2016-11-15 16:36 | 0.4325 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 7.3525 | 0 | 0
178811 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | F16-BEYSEHİR-1 FİDERİ BEYSEHIR TM NURETTİN KOÇER DM/BEYŞEHİR TR 64 NURETTİN KOÇER DM/BEYŞEHİR TR 64-İNLİCE ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-15 16:14 | 2016-11-15 16:53 | 0.65111 | 0 | 454 | 0 | 0 | 0 | 295.6044 | 0 | 0
178812 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR3-61 SANAYI-8 ERDOĞAN KERESTE | AG - DİREK YIKILMASI \ AG DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-15 16:20 | 2016-11-15 17:21 | 1.0256 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 84.0956 | 0 | 0
178816 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | F1-LADİK FİDERİ LADİK TM KOMPEN KOK KOMPEN KOK-KADINHANI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-15 16:18 | 2016-11-15 18:40 | 2.3675 | 0 | 0 | 47 | 1547 | 0 | 0 | 111.2725 | 3662.5225
178824 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | F17-YENIKENT FİDERİ TUMOSAN TM CULCULE KOK-2 CÜLCÜLE KÖK2-CÜLCÜLE SULAMA ÇIKIŞI (RİNG) | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ OG ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-15 16:33 | 2016-11-15 17:58 | 1.4217 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4217 | 0
178848 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR ATA-9 C KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI \ AG OTOMATİK SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-15 16:40 | 2016-11-15 18:09 | 1.4908 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.9817
178856 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | FERITPASA3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-15 16:46 | 2016-11-15 18:30 | 1.7328 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7328 | 0 | 0
178861 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | F13-ACIGOL TM FİDERİ TM2 NEVSEHIR ACIGOL IM ACIGOL IM-KIZILKAYA 1 ÇIKIŞI ( RİNG ) KIZILKAYA KOK KIZILKAYA KOK - KIZILKAYA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-15 16:56 | 2016-11-15 18:20 | 1.4011 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.0111 | 0
178863 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR31 TR D KOLU | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ \ AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-15 16:57 | 2016-11-15 17:24 | 0.45278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.45278 | 0 | 0
178864 | 1 | KONYA | EREĞLİ | F13-AKHUYUK1 FİDERİ EREĞLİ TM AKHUYUK DM AKHUYUK DM-ALHAN ÇIKIŞI ALHAN KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE \ İLANLI ABONE BAĞLANTISI-KESİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-15 17:04 | 2016-11-15 17:31 | 0.44806 | 0 | 0 | 61 | 479 | 0 | 0 | 27.3314 | 214.6186
178865 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | F6-AĞCAŞAR FİDERİ MİSLİOVA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-15 16:48 | 2016-11-15 18:05 | 1.2881 | 16 | 2060 | 450 | 1488 | 20.6089 | 2653.3944 | 579.625 | 1916.6267
178866 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KARATEPE TR1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI \ ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-15 17:02 | 2016-11-15 17:42 | 0.65917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65917 | 0 | 0
178867 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KARAPINAR TR27 A KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR \ ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-15 17:00 | 2016-11-15 17:40 | 0.67389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67389 | 0 | 0
178870 | 1 | KONYA | KARATAY | SELIM SULTAN1 TR E KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-15 17:09 | 2016-11-15 17:48 | 0.64389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64389 | 0 | 0
178872 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | KARAATLI TR 13 A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-15 17:10 | 2016-11-15 17:41 | 0.51278 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 14.3578 | 0 | 0.51278
178874 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AKORENSABANLI TR1 A-B KOLU | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI \ ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-15 17:15 | 2016-11-15 18:21 | 1.1044 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1044
178880 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | HUSAMETTIN CELEBI2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-15 17:19 | 2016-11-15 18:25 | 1.1025 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1025 | 0 | 0
178884 | 1 | KONYA | ÇUMRA | ARIKOREN4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-15 17:22 | 2016-11-15 18:51 | 1.4856 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 105.4744 | 0 | 0
178889 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | F7-TUZLUKÇU1 FİDERİ AKSEHIR TM PAZARKAYA1 KOK MEVLÜTLÜ ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI \ KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-15 17:20 | 2016-11-15 18:19 | 0.97778 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 100.7111 | 0 | 0
178893 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | YESILDAG TR 2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-15 17:33 | 2016-11-15 18:47 | 1.2267 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 60.1067 | 0 | 0
178895 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR2-28 BAYSAN MEVKİİ | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-15 17:36 | 2016-11-15 18:51 | 1.2567 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.54 | 0 | 0
178899 | 1 | AKSARAY | ESKİL | F12-ESKİL 1 FİDERİ KIZOREN TM CULFA KOK CULFA KOK-KAPUTAŞ YEŞİL HAT ÇIKIŞI | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ OG ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-15 17:44 | 2016-11-15 20:09 | 2.4228 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4228 | 0
178901 | 1 | KONYA | KARAPINAR | YIRCE TR1 B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-15 17:46 | 2016-11-15 20:33 | 2.7914 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.5828
178906 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | BEBEK1 TR A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-15 17:50 | 2016-11-15 19:08 | 1.3089 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 40.5756
178911 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AKINCILAR3 TR B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-15 17:59 | 2016-11-15 19:42 | 1.7103 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 51.3083 | 0 | 0
178912 | 1 | KONYA | ÇUMRA | F7-TAŞAGIL FİDERİ CUMRA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE \ İLANLI ABONE BAĞLANTISI-KESİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-15 18:09 | 2016-11-15 19:45 | 1.6061 | 0 | 0 | 65 | 345 | 0 | 0 | 104.3972 | 554.1083
178918 | 1 | KONYA | KARATAY | TATLICAK CARDAKLAR TR A KOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-15 18:10 | 2016-11-15 18:50 | 0.66556 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 36.6056 | 0 | 0
178919 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SILLE AK5 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME \ ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-15 18:10 | 2016-11-15 19:16 | 1.0944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0944 | 0 | 0
178922 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | GOKSUGUZEL1 TR A KOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-15 18:17 | 2016-11-15 20:54 | 2.6236 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 89.2028
178923 | 1 | KONYA | KARATAY | CATAL HUYUK3 TR A KOLU | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI \ ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-15 18:17 | 2016-11-15 19:59 | 1.6897 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6897
178925 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KARAPINAR TR14 B KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR \ ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-15 18:17 | 2016-11-15 21:03 | 2.76 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.76 | 0 | 0
178932 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | YENICEOBA4 TR B KOLU | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI \ ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-15 18:34 | 2016-11-15 20:09 | 1.595 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.595 | 0 | 0
178935 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KARABAG1 TR C KOLU | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ \ AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-15 18:51 | 2016-11-15 19:32 | 0.685 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.685
178937 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | BEYSEHIR TR 34 | AG - FAZIN BİRİ YOK \ AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-15 18:56 | 2016-11-15 20:15 | 1.3086 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 215.9208 | 0 | 0
178938 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AVGANCIMENI2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI \ ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-15 18:59 | 2016-11-15 23:36 | 4.6217 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.6217
178939 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR 30104 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-15 19:01 | 2016-11-15 19:33 | 0.53806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.53806 | 0 | 0
178941 | 1 | KONYA | KARATAY | MENGENE YENI KULE TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-15 19:13 | 2016-11-16 00:30 | 5.2817 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.2817 | 0 | 0
178942 | 1 | KONYA | MERAM | YAYLAPINAR SULEYMANIYE8 TR A KOLU ŞEHİR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-15 19:06 | 2016-11-15 21:14 | 2.1267 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1267 | 0 | 0
178943 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | ORTAHISAR19 TR C KOLU | AG - PANO - BOX HASARI \ AG BOX SİGORTALI -SİGORTASIZ YÜK AYIRICI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-15 18:56 | 2016-11-15 20:41 | 1.7394 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 165.2472 | 0 | 0
178948 | 1 | KONYA | KARATAY | TATLICAK CARDAKLAR TR A KOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-15 19:42 | 2016-11-15 20:35 | 0.8825 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 48.5375 | 0 | 0
178949 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | MEHMET AKIF14 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-15 19:43 | 2016-11-15 20:31 | 0.79333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79333 | 0 | 0
178950 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SANCAK20 TR D KOLU | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-15 19:43 | 2016-11-15 21:49 | 2.1033 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1033 | 0 | 0
178952 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | EGRIBAYAT1 TR B KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-15 19:46 | 2016-11-15 20:38 | 0.86111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86111 | 0 | 0
178957 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | BOZCATEPE1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ FAZ-NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-15 19:50 | 2016-11-15 22:17 | 2.4631 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 71.4286
178958 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | F5-KIZILYAKA FİDERİ KARAMAN TM BUCAKKISLA KOK BUCAKKISLA KOK-İHSANİYE GRUP ÇIKIŞI | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA \ OG - AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-15 20:01 | 2016-11-15 23:02 | 3.0178 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 380.24
178960 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONUKLARYOLU TR6 A KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-15 20:14 | 2016-11-15 20:45 | 0.51972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51972 | 0 | 0
178963 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR46 TR A KOLU | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI \ ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-15 20:19 | 2016-11-15 20:57 | 0.6425 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6425 | 0 | 0
178970 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | ACIGOL14 TR C KOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-15 20:52 | 2016-11-15 21:23 | 0.52194 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 56.37 | 0 | 0
178981 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | F1-ŞEHİR FİDERİ KARAMAN TM KARAMAN DM1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-15 21:59 | 2016-11-15 22:35 | 0.59583 | 120 | 28437 | 0 | 0 | 71.5 | 16943.7125 | 0 | 0
178985 | 1 | KONYA | KULU | F1-KULU1 FİDERİ KULU TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ TEİAŞ - TRAFO MERKEZİ TRAFO ARIZASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-15 22:58 | 2016-11-15 23:32 | 0.56278 | 103 | 21739 | 200 | 5960 | 57.9661 | 12234.2261 | 112.5556 | 3354.1556
178987 | 1 | KONYA | KULU | KULU82 TR C KOLU | AG - FAZIN BİRİ YOK \ AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-15 23:25 | 2016-11-15 23:59 | 0.56778 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 20.44 | 0 | 0
178988 | 1 | KONYA | KARATAY | ACMA2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-15 23:24 | 2016-11-16 03:28 | 4.0719 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0719 | 0 | 0
178990 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR 11101 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-15 23:21 | 2016-11-16 00:14 | 0.88333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88333 | 0 | 0
179001 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | BUHARA17 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-16 01:44 | 2016-11-16 03:05 | 1.3575 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3575 | 0 | 0
179004 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | F8-ÇAMARDI FİDERİ NIGDE-2 TM HİMMETLİ KÖK HİMMETLİ KÖK - KIZILÖREN AYDINLATMA ÇIKIŞI KIZILÖREN DSİ | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-16 01:25 | 2016-11-16 04:12 | 2.7869 | 0 | 0 | 2 | 152 | 0 | 0 | 5.5739 | 423.6156
179006 | 1 | KONYA | KARATAY | F17-BUSAN FİDERİ KONYA3 TM BUSAN DM BUSAN DM-MESVA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM \ MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-16 02:57 | 2016-11-16 03:42 | 0.74917 | 28 | 973 | 0 | 0 | 20.9767 | 728.9392 | 0 | 0
179008 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SELCUK3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-16 06:05 | 2016-11-16 07:12 | 1.1219 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1219 | 0 | 0
179010 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | F6-GÜLŞEHİR FİDERİ AVANOS TM1 ASLIM DM1 37 NOLU CIGDEM KOK 37 NOLU CIGDEM KOK - ÇİGDEM KÖYLER ÇIKIŞI HASANLAR2 TR | OG - SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-16 06:55 | 2016-11-16 09:15 | 2.3367 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 158.8933
179015 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR 60810 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-16 07:25 | 2016-11-16 10:10 | 2.7561 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7561 | 0 | 0
179021 | 1 | KONYA | MERAM | YENIBAHCE2 TR B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-16 07:52 | 2016-11-16 10:28 | 2.5997 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 215.7769 | 0 | 0
179022 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | BEDIR9 TR SARIER CAD NO:8 ÖNÜ SOL TARAF ÇIKIŞI | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-16 07:33 | 2016-11-16 10:05 | 2.5317 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5317 | 0 | 0
179023 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | SAVAS YAS2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-16 08:02 | 2016-11-16 09:21 | 1.3233 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3233 | 0 | 0
179025 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | F1-LADİK FİDERİ LADİK TM KOMPEN KOK KOMPEN KOK-KADINHANI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-16 08:07 | 2016-11-16 08:34 | 0.44806 | 0 | 0 | 47 | 1547 | 0 | 0 | 21.0586 | 693.1419
179026 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OZKONAK11 TR A KOLU | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ \ AG ŞEBEKE KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-16 08:06 | 2016-11-16 10:31 | 2.4261 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 247.4633 | 0 | 0
179028 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR3-61 SANAYI-8 | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-16 08:15 | 2016-11-16 08:56 | 0.67222 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 34.2833 | 0 | 0
179029 | 1 | KONYA | EREĞLİ | EREGLI1520 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-16 08:19 | 2016-11-16 18:06 | 9.7764 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 4692.6667 | 0 | 0
179033 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR3-26 GOCMENLER | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME \ ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-16 08:19 | 2016-11-16 10:05 | 1.7628 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7628 | 0 | 0
179040 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | DEDELER4 TR B KOLU | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ \ AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-16 08:27 | 2016-11-16 09:58 | 1.5236 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5236 | 0 | 0
179041 | 1 | KONYA | KARAPINAR | DEMIRYALI TR1 A KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-16 08:30 | 2016-11-16 12:12 | 3.7058 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7058
179043 | 1 | KONYA | KARATAY | F15-ALAKOVA FİDERİ KONYA4 TM CATALHUYUK DM CATALHUYUK DM-ÇANDIRKÖPRÜ TR ÇIKIŞI CANDIR KOPRU1 TR CANDIR KOPRU1 TR-CATALHUYUK8 TR ÇIKIŞ CANDIR KOPRU1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-16 08:31 | 2016-11-16 09:27 | 0.93083 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 137.7633 | 0 | 0
179047 | 1 | KONYA | EREĞLİ | ASAGIGONDELEN1 TR A KOLU | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE \ TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-16 08:39 | 2016-11-16 13:46 | 5.1122 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 189.1522
179050 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR1-43A C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-16 08:20 | 2016-11-16 09:31 | 1.1817 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 89.8067 | 0 | 0
179055 | 1 | KONYA | KADINHANI | F3-ALTINOVA SULAMA-2 FİDERİ KOLUKISA TM KOLUKISA DM1 KOLUKISA DM1-BAŞKUYU ÇIKIŞI BASKUYU2 KOK BASKUYU2 KOK-BASKUYU3 TR ÇIKIŞI BAGDAT BUYUKKOKTEN (50) | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-16 08:42 | 2016-11-16 11:09 | 2.4636 | 1 | 384 | 2 | 24 | 2.4636 | 946.0267 | 4.9272 | 59.1267
179059 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR2-17 DOLMUS DURAGI A KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-16 08:41 | 2016-11-16 09:25 | 0.74389 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.9511
179072 | 1 | KONYA | ÇUMRA | CUMRA28 TR C KOLU SAGLIK OCAGI | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME \ ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-16 08:43 | 2016-11-16 09:58 | 1.2519 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.5039 | 0 | 0
179086 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR1-15 B KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-16 09:01 | 2016-11-16 13:09 | 4.1419 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 704.1306 | 0 | 0
179087 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR 2-14A A KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-16 09:01 | 2016-11-16 16:16 | 7.2453 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 1680.9044 | 0 | 0
179088 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KARKIN8 TR A KOLU | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE \ İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-16 09:00 | 2016-11-16 13:12 | 4.2042 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 113.5125
179097 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | HOCACIHAN 100.YIL7 TR C KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-16 09:04 | 2016-11-16 11:29 | 2.4231 | 0 | 374 | 0 | 0 | 0 | 906.2228 | 0 | 0
179101 | 1 | KONYA | ÇUMRA | F4-ÇUMRA FİDERİ KARAPINAR TM UZUNKUYU DM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE \ İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ-MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-16 09:04 | 2016-11-16 12:35 | 3.5092 | 53 | 0 | 53 | 539 | 185.9858 | 0 | 185.9858 | 1891.4408
179102 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | BUHARA5 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE \ İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-16 09:05 | 2016-11-16 13:01 | 3.9275 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 1005.44 | 0 | 0
179103 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TATKOY2 TR B KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-16 09:06 | 2016-11-16 14:07 | 5.0128 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 245.6261 | 0 | 0
179106 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR 11402 B KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-16 09:07 | 2016-11-16 14:00 | 4.8883 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 733.25 | 0 | 0
179108 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | F12-YENİ KİREÇ SANAYİ FİDERİ KALABA TM TOPAKLI13 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM \ KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-16 09:06 | 2016-11-16 09:43 | 0.61694 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 41.9522
179110 | 1 | KONYA | HADİM | MERNEK YENİ 4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-16 09:09 | 2016-11-16 14:08 | 4.9875 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.9875
179111 | 1 | KONYA | HADİM | F6-HADİM 2 FİDERİ GOKSU HES HADİM DM HADİM DM-TAŞKENT ÇIKIŞI KALEÖNÜ1 TR12 MERNEK YENİ 4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-16 09:08 | 2016-11-16 14:13 | 5.0867 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 172.9467
179113 | 1 | KONYA | YUNAK | IMAMOGLU1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-16 09:12 | 2016-11-16 11:39 | 2.4511 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 83.3378 | 0 | 0
179118 | 1 | KONYA | HADİM | SÖĞÜTCÜK1 TR21 | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-16 09:15 | 2016-11-16 14:10 | 4.9178 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 290.1489
179119 | 1 | KONYA | EREĞLİ | F6-ŞEHİR FİDERİ EREĞLİ TM EREGLI IM 1300 EREGLI1452 TR EREGLI1452 TR-ALHAN YOLU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE \ TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-16 09:15 | 2016-11-16 13:25 | 4.1644 | 2 | 269 | 0 | 0 | 8.3289 | 1120.2356 | 0 | 0
179122 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR3-61 SANAYI-8 A1 KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-16 09:13 | 2016-11-16 09:44 | 0.51139 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 25.5694 | 0 | 0
179127 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | BEYSEHIR36 TR | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI-EL İLE \ İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-16 09:22 | 2016-11-16 10:51 | 1.4917 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 96.9583 | 0 | 0
179131 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | ÇARIKLI TR 1 A KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-16 09:30 | 2016-11-16 17:56 | 8.4317 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 1332.2033
179132 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | F9-URGAN-1 FİDERİ KARAMAN OSB TM KARAMAN DM4 KARAMAN DM4-OKULLAR ÇIKIŞI | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ OG ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-16 09:15 | 2016-11-16 10:16 | 1.0214 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0214 | 0 | 0 | 0
179136 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR 1-26 A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-16 09:31 | 2016-11-16 10:53 | 1.3728 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.9822 | 0 | 0
179139 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR11 | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-16 09:34 | 2016-11-16 13:33 | 3.9789 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 83.5567
179142 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR 30101 A-KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-16 09:35 | 2016-11-16 14:21 | 4.7608 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 504.6483 | 0 | 0
179144 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | BOZTEPE1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ \ AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-16 09:35 | 2016-11-16 11:10 | 1.5822 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5822 | 0 | 0
179146 | 1 | KONYA | BOZKIR | F10-BOZKIR 1 FİDERİ SEYDISEHIR TM BOZKIR DM BOZKIR DM-HADİM ÇIKIŞI YANLIZCA KÖK YALNIZCA KÖK-HİSARLI ÇIKIŞI ISIKLAR1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-16 09:37 | 2016-11-16 14:30 | 4.8839 | 8 | 485 | 0 | 0 | 39.0711 | 2368.6861 | 0 | 0
179147 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | BOZKIR MEZBAHA2 TR A KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-16 09:38 | 2016-11-16 14:37 | 4.9831 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 274.0681
179148 | 1 | KONYA | BOZKIR | F10-BOZKIR 1 FİDERİ SEYDISEHIR TM BOZKIR DM YANLIZCA KÖK YALNIZCA KÖK-HİSARLI ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-16 09:39 | 2016-11-16 14:43 | 5.0675 | 9 | 135 | 0 | 0 | 45.6075 | 684.1125 | 0 | 0
179153 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TASLIHOYUK1 TR A+B+D ORTAK | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-16 09:41 | 2016-11-16 10:29 | 0.79917 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 31.9667
179154 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | F2-NEVŞEHİR TM1 FİDERİ TM2 NEVSEHIR NEVSEHIR DM15 NEVŞEHİR DM 15-DM15/TR02 ÇIKIŞI TR127 TURBE IM TÜRBE İM-NEVŞEHİR TM2 FİDER 12 GİRİŞİ DM15/TR02 DM15/TR02 - NEVSEHIR DM15 GİRİŞİ DM15/TR02 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-16 09:40 | 2016-11-16 11:32 | 1.8564 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.5692 | 0
179155 | 1 | KONYA | ÇUMRA | F6-MERKEZ FİDERİ ALIBEYHUYUGU TM ALIBEYHUYUGU8 TR ALIBEYHUYUGU8 TR-TR12 CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-16 09:41 | 2016-11-16 11:06 | 1.415 | 0 | 796 | 1 | 9 | 0 | 1126.34 | 1.415 | 12.735
179157 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER 5 ALTINKAYA TUMOSAN TM CIMELI KOK CIMELI KOK-ÇİMELİ-SARAYHAN-BAYMIŞ ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-16 09:49 | 2016-11-16 16:04 | 6.2578 | 0 | 0 | 2 | 466 | 0 | 0 | 12.5156 | 2916.1244
179158 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | F2-SEYDİŞEHİR 1 FİDERİ SEYDISEHIR TM KOY HIZMETLERI1 TR (YENI) | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM \ HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-16 09:40 | 2016-11-16 10:18 | 0.62583 | 0 | 48 | 0 | 2 | 0 | 30.04 | 0 | 1.2517
179161 | 1 | KONYA | TAŞKENT | AKPINARYAYLASI1 TR A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ İLETKENE ARAÇ TEMASI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-16 09:44 | 2016-11-16 12:51 | 3.1169 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.3508
179162 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | F3-ALTINEKİN 2 FİDERİ ALTINEKIN TM ALTINEKIN DM ALTINEKİN DM-FİDER 12 LADİK TM ÇIKIŞI YENİYAYLA KOK YENİYAYLA KÖK - YENİYAYLA TR 2 CIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM \ ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-16 09:48 | 2016-11-16 10:37 | 0.81528 | 0 | 0 | 414 | 20 | 0 | 0 | 337.525 | 16.3056
179163 | 1 | KONYA | EREĞLİ | F16-EMİRGAZİ2 FİDERİ KARAPINAR TM EMIRGAZI DM EMIRGAZI DM-KUTÖREN ÇIKIŞI BELKAYA KOK BELKAYA KOK-BELKAYA ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-16 09:51 | 2016-11-16 15:28 | 5.6067 | 0 | 0 | 16 | 551 | 0 | 0 | 89.7067 | 3089.2733
179164 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI CAYAGZI DM KARAHIDIR BARAJ TR9 | OG - SİGORTA ARIZASI \ TRAFO YANMASI- YAĞ KAÇIRMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-15 23:29 | 2016-11-16 09:50 | 10.3481 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 10.3481 | 51.7403
179165 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR 20503 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-16 09:44 | 2016-11-16 11:10 | 1.4375 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4375 | 0 | 0
179166 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | F3-KILBASAN FİDERİ KARAMAN TM | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-16 09:56 | 2016-11-16 11:25 | 1.4867 | 0 | 0 | 3 | 231 | 0 | 0 | 4.46 | 343.42
179170 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | F8-ULUKIŞLA FİDERİ EREĞLİ TM BAJDARLIK KÖK BAJDARLIK KÖK - BAJDARLIK ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI \ MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-16 09:51 | 2016-11-16 11:37 | 1.7578 | 0 | 0 | 11 | 16 | 0 | 0 | 19.3356 | 28.1244
179171 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | DOGANHISAR3 TR A KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-16 10:01 | 2016-11-16 10:55 | 0.89361 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 178.7222 | 0 | 0
179173 | 1 | KONYA | MERAM | DUTLU KONYA 1 TM HATIP DM28 HATUNSARAY KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-16 10:03 | 2016-11-16 15:10 | 5.1089 | 0 | 25 | 1 | 0 | 0 | 127.7222 | 5.1089 | 0
179174 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | F6-DERİNKUYU DM FİDERİ DERINKUYU TM DERINKUYU DM DERİNKUYU DM-DERİNKUYU TR 1 ÇIKIŞI DERINKUYU13 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-16 10:04 | 2016-11-16 11:02 | 0.97444 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 234.8411 | 0 | 0
179177 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER 7 BALCI FİDERİ TUMOSAN TM TOKİ DM FİDER 7 BALCI ÇIKIŞI CEKICLER KOK BORUCU KOYAK ÇIKIŞI BORUCU TR 1 | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-16 10:06 | 2016-11-16 15:58 | 5.8647 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 1026.3264
179184 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | F4-GÜLŞEHİR FİDERİ TM2 NEVSEHIR | OG - GERİLİM DÜŞÜK \ OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-16 10:04 | 2016-11-16 10:57 | 0.88444 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.7689 | 0
179193 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | F13-SULTANHANI-2 FİDERİ TUMOSAN TM CULCULE KOK-1 CÜLCÜLE KÖK1-CÜLCÜLE SULAMA ÇIKIŞI (RİNG) | OG - SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-16 09:54 | 2016-11-16 11:43 | 1.8197 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 276.5978 | 0
179201 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | ARIKARASI1 TR A KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-16 10:16 | 2016-11-16 18:24 | 8.1431 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.1431
179203 | 1 | NİĞDE | BOR | BOR TR22-1 B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-16 10:15 | 2016-11-16 11:12 | 0.93972 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8.4575 | 0 | 0
179205 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | ADILLER2 TR B KOLU | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE \ İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-16 10:23 | 2016-11-16 14:24 | 4.02 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 201
179207 | 1 | KONYA | TAŞKENT | BALCILAR1 TR1 A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-16 10:20 | 2016-11-16 12:54 | 2.5667 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 23.1 | 0 | 5.1333
179209 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | ÇAMARDI TR 14 B KOLU | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME \ ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-16 10:21 | 2016-11-16 11:10 | 0.81778 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.7244 | 0 | 0
179211 | 1 | KONYA | KULU | YESILYURT TR2 C KOLU | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI \ ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-16 10:19 | 2016-11-16 12:32 | 2.2272 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2272
179215 | 1 | KONYA | EREĞLİ | F6-ŞEHİR FİDERİ EREĞLİ TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE \ İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-16 10:30 | 2016-11-16 11:07 | 0.62694 | 2 | 107 | 0 | 0 | 1.2539 | 67.0831 | 0 | 0
179218 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | F16-ŞEHİR-4 FİDERİ TUMOSAN TM AKSARAY DM3 AKSARAY DM3-NEVŞEHİR FİDERİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-16 10:25 | 2016-11-16 12:43 | 2.2986 | 0 | 367 | 39 | 0 | 0 | 843.5903 | 89.6458 | 0
179222 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR-2 (2 NOLU DM) | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME \ ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-16 10:29 | 2016-11-16 12:00 | 1.5203 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5203
179227 | 1 | KONYA | MERAM | YAYLAPINAR SULEYMANIYE4 TR DOĞU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-16 10:35 | 2016-11-16 13:14 | 2.6511 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 254.5067
179228 | 1 | KONYA | MERAM | KASINHANI13 TR B KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-16 10:34 | 2016-11-16 16:11 | 5.6075 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 499.0675
179229 | 1 | KONYA | KARATAY | SAHIL YOLU2 TR | AG - İZOLATÖR ARIZASI \ AG İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-16 10:29 | 2016-11-16 14:19 | 3.825 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 160.65 | 0 | 0
179235 | 1 | KONYA | KARATAY | HAFIF KIMYACILAR1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK \ AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-16 10:09 | 2016-11-16 11:12 | 1.0583 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 71.9667 | 0 | 0
179239 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | SIGRAK1 TR A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-16 10:34 | 2016-11-16 13:13 | 2.6464 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 55.5742 | 0 | 0
179240 | 1 | KONYA | KADINHANI | SOGUTOZU1 TR B KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-16 10:42 | 2016-11-16 15:08 | 4.42 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 256.36
179242 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | F16-ŞEHİR-4 FİDERİ TUMOSAN TM AKSARAY DM3 AKSARAY DM3-NEVŞEHİR FİDERİ ÇIKIŞI GENCOSMAN KOK | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-16 10:39 | 2016-11-16 17:11 | 6.535 | 0 | 412 | 24 | 259 | 0 | 2692.42 | 156.84 | 1692.565
179249 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR2-55 HIZIRAGA-2 | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME \ ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-16 10:41 | 2016-11-16 12:12 | 1.5167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5167 | 0 | 0
179250 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | MAHSENLI1 TR A KOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-16 10:49 | 2016-11-16 11:59 | 1.1681 | 0 | 119 | 0 | 2 | 0 | 138.9986 | 0 | 2.3361
179251 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR1-9 ESKİ CEZA EVİ | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME \ ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-16 10:36 | 2016-11-16 11:30 | 0.88889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88889 | 0 | 0
179260 | 1 | KONYA | MERAM | F8-ALAKOVA-2 FİDERİ ALAKOVA TM DM26-ALAKOVA DM DM 26-KARASLAN AYBAHÇE 8 ÇIKIŞI ADEM AVCU | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-16 10:58 | 2016-11-16 12:07 | 1.1489 | 0 | 0 | 25 | 1723 | 0 | 0 | 28.7222 | 1979.5356
179263 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | DOGANHISAR8 TR B KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-16 11:05 | 2016-11-16 12:27 | 1.3639 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 36.825 | 0 | 0
179274 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | HOROZLUHAN42 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-16 10:55 | 2016-11-16 13:10 | 2.2519 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2519 | 0 | 0
179283 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | SELCUKLU LISESI TR 1.19 C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-16 11:10 | 2016-11-16 13:59 | 2.8028 | 0 | 389 | 0 | 0 | 0 | 1090.2806 | 0 | 0
179288 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | HUSAMETTIN CELEBI2 TR A KOLU | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-16 11:22 | 2016-11-16 15:21 | 3.9789 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9789 | 0 | 0
179289 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TASLIHOYUK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-16 11:26 | 2016-11-16 12:15 | 0.81833 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 18.0033
179293 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | 3C 10TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME \ ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-16 11:24 | 2016-11-16 12:20 | 0.93306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93306 | 0 | 0
179294 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | BEYSEHIR 1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI \ ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-16 11:24 | 2016-11-16 12:20 | 0.925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.925 | 0 | 0
179295 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SILLE AK1 TR A KOLU | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-16 11:25 | 2016-11-16 14:04 | 2.6617 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6617 | 0 | 0
179296 | 1 | KONYA | ÇUMRA | F2-ALEMDAR FİDERİ CUMRA TM FETHIYE KOK FETHIYE KOK-FETHİYE KÖY ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-16 11:33 | 2016-11-16 13:09 | 1.6092 | 0 | 0 | 38 | 96 | 0 | 0 | 61.1483 | 154.48
179299 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR 60808 | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME \ ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-16 11:26 | 2016-11-16 12:32 | 1.1067 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1067 | 0 | 0
179300 | 1 | KONYA | KULU | TAVSANCALI TR13 D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-16 11:28 | 2016-11-16 14:41 | 3.2217 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 35.4383
179303 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | F13-ACIGOL TM FİDERİ TM2 NEVSEHIR 61 NOLU KOK 61 NOLU KÖK - KARAPINAR TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM \ OG JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-16 11:38 | 2016-11-16 14:31 | 2.8944 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 107.0944 | 0
179320 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KANDIL4 TR A KOLU | AG - FAZIN BİRİ YOK \ AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-16 11:52 | 2016-11-16 14:05 | 2.2244 | 0 | 393 | 0 | 2 | 0 | 874.2067 | 0 | 4.4489
179324 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SAYHA KONUT TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE \ İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-16 12:01 | 2016-11-16 15:46 | 3.7558 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 818.7717 | 0 | 0
179327 | 1 | KONYA | HÜYÜK | PINARBASI TR 2 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI \ ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-16 11:55 | 2016-11-16 14:26 | 2.5089 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5089
179332 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | SAGLIK1 TR A KOLU | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME \ ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-16 12:10 | 2016-11-16 13:43 | 1.5481 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5481 | 0 | 0
179337 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KOSELI TR-1 | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME \ ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-16 12:18 | 2016-11-16 12:59 | 0.68 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68 | 0 | 0
179346 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | F7-AKÇAKENT FİDERİ YERKOY TM MAHSENLI KOK MAHSENLİ KÖK-ZALİMALİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-DİĞER \ BUZ YÜKÜ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-16 12:22 | 2016-11-16 13:33 | 1.1861 | 0 | 0 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 269.2472
179347 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SEYHSAMIL10 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ \ AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-16 12:23 | 2016-11-16 18:29 | 6.1061 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.1061 | 0 | 0
179351 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AKINCILAR1 TR C KOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-16 08:55 | 2016-11-16 15:04 | 6.1547 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 160.0228 | 0 | 0
179352 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR1-43A C KOLU | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME \ ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-16 12:26 | 2016-11-16 17:04 | 4.6192 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.6192
179356 | 1 | KONYA | ÇUMRA | ALIBEY HUYUGU11 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-16 12:38 | 2016-11-16 13:32 | 0.90194 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9.9214 | 0 | 0
179363 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | MURATDEDE1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-16 12:35 | 2016-11-16 14:57 | 2.3606 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3606
179369 | 1 | NİĞDE | BOR | BOR TR31 A KOLU | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI \ ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-16 12:44 | 2016-11-16 14:58 | 2.2303 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 31.2239 | 0 | 0
179370 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | CANDIR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-16 12:53 | 2016-11-16 14:48 | 1.9075 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 66.7625 | 0 | 0
179374 | 1 | KONYA | ÇELTİK | F1-TORUNLAR FİDERİ YUNAK TM GOKPINAR KOK 1 GÖKPINAR KÖK2 ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI \ KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-16 12:49 | 2016-11-16 13:38 | 0.80778 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.4233 | 0
179379 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | F2-ALTUNHİSAR FİDERİ BOR TM BAYAT KÖK BAYAT KÖK - BAYAT ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-16 13:00 | 2016-11-16 14:30 | 1.5042 | 0 | 0 | 28 | 303 | 0 | 0 | 42.1167 | 455.7625
179380 | 1 | NİĞDE | BOR | F14-ÇUKURKUYU FİDERİ BOR TM CUCU KÖK CUCU KÖK - ALTINOVA ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-16 13:01 | 2016-11-16 17:33 | 4.5317 | 0 | 0 | 48 | 535 | 0 | 0 | 217.52 | 2424.4417
179383 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | DOGANHISAR9 TR A KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-16 13:03 | 2016-11-16 17:06 | 4.04 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 173.72 | 0 | 0
179385 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | HANAYBASI5 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-16 13:04 | 2016-11-16 17:22 | 4.3031 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 1028.4303 | 0 | 0
179386 | 1 | KONYA | MERAM | HASANKOY10 TR A KOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-16 13:00 | 2016-11-16 15:07 | 2.1153 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 384.9806 | 0 | 0
179387 | 1 | KONYA | KARATAY | HAMZAOGLU2 TR B KOLU | AG - İZOLATÖR ARIZASI \ AG İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-16 13:01 | 2016-11-16 14:45 | 1.7292 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 25.9375 | 0 | 0
179388 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | ORTAHISAR12 TR B KOLU | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME \ ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-16 13:00 | 2016-11-16 14:23 | 1.3925 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.7475 | 0 | 0
179391 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TASLIHOYUK1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-16 13:03 | 2016-11-16 14:30 | 1.4472 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 120.1194
179393 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KUTUKUSAGI5 TR A KOLU | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ \ AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-16 13:04 | 2016-11-16 15:17 | 2.2231 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2231 | 0 | 0
179394 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | ORTAKOY46 TR B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-16 12:53 | 2016-11-16 13:50 | 0.94306 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10.3736 | 0 | 0
179396 | 1 | KONYA | KARAPINAR | HASANOBA TR1 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-16 13:15 | 2016-11-16 14:40 | 1.415 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 140.085
179397 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR-2 (2 NOLU DM) | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME \ ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-16 13:02 | 2016-11-16 13:46 | 0.73194 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73194
179398 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR2-55 HIZIRAGA-2 | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME \ ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-16 13:16 | 2016-11-16 14:12 | 0.93444 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93444
179407 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SULUTAS3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-16 13:29 | 2016-11-16 19:02 | 5.5614 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.5614 | 0 | 0
179412 | 1 | KONYA | YUNAK | CAYIRBASI1 TR C KOLU | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME \ ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-16 13:39 | 2016-11-16 15:57 | 2.3047 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3047 | 0 | 0
179416 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | F8-ÇAMARDI FİDERİ NIGDE-2 TM BULDURUŞ KÖK BULDURUŞ KÖK - ÇAMARDI ÇIKIŞI EYNELLİ TR 5 | OG - SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-16 13:40 | 2016-11-16 15:07 | 1.4464 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4464
179417 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | E.M.L. TR 3.21 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ DOĞALGAZ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-16 13:41 | 2016-11-16 18:12 | 4.5314 | 0 | 692 | 0 | 0 | 0 | 3135.7211 | 0 | 0
179422 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | BESCI1 TR B KOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-16 13:44 | 2016-11-16 15:15 | 1.5017 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 114.1267
179423 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR1-37 A KOLU | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ \ AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-16 13:44 | 2016-11-16 16:29 | 2.7481 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7481
179428 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AKÇAGIL TR-2 A-B KOLU | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-16 13:53 | 2016-11-16 14:30 | 0.62611 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.62611
179431 | 1 | KONYA | ÇUMRA | CUMRA48 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-16 13:55 | 2016-11-16 14:53 | 0.96972 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 105.6997 | 0 | 0
179437 | 1 | KONYA | KARATAY | CATAL TOMEK4 TR A KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-16 14:05 | 2016-11-16 15:58 | 1.8706 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 46.7639
179439 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | F8-ALTINEKİN FİDERİ CİHANBEYLİ TM GÜNYÜZÜ KÖK2 GÜNYÜZÜ KÖK2-TAŞPINAR ÇIKIŞI TAŞPINAR TR1 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE \ İLANLI FİZİKİ İRTİBAT - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-16 14:07 | 2016-11-16 15:42 | 1.5908 | 13 | 1110 | 59 | 39 | 20.6808 | 1765.825 | 93.8592 | 62.0425
179440 | 1 | KONYA | MERAM | KURTULUS2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-16 14:02 | 2016-11-16 15:39 | 1.6253 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6253 | 0 | 0
179442 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR 30805 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-16 14:03 | 2016-11-16 14:49 | 0.76667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76667 | 0 | 0
179461 | 1 | KONYA | YUNAK | F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ YUNAK TM SARAY KOK YEŞİLHAT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-16 14:24 | 2016-11-16 19:37 | 5.21 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 125.04 | 0
179466 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | GÖLCÜK TR 8 B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-16 14:29 | 2016-11-16 15:41 | 1.1997 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.5978 | 0 | 0
179467 | 1 | KONYA | HADİM | AŞAĞIEŞENLER1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-16 14:28 | 2016-11-16 16:28 | 1.9997 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9997 | 0 | 0
179469 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | ULUKIŞLA TR5 A KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI \ AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-16 14:35 | 2016-11-16 16:14 | 1.6519 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 24.7792 | 0 | 0
179477 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | EMIRGAZI3 TR C KOLU | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME \ ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-16 14:33 | 2016-11-16 15:54 | 1.3553 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3553 | 0 | 0
179478 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | F8-ALTINEKİN FİDERİ CİHANBEYLİ TM KIRKIŞLA KÖK 1 KIRKIŞLA KÖK 1-KIRIKIŞLA MERKEZ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM \ KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-16 14:36 | 2016-11-16 17:54 | 3.2931 | 0 | 0 | 13 | 253 | 0 | 0 | 42.8097 | 833.1431
179482 | 1 | AKSARAY | ESKİL | F2-KATRANCI2 FİDERİ KIZOREN TM KATRANCI KOK1 KATRANCI KOK 1-KAPUTAS ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-16 14:48 | 2016-11-16 15:28 | 0.65889 | 0 | 0 | 30 | 544 | 0 | 0 | 19.7667 | 358.4356
179484 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | ORTAKOY46 TR B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-16 14:41 | 2016-11-16 17:38 | 2.9489 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 32.4378 | 0 | 0
179485 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | EDİKLİ TR 18 | AG - DİREK YIKILMASI \ AG DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-16 14:45 | 2016-11-16 19:55 | 5.1567 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 360.9667 | 0 | 0
179495 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | GOYNUK3 TR B KOLU | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-16 14:54 | 2016-11-16 17:27 | 2.5539 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.2156
179500 | 1 | KONYA | MERAM | F8-ALAKOVA-2 FİDERİ ALAKOVA TM DM26-ALAKOVA DM DM 26-ALAKOVA TASPINAR 1 ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-16 15:00 | 2016-11-16 15:58 | 0.97333 | 0 | 0 | 37 | 1925 | 0 | 0 | 36.0133 | 1873.6667
179507 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | F5-ÜRGÜP KAPASİTÖR FİDERİ TM2 NEVSEHIR UCHISAR1 TR UCHISAR1 TR - UCHISAR2 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-16 15:02 | 2016-11-16 16:01 | 0.99056 | 4 | 1834 | 7 | 140 | 3.9622 | 1816.6789 | 6.9339 | 138.6778
179508 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR 3-7 A KOLU | AG - FAZIN BİRİ YOK \ AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-16 15:02 | 2016-11-16 15:44 | 0.68722 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 24.0528 | 0 | 0
179512 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | F12-AVANOS DM1 FİDERİ YENI AVANOS TM2 AVANOS DM1 AVANOS DM1-HACIBEKTAŞ ÇIKIŞI GULSEHIR IM GULSEHIR IM - AVANOS DM1 GİRİŞİ 62 NOLU BARAK KOK 62 NOLU BARAK KOK - AVUÇ/İLCEK ÇIKIŞI YUKARIBARAK1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ FIRTINA NEDENİYLE OG TEL KOPUĞU | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-16 15:07 | 2016-11-16 20:01 | 4.8964 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 749.1475
179518 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR119 TR A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-16 15:01 | 2016-11-16 16:39 | 1.6308 | 0 | 499 | 0 | 0 | 0 | 813.7858 | 0 | 0
179521 | 1 | NİĞDE | BOR | BAYAT TR4 B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-16 15:13 | 2016-11-16 17:11 | 1.9675 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 31.48
179524 | 1 | KONYA | BOZKIR | ULUPINAR1 TR A KOLU | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ \ AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-16 15:17 | 2016-11-16 16:06 | 0.82444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82444 | 0 | 0
179531 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | CEVIRME TR-1 A KOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-16 15:22 | 2016-11-16 16:43 | 1.3639 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 152.7556
179534 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AVANOS7 TR C KOLU | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-16 15:20 | 2016-11-16 17:18 | 1.9744 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9744 | 0 | 0
179536 | 1 | AKSARAY | ESKİL | F1-KATRANCI FİDERİ KIZOREN TM KATRANCI KOK1 KATRANCI KOK 1-KAPUTAS ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-16 15:13 | 2016-11-16 15:52 | 0.65667 | 0 | 0 | 30 | 544 | 0 | 0 | 19.7 | 357.2267
179537 | 1 | AKSARAY | ESKİL | KERIMLER YAYLA1 TR A KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR \ ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-16 15:20 | 2016-11-16 16:49 | 1.4908 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4908
179542 | 1 | KONYA | EREĞLİ | EREĞLİ TM | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE \ İLANSIZ KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-16 15:32 | 2016-11-16 17:07 | 1.5861 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 57.1
179543 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | ALTINYAZI TR-1 | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME \ ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-16 15:29 | 2016-11-16 16:23 | 0.89444 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89444
179544 | 1 | KONYA | KARAPINAR | DEMIRYALI TR1 A KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-16 15:31 | 2016-11-16 16:46 | 1.2464 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2464
179546 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | F4-GÜLŞEHİR FİDERİ TM2 NEVSEHIR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-16 14:54 | 2016-11-16 19:10 | 4.2728 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 81.1828 | 0
179551 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | GOCU KOYU1 TR A KOLU | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ \ AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-16 15:33 | 2016-11-16 17:19 | 1.7589 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7589 | 0 | 0
179552 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | F13-ACIGOL TM FİDERİ TM2 NEVSEHIR KIZILKAYA KOK KIZILKAYA KOK - KIZILKÖY(RİNG) | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-16 15:40 | 2016-11-16 17:18 | 1.6381 | 1 | 735 | 117 | 529 | 1.6381 | 1203.9708 | 191.6525 | 866.5314
179555 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KOSELI TR-1 A KOLU | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME \ ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-16 15:41 | 2016-11-16 16:41 | 1.0089 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0089 | 0 | 0
179563 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | SOFULAR1 TR C KOLU | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-16 15:42 | 2016-11-16 17:09 | 1.4539 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4539
179570 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | F8-ÇAMARDI FİDERİ NIGDE-2 TM BURÇ KÖK BURÇ KÖK - BURÇ ÇIKIŞI VODAFONE ÖZEL TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI \ OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-16 15:49 | 2016-11-16 18:55 | 3.1103 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1103 | 0
179582 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | SARIYAHSI9 TR C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-16 15:52 | 2016-11-16 17:31 | 1.6558 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 54.6425 | 0 | 0
179583 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | F2-ALTİNEKİN 1 FİDERİ ALTINEKIN TM ALTINEKIN DM ALTINEKİN DM-ALTINEKİN KÖK 1 ÇIKIŞI OFİS KÖK TR 5 OFİS KÖK TR 5 - SARNIÇ ENH ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-16 15:59 | 2016-11-16 16:53 | 0.89944 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.5978 | 0
179584 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KARAPINAR TR10 A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-16 16:04 | 2016-11-16 16:57 | 0.89139 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 82.8992 | 0 | 0
179585 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | KÖMÜRCÜ TR 3 B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-16 16:03 | 2016-11-16 17:41 | 1.6369 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.2739
179587 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | GÜMÜŞLER TR 6 | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-16 16:08 | 2016-11-16 17:34 | 1.435 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.48
179590 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | 3C 34TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI \ AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-16 16:09 | 2016-11-16 17:14 | 1.0864 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.2592 | 0 | 0
179594 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR ORHANLI-2 C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-16 16:15 | 2016-11-16 18:43 | 2.4789 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 22.31 | 0 | 14.8733
179603 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR2-17 DOLMUS DURAGI A KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-16 16:30 | 2016-11-16 17:26 | 0.94111 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.5289
179610 | 1 | KONYA | MERAM | GEMALMAZ2 TR KASIMBEY SOKAK | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-16 16:16 | 2016-11-16 17:45 | 1.4744 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4744 | 0 | 0
179615 | 1 | KONYA | ILGIN | ISTASYON MH TR5 (100 KVA) C KOLU | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI \ ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-16 16:41 | 2016-11-16 18:19 | 1.6361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6361 | 0 | 0
179619 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR3-78 MAHRUKATCILAR A KOLU | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI \ ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-16 16:44 | 2016-11-16 17:18 | 0.56583 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56583
179621 | 1 | KONYA | BOZKIR | KILDERE1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ \ AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-16 16:51 | 2016-11-16 21:41 | 4.8353 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8353 | 0 | 0
179628 | 1 | KONYA | MERAM | CARIKLAR8 TR A-B KOLU | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI \ ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-16 16:53 | 2016-11-16 19:33 | 2.6619 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.3239 | 0 | 0
179630 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | SEVINCLI1 TR A KOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-16 16:57 | 2016-11-16 17:56 | 0.98472 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 95.5181
179632 | 1 | AKSARAY | ESKİL | PUTHACI1 TR SOKAK | AG - DİREK EĞİLMESİ \ AG DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-16 16:52 | 2016-11-16 18:38 | 1.7586 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.5517
179634 | 1 | KONYA | EREĞLİ | SARALLI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-16 16:58 | 2016-11-16 17:33 | 0.58306 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58306
179635 | 1 | KONYA | KARAPINAR | HOTAMIS TR3 C-D KOLU | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI \ ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-16 16:56 | 2016-11-16 18:57 | 2.0219 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0219
179638 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KARAALI1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ \ AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-16 16:59 | 2016-11-16 18:58 | 1.9831 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9831 | 0 | 0
179640 | 1 | KONYA | KARATAY | CATAL HUYUK34 PARK TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-16 16:57 | 2016-11-16 18:09 | 1.1847 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1847
179644 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | CIFTEVI5 TR B KOLU | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME \ ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-16 17:02 | 2016-11-16 18:44 | 1.7025 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7025 | 0 | 0
179648 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AYVALI2 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE \ İLANSIZ ABONE BAĞLANTISI-KESİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-16 17:11 | 2016-11-16 19:23 | 2.1942 | 0 | 0 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 533.1825
179656 | 1 | KONYA | ILGIN | ESENTEPE MH TR6-A (160 KVA) B KOLU | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-16 17:17 | 2016-11-17 00:39 | 7.3514 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.3514 | 0 | 0
179659 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | YESILOVA14 TR D KOLU | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME \ ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-16 17:18 | 2016-11-16 18:07 | 0.82167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82167 | 0 | 0
179660 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | GORMELI KISLA1 TR A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-16 17:17 | 2016-11-16 20:19 | 3.0336 | 0 | 0 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 700.7642
179664 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | CUKURKUYU1 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME \ ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-16 17:24 | 2016-11-16 18:40 | 1.2608 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2608
179668 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | KERVANSARAY FİDER-2 YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI ÇAYAGZI DM FİDER-6 KÖYLER GOLLU KOK GOLLU KOK-UZUN PINAR ÇIKIŞI BOS | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-16 17:33 | 2016-11-16 20:35 | 3.0425 | 0 | 0 | 2 | 230 | 0 | 0 | 6.085 | 699.775
179670 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR 1-34 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ AG- ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-16 17:38 | 2016-11-16 18:24 | 0.77 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.16 | 0 | 0
179675 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | YAZIHUYUK8 TR C KOLU | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-16 17:39 | 2016-11-16 19:36 | 1.9581 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9581
179677 | 1 | KONYA | MERAM | KASINHANI13 TR A KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI \ AG OTOMATİK SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-16 17:25 | 2016-11-16 19:29 | 2.0606 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 173.0867
179679 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | 2C 1TR C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-16 17:47 | 2016-11-16 18:49 | 1.03 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29.87 | 0 | 0
179683 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR1-125 A KOLU | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME \ ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-16 17:48 | 2016-11-16 20:02 | 2.2278 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2278
179685 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | KARAKAPI TR9 C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-16 17:53 | 2016-11-16 18:51 | 0.96917 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 17.445
179688 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | YESILOVA7 TR D KOLU | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI \ ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-16 17:19 | 2016-11-16 18:28 | 1.1581 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1581 | 0 | 0
179691 | 1 | KONYA | MERAM | COMAKLI4 TR A KOLU | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-16 17:08 | 2016-11-16 18:36 | 1.4681 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4681 | 0 | 0
179697 | 1 | KONYA | KARATAY | KARAASLAN12 TR A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-16 12:49 | 2016-11-16 19:13 | 6.4017 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 288.075 | 0 | 0
179698 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | UGURLU1 TR A KOLU | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI \ ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-16 18:04 | 2016-11-16 18:54 | 0.835 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.835
179699 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | F5-KIZILYAKA FİDERİ KARAMAN TM PINARBASI KOK PINARBASI KOK-KIZILYAKA GRUP ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-16 18:09 | 2016-11-16 22:03 | 3.9125 | 0 | 0 | 10 | 1071 | 0 | 0 | 39.125 | 4190.2875
179711 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR1-29 A KOLU | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ \ AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-16 18:23 | 2016-11-16 19:09 | 0.76556 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76556
179714 | 1 | KONYA | MERAM | ARIF BILGE6 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-16 18:26 | 2016-11-16 19:09 | 0.7225 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7225 | 0 | 0
179717 | 1 | KONYA | HADİM | A.HADİM.İ.O1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ \ AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-16 18:23 | 2016-11-16 19:53 | 1.4925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4925 | 0 | 0
179719 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AKSALUR7 TR B KOLU | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI \ ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-16 18:36 | 2016-11-16 20:42 | 2.1122 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1122
179723 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | F5-KIZILYAKA FİDERİ KARAMAN TM BUCAKKISLA KOK BUCAKKISLA KOK-İHSANİYE GRUP ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-16 16:55 | 2016-11-16 23:29 | 6.5708 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 624.2292
179724 | 1 | KONYA | MERAM | F1-ŞEKER FİDERİ KONYA 1 TM DEDEKORKUT IM DEDEKORKUT IM-DEDE KORKUT POMPA TR ALAVARDI9 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-16 18:43 | 2016-11-16 19:11 | 0.46889 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 96.1222 | 0 | 0
179725 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | MUSTAFAPASA2 TR A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-16 18:49 | 2016-11-16 21:57 | 3.1428 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 25.1422
179730 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | YAZIR35 TR D KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-16 19:06 | 2016-11-16 20:36 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0
179733 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR2-17 DOLMUS DURAGI | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-16 19:19 | 2016-11-16 20:14 | 0.90861 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.0861 | 0 | 0
179736 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | INALLI3 TR A KOLU | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ \ AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-16 19:09 | 2016-11-16 20:51 | 1.6953 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.3906
179738 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR 20802 A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-16 19:26 | 2016-11-16 20:16 | 0.82722 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 103.4028
179746 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | F2-ALTUNHİSAR FİDERİ BOR TM ULUOREN KÖK ULUÖREN KÖK - ULUÖREN ÇIKIŞI ULUÖREN TR1 | OG - KESİCİ AÇMASI-DİĞER \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-16 19:48 | 2016-11-16 21:00 | 1.1975 | 0 | 0 | 1 | 261 | 0 | 0 | 1.1975 | 312.5475
179747 | 1 | KONYA | AHIRLI | F10-BOZKIR 1 FİDERİ SEYDISEHIR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM \ KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-16 19:38 | 2016-11-16 20:29 | 0.8425 | 0 | 417 | 0 | 14 | 0 | 351.3225 | 0 | 11.795
179748 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SAKARYA6 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-16 19:44 | 2016-11-16 20:59 | 1.2347 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.4694 | 0 | 0
179758 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKIN2 TR B KOLU | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ \ AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-16 20:19 | 2016-11-16 22:28 | 2.1381 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1381
179772 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | DUMLUPINAR1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-16 21:57 | 2016-11-16 23:22 | 1.4261 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4261 | 0 | 0
179774 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR ORHANLI-1 B KOLU | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ \ AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-16 22:03 | 2016-11-16 23:03 | 0.99722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99722 | 0 | 0
179780 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | F9-GOZLU FİDERİ LADİK TM TETIK SUBAP KOK TETIK SUBAP KOK-FİDER-9 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-16 22:51 | 2016-11-16 23:08 | 0.28028 | 0 | 1688 | 130 | 1639 | 0 | 473.1089 | 36.4361 | 459.3753
179781 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | F5-ÇARŞI ÇIKIŞ FİDERİ AVANOS TM1 AVANOS DM2 AVANOS DM2-AVANOS TR 30 ÇIKIŞI AVANOS43 TR | OG - SİGORTA ARIZASI \ RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-16 22:31 | 2016-11-17 00:15 | 1.7383 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 302.47 | 0 | 0
179782 | 1 | KONYA | ÇUMRA | GUVERCINLIK5 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ \ AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-16 23:29 | 2016-11-17 00:15 | 0.76889 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5378 | 0 | 0
179789 | 1 | KONYA | KARAPINAR | F4-ÇUMRA FİDERİ KARAPINAR TM SIRNIK KOK SIRNIK KOK-DOĞU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-17 00:40 | 2016-11-17 02:39 | 1.9872 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 97.3739 | 0
179791 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR1-9 ESKİ CEZA EVİ KÜTÜPHANE | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-17 03:01 | 2016-11-17 04:23 | 1.3672 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 143.5583 | 0 | 0
179795 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | F1-ŞEHİR-1 FİDERİ TUMOSAN TM AKSARAY DM1 AKSARAY DM1-AMBAR-1B BÖLGESİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-17 04:27 | 2016-11-17 06:49 | 2.3717 | 9 | 341 | 0 | 0 | 21.345 | 808.7383 | 0 | 0
179796 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER-1 TUMOSAN TM AKSARAY DM1 AKSARAY DM1-İM 1-1 ÇIKIŞI-2 1\1'DEN 3A 17 ÇIKIŞI 3A 17TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-17 04:51 | 2016-11-17 05:43 | 0.87556 | 0 | 1613 | 0 | 0 | 0 | 1412.2711 | 0 | 0
179797 | 1 | KONYA | EREĞLİ | F10-EREĞLİ2 FİDERİ EREĞLİ TM EREGLİ İM1100 İM1100-FİDER 1 ÇIKIŞI (15,8 KV) EREGLI1125 TR EREGLI1125 TR-BEKÇİBAŞI BİNA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ OG DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-17 05:35 | 2016-11-17 07:16 | 1.6889 | 5 | 645 | 0 | 0 | 8.4444 | 1089.3333 | 0 | 0
179799 | 1 | KONYA | EREĞLİ | BEKCIBASI 1160TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ İLETKENE ARAÇ TEMASI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-17 06:25 | 2016-11-17 11:22 | 4.9497 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 1425.52 | 0 | 0
179801 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | F13-SULTANHANI-2 FİDERİ TUMOSAN TM KIRKOBA KOK KIRKOBA KÖK-TAŞOBA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-17 07:30 | 2016-11-17 09:58 | 2.4608 | 0 | 0 | 15 | 24 | 0 | 0 | 36.9125 | 59.06
179802 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KUZUCU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-17 06:52 | 2016-11-17 09:33 | 2.6881 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 260.7414
179803 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | F2-SARAYONU FİDERİ LADİK TM SARAYONU KOK SARAYONU KOK-RİNG2 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-17 07:27 | 2016-11-17 08:19 | 0.87222 | 0 | 1685 | 14 | 143 | 0 | 1469.6944 | 12.2111 | 124.7278
179805 | 1 | KONYA | KARATAY | F16-ERLER FİDERİ KONYA4 TM ERLER DM SARACOGLU16 TR ISTIKLAL3 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-DİĞER \ TRAFO YANMASI- YAĞ KAÇIRMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-17 07:38 | 2016-11-17 14:02 | 6.4019 | 0 | 356 | 0 | 0 | 0 | 2279.0922 | 0 | 0
179806 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR2-17 DOLMUS DURAGI | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-17 07:43 | 2016-11-17 09:07 | 1.3967 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.1733
179810 | 1 | NİĞDE | BOR | F14-ÇUKURKUYU FİDERİ BOR TM CUCU KÖK CUCU KÖK - ALTINOVA ÇIKIŞI ALTINOVA 1TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-17 08:03 | 2016-11-17 15:11 | 7.1361 | 0 | 0 | 48 | 535 | 0 | 0 | 342.5333 | 3817.8194
179811 | 1 | KONYA | ILGIN | BEHLULBEY MH TR31 (400 KVA) B/C KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-17 08:04 | 2016-11-17 09:21 | 1.2789 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2789 | 0 | 0
179815 | 1 | KONYA | KARATAY | BUYUK KUM KOPRU1 TR B KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-17 08:11 | 2016-11-17 09:56 | 1.7544 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7544 | 0 | 0
179817 | 1 | KONYA | EREĞLİ | EREGLI1310 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-17 08:16 | 2016-11-17 17:32 | 9.2639 | 0 | 780 | 0 | 0 | 0 | 7225.8333 | 0 | 0
179819 | 1 | KONYA | KARAPINAR | F8-ULUS FİDERİ KARAPINAR TM RENSAN KOK RENSAN KOK-YENİCEOBA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ OG KABLO PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-17 03:53 | 2016-11-17 10:29 | 6.5953 | 0 | 0 | 144 | 127 | 0 | 0 | 949.72 | 837.6003
179824 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | F9-SEYDİŞEHİR 2 FİDERİ SEYDISEHIR TM SEYDİŞEHİR DM2 DM2-UFUK TR 1 ÇIKIŞI 60 EVLER TR 60 EVLER TR-ESKİ MOTOR SANAYİ K3 ÇIKIŞI 60 EVLER TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-17 08:27 | 2016-11-17 09:46 | 1.3078 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 65.3889 | 0 | 0
179825 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | 2C 1TR A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-17 08:20 | 2016-11-17 09:33 | 1.2117 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 46.0433 | 0 | 0
179839 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | RECEP DEĞİRMENCİ TR B KOLU | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI \ ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-17 08:39 | 2016-11-17 11:17 | 2.6286 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.8858 | 0 | 0
179847 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | HOCACIHAN 100.YIL5 TR A KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-17 08:49 | 2016-11-17 15:56 | 7.1078 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 1840.9144 | 0 | 0
179860 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TURKMENKARAHUYUK1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI \ ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-17 08:54 | 2016-11-17 15:19 | 6.4178 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.4178 | 0 | 0
179863 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR1-14 C KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-17 09:00 | 2016-11-17 14:03 | 5.0531 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 859.0194 | 0 | 0
179866 | 1 | KONYA | KARATAY | KISLA2 TR A KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-17 09:01 | 2016-11-17 14:05 | 5.0564 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 75.8458
179867 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | ÇARIKLI TR 1 | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-17 09:01 | 2016-11-17 13:57 | 4.9261 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 778.3256
179868 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | F7-HACIBEKTAŞ FİDERİ AVANOS TM1 AVANOS DM2 62 NOLU BARAK KOK ŞEREFOĞLU TARIM | OG - GERİLİM DÜŞÜK \ OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-17 09:02 | 2016-11-17 09:46 | 0.7325 | 0 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0.7325 | 21.975
179871 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR 2-14A A KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-17 09:03 | 2016-11-17 14:03 | 5.0028 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 1160.6444 | 0 | 0
179872 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TATKOY3 TR B KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-17 09:03 | 2016-11-17 14:16 | 5.2286 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 266.6592 | 0 | 0
179873 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TASAGIL3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-17 09:03 | 2016-11-17 13:36 | 4.5483 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 427.5433
179876 | 1 | KONYA | KULU | KULU90 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-17 09:05 | 2016-11-17 10:33 | 1.4764 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 168.3083 | 0 | 0
179880 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TASPINAR5 TR A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-17 09:04 | 2016-11-17 10:25 | 1.3417 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 55.0083 | 0 | 0
179881 | 1 | KONYA | ÇELTİK | CELTIK8 TR B KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-17 09:09 | 2016-11-17 13:53 | 4.7317 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 454.24 | 0 | 0
179882 | 1 | KONYA | EREĞLİ | EREGLI1674 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-17 09:07 | 2016-11-17 17:07 | 7.9956 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23.9867 | 0 | 0
179889 | 1 | KONYA | KARATAY | BUYUK KUM KOPRU1 TR B KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-17 09:09 | 2016-11-17 11:24 | 2.2533 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2533 | 0 | 0
179891 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | F16-BEYSEHİR-1 FİDERİ BEYSEHIR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-17 09:14 | 2016-11-17 10:17 | 1.0417 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 211.4583 | 0 | 0
179892 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | F1-YEŞİLDERE-1 FİDERİ KARAMAN OSB TM SUDURAGI DM SUDURAGI DM-SUDURAĞI KÖK2 SUDURAGI7 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-17 09:18 | 2016-11-17 14:03 | 4.7467 | 0 | 444 | 6 | 2 | 0 | 2107.52 | 28.48 | 9.4933
179898 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR 30202 A-KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-17 09:24 | 2016-11-17 17:46 | 8.3689 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 92.0578
179906 | 1 | KONYA | KADINHANI | BAYRAMLI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-17 09:31 | 2016-11-17 14:35 | 5.0656 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 415.3756
179907 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR2-50 HIZIRAGA KOPRU B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI-EL İLE \ İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-17 09:30 | 2016-11-17 11:55 | 2.4172 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 193.3778 | 0 | 0
179917 | 1 | KONYA | BOZKIR | F10-BOZKIR 1 FİDERİ SEYDISEHIR TM BOZKIR DM YANLIZCA KÖK ULUPINAR1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-17 09:35 | 2016-11-17 17:44 | 8.1544 | 9 | 365 | 0 | 0 | 73.39 | 2976.3722 | 0 | 0
179918 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | YALNIZCA1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-17 09:34 | 2016-11-17 14:24 | 4.8378 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 420.8867 | 0 | 0
179919 | 1 | KONYA | BOZKIR | F11-BOZKIR 2 FİDERİ SEYDISEHIR TM BOZKIR DM BOZKIR DM-HADİM ÇIKIŞI ISIKLAR1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-17 09:33 | 2016-11-17 14:50 | 5.2892 | 9 | 604 | 0 | 0 | 47.6025 | 3194.6567 | 0 | 0
179920 | 1 | KONYA | BOZKIR | KOVANLIK1 TR A KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-17 09:31 | 2016-11-17 12:50 | 3.3086 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 575.6983 | 0 | 0
179923 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | F9-DM6/1 FİDERİ KARAMAN TM KARAMAN DM6 KARAMAN DM6 - TR-60801ÇIKIŞI TR 60810 TR 60810-TR 60814 ÇIKIŞI T.M.O. KARAMAN | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-17 09:31 | 2016-11-17 10:12 | 0.67917 | 0 | 0 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 177.2625
179925 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | F1-ŞEHİR-1 FİDERİ TUMOSAN TM AKSARAY DM1 AKSARAY DM1-AMBAR-1B BÖLGESİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE \ İLANSIZ FİZİKİ İRTİBAT - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-17 09:30 | 2016-11-17 10:57 | 1.4561 | 9 | 341 | 0 | 0 | 13.105 | 496.5339 | 0 | 0
179931 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KOSKERKIZILAY1 TR B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-17 09:40 | 2016-11-17 11:30 | 1.8308 | 0 | 50 | 0 | 2 | 0 | 91.5417 | 0 | 3.6617
179937 | 1 | KONYA | EREĞLİ | ASAGIGONDELEN1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-17 09:50 | 2016-11-17 14:41 | 4.8519 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 228.0414
179939 | 1 | KONYA | ÇELTİK | F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ YUNAK TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-17 09:46 | 2016-11-17 10:00 | 0.23528 | 0 | 956 | 391 | 0 | 0 | 224.9256 | 91.9936 | 0
179943 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | F1-LADİK FİDERİ LADİK TM LADIK1 TR LADIK1 TR-PETROLLER ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-17 09:53 | 2016-11-17 14:30 | 4.6133 | 1 | 394 | 13 | 29 | 4.6133 | 1817.6533 | 59.9733 | 133.7867
179944 | 1 | KONYA | HADİM | HADİM ÇEVREYOLU1 TR13 A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-17 09:54 | 2016-11-17 12:23 | 2.4756 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.8533 | 0 | 0
179945 | 1 | KONYA | KARATAY | F4-AKRENKIŞLA2 FİDERİ KIZOREN TM AKORENKISLA DM AKORENKISLA DM-ATAKÖY ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-17 09:56 | 2016-11-17 13:07 | 3.1806 | 0 | 0 | 93 | 264 | 0 | 0 | 295.7917 | 839.6667
179946 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | BOGRUDELIK1 TR A KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-17 09:56 | 2016-11-17 15:03 | 5.11 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 194.18
179948 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | BOZLAGAN2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-17 10:00 | 2016-11-17 15:43 | 5.7247 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 131.6686 | 0 | 0
179949 | 1 | KONYA | MERAM | F1-ŞEKER FİDERİ KONYA 1 TM DEDEKORKUT IM | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-17 10:00 | 2016-11-17 13:41 | 3.6839 | 0 | 515 | 0 | 0 | 0 | 1897.2028 | 0 | 0
179950 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KAMAN58 TR A KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-17 10:00 | 2016-11-17 12:50 | 2.8311 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 198.1778 | 0 | 0
179951 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | ALTUNHİSAR TR11 B KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-17 10:00 | 2016-11-17 13:07 | 3.1128 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 177.4283 | 0 | 0
179952 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | DOGANHISAR10 TR D KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-17 10:03 | 2016-11-17 18:33 | 8.4956 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 951.5022 | 0 | 0
179955 | 1 | KONYA | ILGIN | F4-AKŞEHİR FİDERİ ILGIN TM ASAGI CIGIL KOK AŞAĞI ÇİĞİL KÖK-BELEKLER TR 1 ÇIKIŞI BELEKLER TR1 (160 KVA) | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-17 10:07 | 2016-11-17 12:07 | 1.9956 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 570.7289 | 0 | 0
179956 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | DARBOGAZ TR5 A KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI \ AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-17 10:06 | 2016-11-17 13:33 | 3.4489 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 48.2844
179958 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | F13-SULTANHANI-2 FİDERİ TUMOSAN TM CULCULE KOK-2 CÜLCÜLE KÖK2-CÜLCÜLE SULAMA ÇIKIŞI (RİNG) | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-17 09:51 | 2016-11-17 10:44 | 0.88278 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 134.1822 | 0
179959 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | URGUP44 TR A KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-17 10:10 | 2016-11-17 13:45 | 3.5881 | 0 | 281 | 0 | 0 | 0 | 1008.2436 | 0 | 0
179973 | 1 | KONYA | BOZKIR | F11-BOZKIR 2 FİDERİ SEYDISEHIR TM BOZKIR DM BOZKIR DM-HADİM ÇIKIŞI UCPINAR KOK UCPINAR KÖK-ELMA AĞAÇ ÇIKIŞI ELMAAGAC1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-17 10:21 | 2016-11-17 14:48 | 4.4539 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 627.9983
179974 | 1 | KONYA | ÇUMRA | CUMRA7 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-17 10:10 | 2016-11-17 12:30 | 2.3283 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.6567 | 0 | 0
179984 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KURANCILI TR4 D KOLU | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI \ ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-17 10:26 | 2016-11-17 14:31 | 4.0869 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0869
179985 | 1 | KONYA | EREĞLİ | F5-BOR FİDERİ EREĞLİ TM 3.ŞAHIS KÖK 3.ŞAHIS KÖK-KARAKEÇE ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-17 10:33 | 2016-11-17 13:09 | 2.61 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.83 | 0
179986 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | F6-ÖZKONAK FİDERİ KALABA TM | PROGRAMLI KESİNTİ \ OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-17 10:33 | 2016-11-17 11:52 | 1.3189 | 12 | 713 | 24 | 78 | 15.8267 | 940.3678 | 31.6533 | 102.8733
179995 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | ARIKARASI1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE \ BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-17 10:39 | 2016-11-17 12:30 | 1.8583 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 46.4583 | 0 | 0
180001 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | F1-YEŞİLDERE-1 FİDERİ KARAMAN OSB TM SUDURAGI DM SUDURAGI DM-GÖZTEPE KÖK ÇIKIŞI KIZIK YESILHAT SULAMA KOK2 KIZIK YESILHAT SULAMA KOK2-SULAMA ÇIKIŞI MUSTAFA SAHIN | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ \ İLANLI TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-17 10:48 | 2016-11-17 11:38 | 0.8325 | 0 | 0 | 12 | 7 | 0 | 0 | 9.99 | 5.8275
180002 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | GULPINAR5 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ AG- ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-17 10:36 | 2016-11-17 14:00 | 3.3958 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3958 | 0 | 0
180006 | 1 | KONYA | KARAPINAR | YESILYURT TR2 B KOLU | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME \ ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-17 10:48 | 2016-11-17 16:46 | 5.9633 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.9633
180008 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SILLE AK6 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-17 10:48 | 2016-11-17 12:37 | 1.8247 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.6494 | 0 | 0
180011 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | F8-ULUKIŞLA FİDERİ EREĞLİ TM TEPEKÖY MONOBLOK KÖK TEPEKÖY-ŞEYHÖMERLİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE \ OG - İLANSIZ RÖLE DEĞERLERİNİN AYARLANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-17 10:44 | 2016-11-17 11:53 | 1.1508 | 0 | 0 | 0 | 323 | 0 | 0 | 0 | 371.7192
180016 | 1 | KONYA | KULU | KULU93 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-17 11:08 | 2016-11-17 12:31 | 1.3919 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 66.8133 | 0 | 0
180019 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | GULPINAR3 TR A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-17 11:05 | 2016-11-17 13:58 | 2.88 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 100.8 | 0 | 0
180021 | 1 | KONYA | KARATAY | F17-BUSAN FİDERİ KONYA3 TM DEMIRCI DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-17 11:15 | 2016-11-17 12:05 | 0.83861 | 8 | 153 | 0 | 0 | 6.7089 | 128.3075 | 0 | 0
180027 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KOSKERKIZILAY1 TR B KOLU | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME \ ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-17 11:24 | 2016-11-17 14:03 | 2.6619 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6619
180032 | 1 | KONYA | ÇELTİK | F1-TORUNLAR FİDERİ YUNAK TM GOKPINAR KOK 1 GÖKPINAR KÖK2 ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI \ MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-17 11:24 | 2016-11-17 12:53 | 1.47 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.41 | 0 | 0 | 0
180034 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE-2 TM HÜYÜK TR 1 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE \ İLANSIZ KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-17 11:25 | 2016-11-17 12:18 | 0.88306 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 74.1767
180043 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | F13-SULTANHANI-2 FİDERİ TUMOSAN TM CULCULE KOK-2 CÜLCÜLE KÖK2-CÜLCÜLE SULAMA ÇIKIŞI (RİNG) | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-17 11:32 | 2016-11-17 14:10 | 2.63 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 399.76 | 0
180044 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KELISMAILUSAGI1 TR A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-17 09:59 | 2016-11-17 13:03 | 3.0722 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 86.0222 | 0 | 0
180047 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | ATAKENT4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-17 11:36 | 2016-11-17 13:02 | 1.4244 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4244 | 0 | 0
180048 | 1 | KONYA | YUNAK | F10-YUNAK FİDERİ YUNAK TM PARK TRAFO 12 TR SELÇUK ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-17 11:45 | 2016-11-17 14:58 | 3.21 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 686.94 | 0 | 0
180057 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SILLE AK6 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-17 11:47 | 2016-11-17 13:01 | 1.2306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2306 | 0 | 0
180059 | 1 | KONYA | HÜYÜK | YENİCE TR 1 A KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-17 11:52 | 2016-11-17 13:27 | 1.5761 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 37.8267
180063 | 1 | KONYA | EREĞLİ | ACIPINAR1 TR C KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-17 11:55 | 2016-11-17 12:19 | 0.40472 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 10.9275
180071 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | F12-AVANOS DM1 FİDERİ YENI AVANOS TM2 AVANOS DM1 AVANOS DM1-ÖZKONAK ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-17 11:58 | 2016-11-17 13:19 | 1.3369 | 4 | 3557 | 1 | 17 | 5.3478 | 4755.5114 | 1.3369 | 22.7281
180074 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AKTOPRAK TR11 A KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR \ ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-17 12:02 | 2016-11-17 14:42 | 2.6653 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6653 | 0 | 0
180079 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | F16-SURUC FİDERİ KIZOREN TM TOPRAKLIK DM TOPRAKLIK DM-YENİKUYU ENH ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-17 12:11 | 2016-11-17 13:29 | 1.3028 | 0 | 0 | 158 | 339 | 0 | 0 | 205.8389 | 441.6417
180084 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KAVUKLAR1 TR B KOLU | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME \ ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-17 12:12 | 2016-11-17 13:14 | 1.0217 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0217
180104 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | KUYULUTATLAR2 TR D KOLU | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI \ ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-17 12:48 | 2016-11-17 13:37 | 0.82139 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82139
180108 | 1 | KONYA | EREĞLİ | EREGLI1378 TR B KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-17 12:52 | 2016-11-17 13:39 | 0.77611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77611 | 0 | 0
180109 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | UCHISAR13 TR A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-17 12:55 | 2016-11-17 14:25 | 1.4989 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.9889 | 0 | 0
180110 | 1 | NİĞDE | BOR | F14-ÇUKURKUYU FİDERİ BOR TM CUCU KÖK CUCU KÖK - ALTINOVA ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-17 13:00 | 2016-11-17 17:23 | 4.3886 | 0 | 0 | 48 | 535 | 0 | 0 | 210.6533 | 2347.9069
180111 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | ÇARIKLI TR 2 A KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-17 13:01 | 2016-11-17 18:06 | 5.0858 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 534.0125
180115 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | F16-BEYSEHİR-1 FİDERİ BEYSEHIR TM NURETTİN KOÇER DM/BEYŞEHİR TR 64 NURETTİN KOÇER DM/BEYŞEHİR TR 64-İNLİCE ÇIKIŞI İNLİCE HATBASI KÖK İNLİCE HATBASI KÖK-GÖKÇİMEN/BAYAVŞAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ \ MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-17 12:54 | 2016-11-17 13:43 | 0.815 | 0 | 355 | 1 | 5 | 0 | 289.325 | 0.815 | 4.075
180120 | 1 | KONYA | EREĞLİ | F4-AYRANCI FİDERİ EREĞLİ TM A.GÖNDELEN KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-17 13:06 | 2016-11-17 14:18 | 1.2028 | 0 | 0 | 25 | 982 | 0 | 0 | 30.0694 | 1181.1278
180128 | 1 | KONYA | MERAM | HAVZAN 5 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME \ ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-17 13:14 | 2016-11-17 14:36 | 1.3608 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3608 | 0 | 0
180129 | 1 | NİĞDE | BOR | ÇUKURKUYU TR1 A KOLU | AG - FAZIN BİRİ YOK \ AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-17 13:08 | 2016-11-17 14:38 | 1.5075 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 25.6275
180133 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | 87A TR B KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-17 13:17 | 2016-11-17 14:00 | 0.71056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71056 | 0 | 0
180136 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | F3-ALTINEKİN 2 FİDERİ ALTINEKIN TM ALTINEKIN DM ALTINEKİN DM-FİDER 8 YENİCE KÖK ÇIKIŞI AKINCILAR KOK AKINCILAR KÖK - KONYA ŞEKER TRAFO ÇIKIŞI AKINCILAR3 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE \ TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-17 13:21 | 2016-11-17 18:20 | 4.9911 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 534.0489 | 0 | 0
180139 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | F2-ALTİNEKİN 1 FİDERİ ALTINEKIN TM ALTINEKIN DM ALTINEKİN DM-EGRİBAYAT ENH YAZIBELEN KÖK ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-17 13:21 | 2016-11-17 14:10 | 0.82472 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.9483 | 0
180141 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | DULKADIRLI KARAISA C KOLU | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME \ ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-17 13:23 | 2016-11-17 14:46 | 1.3847 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3847
180146 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | F16-AKSARAY ACIGOL FİDERİ TM2 NEVSEHIR 61 NOLU KOK 61 NOLU KÖK - KARAPINAR TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ \ İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-17 13:31 | 2016-11-17 14:31 | 1.0044 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37.1644 | 0
180150 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | CEKICLER1 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME \ ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-17 13:36 | 2016-11-17 15:43 | 2.1203 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1203
180155 | 1 | KONYA | ÇELTİK | F1-TORUNLAR FİDERİ YUNAK TM CELTIK KOK 2 ÇELTİK ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI \ MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-17 13:35 | 2016-11-17 15:43 | 2.1372 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.4117 | 0
180161 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KARAPINAR TR21 B KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-17 13:40 | 2016-11-17 18:38 | 4.9578 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.9578 | 0 | 0
180163 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | CICEKDAGI TR21 | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-17 13:43 | 2016-11-17 14:28 | 0.74722 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 10.4611 | 0 | 0
180164 | 1 | KONYA | HÜYÜK | CAVUS TR 1 A KOLU | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI \ ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-17 13:41 | 2016-11-17 15:13 | 1.5258 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5258 | 0 | 0
180170 | 1 | KONYA | HADİM | A.HADİM.İ.O1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ AG PANO İÇ ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-17 13:55 | 2016-11-17 14:34 | 0.65778 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.6044 | 0 | 0
180172 | 1 | KONYA | KARATAY | HAMZAOGLU2 TR A KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-17 13:54 | 2016-11-17 15:04 | 1.1639 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 46.5556 | 0 | 0
180173 | 1 | KONYA | KARATAY | AKABE6 TR D KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-17 13:55 | 2016-11-17 17:20 | 3.4117 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 170.5833 | 0 | 0
180177 | 1 | KONYA | KADINHANI | KARAKAYA6 TR A KOLU | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-17 13:55 | 2016-11-17 15:45 | 1.8319 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8319
180178 | 1 | KONYA | YUNAK | SELCUK14 TR B KOLU | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME \ ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-17 13:57 | 2016-11-17 15:07 | 1.1633 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1633 | 0 | 0
180182 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KOCASLI1 TR A KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-17 13:57 | 2016-11-17 16:06 | 2.1447 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1447
180191 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | BAGLI1 TR A KOLU | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME \ ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-17 13:48 | 2016-11-17 17:06 | 3.2986 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2986
180192 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | F16-SURUC FİDERİ KIZOREN TM TOPRAKLIK DM TOPRAKLIK DM-OGUZELİ ENH TAŞPINAR KÖK ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI \ PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-17 14:08 | 2016-11-17 16:22 | 2.24 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.96 | 0
180193 | 1 | KONYA | KARAPINAR | F3-AKÇAYAZI FİDERİ KARAPINAR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-17 14:21 | 2016-11-17 14:53 | 0.525 | 0 | 441 | 197 | 60 | 0 | 231.525 | 103.425 | 31.5
180195 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | F5-SEVGİ EVLERİ FİDERİ YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI SEVGI EVLERI KOK SEVGI EVLERI KOK-KÖYLER ÇIKIŞI | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ OG ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-17 14:21 | 2016-11-17 16:39 | 2.2964 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2964 | 0
180198 | 1 | KONYA | KARATAY | F3-İSMİL FİDERİ KONYA4 TM BAKIRTOLU KOK BAKIRTOLU KOK- PANCAR KANTARI ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI \ MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-17 14:21 | 2016-11-17 17:50 | 3.4733 | 0 | 0 | 5 | 35 | 0 | 0 | 17.3667 | 121.5667
180201 | 1 | KONYA | KARAPINAR | F2-SEKİZLİ FİDERİ KARAPINAR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-17 13:20 | 2016-11-17 16:06 | 2.77 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 83.1 | 0
180202 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR1-15 B KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-17 14:30 | 2016-11-17 17:07 | 2.6156 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 941.6 | 0 | 0
180205 | 1 | KONYA | KADINHANI | F1-LADİK FİDERİ LADİK TM KADINHANI DM KADINHANI DM-FİDER1 ILGIN ÇIKIŞI TOSUNOGLU KOK TOSUNOGLU KOK-KURTHASANLI1 TR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI \ MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-17 14:29 | 2016-11-17 15:52 | 1.3797 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.2783 | 0
180207 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | EDİKLİ TR 18 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-17 14:27 | 2016-11-17 21:33 | 7.1042 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.1042 | 0 | 0
180212 | 1 | KONYA | TAŞKENT | MERNEK Y.3 TR19 | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-17 14:33 | 2016-11-17 15:52 | 1.3214 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.9283
180214 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | GUMUSKUMBET1 TR A KOLU | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME \ ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-17 14:37 | 2016-11-17 15:24 | 0.79333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79333
180215 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | AVANOGLU TR | AG - FAZIN BİRİ YOK \ KARAYOLLARI KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-17 14:37 | 2016-11-17 15:54 | 1.2903 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 42.5792 | 0 | 0
180217 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | SEYH AHMET18 TR | AG - DİREK YIKILMASI \ DİREK - ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-17 14:42 | 2016-11-17 19:05 | 4.3786 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 240.8236 | 0 | 0
180218 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | 3C 12TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE \ İLANSIZ-ŞALTER DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-17 14:34 | 2016-11-17 15:23 | 0.80972 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 95.5472 | 0 | 0
180226 | 1 | KONYA | MERAM | AŞKAN5 TR B KOLU | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME \ ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-17 14:27 | 2016-11-17 15:59 | 1.5272 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5272 | 0 | 0
180233 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI CAYAGZI DM ÇAYAĞZI DM-KÖYLER ÇIKIŞI | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA \ ABONE AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-17 14:50 | 2016-11-17 16:03 | 1.2275 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2275 | 0
180234 | 1 | KONYA | KARAPINAR | F10-EREĞLİ2 FİDERİ KARAPINAR TM OYMALI KÖK OYMALI KÖK-OYMALI ÇIKIŞI K.DURSUN KOKLUSOY | OG - SİGORTA ARIZASI \ HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-17 14:49 | 2016-11-17 18:45 | 3.9314 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 43.2453
180237 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AYVALI2 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE \ İLANSIZ ABONE BAĞLANTISI-KESİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-17 14:55 | 2016-11-17 16:02 | 1.1161 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.8128
180243 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AYVALI1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE \ İLANSIZ ABONE BAĞLANTISI-KESİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-17 15:00 | 2016-11-17 16:28 | 1.4653 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4653
180245 | 1 | KONYA | ILGIN | FATIH MH TR12 (400 KVA) B KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-17 15:03 | 2016-11-17 18:34 | 3.5225 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 408.61 | 0 | 0
180248 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TAŞKENT YAYLASI1 TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-17 14:55 | 2016-11-17 16:35 | 1.6689 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.3378
180257 | 1 | KONYA | ILGIN | ZAFERIYE TR1 (160 KVA) B KOLU | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI \ ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-17 15:00 | 2016-11-17 16:53 | 1.8806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8806 | 0 | 0
180259 | 1 | KONYA | EREĞLİ | EREGLI1680 TR C KOLU | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-17 15:07 | 2016-11-17 17:28 | 2.3472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3472 | 0 | 0
180263 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | SULTANHANI8 TR E KOLU | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI \ ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-17 15:15 | 2016-11-17 15:49 | 0.56583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56583 | 0 | 0
180266 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | F2-ALTİNEKİN 1 FİDERİ ALTINEKIN TM ALTINEKIN DM ALTINEKİN DM-EGRİBAYAT ENH YAZIBELEN KÖK ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-17 15:21 | 2016-11-17 16:31 | 1.1789 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 20.0411 | 0
180271 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AKEVLER TR 3.23 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-17 15:27 | 2016-11-17 16:00 | 0.55611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55611 | 0 | 0
180272 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | CIHANBEYLI SANAYI1 TR F KOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-17 15:25 | 2016-11-17 16:06 | 0.68194 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 12.275 | 0 | 0
180284 | 1 | KONYA | KARATAY | BASAK4 TR D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-17 15:43 | 2016-11-17 19:40 | 3.9486 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 98.7153 | 0 | 0
180289 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | BUHARA4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-17 15:42 | 2016-11-17 17:44 | 2.0336 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.0672 | 0 | 0
180290 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR51 TR 2 NOLU | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ \ AG BAĞLANTI KLEMENSİ KÖTÜ TEMAS OLUŞTURMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-17 15:37 | 2016-11-17 16:18 | 0.66944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66944 | 0 | 0
180293 | 1 | AKSARAY | ESKİL | BOZYER1 TR A KOLU | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ \ AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-17 15:29 | 2016-11-17 17:28 | 1.9875 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9875
180294 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | 4D 27 TR A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-17 15:41 | 2016-11-17 17:07 | 1.4297 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 22.8756 | 0 | 0
180296 | 1 | KONYA | EREĞLİ | EREGLI1240 TR D KOLU | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME \ ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-17 15:51 | 2016-11-17 17:05 | 1.2397 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2397 | 0 | 0
180300 | 1 | AKSARAY | ESKİL | GOLBEZ1 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME \ ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-17 15:47 | 2016-11-17 16:49 | 1.0222 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0222
180303 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | KAYAALTI3 TR C KOLU | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-17 16:01 | 2016-11-17 17:37 | 1.5928 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5928
180304 | 1 | KONYA | KULU | ZINCIRLIKUYU4 TR C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ İLETKEN SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-17 15:58 | 2016-11-17 17:36 | 1.6369 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14.7325
180305 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | ORTAKOY6 TR A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-17 16:01 | 2016-11-17 21:00 | 4.9886 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 94.7836 | 0 | 0
180311 | 1 | KONYA | MERAM | BAYRAKCI5 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-17 16:02 | 2016-11-17 16:30 | 0.46639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.46639 | 0 | 0
180313 | 1 | KONYA | EREĞLİ | SARALLI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-17 16:04 | 2016-11-17 17:13 | 1.1453 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1453
180336 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | F2-ALTİNEKİN 1 FİDERİ ALTINEKIN TM ALTINEKIN DM ALTINEKİN DM-FİDER 12 LADİK TM ÇIKIŞI KESLIK KÖK KEŞLİK KÖK - KEŞLİK 3. ŞAHISLAR | OG - GERİLİM DÜŞÜK \ OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-17 15:51 | 2016-11-17 17:29 | 1.6356 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.8133 | 0
180345 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | F6-BİSKÜVİ SAN.2-1 FİDERİ KARAMAN OSB TM KARAMAN BS2 DM KARAMAN BS2 DM-ÇOĞLU-1 ÇIKIŞI COGLU YESILHAT HAT SONU KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM \ KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-17 16:34 | 2016-11-17 17:47 | 1.2067 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 19.3067 | 0
180353 | 1 | KONYA | HADİM | KALEÖNÜ1 TR12 | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-17 16:50 | 2016-11-17 17:58 | 1.1397 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.5589 | 0 | 0
180357 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR 1-20 B KOLU | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI \ ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-17 17:02 | 2016-11-17 18:21 | 1.3117 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3117 | 0 | 0
180369 | 1 | KONYA | KARATAY | F11-MEZBAHA FİDERİ KONYA4 TM MEZBAHA DM DM33-IM3 A BARASI CIKISI CIMENLIK IM MENGENE6 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ \ HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-17 17:25 | 2016-11-17 18:47 | 1.3667 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 656 | 0 | 0
180382 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KARAYER-TOL TR1 B KOLU | AG - FAZIN BİRİ YOK \ AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-17 17:37 | 2016-11-17 18:39 | 1.0394 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.1972 | 0 | 0
180386 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | GOLLU1 TR C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-17 17:35 | 2016-11-17 19:15 | 1.6717 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 48.4783
180396 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | F6-BİSKÜVİ SAN.2-1 FİDERİ KARAMAN OSB TM KARAMAN BS2 DM KARAMAN BS2 DM-ÇOĞLU-1 ÇIKIŞI COGLU YESILHAT HAT SONU KOK | OG - SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-17 17:52 | 2016-11-17 20:58 | 3.1053 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 55.895 | 0
180398 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KARGINMESE TR1 A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-17 18:08 | 2016-11-17 18:57 | 0.82278 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 45.2528
180401 | 1 | KONYA | KARATAY | TATLICAK1 TR B KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-17 18:16 | 2016-11-17 20:12 | 1.9436 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9436 | 0 | 0
180405 | 1 | KONYA | AHIRLI | BOZKIR12 TR A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-17 18:24 | 2016-11-17 19:23 | 0.97694 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 158.265 | 0 | 0
180406 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | F12-AVANOS DM1 FİDERİ YENI AVANOS TM2 AVANOS DM1 CEMIL KOK CEMIL KOK-CEMİL VE KÖYLER ÇIKIŞ CEMIL1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-17 18:23 | 2016-11-17 20:10 | 1.7844 | 0 | 0 | 48 | 486 | 0 | 0 | 85.6533 | 867.24
180409 | 1 | KONYA | ILGIN | AKPLAS KOK TR25 (160 KVA) B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-17 18:27 | 2016-11-17 19:57 | 1.4978 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.9911 | 0 | 0
180410 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR 1.18 SANAYI ESKI | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-17 18:26 | 2016-11-17 19:12 | 0.76528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76528 | 0 | 0
180416 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | F1-YEŞİLDERE-1 FİDERİ KARAMAN OSB TM KAYAONU DM KAYAONU DM-YEŞİLDERE ÇIKIŞI YESILDERE KOK | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA \ OG - AYIRICI BIÇAKLARI KÖTÜ TEMAS EDİYOR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-17 18:33 | 2016-11-17 19:43 | 1.1658 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 34.975
180417 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | MIKAIL1 TR C+B KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-17 18:15 | 2016-11-17 19:19 | 1.0594 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0594
180421 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR 3-4 A KOLU | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ \ AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-17 18:44 | 2016-11-17 19:47 | 1.0506 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.3033 | 0 | 0
180423 | 1 | AKSARAY | ESKİL | ESMEKAYA8 TR A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-17 18:52 | 2016-11-17 20:27 | 1.5958 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 132.4542 | 0 | 0
180426 | 1 | KONYA | KARATAY | MENGENE6 TR E KOLU | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ \ AG ŞEBEKE KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-17 18:50 | 2016-11-17 20:22 | 1.5242 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 83.8292 | 0 | 0
180431 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TEKKE YAYLASI1 TR A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-17 18:56 | 2016-11-17 20:52 | 1.9372 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.8117
180433 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR 1102 B-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-17 19:00 | 2016-11-17 20:02 | 1.0408 | 0 | 0 | 0 | 747 | 0 | 0 | 0 | 777.5025
180439 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | 3C 10TR B KOLU | AG - FAZIN BİRİ YOK \ AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-17 19:26 | 2016-11-17 19:48 | 0.36 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 15.48 | 0 | 0
180440 | 1 | KONYA | KULU | DIPDEDE2 TR C KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-17 19:22 | 2016-11-17 20:54 | 1.5278 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5278
180441 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | 3C 25TR E KOLU | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME \ ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-17 19:32 | 2016-11-17 20:16 | 0.73111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73111 | 0 | 0
180445 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | F14-SUDURAĞI FİDERİ KARAMAN TM ALACATI KOK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ OG ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-17 19:54 | 2016-11-17 20:19 | 0.40694 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.40694 | 0
180456 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | KALECIK1 TR A KOLU | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ \ AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-17 20:49 | 2016-11-17 22:08 | 1.3153 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3153
180460 | 1 | KONYA | KARATAY | HOCA HABIB1 TR B KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-17 21:11 | 2016-11-17 21:48 | 0.61583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61583 | 0 | 0
180461 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AKINCILAR1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-17 21:09 | 2016-11-17 21:50 | 0.68 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68 | 0 | 0
180462 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AKCASEHIR5 TR A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ FAZ-NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-17 21:15 | 2016-11-17 22:16 | 1.0106 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 202.1111 | 0 | 0
180463 | 1 | KONYA | KULU | KARACADAG11 TR D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-17 21:38 | 2016-11-17 22:32 | 0.91278 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10.9533
180467 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SILLE AK1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-17 22:23 | 2016-11-17 23:03 | 0.66833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.3367 | 0 | 0
180468 | 1 | KONYA | KARAPINAR | F17-IŞIKLAR FİDERİ KARAPINAR TM TAGEM KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE \ OG - İLANSIZ FİZİK ALMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-17 22:31 | 2016-11-17 23:08 | 0.61167 | 4 | 182 | 73 | 653 | 2.4467 | 111.3233 | 44.6517 | 399.4183
180469 | 1 | KONYA | KARATAY | KARAKULAK11 TR B KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-17 22:13 | 2016-11-17 23:06 | 0.87083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87083 | 0 | 0
180475 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | CIHANBEYLI5 TR C KOLU | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ \ AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-17 22:59 | 2016-11-17 23:59 | 0.98917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98917 | 0 | 0
180481 | 1 | KONYA | MERAM | KAPU CAMI TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-17 23:59 | 2016-11-18 01:04 | 1.0806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0806 | 0 | 0
180482 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR44 TR C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-18 00:17 | 2016-11-18 01:28 | 1.19 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 230.86 | 0 | 0
180483 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KARKIN7 TR C KOLU | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-18 00:15 | 2016-11-18 02:15 | 1.9992 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9992 | 0 | 0
180485 | 1 | KONYA | EREĞLİ | ASAGIGONDELEN1 TR B KOLU | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI \ ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-18 01:20 | 2016-11-18 02:11 | 0.84917 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84917
180486 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KARAKAYA FİDERİ KONYA2 TM DM-11 ( ERENKOY ) | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE \ İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-18 02:01 | 2016-11-18 04:25 | 2.3972 | 1 | 1764 | 0 | 0 | 2.3972 | 4228.7 | 0 | 0
180488 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | RİNG-1 KONYA 1 TM IM-2 ( FERITPASA ) İM2-KOLANYACILAR 1 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ \ OG KABLO PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-18 04:27 | 2016-11-18 06:06 | 1.6353 | 1 | 947 | 0 | 0 | 1.6353 | 1548.6081 | 0 | 0
180489 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | F10-DM6/2 FİDERİ KARAMAN TM KARAMAN DM3 KARAMAN DM3 - TR-30801 ÇIKIŞI TR 30801 TR 30801-TR 30810 ÇIKIŞI TR 30801 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE \ İLANSIZ AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-18 04:36 | 2016-11-18 06:38 | 2.0361 | 5 | 523 | 0 | 0 | 10.1806 | 1064.8861 | 0 | 0
180490 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR44 TR C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-18 04:45 | 2016-11-18 06:02 | 1.2808 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 248.4817 | 0 | 0
180491 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | F12-ŞEYHŞAMİL FİDERİ KONYA2 TM DM-9 ( SEYHSAMIL DM ) DM9-S.PARSANA9 TR ÇIKIŞI S S.U.YUKSELENICMESUYU TR | OG KESİCİ AÇMASI - BUCHOLZ \ TRAFODA YAĞ EKSİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-18 06:16 | 2016-11-18 09:21 | 3.0794 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 954.6278 | 0 | 0
180492 | 1 | KONYA | KADINHANI | F3-KADİNHANİ FİDERİ LADİK TM KADINHANI DM KADINHANI DM-KADINHANI30 TR KADINHANI21 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-18 06:22 | 2016-11-18 08:44 | 2.3736 | 4 | 1751 | 5 | 50 | 9.4944 | 4156.1931 | 11.8681 | 118.6806
180494 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | F7-HACIBEKTAŞ FİDERİ AVANOS TM1 AVANOS DM2 62 NOLU BARAK KOK 62 NOLU BARAK KOK - AVUÇ/İLCEK ÇIKIŞI BELBARAK1 TR | OG - GERİLİM DÜŞÜK \ OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-18 06:42 | 2016-11-18 08:40 | 1.9703 | 0 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0 | 1.9703 | 59.1083
180496 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | F1-ÖZKONAK FİDERİ AVANOS TM1 31 NOLU SARUHAN SULAMA KOK 31 NOLU SARUHAN SULAMA KOK-KARAKAYA, SOFULAR ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ \ KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-18 07:07 | 2016-11-18 08:13 | 1.0983 | 0 | 0 | 18 | 388 | 0 | 0 | 19.77 | 426.1533
180497 | 1 | KONYA | ÇUMRA | F8-HASANOBA FİDERİ CUMRA TM BARBAROS KARAKUS | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM \ KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-18 07:22 | 2016-11-18 10:41 | 3.3153 | 0 | 1119 | 0 | 0 | 0 | 3709.7958 | 0 | 0
180499 | 1 | KONYA | KARAPINAR | F12-EREZYON FİDERİ KARAPINAR TM SEKIZLI KOK SEKIZLI KOK-AKVİRAN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-18 07:35 | 2016-11-18 09:08 | 1.5522 | 0 | 0 | 8 | 28 | 0 | 0 | 12.4178 | 43.4622
180500 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | ALTUNTAS8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-18 07:27 | 2016-11-18 09:27 | 2.0017 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 88.0733 | 0 | 0
180503 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KARAPINAR TR38 A KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-18 07:45 | 2016-11-18 09:07 | 1.3742 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3742 | 0 | 0
180504 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TORUNLAR1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-18 07:53 | 2016-11-18 10:24 | 2.5222 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 501.9222 | 0 | 0
180505 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | DERINKUYU17 TR B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-18 07:55 | 2016-11-18 09:01 | 1.1128 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 68.9922 | 0 | 0
180506 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR 30104 B-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-18 07:59 | 2016-11-18 11:20 | 3.3486 | 0 | 366 | 0 | 0 | 0 | 1225.5917 | 0 | 0
180507 | 1 | NİĞDE | BOR | F14-ÇUKURKUYU FİDERİ BOR TM CUCU KÖK CUCU KÖK - ALTINOVA ÇIKIŞI ALTINOVA 1TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-18 08:07 | 2016-11-18 12:01 | 3.905 | 0 | 0 | 48 | 535 | 0 | 0 | 187.44 | 2089.175
180509 | 1 | KONYA | EREĞLİ | EREGLI1260 | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-18 08:13 | 2016-11-18 15:45 | 7.5406 | 0 | 768 | 0 | 0 | 0 | 5791.1467 | 0 | 0
180512 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | YAPRAKHISAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-18 08:09 | 2016-11-18 09:41 | 1.5297 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 42.8322 | 0 | 0
180522 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | SARIHIDIR2 TR B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-18 08:16 | 2016-11-18 09:18 | 1.0342 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 91.0067
180523 | 1 | KONYA | EREĞLİ | YAZLIK2 TR C KOLU | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE \ TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-18 08:32 | 2016-11-18 15:43 | 7.1878 | 0 | 38 | 0 | 2 | 0 | 273.1356 | 0 | 14.3756
180524 | 1 | KONYA | KULU | DOGUTEPE1 TR A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-18 08:32 | 2016-11-18 10:07 | 1.5794 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14.215
180531 | 1 | KONYA | KARATAY | F3-İSMİL FİDERİ KONYA4 TM YARMA YESIL HAT KOK YARMA YESIL HAT KOK-YARMA TSK ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI \ MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-18 08:42 | 2016-11-18 11:36 | 2.9 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 72.5 | 0
180535 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR 60811 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-18 08:35 | 2016-11-18 13:42 | 5.1117 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1117 | 0 | 0
180539 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | ÜZÜMLÜ TR 13 B KOLU | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-18 08:55 | 2016-11-18 10:08 | 1.2144 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2144 | 0 | 0
180540 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | CIHANBEYLI13 TR A KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-18 09:01 | 2016-11-18 12:10 | 3.1569 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 135.7486 | 0 | 0
180541 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KORTULU TR1 C KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-18 09:01 | 2016-11-18 12:31 | 3.5056 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 175.2778
180542 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KUCUKKARTAL1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-18 09:01 | 2016-11-18 11:57 | 2.9333 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 76.2667
180543 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR 2-14A B KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-18 09:00 | 2016-11-18 14:21 | 5.3419 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 1004.2856 | 0 | 0
180544 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR1-15 A KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-18 09:01 | 2016-11-18 13:47 | 4.7636 | 0 | 455 | 0 | 0 | 0 | 2167.4431 | 0 | 0
180545 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | ÇARIKLI TR 1 | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-18 09:01 | 2016-11-18 13:20 | 4.3031 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 679.8828
180547 | 1 | KONYA | KADINHANI | SOGUTOZU1 TR B KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-18 09:01 | 2016-11-18 15:45 | 6.7292 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 390.2917
180548 | 1 | KONYA | KADINHANI | KOLUKISA2 TR B KOLU | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-18 09:00 | 2016-11-18 13:53 | 4.8817 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8817 | 0 | 0
180549 | 1 | KONYA | KARATAY | GAZI OSMAN PASA9 TR E KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-18 09:06 | 2016-11-18 15:18 | 6.2039 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 217.1361 | 0 | 0
180550 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | F15-KARAKAYA FİDERİ KONYA2 TM DM-11 ( ERENKOY ) DM11-K VİLLALARI TR ÇIKIŞI TATKOY1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-18 09:04 | 2016-11-18 14:53 | 5.8183 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 1710.59 | 0 | 0
180551 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | BABALIK1 TR B KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-18 09:03 | 2016-11-18 14:13 | 5.1581 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 459.0669 | 0 | 0
180552 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | MEHMET AKIF8 TR A KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-18 09:01 | 2016-11-18 13:47 | 4.7669 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 538.6647 | 0 | 0
180553 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | F9-DM6/1 FİDERİ KARAMAN TM KARAMAN DM6 KARAMAN DM6 - TR-60602 ÇIKIŞI TR 30202 | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-18 08:55 | 2016-11-18 16:50 | 7.9194 | 0 | 5 | 11 | 0 | 0 | 39.5972 | 87.1139 | 0
180555 | 1 | AKSARAY | ESKİL | F2-KATRANCI2 FİDERİ KIZOREN TM FILIKCI YESILHAT KOK FILIKCI YESILHAT KOK-FİLİKÇİ YEŞİLHAT ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-18 09:08 | 2016-11-18 09:46 | 0.63694 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 50.9556 | 0
180564 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | MESEKOY TR1 | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME \ ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-18 09:14 | 2016-11-18 18:21 | 9.1225 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.1225
180567 | 1 | AKSARAY | ESKİL | F13-SULTANHANI-2 FİDERİ TUMOSAN TM CULCULE KOK-2 CÜLCÜLE KÖK2-MARUL ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-18 09:20 | 2016-11-18 10:13 | 0.88056 | 0 | 0 | 42 | 62 | 0 | 0 | 36.9833 | 54.5944
180572 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | F14-SUDURAĞI FİDERİ KARAMAN TM TR 21608 TR 21608-TR-20520 ÇIKIŞI T.M.O. KARAMAN | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-18 09:19 | 2016-11-18 10:22 | 1.0569 | 0 | 35 | 69 | 38 | 0 | 36.9931 | 72.9292 | 40.1639
180574 | 1 | KONYA | ÇELTİK | CELTIK8 TR B KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-18 09:28 | 2016-11-18 12:17 | 2.8197 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 64.8536 | 0 | 0
180576 | 1 | KONYA | ILGIN | UCARI MH TR23 (250 KVA) C KOLU | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ \ AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-18 09:10 | 2016-11-18 14:08 | 4.9567 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.9567 | 0 | 0
180579 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR2-15 ISLETME YUNUS MARKET ÖNÜ | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-18 09:27 | 2016-11-18 09:54 | 0.45083 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 105.9458 | 0 | 0
180584 | 1 | KONYA | MERAM | SAADET2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-18 09:32 | 2016-11-18 13:47 | 4.2381 | 0 | 0 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 826.4208
180585 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | F7-BALCI FİDERİ TUMOSAN TM TOKI DM FİDER 7 ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-18 09:33 | 2016-11-18 09:51 | 0.30167 | 0 | 0 | 187 | 1205 | 0 | 0 | 56.4117 | 363.5083
180586 | 1 | KONYA | ÇUMRA | BUYUKASLAMA3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-18 09:34 | 2016-11-18 13:59 | 4.4136 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 225.0942
180588 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | BEYSEHIR TR 13 C-D KOLU | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-18 09:28 | 2016-11-18 13:31 | 4.0528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0528 | 0 | 0
180592 | 1 | KONYA | ILGIN | F4-AKŞEHİR FİDERİ ILGIN TM ARGITHANI ESKI KOK ARGITHANI ESKİ KÖK-ARGITHANI DSİ KÖK ÇIKIŞI ARGITHANI TR8 (160 KVA) | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-18 09:37 | 2016-11-18 13:40 | 4.0528 | 0 | 331 | 4 | 0 | 0 | 1341.4694 | 16.2111 | 0
180593 | 1 | KONYA | BOZKIR | DEREKASABASI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-18 09:37 | 2016-11-18 14:13 | 4.6047 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 345.3542 | 0 | 0
180594 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR 1.32 YALVAC YOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-18 09:35 | 2016-11-18 14:25 | 4.8489 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 155.1644 | 0 | 0
180595 | 1 | KONYA | YUNAK | F10-YUNAK FİDERİ YUNAK TM PARK TRAFO 12 TR SELÇUK ÇIKIŞI CEZAEVI13 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-18 09:35 | 2016-11-18 13:32 | 3.9553 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 530.0072 | 0 | 0
180597 | 1 | KONYA | BOZKIR | F11-BOZKIR 2 FİDERİ SEYDISEHIR TM BOZKIR DM BOZKIR DM-HADİM ÇIKIŞI YANLIZCA KÖK YALNIZCA KÖK-HİSARLI ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-18 09:38 | 2016-11-18 14:47 | 5.1494 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 684.8761 | 0 | 0
180598 | 1 | KONYA | BOZKIR | F11-BOZKIR 2 FİDERİ SEYDISEHIR TM ARMUTLU İÇME SUYU YENİ | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-18 09:39 | 2016-11-18 16:18 | 6.6481 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 1303.0189 | 0 | 0
180599 | 1 | KONYA | BOZKIR | F11-BOZKIR 2 FİDERİ SEYDISEHIR TM BOZKIR DM BOZKIR DM-KÖYLER ÇIKIŞI UCPINAR1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-18 09:40 | 2016-11-18 15:51 | 6.1792 | 0 | 365 | 0 | 0 | 0 | 2255.3958 | 0 | 0
180605 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KAMAN4 TR A KOLU | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME \ ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-18 09:30 | 2016-11-18 10:35 | 1.0903 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0903 | 0 | 0
180606 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | F9-GOZLU FİDERİ LADİK TM TETIK SUBAP KOK TETIK SUBAP KOK-FİDER-9 ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-18 09:46 | 2016-11-18 14:00 | 4.2369 | 0 | 1688 | 130 | 1639 | 0 | 7151.9622 | 550.8028 | 6944.3519
180607 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SILLE PARSANA1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-18 09:40 | 2016-11-18 10:04 | 0.40278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.40278 | 0 | 0
180613 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | HOROZLUHAN64 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI \ ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-18 09:46 | 2016-11-18 11:20 | 1.5717 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5717 | 0 | 0
180618 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | F3-ERMENEK FİDERİ ERMENEK GECICI HAVZA TM ERMENEK DM ERMENEK DM-GÖKTEPE ÇIKIŞI TEPEBASI KOK TEPEBAŞI KÖK- TEPEBAŞI MERKEZ ÇIKŞI TEPEBASI1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE \ BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-18 10:00 | 2016-11-18 14:39 | 4.6558 | 0 | 25 | 241 | 0 | 0 | 116.3958 | 1122.0558 | 0
180619 | 1 | NİĞDE | BOR | KAYI TR1 B KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-18 10:01 | 2016-11-18 13:38 | 3.6239 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 181.1944 | 0 | 0
180620 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KOÇAŞ TR3 A KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-18 10:02 | 2016-11-18 12:05 | 2.0547 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 147.94 | 0 | 0
180621 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | F10-ÜRGÜP KAPASTÖR AVANOS TM1 URGUP DM URGUP DM (SKM )-FD 1 MUSTAFAPAŞA 2 | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-18 10:02 | 2016-11-18 15:35 | 5.5392 | 0 | 0 | 2 | 768 | 0 | 0 | 11.0783 | 4254.08
180622 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | F6-BİSKÜVİ SAN.2-1 FİDERİ KARAMAN OSB TM KARAMAN BS2 DM KARAMAN BS2 DM-ÇOĞLU-1 ÇIKIŞI AKCASEHIR ENH 198 NOLU DIREK HATBASI KOK AKCASEHIR ENH 198 NOLU DIREK HATBASI KOK-SULAMA ÇIKIŞI ABIT UNAL TR | OG - SİGORTA ARIZASI \ MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-18 09:59 | 2016-11-18 13:07 | 3.1322 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.3967
180623 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | F13-ACIGOL TM FİDERİ TM2 NEVSEHIR ACIGOL IM ACIGOL IM-KIZILKAYA 1 ÇIKIŞI ( RİNG ) KIZILKAYA KOK KIZILKAYA KOK - KIZILKAYA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-18 09:54 | 2016-11-18 11:17 | 1.3753 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.7528 | 0
180627 | 1 | KONYA | BOZKIR | F11-BOZKIR 2 FİDERİ SEYDISEHIR TM BOZKIR DM BOZKIR DM-HADİM ÇIKIŞI UCPINAR KOK ELMAAGAC1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-18 10:05 | 2016-11-18 14:55 | 4.8303 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 681.0692
180629 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | SARILAR10 TR A KOLU | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-18 10:00 | 2016-11-18 11:00 | 1.0036 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0036
180632 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SULUSARAY6 TR B KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-18 10:09 | 2016-11-18 10:38 | 0.49333 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.4667
180634 | 1 | KONYA | MERAM | KASINHANI14 TR A KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-18 10:10 | 2016-11-18 17:01 | 6.8561 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 418.2228
180635 | 1 | KONYA | EREĞLİ | EREĞLİ TM EREGLİ İM1100 İM1100-DM1 ÇIKIŞ 2 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-18 10:09 | 2016-11-18 10:44 | 0.58583 | 0 | 3044 | 0 | 0 | 0 | 1783.2767 | 0 | 0
180636 | 1 | KONYA | MERAM | YENIBAHCE4 TR B KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-18 10:08 | 2016-11-18 13:07 | 2.9772 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 92.2939
180637 | 1 | KONYA | MERAM | DİKMELİ3 TR A KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-18 10:02 | 2016-11-18 11:21 | 1.3072 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 160.7883 | 0 | 0
180643 | 1 | KONYA | YUNAK | F13-ODABAŞI FİDERİ YUNAK TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-18 10:21 | 2016-11-18 10:32 | 0.18861 | 0 | 489 | 117 | 0 | 0 | 92.2308 | 22.0675 | 0
180645 | 1 | KONYA | KARAPINAR | F4-ÇUMRA FİDERİ KARAPINAR TM CATMALI OBA KOK CATMALI OBA KOK-GİRGİNLİ KÖK GİRİŞİ | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-18 10:22 | 2016-11-18 13:21 | 2.9881 | 0 | 0 | 22 | 26 | 0 | 0 | 65.7372 | 77.6894
180646 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KARAPINAR TM YEDİKULAC KOK | PROGRAMLI KESİNTİ \ OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-18 10:24 | 2016-11-18 11:30 | 1.1025 | 0 | 0 | 50 | 70 | 0 | 0 | 55.125 | 77.175
180648 | 1 | KONYA | EREĞLİ | EREGLI1450 TR A KOLU | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE \ İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-18 10:25 | 2016-11-18 10:40 | 0.24472 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 48.455 | 0 | 0
180650 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | F12-YENİ KİREÇ SANAYİ FİDERİ KALABA TM TOPAKLI12 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-18 10:11 | 2016-11-18 11:02 | 0.84444 | 0 | 0 | 1 | 177 | 0 | 0 | 0.84444 | 149.4667
180652 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | F16-KAYMAKLI DM FİDERİ DERINKUYU TM KAYMAKLI DM KAYMAKLI DM-DERİNKUYU TM GİRİŞİ FD 16 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM \ HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-18 10:32 | 2016-11-18 15:23 | 4.8561 | 41 | 425 | 124 | 741 | 199.1006 | 2063.8472 | 602.1578 | 3598.3783
180653 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | BAYINDIR1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR \ ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-18 10:22 | 2016-11-18 14:19 | 3.9458 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9458 | 0 | 0
180656 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | EĞRİBAYAT LADİK TM DM-78 ( KARAOMERLER DM ) | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-18 10:29 | 2016-11-18 12:31 | 2.0283 | 25 | 816 | 0 | 0 | 50.7083 | 1655.12 | 0 | 0
180658 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | AKPINAR2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-18 10:23 | 2016-11-18 11:34 | 1.1794 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 15.3328
180662 | 1 | KONYA | EREĞLİ | YENIKOY3 TR C KOLU | AG - DİREK EĞİLMESİ \ FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-18 10:33 | 2016-11-18 11:53 | 1.3222 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 31.7333
180665 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR 1-3 A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-18 10:33 | 2016-11-18 11:30 | 0.95806 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 45.9867 | 0 | 0
180680 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | ALTINKAYAKOK1 TR C KOLU | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI \ ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-18 10:46 | 2016-11-18 19:54 | 9.1375 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.1375 | 0 | 0
180681 | 1 | KONYA | EREĞLİ | EREGLI1055 TR A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ İLETKENE ARAÇ TEMASI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-18 10:42 | 2016-11-18 11:31 | 0.82444 | 0 | 39 | 0 | 5 | 0 | 32.1533 | 0 | 4.1222
180682 | 1 | KONYA | HADİM | İĞDEÖREN1 TR1 A KOLU | AG - DİREK YIKILMASI \ KARAYOLLARI KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-18 10:50 | 2016-11-18 14:50 | 4.0081 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 36.0725
180683 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | 4D 15TR C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-18 10:28 | 2016-11-18 14:08 | 3.6714 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 187.2408 | 0 | 0
180690 | 1 | KONYA | ILGIN | F4-AKŞEHİR FİDERİ ILGIN TM MECIDIYE KOK MECİDİYE KÖK-ARGITHANI KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM \ RÖLE AYARININ YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-18 10:43 | 2016-11-18 12:32 | 1.8183 | 0 | 2180 | 10 | 0 | 0 | 3963.9667 | 18.1833 | 0
180702 | 1 | AKSARAY | ESKİL | F7-BOZCAMAHMUT 1 FİDERİ KIZOREN TM ESMEKAYA3 TR ESMEKAYA3 TR-GÜNEŞLİ ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-18 11:02 | 2016-11-18 11:56 | 0.9075 | 0 | 0 | 113 | 488 | 0 | 0 | 102.5475 | 442.86
180707 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | UCHISAR8 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE \ İLANSIZ ABONE BAĞLANTISI-KESİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-18 11:02 | 2016-11-18 16:42 | 5.6633 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 33.98 | 0 | 0
180710 | 1 | KONYA | MERAM | MELIKSAH3 TR A KOLU | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME \ ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-18 11:09 | 2016-11-18 12:01 | 0.85917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85917 | 0 | 0
180716 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | F7-TUZLUKÇU1 FİDERİ AKSEHIR TM DOĞRUGÖZ DSİ KÖK DOĞRUGÖZ DSİ KÖK-PAZAKAYA ÇIKIŞI | OG - GERİLİM YÜKSEK \ CAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-18 11:13 | 2016-11-18 15:25 | 4.1889 | 0 | 4022 | 852 | 0 | 0 | 16847.7111 | 3568.9333 | 0
180717 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | F1-KILIÇÖZÜ SANAYİ PETLAS TM TR3-26 GOCMENLER TR3-40 GULTEKINLER BEN.ARKASI | OG - SİGORTA ARIZASI \ KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-18 11:13 | 2016-11-18 12:59 | 1.7614 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 155.0022 | 0 | 0
180724 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | BAYINDIR1 TR A KOLU | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ \ AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-18 11:02 | 2016-11-18 14:48 | 3.7708 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7708 | 0 | 0
180732 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | F1-YEŞİLDERE-1 FİDERİ KARAMAN OSB TM AYRANCI DM AYRANCI DM-BÖĞECİK ÇIKIŞI | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ OG ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-18 11:29 | 2016-11-18 12:35 | 1.0944 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0944 | 0
180733 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR 30902 B KOLU | AG - İZOLATÖR ARIZASI \ AG İZOLATÖRÜN TRAVERSTEN ÇIKMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-18 11:32 | 2016-11-18 15:04 | 3.5289 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 88.2222 | 0 | 0
180734 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | BARCIN1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-18 11:29 | 2016-11-18 12:27 | 0.96139 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96139
180736 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | YAZIHUYUK12 TR A KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-18 11:20 | 2016-11-18 18:41 | 7.3644 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 265.12
180741 | 1 | KONYA | ILGIN | UCARI MH TR21 (250 KVA) C KOLU | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-18 11:29 | 2016-11-18 13:57 | 2.4706 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4706 | 0 | 0
180752 | 1 | KONYA | YUNAK | F13-ODABAŞI FİDERİ YUNAK TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-18 11:55 | 2016-11-18 12:13 | 0.29222 | 0 | 489 | 117 | 0 | 0 | 142.8967 | 34.19 | 0
180758 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | BABALIK1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-18 12:02 | 2016-11-18 16:01 | 3.9817 | 0 | 327 | 0 | 0 | 0 | 1302.005 | 0 | 0
180760 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | F11-BOZKIR 2 FİDERİ SEYDISEHIR TM KESECIK KOK KESECIK KOK-KESECİK MAHALLESİ ÇIKIŞI KESECIK8 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-18 12:03 | 2016-11-18 13:41 | 1.6464 | 0 | 816 | 2 | 20 | 0 | 1343.4533 | 3.2928 | 32.9278
180762 | 1 | KONYA | MERAM | COMAKLI3 TR A KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-18 12:05 | 2016-11-18 17:07 | 5.0364 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 966.9867
180764 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | BEYSEHİR F10-16 BEYSEHIR TM BEYŞEHİR ESKİDM ÇİÇEKLER KÖK ÇIKIŞI ÇAVUŞ MODÜLER TOL OĞLAKCI ÇIKISI DSİ ÖZEL TRAFO | PROGRAMLI KESİNTİ \ OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-18 12:10 | 2016-11-18 13:54 | 1.7217 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 327.1167 | 0 | 0
180769 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | MURAT BAGI23 TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ \ AG ŞEBEKE KLEMENSİ KÖTÜ TEMAS OLUŞTURMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-18 12:08 | 2016-11-18 16:35 | 4.4467 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 84.4867 | 0 | 0
180775 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TORUNLAR1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-18 12:02 | 2016-11-18 13:56 | 1.9008 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 378.2658 | 0 | 0
180776 | 1 | KONYA | YUNAK | F2-TURGUT FİDERİ YUNAK TM KUZOREN KOK TURGUT ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI \ MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-18 12:05 | 2016-11-18 16:41 | 4.5936 | 0 | 45 | 14 | 0 | 0 | 206.7125 | 64.3106 | 0
180779 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | F10-ÜRGÜP KAPASTÖR AVANOS TM1 URGUP DM URGUP DM (SKM )-FD 5 BAŞDERE | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-18 12:22 | 2016-11-18 13:48 | 1.4319 | 0 | 747 | 36 | 1321 | 0 | 1069.6625 | 51.55 | 1891.5986
180781 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR 60812 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-18 12:17 | 2016-11-18 13:15 | 0.97306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.97306 | 0 | 0
180782 | 1 | KONYA | KARATAY | BUGDAY PAZARI3 TR B KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-18 12:18 | 2016-11-18 12:44 | 0.43583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.43583 | 0 | 0
180784 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | ÜZÜMLÜ TR 13 B KOLU | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-18 12:13 | 2016-11-18 14:50 | 2.6153 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6153 | 0 | 0
180789 | 1 | KONYA | KARATAY | HUYUK1 TR A KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-18 12:26 | 2016-11-18 13:37 | 1.1772 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1772
180790 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | ÇİÇEKDAĞI TR-C YERKOY TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ \ HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-18 12:30 | 2016-11-18 13:41 | 1.1797 | 2 | 2983 | 3 | 4 | 2.3594 | 3519.1114 | 3.5392 | 4.7189
180791 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | GEVREKLI5 TR C KOLU | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI \ ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-18 12:28 | 2016-11-18 14:05 | 1.6183 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6183 | 0 | 0
180793 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | F5-TOPRAKLIK 2 FİDERİ ALTINEKIN TM TOPRAKLIK DM TOPRAKLIK DM-YAVŞANKUYU ENH ÇIKIŞI YAVSANKUYU YESILHAT KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-18 12:10 | 2016-11-18 13:57 | 1.7856 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 137.4878 | 0
180796 | 1 | KONYA | ÇELTİK | F1-TORUNLAR FİDERİ YUNAK TM CELTIK KOK1 TANERYALÇIN DM-ÇELTİK SULAMA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI \ MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-18 12:18 | 2016-11-18 15:00 | 2.6958 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 126.7042 | 0
180814 | 1 | KONYA | EREĞLİ | F2-EREĞLİ1 FİDERİ EREĞLİ TM EREGLİ İM1100 İM1100-FİDER 1 ÇIKIŞI (15,8 KV) EREGLI1110 TR EREGLI1110 TR-KÜRT KASIM ÇIKIŞI EREGLI1114 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-18 13:09 | 2016-11-18 13:31 | 0.36667 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0
180815 | 1 | NİĞDE | BOR | F14-ÇUKURKUYU FİDERİ BOR TM CUCU KÖK CUCU KÖK - ALTINOVA ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-18 13:08 | 2016-11-18 16:59 | 3.8425 | 0 | 0 | 48 | 535 | 0 | 0 | 184.44 | 2055.7375
180816 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | ÇARIKLI TR 2 A KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-18 13:09 | 2016-11-18 17:27 | 4.3028 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 451.7917
180819 | 1 | KONYA | KULU | ZINCIRLIKUYU5 TR D KOLU | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-18 13:13 | 2016-11-18 17:27 | 4.2347 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2347
180820 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | F3-DERİNKUYU DM FİDERİ DERINKUYU TM DERINKUYU DM DERİNKUYU DM-KAYMAKLI FD 13 ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-18 13:23 | 2016-11-18 14:32 | 1.1475 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 33.2775
180825 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR3-25 TERMINAL | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-18 13:22 | 2016-11-18 14:41 | 1.3203 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3203
180831 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | PELITLI TR 2 | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ \ AG ŞEBEKE KLEMENSİ KÖTÜ TEMAS OLUŞTURMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-18 13:26 | 2016-11-18 15:40 | 2.2458 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 56.1458
180832 | 1 | AKSARAY | ESKİL | F12-ESKİL 1 FİDERİ KIZOREN TM SULTANHANI5 TR SULTANHANI5 TR-KIRKDELİK ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-18 13:31 | 2016-11-18 13:57 | 0.43278 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 22.5044
180833 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KARAKURT TR1 A KOLU | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ \ AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-18 13:27 | 2016-11-18 16:52 | 3.4186 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4186
180835 | 1 | AKSARAY | ESKİL | F7-BOZCAMAHMUT 1 FİDERİ KIZOREN TM BOZCAMAHMUT KOK1 BOZCAMAHMUT KOK-GUMÜŞDÜĞÜN ÇIKIŞ (RİNG) | PROGRAMLI KESİNTİ \ OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-18 13:30 | 2016-11-18 13:56 | 0.43694 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 30.1492 | 0
180853 | 1 | KONYA | KARATAY | F11-CENGILTI FİDERİ KIZOREN TM KARADONA KOK KARADONA KOK-KARADONA YAĞLIBAYAT ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-18 14:02 | 2016-11-18 15:40 | 1.6275 | 0 | 0 | 56 | 93 | 0 | 0 | 91.14 | 151.3575
180856 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | 87A TR E KOLU | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME \ ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-18 14:01 | 2016-11-18 15:50 | 1.8144 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8144 | 0 | 0
180857 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | YAZLICA TR1 A KOLU | AG - FAZIN BİRİ YOK \ AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-18 14:04 | 2016-11-18 14:37 | 0.55639 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 64.5411 | 0 | 0
180858 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | F16-KAYMAKLI DM FİDERİ DERINKUYU TM KAYMAKLI DM KAYMAKLI DM TİL MAZI ÇIKIŞI TİL KOK TİL KÖK - MAZI KÖYÜ ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-18 14:09 | 2016-11-18 14:30 | 0.34889 | 0 | 0 | 122 | 641 | 0 | 0 | 42.5644 | 223.6378
180870 | 1 | KONYA | EREĞLİ | EREGLI1352 TR A KOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ AG ŞEBEKEYE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE TMŞ AÇMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-18 14:15 | 2016-11-18 15:20 | 1.0925 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 183.54
180878 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | KUTLU3 TR A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-18 14:11 | 2016-11-18 17:28 | 3.2722 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 94.8944 | 0 | 0
180882 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR1-14 B KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-18 14:34 | 2016-11-18 17:48 | 3.2211 | 0 | 455 | 0 | 0 | 0 | 1465.6056 | 0 | 0
180892 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | F3-ALTINEKİN 2 FİDERİ ALTINEKIN TM ALTINEKIN DM ALTINEKİN DM-FİDER 8 YENİCE KÖK ÇIKIŞI | OG - GERİLİM DÜŞÜK \ OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-18 14:33 | 2016-11-18 19:40 | 5.1214 | 0 | 848 | 98 | 0 | 0 | 4342.9378 | 501.8961 | 0
180899 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | 3A 9TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME \ ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-18 14:30 | 2016-11-18 15:19 | 0.81194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81194 | 0 | 0
180905 | 1 | NİĞDE | BOR | BOR TR7 | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ İLETKENE ARAÇ TEMASI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-18 14:43 | 2016-11-18 15:34 | 0.85667 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 11.1367
180910 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | F17-BEYSEHİR-2 FİDERİ BEYSEHIR TM BEYSEHIR YENI DM BEYSEHIR YENI DM-NURETTİN KOÇER DM/BEYŞEHİR TR 64 1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM \ MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-18 14:38 | 2016-11-18 15:21 | 0.72306 | 0 | 0 | 9 | 205 | 0 | 0 | 6.5075 | 148.2264
180914 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR 1.11 HASTANE A KOLU | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI \ ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-18 14:45 | 2016-11-18 17:32 | 2.7831 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7831 | 0 | 0
180920 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | HANAYBASI8 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-18 13:51 | 2016-11-18 15:47 | 1.9261 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9261 | 0 | 0
180925 | 1 | AKSARAY | ESKİL | F7-BOZCAMAHMUT 1 FİDERİ KIZOREN TM YUKSECIK KOK YUKSECIK KOK-YEŞİLHAT ÇIKIŞ | PROGRAMLI KESİNTİ \ OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-18 15:08 | 2016-11-18 15:32 | 0.40778 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 20.7967 | 0
180934 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KIRKISLA1 TR A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-18 15:08 | 2016-11-18 15:50 | 0.71139 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 23.4758
180936 | 1 | KONYA | KADINHANI | F2-KOLUKISA FİDERİ KOLUKISA TM KOLUKISA DM1 KOLUKISA DM1-YEŞİL HAT SULAMA ÇIKIŞI | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI \ OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-18 15:09 | 2016-11-18 17:25 | 2.2697 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2697 | 0
180937 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | ATAKENT1 TR B KOLU | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-18 15:01 | 2016-11-18 17:11 | 2.1725 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1725 | 0 | 0
180953 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | MUTLUKENT TR 3.32 A KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-18 15:28 | 2016-11-18 16:51 | 1.3886 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 308.2717 | 0 | 0
180960 | 1 | KONYA | EREĞLİ | F4-AYRANCI FİDERİ EREĞLİ TM GOKCEYAZI DM GOKCEYAZI DM-AYRANCI ÇIKIŞI GAYBI KOK YAZLIK2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-18 15:40 | 2016-11-18 18:31 | 2.8567 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 459.9233
180961 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | ÇINAROBA TR1 C KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-18 15:40 | 2016-11-18 17:46 | 2.1083 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.7583 | 0 | 0
180962 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AKSEMSETTIN3 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI \ ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-18 14:56 | 2016-11-18 18:06 | 3.1656 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.3311 | 0 | 0
180963 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KURUCUOVA7 TR A KOLU | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME \ ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-18 15:39 | 2016-11-18 19:47 | 4.1394 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1394 | 0 | 0
180966 | 1 | KONYA | KARAPINAR | F2-SEKİZLİ FİDERİ KARAPINAR TM MERKEZ TSK KOK1 MERKEZ TSK KOK1 - KARAPINAR TM'DEN GİRİŞ A. BOZTAS_M.BOZTAS_Z.BOZTAS_R.BODUROGLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ OG ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-18 15:40 | 2016-11-18 17:06 | 1.4356 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4356 | 0
180967 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | DERINKUYU23 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-18 15:42 | 2016-11-18 18:20 | 2.6442 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 74.0367 | 0 | 0
180976 | 1 | KONYA | EREĞLİ | BULGURLUK 1 TR C KOLU | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI \ ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-18 15:58 | 2016-11-18 17:13 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.24
180978 | 1 | KONYA | ILGIN | ELDES TR2 (250 KVA) | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-18 16:03 | 2016-11-18 17:44 | 1.6806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6806 | 0 | 0
180983 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | YAZIR17 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-18 16:07 | 2016-11-18 16:51 | 0.72972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72972 | 0 | 0
180986 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | CIMELIYENI KOY2 TR B KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-18 16:10 | 2016-11-18 19:10 | 2.9983 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9983
180987 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR 30101 | AG - FAZIN BİRİ YOK \ AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-18 16:13 | 2016-11-18 16:41 | 0.45611 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 15.9639 | 0 | 0
180999 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | F2-ALTİNEKİN 1 FİDERİ ALTINEKIN TM ALTINEKIN DM ALTINEKİN DM-FİDER 12 LADİK TM ÇIKIŞI NIGDE IM1 KESLIK KÖK KEŞLİK KÖK - KEŞLİK 3. ŞAHISLAR | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI İŞLEVİNİ KAYBETMİŞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-18 12:24 | 2016-11-18 18:13 | 5.8153 | 2 | 676 | 376 | 196 | 11.6306 | 3931.1278 | 2186.5444 | 1139.7944
181003 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | SAZLICA TR 9 A KOLU | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ \ AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-18 16:41 | 2016-11-18 17:44 | 1.0553 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0553 | 0 | 0
181018 | 1 | AKSARAY | ESKİL | F8-BOZCAMAHMUT 2 FİDERİ KIZOREN TM BOZCAMAHMUT KOK2 BOZCAMAHMUT KOK2-MEZGITLI TSK ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-18 16:50 | 2016-11-18 17:33 | 0.71389 | 0 | 0 | 139 | 200 | 0 | 0 | 99.2306 | 142.7778
181019 | 1 | KONYA | ÇELTİK | F13-ODABAŞI FİDERİ YUNAK TM ISHAKUSAGI1 KOK | OG - SİGORTA ARIZASI \ PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-18 16:49 | 2016-11-18 18:47 | 1.9775 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 71.19 | 0
181026 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | CUMHURIYET1 TR A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-18 16:58 | 2016-11-18 17:54 | 0.93361 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 25.2075
181035 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | F3-ALTINEKİN 2 FİDERİ ALTINEKIN TM ALTINEKIN DM ALTINEKİN DM-MANTAR ESKİ HAT ENH ÇIKIŞI | OG - GERİLİM DÜŞÜK \ OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-18 17:05 | 2016-11-18 20:49 | 3.7331 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 52.2628
181042 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | DUMLUPINAR7 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-18 17:05 | 2016-11-18 18:25 | 1.3253 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3253 | 0 | 0
181046 | 1 | KONYA | YUNAK | F13-ODABAŞI FİDERİ YUNAK TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-18 17:19 | 2016-11-18 18:21 | 1.0344 | 0 | 489 | 117 | 0 | 0 | 505.8433 | 121.03 | 0
181048 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | GURSU1 TR B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-18 17:14 | 2016-11-18 18:10 | 0.93111 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 31.6578 | 0 | 0
181054 | 1 | KONYA | KARATAY | SARACOGLU30 TR C KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR \ ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-18 17:18 | 2016-11-18 19:15 | 1.9425 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9425 | 0 | 0
181055 | 1 | KONYA | BOZKIR | SOGUCAK2 TR A KOLU | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME \ ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-18 17:17 | 2016-11-18 18:47 | 1.5067 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5067 | 0 | 0
181056 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | 3C 3TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE \ İLANSIZ ABONE BAĞLANTISI-KESİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-18 17:24 | 2016-11-18 19:31 | 2.1167 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 61.3833 | 0 | 0
181059 | 1 | KONYA | ILGIN | UCARI MH TR21 (250 KVA) C KOLU | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI \ ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-18 17:22 | 2016-11-18 19:39 | 2.2769 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2769 | 0 | 0
181063 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KARAPINAR TR19/C KUZEY ÇIKIŞI | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-18 17:22 | 2016-11-18 19:34 | 2.2078 | 0 | 0 | 0 | 505 | 0 | 0 | 0 | 1114.9278
181065 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AKOREN TR1 A KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-18 17:26 | 2016-11-18 18:16 | 0.83778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83778 | 0 | 0
181072 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | F9-GOZLU FİDERİ LADİK TM GOZLUTIGEM1 MODULER GOZLUTIGEM1 MODULER-TİGEM ÇIKIŞI OZKENT TSK | OG - SİGORTA ARIZASI \ MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-18 17:32 | 2016-11-18 21:38 | 4.1058 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 49.27 | 0
181075 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | BEYSEHIR TR 4 B-D KOLU | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-18 17:38 | 2016-11-18 18:54 | 1.2711 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2711 | 0 | 0
181077 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR1-58 B KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR \ ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-18 17:38 | 2016-11-18 19:03 | 1.4089 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4089
181081 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | F8-ALTİNOVA FİDERİ LADİK TM SARAYONU KOK SARAYONU KOK-FİDER8 ALTINOVA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-18 17:38 | 2016-11-18 19:33 | 1.9242 | 0 | 0 | 15 | 298 | 0 | 0 | 28.8625 | 573.4017
181088 | 1 | KONYA | KULU | KIRKPINAR TR7 B-D KOLU | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI \ ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-18 17:44 | 2016-11-18 19:35 | 1.8503 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8503
181091 | 1 | KONYA | KARAPINAR | YESILYURT TR2 B KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-18 17:57 | 2016-11-18 20:36 | 2.6511 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6511
181093 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | F2-ALPHİNA FİDERİ GEZENDE HES ERMENEK DM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE \ İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-18 18:01 | 2016-11-18 18:19 | 0.30333 | 3 | 1077 | 14 | 2420 | 0.91 | 326.69 | 4.2467 | 734.0667
181105 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KARAPINAR TR31 D KOLU | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ \ AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-18 18:36 | 2016-11-18 20:30 | 1.9056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9056 | 0 | 0
181107 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OZLEM3 TR B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-18 18:35 | 2016-11-18 20:44 | 2.1636 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 222.8519 | 0 | 0
181111 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | DUMLUPINAR6 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR \ ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-18 18:40 | 2016-11-18 19:35 | 0.90889 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8178 | 0 | 0
181113 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR 30202 A-KOLU | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ \ AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-18 18:45 | 2016-11-18 19:25 | 0.65778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65778 | 0 | 0
181117 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | DOGALA2 TR B KOLU | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI \ ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-18 18:58 | 2016-11-18 23:17 | 4.3225 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3225
181125 | 1 | NİĞDE | BOR | BOR TR40 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-18 19:19 | 2016-11-18 21:12 | 1.8775 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 170.8525
181130 | 1 | KONYA | HADİM | F5-HADİM 1 FİDERİ GOKSU HES HADİM DM HADİM DM-BOZKIR ÇIKIŞI DEDEMLİ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM \ KARAYOLLARI KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-18 19:27 | 2016-11-18 20:10 | 0.72056 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 18.0139
181133 | 1 | KONYA | KARATAY | KARAASLAN11 TR D KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-18 19:47 | 2016-11-18 20:29 | 0.68667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68667 | 0 | 0
181135 | 1 | KONYA | MERAM | KAYADIBI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-18 19:46 | 2016-11-18 21:32 | 1.7722 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 30.1278 | 0 | 0
181137 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | DUMLUPINAR6 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-18 19:56 | 2016-11-18 21:25 | 1.4831 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4831 | 0 | 0
181147 | 1 | KONYA | HÜYÜK | PINARBASI TR 3 A KOLU | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-18 20:47 | 2016-11-18 21:35 | 0.80444 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.80444
181148 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TASKALE3 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-18 20:38 | 2016-11-18 22:49 | 2.1692 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 88.9358 | 0 | 0
181156 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | GULSEHIR2 TR B KOLU | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ \ AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-18 22:11 | 2016-11-18 23:17 | 1.1003 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1003 | 0 | 0
181157 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | 3C 27TR C KOLU | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME \ ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-18 22:24 | 2016-11-18 23:32 | 1.1344 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1344 | 0 | 0
181160 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | SAVCILI4 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-18 22:28 | 2016-11-18 23:49 | 1.3597 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3597
181161 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | BEDIR6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-18 22:37 | 2016-11-19 00:18 | 1.6956 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 | 422.1933 | 0 | 0
181164 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR ATA-9 | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-18 22:53 | 2016-11-18 23:48 | 0.91361 | 0 | 0 | 0 | 401 | 0 | 0 | 0 | 366.3581
181165 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR1-123 B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-18 23:17 | 2016-11-19 | 0.71528 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 117.3056 | 0 | 0
181171 | 1 | KONYA | KARATAY | F15-KEÇİLİ-2 FİDERİ KONYA3 TM KECILI DM KECILI DM-KONYA 3 TM KEÇİLİ 2 GİRİŞİ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ OG KABLO BAŞLIĞI PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-18 23:55 | 2016-11-19 02:20 | 2.4189 | 0 | 2496 | 0 | 0 | 0 | 6037.5467 | 0 | 0
181172 | 1 | KONYA | ILGIN | F4-AKŞEHİR FİDERİ ILGIN TM | OG - GERİLİM DÜŞÜK \ CAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-19 00:17 | 2016-11-19 02:08 | 1.8567 | 17 | 245 | 0 | 0 | 31.5633 | 454.8833 | 0 | 0
181174 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | F6-GÜLŞEHİR FİDERİ AVANOS TM1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TEİAŞ \ TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-19 00:39 | 2016-11-19 01:51 | 1.1942 | 14 | 7908 | 312 | 3908 | 16.7183 | 9443.47 | 372.58 | 4666.8033
181178 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | F7-SCADA FİDERİ KONYA2 TM IM-5 ( SCADA ) | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-19 00:54 | 2016-11-19 06:03 | 5.155 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 51550 | 0 | 0
181180 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FİDER-1 PETLAS TM TR3 (3. NOLU DM) TR2-20 TR2-20 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE \ İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-19 02:00 | 2016-11-19 04:00 | 2.0067 | 0 | 2814 | 0 | 0 | 0 | 5646.76 | 0 | 0
181181 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | F13-BUHARA FİDERİ KONYA2 TM DM-9 ( SEYHSAMIL DM ) DM9-ŞEYHSAMİL11 TR MALAZGIRT4 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE \ İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-19 02:00 | 2016-11-19 05:07 | 3.1164 | 0 | 954 | 0 | 0 | 0 | 2973.035 | 0 | 0
181185 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | 3A 10TR A KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-19 03:45 | 2016-11-19 04:19 | 0.57389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.57389 | 0 | 0
181186 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | F4-GÜLŞEHİR FİDERİ TM2 NEVSEHIR GULSEHIR IM GULSEHIR IM - YÜKSEKLİ KÖYLER GRUBU ÇIKIŞI YÜKSEKLİ KÖK 54 YUKSEKLI KOK 54 - YUKSEKLİ KOYLER GRUBU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-19 03:47 | 2016-11-19 05:04 | 1.2878 | 0 | 0 | 85 | 1057 | 0 | 0 | 109.4611 | 1361.1811
181187 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | DERINKUYU17 TR A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-19 04:53 | 2016-11-19 09:22 | 4.4786 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 282.1525 | 0 | 0
181189 | 1 | KONYA | KARATAY | ARAPLAR2 TR E KOLU | AG - PANO - BOX HASARI \ AG BOX A ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-19 02:42 | 2016-11-19 11:40 | 8.9564 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 653.8164 | 0 | 0
181190 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | F6-GÜLŞEHİR FİDERİ AVANOS TM1 AVANOS DM2 HACIBEKTAS TR1 HACIBEKTAS TR1-KARABURNA CIKISI KARABURNA6 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ TRAFO YANMASI- AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-19 05:47 | 2016-11-19 15:18 | 9.5183 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 1351.6033
181191 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | F12-AVANOS DM1 FİDERİ YENI AVANOS TM2 AVANOS DM1 62 NOLU BARAK KOK BELBARAK1 TR | OG - GERİLİM DÜŞÜK \ OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-19 06:08 | 2016-11-19 08:33 | 2.41 | 0 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0 | 2.41 | 72.3
181194 | 1 | KONYA | ÇUMRA | F8-HASANOBA FİDERİ CUMRA TM ARIKOREN DM ARIKOREN DM-HASANOBA ÇIKIŞI ADAKALE1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-19 07:03 | 2016-11-19 09:35 | 2.5333 | 0 | 405 | 2 | 3 | 0 | 1026 | 5.0667 | 7.6
181195 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | ÇİÇEKDAĞI TR-C YERKOY TM | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-19 07:12 | 2016-11-19 19:08 | 11.9389 | 2 | 2983 | 3 | 4 | 23.8778 | 35613.7056 | 35.8167 | 47.7556
181196 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | F5-MUCUR KÖYLER PETLAS TM DEDELİ KÖK DEDELİ KÖK - ULUPINAR ÇIKIŞ ULUPINAR TR7 | OG - SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-19 07:06 | 2016-11-19 10:05 | 2.9794 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 44.6917
181198 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR76 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-19 07:25 | 2016-11-19 10:21 | 2.9292 | 0 | 510 | 0 | 0 | 0 | 1493.875 | 0 | 0
181199 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KARKIN3 TR B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-19 07:32 | 2016-11-19 09:19 | 1.7769 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 33.7619
181200 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR1-123 B KOLU | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME \ ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-19 07:35 | 2016-11-19 08:58 | 1.3903 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3903
181201 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | F12-AVANOS DM1 FİDERİ YENI AVANOS TM2 AVANOS DM1 GULSEHIR IM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM \ OG KABLO BAŞLIĞI PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-19 07:48 | 2016-11-19 12:26 | 4.6325 | 14 | 7908 | 312 | 3908 | 64.855 | 36633.81 | 1445.34 | 18103.81
181203 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SANCAK27 TR B KOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ TEKNİK ÖMÜR YETERSİZLİĞİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-19 07:50 | 2016-11-19 10:38 | 2.8136 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 534.5861 | 0 | 0
181204 | 1 | NİĞDE | BOR | F14-ÇUKURKUYU FİDERİ BOR TM CUCU KÖK CUCU KÖK - ALTINOVA ÇIKIŞI ALTINOVA 1TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-19 08:05 | 2016-11-19 13:17 | 5.2053 | 0 | 0 | 48 | 535 | 0 | 0 | 249.8533 | 2784.8236
181208 | 1 | KONYA | MERAM | AŞKAN4 TR A KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-19 08:10 | 2016-11-19 10:25 | 2.2439 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 56.0972 | 0 | 0
181209 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | F6-FIRINCILAR (ORTAK) FİDERİ YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TR2 (2. NOLU DM) TR2-25 | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-19 08:12 | 2016-11-19 14:22 | 6.1731 | 0 | 1842 | 0 | 0 | 0 | 11370.7683 | 0 | 0
181210 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | F2-ALTİNEKİN 1 FİDERİ ALTINEKIN TM ALTINEKIN DM ALTINEKİN DM-MANTAR ESKİ HAT ENH ÇIKIŞI | OG - GERİLİM DÜŞÜK \ OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-19 08:11 | 2016-11-19 09:21 | 1.1686 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.3372 | 0
181211 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | F2-ALTUNHİSAR FİDERİ BOR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-19 08:15 | 2016-11-19 08:28 | 0.21444 | 0 | 0 | 175 | 6570 | 0 | 0 | 37.5278 | 1408.9
181212 | 1 | KONYA | EREĞLİ | F5-BOR FİDERİ EREĞLİ TM EREGLI IM 1300 M1300-ŞEHİT MEHMET TÜFEKÇİ ÇIKIŞI (15,8 KV) EREGLI1350 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-19 08:19 | 2016-11-19 14:37 | 6.3036 | 0 | 544 | 0 | 0 | 0 | 3429.1644 | 0 | 0
181213 | 1 | KONYA | ÇUMRA | UZUNKUYUFERIZ1 TR B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-19 08:11 | 2016-11-19 10:52 | 2.6817 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 48.27
181215 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | BUHARA FİDERİ KONYA2 TM DM-10 ( MALAS YOLU ) MALAZGİRT 3 TR KAŞGARLI MAHMUT 5 ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-19 08:26 | 2016-11-19 13:11 | 4.7633 | 0 | 846 | 0 | 0 | 0 | 4029.78 | 0 | 0
181216 | 1 | KONYA | BOZKIR | F3-BELÖREN FİDERİ GUNEYSINIR TM SARIOĞLAN KÖK SARIOGLAN2 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-19 08:17 | 2016-11-19 09:42 | 1.4208 | 0 | 365 | 0 | 18 | 0 | 518.6042 | 0 | 25.575
181218 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | F3-NEVŞEHİR MERKEZ 1 FİDERİ TM2 NEVSEHIR DM04 TR01 DM04 TR01 -YİBİTAŞ-MANDIRA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-19 08:14 | 2016-11-19 09:26 | 1.1956 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 4.7822 | 8.3689
181222 | 1 | KONYA | YUNAK | F2-TURGUT FİDERİ YUNAK TM TURGUT KOK KÖYLER ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE \ CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-19 08:29 | 2016-11-19 12:20 | 3.8525 | 0 | 163 | 1 | 0 | 0 | 627.9575 | 3.8525 | 0
181223 | 1 | KONYA | KARATAY | ŞERİFE ALTUNEL* | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI \ AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-19 08:30 | 2016-11-19 09:14 | 0.73222 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10.9833 | 0 | 0
181226 | 1 | KONYA | MERAM | F7-ALAKOVA-1 FİDERİ ALAKOVA TM DM26-ALAKOVA DM DM 26-ALAKOVA TASPINAR 1 ÇIKIŞI YENIBAHCE KOK YENİBAHÇE KÖK-YENİBAHÇE 4 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-19 08:38 | 2016-11-19 10:11 | 1.56 | 0 | 0 | 27 | 1462 | 0 | 0 | 42.12 | 2280.72
181234 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | MARUL1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-19 08:50 | 2016-11-19 09:46 | 0.93083 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8.3775
181243 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | F11-İNSUYU FİDERİ CİHANBEYLİ TM UZUNCA KÖK UZUNCA KÖK-PINARBAŞI ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-19 09:00 | 2016-11-19 15:39 | 6.6406 | 0 | 0 | 517 | 168 | 0 | 0 | 3433.1672 | 1115.6133
181245 | 1 | KONYA | KADINHANI | ATLANTI6 TR C KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-19 09:00 | 2016-11-19 12:53 | 3.8808 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 27.1658 | 0 | 0
181246 | 1 | AKSARAY | ESKİL | F1-KATRANCI FİDERİ KIZOREN TM CULFA KOK CULFA KOK-ÇUKURYURT ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-19 09:00 | 2016-11-19 09:10 | 0.16611 | 0 | 0 | 27 | 198 | 0 | 0 | 4.485 | 32.89
181247 | 1 | KONYA | KADINHANI | ATLANTI2 TR A KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-19 09:00 | 2016-11-19 12:49 | 3.8094 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22.8567 | 0 | 0
181248 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | BOYALI2 TR D KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-19 09:00 | 2016-11-19 12:00 | 2.9958 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 35.95
181250 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR 2-14A A KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-19 09:00 | 2016-11-19 13:46 | 4.7628 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 1104.9644 | 0 | 0
181252 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | BEYSEHIR TR 39 | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-19 09:01 | 2016-11-19 12:44 | 3.7183 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 565.1867 | 0 | 0
181253 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | ÇARIKLI TR 2 | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-19 09:00 | 2016-11-19 12:54 | 3.8994 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 409.4417
181256 | 1 | KONYA | KARATAY | ADAS1 TR B KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-19 09:02 | 2016-11-19 12:10 | 3.1364 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 47.0458 | 0 | 0
181257 | 1 | KONYA | KARATAY | SARACOGLU16 TR B KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-19 09:03 | 2016-11-19 13:09 | 4.0936 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 61.4042 | 0 | 0
181258 | 1 | KONYA | MERAM | CAYIRBAGI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-19 09:05 | 2016-11-19 15:04 | 5.9714 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 591.1675 | 0 | 0
181259 | 1 | KONYA | EREĞLİ | F6-ŞEHİR FİDERİ EREĞLİ TM EREGLI IM 1300 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE \ TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-19 09:05 | 2016-11-19 13:37 | 4.5269 | 2 | 107 | 0 | 0 | 9.0539 | 484.3831 | 0 | 0
181261 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR 3.38 KALE | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-19 09:06 | 2016-11-19 14:13 | 5.1136 | 0 | 291 | 0 | 0 | 0 | 1488.0608 | 0 | 0
181262 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TATKOY1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-19 09:07 | 2016-11-19 14:46 | 5.6525 | 0 | 238 | 0 | 2 | 0 | 1345.295 | 0 | 11.305
181264 | 1 | KONYA | YUNAK | F10-YUNAK FİDERİ YUNAK TM SANAYİ KÖK 11 TR YUVAM KOOPARATIF19 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-19 09:10 | 2016-11-19 14:06 | 4.9297 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 | 1227.5008 | 0 | 0
181266 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TEPEBASI1 TR B KOLU | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE \ BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-19 09:10 | 2016-11-19 13:03 | 3.8878 | 0 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 839.76
181267 | 1 | KONYA | ÇELTİK | F1-TORUNLAR FİDERİ YUNAK TM CELTIK KOK1 TANERYALÇIN DM-ESKİ GÖKPINAR KÖK1 MARMARA ÇIKIŞI GOKPINAR KOK 1 SULAMA ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-19 09:13 | 2016-11-19 14:44 | 5.5189 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 66.2267 | 0
181271 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | F18-BEYSEHİR-3 FİDERİ BEYSEHIR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ \ KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-18 14:39 | 2016-11-18 15:21 | 0.70306 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 4.2183 | 4.2183
181272 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER 4 KÖYLER ÇIKIŞI TUMOSAN TM ARATOL KÖK YEŞİLTEPE YEŞİLOVA ÇIKIŞI ARATOL KOK-1 ARATOL KOK-1-YEŞİLOVA ÇIKIŞI TAHSIN KURKCU | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-19 09:13 | 2016-11-19 11:29 | 2.2647 | 0 | 467 | 0 | 0 | 0 | 1057.6253 | 0 | 0
181274 | 1 | KONYA | HADİM | F6-HADİM 2 FİDERİ GOKSU HES HADİM DM HADİM DM-BOZKIR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM \ KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-19 09:06 | 2016-11-19 10:36 | 1.5011 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 22.5167 | 0 | 3.0022
181278 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KARKIN4 TR B KOLU | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME \ ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-19 09:13 | 2016-11-19 09:57 | 0.73472 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4694 | 0 | 0
181282 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | 4A 10TR C KOLU | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ \ AG ŞEBEKE KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-19 09:16 | 2016-11-19 10:41 | 1.4061 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 54.8383 | 0 | 0
181286 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | F10-IHLARA FİDERİ TUMOSAN TM | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-19 09:28 | 2016-11-19 18:24 | 8.9303 | 0 | 3279 | 124 | 2368 | 0 | 29282.3808 | 1107.3544 | 21146.8978
181287 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | F2-SARAYONU FİDERİ LADİK TM | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-19 09:30 | 2016-11-19 15:20 | 5.8275 | 4 | 3893 | 23 | 183 | 23.31 | 22686.4575 | 134.0325 | 1066.4325
181291 | 1 | KONYA | EREĞLİ | YELLICE1 TR D KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-19 09:34 | 2016-11-19 14:22 | 4.7944 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 354.7889
181293 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR 3-34 B | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME \ ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-19 09:20 | 2016-11-19 10:34 | 1.2308 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2308 | 0 | 0
181294 | 1 | KONYA | BOZKIR | ULUPINAR1 TR B KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-19 09:38 | 2016-11-19 14:36 | 4.9675 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 670.6125 | 0 | 0
181296 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | BOZKIR1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-19 09:37 | 2016-11-19 14:44 | 5.1283 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 1005.1533 | 0 | 0
181298 | 1 | KONYA | BOZKIR | ISIKLAR1 TR A KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-19 09:35 | 2016-11-19 15:16 | 5.6897 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 853.4583 | 0 | 0
181299 | 1 | KONYA | BOZKIR | CAGLAYAN2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-19 09:34 | 2016-11-19 12:47 | 3.2164 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 521.055 | 0 | 0
181300 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KARAALI1 TR A-E KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-19 09:33 | 2016-11-19 14:17 | 4.7397 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 165.8903 | 0 | 0
181303 | 1 | KONYA | EREĞLİ | F4-AYRANCI FİDERİ EREĞLİ TM GOKCEYAZI DM GOKCEYAZI DM-AYRANCI ÇIKIŞI GAYBI KOK GAYBI KOK-GAYBİ ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-19 09:40 | 2016-11-19 15:12 | 5.5369 | 0 | 0 | 5 | 446 | 0 | 0 | 27.6847 | 2469.4772
181309 | 1 | KONYA | EREĞLİ | F4-AYRANCI FİDERİ EREĞLİ TM ALHAN KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-19 09:45 | 2016-11-19 14:32 | 4.7881 | 0 | 0 | 15 | 982 | 0 | 0 | 71.8208 | 4701.8706
181310 | 1 | KONYA | ILGIN | F5-MERKEZ FİDERİ ILGIN TM ILGIN DM 44 ILGIN DM 44-ŞIHCARULLAH MH TR 35 ÇIKIŞI OTOGAR TR 17 OTOGAR TR 17 -UCARI MH TR 18 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM \ KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-19 09:32 | 2016-11-19 10:15 | 0.71667 | 0 | 221 | 10 | 0 | 0 | 158.3833 | 7.1667 | 0
181313 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | SAVCILIBAGBASI TR1 A KOLU | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE \ BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-19 09:51 | 2016-11-19 11:53 | 2.0397 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 124.4231
181318 | 1 | KONYA | KARATAY | SEMPA ELEKTRIK LTD.STI TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-19 09:49 | 2016-11-19 10:53 | 1.0675 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 28.8225 | 0 | 0
181320 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | YAGAN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-19 09:49 | 2016-11-19 12:34 | 2.7408 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 87.7067 | 0 | 0
181321 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | F13-BÖLÜKYAZI FİDERİ KARAMAN TM BOLUKYAZI KOK BOLUKYAZI KOK-BÖLÜKYAZI ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-19 09:56 | 2016-11-19 14:07 | 4.1797 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 104.4931 | 0
181322 | 1 | KONYA | MERAM | SELVER1 TR B KOLU | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME \ ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-19 09:52 | 2016-11-19 10:30 | 0.63222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63222 | 0 | 0
181324 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI CAYAGZI DM ÇAYAĞZI DM-KÖYLER ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-19 10:01 | 2016-11-19 15:12 | 5.1928 | 1 | 465 | 66 | 2178 | 5.1928 | 2414.6417 | 342.7233 | 11309.87
181325 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | F5-MUCUR KÖYLER PETLAS TM KARABOĞAZ KÖK KARABOĞAZ MOD. / SARAYCIK GRUP ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE \ İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ-MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-19 10:01 | 2016-11-19 12:33 | 2.5342 | 15 | 1 | 1 | 258 | 38.0125 | 2.5342 | 2.5342 | 653.815
181326 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | HASTAHANE ALTI TR 1.7 | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-19 10:02 | 2016-11-19 15:35 | 5.5397 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 1263.0567 | 0 | 0
181329 | 1 | KONYA | MERAM | DUTLU KONYA 1 TM HATUNSARAY KÖK HATUNSARAY KÖK-KAVAK ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-19 10:04 | 2016-11-19 15:26 | 5.3689 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 80.5333 | 5.3689 | 0
181330 | 1 | KONYA | BOZKIR | HACILAR1 TR A KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-19 10:03 | 2016-11-19 14:47 | 4.7367 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 663.1333 | 0 | 0
181331 | 1 | KONYA | HÜYÜK | F3-HÜYÜK FİDERİ BEYSEHIR TM GORUNMEZ KOK HUYUK TR 1 | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-19 10:02 | 2016-11-19 11:02 | 0.99528 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 188.1075 | 0 | 0
181334 | 1 | KONYA | KARAPINAR | YELEKLİ TR1 | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-19 10:07 | 2016-11-19 13:09 | 3.0306 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 45.4583
181336 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | GÜVENDİK TR1 | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-19 10:08 | 2016-11-19 14:41 | 4.5592 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 487.8308 | 0 | 0
181339 | 1 | KONYA | ILGIN | CAMIATIK MH TR34 (630 KVA) C KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-19 09:52 | 2016-11-19 11:17 | 1.42 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.42 | 0 | 0
181349 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | 4A 16TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-19 10:29 | 2016-11-19 12:46 | 2.2861 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 292.6222 | 0 | 0
181364 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | F2-KOZAKLI FİDERİ KALABA TM KOZAKLI DM KOZAKLI DM - FİDER-8 AKPINAR KÖYLER ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-19 10:42 | 2016-11-19 11:34 | 0.86056 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.8844 | 0
181366 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | YAZIHUYUK12 TR A KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-19 10:46 | 2016-11-19 15:28 | 4.7128 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 169.66
181375 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | HOROZLUHAN62 TR D KOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-19 09:53 | 2016-11-19 13:14 | 3.3461 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 194.0744 | 0 | 0
181378 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | F6-BİSKÜVİ SAN.2-1 FİDERİ KARAMAN OSB TM KARAMAN BS2 DM KARAMAN BS2 DM-ÇOĞLU-1 ÇIKIŞI COGLU YESILHAT HAT SONU KOK COGLU YESILHAT HAT SONU KOK-ÇOĞLU YEŞİLHAT KÖK ÇIKIŞI | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ \ İLANLI TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-19 11:00 | 2016-11-19 11:40 | 0.66222 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 16.5556 | 0
181379 | 1 | KONYA | MERAM | KASINHANI2 TR BATI | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-19 11:03 | 2016-11-19 16:47 | 5.7236 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 280.4569
181390 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | F5-DERİNKUYU DM FİDERİ DERINKUYU TM DERINKUYU DM DERİNKUYU DM-KAYMAKLI FD 13 ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-19 11:16 | 2016-11-19 12:19 | 1.0569 | 0 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 197.6486
181401 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | BEYSEHIR 1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-19 10:18 | 2016-11-19 13:59 | 3.6758 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 698.4083 | 0 | 0
181403 | 1 | KONYA | HADİM | KARABÜK3 TR23 A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-19 11:25 | 2016-11-19 18:38 | 7.2161 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 28.8644
181407 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRAN TR1 A KOLU | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME \ ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-19 11:36 | 2016-11-19 13:41 | 2.0867 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0867
181413 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | F5-TOPRAKLIK 2 FİDERİ ALTINEKIN TM TOPRAKLIK DM TOPRAKLIK DM-YAVŞANKUYU ENH ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-19 11:24 | 2016-11-19 12:51 | 1.4544 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 111.9922 | 0
181420 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | F17-IŞIKLAR FİDERİ KARAPINAR TM TOL KOK TOL KOK-KUTBURUN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE \ İLANSIZ FİZİKİ İRTİBAT - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-19 11:39 | 2016-11-19 13:48 | 2.1478 | 4 | 183 | 73 | 653 | 8.5911 | 393.0433 | 156.7878 | 1402.4989
181421 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | DEMIRCI11 TR B KOLU | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME \ ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-19 11:47 | 2016-11-19 16:35 | 4.7981 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.7981 | 0 | 0
181426 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | ALANOZU2 TR C KOLU | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ \ AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-19 11:49 | 2016-11-19 16:51 | 5.0219 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0219 | 0 | 0
181436 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OKCU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-19 11:54 | 2016-11-19 12:24 | 0.49472 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 67.2822 | 0 | 0
181437 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | F3500-MERAM FİDERİ POZANTI TM PORSUK ALANBAHCE KOK GÜMÜŞ MONOBLOK - DARBOĞAZ KÖK ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-19 12:00 | 2016-11-19 13:50 | 1.8356 | 0 | 0 | 21 | 3957 | 0 | 0 | 38.5467 | 7263.2933
181445 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | F16-AKSARAY ACIGOL FİDERİ TM2 NEVSEHIR 53 NOLU KOK 53 NOLU KÖK - KARAPINAR TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ \ KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-19 11:39 | 2016-11-19 12:39 | 0.99389 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 61.6211 | 0
181446 | 1 | KONYA | KARAPINAR | F2-SEKİZLİ FİDERİ KARAPINAR TM MERKEZ TSK KOK1 MERKEZ TSK KOK1 - KARAPINAR TM'DEN GİRİŞ | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI \ OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-19 12:00 | 2016-11-19 15:24 | 3.4083 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4083 | 0
181450 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | F6-FIRINCILAR (ORTAK) FİDERİ YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TR2 (2. NOLU DM) TR2-57 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-19 12:06 | 2016-11-19 12:35 | 0.48861 | 0 | 747 | 0 | 0 | 0 | 364.9925 | 0 | 0
181462 | 1 | KONYA | MERAM | F8-ALAKOVA-2 FİDERİ ALAKOVA TM DM26-ALAKOVA DM DM 26-ALAKOVA TASPINAR 1 ÇIKIŞI YAYLAPINAR KAŞ 1 TR YENIBAHCE4 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-19 12:12 | 2016-11-19 13:36 | 1.3953 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.9764 | 0
181465 | 1 | KONYA | KARAPINAR | ISLIK TR8 | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-19 12:09 | 2016-11-19 15:32 | 3.3856 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 27.0844 | 0 | 0
181470 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OZLEM5 TR YELKOVAN SOK NO:12 BOX PANO | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ AG ÇIKIŞ KABLOSU HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-19 12:15 | 2016-11-19 15:46 | 3.5189 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 348.37 | 0 | 0
181476 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | F5-TOPRAKLIK 2 FİDERİ ALTINEKIN TM TOPRAKLIK DM TOPRAKLIK DM-SOYHAN YEŞİLHAT ENH ÇIKIŞI SARNIC KOK 3 | OG - SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-19 12:20 | 2016-11-19 14:02 | 1.7092 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 51.275
181481 | 1 | KONYA | KULU | TAVSANCALI14 TR C-D KOLU | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME \ ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-19 12:22 | 2016-11-19 13:32 | 1.17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.17
181483 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | UZUMLU TR 4 E KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-19 12:23 | 2016-11-19 14:55 | 2.5278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5278 | 0 | 0
181487 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | GOREME5 TR A KOLU | AG - PANO - BOX HASARI \ AG BOX A ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-19 12:22 | 2016-11-19 13:38 | 1.2797 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.2378 | 0 | 0
181492 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KARAKAYA FİDERİ KONYA2 TM DM-11 ( ERENKOY ) TATKÖY 3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-19 12:31 | 2016-11-19 18:05 | 5.5644 | 0 | 684 | 0 | 0 | 0 | 3806.08 | 0 | 0
181494 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | HAMDILER1 TR A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-19 12:26 | 2016-11-19 14:32 | 2.095 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20.95 | 0 | 0
181496 | 1 | KONYA | KADINHANI | ATLANTI10 TR B KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-19 12:35 | 2016-11-19 18:07 | 5.5442 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | 44.3533 | 0 | 38.8092
181508 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | HALKAPINAR TR1 A KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-19 12:40 | 2016-11-19 18:15 | 5.5856 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 340.7189 | 0 | 0
181517 | 1 | KONYA | KARATAY | CATAL HUYUK11 TR C KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-19 12:41 | 2016-11-19 13:32 | 0.83917 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83917
181526 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | ÇARIKLI TR 1 A KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-19 13:00 | 2016-11-19 17:24 | 4.3992 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 695.0683
181527 | 1 | NİĞDE | BOR | F14-ÇUKURKUYU FİDERİ BOR TM CUCU KÖK CUCU KÖK - ALTINOVA ÇIKIŞI ALTINOVA 1TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-19 13:00 | 2016-11-19 17:00 | 4.0061 | 0 | 0 | 48 | 535 | 0 | 0 | 192.2933 | 2143.2694
181528 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | YILANGUMU SORGUN YAYLASI1 TR A KOLU | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME \ ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-19 12:49 | 2016-11-19 15:52 | 3.0492 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0492
181537 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | 4A 16TR | AG - FAZ YÖNÜ TERS \ TESİS-BAKIM-KET-BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-19 12:58 | 2016-11-19 14:11 | 1.2153 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 41.3194 | 0 | 0
181538 | 1 | KONYA | HADİM | MERNEK Y.2 TR18 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI \ ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-19 11:51 | 2016-11-19 14:49 | 2.9719 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.9158 | 0 | 0
181539 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | SANAT OKULU TR A KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-19 13:06 | 2016-11-19 13:48 | 0.7075 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 12.735 | 0 | 0
181540 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | F2-SEYDİŞEHİR 1 FİDERİ SEYDISEHIR TM MODÜLER TR MODÜLER TR-TR 8 ÇIKIŞ | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-19 13:05 | 2016-11-19 15:45 | 2.6769 | 0 | 154 | 2 | 0 | 0 | 412.2494 | 5.3539 | 0
181541 | 1 | KONYA | BOZKIR | YOLOREN3 TR B KOLU | AG - FAZIN BİRİ YOK \ AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-19 12:49 | 2016-11-19 14:52 | 2.0506 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 180.4489 | 0 | 0
181551 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | 4B 16TR B KOLU | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI \ ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-19 13:09 | 2016-11-19 13:32 | 0.38444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.38444 | 0 | 0
181557 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | MALAZGIRT5 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-19 13:17 | 2016-11-19 17:21 | 4.0611 | 0 | 593 | 0 | 0 | 0 | 2408.2389 | 0 | 0
181564 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | F6-BİSKÜVİ SAN.2-1 FİDERİ KARAMAN OSB TM KARAMAN BS2 DM KARAMAN BS2 DM-ÇOĞLU-1 ÇIKIŞI AKCASEHIR ENH DR32 HATBASI KOK AKCASEHIR ENH DR32 HATBASI KOK-SULAMA-1 ÇIKIŞI | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ OG ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-19 13:29 | 2016-11-19 14:49 | 1.3417 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3417 | 0 | 0 | 0
181571 | 1 | AKSARAY | ESKİL | F1-KATRANCI FİDERİ KIZOREN TM CULFA KOK CULFA KOK-KOKEZ YEŞİL HAT ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-19 13:37 | 2016-11-19 13:48 | 0.17528 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 12.0942 | 0
181574 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | F12-ALTİNEKİN-1 FİDERİ LADİK TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-19 13:40 | 2016-11-19 15:19 | 1.66 | 0 | 0 | 68 | 153 | 0 | 0 | 112.88 | 253.98
181585 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | KARAOREN1 TR C KOLU | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ \ AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-19 14:02 | 2016-11-19 14:54 | 0.87944 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87944
181587 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OLMEZ2 TR C KOLU | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME \ ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-19 14:01 | 2016-11-19 15:18 | 1.2867 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2867
181588 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | F11-ÇİFTLİK-AZATLI FİDERİ MİSLİOVA TM BAĞLAMA TR 2 BAĞLAMA TR 2-BAĞLAMA TR6-7 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-19 13:59 | 2016-11-19 15:14 | 1.2497 | 153 | 2 | 9 | 15 | 191.2075 | 2.4994 | 11.2475 | 18.7458
181593 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KARAALI1 TR A-E KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-19 14:12 | 2016-11-19 17:42 | 3.4964 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 122.3736 | 0 | 0
181596 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | 4A 3TR A KOLU | AG - DİREK YIKILMASI \ BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-19 14:12 | 2016-11-19 16:36 | 2.4047 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 93.7842 | 0 | 0
181597 | 1 | AKSARAY | ESKİL | F7-BOZCAMAHMUT 1 FİDERİ KIZOREN TM KARAYAGMUR KOK KARAYAGMUR KOK-YEŞİLHAT ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-19 14:17 | 2016-11-19 14:37 | 0.34 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 9.18 | 0
181598 | 1 | KONYA | KARATAY | BUSAN9 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-19 14:13 | 2016-11-19 14:42 | 0.49111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.49111 | 0 | 0
181601 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AKINCILAR9 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE \ İLANSIZ-OSOS-SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-19 14:15 | 2016-11-19 15:17 | 1.0419 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 104.1944 | 0 | 0
181604 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR3-35A AKÇAKENT BLOGLARI B KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-19 14:25 | 2016-11-19 17:25 | 3.005 | 0 | 407 | 0 | 0 | 0 | 1223.035 | 0 | 0
181606 | 1 | KONYA | HÜYÜK | F3-HÜYÜK FİDERİ BEYSEHIR TM GORUNMEZ KOK GORUNMEZ KOK-HÜYÜK TR-1 ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-19 14:30 | 2016-11-19 15:13 | 0.71611 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 135.345 | 0 | 0
181609 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | CULCULE1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-19 14:35 | 2016-11-19 18:14 | 3.6444 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 65.6
181610 | 1 | KONYA | KULU | GÖKLER 1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-19 14:32 | 2016-11-19 15:49 | 1.2944 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.3556
181611 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | HÜSNİYE TR3 A KOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ AG ÇIKIŞ KABLOSU HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-19 14:22 | 2016-11-19 16:15 | 1.8806 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 139.1611
181619 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | GULSEHIR11 TR B/DP1 KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-19 14:47 | 2016-11-19 16:04 | 1.2761 | 0 | 306 | 0 | 0 | 0 | 390.49 | 0 | 0
181620 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | SAVCILI6 TR A KOLU | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ \ AG ŞEBEKE KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-19 14:35 | 2016-11-19 18:42 | 4.1189 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 57.6644 | 0 | 0
181621 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TUZKOY3 TR A KOLU | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ \ AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-19 14:28 | 2016-11-19 20:09 | 5.6869 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.6869 | 0 | 0
181628 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | HANAYBASI9 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-19 14:46 | 2016-11-19 15:15 | 0.48611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.48611 | 0 | 0
181630 | 1 | KONYA | EREĞLİ | EREGLI1273 TR A KOLU | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME \ ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-19 14:43 | 2016-11-19 15:12 | 0.48389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.48389 | 0 | 0
181632 | 1 | KONYA | BOZKIR | UCPINAR1 TR A KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-19 14:57 | 2016-11-19 17:43 | 2.7625 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 267.9625 | 0 | 0
181634 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | BEYSEHIR TR 39 A KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-19 14:54 | 2016-11-19 16:25 | 1.5111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5111 | 0 | 0
181636 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | F2-ALTİNEKİN 1 FİDERİ ALTINEKIN TM ALTINEKIN DM ALTINEKİN DM-MANTAR ESKİ HAT ENH ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-19 14:59 | 2016-11-19 15:58 | 0.98028 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.9211 | 0
181640 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | DEŞTİĞİN TR3 C KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-19 15:11 | 2016-11-19 17:46 | 2.5775 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 332.4975 | 0 | 0
181645 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | F1-ÖZKONAK FİDERİ AVANOS TM1 31 NOLU SARUHAN SULAMA KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM \ KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-19 14:52 | 2016-11-19 16:01 | 1.1561 | 0 | 0 | 18 | 388 | 0 | 0 | 20.81 | 448.5711
181650 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | CIVELEK1 TR C KOLU | AG - GERİLİM DÜŞÜK \ AG - NÖTR TELİ KOPUK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-19 15:01 | 2016-11-19 19:32 | 4.5225 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 122.1075
181655 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | CIMELIYENI KOY2 TR B KOLU | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME \ ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-19 15:18 | 2016-11-19 18:16 | 2.9611 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9611
181677 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OKCU6 TR B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-19 16:04 | 2016-11-19 17:11 | 1.1106 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 19.99
181681 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | DM11/TR04 | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE \ İLANSIZ ABONE BAĞLANTISI-KESİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-19 15:58 | 2016-11-19 18:26 | 2.4622 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 22.16 | 0 | 0
181682 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR 30202 | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE \ İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ-MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-19 16:14 | 2016-11-19 16:55 | 0.69111 | 0 | 439 | 0 | 0 | 0 | 303.3978 | 0 | 0
181684 | 1 | KONYA | HADİM | BOLAT ÇAYIRLIK1 TR A KOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-19 16:14 | 2016-11-19 17:40 | 1.4311 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.7244
181690 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | GUCUNKAYA5 TR A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-19 16:24 | 2016-11-19 17:32 | 1.1244 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 39.3556
181694 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | F4-KAYACIK FİDERİ KONYA3 TM DM-37 ( KAYACIK DM ) DM37-BÜYÜKKAYACIK1 TR ÇIKIŞI BAGRIKURT1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-19 16:28 | 2016-11-19 17:23 | 0.925 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 41.625 | 0 | 0
181704 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AKTOPRAK TR3 B KOLU | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ \ AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-19 16:48 | 2016-11-19 17:42 | 0.89167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89167 | 0 | 0
181705 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | KOZAKLI7 TR A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-19 16:39 | 2016-11-19 17:17 | 0.63111 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 72.5778 | 0 | 0
181706 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | ALTUNHİSAR TR7 B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-19 16:52 | 2016-11-19 18:29 | 1.6233 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 21.1033 | 0 | 0
181707 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | F10-SULAMA FİDERİ CİHANBEYLİ TM TAŞPINAR DM3 TAŞPINAR DM3-C-3 KOLU SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-19 16:57 | 2016-11-19 18:47 | 1.8378 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 47.7822 | 0
181711 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KUCUK AVSAR TR 1 B KOLU | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI \ ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-19 17:00 | 2016-11-19 18:14 | 1.2211 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2211 | 0 | 0
181734 | 1 | KONYA | KARATAY | TATLICAK4 TR B KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-19 17:25 | 2016-11-19 19:01 | 1.5947 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5947 | 0 | 0
181750 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | HASANLAR1 TR A KOLU | AG - FAZIN BİRİ YOK \ AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-19 17:32 | 2016-11-19 19:22 | 1.8219 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 23.6853
181751 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | PAZARYERI TR 1.8B C KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-19 17:39 | 2016-11-19 19:02 | 1.3803 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3803 | 0 | 0
181754 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AKINCILAR10 TR B KOLU | AG - FAZIN BİRİ YOK \ AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-19 17:50 | 2016-11-19 19:02 | 1.1997 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 41.9903 | 0 | 0
181762 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | YILDIZTEPE TR 6 B KOLU | AG- TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-19 17:54 | 2016-11-19 19:20 | 1.4331 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.2992 | 0 | 0
181764 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR 30817 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-19 17:58 | 2016-11-19 20:31 | 2.5575 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5575 | 0 | 0
181766 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | F6-AĞCAŞAR FİDERİ MİSLİOVA TM TEPE KABIN KOK TEPE KABİN KÖK-KİLEDERE ÇIKIŞI AĞCAŞAR TR 3 | OG - SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-19 17:57 | 2016-11-19 20:16 | 2.3272 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 74.4711
181769 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | F5-PINARBAŞI FİDERİ KONYA3 TM DM-37A ( TOMEK DM ) DM37/A-TÖMEK KÖYÜ ÇIKIŞI T.C. KONYA BUYUKSEHIR BELEDIYESI TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-19 18:00 | 2016-11-19 19:17 | 1.2717 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 165.3167 | 0 | 0
181770 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR 20801 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-19 18:00 | 2016-11-19 18:47 | 0.77222 | 0 | 647 | 0 | 0 | 0 | 499.6278 | 0 | 0
181771 | 1 | KONYA | KARATAY | ADAS1 TR B KOLU | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-19 18:02 | 2016-11-19 19:39 | 1.6194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6194 | 0 | 0
181772 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SANCAK55 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-19 17:52 | 2016-11-19 18:57 | 1.0797 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0797 | 0 | 0
181774 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | PAZARYERI TR 1.8B C KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-19 18:09 | 2016-11-19 18:58 | 0.82194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82194 | 0 | 0
181775 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | PAZARYERI TR 1.8B C KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-19 18:21 | 2016-11-19 19:00 | 0.64806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64806 | 0 | 0
181777 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KARAALI4 TR C KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-19 18:16 | 2016-11-19 19:53 | 1.6139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6139 | 0 | 0
181783 | 1 | KONYA | HÜYÜK | SELKİ TR 3 B KOLU | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI \ ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-19 18:34 | 2016-11-19 19:59 | 1.4275 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4275 | 0 | 0
181791 | 1 | KONYA | MERAM | HARMANCIK7 TR B KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-19 18:57 | 2016-11-19 21:18 | 2.3481 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3481 | 0 | 0
181793 | 1 | KONYA | YUNAK | F7-ALTINOVA FİDERİ YUNAK TM BESISIKLI KOK SÜLÜKLÜ ÇIKIŞI | OG - GERİLİM DÜŞÜK \ OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-19 19:10 | 2016-11-19 22:39 | 3.4858 | 0 | 287 | 0 | 0 | 0 | 1000.4342 | 0 | 0
181796 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | DİDEM SİTESİ TR1-73C B KOLU | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ \ AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-19 19:31 | 2016-11-19 20:15 | 0.73667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73667
181798 | 1 | KONYA | KULU | KIRKPINAR TR7 A KOLU | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI \ ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-19 19:41 | 2016-11-19 20:46 | 1.0822 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0822
181799 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | KAYMAKLI26 TR C KOLU | AG - FAZIN BİRİ YOK \ AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-19 19:47 | 2016-11-19 22:08 | 2.3592 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 224.1208 | 0 | 0
181801 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AYDOGMUS A KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR \ ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-19 19:56 | 2016-11-19 21:24 | 1.4789 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4789
181806 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | CULCULE1 TR A KOLU | AG - FAZ YÖNÜ TERS \ TESİS-BAKIM-KET-BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-19 20:48 | 2016-11-19 22:51 | 2.0453 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0453
181807 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KARAPINAR TR19/A F KOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-19 20:55 | 2016-11-19 21:47 | 0.86583 | 0 | 803 | 0 | 0 | 0 | 695.2642 | 0 | 0
181815 | 1 | KONYA | KULU | KIRKPINAR TR5 A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ FAZ-NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-19 21:43 | 2016-11-19 22:41 | 0.96806 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.8722
181817 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | HÜSNİYE TR2 A KOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ AG ÇIKIŞ KABLOSU HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-19 21:57 | 2016-11-20 01:00 | 3.0478 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 146.2933
181820 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | VEYSEL KARANI3 TR A KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-19 22:13 | 2016-11-19 22:50 | 0.62194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.62194 | 0 | 0
181821 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | EDİKLİ TR 18 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI \ ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-19 23:02 | 2016-11-20 01:31 | 2.4922 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.9689 | 0 | 0
181829 | 1 | KONYA | YUNAK | F2-TURGUT FİDERİ YUNAK TM TURGUT KOK KÖYLER ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI \ MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-20 00:16 | 2016-11-20 09:40 | 9.4064 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18.8128 | 0
181830 | 1 | KONYA | KULU | TAVSANCALI10A TR B KOLU | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-20 00:09 | 2016-11-20 01:37 | 1.4653 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4653
181834 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | F15-KARAKAYA FİDERİ KONYA2 TM DM-11 ( ERENKOY ) DM11-K VİLLALARI TR ÇIKIŞI SILLE SUBASI3 TR (SILLE DM) TATKOY2 TR | OG - SİGORTA ARIZASI \ DİREK YIKILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-19 23:50 | 2016-11-20 09:55 | 10.0772 | 0 | 349 | 0 | 0 | 0 | 3516.9506 | 0 | 0
181839 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AKARCA6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-20 04:22 | 2016-11-20 06:29 | 2.1078 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.6467
181840 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | F7-HACIBEKTAŞ FİDERİ AVANOS TM1 AVANOS DM1 AVANOS DM1-28 KÖY ÇIKIŞI 62 NOLU BARAK KOK 62 NOLU BARAK KOK - AVUÇ/İLCEK ÇIKIŞI BELBARAK1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI \ KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-20 06:28 | 2016-11-20 09:45 | 3.2756 | 0 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0 | 3.2756 | 98.2667
181841 | 1 | KONYA | MERAM | OGRETMEN EVLERI2 TR SANAT OKULU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-20 07:25 | 2016-11-20 08:03 | 0.63389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63389 | 0 | 0
181843 | 1 | NİĞDE | BOR | F14-ÇUKURKUYU FİDERİ BOR TM CUCU KÖK CUCU KÖK - ALTINOVA ÇIKIŞI ALTINOVA TR4 | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-20 08:03 | 2016-11-20 08:53 | 0.83306 | 0 | 0 | 48 | 535 | 0 | 0 | 39.9867 | 445.6847
181846 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | F5-PINARBAŞI FİDERİ KONYA3 TM DM-37A ( TOMEK DM ) DM37/A-TÖMEK KÖYÜ ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI \ MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-20 07:59 | 2016-11-20 11:54 | 3.9231 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 176.5375 | 0 | 0
181850 | 1 | KONYA | EREĞLİ | F10-EREĞLİ2 FİDERİ EREĞLİ TM EREGLİ İM1100 EREGLİ İM1100 İM1100-FİDER 2 ÇIKIŞI (15,8 KV) EREGLI1230 TR EREGLI1230 TR-1232TR ORHANGAZİ HARİCİ TRAFO ÇIKIŞI EREGLI1230 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-20 08:19 | 2016-11-20 17:15 | 8.9367 | 0 | 1307 | 0 | 0 | 0 | 11680.2233 | 0 | 0
181851 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | SARIVELILER3 TR A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-20 08:24 | 2016-11-20 10:59 | 2.5836 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 180.8528 | 0 | 0
181856 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | F6-FIRINCILAR (ORTAK) FİDERİ YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TR2 (2. NOLU DM) TR2-10 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-20 08:44 | 2016-11-20 10:29 | 1.7456 | 0 | 2450 | 0 | 0 | 0 | 4276.6111 | 0 | 0
181857 | 1 | KONYA | YUNAK | F10-YUNAK FİDERİ YUNAK TM SANAYİ KÖK 11 TR DAHİLİ TRAFO | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-20 08:51 | 2016-11-20 13:04 | 4.2164 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 408.9897 | 0 | 0
181858 | 1 | KONYA | ÇUMRA | F8-HASANOBA FİDERİ CUMRA TM ARIKOREN DM ARIKOREN DM-ARIKÖREN KAS ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-20 08:49 | 2016-11-20 09:56 | 1.1247 | 0 | 405 | 2 | 3 | 0 | 455.5125 | 2.2494 | 3.3742
181859 | 1 | KONYA | ILGIN | TÜM ÇIKIŞLAR ILGIN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TEİAŞ - EL İLE \ TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-20 08:55 | 2016-11-20 18:14 | 9.3117 | 0 | 25320 | 0 | 0 | 0 | 235771.4 | 0 | 0
181860 | 1 | KONYA | KARATAY | ISMIL1 TR C KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-20 08:54 | 2016-11-20 11:37 | 2.7147 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7147
181861 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SANAYİ KONYA2 TM DM-15A ( KONALTAS DM ) | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-20 08:58 | 2016-11-20 15:20 | 6.3597 | 6 | 781 | 0 | 0 | 38.1583 | 4966.9431 | 0 | 0
181862 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI KAMAN DM KAMAN DM-KASABALAR ÇIKIŞI KARGIN YENİCE KOK TR1 KARGIN YENİCE KOK TR1-KARGINYENİCE TR9 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-DİĞER \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-20 08:55 | 2016-11-20 10:19 | 1.3906 | 0 | 575 | 1 | 0 | 0 | 799.5694 | 1.3906 | 0
181863 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KARKIN10 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE \ İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-20 09:00 | 2016-11-20 13:53 | 4.8864 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 307.8425 | 0 | 0
181864 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | F6-ŞEHİR-2 FİDERİ NIGDE-2 TM NIGDE IM3 IM3 - 3-42 ÇEVRE RİNGİ ÇIKIŞI TR 3-31 TR 3-31 - TR 3-32 ÇIKIŞI TR 3-8 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM \ HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-20 08:50 | 2016-11-20 10:36 | 1.7614 | 0 | 686 | 0 | 0 | 0 | 1208.3128 | 0 | 0
181865 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | ÇARIKLI TR 1 A KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-20 09:00 | 2016-11-20 13:11 | 4.1792 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 660.3083
181866 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | F4-ÇUKURÇAYIR FİDERİ HIRFANLI TM KAMAN DM KAMAN DM-HİRFANLI GİRİŞ HIRFANLI KOK HIRFANLI KOK-KARAKAYA ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-20 09:00 | 2016-11-20 13:21 | 4.3483 | 0 | 0 | 7 | 291 | 0 | 0 | 30.4383 | 1265.365
181867 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | ORTAKOY43 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-20 09:01 | 2016-11-20 10:18 | 1.2897 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 59.3272 | 0 | 0
181868 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | YESILOVA7 TR A KOLU | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI \ ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-20 08:55 | 2016-11-20 10:32 | 1.6164 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6164 | 0 | 0
181869 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | DOGANHISAR10 TR A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI-EL İLE \ İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-20 09:03 | 2016-11-20 13:39 | 4.5975 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 229.875 | 0 | 0
181870 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KARAALI1 TR A-E KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-20 09:02 | 2016-11-20 14:59 | 5.9522 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 208.3278 | 0 | 0
181871 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | F17-BEYSEHİR-2 FİDERİ BEYSEHIR TM NURETTİN KOÇER DM/BEYŞEHİR TR 64 NURETTİN KOÇER DM/BEYŞEHİR TR 64-ÜZÜMLÜ-YEŞİLDAĞ ÇIKIŞI UZUMLU TR 2 UZUMLU TR 2-ÜZÜMLÜ TR-3 ÇIKIŞI UZUMLU TR 4 | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-20 09:04 | 2016-11-20 13:38 | 4.5672 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 452.155 | 0 | 0
181876 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AKINCILAR3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-20 09:10 | 2016-11-20 14:12 | 5.0369 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 538.9531 | 0 | 0
181877 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | F8-ALTİNOVA FİDERİ LADİK TM SARAYONU KOK SARAYONU KOK-FİDER8 ALTINOVA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-20 09:01 | 2016-11-20 09:27 | 0.43917 | 0 | 0 | 15 | 298 | 0 | 0 | 6.5875 | 130.8717
181879 | 1 | KONYA | KARATAY | HACI YUSUF MESCIT4 TR B KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-20 09:06 | 2016-11-20 09:54 | 0.79944 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 11.9917 | 0 | 0
181880 | 1 | AKSARAY | ESKİL | ESKIL11 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-20 09:16 | 2016-11-20 11:36 | 2.3339 | 0 | 333 | 0 | 0 | 0 | 777.185 | 0 | 0
181881 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | F7-BALCI FİDERİ TUMOSAN TM TOKI DM FİDER 7 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-20 09:00 | 2016-11-20 09:37 | 0.60917 | 0 | 0 | 187 | 1205 | 0 | 0 | 113.9142 | 734.0458
181886 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SANCAK KONYA2 TM MEDİCAL KÖK SANCAK TELEKOM | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-20 09:28 | 2016-11-20 18:06 | 8.6356 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 544.04 | 0 | 0
181888 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SANAYİ KONYA2 TM DM-15A ( KONALTAS DM ) | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-20 09:31 | 2016-11-20 16:10 | 6.6633 | 6 | 781 | 0 | 0 | 39.98 | 5204.0633 | 0 | 0
181889 | 1 | KONYA | KARATAY | HURDALIK2 TR A KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-20 09:20 | 2016-11-20 14:37 | 5.2808 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 132.0208 | 0 | 0
181892 | 1 | KONYA | BOZKIR | ISIKLAR1 TR B KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-20 09:33 | 2016-11-20 14:13 | 4.6681 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 760.8931 | 0 | 0
181893 | 1 | KONYA | BOZKIR | HACIYUNUSLAR1 TR B KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-20 09:32 | 2016-11-20 14:07 | 4.5853 | 0 | 5 | 0 | 13 | 0 | 22.9264 | 0 | 59.6086
181894 | 1 | KONYA | BOZKIR | F10-BOZKIR 1 FİDERİ SEYDISEHIR TM BOZKIR DM BOZKIR DM-BOZKIR MERKEZ (MEZBAHA2 TR KÖK) ÇIKIŞI BOZKIR ARITMA BOZKIR ARITMA - BOZKIR TR16 KÖK'DEN GİRİŞ BOZKIR15 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-20 09:30 | 2016-11-20 14:42 | 5.1981 | 11 | 578 | 0 | 0 | 57.1786 | 3004.4761 | 0 | 0
181895 | 1 | KONYA | BOZKIR | ULUPINAR1 TR B KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-20 09:36 | 2016-11-20 14:11 | 4.5922 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 619.95 | 0 | 0
181896 | 1 | KONYA | EREĞLİ | YILDIZLI2 TR B KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-20 09:36 | 2016-11-20 12:48 | 3.1933 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 79.8333
181897 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | GOKCEKENT1 TR A-B KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-20 09:39 | 2016-11-20 15:31 | 5.8586 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 292.9306 | 0 | 0
181901 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | SULTANHANI11 TR C KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-20 09:42 | 2016-11-20 11:33 | 1.8497 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 105.4342 | 0 | 0
181902 | 1 | KONYA | KULU | F1-KULU1 FİDERİ KULU TM KULU DM KULU DM-TMO ÇIKIŞI KULU73 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ \ AKIM TRAFOSU PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-20 09:43 | 2016-11-20 10:51 | 1.1414 | 0 | 328 | 0 | 0 | 0 | 374.3756 | 0 | 0
181903 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | EMIRGAZI TR 4 A KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-20 09:51 | 2016-11-20 10:14 | 0.39 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 17.94 | 0 | 0
181905 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | F8-ALTINEKİN FİDERİ CİHANBEYLİ TM TAŞPINAR TR1 TAŞPINAR TR1-AYDINLIK ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-20 10:01 | 2016-11-20 10:46 | 0.75167 | 5 | 200 | 0 | 0 | 3.7583 | 150.3333 | 0 | 0
181907 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | F5-DERİNKUYU DM FİDERİ DERINKUYU TM DERINKUYU DM DERİNKUYU DM-DERİNKUYU SULAMA ÇIKIŞI 199 NOLU KOK 199 NOLU KÖK - TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-20 10:05 | 2016-11-20 13:57 | 3.8681 | 128 | 1012 | 204 | 1387 | 495.1111 | 3914.4722 | 789.0833 | 5364.9931
181909 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | ALTUNHİSAR TR17 A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-20 09:43 | 2016-11-20 11:06 | 1.3894 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.8944 | 0 | 0
181912 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | KIZILAGIL2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-20 10:09 | 2016-11-20 11:44 | 1.5806 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 170.7
181913 | 1 | KONYA | KARAPINAR | F8-ULUS FİDERİ KARAPINAR TM RENSAN KOK RENSAN KOK-TR32 ÇIKIŞI KARAPINAR TR43 | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-20 10:08 | 2016-11-20 13:01 | 2.8789 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 446.2278 | 0 | 0
181914 | 1 | KONYA | EREĞLİ | F5-BOR FİDERİ EREĞLİ TM KARAHUYUK MODULER KARAHUYUK MODULER-BULGURLUK TARAFI SULAMA M.AKSOY-AYŞE AKSOY | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE \ İLANLI FİZİKİ İRTİBAT - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-20 10:10 | 2016-11-20 10:37 | 0.46472 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6.0414 | 0
181917 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KUTUKUSAGI2 TR A KOLU | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME \ ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-20 10:06 | 2016-11-20 12:00 | 1.89 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.23 | 0 | 0
181920 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR9 TR B KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-20 10:23 | 2016-11-20 14:05 | 3.7072 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 70.4372 | 0 | 0
181921 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AVANOS TM1 KUÇUKBURUNAĞIL | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA \ OG - AYIRICI BIÇAKLARI KÖTÜ TEMAS EDİYOR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-20 10:06 | 2016-11-20 11:27 | 1.3622 | 0 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 254.7356
181922 | 1 | KONYA | MERAM | YAYLAPINAR UHUD7 TR B KOLU | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ \ AG BAĞLANTI KLEMENSİ KÖTÜ TEMAS OLUŞTURMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-20 10:24 | 2016-11-20 11:11 | 0.78278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78278 | 0 | 0
181924 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | ÇİFTLİK TR 11 | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-20 10:31 | 2016-11-20 11:11 | 0.66528 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 58.5444 | 0 | 0
181926 | 1 | KONYA | EREĞLİ | ASAGIGONDELEN1 TR A KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-20 10:43 | 2016-11-20 14:11 | 3.4783 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 198.265
181931 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FİDER-5 MUCUR KOYLER PETLAS TM TEPESİDELİK KOK AKÇAAĞIL ÇIKIŞI DEDELİ MODULER | OG - SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-20 10:43 | 2016-11-20 14:00 | 3.2892 | 0 | 0 | 1 | 147 | 0 | 0 | 3.2892 | 483.5075
181932 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR 21513-A | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-20 10:54 | 2016-11-20 16:34 | 5.6728 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 255.275 | 0 | 0
181935 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | F2-ALTİNEKİN 1 FİDERİ ALTINEKIN TM ALTINEKIN DM ALTINEKİN DM-MANTAR ESKİ HAT ENH ÇIKIŞI | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ \ İLANLI TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK ALMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-20 11:00 | 2016-11-20 13:21 | 2.3436 | 0 | 0 | 138 | 94 | 0 | 0 | 323.4183 | 220.2994
181937 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AZATLI TR 8 | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-20 11:04 | 2016-11-20 12:49 | 1.7442 | 0 | 62 | 0 | 19 | 0 | 108.1383 | 0 | 33.1392
181941 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | KUCUKKARAOVA1TR A KOLU | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ \ AG ŞEBEKE KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-20 10:31 | 2016-11-20 12:51 | 2.3253 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 37.2044
181942 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | GUCUNKAYA4 TR B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-20 11:03 | 2016-11-20 12:03 | 0.99944 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 18.9894
181944 | 1 | KONYA | KULU | ACIKUYU3 TR B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-20 11:11 | 2016-11-20 12:33 | 1.3728 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.2367
181945 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | DAMLAKUYU1 TR B KOLU | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI \ ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-20 11:12 | 2016-11-20 12:46 | 1.5728 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5728
181947 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | F2-ALTİNEKİN 1 FİDERİ ALTINEKIN TM ALTINEKIN DM ALTINEKİN DM-EGRİBAYAT ENH YAZIBELEN KÖK ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI \ MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-20 11:20 | 2016-11-20 13:06 | 1.7742 | 0 | 0 | 339 | 0 | 0 | 0 | 601.4425 | 0
181954 | 1 | KONYA | KULU | F1-KULU1 FİDERİ KULU TM KULU DM KULU DM-TMO ÇIKIŞI KAPADOKYA TESISLERI | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ \ AKIM TRAFOSU PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-20 11:30 | 2016-11-20 12:02 | 0.53056 | 0 | 328 | 0 | 0 | 0 | 174.0222 | 0 | 0
181958 | 1 | KONYA | KARATAY | CARDAKLAR1 TR A KOLU | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME \ ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-20 11:27 | 2016-11-20 11:57 | 0.50111 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50111
181959 | 1 | KONYA | YUNAK | F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ YUNAK TM | OG - SİGORTA ARIZASI \ TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-20 11:23 | 2016-11-20 13:36 | 2.2203 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2203 | 0
181961 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SILLE PARSANA25 TR C KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-20 11:52 | 2016-11-20 12:29 | 0.615 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.615 | 0 | 0
181964 | 1 | KONYA | ÇUMRA | F8-HASANOBA FİDERİ CUMRA TM OKCU2 TR OKCU2 TR-TR 3 CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-20 11:46 | 2016-11-20 13:16 | 1.5086 | 12 | 200 | 0 | 8 | 18.1033 | 301.7222 | 0 | 12.0689
181967 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR8 TR C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-20 11:46 | 2016-11-20 13:35 | 1.8097 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 27.1458 | 0 | 0
181968 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OSB TR 1 | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-20 12:01 | 2016-11-20 18:44 | 6.7236 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 1035.4361 | 0 | 0
181969 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AZATLI TR 6 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ \ AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-20 11:52 | 2016-11-20 12:27 | 0.58583 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58583
181970 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | CICEKDAGI TR2 | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE \ İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ-MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-20 12:00 | 2016-11-20 12:44 | 0.73167 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 30.73 | 0 | 0
181973 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | F6-BİSKÜVİ SAN.2-1 FİDERİ KARAMAN OSB TM KARAMAN BS2 DM COGLU YESILHAT HAT SONU KOK COGLU YESILHAT HAT SONU KOK-ÇOĞLU YEŞİLHAT KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM \ OG KABLO BAŞLIĞI PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-20 12:13 | 2016-11-20 16:04 | 3.8558 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 100.2517 | 0
181977 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KURUCUOVA7 TR A KOLU | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME \ ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-20 12:12 | 2016-11-20 20:49 | 8.6161 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.6161 | 0 | 0
181978 | 1 | KONYA | KULU | F1-KULU1 FİDERİ KULU TM KULU DM KULU28 TR KULU28 TR-KULU TR93-98 ÇIKIŞI KAPADOKYA TESISLERI | OG - KESİCİ AÇMASI-DİĞER \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-20 11:36 | 2016-11-20 13:09 | 1.5503 | 0 | 378 | 0 | 0 | 0 | 586.005 | 0 | 0
181985 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | BOZKÖY TR 2 | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-20 12:30 | 2016-11-20 17:32 | 5.0317 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 241.52
181986 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | KALEBALTA3 TR C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-20 12:33 | 2016-11-20 14:39 | 2.0944 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 60.7389
181987 | 1 | KONYA | YUNAK | F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ YUNAK TM | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-20 12:43 | 2016-11-20 14:55 | 2.2053 | 0 | 2604 | 536 | 0 | 0 | 5742.5433 | 1182.0289 | 0
181989 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | EMIRGAZI3 TR C KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-20 12:50 | 2016-11-20 15:08 | 2.2956 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 55.0933
181993 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI KAMAN DM KAMAN DM-YELEK-SAVCILI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-DİĞER \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-20 12:46 | 2016-11-20 14:24 | 1.6489 | 5 | 965 | 11 | 353 | 8.2444 | 1591.1778 | 18.1378 | 582.0578
181994 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | F4-GÜLŞEHİR FİDERİ TM2 NEVSEHIR GULSEHIR IM GULSEHIR IM - YÜKSEKLİ KÖYLER GRUBU ÇIKIŞI YÜKSEKLİ KÖK 54 YUKSEKLI KOK 54 - YUKSEKLİ KOYLER GRUBU ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-20 12:53 | 2016-11-20 14:54 | 2.0147 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.0442 | 0
181995 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | F10-KAYMAKLI DM2 FİDERİ TM2 NEVSEHIR GUVERCINLIK DM GÜVERCİNLİK DM-ÇARDAK 22 NOLU KÖK ÇIKIŞI 22 NOLU KOK | PROGRAMLI KESİNTİ \ OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-20 13:03 | 2016-11-20 16:08 | 3.0811 | 0 | 0 | 3 | 497 | 0 | 0 | 9.2433 | 1531.3122
181996 | 1 | KONYA | YUNAK | F10-YUNAK FİDERİ YUNAK TM SANAYİ KÖK 11 TR YENİ SANAYİ 21 ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-20 13:03 | 2016-11-20 18:44 | 5.6836 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 682.0333 | 0 | 0
181997 | 1 | NİĞDE | BOR | F14-ÇUKURKUYU FİDERİ BOR TM CUCU KÖK CUCU KÖK - ALTINOVA ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-20 13:03 | 2016-11-20 17:24 | 4.3553 | 0 | 0 | 48 | 535 | 0 | 0 | 209.0533 | 2330.0736
181998 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | ÇARIKLI TR 1 A KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-20 13:06 | 2016-11-20 17:28 | 4.3733 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 690.9867
181999 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR ATA-2 SOKAK | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-20 13:08 | 2016-11-20 16:59 | 3.8539 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 173.425
182000 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | KIRKDELİK TR1 | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-20 13:12 | 2016-11-20 14:54 | 1.7078 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 88.8044
182001 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | AKCAÖREN TR1 | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME \ ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-20 13:10 | 2016-11-20 14:24 | 1.23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.23
182003 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | F12-ALTİNEKİN-1 FİDERİ LADİK TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-20 13:13 | 2016-11-20 13:56 | 0.7225 | 0 | 0 | 68 | 153 | 0 | 0 | 49.13 | 110.5425
182004 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | F10-DM6/2 FİDERİ KARAMAN TM DM03 TR01 DM03 TR01 - DM04 ÇIKIŞI ( RİNG ) TR 30813 | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-20 13:14 | 2016-11-20 17:36 | 4.3761 | 5 | 114 | 0 | 0 | 21.8806 | 498.8767 | 0 | 0
182007 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR 1-33 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ AG- ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-20 13:12 | 2016-11-20 14:27 | 1.2381 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2381 | 0 | 0
182010 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | F2-KOZAKLI FİDERİ KALABA TM KOZAKLI DM KOZAKLI DM - FİDER-6 MERKEZ KAPLICA GELEN GİRİŞ(RİNG) KOZAKLI3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-20 13:28 | 2016-11-20 17:11 | 3.7219 | 5 | 22 | 0 | 0 | 18.6097 | 81.8828 | 0 | 0
182012 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | F16-BEYSEHİR-1 FİDERİ BEYSEHIR TM BEYSEHIR YENI DM HUGLU 1 TR HUGLU 1 TR-HUĞLU TR-5 ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-20 13:31 | 2016-11-20 17:46 | 4.2431 | 1 | 235 | 0 | 6 | 4.2431 | 997.1181 | 0 | 25.4583
182013 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | GOZLUKKUYU1 TR C KOLU | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ \ AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-20 13:24 | 2016-11-20 15:34 | 2.1636 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1636
182021 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR 60809 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-20 13:49 | 2016-11-20 15:35 | 1.7681 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7681 | 0 | 0
182023 | 1 | AKSARAY | ESKİL | F9-KOŞK FİDERİ KIZOREN TM | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-20 14:02 | 2016-11-20 15:26 | 1.3967 | 0 | 0 | 496 | 1022 | 0 | 0 | 692.7467 | 1427.3933
182028 | 1 | KONYA | EREĞLİ | YILDIZLI2 TR A KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-20 14:11 | 2016-11-20 14:56 | 0.74861 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.2403
182031 | 1 | KONYA | BOZKIR | ULUPINAR1 TR A KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-20 14:16 | 2016-11-20 18:34 | 4.2942 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 721.42 | 0 | 0
182034 | 1 | KONYA | BOZKIR | ISIKLAR1 TR B KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-20 14:18 | 2016-11-20 18:06 | 3.7886 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 617.5436 | 0 | 0
182035 | 1 | KONYA | BOZKIR | F11-BOZKIR 2 FİDERİ SEYDISEHIR TM BOZKIR DM BOZKIR DM-BOZKIR MERKEZ (MEZBAHA2 TR KÖK) ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-20 14:23 | 2016-11-20 19:02 | 4.6544 | 0 | 233 | 11 | 21 | 0 | 1084.4856 | 51.1989 | 97.7433
182036 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | REIS3 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-20 14:12 | 2016-11-20 15:55 | 1.7072 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7072 | 0 | 0
182044 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | F8-ORTAKÖY FİDERİ TUMOSAN TM ORTAKOY20 TR ORTAKOY20 TR-ORTAKÖY TR21 TR53 TR33 TR36 TR37 TR38 DEVLET HASTANESİ ÇIKIŞI ORTAKOY20 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-20 14:25 | 2016-11-20 18:34 | 4.1472 | 7 | 911 | 0 | 0 | 29.0306 | 3778.1194 | 0 | 0
182045 | 1 | KONYA | KULU | F1-KULU1 FİDERİ KULU TM KULU DM CELEP BEŞKARDEŞ KÖK CELEP BEŞKARDEŞ KÖK-ZİNCİRLİKUYU BEŞKARDEŞ ÇIKIŞI YENI MAHALLE1 TR | OG - GERİLİM DÜŞÜK \ OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-20 14:29 | 2016-11-20 15:40 | 1.1853 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.4822
182046 | 1 | KONYA | EREĞLİ | F2-EREĞLİ1 FİDERİ EREĞLİ TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE \ TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-20 14:35 | 2016-11-20 16:37 | 2.0225 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | 657.3125 | 0 | 0
182054 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR 1-3 A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-20 14:45 | 2016-11-20 15:25 | 0.665 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 9.31
182064 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | KIRKDELİK TR1 | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-20 15:00 | 2016-11-20 17:01 | 2.0197 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 105.0256
182067 | 1 | KONYA | KARATAY | YARMA3 TR D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-20 15:04 | 2016-11-20 18:22 | 3.3028 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 132.1111
182071 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | BAHCELI2 TR B KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR \ ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-20 14:59 | 2016-11-20 17:44 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.75
182074 | 1 | KONYA | KARAPINAR | F10-EREĞLİ2 FİDERİ KARAPINAR TM OYMALI KÖK OYMALI KÖK-KARAPINAR TM-F10 GİRİŞİ ISMAIL CANDAN | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI \ OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-20 15:08 | 2016-11-20 17:21 | 2.2156 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2156 | 0
182077 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | F13-ACIGOL TM FİDERİ TM2 NEVSEHIR KIZILKAYA KOK KIZILKAYA KOK - KIZILKÖY(RİNG) | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-20 15:10 | 2016-11-20 16:40 | 1.4994 | 1 | 735 | 117 | 529 | 1.4994 | 1102.0917 | 175.435 | 793.2061
182079 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | F3-ALTINEKİN 2 FİDERİ ALTINEKIN TM ALTINEKIN DM ALTINEKİN DM-F1 YENİYAYLA KÖK ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-20 15:14 | 2016-11-20 16:25 | 1.1756 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.8778 | 0
182081 | 1 | KONYA | DERBENT | GUNEY1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ \ AG BAĞLANTI KLEMENSİ KÖTÜ TEMAS OLUŞTURMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-20 15:19 | 2016-11-20 16:14 | 0.90889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.90889 | 0 | 0
182083 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | GOKCEKENT3 TR C KOLU | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE \ TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-20 15:27 | 2016-11-20 18:13 | 2.7583 | 0 | 0 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 568.2167
182087 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER 14-15 TUMOSAN TM DM-3 C BÖLGESİ ÇIKIŞI 3C 14 3C 23'DEN 3C 14 ,3C 14-A ÇIKIŞI 3C 14 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-20 15:32 | 2016-11-20 16:26 | 0.88611 | 0 | 521 | 0 | 0 | 0 | 461.6639 | 0 | 0
182088 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | F3-ALTINEKİN 2 FİDERİ ALTINEKIN TM ALTINEKIN DM ALTINEKİN DM-EGRİBAYAT ENH YAZIBELEN KÖK ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-20 15:31 | 2016-11-20 15:57 | 0.44167 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.0917 | 0
182089 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR 20804 C-KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-20 15:30 | 2016-11-20 17:48 | 2.2942 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2942 | 0 | 0
182091 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | EMIRGAZI3 TR C KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-20 15:39 | 2016-11-20 16:20 | 0.68722 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 47.4183
182093 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR 1-45 A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-20 15:34 | 2016-11-20 16:49 | 1.2428 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.9711
182096 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR 40102 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-20 15:43 | 2016-11-20 18:06 | 2.3819 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3819 | 0 | 0
182097 | 1 | KONYA | AKÖREN | KAYASU3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-20 15:47 | 2016-11-20 17:55 | 2.1253 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 225.2794 | 0 | 0
182098 | 1 | KONYA | KARATAY | F17-BUSAN FİDERİ KONYA3 TM BUSAN DM BUSAN DM-KERESTECİLER 3 TR ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-20 15:58 | 2016-11-20 17:18 | 1.3333 | 28 | 1065 | 0 | 0 | 37.3333 | 1420 | 0 | 0
182100 | 1 | KONYA | ÇUMRA | F6-HATUNSARAY FİDERİ CUMRA TM SECME DM SECME DM-HATUNSARAY ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI \ KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-20 16:00 | 2016-11-20 16:59 | 0.97944 | 0 | 405 | 3 | 2 | 0 | 396.675 | 2.9383 | 1.9589
182103 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | GÖLCÜK TR 2 A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-20 16:05 | 2016-11-20 17:37 | 1.5322 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 19.9189 | 0 | 0
182108 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TATKOY1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-20 16:15 | 2016-11-20 17:15 | 0.99889 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99889
182116 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | MEHMET AKIF1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-20 16:24 | 2016-11-20 19:32 | 3.1336 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1336 | 0 | 0
182122 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR FERTEK-1 A KOLU | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME \ ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-20 16:29 | 2016-11-20 17:50 | 1.3572 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3572 | 0 | 0
182126 | 1 | KONYA | TAŞKENT | F6-HADİM 2 FİDERİ GOKSU HES HADİM DM HADİM DM-TAŞKENT ÇIKIŞI TAŞKENT KÖK1 TAŞKENT KÖK1-TAŞKENT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ OG KABLO BAŞLIĞI PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-20 16:35 | 2016-11-20 20:45 | 4.1733 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 229.5333 | 0 | 0
182129 | 1 | KONYA | EREĞLİ | ASAGIGONDELEN1 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK \ AG - NÖTR TELİ KOPUK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-20 16:31 | 2016-11-20 17:41 | 1.1603 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 23.2056
182133 | 1 | KONYA | MERAM | FAHRUNNISA1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-20 16:28 | 2016-11-20 18:09 | 1.6853 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6853 | 0 | 0
182134 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AVANOS51 TR A KOLU | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI \ ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-20 16:42 | 2016-11-20 17:38 | 0.92056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.92056 | 0 | 0
182135 | 1 | KONYA | KARATAY | F17-BUSAN FİDERİ KONYA3 TM DEMIRCI DM DEMIRCI DM-FEVZİ ÇAKMAK 15 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM \ HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-20 16:28 | 2016-11-20 17:30 | 1.0272 | 8 | 2138 | 0 | 0 | 8.2178 | 2196.2011 | 0 | 0
182136 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TUZLUKCU TR1 KOK C KOLU | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI \ ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-20 16:42 | 2016-11-20 17:31 | 0.82333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82333 | 0 | 0
182137 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | F1-YEŞİLDERE-1 FİDERİ KARAMAN OSB TM AYRANCI DM AYRANCI DM-YARIKKUYU ÇIKIŞI UCHARMAN KOK UCHARMAN KOK-ÜÇHARMAN KÖK ÇIKIŞI OMERLIONU1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI \ TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-20 16:38 | 2016-11-20 17:52 | 1.2339 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 61.6944
182146 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | ZAFERIYE1 TR C KOLU | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ \ AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-20 16:54 | 2016-11-20 18:50 | 1.9453 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9453
182147 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | F3-ALTINEKİN 2 FİDERİ ALTINEKIN TM ALTINEKIN DM ALTINEKİN DM-ALTINEKİN KÖK 1 ÇIKIŞI SARNIC KOK 3 SARNIÇ KÖK 3 - SARNIÇ ENH OFİS KÖK GİRİŞ | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-20 16:52 | 2016-11-20 17:33 | 0.69139 | 0 | 0 | 80 | 340 | 0 | 0 | 55.3111 | 235.0722
182153 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR ATA-9 A KOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-20 17:03 | 2016-11-20 18:37 | 1.575 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15.75
182154 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR KOYUNLU-2 A KOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-20 17:07 | 2016-11-20 18:38 | 1.5228 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 30.4556 | 0 | 0
182155 | 1 | KONYA | KARATAY | F3-İSMİL FİDERİ KONYA4 TM YARMA DM YARMA DM-İSMİL FİDERİ ÇIKIŞI YARMA YESIL HAT KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ \ PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-20 17:05 | 2016-11-20 18:36 | 1.5194 | 0 | 450 | 25 | 45 | 0 | 683.75 | 37.9861 | 68.375
182156 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR2-1 KAZANKAYA C KOLU | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-20 17:03 | 2016-11-20 18:16 | 1.2228 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2228
182157 | 1 | KONYA | EREĞLİ | EREGLI1111 TR A KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR \ ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-20 17:00 | 2016-11-20 17:57 | 0.95583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95583 | 0 | 0
182158 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | F8-MUCUR MERKEZ PETLAS TM MUCUR DM MUCUR DM-ŞATIROĞLU ÇIKIŞI KIZILDAG KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-DİĞER \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-20 17:11 | 2016-11-20 18:29 | 1.2906 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 25.8111 | 0
182160 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | SARIVELILER1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ AG- ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-20 17:09 | 2016-11-20 19:48 | 2.6511 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6511 | 0 | 0
182164 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | HACIKAYMAK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-20 15:57 | 2016-11-20 19:00 | 3.0556 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 663.0556 | 0 | 0
182167 | 1 | KONYA | KARAPINAR | F8-ULUS FİDERİ KARAPINAR TM KARAPINAR TR25 KARAPINAR TR25-TR25/A GİRİŞİ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ OG KABLO PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-20 17:13 | 2016-11-20 18:46 | 1.5506 | 1 | 3106 | 0 | 0 | 1.5506 | 4816.0256 | 0 | 0
182168 | 1 | KONYA | YUNAK | SARAY2 TR B KOLU | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE \ İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ-MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-20 17:24 | 2016-11-20 19:53 | 2.4806 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 352.2389 | 0 | 0
182170 | 1 | KONYA | KARAPINAR | F5-HASANOBA FİDERİ KARAPINAR TM HOTAMIS KOK1 HOTAMIS KOK1-DOKATORUN HATTI SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ \ HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-20 17:17 | 2016-11-20 20:23 | 3.0967 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 297.28 | 0
182173 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | 3C 12TR D KOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ AG PANO İÇ ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-20 17:21 | 2016-11-20 17:47 | 0.43417 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 56.0075 | 0 | 0
182181 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR 1.18 SANAYI ESKI B KOLU | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI \ ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-20 17:40 | 2016-11-20 18:53 | 1.2072 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2072 | 0 | 0
182192 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | YAPILCAN1 TR C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-20 17:56 | 2016-11-20 18:46 | 0.83361 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 28.3428
182194 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | F2-SEYDİŞEHİR 1 FİDERİ SEYDISEHIR TM SEYDISEHIR DM1 DM1-TR 19 ÇIKIŞI KESECIK KOK KESECIK KOK-KESECİK MAHALLESİ ÇIKIŞI KESECIK3 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-20 17:53 | 2016-11-20 19:41 | 1.795 | 0 | 816 | 2 | 20 | 0 | 1464.72 | 3.59 | 35.9
182196 | 1 | KONYA | MERAM | GAZANFER1 TR A KOLU | AG - FAZIN BİRİ YOK \ AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-20 17:52 | 2016-11-20 19:21 | 1.475 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 255.175
182197 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | F16-BEYSEHİR-1 FİDERİ BEYSEHIR TM NURETTİN KOÇER DM/BEYŞEHİR TR 64 HUGLU MERMER OCAGI HUGLU MERMER OCAGI-ANTALYA MERMER GİRİŞ | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ ABONE KESİCİ AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-20 18:01 | 2016-11-20 18:32 | 0.52417 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.52417 | 0
182200 | 1 | KONYA | MERAM | AŞKAN KONYA2 TM DM-17 ( AKYOKUS ) ALAVARDI9 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-20 18:06 | 2016-11-20 19:03 | 0.94306 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 123.5403 | 0 | 0
182202 | 1 | KONYA | KARAPINAR | F13-MEYİL FİDERİ KARAPINAR TM EMMIOGLU KOK EMMIOGLU KOK-DEREHOCA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ \ RÖLE AYARININ YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-20 18:08 | 2016-11-20 21:02 | 2.8911 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 86.7333 | 0
182205 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | GULTEPE1 TR B KOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-20 18:07 | 2016-11-20 20:28 | 2.3553 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 63.5925
182206 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | KAYIRLI TR 7 A KOLU | AG - FAZIN BİRİ YOK \ AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-20 18:18 | 2016-11-20 20:28 | 2.1739 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 21.7389
182207 | 1 | KONYA | ILGIN | SIHCARULLAH MH TR42 (160 KVA) B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI-EL İLE \ İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ-MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-20 18:23 | 2016-11-20 19:55 | 1.5261 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 161.7678 | 0 | 0
182208 | 1 | AKSARAY | ESKİL | ESKIL11 TR A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-20 18:21 | 2016-11-20 19:43 | 1.3617 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.17 | 0 | 0
182211 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ HIRFANLI TM KAMAN DM HIRFANLI KOK HIRFANLI KOK-KARAKAYA ÇIKIŞI AGAPINARI TR1 | OG - SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-20 18:18 | 2016-11-20 19:14 | 0.92667 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 71.3533
182212 | 1 | KONYA | ILGIN | UCARI MH TR21 (250 KVA) C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-20 18:21 | 2016-11-20 19:09 | 0.80944 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 116.56 | 0 | 0
182216 | 1 | KONYA | KARATAY | TOPRAKLIK2 TR A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-20 18:40 | 2016-11-20 19:30 | 0.83028 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 40.6836 | 0 | 0
182218 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | F8-MUCUR MERKEZ PETLAS TM MUCUR DM MUCUR DM-MUCUR 2 TR-15 MEZBAHANE TR-15 MEZBAHANE-TR-16 HASTANE ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ AKIM TRAFOSU PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-20 18:40 | 2016-11-20 19:44 | 1.0678 | 0 | 341 | 0 | 0 | 0 | 364.1122 | 0 | 0
182227 | 1 | KONYA | KULU | KARACADAG3 TR C KOLU | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ \ AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-20 19:04 | 2016-11-20 19:55 | 0.84306 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84306
182228 | 1 | KONYA | YUNAK | HARUNLAR2 TR B KOLU | AG - FAZIN BİRİ YOK \ AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-20 19:02 | 2016-11-20 22:03 | 3.0203 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 120.8111 | 0 | 0
182230 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | F13-ACIGOL TM FİDERİ TM2 NEVSEHIR 84 NOLU KOK BOGAZ4 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE \ İLANSIZ KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-20 19:10 | 2016-11-20 19:54 | 0.73083 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 47.5042
182232 | 1 | KONYA | ILGIN | MILLI EGEMENLIK MH TR9 (250 KVA) A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-20 19:20 | 2016-11-20 19:38 | 0.30611 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 63.0589 | 0 | 0
182236 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR ATA-9 A KOLU | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME \ ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-20 19:20 | 2016-11-20 21:43 | 2.3803 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3803
182239 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKIN2 TR A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-20 19:30 | 2016-11-20 21:31 | 2.0125 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 64.4
182250 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR 3-39 A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-20 19:27 | 2016-11-20 21:00 | 1.5483 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 23.225 | 0 | 0
182253 | 1 | KONYA | ÇELTİK | F1-TORUNLAR FİDERİ YUNAK TM GOKPINAR KOK 2 GÖKPINAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-20 21:04 | 2016-11-20 21:19 | 0.25444 | 0 | 1068 | 14 | 0 | 0 | 271.7467 | 3.5622 | 0
182255 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | DEGIRMEN10 TR B KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-20 21:37 | 2016-11-20 23:07 | 1.4958 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4958 | 0 | 0
182256 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR 60808 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-20 21:40 | 2016-11-20 23:20 | 1.6764 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6764 | 0 | 0
182257 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | KARABURNA6 TR SOKAK | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ AG PANO İÇ ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-20 21:50 | 2016-11-20 22:01 | 0.18417 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 26.8883
182260 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KARAPINAR TR19/A | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-20 21:47 | 2016-11-20 22:37 | 0.83139 | 0 | 803 | 0 | 0 | 0 | 667.6053 | 0 | 0
182261 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR ATA-9 | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME \ ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-20 21:50 | 2016-11-20 22:24 | 0.55861 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55861
182270 | 1 | KONYA | KULU | KULU66 TR B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-20 22:40 | 2016-11-20 23:33 | 0.88889 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 27.5556 | 0 | 0
182271 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR 1102 C-KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-20 22:45 | 2016-11-20 23:45 | 0.99667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99667 | 0 | 0
182275 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | HACIKAYMAK1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-20 22:58 | 2016-11-20 23:45 | 0.78472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78472 | 0 | 0
182279 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | HACIKAYMAK1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-21 00:05 | 2016-11-21 01:15 | 1.1575 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1575 | 0 | 0
182280 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | F7-SCADA FİDERİ KONYA 1 TM IM-5 ( SCADA ) İM5-NÜVE TR ÇIKIŞI NUVE TR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE \ İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ-MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-21 01:14 | 2016-11-21 06:25 | 5.1956 | 0 | 349 | 0 | 0 | 0 | 1813.2489 | 0 | 0
182281 | 1 | KONYA | MERAM | F14-DUTLU FİDERİ KONYA 1 TM DM-17 ( AKYOKUS ) DEDEKORKUT IM DEDEKORKUT7 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE \ İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-21 02:34 | 2016-11-21 02:49 | 0.2575 | 0 | 421 | 0 | 0 | 0 | 108.4075 | 0 | 0
182285 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | F13-ACIGOL TM FİDERİ TM2 NEVSEHIR KIZILKAYA KOK KIZILKAYA KOK - OVAÖREN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-21 06:22 | 2016-11-21 07:43 | 1.3506 | 0 | 0 | 15 | 581 | 0 | 0 | 20.2583 | 784.6728
182290 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | ORTAHISAR18 TR C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-21 07:43 | 2016-11-21 09:09 | 1.4411 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 17.2933 | 0 | 0
182291 | 1 | KONYA | KARATAY | F23-VATAN SANAYİ FİDERİ KONYA3 TM TATLICAK DM TATLICAK DM-HURDALIK2 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-21 07:45 | 2016-11-21 08:32 | 0.79194 | 20 | 208 | 0 | 0 | 15.8389 | 164.7244 | 0 | 0
182294 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | F6-GÜLŞEHİR FİDERİ AVANOS TM1 AVANOS DM1 AVANOS DM1-HACIBEKTAŞ ÇIKIŞI ASIKLAR KOK ASIKLAR KOK - AŞIKLAR ÇIKIŞI YENICE1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-21 07:54 | 2016-11-21 08:55 | 1.0283 | 0 | 0 | 3 | 449 | 0 | 0 | 3.085 | 461.7217
182296 | 1 | NİĞDE | BOR | F14-ÇUKURKUYU FİDERİ BOR TM CUCU KÖK CUCU KÖK - ALTINOVA ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-21 08:04 | 2016-11-21 12:10 | 4.1006 | 0 | 0 | 48 | 535 | 0 | 0 | 196.8267 | 2193.7972
182300 | 1 | KONYA | TAŞKENT | F4-ALADAĞ FİDERİ GOKSU HES TAŞKENT KÖK1 TAŞKENT KÖK1-GÖKSU BADEMLİ GİRİŞİ | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-21 08:20 | 2016-11-21 09:49 | 1.4894 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 46.1728
182302 | 1 | KONYA | EREĞLİ | EREGLI1654 | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-21 08:27 | 2016-11-21 13:05 | 4.6286 | 0 | 386 | 0 | 0 | 0 | 1786.6439 | 0 | 0
182304 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | F10-ÜRGÜP KAPASTÖR AVANOS TM1 URGUP22 TR URGUP22 TR-ÜRGÜP TR23 ÇIKIŞ URGUP22 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-21 08:26 | 2016-11-21 09:17 | 0.84028 | 4 | 1924 | 0 | 0 | 3.3611 | 1616.6944 | 0 | 0
182308 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | F1-KILIÇÖZÜ SANAYİ PETLAS TM | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-21 08:41 | 2016-11-21 13:40 | 4.9831 | 0 | 0 | 0 | 544 | 0 | 0 | 0 | 2710.7822
182309 | 1 | KONYA | EREĞLİ | EREGLI1375 TR A KOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ AG ŞEBEKEYE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE TMŞ AÇMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-21 08:38 | 2016-11-21 09:15 | 0.61139 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 72.1439
182310 | 1 | KONYA | KULU | KULU 66 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME \ ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-21 08:42 | 2016-11-21 09:25 | 0.71444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71444 | 0 | 0
182317 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | F8-ORTAKÖY FİDERİ TUMOSAN TM HIDIRLI KOK HIDIRLI KOK-SEKSENUŞAĞI ÇIKIŞI H.MAHMUTUSAGI1 TR | OG - GERİLİM DÜŞÜK \ CAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-21 08:43 | 2016-11-21 13:51 | 5.13 | 0 | 0 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 1467.18
182321 | 1 | KONYA | ÇUMRA | BALCIKHISAR1 TR A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-21 08:44 | 2016-11-21 10:30 | 1.7708 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 69.0625 | 0 | 0
182323 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | F16-BEYSEHİR-1 FİDERİ BEYSEHIR TM NURETTİN KOÇER DM/BEYŞEHİR TR 64 NURETTİN KOÇER DM/BEYŞEHİR TR 64-DEREBUCAK-HUĞLU ÇIKIŞI HUGLU MERMER OCAGI HUGLU MERMER OCAGI-ANTALYA MERMER GİRİŞ | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ OG ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-21 08:40 | 2016-11-21 11:10 | 2.5019 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5019 | 0
182326 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | CERIT MASAT7 TR B KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-21 08:49 | 2016-11-21 13:53 | 5.0706 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0706
182335 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | F11-İNSUYU FİDERİ CİHANBEYLİ TM | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-21 09:00 | 2016-11-21 14:03 | 5.0461 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 1014.2683 | 0 | 0
182336 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TUFEKCIPINAT TR1 | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-21 09:00 | 2016-11-21 13:52 | 4.8661 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 282.2344 | 0 | 0
182337 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AKINCILAR3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-21 09:00 | 2016-11-21 13:53 | 4.885 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 522.695 | 0 | 0
182338 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | MEDAŞ ATÖLYE TR 3.39 | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-21 09:01 | 2016-11-21 14:11 | 5.1722 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.5167 | 0 | 0
182339 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | ÇARIKLI TR 1 A KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-21 09:01 | 2016-11-21 13:14 | 4.2211 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 561.4078 | 0 | 0
182340 | 1 | KONYA | KADINHANI | ATLANTI11 TR A KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-21 09:00 | 2016-11-21 15:19 | 6.3119 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 227.23 | 0 | 0
182341 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | F9-BELEDİYE1 FİDERİ AKSEHIR TM TOPCU TR 1.15 TOPCU TR 1.15-TR-3.38 TR-3.39 ÇIKIŞI TOPCU TR 1.15 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE \ OG - İLANLI RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-21 09:01 | 2016-11-21 09:49 | 0.80639 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 237.0783 | 0 | 0
182343 | 1 | KONYA | KARATAY | HOCA HABIB1 TR B KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-21 09:00 | 2016-11-21 10:50 | 1.8353 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 27.5292 | 0 | 0
182347 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AZIZIYE4 TR A KOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-21 08:59 | 2016-11-21 10:32 | 1.5536 | 0 | 148 | 0 | 1 | 0 | 229.9344 | 0 | 1.5536
182359 | 1 | KONYA | MERAM | MEHMET VEHBI2 TR BEĞEN İNŞ. | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-21 09:07 | 2016-11-21 11:21 | 2.2189 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 130.9144
182363 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | DUMLUPINAR8 TR A KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-21 09:09 | 2016-11-21 13:04 | 3.9231 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 192.2297 | 0 | 0
182365 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | F2-BOSNA HERSEK FİDERİ KONYA2 TM DM-3 ( BOSNAHERSEK DM ) DM3-BOSNAHERSEK1 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-21 09:08 | 2016-11-21 11:03 | 1.9278 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 404.8333 | 0 | 0
182367 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SULUTAS1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-21 09:11 | 2016-11-21 13:34 | 4.3808 | 0 | 204 | 0 | 9 | 0 | 893.69 | 0 | 39.4275
182369 | 1 | KONYA | EREĞLİ | EREGLI1220 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-21 09:12 | 2016-11-21 13:50 | 4.6372 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 129.8422 | 0 | 0
182371 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KARAKAYA FİDERİ KONYA2 TM DM-11 ( ERENKOY ) K.VİLLALARI TATKÖY 3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-21 09:13 | 2016-11-21 15:32 | 6.3122 | 0 | 684 | 0 | 0 | 0 | 4317.56 | 0 | 0
182374 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | MOLLA GURANI1 TR E KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-21 09:14 | 2016-11-21 12:20 | 3.0992 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 328.5117 | 0 | 0
182375 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TATKOY1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-21 09:16 | 2016-11-21 15:30 | 6.2269 | 0 | 238 | 0 | 2 | 0 | 1482.0128 | 0 | 12.4539
182378 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | SULTANHANI6 TR A KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-21 09:20 | 2016-11-21 11:27 | 2.1236 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 84.9444 | 0 | 0
182379 | 1 | KONYA | EREĞLİ | ASAGIGONDELEN1 TR C KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-21 09:20 | 2016-11-21 15:48 | 6.4711 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 304.1422
182380 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TEPEBASI2 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE \ BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-21 09:23 | 2016-11-21 13:32 | 4.1489 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 638.9289
182383 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | GULAGAC1 TR B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-21 09:23 | 2016-11-21 09:49 | 0.43583 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 15.69 | 0 | 0
182387 | 1 | KONYA | MERAM | SERRA PARK KARALİLER CAD | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-21 09:25 | 2016-11-21 10:15 | 0.83306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83306 | 0 | 0
182388 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | F9-BELEDİYE1 FİDERİ AKSEHIR TM INDIRICI TR AA1 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE \ OG - İLANLI RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-21 09:30 | 2016-11-21 10:23 | 0.875 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 211.75 | 0 | 0
182390 | 1 | KONYA | ILGIN | GECIT TR1 (100 KVA) C KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-21 09:30 | 2016-11-21 11:37 | 2.1172 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 167.2606 | 0 | 0
182391 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | EMİRLER TR3 A KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-21 09:31 | 2016-11-21 14:48 | 5.2817 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 316.9
182392 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | F4-ORTAKARAÖREN FİDERİ SEYDISEHIR TM ORTAKARAÖREN11 TR ORTAKARAÖREN11 TR-ORTAKARAÖREN TR12 - TR13 ÇIKIŞI ORTAKARAOREN12 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-21 09:32 | 2016-11-21 15:52 | 6.3303 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 177.2478 | 0 | 0
182393 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | KAYIRLI TR 7 C KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-21 09:34 | 2016-11-21 15:03 | 5.4972 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 428.7833
182394 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | EMIRGAZI TR 4 B KOLU | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE \ BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-21 09:36 | 2016-11-21 12:18 | 2.7092 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 65.02 | 0 | 0
182396 | 1 | AKSARAY | ESKİL | F7-BOZCAMAHMUT 1 FİDERİ KIZOREN TM ESMEKAYA3 TR ESMEKAYA3 TR-GÜNEŞLİ ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-21 09:31 | 2016-11-21 14:40 | 5.1508 | 0 | 0 | 113 | 488 | 0 | 0 | 582.0442 | 2513.6067
182398 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KARKIN11 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE \ İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-21 09:34 | 2016-11-21 13:43 | 4.1444 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 746 | 0 | 0
182399 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KARAALI1 TR A-E KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-21 09:39 | 2016-11-21 14:50 | 5.1883 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 181.5917 | 0 | 0
182400 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | BOSNAHERSEK50 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE \ İLANLI-ŞALTER DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-21 09:40 | 2016-11-21 12:41 | 3.0217 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 151.0833 | 0 | 0
182403 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | MANAV YOLU TR A KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-21 09:40 | 2016-11-21 12:21 | 2.6825 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 96.57 | 0 | 0
182405 | 1 | KONYA | HÜYÜK | F3-HÜYÜK FİDERİ BEYSEHIR TM CUKURKENT KOK CUKURKENT KOK-ÇUKURKENT-BUDAK-TUĞLA FAB.ÇIKIŞI CUKURKENT TR 1 | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-21 09:40 | 2016-11-21 14:44 | 5.0597 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 136.6125
182406 | 1 | KONYA | AHIRLI | BOZKIR15 TR D KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-21 09:41 | 2016-11-21 14:45 | 5.0669 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 461.0919 | 0 | 0
182407 | 1 | KONYA | BOZKIR | F11-BOZKIR 2 FİDERİ SEYDISEHIR TM BOZKIR DM AKELİ SÖGÜT MODÜLER ISIKLAR1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-21 09:43 | 2016-11-21 15:41 | 5.9694 | 8 | 321 | 0 | 0 | 47.7556 | 1916.1917 | 0 | 0
182408 | 1 | KONYA | BOZKIR | ULUPINAR1 TR C KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-21 09:42 | 2016-11-21 15:32 | 5.8256 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 716.5433 | 0 | 0
182411 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | DM03 TR01 C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-21 09:41 | 2016-11-21 10:39 | 0.96222 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 30.7911 | 0 | 0
182412 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | F8-ORTAKÖY FİDERİ TUMOSAN TM PIRLI KOK YENI PIRLI KOK YENI-SARIKARMAN ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-21 09:50 | 2016-11-21 11:12 | 1.3586 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 317.915 | 0 | 0
182419 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | ERMENEK15 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-21 09:52 | 2016-11-21 12:12 | 2.3236 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3236 | 0 | 0
182423 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER 14-15 TUMOSAN TM DM-3 NEVŞEHİR FİDERİ ÇIKIŞI DELİHEBİL KÖK TATLICA ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-21 10:01 | 2016-11-21 15:36 | 5.5792 | 0 | 0 | 14 | 1023 | 0 | 0 | 78.1083 | 5707.4875
182427 | 1 | KONYA | BOZKIR | AYVALCA1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-21 10:03 | 2016-11-21 15:11 | 5.1361 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 431.4333 | 0 | 0
182430 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SULUSARAY5 TR B KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-21 10:04 | 2016-11-21 12:44 | 2.6536 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 63.6867
182432 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | FURUNLU TR1 C KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-21 10:05 | 2016-11-21 11:59 | 1.9011 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 131.1767 | 0 | 0
182439 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | F1-YEŞİLDERE-1 FİDERİ KARAMAN OSB TM SUDURAGI DM SUDURAGI DM-GÖZTEPE KÖK ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-21 10:09 | 2016-11-21 11:54 | 1.7575 | 0 | 0 | 168 | 111 | 0 | 0 | 295.26 | 195.0825
182440 | 1 | KONYA | ÇUMRA | F18-SİNCİ FİDERİ GUNEYSINIR TM YORUKCAMILI KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE \ İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ-MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-21 10:09 | 2016-11-21 15:15 | 5.0883 | 0 | 0 | 2 | 189 | 0 | 0 | 10.1767 | 961.695
182455 | 1 | KONYA | KARATAY | CELIKLER1 TR A KOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-21 10:11 | 2016-11-21 13:24 | 3.2089 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 89.8489 | 0 | 0
182465 | 1 | KONYA | ILGIN | IHSANIYE TR2 (63 KVA) A KOLU | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME \ ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-21 10:20 | 2016-11-21 11:15 | 0.92083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.92083 | 0 | 0
182471 | 1 | KONYA | ÇUMRA | F2-ALEMDAR FİDERİ CUMRA TM ABDITOLU GRUP SULAMA KOK ABDITOLU GRUP SULAMA KOK-KONYA TARAFI SULAMA | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE \ İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ-MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-21 10:33 | 2016-11-21 11:19 | 0.7625 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 22.1125 | 0
182474 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | F16-BEYSEHİR-1 FİDERİ BEYSEHIR TM BEYSEHIR YENI DM BEYSEHIR YENI DM-NURETTİN KOÇER DM/BEYŞEHİR TR 64 1 ÇIKIŞI ASAGIESENCE TR 1 | PROGRAMLI KESİNTİ \ OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-21 10:29 | 2016-11-21 12:41 | 2.1928 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 344.2661 | 0 | 0
182477 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | F1-ŞEHİR FİDERİ KARAMAN TM KARAMAN DM2 KARAMAN DM2 - TR-20501 ÇIKIŞI 13991957 | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ \ İLANLI TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK ALMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-21 10:38 | 2016-11-21 12:03 | 1.4178 | 15 | 0 | 0 | 0 | 21.2667 | 0 | 0 | 0
182479 | 1 | KONYA | KARAPINAR | F4-ÇUMRA FİDERİ KARAPINAR TM INOBA SAMUK KOK INOBA SAMUK KOK-SAMUK ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-21 10:40 | 2016-11-21 16:22 | 5.6981 | 0 | 0 | 1 | 38 | 0 | 0 | 5.6981 | 216.5261
182486 | 1 | KONYA | KULU | F1-KULU1 FİDERİ KULU TM KULU DM KULU DM-TAVŞANÇALI ÇIKIŞI CELEP BEŞKARDEŞ KÖK CELEP BEŞKARDEŞ KÖK-ZİNCİRLİKUYU BEŞKARDEŞ ÇIKIŞI ZINCIRLIKUYU1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ \ KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-21 10:40 | 2016-11-21 11:33 | 0.87889 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 69.4322 | 0 | 0
182489 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | F4-ORGANİZE SU POMPALARI PETLAS TM | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-21 10:47 | 2016-11-21 14:35 | 3.7911 | 0 | 0 | 5 | 324 | 0 | 0 | 18.9556 | 1228.32
182490 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | F10-BELEDİYE2 FİDERİ AKSEHIR TM TR 1.18 SANAYI ESKI TR 1.18 SANAYI ESKI-TR-3.28 CEZAEVİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE \ OG - İLANSIZ RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-21 10:45 | 2016-11-21 11:05 | 0.33917 | 0 | 492 | 0 | 0 | 0 | 166.87 | 0 | 0
182492 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | BEYSEHIR TR 17 | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME \ ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-21 10:46 | 2016-11-21 12:12 | 1.4439 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4439 | 0 | 0
182500 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | MANAV YOLU TR E KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-21 11:01 | 2016-11-21 13:47 | 2.7753 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 77.7078 | 0 | 0
182501 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | F10-BELEDİYE2 FİDERİ AKSEHIR TM SABAH EMAYE SOBA | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE \ OG - İLANLI RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-21 11:01 | 2016-11-21 12:11 | 1.1636 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 61.6714 | 0 | 0
182502 | 1 | KONYA | ÇUMRA | F2-ALEMDAR FİDERİ CUMRA TM ALEMDAR KOK-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE \ İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ-MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-21 11:02 | 2016-11-21 11:46 | 0.73361 | 0 | 0 | 54 | 174 | 0 | 0 | 39.615 | 127.6483
182505 | 1 | KONYA | EREĞLİ | EREGLI1422 TR A KOLU | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-21 10:58 | 2016-11-21 13:42 | 2.7319 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7319 | 0 | 0
182510 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR 60814 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-21 11:07 | 2016-11-21 12:13 | 1.1031 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1031 | 0 | 0
182514 | 1 | KONYA | MERAM | BORUKTOLU3 TR A KOLU | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI \ ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-21 11:10 | 2016-11-21 13:31 | 2.3414 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3414 | 0 | 0
182515 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR ATA-7 A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-21 11:07 | 2016-11-21 11:35 | 0.45806 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.5806
182519 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | F16-AKSARAY ACIGOL FİDERİ TM2 NEVSEHIR CEZAEVI CEZAEVI-NEVSEHIR CEZAEVI MOD'DEN GİRİŞ GOREME10 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-21 11:16 | 2016-11-21 11:55 | 0.665 | 0 | 412 | 0 | 0 | 0 | 273.98 | 0 | 0
182525 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | F8-ORTAKÖY FİDERİ TUMOSAN TM SOFULAR KOK-1 SOFULAR1 TR | OG - GERİLİM DÜŞÜK \ OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-21 11:18 | 2016-11-21 12:59 | 1.6892 | 0 | 0 | 1 | 92 | 0 | 0 | 1.6892 | 155.4033
182547 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | DM03 TR01 C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-21 11:39 | 2016-11-21 12:24 | 0.74417 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 23.8133 | 0 | 0
182550 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | F6-TORRAKLIK 1 FİDERİ ALTINEKIN TM TOPRAKLIK DM TOPRAKLIK DM-OGUZELİ ENH TAŞPINAR KÖK ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI \ PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-21 11:44 | 2016-11-21 14:01 | 2.2886 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 20.5975 | 0
182551 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OVAOREN4 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE \ İLANSIZ ABONE BAĞLANTISI-KESİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-21 11:46 | 2016-11-21 13:17 | 1.5211 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 44.1122
182557 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | F10-SULAMA FİDERİ CİHANBEYLİ TM TAŞPINAR DM3 TAŞPINAR DM3-C-3 KOLU SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-21 11:56 | 2016-11-21 13:19 | 1.3806 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 35.8944 | 0
182558 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | BUHARA1 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME \ ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-21 11:56 | 2016-11-21 13:11 | 1.2439 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2439 | 0 | 0
182561 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | F1-DÖRTYOL FİDERİ AKSEHIR TM SAVASKOY KOK SAVASKOY KOK-SAVAŞ TR-1 TR-2 ÇIKIŞI SAVAS YAS1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-21 12:01 | 2016-11-21 17:35 | 5.5689 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 1214.0178 | 0 | 0
182565 | 1 | KONYA | EREĞLİ | F13-AKHUYUK1 FİDERİ EREĞLİ TM ALHAN KÖK TASAGIL1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-21 12:10 | 2016-11-21 15:38 | 3.4781 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 448.6692
182567 | 1 | KONYA | ÇUMRA | F5-PANCAR KANTARI FİDERİ ALIBEYHUYUGU TM ALIBEYHUYUGU15 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE \ İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ-MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-21 12:10 | 2016-11-21 14:24 | 2.2336 | 0 | 75 | 0 | 15 | 0 | 167.5208 | 0 | 33.5042
182569 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | FURUNLU TR1 C KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-21 12:14 | 2016-11-21 17:12 | 4.9675 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 158.96 | 0 | 0
182591 | 1 | KONYA | MERAM | LALEBAHCE1 TR B KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-21 12:40 | 2016-11-21 18:27 | 5.7864 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 156.2325 | 0 | 0
182597 | 1 | KONYA | KADINHANI | F2-KOLUKISA FİDERİ KOLUKISA TM KOLUKISA DM2 KOLUKISA DM2-HACIMEHMETLİ ÇIKIŞI | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI \ OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-21 12:43 | 2016-11-21 14:06 | 1.3789 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3789 | 0
182599 | 1 | KONYA | KULU | KULU22 TR A KOLU | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI \ ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-21 12:47 | 2016-11-21 15:06 | 2.3225 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3225 | 0 | 0
182605 | 1 | NİĞDE | BOR | F14-ÇUKURKUYU FİDERİ BOR TM CUCU KÖK CUCU KÖK - BALCI GAYRET ÇIKIŞI ALTINOVA 1TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-21 13:01 | 2016-11-21 16:52 | 3.8536 | 0 | 0 | 48 | 535 | 0 | 0 | 184.9733 | 2061.6819
182606 | 1 | KONYA | KARATAY | F3-İSMİL FİDERİ KONYA4 TM | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-21 13:01 | 2016-11-21 18:21 | 5.3411 | 0 | 0 | 63 | 14 | 0 | 0 | 336.49 | 74.7756
182607 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SULUTAS2 TR A KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-21 13:01 | 2016-11-21 17:54 | 4.8703 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 326.3086 | 0 | 0
182608 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | YENI SELCUK1 TR B KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-21 13:03 | 2016-11-21 16:27 | 3.41 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 286.44 | 0 | 0
182609 | 1 | KONYA | ÇELTİK | F1-TORUNLAR FİDERİ YUNAK TM CELTIK KOK1 TANERYALÇIN DM-ESKİ GÖKPINAR KÖK1 MARMARA ÇIKIŞI GOKPINAR KOK 1 SULAMA ÇIKIŞI | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA \ OG - AYIRICI BIÇAKLARI KÖTÜ TEMAS EDİYOR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-21 12:56 | 2016-11-21 14:43 | 1.7714 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7714 | 0 | 0 | 0
182610 | 1 | KONYA | YUNAK | F2-TURGUT FİDERİ YUNAK TM KILLAR DSI 4210967 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ ABONE KESİCİ AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-21 12:59 | 2016-11-21 14:03 | 1.0525 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0525 | 0
182613 | 1 | NİĞDE | BOR | BOR TM CINGILLI TARIM KÖK ALTINOVA 1TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-21 13:04 | 2016-11-21 16:48 | 3.7464 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 142.3628
182614 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KARPUZLARIN EVİ TR A KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-21 13:07 | 2016-11-21 15:58 | 2.8531 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 116.9753 | 0 | 0
182615 | 1 | KONYA | TAŞKENT | BALCILAR8 TR8 | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-21 13:00 | 2016-11-21 14:45 | 1.7447 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.2131
182617 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | ÇARIKLI TR 1 A KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-21 13:09 | 2016-11-21 17:27 | 4.3003 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 571.9369 | 0 | 0
182620 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | SULTANHANI19 TR A KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-21 13:14 | 2016-11-21 15:40 | 2.4364 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 180.2928 | 0 | 0
182627 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | CATALSU1 TR A KOLU | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME \ ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-21 13:20 | 2016-11-21 14:28 | 1.1472 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1472
182629 | 1 | KONYA | ÇUMRA | CUMRA71 TR C KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-21 13:06 | 2016-11-21 15:24 | 2.2981 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2981 | 0 | 0
182634 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | SULTANHANI1 TR B KOLU | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-21 13:25 | 2016-11-21 13:52 | 0.44222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.44222 | 0 | 0
182636 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | F12-AVANOS DM1 FİDERİ YENI AVANOS TM2 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-21 13:15 | 2016-11-21 14:31 | 1.2594 | 5 | 3570 | 113 | 4856 | 6.2972 | 4496.2167 | 142.3172 | 6115.8622
182638 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TASKINPASA4 TR B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-21 13:27 | 2016-11-21 14:41 | 1.2372 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 136.0944
182642 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | HUSAMETTIN CELEBI2 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME \ ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-21 13:37 | 2016-11-21 17:20 | 3.7247 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.4494 | 0 | 0
182644 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | BOZKÖY TR 4 A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-21 13:38 | 2016-11-21 14:36 | 0.95722 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11.4867
182651 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | BASDERE6 TR B KOLU | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME \ ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-21 13:41 | 2016-11-21 14:44 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.06
182654 | 1 | KONYA | ÇUMRA | F18-SİNCİ FİDERİ GUNEYSINIR TM GUNEYSINIR DM ERENTEPE TSK KOK-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE \ İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ-MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-21 13:47 | 2016-11-21 14:44 | 0.96083 | 0 | 365 | 8 | 63 | 0 | 350.7042 | 7.6867 | 60.5325
182656 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER 4 KÖYLER ÇIKIŞI AKSARAY TM YEŞİLTEPE KÖK KOÇAŞHAT BAŞI | OG - SİGORTA ARIZASI \ MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-21 13:41 | 2016-11-21 15:46 | 2.0822 | 70 | 15 | 0 | 0 | 145.7556 | 31.2333 | 0 | 0
182658 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | GÖLCÜK TR 9 B KOLU | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ \ AG BAĞLANTI KLEMENSİ KÖTÜ TEMAS OLUŞTURMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-21 13:43 | 2016-11-21 14:18 | 0.58056 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58056
182670 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR 60605 D-KOLU | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-21 13:51 | 2016-11-21 14:19 | 0.46694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.46694 | 0 | 0
182672 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KARKIN2 TR A KOLU | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME \ ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-21 13:49 | 2016-11-21 15:20 | 1.5142 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.0283 | 0 | 0
182673 | 1 | KONYA | ILGIN | SIHCARULLAH MH TR40-A (250 KVA) A KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-21 13:55 | 2016-11-21 17:02 | 3.1125 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1125 | 0 | 0
182674 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | KAYIRLI TR 7 C KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-21 14:02 | 2016-11-21 14:47 | 0.75417 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 58.825
182676 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KARAALI1 TR A-E KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-21 14:03 | 2016-11-21 17:12 | 3.1436 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 110.0264 | 0 | 0
182680 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | MOLLA GURANI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-21 14:02 | 2016-11-21 17:12 | 3.1753 | 0 | 371 | 0 | 0 | 0 | 1178.0281 | 0 | 0
182682 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | F2-KIRŞEHİR MERKEZ PETLAS TM TR3-35 SELGAH TR3-35 / TR3-35-A ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-21 13:49 | 2016-11-21 17:40 | 3.8581 | 0 | 407 | 0 | 0 | 0 | 1570.2286 | 0 | 0
182685 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | KALABA12 TR A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-21 14:00 | 2016-11-21 14:24 | 0.39889 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 13.9611
182697 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KUCUK HASAN2 TR B KOLU | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI \ ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-21 14:08 | 2016-11-21 15:14 | 1.1111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1111 | 0 | 0
182700 | 1 | KONYA | EREĞLİ | F10-EREĞLİ2 FİDERİ EREĞLİ TM EREGLI1600 DM EREGLİ İM1100 İM1100-DM1 ÇIKIŞ 1 EREGLI1544 TR EREGLI1544 TR-1545TR ÇIKIŞI EREGLI1545 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-21 14:17 | 2016-11-21 18:10 | 3.8897 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 921.8642 | 0 | 0
182713 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | BEYSEHIR TR 53 | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME \ ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-21 14:15 | 2016-11-21 14:56 | 0.68333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68333 | 0 | 0
182723 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR 20804 E-KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-21 14:08 | 2016-11-21 14:57 | 0.81056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81056 | 0 | 0
182726 | 1 | KONYA | KADINHANI | ATLANTI13 TR B KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-21 14:34 | 2016-11-21 16:36 | 2.0439 | 0 | 5 | 0 | 17 | 0 | 10.2194 | 0 | 34.7461
182727 | 1 | KONYA | ÇELTİK | F1-TORUNLAR FİDERİ YUNAK TM CELTIK KOK1 TANERYALÇIN DM-ESKİ GÖKPINAR KÖK1 MARMARA ÇIKIŞI GOKPINAR KOK 1 SULAMA ÇIKIŞI AHMET CALLI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM \ MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-21 14:27 | 2016-11-21 16:05 | 1.6308 | 3 | 130 | 0 | 0 | 4.8925 | 212.0083 | 0 | 0
182728 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARALAR1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE \ TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-21 14:36 | 2016-11-21 15:31 | 0.92444 | 0 | 0 | 0 | 373 | 0 | 0 | 0 | 344.8178
182729 | 1 | KONYA | ÇUMRA | F7-TAŞAGIL FİDERİ CUMRA TM DINLENDIK KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE \ İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ-MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-21 14:36 | 2016-11-21 15:12 | 0.60028 | 0 | 0 | 12 | 195 | 0 | 0 | 7.2033 | 117.0542
182730 | 1 | KONYA | BOZKIR | ULUPINAR1 TR A KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-21 14:35 | 2016-11-21 18:09 | 3.5747 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 600.5533 | 0 | 0
182731 | 1 | KONYA | BOZKIR | ISIKLAR1 TR A KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-21 14:34 | 2016-11-21 17:49 | 3.2539 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 488.0833 | 0 | 0
182751 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | F1-LADİK FİDERİ LADİK TM KOMPEN KOK KOMPEN KOK-KADINHANI ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-21 14:56 | 2016-11-21 17:03 | 2.1142 | 0 | 0 | 47 | 1547 | 0 | 0 | 99.3658 | 3270.6158
182756 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | DOGANHISAR7 TR C KOLU | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME \ ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-21 14:58 | 2016-11-21 16:39 | 1.6881 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6881 | 0 | 0
182757 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR 21505 | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME \ ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-21 14:59 | 2016-11-21 15:50 | 0.84806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84806 | 0 | 0
182763 | 1 | KONYA | KARAPINAR | F2-SEKİZLİ FİDERİ KARAPINAR TM MERKEZ TSK KOK1 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ OG ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-21 15:05 | 2016-11-21 17:37 | 2.5289 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5289 | 0
182765 | 1 | KONYA | EREĞLİ | SARICA2 TR A KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-21 15:12 | 2016-11-21 17:42 | 2.5114 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 40.1822
182779 | 1 | KONYA | YUNAK | SANAYİ KÖK 11 TR B KOLU | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME \ ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-21 15:23 | 2016-11-21 17:11 | 1.8017 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8017 | 0 | 0
182784 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | ARDICKAYA3 TR A KOLU | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME \ ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-21 15:22 | 2016-11-21 18:24 | 3.0378 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0378
182786 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | DİVARLI TR 3 | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME \ ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-21 15:32 | 2016-11-21 17:37 | 2.0731 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0731
182792 | 1 | AKSARAY | ESKİL | GÜNEŞLİ TR3 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI \ AG OTOMATİK SİGORTA İŞLEV YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-21 15:31 | 2016-11-21 16:48 | 1.2806 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 37.1361
182793 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | KUCUKABDIUSAGI TR1 | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME \ ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-21 15:28 | 2016-11-21 17:17 | 1.8097 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8097
182806 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | F2-BOSNA HERSEK FİDERİ KONYA2 TM DM-3 ( BOSNAHERSEK DM ) DM3-BOSNAHERSEK50 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-21 15:52 | 2016-11-21 18:15 | 2.3853 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 128.805 | 0 | 0
182807 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | F4-KALABA 2 FİDERİ KALABA TM | OG - SİGORTA ARIZASI \ KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-21 15:48 | 2016-11-21 17:32 | 1.7256 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7256 | 0
182811 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KARAPINAR TM AKCAYAZI KOK AKCAYAZI KOK-MERDİVENLİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-21 15:48 | 2016-11-21 17:59 | 2.1714 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 54.2847 | 0
182833 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR64 TR A KOLU | AG - FAZIN BİRİ YOK \ BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-21 16:15 | 2016-11-21 18:05 | 1.8242 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.7692 | 0 | 0
182840 | 1 | KONYA | EREĞLİ | EREGLI1691 TR A KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-21 16:17 | 2016-11-21 17:34 | 1.2775 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2775 | 0 | 0
182848 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | EMİRLER TR3 A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG ALPEK KISA DEVRE OLMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-21 16:25 | 2016-11-21 18:01 | 1.6094 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16.0944
182851 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | BAGLI1 TR B KOLU | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME \ ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-21 16:30 | 2016-11-21 17:24 | 0.90083 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.90083
182861 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KARACAOREN1 TR B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-21 16:30 | 2016-11-21 17:41 | 1.1786 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 33.0011 | 0 | 0
182869 | 1 | KONYA | YUNAK | OTOGAR 10 TR B KOLU | AG - DİREK YIKILMASI \ DİREK TEMELİNİN UYGUN OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-21 16:49 | 2016-11-21 18:14 | 1.42 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 99.4 | 0 | 0
182875 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | 3A 6TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-21 16:49 | 2016-11-21 18:20 | 1.5106 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 67.975 | 0 | 0
182881 | 1 | KONYA | MERAM | AKSINNE1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-21 15:45 | 2016-11-21 17:36 | 1.8533 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8533 | 0 | 0
182894 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | GÖLCÜK TR 5 A KOLU | AG - GERİLİM DÜŞÜK \ AG - NÖTR TELİ KOPUK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-21 17:08 | 2016-11-21 18:12 | 1.0683 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.6833 | 0 | 0
182896 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TOPTANCILAR1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-21 17:20 | 2016-11-21 18:51 | 1.5144 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5144 | 0 | 0
182900 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | ORTAKOY49TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-21 17:22 | 2016-11-21 17:51 | 0.49056 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 10.3017 | 0 | 0
182903 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | F15-OBRUK FİDERİ KIZOREN TM TOPRAKLIK DM TOPRAKLIK DM-SOYHAN YEŞİLHAT ENH ÇIKIŞI SOYHAN KOK SOYHAN KÖK - SOYHAN SULAMA | OG - GERİLİM DÜŞÜK \ OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-21 16:46 | 2016-11-21 19:21 | 2.5825 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 23.2425 | 0
182911 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | POZANTI TM PORSUK ALANBAHCE KOK GÜMÜŞ MONOBLOK - GÜMÜŞ MADEN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-21 17:30 | 2016-11-21 18:21 | 0.85639 | 0 | 0 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 270.6189
182915 | 1 | KONYA | KULU | F1-KULU1 FİDERİ KULU TM KULU DM KULU DM-YARAŞLI ALTILAR ÇIKIŞI YARASLI KOK YARASLI KOK-CANIMANA-YARAŞLI ÇIKIŞI CANIMANA3 TR | OG - GERİLİM DÜŞÜK \ OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-21 17:30 | 2016-11-21 18:38 | 1.1239 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 48.3272
182923 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KAYIOREN1 TR C KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-21 17:38 | 2016-11-21 21:55 | 4.2811 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2811 | 0 | 0
182924 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | HARMANDALI3 TR C KOLU | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ \ AG ŞEBEKE KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-21 17:40 | 2016-11-21 18:45 | 1.0894 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 28.3256 | 0 | 0
182928 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | DEĞİRMENKAŞI KÖYÜ TR-1 BKOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-21 17:43 | 2016-11-21 20:56 | 3.2197 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 154.5467
182929 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TARLA1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-21 17:47 | 2016-11-21 19:17 | 1.4903 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.9806 | 0 | 0
182930 | 1 | KONYA | HADİM | SOGUT YAYLASI1 TR C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-21 17:48 | 2016-11-21 19:32 | 1.7256 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.1767
182935 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | DİVARLI TR 1 A KOLU | AG - FAZIN BİRİ YOK \ AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-21 17:54 | 2016-11-21 18:19 | 0.41917 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5.03
182936 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AKINCILAR3 TR A KOLU | AG - FAZIN BİRİ YOK \ AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-21 17:55 | 2016-11-21 20:32 | 2.6083 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 65.2083 | 0 | 0
182939 | 1 | NİĞDE | BOR | ALTINOVA TR2 B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ FAZ-NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-21 17:57 | 2016-11-21 20:38 | 2.6794 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 26.7944
182944 | 1 | KONYA | BOZKIR | F3-BELÖREN FİDERİ GUNEYSINIR TM SARIOĞLAN KÖK SARIOĞLAN KÖK-HAMZALAR ÇIKIŞI BAĞBAŞI BARAJI 1 | OG - SİGORTA ARIZASI \ MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-21 18:08 | 2016-11-21 19:48 | 1.6661 | 8 | 602 | 0 | 0 | 13.3289 | 1002.9989 | 0 | 0
182946 | 1 | AKSARAY | ESKİL | SAGSAK1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ \ AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-21 18:03 | 2016-11-21 18:52 | 0.80889 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.80889
182950 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | SULTANHANI16 TR A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-21 18:18 | 2016-11-21 19:01 | 0.71556 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 39.3556 | 0 | 0
182953 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OZLEM3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-21 18:26 | 2016-11-21 19:35 | 1.1522 | 0 | 368 | 0 | 0 | 0 | 424.0178 | 0 | 0
182956 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KARAPINAR TR19/A F KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-21 18:31 | 2016-11-21 20:16 | 1.7539 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 333.2389 | 0 | 0
182963 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR2-20 KAGNICILAR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-21 18:54 | 2016-11-21 19:22 | 0.46222 | 0 | 552 | 0 | 0 | 0 | 255.1467 | 0 | 0
182964 | 1 | KONYA | EREĞLİ | F4-AYRANCI FİDERİ EREĞLİ TM GOKCEYAZI DM GOKCEYAZI DM-AYRANCI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-21 18:57 | 2016-11-21 19:34 | 0.61083 | 2 | 905 | 6 | 1352 | 1.2217 | 552.8042 | 3.665 | 825.8467
182976 | 1 | KONYA | ILGIN | BEHLULBEY MH TR31 (400 KVA) A KOLU | AG - FAZIN BİRİ YOK \ AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-21 19:13 | 2016-11-21 19:43 | 0.50139 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 42.1167 | 0 | 0
182986 | 1 | KONYA | KARAPINAR | ORTAOBA TR1 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ \ AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-21 19:54 | 2016-11-21 21:20 | 1.4375 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4375
182992 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | YENICEOBA7 TR D KOLU | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ \ AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-21 20:40 | 2016-11-21 21:15 | 0.58833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58833 | 0 | 0
182997 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | F2-SEYDİŞEHİR 1 FİDERİ SEYDISEHIR TM SEYDISEHIR DM1 DM1-TR 19 ÇIKIŞI KESECIK KOK KESECIK KOK-KESECİK MAHALLESİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM \ MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-21 20:55 | 2016-11-21 21:54 | 0.98861 | 0 | 816 | 2 | 20 | 0 | 806.7067 | 1.9772 | 19.7722
182998 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | 3C 12TR A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-21 20:55 | 2016-11-21 21:15 | 0.32556 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 10.4178 | 0 | 0
183010 | 1 | KONYA | ÇELTİK | CELTIK2 TR C KOLU | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-21 22:12 | 2016-11-21 22:50 | 0.63778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63778 | 0 | 0
183011 | 1 | KONYA | MERAM | KARAASLAN AYBAHCE14 TR C KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-21 22:25 | 2016-11-21 23:10 | 0.745 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.745 | 0 | 0
183017 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | F7-SCADA FİDERİ KONYA 1 TM IM-5 ( SCADA ) İM5-BERA OTEL ÇIKIŞI BEDIR1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE \ İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ-MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-22 01:06 | 2016-11-22 06:15 | 5.1531 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 51530.5556 | 0 | 0
183018 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER 14-15 TUMOSAN TM AKSARAY DM3 AKSARAY DM3-DM4 GİRİŞ-ÇIKIŞ DEVRE 1 | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-22 01:08 | 2016-11-22 01:18 | 0.17333 | 5 | 2364 | 0 | 0 | 0.86667 | 409.76 | 0 | 0
183022 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | F1-ŞEKER FİDERİ KONYA 1 TM DEDEKORKUT IM DEDEKORKUT IM-SELÇUK 2 ÇIKIŞI 15,8 M.GURANİ 1 TR YENİ SELÇUK 1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE \ İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-22 02:19 | 2016-11-22 06:09 | 3.8303 | 0 | 429 | 0 | 0 | 0 | 1643.1892 | 0 | 0
183027 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER 4 KÖYLER ÇIKIŞI TUMOSAN TM ARATOL KOK-2 ARATOL KOK-2-KÖYLER FİDERİ GİRİŞİ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-22 07:47 | 2016-11-22 09:42 | 1.9094 | 0 | 0 | 47 | 685 | 0 | 0 | 89.7439 | 1307.9694
183030 | 1 | KONYA | ILGIN | F4-DOĞANHİSAR FİDERİ ILGIN TM MECIDIYE KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE \ İLANLI ÖZEL MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-22 08:05 | 2016-11-22 18:12 | 10.1089 | 0 | 9173 | 0 | 0 | 0 | 92728.8378 | 0 | 0
183032 | 1 | KONYA | ILGIN | F5-MERKEZ FİDERİ ILGIN TM FAHRETTİN ALTAY TR 27 FAHRETTİN ALTAY TR 27 -KAPLICA YANI TR 26 ÇIKIŞI FAHRETTIN ALTAY MH TR27 (400 KVA) | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-22 08:02 | 2016-11-22 09:31 | 1.4739 | 0 | 1379 | 4 | 0 | 0 | 2032.4928 | 5.8956 | 0
183033 | 1 | NİĞDE | BOR | F14-ÇUKURKUYU FİDERİ BOR TM CUCU KÖK CUCU KÖK - ALTINOVA ÇIKIŞI ALTINOVA 1TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-22 08:09 | 2016-11-22 13:07 | 4.9586 | 0 | 0 | 8 | 53 | 0 | 0 | 39.6689 | 262.8064
183038 | 1 | KONYA | EREĞLİ | F10-EREĞLİ2 FİDERİ EREĞLİ TM EREGLİ İM1100 EREGLİ İM1100 EREGLI1654 TR( BAHAR EVLER BİNA) EREGLI1654 TR( BAHAR EVLER BİNA)-ÖZKAN MANDIRA ÇIKIŞI EREGLI1225 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-22 08:15 | 2016-11-22 11:47 | 3.5414 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 527.6669 | 0 | 0
183046 | 1 | KONYA | ILGIN | ABAZ YAYLASI TR1 (50 KVA) | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-22 08:21 | 2016-11-22 10:24 | 2.045 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 47.035 | 0 | 0
183047 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TAŞKENT3 TR3 D KOLU | AG - FAZIN BİRİ YOK \ AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-22 08:23 | 2016-11-22 09:32 | 1.1389 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.6944 | 0 | 0
183056 | 1 | KONYA | KARATAY | SARACOGLU30 TR A KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-22 08:27 | 2016-11-22 09:29 | 1.0411 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0411 | 0 | 0
183060 | 1 | KONYA | ÇUMRA | F10-İCERİÇUMRA FİDERİ ALIBEYHUYUGU TM ICERI CUMRA DM ICERI CUMRA DM - İ.ÇUMRA TR 11-8 KANAL BOYU ÇIKIŞI ICERI CUMRA8 TR ICERI CUMRA8 TR-İ.ÇUMRA TR 12-13-14 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-22 08:35 | 2016-11-22 09:25 | 0.83389 | 3 | 2407 | 6 | 0 | 2.5017 | 2007.1706 | 5.0033 | 0
183065 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | 2A 10TR A KOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-22 08:50 | 2016-11-22 09:26 | 0.59 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 73.75 | 0 | 0
183071 | 1 | KONYA | ÇELTİK | F1-TORUNLAR FİDERİ YUNAK TM CELTIK KOK1 TANERYALÇIN DM-FİDER6 ÇELTİK1 ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI \ MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-22 08:50 | 2016-11-22 09:40 | 0.83472 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.5042 | 0
183077 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | ARIFLER1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-22 09:00 | 2016-11-22 14:06 | 5.0969 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 234.4594
183078 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | YENICEOBA38 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-22 09:00 | 2016-11-22 13:23 | 4.3697 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 288.4017 | 0 | 0
183079 | 1 | KONYA | KADINHANI | F3-KADİNHANİ FİDERİ LADİK TM KADINHANI DM KADINHANI DM-ULKU İLKOKULU YANI2 TR KABACALI DSI 1 (100) | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-22 09:00 | 2016-11-22 16:02 | 7.0189 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 673.8133 | 0 | 0
183087 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | DÖRTYOL TR B KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-22 09:05 | 2016-11-22 12:57 | 3.8653 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 69.575 | 0 | 0
183088 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KARAALI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-22 09:04 | 2016-11-22 14:39 | 5.5881 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 447.0444 | 0 | 0
183089 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KARKIN12 TR B KOLU | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE \ İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-22 09:03 | 2016-11-22 14:20 | 5.2733 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 94.92
183090 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | F4-ORTAKARAÖREN FİDERİ SEYDISEHIR TM ORTAKARAÖREN11 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-22 09:02 | 2016-11-22 14:35 | 5.5428 | 0 | 1934 | 4 | 30 | 0 | 10719.7322 | 22.1711 | 166.2833
183093 | 1 | AKSARAY | ESKİL | F8-BOZCAMAHMUT 2 FİDERİ KIZOREN TM ESMEKAYA3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-22 09:09 | 2016-11-22 15:14 | 6.0836 | 6 | 436 | 631 | 1465 | 36.5017 | 2652.4544 | 3838.7586 | 8912.4903
183094 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | BOZYAKA1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE \ TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-22 09:10 | 2016-11-22 15:55 | 6.7589 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 520.4344
183095 | 1 | KONYA | MERAM | F14-DUTLU FİDERİ KONYA 1 TM LALEBAHCE 20 DM LALEBAHCE 20 DM-GÜLBAHÇE 9 ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-22 09:04 | 2016-11-22 13:59 | 4.9153 | 0 | 512 | 0 | 0 | 0 | 2516.6222 | 0 | 0
183096 | 1 | KONYA | KARATAY | KARAKAYA2 TR C KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-22 09:05 | 2016-11-22 12:20 | 3.2603 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 97.8083 | 0 | 0
183099 | 1 | KONYA | MERAM | SELAM1 TR A KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-22 09:08 | 2016-11-22 11:54 | 2.7658 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 52.5508 | 0 | 0
183101 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | F1-YEŞİLDERE-1 FİDERİ KARAMAN OSB TM KAYAONU DM KAYAONU DM-SUDURAĞI DM ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-22 09:11 | 2016-11-22 11:56 | 2.7511 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 30.2622 | 0 | 0
183102 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SULUTAS1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-22 09:09 | 2016-11-22 13:38 | 4.4786 | 0 | 204 | 0 | 9 | 0 | 913.6367 | 0 | 40.3075
183103 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | F1-YEŞİLDERE-1 FİDERİ KARAMAN OSB TM KAYAONU DM KAYAONU DM-AYRANCI FİDER-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE \ TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-22 09:12 | 2016-11-22 11:13 | 2.0119 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 92.5494 | 0
183104 | 1 | KONYA | EREĞLİ | EREGLI1220 TR C KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-22 09:12 | 2016-11-22 12:41 | 3.4786 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 389.6044 | 0 | 0
183105 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KARAKAYA FİDERİ KONYA2 TM DM-11 ( ERENKOY ) K.VİLLALARI TATKÖY 3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-22 09:10 | 2016-11-22 15:13 | 6.0431 | 0 | 684 | 0 | 0 | 0 | 4133.45 | 0 | 0
183106 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | SULTANHANI11 TR C KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-22 09:12 | 2016-11-22 10:24 | 1.1983 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 68.305 | 0 | 0
183107 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | YENI SELCUK1 TR B KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-22 09:11 | 2016-11-22 13:01 | 3.8247 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 321.2767 | 0 | 0
183109 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | SATANSARI2 TR C KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-22 09:15 | 2016-11-22 11:15 | 1.9986 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 61.9569
183110 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | F10-BELEDİYE2 FİDERİ AKSEHIR TM KARAYOLLARI TR 2.3 KARAYOLLARI TR 2.3-HASGÜL ÇIKIŞI T.H.K. ARITMA TR 2.41 | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-22 09:17 | 2016-11-22 12:08 | 2.8467 | 0 | 496 | 5 | 0 | 0 | 1411.9467 | 14.2333 | 0
183112 | 1 | KONYA | ÇELTİK | CELTIK10 TR A KOLU | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE \ BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-22 09:18 | 2016-11-22 14:59 | 5.6783 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 232.8117 | 0 | 0
183113 | 1 | KONYA | ILGIN | UCARI MH TR18 (250 KVA) B KOLU | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE \ BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-22 09:19 | 2016-11-22 12:26 | 3.1117 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 146.2483 | 0 | 0
183114 | 1 | KONYA | EREĞLİ | ASAGIGONDELEN1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE \ TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-22 09:21 | 2016-11-22 15:26 | 6.0869 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 219.13
183115 | 1 | KONYA | MERAM | COMAKLI7 TR B KOLU | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-22 09:16 | 2016-11-22 10:10 | 0.89944 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89944
183123 | 1 | KONYA | ÇUMRA | CUMRA21 TR C KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR \ ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-22 09:26 | 2016-11-22 10:56 | 1.5075 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5075 | 0 | 0
183125 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KADIOĞLU KOK | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-22 09:31 | 2016-11-22 11:57 | 2.4431 | 0 | 544 | 0 | 12 | 0 | 1329.0222 | 0 | 29.3167
183127 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | F5-PINARBAŞI FİDERİ KONYA3 TM DM-37A ( TOMEK DM ) DM37/A-KONCAM ÇIKIŞI PINARBASI KOK PINARBASI KOK - AŞAĞIPINARBAŞI ÇIKIŞI A FUAT USTA | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-22 09:32 | 2016-11-22 15:04 | 5.5322 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 293.2078 | 0 | 0
183132 | 1 | KONYA | AHIRLI | F11-BOZKIR 2 FİDERİ SEYDISEHIR TM DERE KOK DERE KÖK-SORKUN ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-22 09:38 | 2016-11-22 13:26 | 3.8053 | 0 | 497 | 24 | 41 | 0 | 1891.2231 | 91.3267 | 156.0164
183134 | 1 | KONYA | BOZKIR | F11-BOZKIR 2 FİDERİ SEYDISEHIR TM BOZKIR DM YANLIZCA KÖK YALNIZCA KÖK-HİSARLI ÇIKIŞI ISIKLAR1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-22 09:39 | 2016-11-22 14:38 | 4.9794 | 8 | 485 | 0 | 0 | 39.8356 | 2415.0306 | 0 | 0
183135 | 1 | KONYA | BOZKIR | UCPINAR1 TR B KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-22 09:38 | 2016-11-22 14:37 | 4.9683 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 526.6433 | 0 | 0
183136 | 1 | KONYA | AHIRLI | FİDER 4 SEYDISEHIR TM BOZKIR DM BOZKIR MERKEZ AKİSSE KÖK MERKEZ ÇIKIŞI AKİSSE 1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-22 09:35 | 2016-11-22 15:41 | 6.0889 | 16 | 579 | 7 | 11 | 97.4222 | 3525.4667 | 42.6222 | 66.9778
183137 | 1 | KONYA | HADİM | F2-BALCILAR 1 FİDERİ GOKSU HES BALCILAR DM BALCILAR DM-TAŞKENT KÖK 1 ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-22 09:36 | 2016-11-22 15:24 | 5.7972 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 886.975
183138 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | HOROZLUHAN58 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ \ AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-22 09:11 | 2016-11-22 11:11 | 1.9922 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9922 | 0 | 0
183139 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | F14-EĞRİBAYAT-2 FİDERİ KONYA3 TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-22 09:38 | 2016-11-22 10:41 | 1.0475 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 26.1875 | 0 | 0
183142 | 1 | KONYA | KADINHANI | ATLANTI2 TR A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ İLETKENE ARAÇ TEMASI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-22 09:28 | 2016-11-22 13:50 | 4.3667 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 56.7667
183143 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR3-13 KILICLI KOPRU E KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-22 09:39 | 2016-11-22 10:33 | 0.89194 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89194
183147 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | ÖZKENT TR1 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-22 09:41 | 2016-11-22 11:50 | 2.1453 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1453 | 0 | 0
183149 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | DUMLUGOZE1 TR B KOLU | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE \ BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-22 09:48 | 2016-11-22 11:34 | 1.7589 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 182.9244
183153 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-22 09:52 | 2016-11-22 14:44 | 4.8569 | 0 | 0 | 2 | 167 | 0 | 0 | 9.7139 | 811.1097
183158 | 1 | KONYA | MERAM | KASINHANI13 TR C KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-22 10:01 | 2016-11-22 15:40 | 5.6508 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 412.5108
183159 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | DOGANHISAR2 TR B KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-22 10:01 | 2016-11-22 12:17 | 2.2797 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 253.0492 | 0 | 0
183161 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | F2-SARAYONU FİDERİ LADİK TM SARAYONU KOK SARAYONU KOK-RİNG1 ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-22 10:00 | 2016-11-22 13:03 | 3.0467 | 0 | 1685 | 14 | 143 | 0 | 5133.6333 | 42.6533 | 435.6733
183162 | 1 | KONYA | EREĞLİ | EŞEKÖLDÜREN TR1 | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-22 10:03 | 2016-11-22 16:01 | 5.9636 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 53.6725
183165 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR KOYUNLU-5 A KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-22 10:04 | 2016-11-22 17:40 | 7.6133 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 0 | 0
183167 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | F10-SULAMA FİDERİ CİHANBEYLİ TM TAŞPINAR DM2 TAŞPINAR DM2-D-2 KOLU SULAMA ÇIKIŞI | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ OG ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-22 10:04 | 2016-11-22 10:18 | 0.23917 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.23917 | 0
183169 | 1 | NİĞDE | BOR | F3-KEMERHİSAR FİDERİ BOR TM KEMERHİSAR TR34 KEMERHİSAR TR-34 - KEMERHİSAR TR-1 GİRİŞİ KEMERHİSAR TR34 | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-22 10:06 | 2016-11-22 14:01 | 3.9072 | 0 | 0 | 5 | 1573 | 0 | 0 | 19.5361 | 6146.0606
183170 | 1 | AKSARAY | ESKİL | F8-BOZCAMAHMUT 2 FİDERİ KIZOREN TM BOZCAMAHMUT KOK1 BOCAMAHMUT KOK-ERDOĞDU ÇIKIŞ (RİNG) | PROGRAMLI KESİNTİ \ OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-22 10:08 | 2016-11-22 11:17 | 1.1469 | 0 | 0 | 105 | 74 | 0 | 0 | 120.4292 | 84.8739
183173 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | UCHISAR8 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-22 09:57 | 2016-11-22 11:57 | 1.9994 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 159.9556 | 0 | 0
183174 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | GUMUSKENT10 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-22 09:57 | 2016-11-22 10:54 | 0.95778 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 44.0578
183176 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AKTOPRAK TR15 | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-22 10:09 | 2016-11-22 14:17 | 4.1364 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 475.6847
183182 | 1 | NİĞDE | BOR | KEMERHİSAR TR16 A KOLU | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-22 10:11 | 2016-11-22 12:06 | 1.9233 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9233
183184 | 1 | KONYA | KADINHANI | F1-LADİK FİDERİ LADİK TM KADINHANI DM KADINHANI DM-FİDER1 ILGIN ÇIKIŞI TOSUNOGLU KOK TOSUNOGLU KOK-KURTHASANLI1 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-22 10:13 | 2016-11-22 11:07 | 0.89639 | 0 | 0 | 154 | 274 | 0 | 0 | 138.0439 | 245.6106
183187 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SANCAK20 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-22 10:17 | 2016-11-22 11:04 | 0.7825 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7825 | 0 | 0
183189 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR-3 HÖYÜK MEVKİ 6.ÇIKIŞ | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-22 10:17 | 2016-11-22 14:34 | 4.2867 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2867
183198 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | DERINKUYU17 TR B KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-22 10:26 | 2016-11-22 15:08 | 4.7008 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 98.7175 | 0 | 0
183199 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NAR6 TR B KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-22 10:27 | 2016-11-22 15:27 | 5.0025 | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 | 1290.645 | 0 | 0
183206 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | F4-KURUSEKİ FİDERİ ERMENEK GECICI HAVZA TM ERMENEK DM BOYALIK KOK ARDICKAYA1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE \ BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-22 10:31 | 2016-11-22 14:20 | 3.8081 | 0 | 0 | 0 | 547 | 0 | 0 | 0 | 2083.0064
183207 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | F1-YEŞİLDERE-1 FİDERİ KARAMAN OSB TM KAYAONU DM KAYAONU DM-AYRANCI FİDER-1 SUDURAGI KOK5 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE \ TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-22 10:33 | 2016-11-22 11:20 | 0.78028 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 35.8928 | 0
183211 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | KILIMLI TR A KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-22 10:38 | 2016-11-22 13:32 | 2.9039 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 374.6017
183222 | 1 | KONYA | KADINHANI | F1-LADİK FİDERİ LADİK TM KADINHANI DM KADINHANI DM-FİDER1 ILGIN ÇIKIŞI TOSUNOGLU KOK TOSUNOGLU KOK-KURTHASANLI1 TR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI \ MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-22 10:42 | 2016-11-22 11:51 | 1.1486 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.0403 | 0
183224 | 1 | KONYA | KARATAY | AHSAP DOGRAMACILAR2 TR D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-22 10:47 | 2016-11-22 11:22 | 0.58833 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 48.8317 | 0 | 0
183227 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | F10-SULAMA FİDERİ CİHANBEYLİ TM TAŞPINAR DM2 TAŞPINAR DM2-D-2 KOLU SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-22 10:51 | 2016-11-22 12:38 | 1.7897 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 37.5842 | 0
183231 | 1 | KONYA | EREĞLİ | CIMENCIK2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI \ ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-22 10:57 | 2016-11-22 13:48 | 2.8494 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8494
183235 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AKÇAGIL TR-1 | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-22 11:05 | 2016-11-22 13:35 | 2.4858 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 442.4783
183236 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | AKCAÖREN TR3 B KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-22 11:05 | 2016-11-22 13:17 | 2.195 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 164.625
183238 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KARAKAYA FİDERİ KONYA2 TM DM-11 ( ERENKOY ) K.VİLLALARI TATKÖY 1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-22 11:06 | 2016-11-22 17:12 | 6.1014 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 1793.8083 | 0 | 0
183240 | 1 | KONYA | MERAM | AŞKAN5 TR A KOLU | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME \ ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-22 10:36 | 2016-11-22 12:26 | 1.8358 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8358 | 0 | 0
183241 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | YAZIBELEN1 TR D KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-22 11:08 | 2016-11-22 18:14 | 7.1003 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.1003 | 0 | 0
183247 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | GEDIL5 TR | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI-EL İLE \ İLANSIZ AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-22 11:08 | 2016-11-22 14:08 | 2.9881 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.9403 | 0 | 0
183253 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AYDINLAR1 TR B KOLU | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME \ ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-22 11:17 | 2016-11-22 13:15 | 1.9703 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9703
183255 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | BADEMLI TR 1 A KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-22 11:19 | 2016-11-22 12:42 | 1.3861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3861 | 0 | 0
183257 | 1 | KONYA | TAŞKENT | F4-ALADAĞ FİDERİ GOKSU HES BALCILAR DM BALCILAR DM-TAŞKENT KÖK 1 ÇIKIŞI TAŞKENT KÖK1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ OG KABLO BAŞLIĞI PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-22 11:01 | 2016-11-22 14:36 | 3.5889 | 0 | 1012 | 0 | 217 | 0 | 3631.9556 | 0 | 778.7889
183262 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | F8-ÜRGÜP KAPASTÖR AVANOS TM1 URGUP DM URGUP DM (SKM )-FD 5 BAŞDERE | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-22 11:34 | 2016-11-22 13:15 | 1.6856 | 0 | 747 | 36 | 1321 | 0 | 1259.11 | 60.68 | 2226.6189
183266 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | GULPINAR10 TR B KOLU | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ \ AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-22 11:33 | 2016-11-22 13:36 | 2.0569 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0569 | 0 | 0
183267 | 1 | KONYA | KULU | F1-KULU1 FİDERİ KULU TM KULU DM KULU DM-TAVŞANÇALI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM \ MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-22 11:35 | 2016-11-22 12:40 | 1.0819 | 0 | 0 | 6 | 18 | 0 | 0 | 6.4917 | 19.475
183268 | 1 | KONYA | KADINHANI | F1-LADİK FİDERİ LADİK TM KADINHANI DM KADINHANI DM-FİDER1 ILGIN ÇIKIŞI TOSUNOGLU KOK TOSUNOGLU KOK-KURTHASANLI1 TR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI \ PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-22 11:33 | 2016-11-22 12:57 | 1.3922 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.5689 | 0
183269 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | GW-1 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-22 11:38 | 2016-11-22 12:24 | 0.76722 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5344 | 0 | 0
183272 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | F2-ALTİNEKİN 1 FİDERİ ALTINEKIN TM ALTINEKIN DM ALTINEKİN DM-EGRİBAYAT ENH YAZIBELEN KÖK ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI \ MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-22 11:41 | 2016-11-22 13:16 | 1.5761 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.3044 | 0
183273 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | F8-ÇAMARDI FİDERİ NIGDE-2 TM OVACIK DM ON HÜCRELİ (OVACIK) DM-HÜYÜK ÇIKIŞI KARAATLI SULAMA KÖK KARAATLI SULAMA KÖK - KARAATLI AYDINLATMA ÇIKIŞI | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ OG ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-22 11:39 | 2016-11-22 12:57 | 1.2897 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2897 | 0
183277 | 1 | KONYA | KARAPINAR | F9-EREĞLİ1 FİDERİ KARAPINAR TM OYMALI KÖK OYMALI KÖK-KARAPINAR TM-F9 GİRİŞİ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-22 11:40 | 2016-11-22 14:11 | 2.5142 | 0 | 0 | 72 | 250 | 0 | 0 | 181.02 | 628.5417
183287 | 1 | KONYA | ILGIN | MAHMUTHISAR TR2 (160 KVA) B KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-22 12:01 | 2016-11-22 17:03 | 5.0397 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 251.9861 | 0 | 0
183289 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | F7-TUZLUKÇU1 FİDERİ AKSEHIR TM ORTAKOY KOK ORTAKOY KOK-TİPİKÖY ÇIKIŞI TIPI KOY1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-22 12:02 | 2016-11-22 17:20 | 5.2878 | 0 | 927 | 3 | 0 | 0 | 4901.77 | 15.8633 | 0
183299 | 1 | KONYA | EREĞLİ | F6-ŞEHİR FİDERİ EREĞLİ TM EREGLI IM 1300 EREGLI1410 TR EREGLI1410 TR-KARAMANYOLU ÇIKIŞI EREGLI 1171TR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE \ TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-22 12:08 | 2016-11-22 18:21 | 6.2253 | 1 | 139 | 2 | 335 | 6.2253 | 865.3136 | 12.4506 | 2085.4681
183300 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | F16-ŞEHİR-4 FİDERİ TUMOSAN TM | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-22 12:12 | 2016-11-22 14:54 | 2.6969 | 0 | 346 | 0 | 0 | 0 | 933.1428 | 0 | 0
183302 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | BASYAYLA5 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-22 12:08 | 2016-11-22 15:08 | 2.9958 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9958 | 0 | 0
183305 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | SUDURAGI TOKI TR-1 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-22 12:09 | 2016-11-22 13:31 | 1.3694 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 34.2361 | 0 | 0
183307 | 1 | KONYA | YUNAK | F7-ALTINOVA FİDERİ YUNAK TM BIRIMLER DM BİRİMLER DM-ALTINOVA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI \ MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-22 12:12 | 2016-11-22 14:34 | 2.3531 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.0592 | 0
183309 | 1 | KONYA | ILGIN | SANAYI CIRAKLIK ILERISI TR16 (630 KVA) I KOLU | AG - FAZIN BİRİ YOK \ AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-22 12:19 | 2016-11-22 13:04 | 0.74611 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8.2072 | 0 | 0
183310 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SELCUK4 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-22 12:15 | 2016-11-22 13:13 | 0.96833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96833 | 0 | 0
183313 | 1 | KONYA | KARATAY | HAYIROGLU4 TR A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-22 12:16 | 2016-11-22 15:30 | 3.2328 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 48.4917 | 0 | 0
183324 | 1 | KONYA | MERAM | HAVZAN 5 TR A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-22 12:12 | 2016-11-22 14:34 | 2.3619 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 193.6794 | 0 | 0
183337 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | YAZIHUYUK11 TR A KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-22 12:37 | 2016-11-22 18:01 | 5.4061 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 832.5411
183338 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | MOTORLU SANAYI2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-22 12:32 | 2016-11-22 17:20 | 4.7961 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.5922 | 0 | 0
183341 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TAŞPINAR TUMOSAN TM ARMUTLU KÖK YAYLALAR ÇIKIŞI BUYUKKILAVUZ1 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE \ İLANSIZ KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-22 12:38 | 2016-11-22 14:49 | 2.1794 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 23.9739
183343 | 1 | AKSARAY | ESKİL | F9-KOŞK FİDERİ KIZOREN TM GOZERLI KOK GOZERLI KOK-KÖŞK (F-9) FİDERİ GİRİŞ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-22 12:31 | 2016-11-22 13:47 | 1.2581 | 0 | 0 | 496 | 1022 | 0 | 0 | 623.9956 | 1285.7328
183344 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | YESILOVA7 TR A KOLU | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ \ AG BAĞLANTI KLEMENSİ KÖTÜ TEMAS OLUŞTURMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-22 12:43 | 2016-11-22 14:45 | 2.0258 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0258 | 0 | 0
183354 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | ERENKOY1 TR B KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-22 13:01 | 2016-11-22 17:59 | 4.97 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 278.32 | 0 | 0
183355 | 1 | NİĞDE | BOR | F14-ÇUKURKUYU FİDERİ BOR TM CUCU KÖK CUCU KÖK - ALTINOVA ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-22 13:03 | 2016-11-22 17:08 | 4.0783 | 0 | 0 | 48 | 535 | 0 | 0 | 195.76 | 2181.9083
183358 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | F8-ALTINEKİN FİDERİ CİHANBEYLİ TM NURTAS KOK NURTAS KOK-AĞABEYLİ-KIRIKIŞLA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM \ OG JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-22 13:02 | 2016-11-22 15:09 | 2.1228 | 3 | 219 | 0 | 0 | 6.3683 | 464.8883 | 0 | 0
183360 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | F3500-MERAM FİDERİ POZANTI TM HOROZ KÖK HOROZ KÖK - HOROZ ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-22 13:07 | 2016-11-22 14:35 | 1.4575 | 0 | 0 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 300.245
183362 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | YENİCE TR 2 C KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-22 13:11 | 2016-11-22 17:16 | 4.0878 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 269.7933 | 0 | 0
183364 | 1 | KONYA | HADİM | F5-HADİM 1 FİDERİ GOKSU HES HADİM DM HADİM DM-BOZKIR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM \ KARAYOLLARI KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-19 15:01 | 2016-11-19 16:19 | 1.2958 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2958 | 0
183365 | 1 | KONYA | YUNAK | F11-PİRİBEYLİ FİDERİ YUNAK TM PIRIBEYLI KOK1 PİRİBEYLİ ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-22 13:16 | 2016-11-22 18:14 | 4.9636 | 0 | 1176 | 2 | 0 | 0 | 5837.2067 | 9.9272 | 0
183367 | 1 | KONYA | KARATAY | KEÇİLİ KONYA3 TM KECILI DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-22 13:04 | 2016-11-22 14:13 | 1.1456 | 98 | 2198 | 0 | 0 | 112.2644 | 2517.9311 | 0 | 0
183368 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR 30202 B-KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-22 13:09 | 2016-11-22 13:46 | 0.62389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.62389 | 0 | 0
183370 | 1 | KONYA | KULU | YAZICAYIRI4 TR C KOLU | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-22 13:21 | 2016-11-22 14:45 | 1.3942 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3942
183372 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | F5-MUCUR KÖYLER PETLAS TM İNANÇ KÖK YESILYURT | OG - KESİCİ AÇMASI-DİĞER \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-22 13:18 | 2016-11-22 14:34 | 1.2572 | 0 | 0 | 2 | 24 | 0 | 0 | 2.5144 | 30.1733
183373 | 1 | KONYA | EREĞLİ | F2-EREĞLİ1 FİDERİ EREĞLİ TM EREGLİ İM1100 İM1100-DM1 ÇIKIŞ 2 EREGLI1210 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-22 13:35 | 2016-11-22 18:01 | 4.4383 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 967.5567 | 0 | 0
183375 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | F1-ŞEHİR FİDERİ KARAMAN TM KARAMAN DM2 KARAMAN DM2 - TR-20501 ÇIKIŞI TR 20502 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE \ TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-22 13:36 | 2016-11-22 14:27 | 0.84778 | 0 | 0 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 179.7289
183378 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | ACIGOL6 TR B KOLU | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI \ ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-22 13:32 | 2016-11-22 14:34 | 1.0361 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.1083 | 0 | 0
183385 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TAŞPINAR TR1 | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME \ ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-22 13:46 | 2016-11-22 16:55 | 3.1553 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1553 | 0 | 0
183387 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | SULTANHANI19 TR A KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-22 13:32 | 2016-11-22 14:32 | 0.99806 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 73.8561 | 0 | 0
183394 | 1 | KONYA | KARAPINAR | F3-AKÇAYAZI FİDERİ KARAPINAR TM AKCAYAZI KOK AKCAYAZI KOK-MERDİVENLİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ \ MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-22 13:49 | 2016-11-22 15:39 | 1.8394 | 0 | 0 | 86 | 126 | 0 | 0 | 158.1922 | 231.77
183398 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | F2-ALTİNEKİN 1 FİDERİ ALTINEKIN TM ALTINEKIN DM ALTINEKİN DM-F2 ALTINEKİN 1 ÇIKIŞI OFİS KÖK TR 5 OFİS KÖK TR 5 - SARNIÇ ENH ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI \ MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-22 13:47 | 2016-11-22 14:42 | 0.92444 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.6222 | 0
183403 | 1 | KONYA | KARATAY | F3-İSMİL FİDERİ KONYA4 TM YARMA IMAMIN YAYLASI KOK YARMA IMAMIN YAYLASI KOK-GOCU KARAKAYA CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ OG KABLO BAŞLIĞI PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-22 13:18 | 2016-11-22 17:40 | 4.3736 | 0 | 580 | 80 | 20 | 0 | 2536.6944 | 349.8889 | 87.4722
183406 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | F13-ACIGOL TM FİDERİ TM2 NEVSEHIR ACIGOL IM ACIGOL IM-ACIGOL ORGANİZE ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-22 13:40 | 2016-11-22 14:21 | 0.67556 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10.1333 | 0
183410 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER 14-15 TUMOSAN TM AKSARAY DM2 AKSARAY DM2-2C/1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-22 14:02 | 2016-11-22 14:37 | 0.58889 | 0 | 914 | 0 | 0 | 0 | 538.2444 | 0 | 0
183413 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | HACIKAYMAK8 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-22 14:09 | 2016-11-22 15:25 | 1.2661 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2661 | 0 | 0
183416 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | YAZIHUYUK11 TR C KOLU | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI \ ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-22 14:12 | 2016-11-22 15:48 | 1.5939 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5939
183418 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | F13-ACIGOL TM FİDERİ TM2 NEVSEHIR ACIGOL IM KIZILKAYA KOK KIZILKAYA KOK - KIZILKÖY(RİNG) | OG - SİGORTA ARIZASI \ PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-22 14:14 | 2016-11-22 15:04 | 0.84 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0
183430 | 1 | KONYA | EREĞLİ | SARICA2 TR B KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-22 14:33 | 2016-11-22 18:06 | 3.5558 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 170.68 | 0 | 0
183436 | 1 | KONYA | BOZKIR | UCPINAR1 TR C KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-22 14:39 | 2016-11-22 17:51 | 3.2 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 313.6 | 0 | 0
183437 | 1 | KONYA | BOZKIR | F11-BOZKIR 2 FİDERİ SEYDISEHIR TM BOZKIR DM YANLIZCA KÖK YALNIZCA KÖK-HİSARLI ÇIKIŞI ISIKLAR1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-22 14:39 | 2016-11-22 18:11 | 3.5417 | 8 | 485 | 0 | 0 | 28.3333 | 1717.7083 | 0 | 0
183438 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KARAALI1 TR A-E KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-22 14:38 | 2016-11-22 17:46 | 3.1344 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 109.7056 | 0 | 0
183440 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | GULAGAC5 TR B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-22 14:34 | 2016-11-22 15:00 | 0.42167 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 11.385 | 0 | 0
183442 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | ORTAKOY22 TR C KOLU | AG - AG PANO SİGORTALI-SİGORTASIZ YÜK AYIRICISI ARIZASI \ SİGORTALI YÜK AYIRICISININ BAĞLANTI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-22 14:41 | 2016-11-22 15:40 | 0.98167 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 110.9283 | 0 | 0
183447 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TATIK TR1 D KOLU | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ \ AG BAĞLANTI KLEMENSİNİN UYGUN TİPTE OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-22 10:47 | 2016-11-22 15:19 | 4.5347 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5347
183451 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | F13-EĞRİBAYAT-1 FİDERİ KONYA3 TM DM-79 ( EGRIBAYAT DM ) DM79-EĞRİBAYAT KÖYÜ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-22 14:49 | 2016-11-22 15:50 | 1.0058 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 184.0675 | 0 | 0
183452 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR 31101 B KOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-22 14:57 | 2016-11-22 15:50 | 0.88889 | 0 | 0 | 0 | 536 | 0 | 0 | 0 | 476.4444
183453 | 1 | KONYA | YUNAK | KILLAR1 TR C KOLU | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI \ ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-22 14:55 | 2016-11-22 15:39 | 0.72306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72306 | 0 | 0
183455 | 1 | KONYA | HADİM | MUSAYERİ2 TR2 B KOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-22 13:47 | 2016-11-22 19:29 | 5.6906 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22.7622
183456 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | BEYSEHIR TR 5 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-22 15:04 | 2016-11-22 16:10 | 1.1039 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1039 | 0 | 0
183462 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AVANOS7 TR B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-22 15:07 | 2016-11-22 17:15 | 2.1236 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.3708 | 0 | 0
183465 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | F6-BİSKÜVİ SAN.2-1 FİDERİ KARAMAN OSB TM KARAMAN BS2 DM KARAMAN BS2 DM-ÇOĞLU-1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE \ TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-22 15:16 | 2016-11-22 16:01 | 0.75528 | 0 | 0 | 53 | 110 | 0 | 0 | 40.0297 | 83.0806
183476 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | ESKI BUGDAY PAZARI TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-22 15:33 | 2016-11-22 17:33 | 2.0117 | 0 | 595 | 0 | 0 | 0 | 1196.9417 | 0 | 0
183478 | 1 | KONYA | HADİM | SOGUT YAYLASI1 TR B KOLU | AG - DİREK EĞİLMESİ \ YANGIN SONUCU KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-22 15:28 | 2016-11-22 17:56 | 2.4694 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 37.0417 | 0 | 0
183486 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | F11-BOZKIR 2 FİDERİ SEYDISEHIR TM KESECIK KOK KESECIK KOK-KESECİK MAHALLESİ ÇIKIŞI KESECIK4 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ \ OG KABLO BAŞLIĞI PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-22 15:40 | 2016-11-22 16:37 | 0.95056 | 0 | 816 | 2 | 20 | 0 | 775.6533 | 1.9011 | 19.0111
183495 | 1 | KONYA | ILGIN | AYVATDEDE MH TR38 (250 KVA) D KOLU | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME \ ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-22 15:47 | 2016-11-22 17:16 | 1.4858 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4858 | 0 | 0
183496 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | HUGLU 1 TR C KOLU | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-22 16:00 | 2016-11-22 17:02 | 1.035 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.035 | 0 | 0
183502 | 1 | KONYA | KARAPINAR | F-4 ÇUMRA KARAPINAR TM KURTBASAN KÖK SORANLAR ÇIKIŞI SEBAHATTİN ACAR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ OG ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-22 16:02 | 2016-11-22 17:31 | 1.4803 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4803 | 0
183503 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR47 TR B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-22 16:10 | 2016-11-22 16:47 | 0.62417 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 130.4508 | 0 | 0
183508 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | F2-ALTİNEKİN 1 FİDERİ ALTINEKIN TM ALTINEKIN DM ALTINEKİN DM-ALTINEKİN KÖK 1 ÇIKIŞI OFİS KÖK TR 5 OFİS KÖK TR 5 - SARNIÇ ENH ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-22 16:14 | 2016-11-22 16:33 | 0.31694 | 0 | 0 | 80 | 340 | 0 | 0 | 25.3556 | 107.7611
183513 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR5 TR D KOLU | AG - AG PANO SİGORTALI-SİGORTASIZ YÜK AYIRICISI ARIZASI \ BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-22 16:17 | 2016-11-22 17:29 | 1.1956 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 40.6489 | 0 | 0
183515 | 1 | KONYA | KARAPINAR | F8-ULUS FİDERİ KARAPINAR TM RENSAN KOK RENSAN KOK-RENSAN EK BİNA ÇIKIŞI BOSTANLIK TR1 | OG - SİGORTA ARIZASI \ HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-22 16:20 | 2016-11-22 18:35 | 2.2419 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17.9356
183520 | 1 | KONYA | KARATAY | ULUBATLI HASAN3 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-22 16:14 | 2016-11-22 18:53 | 2.6556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6556 | 0 | 0
183522 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR 3-35 B KOLU | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI \ ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-22 16:27 | 2016-11-22 16:54 | 0.44111 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.44111
183530 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | YENIKENT2 TR A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-22 16:16 | 2016-11-22 17:58 | 1.7086 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 71.7617 | 0 | 0
183532 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | F10-SULAMA FİDERİ CİHANBEYLİ TM TAŞPINAR DM2 TAŞPINAR DM2-D-2 KOLU SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-DİĞER \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-22 16:39 | 2016-11-22 18:43 | 2.0647 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 43.3592 | 0
183534 | 1 | KONYA | KULU | ACIKUYU1 TR C KOLU | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-22 16:44 | 2016-11-22 19:28 | 2.7331 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7331
183535 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | RİNG-1 KONYA 1 TM IM-2 ( FERITPASA ) TOPTANCILAR 2 ÇIKIŞI TARLA1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM \ BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-22 16:41 | 2016-11-22 17:30 | 0.80944 | 0 | 681 | 0 | 0 | 0 | 551.2317 | 0 | 0
183543 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE-2 TM AKTAŞ SULAMA KÖK AKTAŞ ÖZEL SULAMA | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM \ MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-22 16:49 | 2016-11-22 19:38 | 2.8167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8167
183545 | 1 | KONYA | EREĞLİ | EREGLI1312 TR D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-22 16:57 | 2016-11-22 19:54 | 2.965 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 667.125 | 0 | 0
183553 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | F3-BELÖREN FİDERİ GUNEYSINIR TM KIZILOZ KOK KIZILOZ KOK-KIZILÖZ KÖY ÇIKIŞI KIZILOZ1 TR | OG - GERİLİM DÜŞÜK \ CAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-22 17:07 | 2016-11-22 19:47 | 2.6692 | 0 | 0 | 13 | 118 | 0 | 0 | 34.6992 | 314.9617
183555 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR ATA-7 A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-22 16:16 | 2016-11-22 17:20 | 1.0683 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.5467
183560 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | YAPALI4 TR C KOLU | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME \ ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-22 17:10 | 2016-11-22 20:00 | 2.8456 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8456 | 0 | 0
183563 | 1 | KONYA | KARATAY | CAGLAK TEREYAGLARI TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ İLETKEN SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-22 17:12 | 2016-11-22 19:05 | 1.8786 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 48.8439 | 0 | 0
183570 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONARI1 TR C KOLU | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME \ ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-22 17:12 | 2016-11-22 19:01 | 1.8178 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8178 | 0 | 0
183574 | 1 | KONYA | YUNAK | YANARDAGLAR YAYLASI1 TR A KOLU | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME \ ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-22 17:22 | 2016-11-22 20:06 | 2.7281 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7281 | 0 | 0
183581 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | ORTAKOY53 TR B KOLU | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME \ ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-22 17:21 | 2016-11-22 18:19 | 0.97556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.97556 | 0 | 0
183584 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | KAVAK6 TR C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-22 17:34 | 2016-11-22 18:18 | 0.73194 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 14.6389 | 0 | 0
183587 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SEKERCILER TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-22 17:36 | 2016-11-22 18:25 | 0.82056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82056 | 0 | 0
183597 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | F15-OBRUK FİDERİ KIZOREN TM TOPRAKLIK DM TOPRAKLIK DM-SOYHAN YEŞİLHAT ENH ÇIKIŞI SOYHAN KOK SOYHAN KÖK - DANAKUYUSU SULAMA | OG - GERİLİM DÜŞÜK \ OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-22 17:49 | 2016-11-22 19:19 | 1.5033 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.0267 | 0
183606 | 1 | KONYA | KULU | ACIKUYU1 TR D KOLU | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLO BAŞLIĞI PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-22 18:13 | 2016-11-22 19:13 | 0.99167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99167
183613 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OZLEM5 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-22 18:23 | 2016-11-22 19:14 | 0.84222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84222 | 0 | 0
183616 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR 30833 B-KOLU | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI \ ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-22 18:40 | 2016-11-22 20:02 | 1.3644 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3644 | 0 | 0
183620 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | 3A 10TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-22 18:31 | 2016-11-22 19:24 | 0.89 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 138.84 | 0 | 0
183623 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR1-43A B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-22 18:48 | 2016-11-22 20:07 | 1.3156 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 35.52 | 0 | 0
183625 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | CAKILLAR2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-22 18:58 | 2016-11-22 21:03 | 2.0844 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0844 | 0 | 0
183626 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KADIOĞLU KOK MAHALLE ÇIKIŞI | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI \ ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-22 19:04 | 2016-11-22 19:48 | 0.72861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72861 | 0 | 0
183636 | 1 | KONYA | YUNAK | F2-TURGUT FİDERİ YUNAK TM | OG - SİGORTA ARIZASI \ MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-22 19:26 | 2016-11-22 21:52 | 2.4364 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19.4911 | 0
183642 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | HARMANDALI2 TR A KOLU | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI \ ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-22 20:10 | 2016-11-22 21:10 | 0.99944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99944 | 0 | 0
183651 | 1 | KONYA | KARATAY | MENGENE6 TR A KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-22 21:01 | 2016-11-22 21:36 | 0.58639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58639 | 0 | 0
183655 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR1-125 C KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR \ ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-22 21:33 | 2016-11-22 22:17 | 0.73556 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73556
183656 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR 2B 27 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-22 21:46 | 2016-11-22 22:24 | 0.63639 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 36.2742 | 0 | 0
183659 | 1 | KONYA | ILGIN | SIHCARULLAH MH TR19 (400 KVA) B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG ALPEK KISA DEVRE OLMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-22 23:19 | 2016-11-23 02:32 | 3.2106 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 256.8444 | 0 | 0
183661 | 1 | KONYA | KARATAY | F6-KEÇİLİ-1 FİDERİ KONYA3 TM | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-22 23:58 | 2016-11-23 01:20 | 1.3594 | 105 | 973 | 0 | 0 | 142.7417 | 1322.7394 | 0 | 0
183665 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | F5-EDİKLİ FİDERİ MİSLİOVA TM GÖLCÜK TR 8 GÖLCÜK TR 8-GÖLÇÜK TR10-14 ÇIKIŞI GÖLCÜK TR 11 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ TRAFO YANMASI- AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-22 23:27 | 2016-11-23 04:36 | 5.1444 | 0 | 102 | 0 | 5 | 0 | 524.7333 | 0 | 25.7222
183670 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | YENI MEZARLIK YENI TR 1.39 A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-23 07:28 | 2016-11-23 09:34 | 2.1028 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.8222 | 0 | 0
183671 | 1 | KONYA | BOZKIR | BABUC1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-23 07:31 | 2016-11-23 09:01 | 1.5039 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 69.1789 | 0 | 0
183672 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | SEYHOMERLİ TR2 B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-23 07:49 | 2016-11-23 09:26 | 1.6197 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14.5775
183677 | 1 | KONYA | KARATAY | F3-İSMİL FİDERİ KONYA4 TM ISMIL DM İSMİL DM-DEVECİ YEŞİL HAT ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI \ MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-23 07:59 | 2016-11-23 10:56 | 2.945 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 338.675 | 0
183679 | 1 | KONYA | EREĞLİ | F3-SANAYİ FİDERİ EREĞLİ TM EREGLI1022 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-23 08:17 | 2016-11-23 12:34 | 4.2825 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 342.6 | 0 | 0
183680 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR 1550 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-23 08:10 | 2016-11-23 08:57 | 0.77667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77667 | 0 | 0
183682 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | HOROZLUHAN37 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-23 08:15 | 2016-11-23 09:08 | 0.88167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88167 | 0 | 0
183696 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KARATAY1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI \ ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-23 08:37 | 2016-11-23 10:21 | 1.7353 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.4706 | 0 | 0
183698 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KAMAN TR-32 A KOLU | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI \ ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-23 08:42 | 2016-11-23 13:31 | 4.8222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8222 | 0 | 0
183702 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | F3-KONAKLI-2 FİDERİ MİSLİOVA TM OVACIK DM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE \ İLANSIZ MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-22 11:15 | 2016-11-22 12:14 | 0.98083 | 74 | 6882 | 619 | 1545 | 72.5817 | 6750.095 | 607.1358 | 1515.3875
183709 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KARAHUYUK2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-23 08:42 | 2016-11-23 09:44 | 1.0239 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0239 | 0 | 0
183713 | 1 | KONYA | EREĞLİ | CAYHAN2 TR B KOLU | AG - FAZIN BİRİ YOK \ AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-23 08:48 | 2016-11-23 10:01 | 1.2197 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 96.3581 | 0 | 0
183716 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KUCUKKOY1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE \ İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-23 09:00 | 2016-11-23 13:40 | 4.6606 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 559.2667
183717 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | YESILDERE TR1 | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-23 09:00 | 2016-11-23 14:09 | 5.1569 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 232.0625 | 0 | 0
183718 | 1 | KONYA | ÇUMRA | CUMRA19 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE \ İLANLI ABONE BAĞLANTISI-KESİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-23 09:00 | 2016-11-23 12:38 | 3.6283 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 348.32 | 0 | 0
183719 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | F9-SEYDİŞEHİR 2 FİDERİ SEYDISEHIR TM SEYDİŞEHİR DM2 DM2-UFUK TR 2 ÇIKIŞI 60 EVLER TR 60 EVLER TR-TR 8 ÇIKIŞ BAŞAK EKMEK8 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-23 09:00 | 2016-11-23 15:41 | 6.68 | 0 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 13473.56 | 0 | 0
183720 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | F9-GOZLU FİDERİ LADİK TM BASHUYUK KOK BASHUYUK KOK-KASABA ÇIKIŞI BASHUYUK1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-23 09:00 | 2016-11-23 14:16 | 5.27 | 0 | 0 | 7 | 447 | 0 | 0 | 36.89 | 2355.69
183721 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | F2-DÖRTYOL FİDERİ BEYSEHIR TM KARAALİ DM KARAALİ DM-KARAALİ ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-23 09:00 | 2016-11-23 15:21 | 6.3508 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 895.4675 | 0 | 0
183722 | 1 | KONYA | KADINHANI | ATLANTI11 TR A KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-23 09:00 | 2016-11-23 16:46 | 7.7639 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 279.5 | 0 | 0
183723 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | F3-ALTINEKİN 2 FİDERİ ALTINEKIN TM ALTINEKIN DM ALTINEKİN DM-ALTINEKİN KÖK 1 ÇIKIŞI SARNIC KOK 3 SARNIÇ KÖK 3 - SARNIÇ TR ENH CIKIŞI SARNIC1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-23 09:00 | 2016-11-23 16:21 | 7.3494 | 0 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 1403.7439
183724 | 1 | KONYA | HÜYÜK | HUYUK TRT 13 A KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-23 09:00 | 2016-11-23 14:53 | 5.8808 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 152.9017 | 0 | 0
183725 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR 2-29/1 A KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-23 09:02 | 2016-11-23 10:55 | 1.8736 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 271.6736 | 0 | 0
183726 | 1 | KONYA | EREĞLİ | ASAGIGONDELEN1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE \ TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-23 09:02 | 2016-11-23 14:51 | 5.8108 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 383.515
183727 | 1 | KONYA | MERAM | F15-LALEBAHÇE FİDERİ KONYA 1 TM HATIP DM28 HATIP DM28-HATIP 1 ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-23 08:59 | 2016-11-23 15:53 | 6.9086 | 0 | 637 | 4 | 0 | 0 | 4400.7853 | 27.6344 | 0
183728 | 1 | KONYA | KARATAY | KARAKAYA1 TR A KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-23 09:01 | 2016-11-23 16:06 | 7.0781 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 247.7319 | 0 | 0
183732 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | CICEKLIK TR 1.13 D KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-23 09:06 | 2016-11-23 12:45 | 3.6431 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 193.0819 | 0 | 0
183735 | 1 | KONYA | ÇELTİK | CELTIK10 TR B KOLU | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE \ BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-23 09:07 | 2016-11-23 12:05 | 2.9739 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 130.8511 | 0 | 0
183738 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | MEHMET AKIF14 TR A KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-23 09:02 | 2016-11-23 13:01 | 3.9875 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 474.5125 | 0 | 0
183739 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SULUTAS1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-23 09:03 | 2016-11-23 14:35 | 5.5319 | 0 | 204 | 0 | 9 | 0 | 1128.5167 | 0 | 49.7875
183740 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | MEHMET AKIF8 TR A KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-23 09:05 | 2016-11-23 16:00 | 6.9178 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 781.7089 | 0 | 0
183741 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | F1-ŞEHİR FİDERİ KARAMAN TM KARAMAN DM2 KARAMAN DM2 - TR-21501 ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-23 09:09 | 2016-11-23 09:18 | 0.15222 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 37.2944 | 0 | 0
183744 | 1 | KONYA | KARATAY | KARAKULAK11 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME \ ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-23 09:08 | 2016-11-23 10:02 | 0.89306 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89306
183745 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TEPEBASI3 TR B KOLU | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE \ BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-23 09:10 | 2016-11-23 11:28 | 2.2869 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 52.5997
183747 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | SULTANHANI17 TR A KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-23 09:14 | 2016-11-23 10:36 | 1.3586 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 54.3444 | 0 | 0
183752 | 1 | KONYA | YUNAK | F12-KUYUBAŞI FİDERİ YUNAK TM EĞRİKUYU KESİCİ ÖLÇÜ KABİNİ KILLAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-23 09:12 | 2016-11-23 10:11 | 0.97861 | 0 | 146 | 33 | 0 | 0 | 142.8772 | 32.2942 | 0
183753 | 1 | KONYA | MERAM | DUTLU KONYA 1 TM KAVAK KÖK HATUNSARAY GİRİŞİ | OG - KESİCİ AÇMASI-DİĞER \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-23 09:15 | 2016-11-23 09:44 | 0.49056 | 0 | 230 | 2 | 0 | 0 | 112.8278 | 0.98111 | 0
183762 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | F5-ÜRGÜP KAPASİTÖR FİDERİ TM2 NEVSEHIR CEZAEVI CEZAEVI-NEVSEHIR CEZAEVI MOD'DEN GİRİŞ UCHISAR2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-23 09:24 | 2016-11-23 11:09 | 1.76 | 5 | 1242 | 8 | 158 | 8.8 | 2185.92 | 14.08 | 278.08
183768 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | F6-BİSKÜVİ SAN.2-1 FİDERİ KARAMAN OSB TM KARAMAN BS2 DM KARAMAN BS2 DM-ÇOĞLU-1 ÇIKIŞI AKCASEHIR KOK 1 | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-23 09:27 | 2016-11-23 12:17 | 2.8461 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 355.7639 | 0 | 0
183770 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | F3-ALTINEKİN 2 FİDERİ ALTINEKIN TM ALTINEKIN DM ALTINEKİN DM-MANTAR ESKİ HAT ENH ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-23 09:23 | 2016-11-23 10:43 | 1.3381 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.0283 | 0
183771 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | F17-YENIKENT FİDERİ TUMOSAN TM INCESU KOK INCESI KOK-EMİRGAZİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-DİĞER \ MEKANİK ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-23 09:25 | 2016-11-23 11:09 | 1.7422 | 0 | 345 | 21 | 261 | 0 | 601.0667 | 36.5867 | 454.72
183772 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | F2-DÖRTYOL FİDERİ BEYSEHIR TM EMEN KOK | OG - GERİLİM DÜŞÜK \ OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-23 09:24 | 2016-11-23 10:57 | 1.5392 | 0 | 0 | 3 | 25 | 0 | 0 | 4.6175 | 38.4792
183774 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ HIRFANLI TM KAMAN DM KAMAN DM-AKPINAR ÇIKIŞI ISAHOCALI KOK1 ISAHOCALI KOK1-İSAHOCALI TR1 ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-23 09:30 | 2016-11-23 12:33 | 3.0464 | 0 | 585 | 0 | 0 | 0 | 1782.1375 | 0 | 0
183776 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | F5-KIZILYAKA FİDERİ KARAMAN TM DUTLUTEPE KOK DUTLUTEPE KOK-YAZILI GRUP ÇIKIŞI CAKIRBAG ESENTEPE1 TR | OG - GERİLİM DÜŞÜK \ OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-23 09:26 | 2016-11-23 10:06 | 0.67083 | 0 | 0 | 1 | 424 | 0 | 0 | 0.67083 | 284.4333
183779 | 1 | KONYA | BOZKIR | ULUPINAR1 TR A KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-23 09:31 | 2016-11-23 14:31 | 5.0094 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 841.5867 | 0 | 0
183780 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | BOZKIR13 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-23 09:31 | 2016-11-23 14:07 | 4.6119 | 0 | 436 | 0 | 0 | 0 | 2010.8078 | 0 | 0
183781 | 1 | KONYA | HADİM | F4-ALADAĞ FİDERİ GOKSU HES BALCILAR DM BALCILAR DM-TAŞKENT KÖK 1 ÇIKIŞI BEYRELI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-23 09:31 | 2016-11-23 17:06 | 7.5933 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 349.2933
183782 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | F5-KOYLER FİDERİ LADİK TM CALTI3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-23 09:34 | 2016-11-23 12:17 | 2.7119 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 81.3583 | 0 | 0
183785 | 1 | KONYA | MERAM | KASINHANI7 TR B KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-23 09:35 | 2016-11-23 12:47 | 3.2064 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 259.7175
183788 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | F7-KAMAN YENİ2 FİDERİ HIRFANLI TM KAMAN DM KAMAN DM-KAMAN MERKEZ1 ÇIKIŞI HIRFANLI KOK HIRFANLI KOK-KIZIKÖZÜ ÇIKIŞI KARGINMESE TR1 | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-23 09:39 | 2016-11-23 14:06 | 4.4553 | 0 | 0 | 1 | 96 | 0 | 0 | 4.4553 | 427.7067
183789 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | DELİMAHMUTLUTR1 A KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-23 09:40 | 2016-11-23 16:29 | 6.8208 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 122.775
183798 | 1 | KONYA | ÇUMRA | CUMRA48 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-23 09:45 | 2016-11-23 10:30 | 0.74972 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 81.7197 | 0 | 0
183802 | 1 | KONYA | EREĞLİ | EREGLI1210 A KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-23 09:56 | 2016-11-23 14:24 | 4.4736 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 657.6208 | 0 | 0
183805 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KALEVCI TR-1 A KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-23 10:00 | 2016-11-23 11:13 | 1.2211 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 197.82
183806 | 1 | KONYA | KADINHANI | F1-LADİK FİDERİ LADİK TM KADINHANI DM KADINHANI DM-KADINHANI30 TR GOCMENINDEGIRMEN24 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-23 10:00 | 2016-11-23 15:12 | 5.2011 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 946.6022 | 0 | 0
183807 | 1 | KONYA | KULU | KULU82 TR C KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-23 10:00 | 2016-11-23 12:50 | 2.8383 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 394.5283 | 0 | 0
183810 | 1 | KONYA | KARATAY | F15-OBRUK FİDERİ KIZOREN TM | PROGRAMLI KESİNTİ \ OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-23 10:02 | 2016-11-23 11:14 | 1.2025 | 0 | 0 | 114 | 98 | 0 | 0 | 137.085 | 117.845
183811 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | BEDIR5 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-23 10:03 | 2016-11-23 15:14 | 5.1861 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 1431.3667 | 0 | 0
183815 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR 2-28F A KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-23 10:06 | 2016-11-23 15:50 | 5.7375 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 97.5375 | 0 | 0
183818 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | F9-DM6/1 FİDERİ KARAMAN TM KARAMAN DM6 KARAMAN DM6 - TR-60401 ÇIKIŞI TR 60403 | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-23 10:07 | 2016-11-23 10:20 | 0.20889 | 0 | 0 | 0 | 317 | 0 | 0 | 0 | 66.2178
183822 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | F10-HACIABDULLAH FİDERİ MİSLİOVA TM GÖLCÜK DM GÖLCÜK DM-TIRHAN ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-23 10:10 | 2016-11-23 13:50 | 3.6692 | 12 | 3 | 161 | 15 | 44.03 | 11.0075 | 590.7358 | 55.0375
183825 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | UNCULAR TR2 | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-23 10:13 | 2016-11-23 15:04 | 4.8581 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 77.7289 | 0 | 0
183826 | 1 | KONYA | ILGIN | CATAK TR1 (100 KVA) | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-23 10:13 | 2016-11-23 12:22 | 2.1453 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 107.2639 | 0 | 0
183829 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | F9-SULTANHANI 1 FİDERİ TUMOSAN TM POLİS KÖK DARIHÜYÜK KÖK DARIHOYUK KOK DARIHOYUK KOK-YEŞİL HAT | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-23 10:16 | 2016-11-23 15:30 | 5.2367 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 115.2067 | 0
183831 | 1 | KONYA | EREĞLİ | F4-AYRANCI FİDERİ EREĞLİ TM GOKCEYAZI DM GOKCEYAZI DM-HACIMEMİŞ ÇIKIŞI ESEKOLDUREN1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-23 10:19 | 2016-11-23 19:27 | 9.1417 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 438.8
183839 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | F4-GÜLŞEHİR FİDERİ TM2 NEVSEHIR GULSEHIR IM GULSEHIR IM - HAVAALANI HATTI ÇIKIŞI TUZKOY1 TR TUZKOY1 TR - ABUUŞAĞI KÖYLER GRUBU ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-23 10:25 | 2016-11-23 14:29 | 4.0819 | 0 | 0 | 46 | 1347 | 0 | 0 | 187.7694 | 5498.3792
183841 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | DM04 TR01 A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-23 10:22 | 2016-11-23 12:29 | 2.1117 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 33.7867 | 0 | 0
183843 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | CICEKLIK TR 1.13 A KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-23 10:22 | 2016-11-23 11:34 | 1.1992 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1992 | 0 | 0
183845 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | F5-DERİNKUYU DM FİDERİ DERINKUYU TM DERINKUYU DM DERİNKUYU DM-MİSLİOVA TM ÇIKIŞI 215 NOLU KOK 215 NOLU KOK - YÜKSELLER UN FABRİKA ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-23 10:29 | 2016-11-23 12:01 | 1.5294 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 30.5889 | 0
183846 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | F9-HÜYÜK FİDERİ NIGDE-2 TM GÜMÜŞLER TR 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE \ İLANLI ABONE BAĞLANTISI-KESİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-23 10:29 | 2016-11-23 11:24 | 0.91472 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 12.8061 | 0
183849 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | INALLI3 TR B KOLU | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI \ ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-23 10:32 | 2016-11-23 11:31 | 0.98278 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.9311
183853 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | SULTANHANI18 TR A KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-23 10:38 | 2016-11-23 12:11 | 1.5483 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 133.1567 | 0 | 0
183860 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TOKI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-23 10:35 | 2016-11-23 12:01 | 1.4189 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 19.8644 | 0 | 0
183861 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KARAPINAR TR23 C KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-23 10:39 | 2016-11-23 11:16 | 0.60917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.60917 | 0 | 0
183863 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | F12-YENİ KİREÇ SANAYİ FİDERİ KALABA TM TAS OTEL TİC TOPAKLI15 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-23 10:44 | 2016-11-23 16:58 | 6.2328 | 0 | 0 | 1 | 235 | 0 | 0 | 6.2328 | 1464.7028
183887 | 1 | KONYA | MERAM | DUTLU KONYA 1 TM KAVAK KÖK SULAMALAR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ \ MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-23 10:53 | 2016-11-23 12:44 | 1.8453 | 0 | 186 | 6 | 0 | 0 | 343.2217 | 11.0717 | 0
183889 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | F5-PINARBAŞI FİDERİ KONYA3 TM DM-37A ( TOMEK DM ) DM37/A-KONCAM ÇIKIŞI PINARBASI KOK | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI \ OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-23 10:50 | 2016-11-23 12:39 | 1.8153 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8153 | 0 | 0 | 0
183893 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR 1.6 A KOLU | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI \ ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-23 10:29 | 2016-11-23 11:53 | 1.3922 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3922 | 0 | 0
183898 | 1 | KONYA | KULU | BOZAN3 TR C-D KOLU | AG - FAZIN BİRİ YOK \ AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-23 10:54 | 2016-11-23 12:15 | 1.3447 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 38.9969
183901 | 1 | KONYA | BOZKIR | F11-BOZKIR 2 FİDERİ SEYDISEHIR TM BOZKIR DM BOZKIR DM-KÖYLER ÇIKIŞI HACILAR1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-23 10:59 | 2016-11-23 11:56 | 0.94444 | 0 | 0 | 11 | 428 | 0 | 0 | 10.3889 | 404.2222
183905 | 1 | KONYA | MERAM | F12-ŞEYHŞAMİL FİDERİ KONYA2 TM SAĞLIK KÖK SAĞLIK BAHÇELER 1 | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-23 11:05 | 2016-11-23 12:46 | 1.68 | 0 | 47 | 4 | 0 | 0 | 78.96 | 6.72 | 0
183915 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | LADİK F-8 KULU TM SARAYONU KOK SARAYONU KOK-FİDER8 ALTINOVA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM \ MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-23 11:12 | 2016-11-23 16:11 | 4.9706 | 0 | 0 | 15 | 298 | 0 | 0 | 74.5583 | 1481.2256
183932 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | ALTUNTAS3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-23 11:21 | 2016-11-23 12:03 | 0.7025 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7025 | 0 | 0
183936 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | F5-TOPRAKLIK 2 FİDERİ ALTINEKIN TM TOPRAKLIK DM TOPRAKLIK DM-OGUZELİ ENH TAŞPINAR KÖK ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-23 11:33 | 2016-11-23 12:30 | 0.95472 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.8642 | 0
183938 | 1 | KONYA | KARAPINAR | F3-AKÇAYAZI FİDERİ KARAPINAR TM AKCAYAZI KOK AKCAYAZI KOK-MERDİVENLİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-23 11:34 | 2016-11-23 14:04 | 2.5075 | 0 | 0 | 86 | 126 | 0 | 0 | 215.645 | 315.945
183939 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | ANADOLU TEKNİK SANAYİ KONYA2 TM DM-1 ( DIKILITAS DM ) | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-23 11:31 | 2016-11-23 12:28 | 0.96333 | 3 | 617 | 0 | 0 | 2.89 | 594.3767 | 0 | 0
183940 | 1 | KONYA | KARATAY | ISMIL3 TR B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ İLETKENE CİSİM DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-23 13:24 | 2016-11-23 18:34 | 5.1667 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 253.1667
183958 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | 2C 1TR D KOLU | AG - FAZIN BİRİ YOK \ AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-23 11:52 | 2016-11-23 12:47 | 0.91583 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 31.1383 | 0 | 0
183959 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | ARATOL4 TR A KOLU | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME \ ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-23 11:53 | 2016-11-23 13:15 | 1.3625 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3625 | 0 | 0
183961 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | F3-YENİ OTOGAR FİDERİ YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TR1-71 | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-23 12:01 | 2016-11-23 14:34 | 2.5586 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 38.3792
183962 | 1 | KONYA | EREĞLİ | EREĞLİ TM TASBUDAK1 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE \ İLANSIZ KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-23 12:00 | 2016-11-23 15:59 | 3.9794 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 481.5128
183964 | 1 | KONYA | YUNAK | F11-PİRİBEYLİ FİDERİ YUNAK TM HASANBEYLER KOK HASANBEYLER KAPAKLI ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-23 12:04 | 2016-11-23 18:12 | 6.1419 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 159.6906 | 0 | 0
183965 | 1 | KONYA | ILGIN | IHSANIYE TR1 (100 KVA) | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE \ BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-23 12:05 | 2016-11-23 15:19 | 3.2361 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 58.25 | 0 | 0
183986 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | BEDIR8 TR E KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-23 12:24 | 2016-11-23 15:58 | 3.5581 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 217.0414 | 0 | 0
183987 | 1 | KONYA | EREĞLİ | F10-EREĞLİ2 FİDERİ EREĞLİ TM EREGLİ İM1100 İM1100-FİDER 1 ÇIKIŞI (15,8 KV) EREGLI1083 TR EREGLI1083 TR-SELVİLİ YOLU ÇIKIŞI EREGLI1085 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE \ TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-23 12:26 | 2016-11-23 17:55 | 5.4825 | 7 | 100 | 2 | 14 | 38.3775 | 548.25 | 10.965 | 76.755
183989 | 1 | AKSARAY | ESKİL | ESKIL11 TR B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-23 12:26 | 2016-11-23 13:05 | 0.64722 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 25.8889 | 0 | 0
183991 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | BUHARA17 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ AG ÇIKIŞ KABLOSU HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-23 12:29 | 2016-11-23 15:22 | 2.8894 | 0 | 308 | 0 | 0 | 0 | 889.9489 | 0 | 0
183999 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | F6-AĞCAŞAR FİDERİ MİSLİOVA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-23 12:34 | 2016-11-23 13:33 | 0.9725 | 16 | 2060 | 450 | 1488 | 15.56 | 2003.35 | 437.625 | 1447.08
184008 | 1 | KONYA | TAŞKENT | BALCILAR3 TR3 | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME \ ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-23 12:48 | 2016-11-23 13:13 | 0.41583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.41583 | 0 | 0
184014 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | F5-DERİNKUYU DM FİDERİ DERINKUYU TM DERINKUYU DM DERİNKUYU DM-YAZIHUYUK ÇIKIŞI ORGES KOK ORGES KÖK YAZIHUYUK TR 1 ÇIKIŞI YAZIHUYUK11 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-23 12:57 | 2016-11-23 17:55 | 4.9611 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 630.0611 | 0 | 0
184015 | 1 | KONYA | BOZKIR | KINIK1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-23 12:58 | 2016-11-23 15:13 | 2.2472 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 314.6111 | 0 | 0
184016 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | PANCAR9 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-23 13:00 | 2016-11-23 19:03 | 6.0478 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 235.8633
184017 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | F8-ALTINEKİN FİDERİ CİHANBEYLİ TM GÖLET KÖK GÖLET KÖK-YENİ HAT SULAMA ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-23 13:00 | 2016-11-23 15:52 | 2.8725 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 57.45 | 0
184028 | 1 | KONYA | MERAM | KASINHANI5 TR B KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-23 13:11 | 2016-11-23 15:54 | 2.7081 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 203.1042
184029 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SULUTAS1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-23 13:12 | 2016-11-23 17:11 | 3.9817 | 0 | 204 | 0 | 9 | 0 | 812.26 | 0 | 35.835
184031 | 1 | KONYA | MERAM | F15-LALEBAHÇE FİDERİ KONYA 1 TM DERE DM DERE DM 18-HACIŞABAN 6 ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-23 13:14 | 2016-11-23 15:46 | 2.5375 | 0 | 423 | 0 | 0 | 0 | 1073.3625 | 0 | 0
184034 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | F3-ALTINEKİN 2 FİDERİ ALTINEKIN TM ALTINEKIN DM ALTINEKİN DM-MANTAR ESKİ HAT ENH ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-23 13:17 | 2016-11-23 14:11 | 0.90139 | 0 | 0 | 138 | 94 | 0 | 0 | 124.3917 | 84.7306
184036 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OREN1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-23 13:25 | 2016-11-23 16:01 | 2.6042 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 52.0833
184039 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | F7-TUZLUKÇU1 FİDERİ AKSEHIR TM TUZLUKCU YESILHAT KOK1 TUZLUKCU YESILHAT KOK1-A KOLU 3.ŞAHIS SULAMA | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ OG ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-23 13:09 | 2016-11-23 14:40 | 1.5236 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5236 | 0
184041 | 1 | KONYA | BOZKIR | ISIKLAR1 TR A KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-23 13:28 | 2016-11-23 14:37 | 1.1417 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 171.25 | 0 | 0
184043 | 1 | AKSARAY | ESKİL | F12-ESKİL 1 FİDERİ KIZOREN TM KATRANCI KOK1 KATRANCI KOK 1-KAPUTAS ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-23 13:32 | 2016-11-23 14:18 | 0.7725 | 0 | 0 | 30 | 544 | 0 | 0 | 23.175 | 420.24
184046 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ HIRFANLI TM KAMAN DM KAMAN DM-YELEK-SAVCILI ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-23 13:35 | 2016-11-23 16:54 | 3.3228 | 0 | 353 | 10 | 310 | 0 | 1172.9406 | 33.2278 | 1030.0611
184049 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | SULTANHANI19 TR A KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-23 13:37 | 2016-11-23 13:53 | 0.26306 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 19.4661 | 0 | 0
184053 | 1 | KONYA | EREĞLİ | F5-BOR FİDERİ EREĞLİ TM İLHAMİ ARAÇ KOK RAMAZANKUZUCU | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE \ İLANLI ABONE BAĞLANTISI-KESİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-23 13:44 | 2016-11-23 14:20 | 0.61056 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.2739 | 0
184054 | 1 | KONYA | ILGIN | UCARI MH TR20 (400 KVA) F KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR \ ŞEBEKE KLEMENS BAĞLANTILARI GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-23 13:37 | 2016-11-23 15:08 | 1.5289 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 33.6356 | 0 | 0
184060 | 1 | KONYA | EREĞLİ | F10-EREĞLİ2 FİDERİ EREĞLİ TM EREGLİ İM1100 İM1100-DM1 ÇIKIŞ 2 TOKI5 TR TOKI5 TR-1632TR ESKİ TOKİ ÇIKIŞI TOKI5 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-23 13:50 | 2016-11-23 17:39 | 3.8133 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.2533 | 0 | 0
184063 | 1 | KONYA | HADİM | F6-HADİM 2 FİDERİ GOKSU HES HADİM DM HADİM DM-ARMAĞANLAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ \ OG KABLO PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-23 13:50 | 2016-11-23 15:46 | 1.9344 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 11.6067 | 0 | 7.7378
184066 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | GÜMÜŞLER TR 11 A KOLU | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME \ ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-23 13:39 | 2016-11-23 15:21 | 1.6889 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6889
184074 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | F13-ACIGOL TM FİDERİ TM2 NEVSEHIR ACIGOL IM ACIGOL IM-KIZILKAYA 2 ÇIKIŞI ( RİNG ) KADIKOY TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI \ OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-23 13:50 | 2016-11-23 15:04 | 1.2411 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2411 | 0
184076 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | F1-YEŞİLDERE-1 FİDERİ KARAMAN OSB TM KAYAONU DM KAYAONU DM-SUDURAĞI DM ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI \ KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-23 14:04 | 2016-11-23 15:28 | 1.4122 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 28.2444 | 0
184077 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | KARAPINAR7 TR C KOLU | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI \ ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-23 13:50 | 2016-11-23 14:47 | 0.9425 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.885
184083 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | ORTAKOY49TR A KOLU | AG - GERİLİM DÜŞÜK \ AG - NÖTR TELİ KOPUK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-23 14:04 | 2016-11-23 15:56 | 1.8656 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.3278 | 0 | 0
184087 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | F12-ALTİNEKİN-1 FİDERİ LADİK TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ GERİLİM TRAFOSU PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-23 14:09 | 2016-11-23 16:18 | 2.155 | 0 | 0 | 68 | 153 | 0 | 0 | 146.54 | 329.715
184089 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | SULTANHANI2 TR B KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-23 14:15 | 2016-11-23 15:59 | 1.7414 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 104.4833 | 0 | 0
184091 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KAYACIK KONYA3 TM DM-79 ( EGRIBAYAT DM ) | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI \ OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-23 13:45 | 2016-11-23 17:45 | 4.0003 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0003 | 0
184093 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | ORTAKOY23 TR A-B KOLU | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE \ İLANSIZ-CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2016-11-23 14:14 | 2016-11-23 15:27 | 1.2181 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 119.3694 | 0 | 0
184095 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | F6-BİSKÜVİ SAN.2-1 FİDERİ KARAMAN OSB TM KARAMAN BS2 DM KARAMAN BS2 DM-ÇOĞLU-1 ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-23 14:09 | 2016-11-23 15:50 | 1.6753 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16.7528 | 0
184101 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | F4-KURUSEKİ FİDERİ ERMENEK GECICI HAVZA TM ERMENEK DM ERMENEK DM-GÖKTEPE ÇIKIŞI SARIVELILER KOK SARIVELİLER KÖK-ŞEHİR 1 ÇIKIŞI SARIVELILER5 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE \ İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ-MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-23 14:24 | 2016-11-23 15:24 | 0.99806 | 0 | 293 | 0 | 0 | 0 | 292.4303 | 0 | 0
184103 | 1 | KONYA | EREĞLİ | EREGLI1221 TR A KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR \ ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-23 14:24 | 2016-11-23 15:01 | 0.62028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.62028 | 0 | 0
184110 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | YESILOVA11A TR C KOLU | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-23 14:31 | 2016-11-23 15:49 | 1.3061 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3061 | 0 | 0
184114 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER 14-15 TUMOSAN TM AKSARAY DM3 AKSARAY DM3-3E BÖLGESİ ÇIKIŞI 3E 5TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-23 14:39 | 2016-11-23 19:26 | 4.7864 | 2 | 685 | 0 | 0 | 9.5728 | 3278.6764 | 0 | 0
184115 | 1 | KONYA | BOZKIR | ISIKLAR1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-23 14:39 | 2016-11-23 18:17 | 3.6222 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 568.6889 | 0 | 0
184116 | 1 | KONYA | BOZKIR | ULUPINAR1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-23 14:40 | 2016-11-23 17:45 | 3.0853 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 552.2647 | 0 | 0
184117 | 1 | KONYA | YUNAK | PIRIBEYLI7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-23 14:27 | 2016-11-23 16:00 | 1.5539 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 298.3467 | 0 | 0
184121 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | F4-KURUSEKİ FİDERİ ERMENEK GECICI HAVZA TM ERMENEK DM ERMENEK DM-GÖKTEPE ÇIKIŞI SARIVELILER KOK SARIVELİLER KÖK-ŞEHİR 1 ÇIKIŞI SARIVELILER6 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE \ İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ-MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-23 14:47 | 2016-11-23 15:03 | 0.27139 | 0 | 578 | 0 | 0 | 0 | 156.8628 | 0 | 0
184124 | 1 | AKSARAY | ESKİL | F8-BOZCAMAHMUT 2 FİDERİ KIZOREN TM BOZCAMAHMUT KOK1 BOCAMAHMUT KOK-ERDOĞDU ÇIKIŞ (RİNG) ESMEKAYA3 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE \ İLANSIZ FİZİKİ İRTİBAT - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-23 14:43 | 2016-11-23 15:03 | 0.32583 | 0 | 0 | 105 | 74 | 0 | 0 | 34.2125 | 24.1117
184129 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR 2-6 B KOLU | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ \ AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-23 14:44 | 2016-11-23 16:05 | 1.3406 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3406 | 0 | 0
184136 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR 3.31 D KOLU | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI \ ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-23 14:51 | 2016-11-23 15:53 | 1.0289 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0289 | 0 | 0
184137 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FİDER-2 PETLAS TM TR3-45 TR3-46 TR3-78A | OG - SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-23 14:51 | 2016-11-23 15:37 | 0.75861 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.75861 | 1.5172 | 0 | 0
184138 | 1 | AKSARAY | ESKİL | F8-BOZCAMAHMUT 2 FİDERİ KIZOREN TM BOZCAMAHMUT KOK2 BOZCAMAHMUT KOK2-MUTLU ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-23 15:03 | 2016-11-23 15:51 | 0.79861 | 0 | 0 | 83 | 48 | 0 | 0 | 66.2847 | 38.3333
184139 | 1 | KONYA | MERAM | TOPRAK SARNIC14 TR A KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-23 15:03 | 2016-11-23 16:15 | 1.1933 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 75.18 | 0 | 0
184142 | 1 | KONYA | KADINHANI | ATLANTI11 TR A KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-23 15:04 | 2016-11-23 17:48 | 2.7383 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 98.58 | 0 | 0
184146 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | UNCULAR TR1 A KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-23 15:07 | 2016-11-23 17:53 | 2.7628 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 171.2922 | 0 | 0
184149 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | ESEN PASAJI TR-1 / 21 | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-23 15:00 | 2016-11-23 17:26 | 2.4281 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 24.2806 | 0 | 0
184151 | 1 | KONYA | KARATAY | KUNDURACILAR2 TR B KOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-23 15:02 | 2016-11-23 16:16 | 1.2239 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 59.9706 | 0 | 0
184152 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | DELİMAHMUTLUTR1 | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-23 15:14 | 2016-11-23 17:57 | 2.7114 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 48.805
184158 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | CEZA EVI TR11 A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ İLETKENE ARAÇ TEMASI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-23 15:21 | 2016-11-23 17:14 | 1.8767 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1.8767 | 0 | 11.26
184165 | 1 | KONYA | KARAPINAR | F9-EREĞLİ1 FİDERİ KARAPINAR TM OLEMEZLIK KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-23 15:26 | 2016-11-23 16:02 | 0.59917 | 0 | 0 | 72 | 250 | 0 | 0 | 43.14 | 149.7917
184172 | 1 | KONYA | YUNAK | YUNAK 16TR C KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR \ ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-23 15:31 | 2016-11-23 16:55 | 1.4028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4028 | 0 | 0
184173 | 1 | KONYA | ILGIN | F2-DÖRTYOL FİDERİ BEYSEHIR TM KARAALİ DM KARAALİ DM-GÖKÇEKUYU ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-23 15:39 | 2016-11-23 16:53 | 1.2403 | 3 | 48 | 0 | 0 | 3.7208 | 59.5333 | 0 | 0
184177 | 1 | AKSARAY | ESKİL | ESMEKAYA3 TR A KOLU | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME \ ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-23 15:44 | 2016-11-23 16:22 | 0.63222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63222 | 0 | 0
184189 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | BEYSEHIR TR 57 A KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-23 15:53 | 2016-11-23 16:18 | 0.41444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.41444 | 0 | 0
184196 | 1 | KONYA | EREĞLİ | SARICA2 TR C KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-23 16:02 | 2016-11-23 17:42 | 1.6736 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 25.1042
184203 | 1 | KONYA | KARATAY | SARACOGLU8 TR B KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-23 16:04 | 2016-11-23 17:11 | 1.1231 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1231 | 0 | 0
184208 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | F5-TOPRAKLIK 2 FİDERİ ALTINEKIN TM TOPRAKLIK DM TOPRAKLIK DM-OGUZELİ ENH TAŞPINAR KÖK ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI \ MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-23 16:06 | 2016-11-23 17:54 | 1.8106 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.8633 | 0
184214 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AVANOS9 TR B KOLU | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ \ AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-23 16:10 | 2016-11-23 17:20 | 1.1592 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.6367 | 0 | 0
184219 | 1 | KONYA | YUNAK | F12-KUYUBAŞI FİDERİ YUNAK TM EĞRİKUYU KESİCİ ÖLÇÜ KABİNİ KILLAR ÇIKIŞI | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ OG ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-23 16:22 | 2016-11-23 17:28 | 1.0928 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0928 | 0 | 0 | 0
184221 | 1 | KONYA | ÇUMRA | F3-YARMA FİDERİ CUMRA TM KUCUKKOY KOK KUCUKKOY KOK-ÖZEL SULAMA 3(ÇİFT DEVRE) | OG - SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-23 10:54 | 2016-11-23 19:18 | 8.3997 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 705.5767 | 0
184224 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TOPAKLI10 TR D KOLU | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-23 16:22 | 2016-11-23 18:05 | 1.7189 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7189
184236 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR 20509 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ TEKNİK ÖMÜR YETERSİZLİĞİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-23 16:39 | 2016-11-23 18:39 | 2.0078 | 0 | 313 | 0 | 0 | 0 | 628.4344 | 0 | 0
184241 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | BEDIR9 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-23 16:53 | 2016-11-23 18:02 | 1.1503 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1503 | 0 | 0
184249 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR 1-4 A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-23 16:55 | 2016-11-23 17:48 | 0.88917 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 13.3375 | 0 | 0
184260 | 1 | AKSARAY | ESKİL | ESMEKAYA1 TR A KOLU | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME \ ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-23 16:50 | 2016-11-23 17:56 | 1.1011 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1011 | 0 | 0
184262 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | YENICEOBA22 TR B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG ALPEK KISA DEVRE OLMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-23 17:18 | 2016-11-23 22:07 | 4.8222 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 949.9778 | 0 | 0
184271 | 1 | KONYA | KARATAY | HACI YUSUF MESCIT6 TR A KOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-23 17:30 | 2016-11-23 17:59 | 0.4775 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 129.88 | 0 | 0
184282 | 1 | KONYA | KULU | TAVSANCALI TR9 D KOLU | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME \ ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-23 17:35 | 2016-11-23 18:14 | 0.63722 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63722
184285 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | BEYSEHIR 1 TR A-B KOLU | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-23 17:00 | 2016-11-23 18:13 | 1.2194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2194 | 0 | 0
184286 | 1 | KONYA | HADİM | F2-BALCILAR 1 FİDERİ GOKSU HES BALCILAR DM BALCILAR DM-TAŞKENT KÖK 1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE \ İLANSIZ MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-23 17:41 | 2016-11-23 18:32 | 0.85667 | 1 | 227 | 28 | 425 | 0.85667 | 194.4633 | 23.9867 | 364.0833
184289 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | EMIRGAZI 5 TR D KOLU | AG - İZOLATÖR ARIZASI \ AG İZOLATÖR PİM ÇIKMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-23 17:26 | 2016-11-23 18:20 | 0.91417 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.3992 | 0 | 0
184291 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | F12-YENİ KİREÇ SANAYİ FİDERİ KALABA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-23 17:48 | 2016-11-23 19:15 | 1.4619 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 116.9556
184293 | 1 | KONYA | KARATAY | KARATAY LISESI TR A KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-23 17:54 | 2016-11-23 18:32 | 0.62306 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2461 | 0 | 0
184299 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OZLEM3 TR C KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-23 18:01 | 2016-11-23 18:26 | 0.42333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.42333 | 0 | 0
184301 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | KARAATLI TR 9 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI \ ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-23 17:54 | 2016-11-23 19:12 | 1.3028 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3028
184305 | 1 | KONYA | EREĞLİ | EREGLI1111 TR C KOLU | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-23 17:56 | 2016-11-23 19:06 | 1.1589 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1589 | 0 | 0
184310 | 1 | KONYA | KARATAY | HACI SADIK3 TR A KOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-23 18:08 | 2016-11-23 18:50 | 0.69194 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 135.6211 | 0 | 0
184314 | 1 | KONYA | EREĞLİ | EREGLI1668 TR A KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR \ ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-23 18:18 | 2016-11-23 20:08 | 1.8217 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8217 | 0 | 0
184316 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | INCESU1 TR B KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-23 18:23 | 2016-11-23 19:20 | 0.95611 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.9122 | 0 | 0
184318 | 1 | KONYA | KADINHANI | F2-KOLUKISA FİDERİ KOLUKISA TM PUSAT PUSAT DM-ATLANTI KOK ATLANTI9 TR | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA \ OG - AYIRICI BIÇAKLARI KÖTÜ TEMAS EDİYOR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-23 18:32 | 2016-11-23 19:53 | 1.3547 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 32.5133 | 0 | 0
184323 | 1 | KONYA | MERAM | KARAHUYUK13 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ TEKNİK ÖMÜR YETERSİZLİĞİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-23 18:35 | 2016-11-23 19:21 | 0.75389 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 22.6167
184326 | 1 | KONYA | EREĞLİ | SARICACIFTLIK1 TR B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-23 18:40 | 2016-11-23 19:34 | 0.89306 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 50.9042
184333 | 1 | KONYA | KARATAY | F6-KEÇİLİ-1 FİDERİ KONYA3 TM KARAKAYIS IM İM7-HACI SADIK 2 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-DİĞER \ ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-23 19:05 | 2016-11-23 19:45 | 0.65917 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 208.2967 | 0 | 0
184335 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR 61301 | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-23 19:15 | 2016-11-23 19:45 | 0.50583 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 16.6925 | 0 | 0
184337 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AKSEMSETTIN1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR \ ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-23 19:20 | 2016-11-23 20:29 | 1.1494 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1494 | 0 | 0
184346 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | F16-EMİRGAZİ2 FİDERİ KARAPINAR TM EMIRGAZI DM EMIRGAZI DM-MERKEZ ÇIKIŞI KOLAK KOK KOLAK KOK-KİRAZLAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-23 19:52 | 2016-11-23 21:51 | 1.9769 | 0 | 0 | 1 | 92 | 0 | 0 | 1.9769 | 181.8789
184348 | 1 | KONYA | ILGIN | SIHCARULLAH MH TR19 (400 KVA) B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-23 19:58 | 2016-11-23 21:32 | 1.5628 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 125.0222 | 0 | 0
184351 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SANCAK38 TR C KOLU | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI \ ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-23 20:07 | 2016-11-23 20:41 | 0.56444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56444 | 0 | 0
184355 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | ASAGIBARAK TR1 A KOLU | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME \ ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-23 20:36 | 2016-11-23 21:34 | 0.96583 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96583
184360 | 1 | KONYA | KADINHANI | KAMISLIOZU1 TR C KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-23 21:39 | 2016-11-23 22:19 | 0.65944 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65944
184362 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SANAYİ FİDERİ KONYA 1 TM DM-16 ( AKINCILAR ) OZALAN1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM \ OG KABLO BAŞLIĞI PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-23 22:29 | 2016-11-23 23:30 | 1.0119 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0239 | 0 | 0 | 0
184370 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER 14-15 TUMOSAN TM IM 1\1 IM 1\1 3C 33 ÇIKIŞI 3C 28TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-24 01:07 | 2016-11-24 04:45 | 3.6258 | 0 | 713 | 0 | 0 | 0 | 2585.2192 | 0 | 0
184375 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | SULEYMANHACI1 TR A KOLU | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI \ ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-24 05:26 | 2016-11-24 07:37 | 2.1911 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1911
184377 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | ORTAKOY3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-24 06:16 | 2016-11-24 07:33 | 1.2872 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 110.7011 | 0 | 0
184378 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | BAGLI1 TR C KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-24 06:41 | 2016-11-24 07:43 | 1.035 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26.91
184391 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | 3C 13TR A KOLU | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI \ ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-24 08:17 | 2016-11-24 09:29 | 1.2064 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2064 | 0 | 0
184397 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | F13-ACIGOL TM FİDERİ TM2 NEVSEHIR KADIKOY TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-24 08:24 | 2016-11-24 09:11 | 0.78944 | 1 | 735 | 117 | 529 | 0.78944 | 580.2417 | 92.365 | 417.6161
184398 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | F4-AYRANCI FİDERİ EREĞLİ TM GOKCEYAZI DM GOKCEYAZI DM-GÖKÇEYAZI ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-24 08:32 | 2016-11-24 12:54 | 4.3769 | 0 | 0 | 15 | 449 | 0 | 0 | 65.6542 | 1965.2481
184399 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | AKARKOY1 TR B KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-24 08:35 | 2016-11-24 12:08 | 3.5478 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 216.4144
184402 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | F8-ULUKIŞLA FİDERİ EREĞLİ TM HÜSNİYE KÖK HÜSNİYE KÖK - GÜNEY ALTAY KÖK ÇIKIŞI GÜNEY TR1 | OG - GERİLİM DÜŞÜK \ CAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-24 08:26 | 2016-11-24 11:02 | 2.6053 | 0 | 0 | 1 | 149 | 0 | 0 | 2.6053 | 388.1864
184403 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | YENIYAYLA2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-24 08:35 | 2016-11-24 09:45 | 1.165 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 80.385
184410 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKHAN YAYLASI TR 1 | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME \ ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-24 08:43 | 2016-11-24 10:17 | 1.5672 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5672
184414 | 1 | KONYA | MERAM | ARIF BILGE5 TR ESKİ KULE TARAFI | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-24 08:46 | 2016-11-24 10:14 | 1.4592 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4592 | 0 | 0
184416 | 1 | KONYA | EREĞLİ | EREGLI1443 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-24 08:55 | 2016-11-24 12:26 | 3.5083 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 757.8 | 0 | 0
184423 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | F1-LADİK FİDERİ LADİK TM CUMHURİYET4 TR CUMHURİYET4 TR-İNSU ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-24 09:00 | 2016-11-24 11:05 | 2.0769 | 0 | 29 | 5 | 25 | 0 | 60.2314 | 10.3847 | 51.9236
184424 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | MUTLUKONAK1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-24 09:00 | 2016-11-24 13:07 | 4.1167 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 164.6667 | 0 | 0
184426 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KUCUKKOY2 TR A KOLU | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE \ İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-24 09:01 | 2016-11-24 12:54 | 3.8761 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 124.0356
184427 | 1 | KONYA | ÇUMRA | GUVERCINLIK1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE \ İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-24 09:01 | 2016-11-24 12:56 | 3.9081 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 328.2767
184428 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR 2-14A A KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-24 09:00 | 2016-11-24 13:50 | 4.8272 | 0 | 410 | 0 | 0 | 0 | 1979.1611 | 0 | 0
184432 | 1 | KONYA | EREĞLİ | F5-BOR FİDERİ EREĞLİ TM EREGLI IM 1300 EREGLI IM 1300 İM1300-MEHMET AKİF ÇIKIŞI EREGLI1520 TR EREGLI1520 TR-TR 1525 YEŞİL CAMİ ÇIKIŞI EREDEM GIDA | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-24 09:03 | 2016-11-24 09:28 | 0.42528 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 204.1333 | 0 | 0
184442 | 1 | KONYA | KARATAY | F4-AKRENKIŞLA2 FİDERİ KIZOREN TM AKORENKISLA DM AKORENKISLA DM-ATAKÖY ÇIKIŞI GIYSAN TR 4MK 2TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-24 09:01 | 2016-11-24 15:14 | 6.2131 | 0 | 0 | 93 | 264 | 0 | 0 | 577.8142 | 1640.2467
184443 | 1 | KONYA | KARATAY | F12-DOĞUŞ FİDERİ KONYA4 TM KARAKULAK DM DM32-ÇATALTÖMEK3 TR ÇIKIŞI CATAL TOMEK3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-24 09:03 | 2016-11-24 13:39 | 4.5889 | 0 | 512 | 0 | 0 | 0 | 2349.5111 | 0 | 0
184444 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | BUHARA4 TR A KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-24 09:05 | 2016-11-24 12:43 | 3.6378 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 301.9356 | 0 | 0
184445 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SULUTAS1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-24 09:06 | 2016-11-24 13:55 | 4.8164 | 0 | 204 | 0 | 9 | 0 | 982.5433 | 0 | 43.3475
184447 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | ERENKOY1 TR E KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-24 09:07 | 2016-11-24 14:36 | 5.4822 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 290.5578 | 0 | 0
184449 | 1 | AKSARAY | ESKİL | F9-KOŞK FİDERİ KIZOREN TM GOZERLI KOK GOZERLI KOK-GULLUDERE GEDİK ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-24 09:08 | 2016-11-24 09:36 | 0.46139 | 0 | 0 | 15 | 23 | 0 | 0 | 6.9208 | 10.6119
184451 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TEPEKOY1 TR C KOLU | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME \ ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-24 09:03 | 2016-11-24 10:21 | 1.3044 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3044
184455 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | ANADOLU TEKNİK SANAYİ KONYA2 TM DM-1 ( DIKILITAS DM ) | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM \ DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-24 09:09 | 2016-11-24 09:42 | 0.56083 | 3 | 617 | 0 | 0 | 1.6825 | 346.0342 | 0 | 0
184456 | 1 | KONYA | MERAM | DUTLU KONYA 1 TM DM 28 TOKİ | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-24 09:13 | 2016-11-24 14:25 | 5.2031 | 0 | 126 | 1 | 0 | 0 | 655.585 | 5.2031 | 0
184457 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KLAYFIAT KARSISI TR 3.14 C-D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-24 09:11 | 2016-11-24 11:27 | 2.2781 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 82.01 | 0 | 0
184458 | 1 | KONYA | ÇELTİK | F1-TORUNLAR FİDERİ YUNAK TM CELTIK KOK1 TANERYALÇIN DM-ESKİ GÖKPINAR KÖK1 MARMARA ÇIKIŞI GOKPINAR KOK 1 GÖKPINAR KÖK2 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE \ BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-24 09:17 | 2016-11-24 14:06 | 4.8322 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28.9933 | 0
184463 | 1 | KONYA | KARATAY | HAYIROGLU6 TR A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ İLETKEN SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-24 09:16 | 2016-11-24 11:48 | 2.5239 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 50.4778 | 0 | 0
184471 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | BUHARA1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-24 09:19 | 2016-11-24 10:35 | 1.2578 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2578 | 0 | 0
184473 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR61 TR D KOLU | AG - FAZIN BİRİ YOK \ AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-24 09:21 | 2016-11-24 09:47 | 0.43083 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 10.7708 | 0 | 0
184476 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR FERTEK-3 A KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-24 09:30 | 2016-11-24 13:22 | 3.8706 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 104.505
184478 | 1 | KONYA | BOZKIR | ISIKLAR1 TR B KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-24 09:31 | 2016-11-24 14:33 | 5.035 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 820.705 | 0 | 0
184479 | 1 | KONYA | BOZKIR | UCPINAR1 TR B KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-24 09:31 | 2016-11-24 14:31 | 5.0008 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 675.1125 | 0 | 0
184480 | 1 | KONYA | BOZKIR | KINIK1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-24 09:31 | 2016-11-24 15:13 | 5.6986 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 797.8056 | 0 | 0
184481 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | F7-DSI-2 FİDERİ LADİK TM DM-78 ( KARAOMERLER DM ) DM78-EYAK TAŞKIRMA ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-24 09:31 | 2016-11-24 15:48 | 6.2753 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 150.6067 | 0 | 0
184483 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KARAALI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-24 09:33 | 2016-11-24 14:29 | 4.9386 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 172.8514 | 0 | 0
184486 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | SULTANHANI20 TR A KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-24 09:39 | 2016-11-24 10:35 | 0.93278 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 29.8489 | 0 | 0
184492 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | YESILKOY1 TR A KOLU | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-24 09:29 | 2016-11-24 11:30 | 2.0181 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0181
184493 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | BASYAYLA5 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE \ BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-24 09:45 | 2016-11-24 12:06 | 2.3408 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 477.53 | 0 | 0
184495 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | GULAGAC1 TR D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-24 09:41 | 2016-11-24 10:21 | 0.66028 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 21.1289 | 0 | 0
184500 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KALE1 TR C KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-24 09:53 | 2016-11-24 14:22 | 4.4797 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 143.3511
184502 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | F9-SEYDİŞEHİR 2 FİDERİ SEYDISEHIR TM SEYDİŞEHİR DM2 DM2-UFUK TR 2 ÇIKIŞI BELDİBİ2 TR BELDİBİ2 TR-DM 2 GİRİŞİ CATMAKAYA1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-24 09:54 | 2016-11-24 10:48 | 0.89861 | 0 | 20 | 21 | 838 | 0 | 17.9722 | 18.8708 | 753.0361
184505 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KABAKLI A KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-24 10:00 | 2016-11-24 13:04 | 3.0597 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 125.4486 | 0 | 0
184506 | 1 | KONYA | KADINHANI | F3-KADİNHANİ FİDERİ LADİK TM KADINHANI DM KADINHANI DM-KADINHANI30 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-24 10:00 | 2016-11-24 13:49 | 3.8125 | 4 | 1751 | 5 | 20 | 15.25 | 6675.6875 | 19.0625 | 76.25
184507 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | F6-GÜLŞEHİR FİDERİ AVANOS TM1 GULSEHIR IM GULSEHIR IM - HAVAALANI HATTI ÇIKIŞI ABUUSAGI YESIL HAT MOD | PROGRAMLI KESİNTİ \ OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-24 08:44 | 2016-11-24 10:44 | 1.9975 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9975 | 0
184508 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | F3500-MERAM FİDERİ POZANTI TM HOROZ KÖK HOROZ KÖK - ARDIÇLI/ÖMERLİ ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-24 10:00 | 2016-11-24 17:02 | 7.0253 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 21.0758 | 49.1769
184509 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | F8-ÇAMARDI FİDERİ NIGDE-2 TM | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-24 10:01 | 2016-11-24 15:31 | 5.4983 | 0 | 0 | 4 | 350 | 0 | 0 | 21.9933 | 1924.4167
184512 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | F2-ALTİNEKİN 1 FİDERİ ALTINEKIN TM ALTINEKIN DM ALTINEKİN DM-ALTINEKİN KÖK 1 ÇIKIŞI AKCASAR TSK KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-24 09:55 | 2016-11-24 10:17 | 0.35972 | 0 | 0 | 80 | 340 | 0 | 0 | 28.7778 | 122.3056
184518 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TEKKE TR 1 D KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-24 10:08 | 2016-11-24 14:58 | 4.8378 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 29.0267 | 0 | 0
184528 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | OSMANKÖSELİ TR1 | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-24 10:13 | 2016-11-24 16:09 | 5.9442 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 362.5942
184529 | 1 | KONYA | KARAPINAR | F5-HASANOBA FİDERİ KARAPINAR TM HOTAMIS KOK1 HOTAMIS KOK1-DOKATORUN HATTI SULAMA ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-24 10:14 | 2016-11-24 12:09 | 1.9256 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 184.8533 | 0
184533 | 1 | KONYA | KARAPINAR | F4-ÇUMRA FİDERİ KARAPINAR TM INOBA SAMUK KOK INOBA SAMUK KOK-İNOBA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-24 09:59 | 2016-11-24 10:44 | 0.73833 | 0 | 0 | 114 | 115 | 0 | 0 | 84.17 | 84.9083
184537 | 1 | KONYA | EREĞLİ | YILDIZLI2 TR B KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-24 10:23 | 2016-11-24 14:25 | 4.0478 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24.2867
184538 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | F7-AKÇAKENT FİDERİ YERKOY TM AKCAKENT DM7 AKÇAKENT DM7-BOĞAZEVCİ ÇIKIŞI BOGAZEVCI KOK BOĞAZEVCİ KÖK-BOĞAZEVCİ TR4 ÇIKIŞI BOGAZEVCI TR4 | OG - KESİCİ AÇMASI-DİĞER \ MEKANİK ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-24 10:18 | 2016-11-24 11:55 | 1.6172 | 0 | 439 | 0 | 0 | 0 | 709.9606 | 0 | 0
184542 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | KIZILÖREN TR1 B KOLU | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI \ ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-24 10:21 | 2016-11-24 11:01 | 0.66222 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66222
184543 | 1 | KONYA | ÇELTİK | CELTIK5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-24 10:18 | 2016-11-24 10:59 | 0.6725 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7.3975 | 0 | 0
184544 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | BEDIR1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-24 10:26 | 2016-11-24 11:44 | 1.2917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2917 | 0 | 0
184551 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | BURÇ TR 4 A KOLU | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME \ ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-24 10:32 | 2016-11-24 11:32 | 0.98889 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98889
184554 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | YESILDAG TR 1 E KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-24 10:38 | 2016-11-24 14:23 | 3.7619 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7619 | 0 | 0
184563 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TOSUN1 TR C KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-24 10:51 | 2016-11-24 10:57 | 0.10611 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 4.1383
184566 | 1 | KONYA | KARATAY | YARMA1 TR D KOLU | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI \ ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-24 10:48 | 2016-11-24 12:22 | 1.5744 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5744
184570 | 1 | AKSARAY | ESKİL | F9-KOŞK FİDERİ KIZOREN TM | PROGRAMLI KESİNTİ \ OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-24 11:00 | 2016-11-24 11:57 | 0.95611 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 21.0344 | 0
184576 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AKINCILAR1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-24 11:05 | 2016-11-24 12:27 | 1.3683 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3683 | 0 | 0
184578 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AVANOS5 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE \ İLANSIZ ABONE BAĞLANTISI-KESİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-24 11:09 | 2016-11-24 12:42 | 1.5503 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 23.2542 | 0 | 0
184580 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR 30825 B-KOLU | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-24 11:04 | 2016-11-24 12:22 | 1.2992 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2992 | 0 | 0
184582 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | F2-ŞEHİR FİDERİ KARAMAN TM KARAMAN DM2 KARAMAN DM2 - TR-20501 ÇIKIŞI TR 20506 TR 20506-YTR MEVLANA MODÜLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-24 11:00 | 2016-11-24 12:08 | 1.135 | 9 | 483 | 0 | 0 | 10.215 | 548.205 | 0 | 0
184583 | 1 | KONYA | KARAPINAR | F9-EREĞLİ1 FİDERİ KARAPINAR TM OLEMEZLIK KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-24 11:12 | 2016-11-24 12:13 | 1.0033 | 0 | 0 | 72 | 250 | 0 | 0 | 72.24 | 250.8333
184584 | 1 | KONYA | EREĞLİ | F13-AKHUYUK1 FİDERİ EREĞLİ TM AKHUYUK DM AKHUYUK DM-ZENGEN1 ÇIKIŞI ASAGIGONDELEN KOK ASAGIGONDELEN KOK-ARİF BALCI SULAMA ÇIKIŞI SAHIN OZLU | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-24 11:08 | 2016-11-24 12:40 | 1.5394 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 76.9722 | 0
184588 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KARAPINAR TR7 C KOLU | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME \ ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-24 11:13 | 2016-11-24 11:56 | 0.7175 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7175 | 0 | 0
184602 | 1 | KONYA | EREĞLİ | ACIKUYU TR1 D KOLU | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-24 11:31 | 2016-11-24 13:01 | 1.49 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.49
184611 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | HACIBEKTAS38 TR B KOLU | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME \ ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-24 11:43 | 2016-11-24 12:37 | 0.90528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.90528 | 0 | 0
184612 | 1 | KONYA | KARAPINAR | F3-AKÇAYAZI FİDERİ KARAPINAR TM MERDIVENLI KOK MERDIVENLI KOK-SAZLIPINAR YH ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ \ RÖLE AYARININ YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-24 11:40 | 2016-11-24 12:41 | 1.0183 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 68.2283 | 0
184614 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | DEMIRCI6 TR C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-24 11:41 | 2016-11-24 12:46 | 1.0814 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 30.2789 | 0 | 0
184623 | 1 | KONYA | YUNAK | F2-TURGUT FİDERİ YUNAK TM | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-24 12:02 | 2016-11-24 14:58 | 2.9344 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.6722 | 0 | 0
184624 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | ÇİFTLİK TR 9 A KOLU | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ \ AG ŞEBEKE KLEMENSİNİN UYGUN TİPTE OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-24 08:59 | 2016-11-24 12:50 | 3.8403 | 0 | 122 | 0 | 7 | 0 | 468.5139 | 0 | 26.8819
184626 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | F7-TUZLUKÇU1 FİDERİ AKSEHIR TM KARABULUT KOK KARABULUT KOK-KARABULUT TR 4 ÇIKIŞI KARABULUT4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-24 12:06 | 2016-11-24 18:26 | 6.3403 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 412.1181 | 0 | 0
184627 | 1 | KONYA | YUNAK | F2-TURGUT FİDERİ YUNAK TM TURGUT KOK KÖYLER ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI \ MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-24 12:02 | 2016-11-24 13:04 | 1.0267 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.16 | 0
184638 | 1 | KONYA | ILGIN | MECIDIYE TR1 (100 KVA) B/C KOLU | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI \ ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-24 12:09 | 2016-11-24 13:04 | 0.9175 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9175 | 0 | 0
184641 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | DUMLUPINAR3 TR C KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-24 12:21 | 2016-11-24 15:52 | 3.5033 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 206.6967 | 0 | 0
184642 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR 26108 | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE \ TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-24 12:21 | 2016-11-24 17:41 | 5.3208 | 0 | 47 | 0 | 48 | 0 | 250.0792 | 0 | 255.4
184645 | 1 | KONYA | MERAM | F7-ALAKOVA-1 FİDERİ ALAKOVA TM DM26-ALAKOVA DM DM 26-YAYLAPINAR KAŞ 1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ \ KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-24 12:22 | 2016-11-24 13:28 | 1.0981 | 0 | 0 | 12 | 1732 | 0 | 0 | 13.1767 | 1901.8322
184647 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | HACILAR2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-24 12:26 | 2016-11-24 13:10 | 0.74444 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4889 | 0 | 0
184649 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | GÖZLÜ F9 LADİK TM KADIOĞLU KOK KADIOĞLU KOK | OG - SİGORTA ARIZASI \ KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-24 12:27 | 2016-11-24 17:39 | 5.1981 | 0 | 544 | 0 | 12 | 0 | 2827.7422 | 0 | 62.3767
184652 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AKYER SOKAK TR 3.45A C KOLU | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI \ ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-24 12:27 | 2016-11-24 14:18 | 1.8525 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8525 | 0 | 0
184653 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | YAZIHUYUK10 TR A KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-24 12:34 | 2016-11-24 18:00 | 5.4411 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 195.88
184657 | 1 | KONYA | ÇUMRA | BEYLERCE TR-1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-24 12:39 | 2016-11-24 14:25 | 1.7633 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 107.5633
184658 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | 3B 5TR A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-24 12:35 | 2016-11-24 13:35 | 0.99194 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 36.7019 | 0 | 0
184662 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | CAMLIK TR 4 A KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-24 12:47 | 2016-11-24 13:42 | 0.92028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.92028 | 0 | 0
184665 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SULUTAS3 TR D KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-24 13:02 | 2016-11-24 17:15 | 4.2164 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 269.8489 | 0 | 0
184668 | 1 | KONYA | EREĞLİ | F6-ŞEHİR FİDERİ EREĞLİ TM EREGLI IM 1300 EREGLI1530 TR EREGLI1530 TR-REFİK ZEREN ÇIKIŞI EREGLI1537 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-24 13:04 | 2016-11-24 14:13 | 1.1394 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 252.9567 | 0 | 0
184670 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | F7-OVACIK FİDERİ NIGDE-2 TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-24 12:58 | 2016-11-24 13:37 | 0.64667 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7.1133 | 0
184676 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | SULTANHANI18 TR C KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-24 13:17 | 2016-11-24 14:10 | 0.8825 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 13.2375 | 0 | 0
184677 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KAMAN27 TR C KOLU | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME \ ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-24 13:11 | 2016-11-24 14:26 | 1.2517 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2517 | 0 | 0
184678 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR1-15 B KOLU | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME \ ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-24 13:01 | 2016-11-24 14:40 | 1.6417 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.1333
184681 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AYAKLI SU DEPOSU19 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI \ ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-24 13:19 | 2016-11-24 17:04 | 3.745 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.745 | 0 | 0
184684 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | BOSNAHERSEK1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-24 13:28 | 2016-11-24 14:12 | 0.72056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72056 | 0 | 0
184685 | 1 | KONYA | KARATAY | F4-YARMA FİDERİ KONYA4 TM YARMA DM | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ \ İLANSIZ TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-24 13:24 | 2016-11-24 15:26 | 2.0272 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20.2722 | 0
184688 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR 30825 B-KOLU | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-24 13:25 | 2016-11-24 14:52 | 1.4467 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4467 | 0 | 0
184689 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | F4-AYRANCI FİDERİ EREĞLİ TM GOKCEYAZI DM GOKCEYAZI DM-HALKAPINAR ÇIKIŞI HALKAPINAR TR2 HALKAPINAR TR2 HALKAPINAR TR5 CIKIŞI HALKAPINAR TSK | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-24 13:34 | 2016-11-24 17:22 | 3.8047 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 852.2578 | 0 | 0
184691 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | F2-DÖRTYOL FİDERİ BEYSEHIR TM ISAKOY1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI \ KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-24 13:30 | 2016-11-24 15:20 | 1.8356 | 0 | 0 | 1 | 132 | 0 | 0 | 1.8356 | 242.2933
184693 | 1 | KONYA | EREĞLİ | F16-EMİRGAZİ2 FİDERİ KARAPINAR TM EMIRGAZI DM EMIRGAZI DM-KUTÖREN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE \ İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ-MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-24 13:37 | 2016-11-24 14:47 | 1.1628 | 2 | 361 | 8 | 31 | 2.3256 | 419.7628 | 9.3022 | 36.0461
184695 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | F2-SARAYONU FİDERİ LADİK TM KOK KARSISI 1 TR KOK KARSISI 1 TR-İÇME SUYU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-24 13:34 | 2016-11-24 14:04 | 0.49444 | 0 | 0 | 13 | 113 | 0 | 0 | 6.4278 | 55.8722
184697 | 1 | NİĞDE | BOR | POSTALLI TR2 A KOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ AG ŞEBEKEYE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE TMŞ AÇMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-24 13:31 | 2016-11-24 15:08 | 1.6158 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.4633
184698 | 1 | AKSARAY | ESKİL | KOKEZ1 TR C KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-24 13:41 | 2016-11-24 14:14 | 0.55639 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 22.8119
184705 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR 3-24 | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-24 13:44 | 2016-11-24 16:56 | 3.1875 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 267.75 | 0 | 0
184707 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | F3-BULDUK FİDERİ CİHANBEYLİ TM YENİCEOBA-KARTER DM YENİCEOBA-KARTER DM-BULDUK ÇIKIŞI BULDUK1 TR BULDUK1 TR-BULDUK TR6 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-24 13:37 | 2016-11-24 15:27 | 1.8367 | 0 | 0 | 25 | 98 | 0 | 0 | 45.9167 | 179.9933
184711 | 1 | KONYA | AKÖREN | BELKUYU1 TR A KOLU | AG - FAZIN BİRİ YOK \ BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-24 13:48 | 2016-11-24 15:36 | 1.7989 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 32.38
184715 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TAŞPINAR TUMOSAN TM TAŞPINAR KÖK GÖZLÜKUYU ÇIKIŞI | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ OG ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-24 13:50 | 2016-11-24 14:09 | 0.31861 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.31861 | 0
184716 | 1 | KONYA | MERAM | F5-YAYLAPINAR-1 FİDERİ ALAKOVA TM DM23-HARMANCIK DM DM 23-HARMANCIK 3 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-24 13:53 | 2016-11-24 15:18 | 1.4244 | 0 | 1951 | 15 | 394 | 0 | 2779.0911 | 21.3667 | 561.2311
184721 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | AKARKOY2 TR B KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-24 14:07 | 2016-11-24 14:38 | 0.51472 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 27.795
184724 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR 1654 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-24 13:55 | 2016-11-24 14:50 | 0.92389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.92389 | 0 | 0
184732 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | SARAYONU TOKI33 TR B KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-24 14:17 | 2016-11-24 15:55 | 1.625 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 73.125 | 0 | 0
184735 | 1 | KONYA | ÇUMRA | CUMRA TR-48 | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-24 14:17 | 2016-11-24 15:17 | 0.99583 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 108.5458 | 0 | 0
184739 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AVANOS10 TR B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-24 14:16 | 2016-11-24 15:28 | 1.205 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 237.385 | 0 | 0
184741 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KARAALI1 TR A-E KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-24 14:30 | 2016-11-24 18:39 | 4.1406 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 144.9194 | 0 | 0
184747 | 1 | KONYA | BOZKIR | ULUPINAR1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-24 14:32 | 2016-11-24 18:00 | 3.4639 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 620.0361 | 0 | 0
184751 | 1 | KONYA | BOZKIR | ISIKLAR1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-24 14:36 | 2016-11-24 17:27 | 2.8517 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 447.7117 | 0 | 0
184752 | 1 | KONYA | EREĞLİ | EREGLI1051 TR A KOLU | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ \ AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-24 14:30 | 2016-11-24 15:00 | 0.50333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50333 | 0 | 0
184762 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | F12-AVANOS DM1 FİDERİ YENI AVANOS TM2 AVANOS DM1 AVANOS DM1-HACIBEKTAŞ ÇIKIŞI 62 NOLU BARAK KOK 62 NOLU BARAK KOK - AVUÇ/İLCEK ÇIKIŞI AVUC KOYU ICME SUYU | OG - GERİLİM DÜŞÜK \ OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-24 14:40 | 2016-11-24 15:32 | 0.87083 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.6125 | 0
184763 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRTIRLAR1 TR A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-24 14:42 | 2016-11-24 16:08 | 1.4186 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 28.3722
184768 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | ORTAKOY32 TR A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-24 14:43 | 2016-11-24 16:31 | 1.795 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 89.75 | 0 | 0
184777 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | GÜMÜŞLER TR 11 A KOLU | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME \ ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-24 14:50 | 2016-11-24 15:34 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73
184784 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | ÇİÇEKDAĞI TR-C YERKOY TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TEİAŞ \ TRAFO MERKEZİ TRAFO ARIZASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-24 14:27 | 2016-11-24 22:05 | 7.6289 | 8 | 5421 | 45 | 4246 | 61.0311 | 41356.2067 | 343.3 | 32392.2622
184800 | 1 | KONYA | ÇUMRA | CUMRA75 TR A KOLU | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI \ ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-24 15:10 | 2016-11-24 15:45 | 0.58611 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1722 | 0 | 0
184803 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | F1-YEŞİLDERE-1 FİDERİ KARAMAN OSB TM KAYAONU DM KAYAONU DM-AYRANCI FİDER-1 | OG - SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-24 15:15 | 2016-11-24 17:20 | 2.0803 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.2408 | 0
184806 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | SULTANHANI19 TR C KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-24 15:27 | 2016-11-24 16:52 | 1.4192 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 42.575 | 0 | 0
184807 | 1 | KONYA | KULU | KULU53 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-24 15:21 | 2016-11-24 16:28 | 1.1144 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1144 | 0 | 0
184810 | 1 | KONYA | MERAM | KAPUCAMİ TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ HIRSIZLIK SONUCU KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-24 15:18 | 2016-11-24 17:02 | 1.7417 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 60.9583 | 0 | 0
184821 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | ULUÖREN TR1 B KOLU | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME \ ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-24 15:34 | 2016-11-24 16:40 | 1.0983 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0983
184823 | 1 | KONYA | ÇELTİK | ADAKASIM1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE \ İLANSIZ ABONE BAĞLANTISI-KESİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-24 15:39 | 2016-11-24 16:50 | 1.1844 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 131.4733 | 0 | 0
184831 | 1 | KONYA | YUNAK | PIRIBEYLI2 TR A KOLU | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI \ ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-24 16:08 | 2016-11-24 17:15 | 1.1169 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1169 | 0 | 0
184835 | 1 | KONYA | ÇELTİK | F1-TORUNLAR FİDERİ YUNAK TM CELTIK KOK1 TANERYALÇIN DM-ÇELTİK YEŞİLHAT 1 ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI \ MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-24 16:04 | 2016-11-24 18:13 | 2.1472 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.8833 | 0
184840 | 1 | KONYA | KARATAY | ISMIL6 TR D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-24 16:12 | 2016-11-24 19:06 | 2.9108 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 189.2042
184841 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | KÖRLÜ TR1 A KOLU | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI \ ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-24 16:10 | 2016-11-24 17:54 | 1.7322 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7322
184842 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | YENİKENT TUMOSAN TM İNCESU TSK KÖK CEMAL YUMUŞAK ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI \ KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-24 16:06 | 2016-11-24 17:48 | 1.6922 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.1533 | 0
184846 | 1 | KONYA | KULU | KOZANLI5 TR B KOLU | AG - FAZIN BİRİ YOK \ BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-24 16:16 | 2016-11-24 17:33 | 1.28 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 24.32
184847 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KEMER TR 1 A KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-24 16:26 | 2016-11-24 17:26 | 0.98694 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 26.6475 | 0 | 0
184855 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | ESEN PASAJI TR-1 / 21 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-24 16:33 | 2016-11-24 18:51 | 2.3033 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 23.0333
184859 | 1 | KONYA | HADİM | BOLAT2 TR D KOLU | AG - FAZIN BİRİ YOK \ AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-24 14:39 | 2016-11-24 17:17 | 2.6353 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.8117 | 0 | 0
184866 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | BASYAYLA2 TR C KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-24 16:34 | 2016-11-24 20:16 | 3.7025 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7025 | 0 | 0
184876 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | BEYSEHIR TR 56 D KOLU | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-24 16:53 | 2016-11-24 18:35 | 1.7031 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7031 | 0 | 0
184877 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | STAD YANI TR 3.22 C KOLU | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-24 16:52 | 2016-11-24 18:19 | 1.4403 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4403 | 0 | 0
184911 | 1 | KONYA | MERAM | YUNUS EMRE 2 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI \ AG TELE ARAÇ TEMASI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-24 17:25 | 2016-11-24 18:06 | 0.68 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 15.64 | 0 | 0
184912 | 1 | KONYA | BOZKIR | BOZKIR9 TR E KOLU | AG - FAZIN BİRİ YOK \ AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-24 17:12 | 2016-11-24 18:27 | 1.2531 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 93.9792 | 0 | 0
184917 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AYAKLI SU DEPOSU19 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ İLETKENE ARAÇ TEMASI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-24 17:29 | 2016-11-24 18:16 | 0.77778 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.3333 | 0 | 0
184918 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | F2-DİNEK FİDERİ GUNEYSINIR TM AYDOGMUS KOK AYDOGMUS KOK-AYDOGMUŞ KÖY ÇIKIŞI | OG - GERİLİM DÜŞÜK \ CAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-24 17:44 | 2016-11-24 18:11 | 0.45694 | 0 | 279 | 2 | 0 | 0 | 127.4875 | 0.91389 | 0
184919 | 1 | KONYA | EREĞLİ | EREGLI1330 TR D KOLU | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI \ ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-24 17:50 | 2016-11-24 18:22 | 0.52722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.52722 | 0 | 0
184920 | 1 | AKSARAY | ESKİL | FILIKCI1 TR A KOLU | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE \ İLANSIZ-CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2016-11-24 17:52 | 2016-11-24 18:20 | 0.4625 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 29.6
184923 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIZILDAGYENIYAPAN1 C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-24 18:01 | 2016-11-24 18:50 | 0.8175 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 61.3125
184924 | 1 | KONYA | MERAM | F5-YAYLAPINAR-1 FİDERİ ALAKOVA TM DM24-YAYLAPINAR DM DM 24-HADİMİ 1 ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-24 18:05 | 2016-11-24 18:58 | 0.86889 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 150.3178
184925 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TAŞKENT2 TR2 B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-24 17:58 | 2016-11-24 18:39 | 0.68028 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.4422 | 0 | 0
184931 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR 2-4 A KOLU | AG - FAZIN BİRİ YOK \ AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-24 18:14 | 2016-11-24 19:36 | 1.3625 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 64.0375 | 0 | 0
184932 | 1 | KONYA | MERAM | YAYLAPINAR UHUD1 TR B KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-24 18:16 | 2016-11-24 18:36 | 0.32861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.32861 | 0 | 0
184935 | 1 | KONYA | KARATAY | ERENLER9 TR B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-24 18:26 | 2016-11-24 19:06 | 0.66944 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 84.35 | 0 | 0
184945 | 1 | KONYA | HADİM | F4-ALADAĞ FİDERİ GOKSU HES BALCILAR DM BALCILAR DM-TAŞKENT KÖK 1 ÇIKIŞI BADEMLI KOK BADEMLI KOK-HADİM ÇIKIŞI | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA \ OG - AYIRICI BIÇAKLARI İŞLEVİNİ KAYBETMİŞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-24 18:43 | 2016-11-24 20:07 | 1.4011 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 140.1111 | 0 | 0
184948 | 1 | KONYA | KARATAY | AHSAP DOGRAMACILAR2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-24 18:54 | 2016-11-24 21:50 | 2.9419 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 461.8853 | 0 | 0
184952 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | YENİCE TR 1 C KOLU | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI \ ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-24 19:01 | 2016-11-24 19:30 | 0.48667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.48667 | 0 | 0
184959 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | DARIHUYUK TR B KOLU | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI \ ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-24 18:41 | 2016-11-24 20:51 | 2.1667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1667
184965 | 1 | KONYA | MERAM | KARAASLAN AYBAHCE9 TR B KOLU | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI \ ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-24 19:51 | 2016-11-24 21:10 | 1.3211 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3211 | 0 | 0
184966 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR 3.21 | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME \ ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-24 19:50 | 2016-11-24 22:03 | 2.2064 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2064 | 0 | 0
184971 | 1 | KONYA | KULU | KULU5 TR A KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR \ ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-24 20:19 | 2016-11-24 21:13 | 0.89944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89944 | 0 | 0
184974 | 1 | KONYA | KARATAY | TATLICAK4 TR A KOLU | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI \ ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-24 20:37 | 2016-11-24 21:54 | 1.2869 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2869 | 0 | 0
184977 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | YUKARI PINARBASI2 TR C KOLU | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI \ ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-24 19:10 | 2016-11-24 20:57 | 1.7828 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7828 | 0 | 0
184979 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | 4A 10TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-24 20:59 | 2016-11-24 21:30 | 0.52806 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 59.6703 | 0 | 0
184986 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | CICEKDAGI TR7 B KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-24 21:59 | 2016-11-24 22:49 | 0.82778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82778 | 0 | 0
184989 | 1 | KONYA | YUNAK | F2-TURGUT FİDERİ YUNAK TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-24 22:44 | 2016-11-24 23:08 | 0.39389 | 0 | 1570 | 155 | 0 | 0 | 618.4056 | 61.0528 | 0
184995 | 1 | KONYA | KARATAY | ULUIRMAK BURHAN DEDE2 TR C KOLU | AG - AG PANO SİGORTALI-SİGORTASIZ YÜK AYIRICISI ARIZASI \ AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-25 02:01 | 2016-11-25 04:56 | 2.9097 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29.0972
185001 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKHAN YAYLASI TR 1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-25 06:40 | 2016-11-25 09:25 | 2.7442 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 43.9067
185002 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | SULTANHANI19 TR A KOLU | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ \ AG ŞEBEKE KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-25 06:54 | 2016-11-25 08:15 | 1.3508 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 99.9617 | 0 | 0
185003 | 1 | KONYA | ÇUMRA | GUVERCINLIK2 TR B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-25 07:03 | 2016-11-25 08:08 | 1.0739 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 36.5122
185005 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | ESKI BUGDAY PAZARI TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-25 07:23 | 2016-11-25 09:19 | 1.9333 | 0 | 595 | 0 | 0 | 0 | 1150.3333 | 0 | 0
185006 | 1 | KONYA | ÇUMRA | CUMRA ALEMDAR YOLU TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-25 07:55 | 2016-11-25 10:39 | 2.7386 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.4772 | 0 | 0
185008 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | F11-ÇİFTLİK-AZATLI FİDERİ MİSLİOVA TM ÇİFTLİK DM ÇİFTLİK DM-DİVARLI OVALIBAĞ ÇIKIŞI DİVARLI SUL. KÖK DİVARLI SUL.KÖK-DİVARLI-OVALIBAĞ ÇIKIŞI DİVARLI TR 7 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-25 07:59 | 2016-11-25 08:55 | 0.93222 | 2 | 218 | 2 | 0 | 1.8644 | 203.2244 | 1.8644 | 0
185010 | 1 | KONYA | EREĞLİ | F6-ŞEHİR FİDERİ EREĞLİ TM EREGLI IM 1300 İM1300-110 EVLER ÇIKIŞI EREGLI DEVLET HASTANESI EREGLI1515 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-25 08:14 | 2016-11-25 12:49 | 4.5933 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 969.1933 | 0 | 0
185011 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | F7-OVACIK FİDERİ NIGDE-2 TM | OG - GERİLİM DÜŞÜK \ OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-25 08:08 | 2016-11-25 09:08 | 1.0078 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.0233 | 0
185020 | 1 | KONYA | BOZKIR | KARACAARDIC1 TR EKOLU | AG - DİREK YIKILMASI \ AG DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-25 08:33 | 2016-11-25 15:13 | 6.6747 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 747.5689 | 0 | 0
185026 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AVANOS64 TR B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-25 08:31 | 2016-11-25 10:09 | 1.6439 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 42.7411 | 0 | 0
185027 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | HANAYBASI5 TR A KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-25 08:40 | 2016-11-25 09:55 | 1.2475 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2475 | 0 | 0
185029 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | F16-KAYMAKLI DM FİDERİ DERINKUYU TM KAYMAKLI DM KAYMAKLI DM-DERİNKUYU TM GİRİŞİ FD 16 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-25 08:32 | 2016-11-25 09:16 | 0.74083 | 41 | 425 | 124 | 741 | 30.3742 | 314.8542 | 91.8633 | 548.9575
185030 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | KIZILKUYU 1 TR C KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-25 08:44 | 2016-11-25 13:39 | 4.9314 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 241.6381
185038 | 1 | KONYA | KARAPINAR | F17-IŞIKLAR FİDERİ KARAPINAR TM KAYALI TR1 KAYALI TR1-KASABA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-25 08:43 | 2016-11-25 09:49 | 1.1025 | 0 | 259 | 31 | 0 | 0 | 285.5475 | 34.1775 | 0
185042 | 1 | KONYA | KARATAY | F3-AKORENKIŞLA FİDERİ KIZOREN TM ACIDORT KOK CAFER ALI HORASAN TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-25 08:55 | 2016-11-25 14:07 | 5.2011 | 0 | 0 | 214 | 368 | 0 | 0 | 1113.0378 | 1914.0089
185043 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | HOCACIHAN 100.YIL10 TR B KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-25 08:56 | 2016-11-25 12:34 | 3.6269 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 177.7203 | 0 | 0
185045 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SULUTAS1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-25 08:57 | 2016-11-25 13:30 | 4.5483 | 0 | 204 | 0 | 9 | 0 | 927.86 | 0 | 40.935
185048 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KARABULAK1 TR A KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-25 08:49 | 2016-11-25 09:21 | 0.53889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.53889 | 0 | 0
185049 | 1 | KONYA | ÇUMRA | GUVERCİNLIK TR-3 | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE \ İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-25 08:58 | 2016-11-25 13:24 | 4.4464 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 457.9781
185053 | 1 | KONYA | KULU | F1-KULU1 FİDERİ KULU TM KOMISINI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-25 09:01 | 2016-11-25 12:12 | 3.1725 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 482.22
185055 | 1 | KONYA | ÇELTİK | CELTIK10 TR C KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-25 09:02 | 2016-11-25 12:03 | 3.0161 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 138.7411 | 0 | 0
185057 | 1 | KONYA | EREĞLİ | F6-ŞEHİR FİDERİ EREĞLİ TM TOKI2 TR YELLICE1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-25 09:03 | 2016-11-25 15:09 | 6.1094 | 0 | 0 | 1 | 291 | 0 | 0 | 6.1094 | 1777.8483
185058 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR 2-26 B KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-25 09:04 | 2016-11-25 13:48 | 4.7347 | 0 | 432 | 0 | 0 | 0 | 2045.4 | 0 | 0
185062 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | SUDURAGI TOKI TR-1 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-25 09:06 | 2016-11-25 10:01 | 0.92806 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.2806 | 0 | 0
185063 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | YESILOZ MAH.10 TR A KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-25 09:14 | 2016-11-25 13:57 | 4.7233 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 321.1867 | 0 | 0
185072 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | ESEN PASAJI TR-1 / 21 ORTA REFUJ | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME \ ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-25 08:59 | 2016-11-25 10:20 | 1.3506 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.5056
185078 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KARAALI1 TR A-E KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-25 09:26 | 2016-11-25 14:17 | 4.85 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 169.75 | 0 | 0
185080 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | YALINDAL1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE \ BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-25 09:33 | 2016-11-25 11:20 | 1.7928 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 354.97
185081 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR 3-24 A KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-25 09:34 | 2016-11-25 14:57 | 5.3925 | 0 | 303 | 0 | 4 | 0 | 1633.9275 | 0 | 21.57
185085 | 1 | KONYA | BOZKIR | UCPINAR1 TR C KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-25 09:43 | 2016-11-25 14:15 | 4.5336 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 811.5164 | 0 | 0
185086 | 1 | KONYA | HÜYÜK | HUYUK TRT 13 A KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-25 09:45 | 2016-11-25 14:24 | 4.6419 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 120.6906 | 0 | 0
185088 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | F2-KONAKLI-1 FİDERİ MİSLİOVA TM | OG - SİGORTA ARIZASI \ MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-25 09:40 | 2016-11-25 10:20 | 0.66639 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 57.9758
185091 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KAMAN39 TR B KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-25 09:39 | 2016-11-25 10:52 | 1.2158 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2158 | 0 | 0
185093 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | KÜSERE TR1 | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-25 09:52 | 2016-11-25 14:06 | 4.2336 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 254.0167
185094 | 1 | KONYA | KULU | SAZ YAYLASI1 TR B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ YANGIN SONUCU KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-25 09:47 | 2016-11-25 11:10 | 1.3844 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 15.2289
185095 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR 1653 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-25 09:53 | 2016-11-25 10:54 | 1.02 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 0 | 0
185096 | 1 | KONYA | MERAM | F14-DUTLU FİDERİ KONYA 1 TM HATIP DM28 HATIP DM28-HATIP 3 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-25 09:50 | 2016-11-25 10:34 | 0.73583 | 0 | 1289 | 147 | 365 | 0 | 948.4892 | 108.1675 | 268.5792
185098 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER 4 KÖYLER ÇIKIŞI TUMOSAN TM YEŞİLOVA TR 1 KÖK YEŞİLTEPE ULUKIŞLA ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-25 10:00 | 2016-11-25 13:28 | 3.4694 | 65 | 1283 | 0 | 0 | 225.5139 | 4451.2972 | 0 | 0
185099 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | F9-BELEDİYE1 FİDERİ AKSEHIR TM | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-25 10:01 | 2016-11-25 15:27 | 5.4192 | 0 | 923 | 0 | 0 | 0 | 5001.8908 | 0 | 0
185100 | 1 | KONYA | ÇUMRA | CUMRA TR-48 | AG - FAZIN BİRİ YOK \ AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-25 09:52 | 2016-11-25 11:34 | 1.6897 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 45.6225 | 0 | 0
185101 | 1 | KONYA | EREĞLİ | EREGLI1674 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-25 10:02 | 2016-11-25 14:36 | 4.5683 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.705 | 0 | 0
185102 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | UNCULAR1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-25 10:03 | 2016-11-25 15:20 | 5.2947 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 206.4942 | 0 | 0
185104 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | HİMMETLİ SUL. TR 3 1.ÇIKIŞ | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-25 10:04 | 2016-11-25 13:36 | 3.5228 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 324.0956
185106 | 1 | KONYA | ÇUMRA | F2-DİNEK FİDERİ GUNEYSINIR TM YENISU KOK YENISU KOK-BALÇIKHİSAR KÖY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE \ İLANLI FİZİKİ İRTİBAT - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-25 10:04 | 2016-11-25 10:48 | 0.74472 | 0 | 0 | 72 | 250 | 0 | 0 | 53.62 | 186.1806
185107 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ HIRFANLI TM KAMAN DM KAMAN DM-KAMAN MERKEZ1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE \ İLANLI ÖZEL MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-25 10:05 | 2016-11-25 17:13 | 7.1475 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 343.08 | 0 | 0
185109 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | F3500-MERAM FİDERİ POZANTI TM AKTOPRAK TR1 AKTOPRAK TR-1 - AKTOPRAK TR-7 ÇIKIŞI AKTOPRAK TR8 | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-25 10:07 | 2016-11-25 18:12 | 8.0739 | 0 | 0 | 0 | 680 | 0 | 0 | 0 | 5490.2444
185120 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | F10-AVANOS DM2 FİDERİ YENI AVANOS TM2 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI \ OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-25 09:54 | 2016-11-25 10:31 | 0.61333 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61333 | 0
185123 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR1-10 SAYGI | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-25 09:33 | 2016-11-25 15:30 | 5.9594 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.9594
185128 | 1 | KONYA | EREĞLİ | F11-ÇAYHAN FİDERİ EREĞLİ TM BULGURLUK-ÇAYHAN KÖK BULGURLUK-ÇAYHAN KÖK-BULGURLUK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE \ İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-25 10:29 | 2016-11-25 11:10 | 0.67694 | 0 | 0 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 150.9586
185136 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KARAHUYUK1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI \ ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-25 10:38 | 2016-11-25 12:00 | 1.3622 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3622 | 0 | 0
185161 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | MADENSEHRI1 TR C KOLU | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ \ AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-25 10:59 | 2016-11-25 13:14 | 2.2381 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2381
185164 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | F6-SARIYAHŞİ FİDERİ SEREFLIKOCHISAR TM AGACOREN TR 4 AGACOREN TR 4-AĞAÇÖREN TR6 ÇIKIŞI AGACOREN TR6 | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-25 11:12 | 2016-11-25 11:54 | 0.69472 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 117.4081 | 0 | 0
185172 | 1 | KONYA | KULU | TAVSANCALI TR7 B KOLU | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI \ ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-25 11:16 | 2016-11-25 13:18 | 2.0292 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0292
185175 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | F7-TUZLUKÇU1 FİDERİ AKSEHIR TM TUZLUKÇU İÇME SUYU KÖK TUZLUKÇU İÇME SUYU KÖK-İÇME SUYU TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM \ OG JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-25 11:26 | 2016-11-25 12:23 | 0.94333 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.7167 | 0
185183 | 1 | KONYA | KARATAY | AKABE9 TR D KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-25 11:33 | 2016-11-25 12:06 | 0.55556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55556 | 0 | 0
185185 | 1 | KONYA | ÇUMRA | CUMRA TR-41 | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-25 11:29 | 2016-11-25 14:11 | 2.6858 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 582.8258 | 0 | 0
185186 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER 14-15 TUMOSAN TM DM-3 NEVŞEHİR FİDERİ ÇIKIŞI DELİHEBİL KÖK TATLICA ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-25 11:41 | 2016-11-25 14:57 | 3.2719 | 0 | 0 | 14 | 1023 | 0 | 0 | 45.8072 | 3347.1992
185188 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | DEDELER6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ İZOLATÖR PİM ÇIKMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-25 11:35 | 2016-11-25 13:56 | 2.3511 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 235.1111 | 0 | 0
185191 | 1 | KONYA | HÜYÜK | F3-HÜYÜK FİDERİ BEYSEHIR TM GORUNMEZ KOK GORUNMEZ KOK-GÖRÜNMEZ -SELKİ GRUP ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ \ KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-25 11:45 | 2016-11-25 12:31 | 0.76444 | 0 | 421 | 0 | 0 | 0 | 321.8311 | 0 | 0
185193 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | DM16/TR07 A KOLU | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-25 11:40 | 2016-11-25 13:39 | 1.9889 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 29.8333 | 0 | 0
185195 | 1 | KONYA | KADINHANI | KOLUKISA1 TR B KOLU | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME \ ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-25 11:43 | 2016-11-25 15:22 | 3.6489 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6489 | 0 | 0
185198 | 1 | KONYA | KARATAY | F3-İSMİL FİDERİ KONYA4 TM YARMA DM YARMA DM-İSMİL FİDERİ ÇIKIŞI YARMA YESIL HAT KOK YARMA YESIL HAT KOK-OVAKAVAĞI YEŞİLHAT ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI \ MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-25 11:54 | 2016-11-25 13:14 | 1.3267 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 119.4 | 0
185202 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | F3-REİS FİDERİ AKSEHIR TM GEDIL1 KOK GEDIL1 KOK-BOZLAĞAN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE \ İLANLI ÖZEL MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-25 12:01 | 2016-11-25 17:39 | 5.635 | 0 | 399 | 2 | 0 | 0 | 2248.365 | 11.27 | 0
185204 | 1 | KONYA | ILGIN | ASAGICIGIL TR9 (100 KVA) B KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-25 12:02 | 2016-11-25 17:08 | 5.0903 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 249.4236 | 0 | 0
185207 | 1 | AKSARAY | ESKİL | GUNESLI3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-25 12:06 | 2016-11-25 15:00 | 2.8919 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 303.6542
185213 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | ACIPINAR2 TR B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-25 12:15 | 2016-11-25 14:25 | 2.1675 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 67.1925 | 0 | 0
185217 | 1 | KONYA | KULU | F1-KULU1 FİDERİ KULU TM KULU BEL.ASFALT SANTIYESI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-25 12:19 | 2016-11-25 12:48 | 0.4925 | 0 | 335 | 0 | 0 | 0 | 164.9875 | 0 | 0
185220 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | BEDIR5 TR D KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-25 12:25 | 2016-11-25 15:54 | 3.4867 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 233.6067 | 0 | 0
185224 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | CANDIR TR 13 | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-25 12:31 | 2016-11-25 16:09 | 3.6378 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 192.8022 | 0 | 0
185226 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | YENICEOBA22 TR D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-25 12:29 | 2016-11-25 12:55 | 0.43083 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 39.6367 | 0 | 0
185228 | 1 | NİĞDE | BOR | F9-BOR 6 FİDERİ BOR TM BOR TR17 BOR TR-17 - BOR TR-99 ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-25 12:42 | 2016-11-25 15:27 | 2.7553 | 0 | 0 | 7 | 634 | 0 | 0 | 19.2869 | 1746.8461
185232 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SANCAK38 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-25 12:51 | 2016-11-25 14:18 | 1.4606 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4606 | 0 | 0
185234 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | YAZIHUYUK11 TR A KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-25 12:58 | 2016-11-25 18:05 | 5.1114 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 107.3392
185235 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KARAKAYA FİDERİ KONYA2 TM DM-11 ( ERENKOY ) K.VİLLALARI TATKOY1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-25 13:00 | 2016-11-25 18:54 | 5.8961 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 1733.4567 | 0 | 0
185239 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KARAPINAR TR6 B KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR \ ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-25 12:53 | 2016-11-25 14:21 | 1.4636 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4636 | 0 | 0
185241 | 1 | KONYA | KULU | F1-KULU1 FİDERİ KULU TM KULU DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM \ MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-25 13:14 | 2016-11-25 14:00 | 0.76806 | 0 | 0 | 6 | 18 | 0 | 0 | 4.6083 | 13.825
185246 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER 4 KÖYLER ÇIKIŞI TUMOSAN TM YESILOVA2 TR YESILOVA2 TR-YEŞİOLVA 7 ÇIKIŞ | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-25 13:33 | 2016-11-25 17:33 | 4.0039 | 13 | 963 | 0 | 0 | 52.0506 | 3855.745 | 0 | 0
185249 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | BUHARA3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR \ ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-25 13:29 | 2016-11-25 16:50 | 3.3483 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.6967 | 0 | 0
185252 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | KIZILKUYU 1 TR B KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-25 13:36 | 2016-11-25 15:58 | 2.3692 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 106.6125
185265 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | BASHUYUK TR1 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-25 13:52 | 2016-11-25 17:20 | 3.4608 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4608
185269 | 1 | AKSARAY | ESKİL | F8-BOZCAMAHMUT 2 FİDERİ KIZOREN TM ESMEKAYA3 TR ESMEKAYA3 TR-GÜNEŞLİ ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-25 14:00 | 2016-11-25 15:00 | 0.99639 | 0 | 0 | 113 | 488 | 0 | 0 | 112.5919 | 486.2378
185270 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | SELIME6 TR B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-25 13:57 | 2016-11-25 14:52 | 0.91778 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 30.2867 | 0 | 0
185271 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OZLEM3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-25 14:01 | 2016-11-25 16:47 | 2.7753 | 0 | 368 | 0 | 0 | 0 | 1021.3022 | 0 | 0
185272 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | FİDER 2 ALTINKİN 1 FİDERİ KIZOREN TM TOPRAKLIK DM TOPRAKLIK DM-OGUZELİ ENH TAŞPINAR KÖK ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-25 14:00 | 2016-11-25 17:09 | 3.1425 | 0 | 279 | 218 | 290 | 0 | 876.7575 | 685.065 | 911.325
185277 | 1 | KONYA | ÇUMRA | CUMRA20 TR C KOLU | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME \ ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-25 14:07 | 2016-11-25 16:55 | 2.8061 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8061 | 0 | 0
185289 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KARAALI1 TR A-E KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-25 14:20 | 2016-11-25 17:32 | 3.2047 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 112.1653 | 0 | 0
185292 | 1 | KONYA | KARATAY | DEMIRCILER2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-25 14:16 | 2016-11-25 14:40 | 0.39778 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 54.8933 | 0 | 0
185304 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-25 14:27 | 2016-11-25 17:47 | 3.3289 | 10 | 4529 | 123 | 2763 | 33.2889 | 15076.5378 | 409.4533 | 9197.72
185309 | 1 | KONYA | BOZKIR | ULUPINAR1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-25 14:32 | 2016-11-25 18:33 | 4.0167 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 718.9833 | 0 | 0
185310 | 1 | KONYA | BOZKIR | ISIKLAR1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-25 14:34 | 2016-11-25 18:01 | 3.4511 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 541.8244 | 0 | 0
185312 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR 30819 A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-25 14:31 | 2016-11-25 15:16 | 0.75194 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 10.5272 | 0 | 0
185314 | 1 | KONYA | EREĞLİ | F6-ŞEHİR FİDERİ EREĞLİ TM EREGLI IM 1300 | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-25 14:35 | 2016-11-25 15:16 | 0.67778 | 21 | 11855 | 0 | 0 | 14.2333 | 8035.0556 | 0 | 0
185319 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | ALTAY TR1 A KOLU | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI \ ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-25 14:39 | 2016-11-25 20:08 | 5.4878 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.4878
185321 | 1 | KONYA | ÇELTİK | F6-ÇELTİK1 FİDERİ YUNAK TM KUCUKHASAN 106 NOLU KOK BOZLAR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI \ HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-25 14:41 | 2016-11-25 15:17 | 0.605 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 10.89 | 0
185325 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TASPINAR3 TR A KOLU | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME \ ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-25 14:43 | 2016-11-25 18:54 | 4.1764 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1764 | 0 | 0
185327 | 1 | KONYA | KADINHANI | KAMISLIOZU1 TR B KOLU | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI \ ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-25 14:46 | 2016-11-25 17:22 | 2.6019 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6019
185333 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | F2-ALTİNEKİN 1 FİDERİ ALTINEKIN TM ALTINEKIN DM ALTINEKİN DM-EGRİBAYAT ENH YAZIBELEN KÖK ÇIKIŞI | OG - GERİLİM DÜŞÜK \ OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-25 14:50 | 2016-11-25 15:31 | 0.68 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7.48 | 0
185346 | 1 | KONYA | EREĞLİ | F13-AKHUYUK1 FİDERİ EREĞLİ TM AKHUYUK DM AKHUYUK DM-ALHAN ÇIKIŞI ALHAN KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-25 15:09 | 2016-11-25 16:01 | 0.85806 | 0 | 0 | 25 | 982 | 0 | 0 | 21.4514 | 842.6106
185347 | 1 | KONYA | MERAM | HADIMI1 TR A KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-25 15:02 | 2016-11-25 15:41 | 0.63917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63917 | 0 | 0
185348 | 1 | AKSARAY | ESKİL | CIRIK1 TR A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ İLETKENE ARAÇ TEMASI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-25 15:06 | 2016-11-25 15:40 | 0.5625 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.8125
185361 | 1 | KONYA | YUNAK | F6-ÇELTİK1 FİDERİ YUNAK TM | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI \ OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-25 15:14 | 2016-11-25 15:42 | 0.45694 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.45694 | 0
185369 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | DOGANHISAR3 TR B KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-25 15:31 | 2016-11-25 18:11 | 2.6619 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 178.3503 | 0 | 0
185372 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | F13-SULTANHANI 2 FİDERİ TUMOSAN TM SULTANHANI23 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE \ İLANSIZ KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-25 15:29 | 2016-11-25 15:49 | 0.33389 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4.3406 | 0 | 0
185373 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | F2-DEREÇİNE FİDERİ AKSEHIR TM GÜLLÜORMAN MOD. KÖK GÜLLÜORMAN MOD. KÖK-BELEDİYE İÇME SUYU ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-25 15:26 | 2016-11-25 17:59 | 2.5419 | 3 | 39 | 0 | 0 | 7.6258 | 99.1358 | 0 | 0
185377 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KUCUKKOY1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI \ ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-25 15:33 | 2016-11-25 17:15 | 1.7061 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.4122 | 0 | 0
185380 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KARATAY5 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-25 15:40 | 2016-11-25 17:10 | 1.4919 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4919 | 0 | 0
185384 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR55 TR D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-25 15:53 | 2016-11-25 16:51 | 0.96722 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 66.7383 | 0 | 0
185393 | 1 | NİĞDE | BOR | ALTINOVA 1TR A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-25 16:02 | 2016-11-25 17:00 | 0.96667 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 29.9667
185405 | 1 | NİĞDE | BOR | KAYI TR2 A KOLU | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI \ ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-25 16:12 | 2016-11-25 17:33 | 1.3406 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3406
185409 | 1 | KONYA | KARAPINAR | F4-ÇUMRA FİDERİ KARAPINAR TM KURTBASAN KOK KURTBASAN KOK-TEKNO GES ÇIKIŞI | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ ABONE KESİCİ AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-25 16:19 | 2016-11-25 16:46 | 0.45528 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.45528 | 0
185410 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | ASMASIZ TR 4 A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-25 16:17 | 2016-11-25 17:36 | 1.32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.64
185413 | 1 | KONYA | KARAPINAR | F13-MEYİL FİDERİ KARAPINAR TM DELIKBASTIRAN KOK DELIKBASTIRAN KOK-SEKİZLİ ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-25 16:20 | 2016-11-25 17:28 | 1.1333 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 5.6667 | 6.8
185417 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | F8-ORTAKÖY FİDERİ TUMOSAN TM SOFULAR KOK-1 SOFULAR KOK-1-KİRİMİNİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-25 15:34 | 2016-11-25 18:41 | 3.1194 | 0 | 0 | 0 | 345 | 0 | 0 | 0 | 1076.2083
185422 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR 3.21 C KOLU | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME \ ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-25 16:28 | 2016-11-25 18:40 | 2.2103 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2103 | 0 | 0
185424 | 1 | KONYA | ILGIN | CAVUSCUGOL TR3 (160 KVA) | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-25 16:32 | 2016-11-25 18:03 | 1.5281 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 255.1853 | 0 | 0
185426 | 1 | KONYA | ILGIN | SIHCARULLAH MH TR35 (400 KVA) C KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-25 16:31 | 2016-11-25 16:45 | 0.23694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.23694 | 0 | 0
185429 | 1 | KONYA | KARATAY | KARATAY LISESI TR B KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-25 16:35 | 2016-11-25 17:37 | 1.0322 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0322 | 0 | 0
185432 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | SEVINDIK2 TR A KOLU | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ \ AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-25 16:39 | 2016-11-25 19:11 | 2.5322 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5322 | 0 | 0
185436 | 1 | KONYA | KARATAY | CAGLAK TEREYAGLARI TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-25 16:44 | 2016-11-25 17:23 | 0.64833 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 24.6367 | 0 | 0
185451 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KOSELI TR-2 B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-25 16:46 | 2016-11-25 18:49 | 2.0511 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 22.5622 | 0 | 0
185459 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR 1.11 HASTANE | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-25 17:09 | 2016-11-25 18:08 | 0.98222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98222 | 0 | 0
185466 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | F2-ALTİNEKİN 1 FİDERİ ALTINEKIN TM ALTINEKIN DM ALTINEKİN DM-ALTINEKİN KÖK 1 ÇIKIŞI OFİS KÖK TR 5 OFİS KÖK TR 5 - SARNIÇ ENH ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-25 17:22 | 2016-11-25 17:51 | 0.48444 | 0 | 0 | 80 | 340 | 0 | 0 | 38.7556 | 164.7111
185469 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | F1-ŞEHİR-1 FİDERİ TUMOSAN TM ARMUTLU KOK-1 ARMUTLU KOK-1 - OBİAL GÜR MADEN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ \ MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-25 17:25 | 2016-11-25 17:44 | 0.32944 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.3061 | 0 | 0 | 0
185470 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KARABAYAT1 TR B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-25 17:20 | 2016-11-25 18:38 | 1.3011 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 20.8178
185475 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KARAPINAR TR26 C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-25 17:26 | 2016-11-25 19:00 | 1.5569 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 45.1514 | 0 | 0
185482 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | ÇUKURBAĞ TR 3 B KOLU | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ \ AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-25 17:38 | 2016-11-25 18:51 | 1.2236 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2236
185486 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | KARACASAR10 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-25 17:40 | 2016-11-25 18:45 | 1.0828 | 0 | 57 | 0 | 2 | 0 | 61.7183 | 0 | 2.1656
185489 | 1 | KONYA | EREĞLİ | EREGLI1253 TR C KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-25 17:46 | 2016-11-25 18:24 | 0.63056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63056 | 0 | 0
185491 | 1 | KONYA | KARATAY | BUYUKBURNAK1 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME \ ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-25 17:42 | 2016-11-25 18:36 | 0.90778 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.90778
185494 | 1 | KONYA | MERAM | HADIMI2 TR B KOLU | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI \ ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-25 17:44 | 2016-11-25 18:46 | 1.0353 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0353 | 0 | 0
185503 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | OVALIBAĞ TR 2 C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-25 17:56 | 2016-11-25 18:24 | 0.47083 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.7083
185504 | 1 | KONYA | YUNAK | HATIRLI2 TR A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-25 18:05 | 2016-11-25 20:57 | 2.8586 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 71.4653 | 0 | 0
185505 | 1 | KONYA | KARATAY | BOSTANLI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-25 18:04 | 2016-11-25 20:07 | 2.0422 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 40.8444 | 0 | 0
185506 | 1 | KONYA | ÇUMRA | F3-YARMA FİDERİ CUMRA TM KUCUKKOY KOK KUCUKKOY KOK-KÜÇÜKKÖY RMU | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-25 18:06 | 2016-11-25 20:08 | 2.0406 | 0 | 1159 | 346 | 56 | 0 | 2365.0039 | 706.0322 | 114.2711
185515 | 1 | KONYA | MERAM | SÜLEYMANŞAH 2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-25 18:23 | 2016-11-25 20:19 | 1.9344 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 110.2633 | 0 | 0
185516 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | MEHMET AKIF5 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-25 18:22 | 2016-11-25 19:23 | 1.0228 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0228 | 0 | 0
185517 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | İÇMESUYU TR25 | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-25 18:20 | 2016-11-25 19:53 | 1.5467 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.64
185520 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | CAT10 TR A KOLU | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ \ AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-25 18:21 | 2016-11-25 19:38 | 1.2836 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2836
185529 | 1 | KONYA | HADİM | KILIÇASLAN1 TR3 B KOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-25 18:50 | 2016-11-25 21:33 | 2.7264 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 21.8111
185531 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | KARACASAR9 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ \ AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-25 19:05 | 2016-11-25 19:52 | 0.77889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77889 | 0 | 0
185532 | 1 | KONYA | KARATAY | ERENLER9 TR A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-25 19:07 | 2016-11-25 20:00 | 0.89111 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 112.28 | 0 | 0
185533 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | F17-YENIKENT FİDERİ TUMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ \ MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-25 18:55 | 2016-11-25 21:40 | 2.7469 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 71.4206 | 0
185535 | 1 | KONYA | TAŞKENT | F4-ALADAĞ FİDERİ GOKSU HES HADİM DM HADİM DM-TAŞKENT ÇIKIŞI TAŞKENT KÖK2 TAŞKENT KÖK2-TAŞKENT GİRİŞ VE ÇIKIŞI TAŞKENT5 TR5 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM \ OG KABLO BAŞLIĞI PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-25 19:10 | 2016-11-25 21:45 | 2.5925 | 0 | 62 | 0 | 2 | 0 | 160.735 | 0 | 5.185
185538 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | 4D 18TR C KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR \ ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-25 19:25 | 2016-11-25 20:28 | 1.0456 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0456 | 0 | 0
185544 | 1 | KONYA | MERAM | MERAM KONYA 1 TM BAYAT BOYALI | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI \ OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-25 19:43 | 2016-11-25 20:29 | 0.77583 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77583 | 0 | 0 | 0
185551 | 1 | KONYA | KARATAY | SARACOGLU SEHIT METIN TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-25 20:36 | 2016-11-25 21:22 | 0.77472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77472 | 0 | 0
185558 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | 3C 23TR D KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-25 21:16 | 2016-11-25 21:57 | 0.68583 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68583
185560 | 1 | KONYA | ILGIN | FATIH MH TR13 (250 KVA) | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-25 21:30 | 2016-11-25 21:48 | 0.29472 | 0 | 519 | 0 | 0 | 0 | 152.9608 | 0 | 0
185565 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KARAPINAR TR6 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI \ ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-25 22:06 | 2016-11-25 22:33 | 0.44694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.44694 | 0 | 0
185567 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | KARACAÖREN TR 1 A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-25 22:29 | 2016-11-25 23:39 | 1.1706 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.8528
185571 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR 20802 C-KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-26 | 2016-11-26 00:45 | 0.75417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75417 | 0 | 0
185573 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR39 TR A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-26 00:08 | 2016-11-26 00:58 | 0.83167 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 35.7617 | 0 | 0
185575 | 1 | KONYA | MERAM | SULEYMANSAH 1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-26 00:26 | 2016-11-26 01:02 | 0.59667 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 119.3333 | 0 | 0
185576 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | F16-CUMHURİYET FİDERİ KONYA2 TM DM-16 ( AKINCILAR ) DM-16 - DM11 A BARA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE \ İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-26 01:34 | 2016-11-26 02:55 | 1.3478 | 12 | 8500 | 0 | 0 | 16.1733 | 11456.1111 | 0 | 0
185580 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | F13-AVANOS DM1 FİDERİ YENI AVANOS TM2 AVANOS DM1 AVANOS DM1-ÖZKONAK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-26 03:49 | 2016-11-26 05:39 | 1.8331 | 4 | 3557 | 1 | 17 | 7.3322 | 6520.1786 | 1.8331 | 31.1619
185582 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | BOZLAGAN2 TR | AG - PANO - BOX HASARI \ AG PANO KABLO GİRİŞİ-ÇIKIŞI BAĞLANTI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-26 06:11 | 2016-11-26 14:28 | 8.2825 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 173.9325 | 0 | 0
185585 | 1 | KONYA | MERAM | F14-DUTLU FİDERİ KONYA 1 TM HATIP DM28 HATIP DM28-HATIP 1 ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-26 08:16 | 2016-11-26 10:41 | 2.4108 | 0 | 185 | 4 | 0 | 0 | 446.0042 | 9.6433 | 0
185586 | 1 | KONYA | EREĞLİ | F4-AYRANCI FİDERİ EREĞLİ TM GOKCEYAZI DM | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-26 08:20 | 2016-11-26 11:25 | 3.0939 | 2 | 905 | 25 | 2264 | 6.1878 | 2799.9694 | 77.3472 | 7004.5644
185587 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | F4-AYRANCI FİDERİ EREĞLİ TM GOKCEYAZI DM | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-26 08:16 | 2016-11-26 16:43 | 8.4522 | 3 | 128 | 12 | 1291 | 25.3567 | 1081.8844 | 101.4267 | 10911.8189
185588 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | F13-AVANOS DM1 FİDERİ YENI AVANOS TM2 GULSEHIR IM TUZKOY1 TR TUZKOY1 TR - ABUUŞAĞI KÖYLER GRUBU ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-26 08:19 | 2016-11-26 09:36 | 1.2761 | 0 | 0 | 5 | 144 | 0 | 0 | 6.3806 | 183.76
185592 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | F1-ŞEHİR FİDERİ KARAMAN TM KARAMAN DM1 KARAMAN DM1 - TR-11201 ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-26 08:38 | 2016-11-26 11:18 | 2.6553 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 557.6083 | 0 | 0
185596 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SULUTAS1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-26 08:43 | 2016-11-26 14:59 | 6.2814 | 0 | 204 | 0 | 9 | 0 | 1281.4033 | 0 | 56.5325
185601 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | F17-BEYSEHİR-2 FİDERİ BEYSEHIR TM BEYSEHIR YENI DM BEYSEHIR YENI DM-NURETTİN KOÇER DM/BEYŞEHİR TR 64 2 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-26 08:39 | 2016-11-26 09:01 | 0.365 | 1 | 1157 | 1 | 38 | 0.365 | 422.305 | 0.365 | 13.87
185611 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | OZYURT1 TR A KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-26 08:59 | 2016-11-26 11:28 | 2.4814 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 146.4019
185612 | 1 | KONYA | MERAM | DİZEL KONYA 1 TM DIZEL TR DIZEL TR-TOPRAKSARNIÇ14 ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-26 09:00 | 2016-11-26 13:22 | 4.3619 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 100.3247 | 0 | 0
185614 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR 2-29/5 | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-26 09:01 | 2016-11-26 13:45 | 4.7381 | 0 | 44 | 0 | 68 | 0 | 208.4744 | 0 | 322.1878
185615 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | ULUKIŞLA TR9 | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-26 09:01 | 2016-11-26 14:33 | 5.5247 | 0 | 0 | 0 | 746 | 0 | 0 | 0 | 4121.4428
185616 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | F3-KONAKLI-2 FİDERİ MİSLİOVA TM ÇARIKLI KÖK ÇARIKLI ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-26 09:01 | 2016-11-26 17:26 | 8.4119 | 0 | 0 | 54 | 342 | 0 | 0 | 454.245 | 2876.885
185617 | 1 | KONYA | ÇUMRA | GUVERCİNLIK TR-3 | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE \ İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-26 09:02 | 2016-11-26 12:12 | 3.1531 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 324.7647
185618 | 1 | KONYA | ÇUMRA | F12-SEKER FİDERİ CUMRA TM ALEMDAR KOK-2 ALEMDAR KOK-2-ABDİTOLU ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-26 09:02 | 2016-11-26 10:15 | 1.2206 | 0 | 0 | 2 | 189 | 0 | 0 | 2.4411 | 230.685
185621 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KARAALI1 TR A-E KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-26 09:02 | 2016-11-26 14:36 | 5.5586 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 194.5514 | 0 | 0
185622 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | F9-BELEDİYE1 FİDERİ AKSEHIR TM BOGADAMI DM TRAA3 BOGADAMI DM TRAA3 - ADLİYE GİRİŞ-ÇIKIŞ COCUK PARKI SK. TR 3.27 COCUK PARKI SK. TR 3.27-TR-3.21 MESLEK LİSESİ ÇIKIŞI CEZAEVI KOPRU TR 3.28 | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-26 09:01 | 2016-11-26 20:24 | 11.3878 | 0 | 356 | 0 | 0 | 0 | 4054.0489 | 0 | 0
185623 | 1 | KONYA | HÜYÜK | HUYUK TRT 13 A KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-26 09:02 | 2016-11-26 11:54 | 2.8619 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 74.4106 | 0 | 0
185624 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | F9-BELEDİYE1 FİDERİ AKSEHIR TM SALT DİBİ TR 1.3 SALT DİBİ TR 1.3-TR-1.1 NİNENİN BAHÇE ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-26 09:02 | 2016-11-26 15:23 | 6.3492 | 0 | 657 | 0 | 0 | 0 | 4171.4025 | 0 | 0
185625 | 1 | KONYA | YUNAK | F10-YUNAK FİDERİ YUNAK TM SANAYİ KÖK 11 TR YENİ SANAYİ 21 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE \ İLANLI-KESİCİ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-26 09:03 | 2016-11-26 10:31 | 1.4686 | 0 | 478 | 0 | 0 | 0 | 701.9961 | 0 | 0
185627 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | F6-KOZLUBUCAK FİDERİ KARAMAN TM K.O.S.B TSK KOK 1 | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-26 09:04 | 2016-11-26 09:47 | 0.71639 | 0 | 0 | 15 | 927 | 0 | 0 | 10.7458 | 664.0925
185629 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | YUKARI PINARBASI1 TR B KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-26 09:06 | 2016-11-26 15:27 | 6.3564 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 438.5908 | 0 | 0
185630 | 1 | KONYA | KARATAY | CIMENLIK4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-26 09:03 | 2016-11-26 14:39 | 5.6078 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 252.35 | 0 | 0
185631 | 1 | KONYA | KARATAY | KARATAY LISESI TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-26 09:02 | 2016-11-26 14:40 | 5.6467 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 169.4 | 0 | 0
185632 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KAMAN21 TR B KOLU | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE \ İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-26 09:06 | 2016-11-26 09:27 | 0.35444 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 10.9878 | 0 | 0
185635 | 1 | KONYA | EREĞLİ | F4-AYRANCI FİDERİ EREĞLİ TM GOKCEYAZI DM GOKCEYAZI DM-AYRANCI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE \ TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-26 09:09 | 2016-11-26 13:23 | 4.2267 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 511.4267 | 0 | 0
185638 | 1 | KONYA | ILGIN | FAHRETTIN ALTAY MH TR37 (250 KVA) D KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-26 09:08 | 2016-11-26 09:35 | 0.45167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.45167 | 0 | 0
185639 | 1 | KONYA | EREĞLİ | YELLICE1 TR D KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-26 09:15 | 2016-11-26 16:07 | 6.8814 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 509.2228
185640 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | F17-YENİKENT FİDERİ TUMOSAN TM OSMANKUYUSU KOK-1 OSMANKUYUSU KOK-1-YAPILCANLAR ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-26 09:18 | 2016-11-26 10:07 | 0.82056 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 26.2578 | 0
185641 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | UCHISAR14 TR C KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-26 09:13 | 2016-11-26 10:35 | 1.3561 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3561 | 0 | 0
185645 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | F3-BULDUK FİDERİ CİHANBEYLİ TM YENİCEOBA-KARTER DM YENİCEOBA-KARTER DM-BULDUK ÇIKIŞI BULDUK1 TR BULDUK1 TR-KELHASAN ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-26 09:27 | 2016-11-26 14:00 | 4.5433 | 4 | 1889 | 179 | 597 | 18.1733 | 8582.3567 | 813.2567 | 2712.37
185651 | 1 | KONYA | EREĞLİ | F6-ŞEHİR FİDERİ EREĞLİ TM EREGLI IM 1300 İM1300-MEHMET AKİF ÇIKIŞI EREGLI1512 TR EREGLI1512 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-26 09:35 | 2016-11-26 15:27 | 5.8739 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 487.5328 | 0 | 0
185655 | 1 | KONYA | BOZKIR | ULUPINAR1 TR A KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-26 09:37 | 2016-11-26 14:08 | 4.5128 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 758.1467 | 0 | 0
185656 | 1 | KONYA | BOZKIR | ISIKLAR1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-26 09:36 | 2016-11-26 14:10 | 4.5594 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 715.8328 | 0 | 0
185658 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | F6-KOZLUBUCAK FİDERİ KARAMAN TM | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-26 09:40 | 2016-11-26 14:40 | 5.0067 | 0 | 0 | 4 | 363 | 0 | 0 | 20.0267 | 1817.42
185659 | 1 | NİĞDE | BOR | F14-ÇUKURKUYU FİDERİ BOR TM CUCU KÖK CUCU KÖK - ALTINOVA ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-26 09:40 | 2016-11-26 12:25 | 2.7603 | 0 | 0 | 48 | 535 | 0 | 0 | 132.4933 | 1476.7486
185663 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR5 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE \ İLANSIZ AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-26 09:37 | 2016-11-26 10:02 | 0.41889 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 33.5111 | 0 | 0
185664 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER 14-15 TUMOSAN TM TOKI DM TOKI DM - 2C-15 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-22 08:46 | 2016-11-22 09:25 | 0.64861 | 0 | 520 | 0 | 0 | 0 | 337.2778 | 0 | 0
185665 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | YASSIKAYA TR1 | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-26 09:47 | 2016-11-26 14:45 | 4.9625 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 228.275
185672 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER 14-15 TUMOSAN TM 3B 1TR 3B 1TR-3B2 ÇIKIŞ | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-26 10:00 | 2016-11-26 15:19 | 5.3178 | 0 | 610 | 0 | 0 | 0 | 3243.8444 | 0 | 0
185675 | 1 | KONYA | YUNAK | F12-KUYUBAŞI FİDERİ YUNAK TM EĞRİKUYU KESİCİ ÖLÇÜ KABİNİ KILLAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-26 09:53 | 2016-11-26 10:43 | 0.83361 | 0 | 146 | 33 | 0 | 0 | 121.7072 | 27.5092 | 0
185676 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | ILYASLAR1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-26 10:02 | 2016-11-26 14:58 | 4.9339 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 281.2317 | 0 | 0
185677 | 1 | AKSARAY | ESKİL | F12-ESKİL 1 FİDERİ KIZOREN TM | PROGRAMLI KESİNTİ \ OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-26 10:02 | 2016-11-26 10:33 | 0.51833 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 77.2317 | 0
185678 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | KONAKLI TR 8 1.ÇIKIŞ | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-26 10:02 | 2016-11-26 15:07 | 5.0858 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 396.695 | 0 | 0
185679 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | EREĞLİ TM TEPEÖY MONO BLOK ŞEYH ÖMERLİ ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-26 10:02 | 2016-11-26 12:48 | 2.7592 | 0 | 0 | 0 | 323 | 0 | 0 | 0 | 891.2108
185680 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR 2-17A 3.ÇIKIŞ | AG - FAZIN BİRİ YOK \ AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-26 09:59 | 2016-11-26 10:26 | 0.45667 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 21.4633 | 0 | 0
185681 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | DÜNDARLI TR 9 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI \ ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-26 09:48 | 2016-11-26 11:22 | 1.5747 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5747
185682 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | T.C. DEVLET DEMİR YOLLARI | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI \ ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-26 09:58 | 2016-11-26 10:48 | 0.82333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82333 | 0 | 0
185687 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | YUKARI CIFTLIK TR1 A KOLU | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE \ İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ-MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-26 10:06 | 2016-11-26 13:51 | 3.7503 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 150.0111
185691 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | ORTAKOY53 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE \ İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-26 10:13 | 2016-11-26 12:15 | 2.0347 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 276.7222 | 0 | 0
185693 | 1 | KONYA | KULU | TAVSANCALI4A TR B KOLU | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME \ ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-26 10:11 | 2016-11-26 11:12 | 1.0072 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0072
185694 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TOKLUMEN TR14 B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-26 10:05 | 2016-11-26 11:38 | 1.5503 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.4022 | 0 | 0
185701 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | F3-ERMENEK FİDERİ ERMENEK GECICI HAVZA TM ERMENEK DM ERMENEK DM-GÖKTEPE ÇIKIŞI NIGDE IM3 ERMENEK 16 TR ERMENEK 16TR-AŞAĞIYOL ENH GİRİŞ | PROGRAMLI KESİNTİ \ OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-26 10:19 | 2016-11-26 13:35 | 3.2611 | 10 | 2871 | 47 | 5586 | 32.6111 | 9362.65 | 153.2722 | 18216.5667
185705 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR10 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE \ İLANSIZ AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-26 10:14 | 2016-11-26 10:51 | 0.61722 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 40.1194 | 0 | 0
185708 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | F5-KIZILYAKA FİDERİ KARAMAN TM BUCAKKISLA KOK BUCAKKISLA KOK-İHSANİYE GRUP ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-26 10:00 | 2016-11-26 14:17 | 4.2817 | 0 | 0 | 9 | 394 | 0 | 0 | 38.535 | 1686.9767
185721 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KESMEZ TR2 A KOLU | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME \ ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-26 10:36 | 2016-11-26 12:20 | 1.7236 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7236
185723 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | 4D 27 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-26 10:35 | 2016-11-26 15:06 | 4.5167 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 605.2333 | 0 | 0
185726 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | F16-ŞEHİR-4 FİDERİ TUMOSAN TM AKSARAY DM3 AKSARAY DM3-NEVŞEHİR FİDERİ ÇIKIŞI GENCOSMAN KOK GENCOSMAN KOK-GENCOSMAN,PETROLLER ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-26 10:48 | 2016-11-26 19:37 | 8.8181 | 0 | 412 | 24 | 0 | 0 | 3633.0389 | 211.6333 | 0
185727 | 1 | KONYA | KULU | TAVSANCALI11 TR B KOLU | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME \ ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-26 10:46 | 2016-11-26 11:49 | 1.045 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.045
185729 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR98 TR A KOLU | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-26 10:47 | 2016-11-26 12:04 | 1.2753 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2753 | 0 | 0
185730 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR51 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE \ İLANSIZ-CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2016-11-26 10:43 | 2016-11-26 12:46 | 2.0436 | 0 | 302 | 0 | 0 | 0 | 617.1706 | 0 | 0
185736 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER 5 ALTINKAYA TUMOSAN TM TOPAKKAYA1 TR TOPAKKAYA1 TR-TOPAKKAYA TR4-5 CIKISI TOPAKKAYA6 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-26 10:57 | 2016-11-26 14:57 | 3.9969 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 955.2697 | 0 | 0
185737 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TAŞKENT4 TR4 E KOLU OTEL ÇIKIŞI | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE \ İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-26 10:50 | 2016-11-26 11:18 | 0.45889 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.2944 | 0 | 0
185739 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | F2-ALTİNEKİN 1 FİDERİ ALTINEKIN TM ALTINEKIN DM ALTINEKİN DM-MANTAR ESKİ HAT ENH ÇIKIŞI | OG - GERİLİM DÜŞÜK \ OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-26 10:54 | 2016-11-26 11:49 | 0.92194 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8.2975 | 0
185740 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | ÇAMARDI TR 6 A KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-26 11:01 | 2016-11-26 12:07 | 1.1017 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 213.7233 | 0 | 0
185741 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | GÖLCÜK TR 5 | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-26 11:02 | 2016-11-26 13:03 | 2.0158 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 126.9975
185746 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | F5-MUCUR KÖYLER PETLAS TM KIRSEHIR DM1 TEPESİDELİK KÖK TEPESİDELİK KÖK - AKÇAĞIL GRUP ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-26 10:57 | 2016-11-26 13:06 | 2.1556 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 347.0444
185748 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR2-15 ISLETME KİLER ÖNÜ | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-26 11:00 | 2016-11-26 12:17 | 1.27 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.16
185754 | 1 | KONYA | HADİM | MUSAYERİ TR-1 B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-26 11:11 | 2016-11-26 12:04 | 0.88194 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.5278
185763 | 1 | KONYA | MERAM | OSMAN GAZI1 TR A KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-26 11:25 | 2016-11-26 13:36 | 2.1931 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1931 | 0 | 0
185764 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | F7-AKÇAKENT FİDERİ YERKOY TM AKCAKENT DM7 AKÇAKENT DM7-HAMZABEY ÇIKIŞI AKÇAKENT TR-1 AKÇAKENT TR1- AKÇAKENT DM'DEN GELİŞ TEPEFAKILI TR1 | OG - SİGORTA ARIZASI \ KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-26 11:15 | 2016-11-26 12:16 | 1.0103 | 0 | 0 | 1 | 101 | 0 | 0 | 1.0103 | 102.0381
185767 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | BEYSEHIR TR 57 B KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-26 11:21 | 2016-11-26 11:39 | 0.3025 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3025 | 0 | 0
185768 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | F1-ŞEHİR FİDERİ KARAMAN TM TR 21515 | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-26 11:31 | 2016-11-26 14:09 | 2.63 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 355.05 | 0 | 0
185772 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | HUSAMETTIN CELEBI6 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-26 11:28 | 2016-11-26 13:22 | 1.9019 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9019 | 0 | 0
185773 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | SANAYI3 TR B KOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-26 11:25 | 2016-11-26 17:29 | 6.0639 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 230.4278 | 0 | 0
185776 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | F3-ALTINEKİN 2 FİDERİ ALTINEKIN TM ALTINEKIN DM ALTINEKİN DM-ALTINEKİN KÖK 1 ÇIKIŞI OFİS KÖK TR 5 OFİS KÖK TR 5 - SARNIÇ ENH ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM \ ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-26 11:30 | 2016-11-26 12:09 | 0.64361 | 0 | 0 | 80 | 340 | 0 | 0 | 51.4889 | 218.8278
185791 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | F9-GOZLU FİDERİ LADİK TM GOZLU DM TETIK SUBAP KOK TETIK SUBAP KOK-FİDER-9 ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-26 11:48 | 2016-11-26 17:04 | 5.2622 | 0 | 1688 | 130 | 1639 | 0 | 8882.6311 | 684.0889 | 8624.7822
185792 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | F3-SANCAK FİDERİ KONYA2 TM DM-2 ( SANCAK DM ) DM2-SANCAK43 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-26 11:43 | 2016-11-26 15:58 | 4.2506 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 1003.1311 | 0 | 0
185794 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | F17-BEYSEHİR-2 FİDERİ BEYSEHIR TM NURETTİN KOÇER DM/BEYŞEHİR TR 64 NURETTİN KOÇER DM/BEYŞEHİR TR 64-DEREBUCAK-HUĞLU ÇIKIŞI DEREBUCAK GİRİŞ KÖK DEREBUCAK GİRİŞ KÖK-DEREBUCAK KOK-DEREBUCAK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI EL İLE / İLANSIZ MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-26 11:35 | 2016-11-26 13:28 | 1.8839 | 2 | 2294 | 1 | 89 | 3.7678 | 4321.6411 | 1.8839 | 167.6661
185801 | 1 | KONYA | ILGIN | MAHMUTHISAR TR2 (160 KVA) B KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-26 12:02 | 2016-11-26 17:19 | 5.2831 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 264.1528 | 0 | 0
185802 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | F7-TUZLUKÇU1 FİDERİ AKSEHIR TM ADSIZ KOK ADSIZ KOK-İSTASYON ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE \ İLANLI ÖZEL MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-26 12:02 | 2016-11-26 17:40 | 5.6369 | 0 | 938 | 0 | 0 | 0 | 5287.4539 | 0 | 0
185804 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR1-30 A KOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-26 11:51 | 2016-11-26 12:31 | 0.66389 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 66.3889 | 0 | 0
185807 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | F1-LADİK FİDERİ LADİK TM KOMPEN KOK KOMPEN KOK-KADINHANI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-26 11:57 | 2016-11-26 13:22 | 1.4197 | 0 | 0 | 47 | 1547 | 0 | 0 | 66.7269 | 2196.3103
185812 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR 61301 A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-26 12:02 | 2016-11-26 13:00 | 0.96556 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 144.8333 | 0 | 0
185817 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | F2-NEVŞEHİR TM1 FİDERİ TM2 NEVSEHIR NEVSEHIR DM15 NEVŞEHİR DM 15-DM15/TR02 ÇIKIŞI TR127 TURBE IM DM15/TR02 DM15/TR02 - TAŞ OCAKLARI ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-26 11:59 | 2016-11-26 13:29 | 1.5086 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.5258 | 0
185819 | 1 | KONYA | HADİM | BOLATYAYLASI1 TR C KOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-26 12:09 | 2016-11-26 13:40 | 1.5294 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.5883
185825 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | BADEMDERE TR 2 A KOLU | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME \ ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-26 12:17 | 2016-11-26 15:20 | 3.0539 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0539 | 0 | 0
185826 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | 4A 3TR A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-26 12:19 | 2016-11-26 13:03 | 0.735 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 28.665 | 0 | 0
185828 | 1 | AKSARAY | ESKİL | F8-BOZCAMAHMUT 2 FİDERİ KIZOREN TM HUSEYINBEYLI KOK HUSEYINBEYLI KOK-KÖY ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-26 12:30 | 2016-11-26 12:57 | 0.44361 | 0 | 0 | 18 | 11 | 0 | 0 | 7.985 | 4.8797
185830 | 1 | KONYA | EREĞLİ | F16-EMİRGAZİ2 FİDERİ KARAPINAR TM EMIRGAZI DM EMIRGAZI DM-KUTÖREN ÇIKIŞI KUTOREN KOK KUTOREN KOK-KUTEREN ÇIKIŞI MERİSTEM TARIM | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ OG ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-26 12:31 | 2016-11-26 13:33 | 1.0383 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0383 | 0
185841 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | F2-ALTİNEKİN 1 FİDERİ ALTINEKIN TM ALTINEKIN DM ALTINEKİN DM-EGRİBAYAT ENH YAZIBELEN KÖK ÇIKIŞI SARNIC KÖK 2 SARNIÇ KÖK 2 - F2 ANKARA SULAMA CIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI \ MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-26 12:47 | 2016-11-26 13:58 | 1.1878 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.9389 | 0
185842 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TOMEK YAYLASI1 TR A KOLU | AG - FAZIN BİRİ YOK \ AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-26 12:52 | 2016-11-26 13:54 | 1.0206 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.1644 | 0 | 0
185843 | 1 | KONYA | MERAM | CAYIRBAGI6 TR A KOLU | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI \ ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-26 12:51 | 2016-11-26 14:26 | 1.5836 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5836 | 0 | 0
185845 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SULUTAS3 TR D KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-26 13:01 | 2016-11-26 17:17 | 4.2667 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 273.0667 | 0 | 0
185849 | 1 | KONYA | ILGIN | F5-MERKEZ FİDERİ ILGIN TM OTOGAR TR 17 OTOGAR TR 17 -UCARI MH TR 18 ÇIKIŞI IBRAHIM KOC | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-26 12:58 | 2016-11-26 13:39 | 0.68361 | 0 | 242 | 17 | 0 | 0 | 165.4339 | 11.6214 | 0
185850 | 1 | KONYA | ILGIN | FATIH MH TR13 (250 KVA) A KOLU | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ \ AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-26 13:04 | 2016-11-26 14:22 | 1.3036 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3036 | 0 | 0
185851 | 1 | NİĞDE | BOR | F14-ÇUKURKUYU FİDERİ BOR TM CUCU KÖK CUCU KÖK - ALTINOVA ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-26 13:09 | 2016-11-26 17:07 | 3.9667 | 0 | 0 | 48 | 535 | 0 | 0 | 190.4 | 2122.1667
185857 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | MUSALLA3 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE \ İLANSIZ ABONE BAĞLANTISI-KESİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-26 13:10 | 2016-11-26 14:27 | 1.2867 | 0 | 402 | 0 | 0 | 0 | 517.24 | 0 | 0
185861 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | F1-ŞEHİR-1 FİDERİ TUMOSAN TM AKSARAY DM1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-26 13:13 | 2016-11-26 14:08 | 0.91389 | 9 | 341 | 0 | 0 | 8.225 | 311.6361 | 0 | 0
185866 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | F5-ÜRGÜP KAPASİTÖR FİDERİ TM2 NEVSEHIR URGUP DM URGUP DM (SKM )-FD 8 ÜRGÜP DM2 GİRİŞ 2 31 NOLU SARUHAN SULAMA KOK 31 NOLU SARUHAN SULAMA KOK-KARAKAYA, SOFULAR ÇIKIŞ KARAIN2 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ \ KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-26 13:01 | 2016-11-26 13:47 | 0.7625 | 0 | 0 | 18 | 388 | 0 | 0 | 13.725 | 295.85
185867 | 1 | KONYA | ÇUMRA | GUVERCINLIK2 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME \ ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-26 13:19 | 2016-11-26 14:57 | 1.6231 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6231 | 0 | 0
185876 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER 14-15 TUMOSAN TM AKSARAY DM2 AKSARAY DM2-2A/2 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-26 13:26 | 2016-11-26 14:05 | 0.65667 | 3 | 871 | 0 | 0 | 1.97 | 571.9567 | 0 | 0
185877 | 1 | KONYA | EREĞLİ | EREGLI1614 TR A KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-26 13:24 | 2016-11-26 14:29 | 1.0789 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0789 | 0 | 0
185879 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | GÖLCÜK TR 7 | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-26 13:33 | 2016-11-26 15:43 | 2.1739 | 0 | 170 | 0 | 1 | 0 | 369.5611 | 0 | 2.1739
185885 | 1 | KONYA | MERAM | GECIT1 TR DİNÇEL SOKAK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-26 13:41 | 2016-11-26 14:01 | 0.33278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33278 | 0 | 0
185888 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | SEYDİŞEHİR F2 SEYDISEHIR TM SEYDISEHIR DM1 KOY HIZMETLERİ 1 TR (YENİ) DİKENİÇİ TR | OG - KESİCİ AÇMASI-DİĞER \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-26 13:40 | 2016-11-26 14:29 | 0.80944 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 92.2767 | 0 | 0
185896 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | ULUKIŞLA TR9 | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-26 14:00 | 2016-11-26 15:27 | 1.4442 | 0 | 0 | 0 | 746 | 0 | 0 | 0 | 1077.3483
185900 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KARAALI1 TR A-E KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-26 14:03 | 2016-11-26 18:03 | 4.0056 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 140.1944 | 0 | 0
185903 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | KARACAOREN TR2 A KOLU | AG - AG PANO SİGORTALI-SİGORTASIZ YÜK AYIRICISI ARIZASI \ AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-26 13:21 | 2016-11-26 14:51 | 1.4928 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 98.5233 | 0 | 0
185906 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | F2-ALTİNEKİN 1 FİDERİ ALTINEKIN TM ALTINEKIN DM ALTINEKİN DM-F1 YENİYAYLA KÖK ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-26 14:04 | 2016-11-26 15:22 | 1.305 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 32.625
185915 | 1 | KONYA | ÇUMRA | CUMRA49 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME \ ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-26 14:14 | 2016-11-26 16:32 | 2.2983 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2983 | 0 | 0
185916 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | EGRIBAYAT1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-26 14:20 | 2016-11-26 17:37 | 3.2847 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 88.6875 | 0 | 0
185917 | 1 | KONYA | KARATAY | ULUIRMAK YENI ALTI YOL TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-26 14:16 | 2016-11-26 15:25 | 1.1431 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1431 | 0 | 0
185921 | 1 | KONYA | KARATAY | KOPRUBASI3 TR C KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-26 14:22 | 2016-11-26 17:33 | 3.1733 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 190.4 | 0 | 0
185924 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | BAGLI1 TR A KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-26 14:20 | 2016-11-26 17:34 | 3.2278 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2278
185930 | 1 | KONYA | BOZKIR | ULUPINAR1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-26 14:39 | 2016-11-26 18:15 | 3.5964 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 485.5125 | 0 | 0
185931 | 1 | KONYA | BOZKIR | ISIKLAR1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-26 14:39 | 2016-11-26 17:44 | 3.0903 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 485.1736 | 0 | 0
185932 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | F6-BİSKÜVİ SAN.2-1 FİDERİ KARAMAN OSB TM KARAMAN BS2 DM KARAMAN BS2 DM-ÇOĞLU-1 ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI \ KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-26 14:38 | 2016-11-26 15:42 | 1.0628 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.1883 | 0
185933 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | YASSIKAYATR1 | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-26 14:48 | 2016-11-26 17:38 | 2.8353 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 48.1997
185946 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | CEVREKAVAK1 TR B KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-26 15:08 | 2016-11-26 16:13 | 1.0864 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0864
185961 | 1 | KONYA | KULU | TAVSANCALI TR9 B KOLU | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-26 15:51 | 2016-11-26 16:52 | 1.0222 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0222
185962 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | F3-ALTINEKİN 2 FİDERİ ALTINEKIN TM ALTINEKIN DM ALTINEKİN DM-TOPRAKLIK YENİ HAT ENH ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-26 15:50 | 2016-11-26 17:10 | 1.3333 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.3333 | 0
185963 | 1 | NİĞDE | BOR | BOR TR80 A KOLU | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI \ ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-26 15:50 | 2016-11-26 16:41 | 0.8575 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8575 | 0 | 0
185967 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | 3C 30TR | AG - PANO - BOX HASARI \ AG BOX A ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-26 15:48 | 2016-11-26 18:38 | 2.8356 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 232.5156 | 0 | 0
185970 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR1-34 B KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-26 16:09 | 2016-11-26 17:44 | 1.5892 | 0 | 305 | 0 | 0 | 0 | 484.6958 | 0 | 0
185971 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | SAHINLER2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-26 16:05 | 2016-11-26 17:12 | 1.1144 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.9156
185972 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | 4D 27 TR E KOLU | AG - FAZ YÖNÜ TERS \ YENİ BAĞLANTI-FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-26 16:10 | 2016-11-26 17:35 | 1.4272 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 44.2439 | 0 | 0
185979 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | F4-ORTAKARAÖREN FİDERİ SEYDISEHIR TM ORTAKARAÖREN3 TR ORTAKARAÖREN3 TR-ORTAKARAÖREN TR2 GİRİŞİ ORTAKARAOREN4 TR | OG - GERİLİM DÜŞÜK \ OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-26 16:18 | 2016-11-26 17:19 | 1.0194 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 141.7028 | 0 | 0
185988 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | SANAYI3 TR | AG - FAZ YÖNÜ TERS \ TRAFO AG ÇIKIŞI-FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-26 16:20 | 2016-11-26 17:26 | 1.105 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 128.18 | 0 | 0
185989 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | 3B 5TR A KOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-26 16:28 | 2016-11-26 18:13 | 1.7536 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 231.4767 | 0 | 0
185990 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR2-15 ISLETME | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-26 16:28 | 2016-11-26 17:14 | 0.76722 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 17.6461 | 0 | 0
185991 | 1 | AKSARAY | ESKİL | F8-BOZCAMAHMUT 2 FİDERİ KIZOREN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM \ KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-26 16:37 | 2016-11-26 17:53 | 1.2714 | 0 | 0 | 113 | 488 | 0 | 0 | 143.6669 | 620.4378
185994 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | F1-ŞEHİR FİDERİ KARAMAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ \ KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-26 16:44 | 2016-11-26 17:17 | 0.55361 | 4 | 225 | 0 | 0 | 2.2144 | 124.5625 | 0 | 0
185996 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | YENI SELCUK4 TR A KOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-26 16:44 | 2016-11-26 18:17 | 1.5569 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 122.9986 | 0 | 0
185997 | 1 | KONYA | BOZKIR | F3-BELÖREN FİDERİ GUNEYSINIR TM GUNEYSINIR DM NIGDE IM3 SARIOĞLAN KÖK SARIOĞLAN KÖK-HAMZALAR ÇIKIŞI TASBASI1 TR | OG - GERİLİM DÜŞÜK \ OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-26 16:41 | 2016-11-26 19:53 | 3.1928 | 8 | 602 | 0 | 0 | 25.5422 | 1922.0522 | 0 | 0
186007 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | HACIKAYMAK1 TR A KOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-26 16:46 | 2016-11-26 19:45 | 2.9878 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 227.0711 | 0 | 0
186018 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | KONAKLI TR 8 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI \ ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-26 17:13 | 2016-11-26 18:43 | 1.505 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.505 | 0 | 0
186021 | 1 | KONYA | ILGIN | BEYKONAK TR2 (250 KVA) C KOLU | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ \ AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-26 17:40 | 2016-11-26 18:53 | 1.2261 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2261 | 0 | 0
186025 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR3-76 KINDAM-1 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ AG- ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-26 17:51 | 2016-11-26 18:27 | 0.61222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61222 | 0 | 0
186031 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | ALAY TR 6 B KOLU | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ \ AG BAĞLANTI KLEMENSİ KÖTÜ TEMAS OLUŞTURMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-26 18:12 | 2016-11-26 18:45 | 0.55167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55167 | 0 | 0
186036 | 1 | KONYA | KARAPINAR | F12-EREZYON FİDERİ KARAPINAR TM SEKIZLI KOK SEKIZLI KOK-AKVİRAN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ \ MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-26 18:13 | 2016-11-26 20:19 | 2.0967 | 0 | 0 | 8 | 28 | 0 | 0 | 16.7733 | 58.7067
186037 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AKYAMAC1 TR A KOLU | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI \ ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-26 18:19 | 2016-11-26 20:07 | 1.7981 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7981
186042 | 1 | KONYA | ILGIN | COMLEKCI TR1 (100 KVA) C KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-26 18:37 | 2016-11-26 20:02 | 1.4181 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4181 | 0 | 0
186045 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | YUKARI PINARBASI6 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-26 19:05 | 2016-11-26 19:52 | 0.78389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78389 | 0 | 0
186051 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | DEVECI1 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-26 19:06 | 2016-11-26 19:49 | 0.73083 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 38.7342
186058 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | ERENKOY5 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR \ ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-26 17:44 | 2016-11-26 20:50 | 3.1056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1056 | 0 | 0
186059 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | GENCOSMAN2TR | AG - FAZ YÖNÜ TERS \ TESİS-BAKIM-KET-BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-26 20:03 | 2016-11-26 21:29 | 1.4375 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 139.4375 | 0 | 0
186064 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | F5-MUCUR KÖYLER PETLAS TM DEDELİ KÖK DEDELİ KÖK - ULUPINAR ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ GEÇİT İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-26 20:23 | 2016-11-26 21:56 | 1.5494 | 9 | 377 | 100 | 200 | 13.945 | 584.1406 | 154.9444 | 309.8889
186065 | 1 | KONYA | KARAPINAR | F12-EREZYON FİDERİ KARAPINAR TM SEKIZLI KOK SEKIZLI KOK-AKVİRAN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-26 20:24 | 2016-11-26 22:17 | 1.8844 | 0 | 0 | 8 | 28 | 0 | 0 | 15.0756 | 52.7644
186066 | 1 | AKSARAY | ESKİL | F9-KOŞK FİDERİ KIZOREN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-DİĞER \ MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-26 20:27 | 2016-11-26 21:22 | 0.92083 | 0 | 0 | 108 | 152 | 0 | 0 | 99.45 | 139.9667
186073 | 1 | KONYA | MERAM | BUYUK KOVANAGZI4 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI \ ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-26 20:59 | 2016-11-26 21:59 | 1.0111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0111 | 0 | 0
186074 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KAMAN TR-31 G KOLU | AG - PANO - BOX HASARI \ AG BOX A ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-26 21:05 | 2016-11-27 00:47 | 3.6992 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 196.0558 | 0 | 0
186079 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR60 TR A KOLU | AG - FAZIN BİRİ YOK \ AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-26 21:14 | 2016-11-26 22:13 | 0.98278 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 174.9344
186081 | 1 | KONYA | AKÖREN | F1-AKÖREN FİDERİ (15.8 KV) ALIBEYHUYUGU TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-26 21:53 | 2016-11-27 | 2.1247 | 2 | 0 | 185 | 31 | 4.2494 | 0 | 393.0736 | 65.8664
186087 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TATBEKIRLI KOYU C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-26 23:21 | 2016-11-27 00:07 | 0.77778 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.3333
186094 | 1 | KONYA | EREĞLİ | EREGLI1180 TR B KOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-27 01:18 | 2016-11-27 01:45 | 0.45444 | 0 | 524 | 0 | 0 | 0 | 238.1289 | 0 | 0
186096 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | GUNEYYURT1 TR A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-27 01:59 | 2016-11-27 03:32 | 1.5497 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 241.7567 | 0 | 0
186098 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | F6-CİHANBEYLİ 1 FİDERİ CİHANBEYLİ TM CIHANBEYLI7 TR CIHANBEYLI7 TR-FABRİKALAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-27 03:47 | 2016-11-27 04:30 | 0.71889 | 9 | 20 | 10 | 8 | 6.47 | 14.3778 | 7.1889 | 5.7511
186100 | 1 | NİĞDE | BOR | F3-KEMERHİSAR FİDERİ BOR TM KEMERHİSAR TR34 KEMERHİSAR TR-34 - KEMERHİSAR TR-1 GİRİŞİ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-27 07:13 | 2016-11-27 08:23 | 1.1603 | 0 | 33 | 2 | 1284 | 0 | 38.2892 | 2.3206 | 1489.7967
186101 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KUCUK AVSAR TR 1 B KOLU | AG - DİREK YIKILMASI \ YANGIN SONUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-27 07:37 | 2016-11-27 09:14 | 1.6172 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 19.4067
186104 | 1 | NİĞDE | BOR | F14-ÇUKURKUYU FİDERİ BOR TM CUCU KÖK CUCU KÖK - ALTINOVA ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-27 08:00 | 2016-11-27 12:16 | 4.2519 | 0 | 0 | 48 | 535 | 0 | 0 | 204.0933 | 2274.7903
186106 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | F8-ÜRGÜP KAPASTÖR AVANOS TM1 URGUP DM URGUP DM (SKM )-FD 2 AKSALUR AKSALUR9 TR | OG - GERİLİM DÜŞÜK \ OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-27 08:04 | 2016-11-27 18:56 | 10.8561 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 97.705
186109 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | YENIPINAR2 TR B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-27 08:17 | 2016-11-27 12:25 | 4.1256 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 111.39
186113 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | F7-BALCI FİDERİ TUMOSAN TM TOKI DM TOKI DM-BALCI ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-27 08:32 | 2016-11-27 18:29 | 9.9472 | 0 | 0 | 187 | 1205 | 0 | 0 | 1860.1306 | 11986.4028
186115 | 1 | KONYA | EREĞLİ | F3-SANAYİ FİDERİ EREĞLİ TM EREGLI1010 TR EREGLI1010 TR-TR 1011 ÇIKIŞI EREGLI1011 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-27 08:35 | 2016-11-27 10:16 | 1.6681 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 110.0917 | 0 | 0
186117 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | F4-KALABA 2 FİDERİ KALABA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TEİAŞ - EL İLE \ TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-27 08:44 | 2016-11-27 17:00 | 8.2725 | 36 | 1563 | 63 | 1243 | 297.81 | 12929.9175 | 521.1675 | 10282.7175
186120 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | GENCOSMAN2TR A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-27 08:42 | 2016-11-27 10:30 | 1.8011 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 57.6356 | 0 | 0
186121 | 1 | KONYA | EREĞLİ | F11-ÇAYHAN FİDERİ EREĞLİ TM KAMER KÖK KAMER KÖK-ÇAYHAN ÇIKIŞI KUSKUNCUK1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE \ TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-27 08:50 | 2016-11-27 14:20 | 5.5025 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 990.45
186122 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR2-17 DOLMUS DURAGI | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-27 08:41 | 2016-11-27 11:36 | 2.9214 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 23.3711
186123 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | KALABA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TEİAŞ \ TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-27 08:39 | 2016-11-27 09:46 | 1.1117 | 2 | 869 | 10 | 980 | 2.2233 | 966.0383 | 11.1167 | 1089.4333
186124 | 1 | KONYA | KARATAY | F6-KEÇİLİ-1 FİDERİ KONYA3 TM KECILI DM KECILI DM-KERESTECİLER 1 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-27 08:52 | 2016-11-27 09:43 | 0.85639 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 270.6189 | 0 | 0
186125 | 1 | KONYA | ÇUMRA | F3-YARMA FİDERİ CUMRA TM KARKIN1 TR ( CUMRA ) KARKIN1 TR ( CUMRA )-KANAL ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE \ İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-27 09:00 | 2016-11-27 14:13 | 5.2183 | 0 | 0 | 34 | 52 | 0 | 0 | 177.4233 | 271.3533
186126 | 1 | KONYA | ÇUMRA | GUVERCINLIK TR-1 | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE \ İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-27 09:00 | 2016-11-27 13:10 | 4.1503 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 348.6233
186127 | 1 | NİĞDE | BOR | F14-ÇUKURKUYU FİDERİ BOR TM CUCU KÖK CUCU KÖK - BALCI GAYRET ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-27 09:00 | 2016-11-27 12:13 | 3.2156 | 0 | 0 | 8 | 167 | 0 | 0 | 25.7244 | 536.9978
186128 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR 2-24 | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-27 09:00 | 2016-11-27 13:21 | 4.3436 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 299.7092
186129 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | F8-ULUKIŞLA FİDERİ EREĞLİ TM ULUKIŞLA TR9 | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-27 09:00 | 2016-11-27 14:10 | 5.1522 | 0 | 746 | 0 | 0 | 0 | 3843.5578 | 0 | 0
186130 | 1 | KONYA | YUNAK | F10-YUNAK FİDERİ YUNAK TM DORTYOL1 TR KARATAŞ ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-27 09:01 | 2016-11-27 11:09 | 2.1297 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 206.5831 | 0 | 0
186131 | 1 | KONYA | YUNAK | F10-YUNAK FİDERİ YUNAK TM DORTYOL1 TR KARATAŞ ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-27 09:00 | 2016-11-27 13:32 | 4.5369 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 748.5958 | 0 | 0
186133 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | MANIFATURACILAR2 TR D KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-27 09:00 | 2016-11-27 12:30 | 3.4972 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 272.7833 | 0 | 0
186134 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SULUTAS1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-27 09:03 | 2016-11-27 14:57 | 5.9011 | 0 | 204 | 0 | 9 | 0 | 1203.8267 | 0 | 53.11
186136 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | F4-BAKIRCILAR FİDERİ KONYA2 TM DM-1 ( DIKILITAS DM ) DM1-HOROZLUHAN54 TR ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-27 09:05 | 2016-11-27 19:05 | 9.9964 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 559.7978 | 0 | 0
186137 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | DM11/TR02 D KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-27 09:06 | 2016-11-27 09:56 | 0.82528 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 | 223.6503 | 0 | 0
186138 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR 21503 B KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-27 09:09 | 2016-11-27 16:37 | 7.465 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 1134.68 | 0 | 0
186143 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | F3-BULDUK FİDERİ CİHANBEYLİ TM YENİCEOBA-KARTER DM YENİCEOBA-KARTER DM-KEPİR (BULDUK ESKİ HAT) ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-27 09:11 | 2016-11-27 14:07 | 4.9308 | 0 | 0 | 20 | 73 | 0 | 0 | 98.6167 | 359.9508
186145 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | F3-YENİ OTOGAR FİDERİ YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI KIRSEHIR DM1 KIRSEHIR DM1 - TR1-125 | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-27 09:14 | 2016-11-27 21:00 | 11.7644 | 1 | 2637 | 0 | 0 | 11.7644 | 31022.84 | 0 | 0
186147 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | YESILDAG TR 3 B KOLU | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI \ ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-27 09:14 | 2016-11-27 12:41 | 3.4383 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4383 | 0 | 0
186150 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | F3-ERMENEK FİDERİ ERMENEK GECICI HAVZA TM ERMENEK DM ERMENEK DM-BALCILAR ÇIKIŞI GUNEYYURT1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-27 09:00 | 2016-11-27 11:05 | 2.0742 | 1 | 2373 | 4 | 681 | 2.0742 | 4921.9975 | 8.2967 | 1412.5075
186151 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KARAHÜYÜK TR 5 C KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-27 09:21 | 2016-11-27 13:11 | 3.8342 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 84.3517 | 0 | 0
186152 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KARAHÜYÜK TR 3 C KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-27 09:22 | 2016-11-27 13:06 | 3.7303 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22.3817 | 0 | 0
186153 | 1 | KONYA | KULU | KULU TR111 B KOLU | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE \ İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-27 09:27 | 2016-11-27 12:37 | 3.1661 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 519.2422 | 0 | 0
186154 | 1 | KONYA | BOZKIR | ULUPINAR1 TR B KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-27 09:31 | 2016-11-27 14:30 | 4.9853 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 673.0125 | 0 | 0
186155 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | YALIHUYUK5 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-27 09:31 | 2016-11-27 15:23 | 5.8717 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 352.3 | 0 | 0
186156 | 1 | KONYA | BOZKIR | F10-BOZKIR 1 FİDERİ SEYDISEHIR TM BOZKIR DM BOZKIR DM-HADİM ÇIKIŞI ISIKLAR1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-27 09:31 | 2016-11-27 14:49 | 5.2981 | 8 | 321 | 0 | 0 | 42.3844 | 1700.6758 | 0 | 0
186157 | 1 | KONYA | HADİM | F5-HADİM 1 FİDERİ GOKSU HES HADİM DM HADİM DM-ARMAĞANLAR ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-27 09:31 | 2016-11-27 15:35 | 6.0733 | 0 | 65 | 0 | 4 | 0 | 394.7667 | 0 | 24.2933
186158 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | F10-DM6/2 FİDERİ KARAMAN TM KARAMAN DM6 KARAMAN DM6 - TR-60401 ÇIKIŞI TR 10112 | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-27 09:32 | 2016-11-27 10:09 | 0.61222 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 15.9178 | 0 | 0
186164 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | F16-BEYSEHİR-1 FİDERİ BEYSEHIR TM BEYSEHIR YENI DM BEYSEHIR YENI DM-BEYŞEHİR TR-1 ÇIKIŞI BEYSEHIR TR 27 BEYSEHIR TR 27-BEYŞEHİR TR-25 ÇIKIŞI BEYSEHIR TR 25 | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-27 09:40 | 2016-11-27 14:54 | 5.2272 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 627.2667 | 0 | 0
186165 | 1 | KONYA | HÜYÜK | HUYUK TRT 13 A KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-27 09:41 | 2016-11-27 14:40 | 4.9892 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 129.7183 | 0 | 0
186167 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AŞAĞIGÖNDELEN TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE \ TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-27 09:43 | 2016-11-27 15:27 | 5.7492 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 390.9433
186168 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | İNDİRİCİ AA1 B KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-27 09:43 | 2016-11-27 13:46 | 4.0469 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 311.6147 | 0 | 0
186169 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | NINENIN BAHCESI TR1.1 C KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-27 09:42 | 2016-11-27 17:22 | 7.6617 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 520.9933 | 0 | 0
186170 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | F6-KOZLUBUCAK FİDERİ KARAMAN TM | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-27 09:48 | 2016-11-27 14:35 | 4.7858 | 0 | 0 | 4 | 363 | 0 | 0 | 19.1433 | 1737.2575
186171 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | KÖMÜRCÜ TR 1 A KOLU | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME \ ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-27 09:36 | 2016-11-27 11:05 | 1.4783 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4783
186173 | 1 | KONYA | KADINHANI | ATLANTI10 TR B KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-27 09:51 | 2016-11-27 11:01 | 1.1625 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | 9.3 | 0 | 8.1375
186176 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | GULDERE1 TR D-KOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ AG ŞEBEKEYE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE TMŞ AÇMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-27 09:49 | 2016-11-27 12:05 | 2.2722 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 281.7556
186177 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KIZILLARAGINI1 TR A-KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-27 09:49 | 2016-11-27 13:01 | 3.1936 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1936
186180 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | F3-ATASANAYİ FİDERİ NIGDE-2 TM | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-27 10:00 | 2016-11-27 12:28 | 2.4694 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 153.1056
186181 | 1 | KONYA | KARATAY | F3-AKORENKIŞLA FİDERİ KIZOREN TM AKORENKISLA DM AKORENKISLA DM-ŞİRİNLER ÇIKIŞI HUYUKLU KOK HUYUKLU KOK-EĞRİ KUYU ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-27 10:00 | 2016-11-27 15:13 | 5.2194 | 0 | 0 | 297 | 361 | 0 | 0 | 1550.175 | 1884.2194
186182 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | F8-ORTAKÖY FİDERİ TUMOSAN TM | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-27 10:03 | 2016-11-27 13:55 | 3.8694 | 32 | 9349 | 74 | 4796 | 123.8222 | 36175.4361 | 286.3389 | 18557.8556
186183 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | F9-BELEDİYE1 FİDERİ AKSEHIR TM ISTASYON DM TR AA2 KARAYOLLARI TR 2.3 KARAYOLLARI TR 2.3-HASGÜL ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-27 10:04 | 2016-11-27 14:58 | 4.9019 | 0 | 496 | 5 | 0 | 0 | 2431.3644 | 24.5097 | 0
186184 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | F2-ALTİNEKİN 1 FİDERİ ALTINEKIN TM ALTINEKIN DM ALTINEKİN DM-ALTINEKİN KÖK 1 ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-27 10:04 | 2016-11-27 16:15 | 6.1758 | 0 | 1224 | 86 | 340 | 0 | 7559.22 | 531.1217 | 2099.7833
186185 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | S.EYYÜBİ KONYA2 TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ OG KABLO BAŞLIĞI PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-27 10:03 | 2016-11-27 14:33 | 4.4969 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 562.1181 | 0 | 0
186189 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER 14-15 TUMOSAN TM AKSARAY DM2 2C BÖLGESİ ÇIKIŞI 2C 6TR 2C 6TR-2C5-7 ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-27 10:06 | 2016-11-27 15:05 | 4.9778 | 0 | 673 | 0 | 0 | 0 | 3350.0444 | 0 | 0
186190 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | KAYMAKLI26 TR C KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-27 10:09 | 2016-11-27 11:07 | 0.96306 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 91.4903 | 0 | 0
186192 | 1 | KONYA | EREĞLİ | F13-AKHUYUK1 FİDERİ EREĞLİ TM AKHUYUK DM AKHUYUK DM-ZENGEN1 ÇIKIŞI YAYLALAR YENİ KÖK KEMALETTİN SOYLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-27 10:05 | 2016-11-27 12:44 | 2.6464 | 0 | 0 | 105 | 110 | 0 | 0 | 277.8708 | 291.1028
186194 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | F7-TUZLUKÇU1 FİDERİ AKSEHIR TM GURSU1 KOK GURSU1 KOK-ERDOGDU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-27 10:08 | 2016-11-27 10:59 | 0.85444 | 0 | 525 | 25 | 0 | 0 | 448.5833 | 21.3611 | 0
186195 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR 30837 A-KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-27 10:14 | 2016-11-27 11:32 | 1.3025 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 56.0075 | 0 | 0
186196 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | F4-ÜRGÜP FİDERİ AVANOS TM1 URGUP1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-27 10:19 | 2016-11-27 16:32 | 6.2183 | 0 | 484 | 0 | 0 | 0 | 3009.6733 | 0 | 0
186199 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI KAMAN DM KAMAN DM-KAMAN MERKEZ1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE \ İLANLI ÖZEL MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-27 10:25 | 2016-11-27 16:33 | 6.1394 | 0 | 483 | 0 | 0 | 0 | 2965.3517 | 0 | 0
186200 | 1 | NİĞDE | BOR | BOR TR19 | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-27 10:20 | 2016-11-27 10:46 | 0.42694 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 17.0778
186201 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | BAHCESARAY TR1 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ \ AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-27 10:26 | 2016-11-27 13:41 | 3.2478 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2478
186202 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | YENIDOGAN4 TR C-D KOLU | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-27 10:34 | 2016-11-27 12:01 | 1.4383 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4383 | 0 | 0
186207 | 1 | KONYA | YUNAK | F2-TURGUT FİDERİ YUNAK TM | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI \ OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-27 10:19 | 2016-11-27 12:14 | 1.9158 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9158 | 0
186208 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR 26107 | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE \ TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-27 10:43 | 2016-11-27 13:55 | 3.2058 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 128.2333
186210 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KARGINMESE TR1 A KOLU | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME \ ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-27 10:33 | 2016-11-27 13:46 | 3.2244 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2244
186211 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KARAPINAR TR3 A KOLU | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE \ BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-27 10:48 | 2016-11-27 12:36 | 1.8011 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 46.8289 | 0 | 0
186213 | 1 | KONYA | MERAM | F12-MERAM FİDERİ KONYA 1 TM DERE DM | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ OG ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-27 10:41 | 2016-11-27 11:01 | 0.32528 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.65056 | 0 | 0 | 0
186216 | 1 | KONYA | EREĞLİ | F3-SANAYİ FİDERİ EREĞLİ TM EREGLI1013 TR EREGLI1013 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-27 11:04 | 2016-11-27 12:03 | 0.97944 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 78.3556 | 0 | 0
186218 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | F15-KARAKAYA FİDERİ KONYA2 TM DM-11 ( ERENKOY ) DM11-K VİLLALARI TR ÇIKIŞI TATKOY3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-27 11:07 | 2016-11-27 17:35 | 6.4678 | 0 | 684 | 0 | 0 | 0 | 4423.96 | 0 | 0
186219 | 1 | KONYA | KADINHANI | ATLANTI11 TR A KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-27 11:10 | 2016-11-27 16:19 | 5.1531 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 185.51 | 0 | 0
186222 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | DERINKUYU4 TR B KOLU | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-27 11:10 | 2016-11-27 11:51 | 0.69556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69556 | 0 | 0
186229 | 1 | AKSARAY | ESKİL | F7-BOZCAMAHMUT 1 FİDERİ KIZOREN TM KARAKOL KOK KARAKOL KOK-BASARAN CIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-27 11:21 | 2016-11-27 11:53 | 0.54 | 0 | 0 | 18 | 182 | 0 | 0 | 9.72 | 98.28
186231 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | KOZAKLI6 TR E KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-27 11:20 | 2016-11-27 14:00 | 2.66 | 0 | 110 | 0 | 1 | 0 | 292.6 | 0 | 2.66
186233 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | OVALIBAĞ TR 1 A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-27 11:18 | 2016-11-27 13:25 | 2.1161 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 69.8317
186235 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR 60602 B-KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-27 11:25 | 2016-11-27 12:10 | 0.74306 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 105.5139 | 0 | 0
186236 | 1 | KONYA | KULU | KULU86 TR D KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-27 11:26 | 2016-11-27 13:10 | 1.7272 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7272 | 0 | 0
186237 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR 11206 A KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-27 11:25 | 2016-11-27 12:06 | 0.68028 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68028
186239 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | H.ABDULLAH TR 5 A KOLU | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME \ ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-27 11:29 | 2016-11-27 15:03 | 3.5597 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.1194 | 0 | 0
186241 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | ANADOLU SANAYI2 TR B KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-27 11:35 | 2016-11-27 15:49 | 4.2206 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 118.1756 | 0 | 0
186242 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | YENICEOBA23 TR B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-27 09:57 | 2016-11-27 13:16 | 3.3225 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 279.09 | 0 | 0
186245 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | CIGDEM1 TR D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-27 11:36 | 2016-11-27 12:41 | 1.0792 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 58.275
186246 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | 3A 17TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-27 11:40 | 2016-11-27 12:52 | 1.2067 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 141.18 | 0 | 0
186247 | 1 | KONYA | KARATAY | F13-HARA FİDERİ KONYA4 TM SAZLIK KOK SAZLIK KOK-AKONA PLASTIK CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-27 11:29 | 2016-11-27 12:19 | 0.83861 | 20 | 116 | 0 | 0 | 16.7722 | 97.2789 | 0 | 0
186249 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | SAADETLER MAH1 TR C KOLU | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME \ ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-27 11:42 | 2016-11-27 13:09 | 1.4433 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.8867 | 0 | 0
186250 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | F5-MUCUR KÖYLER PETLAS TM KIRSEHIR DM1 | OG - SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-27 11:40 | 2016-11-27 13:35 | 1.9114 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.6456 | 0
186261 | 1 | KONYA | BOZKIR | F10-BOZKIR 1 FİDERİ SEYDISEHIR TM BOZKIR DM BOZKIR DM-HADİM ÇIKIŞI SARIOGLAN BELEDIYESI PARKE TASI | OG - GERİLİM DÜŞÜK \ OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-27 11:48 | 2016-11-27 12:59 | 1.1889 | 0 | 410 | 11 | 0 | 0 | 487.4444 | 13.0778 | 0
186265 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | MANIFATURACILAR2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-27 11:58 | 2016-11-27 15:39 | 3.6769 | 0 | 359 | 0 | 0 | 0 | 1320.0231 | 0 | 0
186266 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | F2-TAŞPINAR FİDERİ TUMOSAN TM YUVA KOK YUVA KOK-KARAÖREN ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-27 12:00 | 2016-11-27 18:13 | 6.2197 | 0 | 0 | 13 | 262 | 0 | 0 | 80.8564 | 1629.5672
186269 | 1 | KONYA | MERAM | LADIKLI1 TR B KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-27 12:00 | 2016-11-27 13:08 | 1.1342 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1342 | 0 | 0
186274 | 1 | KONYA | ÇELTİK | F14-KAŞÖREN FİDERİ YUNAK TM CELTIK KOK1 TANERYALÇIN DM-FİDER6 ÇELTİK1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE \ İLANLI ÖZEL MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-27 12:13 | 2016-11-27 17:28 | 5.2478 | 0 | 802 | 181 | 0 | 0 | 4208.7178 | 949.8478 | 0
186277 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | KARATAS2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-27 12:06 | 2016-11-27 13:33 | 1.4564 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 136.9006
186279 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | ESKICE1 TR B KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR \ ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-27 12:14 | 2016-11-27 13:38 | 1.3983 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3983
186281 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | 4A 29 TR B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-27 12:04 | 2016-11-27 12:57 | 0.89194 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 36.5697 | 0 | 0
186283 | 1 | KONYA | HÜYÜK | PINARBASI TR 2 A KOLU | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-27 12:21 | 2016-11-27 17:49 | 5.4597 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.4597
186289 | 1 | KONYA | YUNAK | F7-ALTINOVA FİDERİ YUNAK TM BIRIMLER DM BİRİMLER DM-ALTINOVA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI \ MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-27 12:30 | 2016-11-27 14:18 | 1.7919 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.1678 | 0
186291 | 1 | KONYA | EREĞLİ | F1-KARAPINAR FİDERİ EREĞLİ TM OSB3 TR OSB3 TR | OG - SİGORTA ARIZASI \ MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-27 12:40 | 2016-11-27 13:40 | 1.0122 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0244 | 0 | 0 | 0
186293 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | F1-DÖRTYOL FİDERİ AKSEHIR TM SAVASKOY KOK SAVASKOY KOK-SAVAŞ TR-1 TR-2 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE \ İLANLI ÖZEL MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-27 12:45 | 2016-11-27 17:16 | 4.5231 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 986.0261 | 0 | 0
186294 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KARAHUYUK2 TR | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI-EL İLE \ İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ-MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-27 12:46 | 2016-11-27 17:34 | 4.7972 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 244.6583 | 0 | 0
186297 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SULUTAS3 TR A KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-27 12:59 | 2016-11-27 17:50 | 4.8353 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 285.2814 | 0 | 0
186298 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR 1-2 A KOLU | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI \ ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-27 12:57 | 2016-11-27 13:39 | 0.70361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.70361 | 0 | 0
186299 | 1 | NİĞDE | BOR | BALCI GAYRET TR2 | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-27 13:00 | 2016-11-27 17:14 | 4.2278 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 169.1111
186300 | 1 | NİĞDE | BOR | F14-ÇUKURKUYU FİDERİ BOR TM CUCU KÖK CUCU KÖK - ALTINOVA ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-27 13:00 | 2016-11-27 17:04 | 4.0697 | 0 | 0 | 48 | 535 | 0 | 0 | 195.3467 | 2177.3014
186301 | 1 | KONYA | BOZKIR | F10-BOZKIR 1 FİDERİ SEYDISEHIR TM BOZKIR DM BOZKIR DM-BOZKIR MERKEZ (MEZBAHA2 TR KÖK) ÇIKIŞI BOZKIR15 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-27 13:03 | 2016-11-27 17:27 | 4.4067 | 11 | 578 | 0 | 0 | 48.4733 | 2547.0533 | 0 | 0
186304 | 1 | KONYA | KARAPINAR | SORANLAR TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR \ ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-27 13:04 | 2016-11-27 14:48 | 1.7275 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7275
186308 | 1 | KONYA | EREĞLİ | F3-SANAYİ FİDERİ EREĞLİ TM EREGLI1012 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-27 13:15 | 2016-11-27 15:19 | 2.0728 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 333.7172 | 0 | 0
186319 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR 26108 | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE \ TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-27 13:42 | 2016-11-27 17:05 | 3.3828 | 0 | 47 | 0 | 48 | 0 | 158.9906 | 0 | 162.3733
186320 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR 60808 A-KOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-27 13:33 | 2016-11-27 15:37 | 2.0744 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 419.0378 | 0 | 0
186324 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | F10-SULAMA FİDERİ CİHANBEYLİ TM | PROGRAMLI KESİNTİ \ OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-27 13:57 | 2016-11-27 14:32 | 0.58611 | 0 | 0 | 44 | 13 | 0 | 0 | 25.7889 | 7.6194
186326 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | F1-KILIÇÖZÜ SANAYİ PETLAS TM TR3-56 SANAYI-4 TR3-56 / TR3-57 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE \ İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-27 14:01 | 2016-11-27 14:27 | 0.43917 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 40.8425 | 0 | 0
186328 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | F8-ULUKIŞLA FİDERİ EREĞLİ TM ULUKIŞLA TR9 | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-27 14:04 | 2016-11-27 16:26 | 2.3522 | 0 | 746 | 0 | 0 | 0 | 1754.7578 | 0 | 0
186338 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | F11-İNSUYU FİDERİ CİHANBEYLİ TM UZUNCA KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-27 14:22 | 2016-11-27 18:33 | 4.1903 | 0 | 0 | 517 | 168 | 0 | 0 | 2166.3736 | 703.9667
186341 | 1 | KONYA | BOZKIR | F11-BOZKIR 2 FİDERİ SEYDISEHIR TM BOZKIR DM BOZKIR DM-KÖYLER ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-27 14:31 | 2016-11-27 17:50 | 3.3181 | 9 | 365 | 0 | 0 | 29.8625 | 1211.0903 | 0 | 0
186342 | 1 | KONYA | BOZKIR | ISIKLAR1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-27 14:31 | 2016-11-27 18:37 | 4.0917 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 642.3917 | 0 | 0
186343 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | ESKI KESECIK YOLU 25 TR E KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-27 14:28 | 2016-11-27 15:34 | 1.1033 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.31 | 0 | 0
186345 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KARABAG4 TR B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ İLETKEN SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-27 14:27 | 2016-11-27 17:15 | 2.7969 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 139.8472
186347 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | F1-LADİK FİDERİ LADİK TM KOMPEN KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-27 14:30 | 2016-11-27 16:11 | 1.6839 | 0 | 0 | 47 | 1547 | 0 | 0 | 79.1428 | 2604.9761
186351 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR3-56 SANAYI-4 | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-27 14:40 | 2016-11-27 19:35 | 4.9219 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 196.8778 | 0 | 0
186353 | 1 | KONYA | HADİM | KARABÜK4 TR26 A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-27 14:38 | 2016-11-27 17:23 | 2.7619 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.5239
186355 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | F8-ÇAMARDI FİDERİ NIGDE-2 TM NIGDE IM1 DEMİRKAZIK KÖK DEMİRKAZIK KÖK - DEMİRKAZIK ÇIKIŞI DEMİRKAZIK TR 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-27 14:21 | 2016-11-27 14:51 | 0.50444 | 0 | 0 | 6 | 842 | 0 | 0 | 3.0267 | 424.7422
186358 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | 3B 7TR E KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-27 14:40 | 2016-11-27 16:14 | 1.5706 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 72.2456 | 0 | 0
186359 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | AYASLAR1 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME \ ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-27 14:38 | 2016-11-27 15:18 | 0.65306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65306 | 0 | 0
186363 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | CIGDEM1 TR D KOLU | AG - İZOLATÖR ARIZASI \ AG İZOLATÖRÜN AĞAÇ DİREKTEN ÇIKMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-27 14:45 | 2016-11-27 15:45 | 1.005 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54.27
186365 | 1 | KONYA | HADİM | MERNEK YENİ 4 TR A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-27 14:53 | 2016-11-27 17:55 | 3.0247 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.1483
186371 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TEPEKOY2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-27 15:06 | 2016-11-27 17:50 | 2.7453 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 225.1128
186374 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | F8-ULUKIŞLA FİDERİ EREĞLİ TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-27 15:09 | 2016-11-27 15:55 | 0.77222 | 0 | 0 | 0 | 323 | 0 | 0 | 0 | 249.4278
186376 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KAZANCI6 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-27 15:11 | 2016-11-27 18:02 | 2.8467 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8467 | 0 | 0
186381 | 1 | KONYA | YUNAK | F2-TURGUT FİDERİ YUNAK TM TURGUT KOK KÖYLER ÇIKIŞI BADDAL OZALP | OG - GERİLİM DÜŞÜK \ OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-27 15:26 | 2016-11-27 17:32 | 2.1008 | 0 | 163 | 1 | 0 | 0 | 342.4358 | 2.1008 | 0
186382 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | HACILAR1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-27 15:29 | 2016-11-27 18:06 | 2.6072 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6072 | 0 | 0
186383 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR 3-6A A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-27 15:27 | 2016-11-27 16:17 | 0.83556 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 100.2667 | 0 | 0
186385 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | F2-SARAYONU FİDERİ LADİK TM SARAYONU KOK SARAYONU KOK-RİNG1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-27 15:17 | 2016-11-27 15:59 | 0.69611 | 0 | 1685 | 14 | 143 | 0 | 1172.9472 | 9.7456 | 99.5439
186387 | 1 | KONYA | EREĞLİ | F3-SANAYİ FİDERİ EREĞLİ TM EREGLI1024 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-27 15:38 | 2016-11-27 16:41 | 1.0447 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18.805 | 0 | 0
186388 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | F12-ŞEYHŞAMİL FİDERİ KONYA2 TM DM-10 ( MALAS YOLU ) DM-10 - PARSANA 11(PARSANA 18) TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-27 15:37 | 2016-11-27 16:03 | 0.42972 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 55.8639 | 0 | 0
186390 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KARAPINAR TR10 A KOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-27 15:41 | 2016-11-27 16:42 | 1.0108 | 0 | 281 | 0 | 0 | 0 | 284.0442 | 0 | 0
186394 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | URGUP22 TR B KOLU | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-27 15:47 | 2016-11-27 17:44 | 1.9394 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9394 | 0 | 0
186397 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | F4-ORTAKARAÖREN FİDERİ SEYDISEHIR TM ORTAKARAÖREN3 TR ORTAKARAÖREN3 TR-ORTAKARAÖREN TR5 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-27 15:57 | 2016-11-27 16:44 | 0.78278 | 0 | 378 | 0 | 0 | 0 | 295.89 | 0 | 0
186398 | 1 | NİĞDE | BOR | BAHCELİ TR13 A KOLU | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME \ ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-27 15:57 | 2016-11-27 18:26 | 2.4942 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4942 | 0 | 0
186404 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | BEYSEHIR TR 52 E-F KOLU | AG - FAZIN BİRİ YOK \ AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-27 16:11 | 2016-11-27 17:00 | 0.815 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 15.485 | 0 | 0
186406 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | HOCACIHAN 100.YIL1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-27 16:20 | 2016-11-27 17:25 | 1.0872 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 234.84 | 0 | 0
186408 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | F8-ALTINEKİN FİDERİ CİHANBEYLİ TM KIRKIŞLA KÖK 1 KIRKIŞLA KÖK 1-KARABAĞ ÇIKIŞI | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ OG ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-27 16:24 | 2016-11-27 16:49 | 0.41472 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.41472 | 0
186413 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KAYALI TR4 B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-27 16:25 | 2016-11-27 18:50 | 2.4042 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 43.275 | 0 | 0
186425 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | F8-ÜRGÜP KAPASTÖR AVANOS TM1 URGUP DM URGUP1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-27 16:48 | 2016-11-27 17:34 | 0.77528 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 257.3922 | 0 | 0
186428 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | MODERNEVLER TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-27 16:45 | 2016-11-27 17:53 | 1.1375 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1375 | 0 | 0
186432 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KAMAN 42 | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-27 17:04 | 2016-11-27 18:18 | 1.2264 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 183.9583 | 0 | 0
186433 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR 20518 B-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-27 17:02 | 2016-11-27 17:38 | 0.59667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.37 | 0 | 0
186435 | 1 | KONYA | EREĞLİ | F5-BOR FİDERİ EREĞLİ TM KARAHUYUK MODULER KARAHUYUK MODULER-FARUK DEMİRTAŞ ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-27 17:15 | 2016-11-27 18:17 | 1.0394 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18.71 | 0
186441 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI CAYAGZI DM ÇAYAĞZI DM-BOZTEPE YENİ HAT ÇIKIŞI BADILLI MAH. | OG - GERİLİM DÜŞÜK \ OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-27 17:18 | 2016-11-27 18:01 | 0.71056 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.395
186445 | 1 | KONYA | KARATAY | ERENLER9 TR A KOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-27 17:22 | 2016-11-27 19:32 | 2.1656 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 272.86 | 0 | 0
186456 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | 4A 17TR C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-27 18:06 | 2016-11-27 18:52 | 0.77361 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 75.8139 | 0 | 0
186458 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | KARAHASANLI2 TR C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-27 17:55 | 2016-11-27 18:55 | 0.99389 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11.9267
186462 | 1 | NİĞDE | BOR | BOR TR28 B KOLU | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI \ ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-27 18:00 | 2016-11-27 19:26 | 1.4339 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4339 | 0 | 0
186464 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | F9-HÜYÜK FİDERİ NIGDE-2 TM İÇMELİ KÖK KÖYLER GRUBU ÇIKIŞI KAVLAKTEPE HAT BAŞI | OG - GERİLİM DÜŞÜK \ OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-27 17:58 | 2016-11-27 19:22 | 1.3958 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 121.4375
186466 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | DEĞİRMENLİ TR 7 | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME \ ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-27 17:30 | 2016-11-27 19:07 | 1.6089 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6089
186470 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KURTBASAN TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-27 18:07 | 2016-11-27 20:21 | 2.2319 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.6958
186471 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR 2-2B 1.ÇIKIŞ | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-27 18:15 | 2016-11-27 18:45 | 0.49528 | 0 | 0 | 0 | 691 | 0 | 0 | 0 | 342.2369
186475 | 1 | KONYA | HÜYÜK | İLMEN TR 2 D KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-27 18:27 | 2016-11-27 19:48 | 1.3467 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3467 | 0 | 0
186476 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | ALTINEKIN TR1 C KOLU | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI \ ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-27 18:36 | 2016-11-27 19:16 | 0.66194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66194 | 0 | 0
186478 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NAR3 TR C KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-27 18:31 | 2016-11-27 19:16 | 0.7475 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7475 | 0 | 0
186480 | 1 | AKSARAY | ESKİL | F9-KOŞK FİDERİ KIZOREN TM | OG - SİGORTA ARIZASI \ KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-27 18:39 | 2016-11-27 19:38 | 0.99111 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 55.5022
186481 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | F8-ÜRGÜP KAPASTÖR AVANOS TM1 URGUP2 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM \ OG KABLO BAŞLIĞI PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-27 18:43 | 2016-11-27 20:44 | 2.0108 | 0 | 484 | 0 | 0 | 0 | 973.2433 | 0 | 0
186488 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | GULAGAC9 TR A KOLU | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI \ ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-27 19:07 | 2016-11-27 19:48 | 0.68972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68972 | 0 | 0
186489 | 1 | KONYA | EREĞLİ | EREGLI1115 TR--SOL SAHIL TSK A KOLU | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-27 19:13 | 2016-11-27 20:10 | 0.95083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95083 | 0 | 0
186491 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | KOZAKLI19 TR B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-27 19:14 | 2016-11-27 19:35 | 0.34472 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 15.5125 | 0 | 0
186497 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | F1-LADİK FİDERİ LADİK TM KOMPEN KOK KOMPEN KOK-KADINHANI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-27 19:35 | 2016-11-27 23:15 | 3.6733 | 0 | 0 | 47 | 1547 | 0 | 0 | 172.6467 | 5682.6467
186499 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | ERMENEK12 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-27 19:39 | 2016-11-27 20:22 | 0.72611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72611 | 0 | 0
186510 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | PAZAR YERI ALTI TR 3.30 C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-27 20:30 | 2016-11-27 20:57 | 0.44778 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 133.4378 | 0 | 0
186514 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TAŞKENT3 TR3 C KOLU | AG - GERİLİM YÜKSEK \ AG - NÖTR TELİ KOPUK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-27 21:09 | 2016-11-27 22:35 | 1.4419 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12.9775 | 0 | 0
186516 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR ATA-9 A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-27 21:01 | 2016-11-27 21:53 | 0.85889 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12.8833
186517 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | 3A 15TR C KOLU | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI \ ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-27 21:18 | 2016-11-27 22:01 | 0.72222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72222 | 0 | 0
186518 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | 4A 17TR C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-27 21:30 | 2016-11-27 21:57 | 0.44972 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 23.3856 | 0 | 0
186519 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NAR10 TR A KOLU | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI \ ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-27 21:28 | 2016-11-27 22:13 | 0.75333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75333 | 0 | 0
186520 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | BOSNAHERSEK16 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-27 21:31 | 2016-11-27 22:28 | 0.94472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94472 | 0 | 0
186524 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | ACIGOL15 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ AG PANO İÇ ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-27 22:10 | 2016-11-27 22:38 | 0.47111 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 111.6533 | 0 | 0
186527 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR ATA-9 | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-27 22:10 | 2016-11-27 22:49 | 0.64083 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 9.6125
186529 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KUTUKUSAGI4 TR B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ FAZ-NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-27 22:32 | 2016-11-28 00:14 | 1.6961 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 25.4417 | 0 | 0
186530 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR1-122 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-27 14:04 | 2016-11-27 22:53 | 8.8164 | 0 | 525 | 0 | 0 | 0 | 4628.6042 | 0 | 0
186531 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | HUSAMETTIN CELEBI6 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-27 22:28 | 2016-11-28 00:30 | 2.0325 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0325 | 0 | 0
186533 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR1-122 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ TEKNİK ÖMÜR YETERSİZLİĞİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-27 23:03 | 2016-11-28 00:39 | 1.6058 | 0 | 525 | 0 | 0 | 0 | 843.0625 | 0 | 0
186535 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TAŞKENT3 TR3 | AG - FAZ YÖNÜ TERS/TESİS-BAKIM-KET-BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-27 23:26 | 2016-11-28 10:15 | 10.8164 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 64.8983 | 0 | 0
186541 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER 14-15 - FİDER 16-ŞEHİR - 4 TUMOSAN TM AKSARAY DM2 AKSARAY DM-4 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE \ İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-28 01:05 | 2016-11-28 01:29 | 0.39556 | 10 | 2324 | 170 | 1537 | 3.9556 | 919.2711 | 67.2444 | 607.9689
186544 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR ATA-9 A KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI \ AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-28 01:09 | 2016-11-28 01:54 | 0.74806 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.4806
186549 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | F9-SEYDİŞEHİR 2 FİDERİ SEYDISEHIR TM SEYDISEHIR DM1 DM1-TR 19 ÇIKIŞI KESECIK KOK KESECIK KOK-KESECİK MAHALLESİ ÇIKIŞI KESECIK8 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-28 05:07 | 2016-11-28 11:35 | 6.4642 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 1616.0417 | 0 | 0
186552 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SANAYİ FİDERİ KONYA 1 TM DM-16 ( AKINCILAR ) | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ \ OG KABLO PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-28 07:17 | 2016-11-28 08:24 | 1.1303 | 1 | 3253 | 0 | 0 | 1.1303 | 3676.7936 | 0 | 0
186553 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | SULTANHANI TR8 | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-28 06:58 | 2016-11-28 08:09 | 1.1794 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 75.4844 | 0 | 0
186554 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR ATA-9 A KOLU | AG - FAZIN BİRİ YOK \ AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-28 07:32 | 2016-11-28 08:09 | 0.60667 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.0667
186557 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | F1-ŞEHİR FİDERİ KARAMAN TM KARAMAN DM1 KARAMAN DM1 - TR-10201 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-28 07:46 | 2016-11-28 08:29 | 0.70694 | 40 | 484 | 0 | 0 | 28.2778 | 342.1611 | 0 | 0
186562 | 1 | NİĞDE | BOR | F14-ÇUKURKUYU FİDERİ BOR TM CUCU KÖK CUCU KÖK - ALTINOVA ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-28 08:00 | 2016-11-28 12:42 | 4.6928 | 0 | 0 | 48 | 535 | 0 | 0 | 225.2533 | 2510.6361
186564 | 1 | KONYA | ILGIN | F4-AKŞEHİR FİDERİ ILGIN TM | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-28 08:06 | 2016-11-28 15:56 | 7.8436 | 0 | 9173 | 0 | 0 | 0 | 71949.4447 | 0 | 0
186565 | 1 | KONYA | BOZKIR | BOZKIR1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-28 08:03 | 2016-11-28 10:18 | 2.2547 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 164.5947 | 0 | 0
186570 | 1 | KONYA | EREĞLİ | F10-EREĞLİ2 FİDERİ EREĞLİ TM EREGLİ İM1100 İM1100-FİDER 2 ÇIKIŞI (15,8 KV) EREGLI1268 TR(90 DÜKKANLAR BİNA) EREGLI1268 TR(90 DÜKKANLAR BİNA)-1269 TR JANDARMA BİNA ÇIKIŞI EREGLI1269 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-28 08:16 | 2016-11-28 10:03 | 1.7967 | 0 | 464 | 0 | 0 | 0 | 833.6533 | 0 | 0
186573 | 1 | KONYA | ÇUMRA | ALIBEYHUYUGU14 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-28 08:15 | 2016-11-28 09:23 | 1.1244 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 165.2933 | 0 | 0
186574 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | GOYNUK2 TR C KOLU | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI \ ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-28 08:16 | 2016-11-28 09:23 | 1.1131 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1131
186575 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | F12-KAZIMKARABEKİR FİDERİ KARAMAN TM YOLLARBASI HATBASI KOK YOLLARBASI HATBASI KOK-YOLLARBAŞI ÇIKIŞI YOLLARBASI 2 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ \ KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-28 08:24 | 2016-11-28 09:01 | 0.62778 | 0 | 0 | 0 | 535 | 0 | 0 | 0 | 335.8611
186579 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | F8-ÇAMARDI FİDERİ NIGDE-2 TM ELMALI KÖK ELMALI AYDINLATMA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-28 08:26 | 2016-11-28 09:43 | 1.2906 | 1 | 167 | 0 | 1 | 1.2906 | 215.5228 | 0 | 1.2906
186580 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | 2C 1TR | AG - FAZIN BİRİ YOK \ AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-28 08:28 | 2016-11-28 09:19 | 0.8525 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 23.87 | 0 | 0
186581 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | SAVAS3 TR C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ İLETKENE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-28 08:32 | 2016-11-28 10:24 | 1.8617 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 67.02 | 0 | 0
186583 | 1 | KONYA | EREĞLİ | F11-ÇAYHAN FİDERİ EREĞLİ TM KAMER KÖK KAMER KÖK-ÇAYHAN ÇIKIŞI KADER ÖZDEMİR | OG - SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-28 08:28 | 2016-11-28 10:00 | 1.5331 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 275.95
186586 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | YAZIR6 TR A KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-28 08:29 | 2016-11-28 09:54 | 1.4133 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4133 | 0 | 0
186592 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | GUNEYSINIR11 TR C KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR \ ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-28 08:41 | 2016-11-28 09:36 | 0.91306 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8261 | 0 | 0
186593 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KAMAN 42 | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-28 08:43 | 2016-11-28 09:09 | 0.43611 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 20.0611 | 0 | 0
186596 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SULUTAS1 TR C KOLU SARAY CD SAĞ TARAF ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-28 08:53 | 2016-11-28 13:41 | 4.7936 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 244.4742 | 0 | 0
186597 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | URGUP31 TR D KOLU | AG - FAZIN BİRİ YOK \ AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-28 08:53 | 2016-11-28 09:54 | 1.02 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.16 | 0 | 0
186600 | 1 | KONYA | MERAM | DUTLU KONYA 1 TM KAVAK KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-28 08:59 | 2016-11-28 10:18 | 1.3025 | 0 | 34 | 1 | 0 | 0 | 44.285 | 1.3025 | 0
186601 | 1 | KONYA | ÇUMRA | YENISU7 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-28 09:00 | 2016-11-28 13:44 | 4.7272 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 70.9083 | 0 | 0
186602 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | F9-SEYDİŞEHİR 2 FİDERİ SEYDISEHIR TM SEYDISEHIR DM1 DM1-DM2 (A) BARASI ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-28 09:00 | 2016-11-28 13:58 | 4.9575 | 0 | 4384 | 20 | 1161 | 0 | 21733.68 | 99.15 | 5755.6575
186604 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | HAYVAN PAZARI1 TR A KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-28 09:00 | 2016-11-28 13:48 | 4.7908 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 57.49 | 0 | 0
186605 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | F8-ULUKIŞLA FİDERİ EREĞLİ TM | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-28 09:01 | 2016-11-28 13:43 | 4.7025 | 0 | 746 | 0 | 0 | 0 | 3508.065 | 0 | 0
186606 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR 2-24 | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-28 09:01 | 2016-11-28 13:50 | 4.8275 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 333.0975
186607 | 1 | KONYA | ÇUMRA | F2-DİNEK FİDERİ GUNEYSINIR TM DINEKSARAY KOK DINEKSARAY KOK-APA KAS ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE \ İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-28 09:00 | 2016-11-28 09:59 | 0.96889 | 0 | 15 | 2 | 150 | 0 | 14.5333 | 1.9378 | 145.3333
186608 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | F5-EDİKLİ FİDERİ MİSLİOVA TM | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-28 09:01 | 2016-11-28 14:57 | 5.9317 | 5 | 3154 | 35 | 129 | 29.6583 | 18708.4767 | 207.6083 | 765.185
186609 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | F9-HÜYÜK FİDERİ NIGDE-2 TM | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-28 09:01 | 2016-11-28 14:58 | 5.9472 | 0 | 0 | 54 | 342 | 0 | 0 | 321.15 | 2033.95
186610 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | EMEN TR 2 E-D KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI-EL İLE \ İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-28 09:00 | 2016-11-28 11:02 | 2.0242 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 26.3142
186611 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | F16-BEYSEHİR-1 FİDERİ BEYSEHIR TM BEYSEHIR YENI DM BEYSEHIR YENI DM-BEYŞEHİR TR-53 ÇIKIŞI BEYSEHIR TR 26 BEYSEHIR TR 26-BEYŞEHİR TR-25 ÇIKIŞI BEYSEHIR TR 25 | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-28 09:01 | 2016-11-28 10:52 | 1.8539 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 834.25 | 0 | 0
186612 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | DEĞİRMENKÖY TR3 A KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-28 09:02 | 2016-11-28 11:18 | 2.2611 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 239.6778 | 0 | 0
186613 | 1 | KONYA | ÇELTİK | F1-TORUNLAR FİDERİ YUNAK TM CELTIK KOK1 TANERYALÇIN DM-FİDER4 ÇELTİK2 ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-28 09:02 | 2016-11-28 15:47 | 6.7531 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 54.0244 | 0
186614 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OBA CAMI TR 1.8 | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-28 09:02 | 2016-11-28 14:35 | 5.5511 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 144.3289 | 0 | 0
186615 | 1 | KONYA | ÇELTİK | F1-TORUNLAR FİDERİ YUNAK TM CELTIK KOK1 TANERYALÇIN DM-GÖKPINAR KÖK1 SAĞ ÇIKIŞI GOKPINAR KOK 1 GÖKPINAR KÖK2 ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-28 09:02 | 2016-11-28 11:20 | 2.3056 | 0 | 378 | 72 | 0 | 0 | 871.5 | 166 | 0
186617 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | HOROZLUHAN44 TR D KOLU | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ \ AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-28 06:45 | 2016-11-28 09:12 | 2.4503 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4503 | 0 | 0
186622 | 1 | KONYA | KARATAY | CIMENLIK6 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-28 09:02 | 2016-11-28 13:04 | 4.0328 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 80.6556 | 0 | 0
186624 | 1 | KONYA | KARATAY | TOPRAKLIK2 TR A KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-28 09:04 | 2016-11-28 10:35 | 1.5186 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 22.7792 | 0 | 0
186625 | 1 | KONYA | KARATAY | KARAKOYUNCULAR TR C KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-28 09:07 | 2016-11-28 14:34 | 5.4444 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 299.4444 | 0 | 0
186628 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OZLEM1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-28 09:11 | 2016-11-28 15:15 | 6.0764 | 0 | 357 | 0 | 0 | 0 | 2169.2708 | 0 | 0
186629 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR1-15 A KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-28 09:11 | 2016-11-28 13:28 | 4.2875 | 0 | 455 | 0 | 0 | 0 | 1950.8125 | 0 | 0
186630 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | F15-KARAKAYA FİDERİ KONYA2 TM DM-11 ( ERENKOY ) DM11-K VİLLALARI TR ÇIKIŞI TATKOY3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-28 09:09 | 2016-11-28 19:08 | 9.9761 | 0 | 684 | 0 | 0 | 0 | 6823.66 | 0 | 0
186634 | 1 | KONYA | ÇUMRA | CUMRA ALEMDAR YOLU TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ \ AG BAĞLANTI KLEMENSİ KÖTÜ TEMAS OLUŞTURMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-28 09:04 | 2016-11-28 10:35 | 1.5114 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.0228 | 0 | 0
186636 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AŞAĞIGÖNDELEN TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE \ TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-28 09:14 | 2016-11-28 15:31 | 6.2728 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 225.82
186640 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KURANCILI5 TR B KOLU | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI \ ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-28 09:11 | 2016-11-28 11:49 | 2.6392 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6392
186647 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ HIRFANLI TM KAMAN DM KAMAN DM-HAMİT ÇIKIŞI HIRFANLI KOK HIRFANLI KOK-KARAKAYA ÇIKIŞI TATIK KÖYÜ MUHTARLIĞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-28 09:21 | 2016-11-28 14:21 | 4.9972 | 0 | 0 | 7 | 291 | 0 | 0 | 34.9806 | 1454.1917
186652 | 1 | KONYA | KULU | F1-KULU1 FİDERİ KULU TM KULU DM KULU DM-KULU TR1 ÇIKIŞI KARACADAG KOK | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-28 09:29 | 2016-11-28 10:18 | 0.82306 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 84.7747 | 0 | 0
186653 | 1 | KONYA | KARATAY | F3-AKORENKIŞLA FİDERİ KIZOREN TM AKORENKISLA DM AKORENKISLA DM-ŞİRİNLER ÇIKIŞI HUYUKLU KOK HUYUKLU KOK-YENİKENT ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-28 09:29 | 2016-11-28 14:31 | 5.02 | 0 | 0 | 283 | 316 | 0 | 0 | 1420.66 | 1586.32
186657 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | F3-YENİ OTOGAR FİDERİ YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI KIRSEHIR DM1 KIRSEHIR DM1 - TR1-111 TR1-93A TR1-111 | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-28 09:30 | 2016-11-28 15:30 | 5.995 | 0 | 382 | 0 | 0 | 0 | 2290.09 | 0 | 0
186658 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | F1-YEŞİLDERE-1 FİDERİ KARAMAN OSB TM AYRANCI DM AYRANCI F1-90 NOLU DIREK HATBASI KOK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ OG ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-28 09:21 | 2016-11-28 10:14 | 0.88889 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88889 | 0
186663 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | SAZLI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-28 09:32 | 2016-11-28 15:30 | 5.9728 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 740.6244 | 0 | 0
186664 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AKÖREN TR-3 | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE \ İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-28 09:31 | 2016-11-28 13:45 | 4.2378 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 923.8356 | 0 | 0
186665 | 1 | KONYA | BOZKIR | HESABALANI YAYLASI1 TR B KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-28 09:31 | 2016-11-28 14:57 | 5.4289 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 260.5867
186667 | 1 | KONYA | BOZKIR | ISIKLAR1 TR A KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-28 09:31 | 2016-11-28 14:36 | 5.0781 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 761.7083 | 0 | 0
186668 | 1 | KONYA | BOZKIR | ULUPINAR1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-28 09:32 | 2016-11-28 14:31 | 4.9925 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 893.6575 | 0 | 0
186675 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR 10201 A KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-28 09:37 | 2016-11-28 10:36 | 0.99611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99611 | 0 | 0
186687 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER 5 ALTINKAYA TUMOSAN TM TOPAKKAYA1 TR TOPAKKAYA1 TR-TOPAKKAYA TR4-5 CIKISI TOPAKKAYA7 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-28 09:45 | 2016-11-28 16:01 | 6.2603 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 1633.9325 | 0 | 0
186695 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | F1-YEŞİLDERE-1 FİDERİ KARAMAN OSB TM KAYAONU DM KAYAONU DM-KAYAÖNÜ ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-28 09:39 | 2016-11-28 10:39 | 0.9975 | 0 | 0 | 33 | 388 | 0 | 0 | 32.9175 | 387.03
186696 | 1 | KONYA | KULU | TAVSANCALI10A TR B KOLU | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-28 09:47 | 2016-11-28 12:38 | 2.8439 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8439
186700 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | F4-KURUSEKİ FİDERİ ERMENEK GECICI HAVZA TM ERMENEK DM ERMENEK DM-GÖKTEPE ÇIKIŞI TEPEBASI KOK TEPEBAŞI KÖK- TEPEBAŞI KÖYLER GRUBU ÇIKŞI ELMAYURDU1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-28 09:52 | 2016-11-28 15:13 | 5.3622 | 0 | 0 | 2 | 684 | 0 | 0 | 10.7244 | 3667.76
186703 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | F18-E-90 FİDERİ TUMOSAN TM ALACA KOK HAMIDIYE1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-28 09:55 | 2016-11-28 15:06 | 5.1814 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 611.4039 | 0 | 0
186704 | 1 | KONYA | YUNAK | F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ YUNAK TM FIDER-3 106 NOLU TAR. SULAMA KÖK YUNAK TARAFI ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI \ MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-28 09:52 | 2016-11-28 10:41 | 0.82667 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6533 | 0
186705 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | F2-ALTİNEKİN 1 FİDERİ ALTINEKIN TM ALTINEKIN DM ALTINEKİN DM-ALTINEKİN KÖK 1 ÇIKIŞI OFİS KÖK TR 5 OFİS KÖK TR 5 - OFİS TR CIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-28 09:59 | 2016-11-28 15:08 | 5.1561 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30.9367 | 0
186706 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | SULTANHANI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-28 10:00 | 2016-11-28 11:54 | 1.9036 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 24.7469
186712 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | F2-NEVŞEHİR TM1 FİDERİ TM2 NEVSEHIR NEVSEHIR DM11 NEVŞEHİR DM 11 - TR 02 ÇIKIŞI DM11/TR04 | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-28 10:04 | 2016-11-28 13:06 | 3.0356 | 0 | 484 | 0 | 0 | 0 | 1469.2089 | 0 | 0
186717 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | ÇAYIRLI TR 3 | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-28 10:05 | 2016-11-28 17:12 | 7.1233 | 0 | 34 | 0 | 10 | 0 | 242.1933 | 0 | 71.2333
186718 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | YENİYILDIZ TR2 A KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-28 10:05 | 2016-11-28 16:34 | 6.49 | 0 | 35 | 0 | 152 | 0 | 227.15 | 0 | 986.48
186719 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | F8-ULUKIŞLA FİDERİ EREĞLİ TM BEYAĞIL KÖK BEYAĞIL KÖK - HÜSNİYE KÖK ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-28 10:05 | 2016-11-28 13:08 | 3.0503 | 0 | 0 | 48 | 2837 | 0 | 0 | 146.4133 | 8653.6381
186720 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | DEĞİRMENLİ TR 7 A KOLU | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME \ ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-28 09:59 | 2016-11-28 10:50 | 0.85056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85056 | 0 | 0
186724 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER 14-15 TUMOSAN TM AKSARAY DM3 AKSARAY DM3-NEVŞEHİR FİDERİ ÇIKIŞI YALNIZCEVIZ1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-28 09:55 | 2016-11-28 15:35 | 5.6622 | 0 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 1081.4844
186726 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | DERINKUYU4 TR B KOLU | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-28 09:59 | 2016-11-28 12:19 | 2.3197 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3197 | 0 | 0
186728 | 1 | KONYA | EREĞLİ | F13-AKHUYUK1 FİDERİ EREĞLİ TM ZENGEN DM ZENGEN DM-BİNBETON ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE \ İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ-MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-28 10:09 | 2016-11-28 15:10 | 5.0156 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 55.1711 | 0
186731 | 1 | KONYA | KARATAY | SARACOGLU19 TR A KOLU | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI \ ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-28 10:05 | 2016-11-28 11:32 | 1.4597 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4597 | 0 | 0
186735 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | F1-YEŞİLDERE-1 FİDERİ KARAMAN OSB TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-28 10:10 | 2016-11-28 10:21 | 0.18 | 9 | 2863 | 426 | 3831 | 1.62 | 515.34 | 76.68 | 689.58
186745 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | SARILAR10 TR A KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-28 10:16 | 2016-11-28 13:26 | 3.1717 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 31.7167
186747 | 1 | KONYA | EREĞLİ | F6-ŞEHİR FİDERİ EREĞLİ TM EREGLI IM 1300 İM1300-MEHMET AKİF ÇIKIŞI TOKI4 TR YELLICE1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-28 10:16 | 2016-11-28 14:44 | 4.4572 | 0 | 0 | 1 | 291 | 0 | 0 | 4.4572 | 1297.0517
186753 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR2-17 DOLMUS DURAGI A KOLU | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-28 10:15 | 2016-11-28 13:49 | 3.5669 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 28.5356
186754 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | F9-SULTANHANI 1 FİDERİ TUMOSAN TM POLİS KÖK PMYO KOK PMYO KOK-YENİKENT ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-28 10:22 | 2016-11-28 15:51 | 5.4867 | 76 | 0 | 0 | 0 | 416.9867 | 0 | 0 | 0
186755 | 1 | KONYA | EREĞLİ | CIMENCIK1 TR A KOLU | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-28 10:20 | 2016-11-28 12:13 | 1.8883 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8883
186771 | 1 | KONYA | KARATAY | ERENLER9 TR A KOLU | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ/AG ŞEBEKE KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-28 10:28 | 2016-11-28 11:48 | 1.3356 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 168.28 | 0 | 0
186773 | 1 | KONYA | MERAM | LALEBAHCE1 TR A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-28 10:23 | 2016-11-28 12:19 | 1.9225 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 23.07 | 0 | 0
186776 | 1 | KONYA | KARATAY | F4-YARMA FİDERİ KONYA4 TM YARMA DM | OG - SİGORTA ARIZASI \ TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-28 10:36 | 2016-11-28 12:55 | 2.3214 | 10 | 45 | 0 | 0 | 23.2139 | 104.4625 | 0 | 0
186779 | 1 | KONYA | EREĞLİ | F4-AYRANCI FİDERİ EREĞLİ TM 500 EVLER DM1 500 EVLER DM1-ÇIRAKLIK ÇIKIŞI EREGLI1030 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-28 10:43 | 2016-11-28 12:06 | 1.3858 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 94.2367 | 0 | 0
186785 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | HOROZLUHAN56 TR A KOLU | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ \ AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-28 10:45 | 2016-11-28 14:20 | 3.5831 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5831 | 0 | 0
186787 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ HIRFANLI TM KAMAN DM KAMAN DM-KAMAN MERKEZ1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE \ İLANSIZ MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-28 10:42 | 2016-11-28 11:05 | 0.3825 | 22 | 11954 | 10 | 548 | 8.415 | 4572.405 | 3.825 | 209.61
186795 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | DERINKUYU TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE \ TEİAŞ KAYNAKLI KESİNTİ | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-28 10:48 | 2016-11-28 11:15 | 0.44528 | 402 | 8542 | 741 | 5874 | 179.0017 | 3803.5628 | 329.9508 | 2615.5617
186802 | 1 | KONYA | YUNAK | SANAYI KÖK 11 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK \ AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-28 10:51 | 2016-11-28 11:31 | 0.66472 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 9.3061 | 0 | 0
186804 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | ÇAMARDI TR 14 A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-28 10:47 | 2016-11-28 12:13 | 1.4375 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 64.6875 | 0 | 0
186805 | 1 | AKSARAY | ESKİL | F8-BOZCAMAHMUT 2 FİDERİ KIZOREN TM BOZCAMAHMUT KOK2 BOZCAMAHMUT KOK2-MUTLU ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-28 10:59 | 2016-11-28 11:10 | 0.18611 | 0 | 0 | 83 | 48 | 0 | 0 | 15.4472 | 8.9333
186807 | 1 | AKSARAY | ESKİL | F13-ESKİL 2 FİDERİ KIZOREN TM ESMEKAYA3 TR ESMEKAYA3 TR-GÜNEŞLİ ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-28 11:02 | 2016-11-28 12:03 | 1.0153 | 0 | 0 | 113 | 488 | 0 | 0 | 114.7264 | 495.4556
186811 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | YAPILCAN2 TR D KOLU | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ \ AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-28 11:00 | 2016-11-28 18:09 | 7.1628 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.1628
186821 | 1 | KONYA | KARATAY | GOCU YAYLA3 TR C KOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-28 11:10 | 2016-11-28 17:24 | 6.2197 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 31.0986
186822 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | HALKAPINAR TR1 | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-28 11:14 | 2016-11-28 17:48 | 6.5672 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 400.6006 | 0 | 0
186824 | 1 | KONYA | MERAM | KAYIHUYUGU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-28 11:14 | 2016-11-28 13:08 | 1.8989 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 286.7322 | 0 | 0
186825 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR55 TR D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-28 11:13 | 2016-11-28 12:01 | 0.80083 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 55.2575 | 0 | 0
186827 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | GÜMÜŞLER TR 6 A KOLU | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ \ AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-28 11:09 | 2016-11-28 13:26 | 2.2925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2925 | 0 | 0
186829 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | F4-KURUSEKİ FİDERİ ERMENEK GECICI HAVZA TM ERMENEK DM ERMENEK DM-AŞAĞI YOL ÇIKIŞI ERMENEK9 TR ERMENEK 9TR-ERMENEK 17TR ÇIKIŞI ERMENEK 16 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-28 11:12 | 2016-11-28 11:45 | 0.55667 | 0 | 555 | 0 | 0 | 0 | 308.95 | 0 | 0
186830 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR ATA-5 D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-28 10:54 | 2016-11-28 12:15 | 1.3464 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 14.8103
186839 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KARAPINAR TR12 A KOLU | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI \ ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-28 11:16 | 2016-11-28 13:41 | 2.4169 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4169 | 0 | 0
186840 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | F2-TAŞPINAR FİDERİ TUMOSAN TM | OG - SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-28 11:21 | 2016-11-28 12:26 | 1.0797 | 0 | 251 | 30 | 113 | 0 | 271.0103 | 32.3917 | 122.0086
186842 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | YESILYAYLA2 TR C KOLU | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ \ AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-28 11:24 | 2016-11-28 13:06 | 1.6958 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6958 | 0 | 0
186844 | 1 | NİĞDE | BOR | F6-BAHÇELİ FİDERİ (15,8 KV) BOR TM BAHCELI TR13 BAHÇELİ TR-13 - BAHÇELİ TR-11/12 ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-28 11:32 | 2016-11-28 13:33 | 2.0125 | 0 | 33 | 2 | 51 | 0 | 66.4125 | 4.025 | 102.6375
186849 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | F9-GOZLU FİDERİ LADİK TM CESMELISEBIL3 TR CESMELISEBIL3 TR-JANDARMA ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-28 11:36 | 2016-11-28 15:31 | 3.9125 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 109.55 | 0 | 0
186851 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER 14-15 TUMOSAN TM DM-3 NEVŞEHİR FİDERİ ÇIKIŞI DELİHEBİL KÖK ALAYHAN ÇIKIŞI KALEBALTA1 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE \ İLANSIZ KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-28 11:17 | 2016-11-28 13:34 | 2.2856 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 281.1233
186862 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SELCUK4 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-28 09:30 | 2016-11-28 12:21 | 2.8492 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8492 | 0 | 0
186865 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SELCUK3 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-28 10:20 | 2016-11-28 12:12 | 1.8744 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8744 | 0 | 0
186868 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | PEKMEZCI1 TR A KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-28 11:57 | 2016-11-28 14:12 | 2.2386 | 0 | 0 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 548.4597
186869 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR 1.39 B KOLU | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI \ ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-28 11:51 | 2016-11-28 12:43 | 0.86111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86111 | 0 | 0
186871 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | F7-TUZLUKÇU1 FİDERİ AKSEHIR TM MEVLUTLU1 KOK | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-28 12:01 | 2016-11-28 17:41 | 5.6711 | 0 | 273 | 0 | 0 | 0 | 1548.2133 | 0 | 0
186880 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | F12-NEVŞEHİR MERKEZ 3 FİDERİ TM2 NEVSEHIR DM01 TR01 | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-28 12:07 | 2016-11-28 17:01 | 4.8939 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 73.4083 | 0 | 0
186886 | 1 | KONYA | EREĞLİ | YAZLIK2 TR C KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-28 12:11 | 2016-11-28 17:04 | 4.8781 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 117.0733
186889 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | GÖZLÜ F9 LADİK TM BASHUYUK1 TR BASHUYUK1 TR-KONAR AKDOĞAN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-28 12:10 | 2016-11-28 13:07 | 0.94722 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 89.9861
186890 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | F10-AVANOS DM2 FİDERİ YENI AVANOS TM2 62 NOLU BARAK KOK YUKARIBARAK1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI \ MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-28 12:13 | 2016-11-28 14:00 | 1.7872 | 0 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0 | 1.7872 | 53.6167
186897 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | DERINKUYU TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE \ TEİAŞ KAYNAKLI KESİNTİ | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-28 12:24 | 2016-11-28 12:42 | 0.30389 | 402 | 8542 | 741 | 5874 | 122.1633 | 2595.8189 | 225.1817 | 1785.0433
186903 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER 14-15 TUMOSAN TM AKSARAY SANAYI DM5 AKSARAY SANAYI DM5-5D/8 ÇIKIŞI 5D 6TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-28 12:32 | 2016-11-28 13:35 | 1.0572 | 1 | 463 | 0 | 0 | 1.0572 | 489.4939 | 0 | 0
186906 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | F4-KURUSEKİ FİDERİ ERMENEK GECICI HAVZA TM ERMENEK DM ERMENEK DM-GÖKTEPE ÇIKIŞI BOYALIK KOK BOYALIK KÖK-UĞURLU KÖK GİRİŞİ AKPINAR MADENCİLİK A.Ş. 2TR | OG - KESİCİ AÇMASI-DİĞER \ MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-28 12:32 | 2016-11-28 14:34 | 2.0322 | 0 | 0 | 14 | 1392 | 0 | 0 | 28.4511 | 2828.8533
186908 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | F6-DERİNKUYU DM FİDERİ DERINKUYU TM DERINKUYU DM DERİNKUYU DM-YAZIHUYUK ÇIKIŞI YAZIHUYUK6 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-28 12:39 | 2016-11-28 18:14 | 5.5764 | 0 | 0 | 154 | 247 | 0 | 0 | 858.7639 | 1377.3681
186909 | 1 | KONYA | YUNAK | HURSUNLU2 TR C KOLU | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ \ AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-28 12:34 | 2016-11-28 14:33 | 1.9925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9925 | 0 | 0
186910 | 1 | KONYA | KULU | F2-DİNEK FİDERİ KULU TM KULU DM DİNEK KÖK DINEK TR1 | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-28 09:30 | 2016-11-28 12:49 | 3.3272 | 0 | 69 | 0 | 1 | 0 | 229.5783 | 0 | 3.3272
186911 | 1 | KONYA | EREĞLİ | F11-ÇAYHAN FİDERİ EREĞLİ TM BULGURLUK-ÇAYHAN KÖK BULGURLUK-ÇAYHAN KÖK-AZİZİYE ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-28 12:41 | 2016-11-28 13:30 | 0.80889 | 0 | 0 | 1 | 840 | 0 | 0 | 0.80889 | 679.4667
186912 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | YAYLABELEN2 TR B KOLU | AG - GERİLİM YÜKSEK \ AG - NÖTR TELİ KOPUK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-28 12:40 | 2016-11-28 14:03 | 1.3747 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 97.6053 | 0 | 0
186916 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR 60810 A-KOLU | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-28 12:44 | 2016-11-28 13:24 | 0.67667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67667 | 0 | 0
186919 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SULUTAS3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-28 12:56 | 2016-11-28 18:17 | 5.3522 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 968.7522 | 0 | 0
186920 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KILICASLAN1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-28 12:55 | 2016-11-28 18:39 | 5.7283 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 1294.6033 | 0 | 0
186922 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | F3-REİS FİDERİ AKSEHIR TM REIS DM REIS DM-ÇAKILLAR KÖYLER GRUBU GEDIL1 KOK GEDİL KÖYÜ 1. KISIM SULAMA KOOP. TR 2 59546 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ \ TRAFO YANMASI- AG KISA DEVRE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-28 12:52 | 2016-11-29 00:25 | 11.5572 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 612.5328 | 0 | 0
186923 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR 3.37 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI \ ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-28 12:53 | 2016-11-28 14:57 | 2.0781 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0781 | 0 | 0
186930 | 1 | KONYA | KADINHANI | OSMANCIK9 TR A KOLU | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-28 13:15 | 2016-11-28 14:59 | 1.7292 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7292
186932 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | BAGLIKAYA8 TR B KOLU | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME \ ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-28 13:04 | 2016-11-28 16:15 | 3.1831 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1831 | 0 | 0
186933 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | GENCOSMAN2TR B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-28 13:02 | 2016-11-28 17:02 | 4.0039 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 116.1128 | 0 | 0
186936 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | F7-AKÇAKENT FİDERİ YERKOY TM CICEKDAG DM ÇİÇEKDAĞI DM-ÇEPNİ GRUBU ÇIKIŞI HAYDARLI ICME SUYU | OG - SİGORTA ARIZASI \ KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-28 13:16 | 2016-11-28 13:45 | 0.47333 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 17.04
186949 | 1 | KONYA | KARATAY | F15-ALAKOVA FİDERİ KONYA4 TM ERLER DM DM30-ADAŞ1 TR ÇIKIŞI ADAS1 TR ADAS1 TR-SARAÇOĞLU7 TR ÇIKIŞI SARACOGLU16 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM \ SIKI BAĞDAN TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-28 13:29 | 2016-11-28 14:21 | 0.87389 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 94.38 | 0 | 0
186958 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | ALAY TR 9 B KOLU | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME \ ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-28 13:31 | 2016-11-28 14:32 | 1.0106 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0106
186964 | 1 | KONYA | EREĞLİ | EREGLI1332 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-28 13:24 | 2016-11-28 14:16 | 0.86667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86667 | 0 | 0
186966 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR1-14 B KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-28 13:44 | 2016-11-28 15:17 | 1.5469 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.1878
186968 | 1 | KONYA | HADİM | F5-HADİM 1 FİDERİ GOKSU HES | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM \ KARAYOLLARI KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-28 13:44 | 2016-11-28 14:11 | 0.45722 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.2861
186970 | 1 | KONYA | EREĞLİ | F10-EREĞLİ2 FİDERİ EREĞLİ TM EREGLI1600 DM EREGLI1600 DM-TR1654 ÇIKIŞI EREGLİ İM1100 EREGLI1654 TR( BAHAR EVLER BİNA) EREGLI1654 TR( BAHAR EVLER BİNA)-ÖZKAN MANDIRA ÇIKIŞI EREGLI1650 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-28 13:50 | 2016-11-28 17:02 | 3.1958 | 0 | 277 | 0 | 0 | 0 | 885.2458 | 0 | 0
186971 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | F3500-MERAM FİDERİ POZANTI TM YENİKÖY TR 1 | OG - GERİLİM DÜŞÜK \ OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-28 13:45 | 2016-11-28 15:49 | 2.0544 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 462.25
186984 | 1 | KONYA | EREĞLİ | EREGLI1095 TR B KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-28 13:58 | 2016-11-28 15:29 | 1.5219 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5219 | 0 | 0
186985 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | F8-ULUKIŞLA FİDERİ EREĞLİ TM ULUKIŞLA TR9 | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-28 14:03 | 2016-11-28 16:31 | 2.4669 | 0 | 746 | 0 | 0 | 0 | 1840.3406 | 0 | 0
186988 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | F9-GOZLU FİDERİ LADİK TM KONUKLAR KOK KONUKLAR KOK-KONUKLAR TİGEM ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-28 14:03 | 2016-11-28 16:51 | 2.7897 | 0 | 0 | 25 | 251 | 0 | 0 | 69.7431 | 700.2203
187005 | 1 | KONYA | MERAM | ABDULAZIZ3 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-28 14:11 | 2016-11-28 16:00 | 1.8172 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8172 | 0 | 0
187017 | 1 | KONYA | KULU | DEGIRMENOZU1 TR B KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-28 14:29 | 2016-11-28 17:59 | 3.4983 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 80.4617 | 0 | 0
187021 | 1 | KONYA | BOZKIR | F10-BOZKIR 1 FİDERİ SEYDISEHIR TM BOZKIR DM BOZKIR DM-KÖYLER ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-28 14:31 | 2016-11-28 18:17 | 3.7775 | 8 | 485 | 0 | 0 | 30.22 | 1832.0875 | 0 | 0
187024 | 1 | KONYA | BOZKIR | F10-BOZKIR 1 FİDERİ SEYDISEHIR TM BOZKIR DM BOZKIR DM-KÖYLER ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-28 14:31 | 2016-11-28 18:15 | 3.7322 | 8 | 485 | 0 | 0 | 29.8578 | 1810.1278 | 0 | 0
187025 | 1 | KONYA | BOZKIR | ULUPINAR1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-28 14:31 | 2016-11-28 17:40 | 3.15 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 563.85 | 0 | 0
187026 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER 14-15 TUMOSAN TM AKSARAY SANAYI DM5 SANAYI KOK2-SANAYİ 6 ÇIKIŞ SANAYI KOK2 SANAYI KOK2-SANAYİ 6 ÇIKIŞ SANAYI4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-28 14:38 | 2016-11-28 15:15 | 0.61889 | 0 | 318 | 0 | 0 | 0 | 196.8067 | 0 | 0
187027 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR1-15 | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-28 14:39 | 2016-11-28 18:08 | 3.4878 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 592.9222 | 0 | 0
187030 | 1 | AKSARAY | ESKİL | F12-ESKİL 1 FİDERİ KIZOREN TM KATRANCI KOK1 KATRANCI KOK 1-KATRANCI-KOÇLAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-28 14:32 | 2016-11-28 17:45 | 3.2175 | 0 | 0 | 213 | 1065 | 0 | 0 | 685.3275 | 3426.6375
187041 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ HIRFANLI TM HIRFANLI KOK | OG - SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-28 14:50 | 2016-11-28 16:59 | 2.1517 | 0 | 0 | 1 | 96 | 0 | 0 | 2.1517 | 206.56
187050 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | LADİK F8 LADİK TM ERTUGRUL KOK ERTUGRUL KOK-FİDER-8 ALTINOVA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-28 14:56 | 2016-11-28 16:07 | 1.1867 | 0 | 0 | 15 | 298 | 0 | 0 | 17.8 | 353.6267
187055 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | F9-BELEDİYE1 FİDERİ AKSEHIR TM KARAYOLLARI TR 2.3 KARAYOLLARI TR 2.3-SOGUKHAVA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ \ SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-28 12:22 | 2016-11-28 16:58 | 4.6103 | 0 | 496 | 5 | 0 | 0 | 2286.6978 | 23.0514 | 0
187066 | 1 | AKSARAY | ESKİL | YUKSECIK3 TR A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-28 15:06 | 2016-11-28 17:41 | 2.5858 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 41.3733
187070 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | CIFTEKÖY TAR.SUL.TR2 | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME \ ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-28 15:20 | 2016-11-28 18:57 | 3.6128 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6128
187071 | 1 | AKSARAY | ESKİL | F13-ESKİL 2 FİDERİ KIZOREN TM ESMEKAYA3 TR ESMEKAYA3 TR-ERDAĞDU ÇIKIŞI(RİNG) ESMEKAYA2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-28 15:06 | 2016-11-28 15:41 | 0.58028 | 0 | 0 | 74 | 105 | 0 | 0 | 42.9406 | 60.9292
187075 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | F10-BELEDİYE2 FİDERİ AKSEHIR TM BOGADAMI DM TRAA3 YILMAZ CAMI TR 3.20 YILMAZ CAMI TR 3.20-TR 3.18 ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-28 10:01 | 2016-11-28 16:06 | 6.0831 | 0 | 1078 | 0 | 0 | 0 | 6557.5339 | 0 | 0
187076 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KARAKAYA FİDERİ KONYA 1 TM DM-11 ( ERENKOY ) | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-28 15:31 | 2016-11-28 16:18 | 0.78306 | 0 | 1264 | 0 | 0 | 0 | 989.7822 | 0 | 0
187078 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | EKSAN GURMAKSAN TR 1.37 D KOLU | AG - FAZIN BİRİ YOK \ AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-28 15:35 | 2016-11-28 18:19 | 2.7444 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.2333 | 0 | 0
187079 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | CICEKLIK TR 1.13 A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-28 15:33 | 2016-11-28 19:43 | 4.1633 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 195.6767 | 0 | 0
187081 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | SUVERMEZ3 TR C KOLU | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI \ ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-28 15:34 | 2016-11-28 17:19 | 1.7361 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7361
187087 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KARABIYIK TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-28 15:42 | 2016-11-28 21:13 | 5.5006 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 38.5039 | 0 | 0
187088 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AZİZİYE TR6 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-28 15:42 | 2016-11-28 16:53 | 1.1842 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1842 | 0 | 0
187092 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | AKARKOY2 TR B KOLU | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI \ ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-28 15:45 | 2016-11-28 17:16 | 1.5197 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5197
187109 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | F13-ACIGOL TM FİDERİ TM2 NEVSEHIR ACIGOL IM ACIGOL IM-KIZILKAYA 1 ÇIKIŞI ( RİNG ) | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ \ İLANSIZ TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK ALMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-28 16:09 | 2016-11-28 17:44 | 1.5856 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5856 | 0
187112 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KUSCA6 TR B KOLU | AG - DİREK EĞİLMESİ \ AG DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-28 16:08 | 2016-11-28 17:59 | 1.8608 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 44.66 | 0 | 0
187114 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | CINAROBA3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-28 16:12 | 2016-11-28 16:43 | 0.5225 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5225 | 0 | 0
187119 | 1 | KONYA | ÇUMRA | F8-HASANOBA FİDERİ CUMRA TM CUMRA SANAYI KOK CUMRA SANAYI KOK-OKCU TR 2 RMU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-28 16:13 | 2016-11-28 16:39 | 0.44083 | 25 | 407 | 2 | 19 | 11.0208 | 179.4192 | 0.88167 | 8.3758
187121 | 1 | KONYA | DERBENT | CIFTLIKOZU2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI \ ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-28 16:18 | 2016-11-28 17:03 | 0.76278 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76278
187123 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | ÇARDACIK TR 1 A KOLU | AG - FAZIN BİRİ YOK \ AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-28 16:29 | 2016-11-28 17:46 | 1.2881 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 37.3536
187124 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | F6-ÖZKONAK FİDERİ KALABA TM | OG - SİGORTA ARIZASI \ KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-28 16:31 | 2016-11-28 17:05 | 0.56861 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56861 | 0
187125 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | KARAHASANLI3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-28 16:30 | 2016-11-28 17:52 | 1.3747 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 76.9844
187129 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OZANCIK1 TR A KOLU | AG - DİREK YIKILMASI \ YANGIN SONUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-28 16:32 | 2016-11-28 18:21 | 1.81 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 110.41
187130 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KUSAKLI TR-1 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-28 16:37 | 2016-11-28 17:37 | 0.99444 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 69.6111
187136 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | EKSAN GURMAKSAN TR 1.37 A KOLU | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE \ İLANSIZ ABONE BAĞLANTISI-KESİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-28 18:30 | 2016-11-28 20:31 | 2.0244 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30.3667 | 0 | 0
187144 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | DM11/TR02 D KOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-28 16:54 | 2016-11-28 17:58 | 1.0678 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 | 289.3678 | 0 | 0
187149 | 1 | KONYA | ÇUMRA | F8-HASANOBA FİDERİ CUMRA TM CUMRA SANAYI KOK CUMRA SANAYI KOK-OKCU TR 2 RMU ÇIKIŞI O.BEYDEMIR VE ARK. | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM \ HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-28 16:58 | 2016-11-28 17:59 | 1.0208 | 25 | 407 | 2 | 19 | 25.5208 | 415.4792 | 2.0417 | 19.3958
187156 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR1-122 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-28 17:02 | 2016-11-28 18:14 | 1.1992 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.9917
187158 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | ORTAKOY3 TR D KOLU | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE \ İLANLI-ŞALTER DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-28 17:06 | 2016-11-28 17:21 | 0.24583 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8.1125 | 0 | 0
187167 | 1 | KONYA | MERAM | HATIP2 TR A KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-28 16:54 | 2016-11-28 18:23 | 1.4892 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4892 | 0 | 0
187170 | 1 | KONYA | BOZKIR | DERE2 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME \ ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-28 17:06 | 2016-11-28 18:53 | 1.7831 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7831 | 0 | 0
187171 | 1 | KONYA | MERAM | KARADIGIN1 TR A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ İLETKENE CİSİM DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-28 17:13 | 2016-11-28 19:04 | 1.8525 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 161.1675 | 0 | 0
187173 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | DM03 TR01 C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-28 17:13 | 2016-11-28 18:09 | 0.93833 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 30.0267 | 0 | 0
187175 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | ULASLI2 TR A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-28 17:17 | 2016-11-28 18:07 | 0.84306 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 23.6056
187181 | 1 | KONYA | EREĞLİ | A.YILDIZ_H.CELIK_H. TÜTÜNCÜ | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-28 17:18 | 2016-11-28 18:41 | 1.3789 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 84.1122
187184 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | BEYSEHIR TR 25 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-28 17:21 | 2016-11-28 17:50 | 0.48778 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 46.3389 | 0 | 0
187194 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | CALTI2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-28 17:31 | 2016-11-28 20:04 | 2.5481 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5481 | 0 | 0
187196 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AGILLI1 TR B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-28 17:40 | 2016-11-28 18:37 | 0.94722 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 67.2528
187205 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | DİVARLI TR 2 B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-28 17:36 | 2016-11-28 18:57 | 1.3506 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.8044 | 0 | 0
187227 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | ÇARDACIK TR 1 A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ İLETKEN SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-28 18:19 | 2016-11-28 19:20 | 1.0306 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 38.1306
187230 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR78 TR C KOLU | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-28 18:17 | 2016-11-28 19:14 | 0.94639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94639 | 0 | 0
187239 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | KARACAOREN1 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME \ ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-28 18:34 | 2016-11-28 18:50 | 0.26417 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.26417
187242 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TARASCI6 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-28 18:39 | 2016-11-28 19:37 | 0.96028 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 74.9017
187246 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR 2-29/5 A KOLU | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ \ AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-28 18:46 | 2016-11-28 20:13 | 1.4506 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4506 | 0 | 0
187249 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | ERENKAVAK1 TR A KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI \ AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-28 18:59 | 2016-11-28 20:14 | 1.2453 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 16.1886
187253 | 1 | KONYA | ÇELTİK | F14-KAŞÖREN FİDERİ YUNAK TM CELTIK KOK1 TANERYALÇIN DM-FİDER6 ÇELTİK1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM \ FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-28 18:52 | 2016-11-28 20:41 | 1.8056 | 0 | 802 | 181 | 0 | 0 | 1448.0556 | 326.8056 | 0
187257 | 1 | KONYA | TAŞKENT | ILICAPINAR YAYLASI1 TR1 A KOLU | AG - FAZIN BİRİ YOK \ AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-28 19:04 | 2016-11-28 19:57 | 0.89528 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.5811 | 0 | 0
187258 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | F4-DOĞANHİSAR FİDERİ ILGIN TM DOGANHISAR KOK DOGANHISAR KOK-MERKEZ TR-1 ÇIKIŞI DOGANHISAR1 TR | OG - GERİLİM DÜŞÜK \ CAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-28 18:45 | 2016-11-28 19:49 | 1.065 | 0 | 1255 | 5 | 0 | 0 | 1336.575 | 5.325 | 0
187262 | 1 | KONYA | YUNAK | F2-TURGUT FİDERİ YUNAK TM KUZOREN KOK TURGUT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-28 19:00 | 2016-11-28 21:48 | 2.7914 | 0 | 45 | 14 | 0 | 0 | 125.6125 | 39.0794 | 0
187265 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | 8 KATLILAR TR 3.23A D KOLU | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ \ AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-28 18:26 | 2016-11-28 21:37 | 3.1944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1944 | 0 | 0
187266 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | DİVARLI TR 6 A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-28 19:16 | 2016-11-28 20:17 | 1.0192 | 0 | 72 | 0 | 6 | 0 | 73.38 | 0 | 6.115
187270 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | ERMENEK 14 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-28 19:28 | 2016-11-28 20:23 | 0.90333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.90333 | 0 | 0
187274 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KIZILCA1 TR C KOLU | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI \ ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-28 19:34 | 2016-11-28 20:35 | 1.0264 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0264 | 0 | 0
187279 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | ADILLER1 TR A KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-28 19:51 | 2016-11-28 20:26 | 0.58472 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58472
187283 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KARAPINAR TR22 D KOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-28 19:58 | 2016-11-28 20:27 | 0.47861 | 0 | 369 | 0 | 0 | 0 | 176.6075 | 0 | 0
187293 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AGACOREN TR9 C KOLU | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ \ AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-28 20:38 | 2016-11-28 21:42 | 1.0647 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0647 | 0 | 0
187298 | 1 | KONYA | KADINHANI | OTOGARYANI26 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI \ ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-28 20:57 | 2016-11-28 21:31 | 0.57306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.57306 | 0 | 0
187299 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OZANCIK4 TR A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-28 21:04 | 2016-11-28 22:15 | 1.1769 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 77.6783
187300 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | YENIKENT3 TR B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-28 21:02 | 2016-11-28 22:00 | 0.965 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 36.67 | 0 | 0
187301 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKHAN YAYLASI TR 1 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ FIRTINA NEDENİYLE AG TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-28 21:11 | 2016-11-28 23:32 | 2.3447 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 63.3075
187302 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR37 TR A KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR \ ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-28 21:09 | 2016-11-28 21:56 | 0.77694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77694 | 0 | 0
187304 | 1 | KONYA | BOZKIR | BAGYURDU1 TR C KOLU | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME \ ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-28 21:48 | 2016-11-28 22:19 | 0.51694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51694 | 0 | 0
187307 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | F5-BALIKLIOVA FİDERİ SEYDISEHIR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-28 21:48 | 2016-11-28 23:20 | 1.5319 | 0 | 92 | 4 | 750 | 0 | 140.9389 | 6.1278 | 1148.9583
187309 | 1 | KONYA | KARAPINAR | YESILYURT TR5 B KOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-28 21:59 | 2016-11-28 23:06 | 1.1183 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 108.4783 | 0 | 0
187310 | 1 | KONYA | YUNAK | HATIRLI3 TR A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-28 21:59 | 2016-11-28 23:29 | 1.5022 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 19.5289 | 0 | 0
187314 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | F8-ORTAKÖY FİDERİ TUMOSAN TM ORTAKOY KOK-A ORTAKOY KOK-A-TR51 CIKIŞI ORTAKOY38 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-28 22:18 | 2016-11-29 09:21 | 11.0486 | 32 | 1402 | 1 | 457 | 353.5556 | 15490.1528 | 11.0486 | 5049.2153
187316 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | KAYAAGZI2 TR B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-28 22:29 | 2016-11-29 00:08 | 1.6561 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 23.1856
187320 | 1 | KONYA | ILGIN | F6-KADINHANI FİDERİ ILGIN TM ILGIN DM 44 ILGIN DM 44-MECİDİYE KÖK ÇIKIŞI ASAGI CIGIL KOK AŞAĞI ÇİĞİL KÖK-BELEKLER TR 1 ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI \ FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-28 22:58 | 2016-11-29 00:36 | 1.6286 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 465.7828 | 0 | 0
187322 | 1 | KONYA | ILGIN | DIGRAK TR1 (50 KVA) | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-28 23:00 | 2016-11-29 00:58 | 1.9633 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 41.23 | 0 | 0
187325 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | F9-GOZLU FİDERİ LADİK TM GOZLU DM CESMELİSEBİL1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-28 23:04 | 2016-11-29 01:42 | 2.6386 | 0 | 1324 | 25 | 850 | 0 | 3493.5211 | 65.9653 | 2242.8194
187326 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | BALCI7 TR D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-28 23:13 | 2016-11-29 10:01 | 10.8053 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 108.0528 | 0 | 0
187329 | 1 | KONYA | ILGIN | KOFTU TR48 (50 KVA) | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-28 23:39 | 2016-11-29 00:35 | 0.9325 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11.19 | 0 | 0
187332 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | F7-AKÇAKENT FİDERİ YERKOY TM AKCAKENT DM7 AKÇAKENT DM7-HAMZABEY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-29 00:01 | 2016-11-29 02:47 | 2.7597 | 0 | 71 | 7 | 433 | 0 | 195.9403 | 19.3181 | 1194.9597
187335 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | F3-ALTINEKİN 2 FİDERİ ALTINEKIN TM ALTINEKIN DM ALTINEKİN DM-MANTAR ESKİ HAT ENH ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-29 00:40 | 2016-11-29 01:06 | 0.4375 | 0 | 0 | 138 | 94 | 0 | 0 | 60.375 | 41.125
187336 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | F1-LADİK FİDERİ LADİK TM KOMPEN KOK KOMPEN KOK-KADINHANI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-29 00:44 | 2016-11-29 03:14 | 2.4967 | 0 | 0 | 47 | 1547 | 0 | 0 | 117.3433 | 3862.3433
187339 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | F2-KIRŞEHİR MERKEZ PETLAS TM TR3 (3. NOLU DM) TR-3 (3. NOLU DM)-TR3-21 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE \ İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-29 02:17 | 2016-11-29 03:13 | 0.93 | 0 | 3988 | 0 | 0 | 0 | 3708.84 | 0 | 0
187341 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | DOGANHISAR13 TR C KOLU | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-29 02:09 | 2016-11-29 03:26 | 1.2778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2778 | 0 | 0
187343 | 1 | KONYA | KADINHANI | ATLANTI10 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-29 02:58 | 2016-11-29 04:21 | 1.3886 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3886 | 0 | 0
187344 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | GUZELYURT10 TR B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-29 03:04 | 2016-11-29 04:22 | 1.2992 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 33.7783 | 0 | 0
187345 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | IHLARA2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-29 03:23 | 2016-11-29 06:19 | 2.9303 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 281.3067 | 0 | 0
187348 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | ALANYURT1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-29 03:59 | 2016-11-29 06:36 | 2.6169 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 149.1658 | 0 | 0
187349 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | PINARCIK TR-2 C KOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-29 04:13 | 2016-11-29 08:38 | 4.4114 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 185.2783
187350 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | F12-AVANOS DM1 FİDERİ YENI AVANOS TM2 AVANOS DM1 AVANOS DM1-HACIBEKTAŞ ÇIKIŞI 37 NOLU CIGDEM KOK 37 NOLU CIGDEM KOK - ÇİGDEM KÖYLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-29 04:39 | 2016-11-29 05:55 | 1.2636 | 0 | 99 | 55 | 805 | 0 | 125.0975 | 69.4986 | 1017.2069
187351 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | F2-TAŞPINAR FİDERİ TUMOSAN TM TASPINAR KOK TASPINAR KOK-HELVADERE ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-29 05:03 | 2016-11-29 06:29 | 1.4294 | 0 | 410 | 37 | 103 | 0 | 586.0722 | 52.8894 | 147.2328
187354 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | F12-ALTİNEKİN-1 FİDERİ LADİK TM DEDELER ELMALIK KOK DEDELER ELMALIK KOK-YEŞİL HAT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-29 04:45 | 2016-11-29 11:20 | 6.5786 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 138.1508 | 0
187355 | 1 | KONYA | KARAPINAR | ÇİNGİR TR1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI \ ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-29 05:23 | 2016-11-29 06:58 | 1.5811 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5811
187356 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | CIMELIYENI KOY2 TR B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-29 05:35 | 2016-11-29 06:24 | 0.80917 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 23.4658 | 0 | 0
187357 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | ALTUNHİSAR TR9 A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-29 05:42 | 2016-11-29 06:42 | 1.0031 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0031
187358 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | F12-AVANOS DM1 FİDERİ YENI AVANOS TM2 AVANOS DM1 AVANOS DM1-HACIBEKTAŞ ÇIKIŞI 37 NOLU CIGDEM KOK 37 NOLU CIGDEM KOK - CİVRİ KÖYLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-29 04:44 | 2016-11-29 07:36 | 2.8683 | 0 | 0 | 4 | 240 | 0 | 0 | 11.4733 | 688.4
187361 | 1 | KONYA | KADINHANI | F1-LADİK FİDERİ LADİK TM KADINHANI DM PIRALI1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI \ MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-29 06:10 | 2016-11-29 07:47 | 1.61 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 37.03
187362 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | CIMELIYENI KOY2 TR A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ FAZ-NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-29 06:48 | 2016-11-29 07:43 | 0.91694 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 33.01 | 0 | 0
187363 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ HIRFANLI TM KAMAN DM KAMAN DM-YELEK-SAVCILI ÇIKIŞI YELEK KASABASI TR1 YELEK KASABASI TR1-YELEK TR2 ÇIKIŞI YELEK KASABASI TR1 | OG - GERİLİM DÜŞÜK \ OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-29 06:54 | 2016-11-29 07:48 | 0.895 | 0 | 353 | 0 | 11 | 0 | 315.935 | 0 | 9.845
187364 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | ISMAILAGATOLU2 TR A KOLU | AG - FAZIN BİRİ YOK \ AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-29 07:01 | 2016-11-29 15:07 | 8.1014 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 283.5486
187366 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OZYAYLA1 TR A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-29 07:04 | 2016-11-29 08:36 | 1.5328 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 116.4911
187367 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | YENI SELCUK1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-29 07:09 | 2016-11-29 07:54 | 0.74528 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4906 | 0 | 0
187368 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | DEDELİ KÖYÜ TR-1 A-B KOLU | AG - FAZIN BİRİ YOK \ AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-29 07:10 | 2016-11-29 09:28 | 2.3056 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 55.3333
187369 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KARABAG2 TR C KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-29 07:19 | 2016-11-29 10:12 | 2.8775 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8775
187370 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | KARACAÖREN TR1 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-29 07:25 | 2016-11-29 09:44 | 2.3092 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 53.1108
187371 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KARABIYIK1 TR MAHALLE ÇIKIŞI | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-29 07:32 | 2016-11-29 13:24 | 5.8658 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 41.0608 | 0 | 0
187372 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | F10-SULAMA FİDERİ CİHANBEYLİ TM TAŞPINAR DM2 TAŞPINAR DM2-B-2 KOLU SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-29 07:35 | 2016-11-29 11:39 | 4.0547 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 85.1492 | 0
187373 | 1 | KONYA | YUNAK | SERTLER1 TR B KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR \ ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-29 07:28 | 2016-11-29 09:42 | 2.2236 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2236 | 0 | 0
187374 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | F11-ÇİFTLİK-AZATLI FİDERİ MİSLİOVA TM ÇİFTLİK DM ÇİFTLİK DM-AZATLI-ASMASIZ ÇIKIŞI AZATLI KÖK AZATLI KÖK-ASMASIZ-SULTANPINAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-29 07:42 | 2016-11-29 08:52 | 1.1686 | 3 | 212 | 0 | 27 | 3.5058 | 247.7456 | 0 | 31.5525
187375 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | F7-HACIBEKTAŞ FİDERİ AVANOS TM1 AVANOS DM1 AVANOS DM1-AVANOS TM2 FD13 GİRİŞ 62 NOLU BARAK KOK 62 NOLU BARAK KOK - AVUÇ/İLCEK ÇIKIŞI BELBARAK1 TR | OG - GERİLİM DÜŞÜK \ OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-29 07:11 | 2016-11-29 09:13 | 2.0378 | 0 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0 | 2.0378 | 61.1333
187377 | 1 | KONYA | ÇUMRA | F2-DİNEK FİDERİ GUNEYSINIR TM YENISU KOK YENISU KOK-YENİSU KAS ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-29 07:51 | 2016-11-29 09:31 | 1.6706 | 0 | 540 | 11 | 17 | 0 | 902.1 | 18.3761 | 28.3994
187378 | 1 | NİĞDE | BOR | F14-ÇUKURKUYU FİDERİ BOR TM CUCU KÖK CUCU KÖK - ALTINOVA ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-29 08:01 | 2016-11-29 12:06 | 4.0914 | 0 | 0 | 48 | 535 | 0 | 0 | 196.3867 | 2188.8931
187380 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | UCKUYU1 TR A KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI \ AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-29 08:01 | 2016-11-29 08:57 | 0.93306 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 54.1172
187381 | 1 | KONYA | KARATAY | F15-KEÇİLİ-2 FİDERİ KONYA3 TM KECILI DM KECILI DM-DERYA 1 TR ÇIKIŞI H HUSEYIN ARI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-29 08:01 | 2016-11-29 09:45 | 1.7406 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 281.97 | 0 | 0
187382 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | F8-YENİCE FİDERİ HIRFANLI TM | OG - GERİLİM DÜŞÜK \ CAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-29 08:01 | 2016-11-29 09:55 | 1.9019 | 0 | 0 | 1 | 142 | 0 | 0 | 1.9019 | 270.0761
187383 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | BUYUKKAYACIK1 TR B KOLU | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-29 08:03 | 2016-11-29 09:46 | 1.7142 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7142 | 0 | 0
187386 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | ORHANLI SULAMA 21 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-29 08:07 | 2016-11-29 10:09 | 2.0367 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0367
187387 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | F18-BEYSEHİR-3 FİDERİ BEYSEHIR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM \ KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-29 08:19 | 2016-11-29 09:25 | 1.0958 | 0 | 0 | 1 | 54 | 0 | 0 | 1.0958 | 59.175
187389 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI CAYAGZI DM ÇAYAĞZI DM-KÖYLER ÇIKIŞI DULKADIRLI1 DULKADIRLI1-DULKADIRLI2 GİRİŞİ | OG - GERİLİM DÜŞÜK \ OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-29 08:14 | 2016-11-29 09:24 | 1.1658 | 0 | 359 | 1 | 107 | 0 | 418.5342 | 1.1658 | 124.7442
187393 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | 1B 1TR A KOLU | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME \ ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-29 08:07 | 2016-11-29 09:18 | 1.1872 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1872 | 0 | 0
187394 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | KARKIN3 TR A KOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-29 08:22 | 2016-11-29 10:22 | 1.9989 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 181.8989
187395 | 1 | KONYA | EREĞLİ | F6-ŞEHİR FİDERİ EREĞLİ TM EREGLI IM 1300 EREGLI1330 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-29 08:15 | 2016-11-29 15:52 | 7.6089 | 0 | 675 | 0 | 0 | 0 | 5136 | 0 | 0
187397 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | YENIKENT7 TR A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-29 08:03 | 2016-11-29 10:17 | 2.2272 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 93.5433 | 0 | 0
187398 | 1 | KONYA | EREĞLİ | F6-ŞEHİR FİDERİ EREĞLİ TM EREGLI IM 1300 İM1300-MEHMET AKİF ÇIKIŞI YELLICE1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI \ DİREK YIKILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-29 08:31 | 2016-11-29 11:42 | 3.1881 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 44.6328
187406 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | MIMAR SINAN2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-29 08:39 | 2016-11-29 11:00 | 2.3433 | 0 | 368 | 0 | 0 | 0 | 862.3467 | 0 | 0
187412 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SULUTAS1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-29 08:41 | 2016-11-29 14:36 | 5.9125 | 0 | 204 | 0 | 9 | 0 | 1206.15 | 0 | 53.2125
187413 | 1 | KONYA | KARAPINAR | YESILYURT TR3 B KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR \ ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-29 08:40 | 2016-11-29 09:55 | 1.235 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.235
187415 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ HIRFANLI TM KAMAN DM KAMAN DM-YELEK-SAVCILI ÇIKIŞI YELEK KASABASI TR-4 YELEK KASABASI TR-4-S.MERYEMKAŞI TR1 ÇIKIŞI S.KURUTLU1 TR | OG - GERİLİM DÜŞÜK \ OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-29 08:46 | 2016-11-29 10:31 | 1.7533 | 0 | 0 | 9 | 140 | 0 | 0 | 15.78 | 245.4667
187419 | 1 | KONYA | YUNAK | SARAY3 TR B KOLU | AG - FAZIN BİRİ YOK \ AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-29 08:38 | 2016-11-29 10:18 | 1.6567 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 64.61 | 0 | 0
187422 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | SAVCILI2 TR A KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR \ ŞEBEKE KLEMENS BAĞLANTILARI GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-29 08:44 | 2016-11-29 12:06 | 3.3667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3667
187440 | 1 | KONYA | DERBENT | SARAYPINAR1 TR A KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-29 07:30 | 2016-11-29 09:04 | 1.5672 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5672
187441 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | NİNENİN BAHÇE TR-1.1 İLE YALVAÇ YOLU TR 1.32 | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-29 09:01 | 2016-11-29 17:24 | 8.3844 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 268.3022 | 0 | 0
187442 | 1 | KONYA | YUNAK | F2-TURGUT FİDERİ YUNAK TM TURGUT KOK KÖYLER ÇIKIŞI K. IBRAHIM KURTOGLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-29 09:01 | 2016-11-29 13:54 | 4.8825 | 0 | 163 | 1 | 0 | 0 | 795.8475 | 4.8825 | 0
187443 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ HIRFANLI TM KAMAN DM KAMAN DM-HİRFANLI GİRİŞ HIRFANLI KOK HIRFANLI KOK-KARAKAYA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE \ İLANLI ÖZEL MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-29 09:01 | 2016-11-29 13:55 | 4.8942 | 0 | 0 | 0 | 291 | 0 | 0 | 0 | 1424.2025
187444 | 1 | KONYA | YUNAK | F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ YUNAK TM SARAY KOK SARAY ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-29 09:01 | 2016-11-29 11:43 | 2.6989 | 0 | 482 | 9 | 0 | 0 | 1300.8644 | 24.29 | 0
187448 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AKÖREN TR-3 | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE \ İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-29 09:02 | 2016-11-29 14:21 | 5.3086 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 1157.2772 | 0 | 0
187449 | 1 | KONYA | ÇUMRA | CUKURKAVAK1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE \ İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-29 09:01 | 2016-11-29 14:25 | 5.3911 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 420.5067
187451 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | YALINTAS1 TR A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-29 09:02 | 2016-11-29 10:43 | 1.6814 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 77.3439
187453 | 1 | KONYA | KARATAY | ULUIRMAK BURHAN DEDE2 TR C KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-29 09:00 | 2016-11-29 10:11 | 1.1922 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 57.2267 | 0 | 0
187455 | 1 | KONYA | KARATAY | F4-YARMA FİDERİ KONYA4 TM TASTOMEK KOK TASTOMEK KOK-CAVDARCI CIKISI | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-29 09:01 | 2016-11-29 12:19 | 3.2858 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 131.4333
187456 | 1 | KONYA | KARATAY | KARAASLAN1 TR A KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-29 09:03 | 2016-11-29 15:46 | 6.7197 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 221.7508 | 0 | 0
187458 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KARAKAYA FİDERİ KONYA2 TM DM-11 ( ERENKOY ) K.VİLLALARI TATKÖY 3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-29 09:04 | 2016-11-29 16:44 | 7.6739 | 0 | 684 | 0 | 0 | 0 | 5248.94 | 0 | 0
187459 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR 2-29/5 | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-29 09:06 | 2016-11-29 13:37 | 4.5211 | 0 | 44 | 0 | 68 | 0 | 198.9289 | 0 | 307.4356
187460 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | DUMLUPINAR5 TR E KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-29 09:05 | 2016-11-29 14:11 | 5.0997 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 311.0831 | 0 | 0
187461 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | ÇARIKLI TR 2 | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-29 09:06 | 2016-11-29 13:13 | 4.1183 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 432.425
187462 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TAŞYOL 7 TR A KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-29 09:05 | 2016-11-29 16:48 | 7.7222 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 131.2778 | 0 | 0
187464 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | ULUKIŞLA TR18 B KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-29 09:06 | 2016-11-29 13:12 | 4.1025 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 143.5875
187467 | 1 | KONYA | KARATAY | F4-AKRENKIŞLA2 FİDERİ KIZOREN TM AKORENKISLA DM AKORENKISLA DM-ŞİRİNLER ÇIKIŞI HUYUKLU KOK HUYUKLU KOK-EĞRİ KUYU ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-29 09:08 | 2016-11-29 14:33 | 5.4175 | 0 | 0 | 309 | 426 | 0 | 0 | 1674.0075 | 2307.855
187469 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | HUYUK TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-29 09:05 | 2016-11-29 15:23 | 6.3106 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 126.2111 | 0 | 0
187470 | 1 | KONYA | YUNAK | MESELIK1 TR B KOLU | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ \ AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-29 09:03 | 2016-11-29 11:19 | 2.27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.27 | 0 | 0
187471 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | OMERUSAGİ TR2 A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-29 09:11 | 2016-11-29 10:28 | 1.2803 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 40.9689 | 0 | 0
187472 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | KAZIMKARABEKIR22 TR B KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI \ AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-29 09:04 | 2016-11-29 09:26 | 0.37 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 84.36 | 0 | 0
187473 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | F2-DÖRTYOL FİDERİ BEYSEHIR TM KARAALİ DM KARAALİ DM-KARAALİ ÇIKIŞI YENIDOGAN KOK KAMER HOLDİNG BEYSU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-29 09:10 | 2016-11-29 15:13 | 6.0483 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0483 | 0 | 0 | 0
187474 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | F2-DÖRTYOL FİDERİ BEYSEHIR TM EMEN KOK EMEN KOK-EMEN ÇIKIŞI SEVINDIK3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-29 09:12 | 2016-11-29 14:11 | 4.9922 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 299.5333 | 0 | 0
187475 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | F16-BEYSEHİR-1 FİDERİ BEYSEHIR TM BEYSEHIR YENI DM BEYSEHIR YENI DM-BEYŞEHİR TR-53 ÇIKIŞI BEYSEHIR TR 27 BEYSEHIR TR 27-BEYŞEHİR TR-25 ÇIKIŞI BEYSEHIR TR 25 | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-29 09:16 | 2016-11-29 11:52 | 2.6058 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 1172.625 | 0 | 0
187478 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AŞAĞIGÖNDELEN TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE \ TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-29 09:19 | 2016-11-29 15:29 | 6.1661 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 221.98
187479 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR ATA-8 A KOLU | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME \ ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-29 09:07 | 2016-11-29 10:08 | 1.0289 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0289
187481 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | MADEN TR1 B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-29 09:12 | 2016-11-29 10:26 | 1.2286 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.2861
187486 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | BULDUK6 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-29 09:25 | 2016-11-29 13:56 | 4.5253 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 217.2133 | 0 | 0
187492 | 1 | KONYA | EREĞLİ | YAZLIK1 TR D KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-29 09:27 | 2016-11-29 13:38 | 4.1906 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 201.1467
187494 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KUKURT TR 1 B KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-29 09:22 | 2016-11-29 10:56 | 1.5672 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5672
187495 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | KARAHASANLI2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-29 09:25 | 2016-11-29 10:39 | 1.2317 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 43.1083
187498 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | 3C 34TR A KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI \ AG OTOMATİK SİGORTA İŞLEV YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-29 09:13 | 2016-11-29 09:55 | 0.69194 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 11.0711 | 0 | 0
187500 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | SELIME2 TR C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-29 09:16 | 2016-11-29 12:38 | 3.3672 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 104.3839 | 0 | 0
187501 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR1-15 B KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-29 09:31 | 2016-11-29 12:04 | 2.5503 | 0 | 455 | 0 | 0 | 0 | 1160.3764 | 0 | 0
187502 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OGUZLAR1 TR A-C KOLU | AG - DİREK YIKILMASI \ YANGIN SONUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-29 09:20 | 2016-11-29 12:24 | 3.0753 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 187.5919
187506 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR 20805 F-KOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-29 09:28 | 2016-11-29 10:06 | 0.62528 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 110.6742 | 0 | 0
187508 | 1 | KONYA | BOZKIR | SARIOĞLAN5 TR B KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-29 09:34 | 2016-11-29 12:03 | 2.4869 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 218.8511 | 0 | 0
187509 | 1 | KONYA | BOZKIR | ISIKLAR1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-29 09:35 | 2016-11-29 14:36 | 5.0169 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 787.6603 | 0 | 0
187511 | 1 | KONYA | BOZKIR | ULUPINAR1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-29 09:39 | 2016-11-29 14:33 | 4.9108 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 662.9625 | 0 | 0
187515 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | GULAGAC10 TR A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-29 09:26 | 2016-11-29 12:23 | 2.9469 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 79.5675 | 0 | 0
187517 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | F4-KURUSEKİ FİDERİ ERMENEK GECICI HAVZA TM ERMENEK DM ERMENEK DM-GÖKTEPE ÇIKIŞI CEVREKAVAK KOK CEVREKAVAK KOK- CİVLER CİVANDERE ÇIKIŞI ORTAKOY1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI \ KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-29 09:37 | 2016-11-29 10:40 | 1.0378 | 0 | 0 | 1 | 159 | 0 | 0 | 1.0378 | 165.0067
187518 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | YAPILCAN3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-29 10:54 | 2016-11-29 14:14 | 3.3292 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 346.2333
187519 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | BALCI7 TR D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-29 09:32 | 2016-11-29 10:05 | 0.56111 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.6111 | 0 | 0
187523 | 1 | KONYA | ÇUMRA | CUMRA TR-41 | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-29 09:43 | 2016-11-29 10:48 | 1.0908 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 236.7108 | 0 | 0
187527 | 1 | KONYA | EREĞLİ | F4-AYRANCI FİDERİ EREĞLİ TM GAYBI KOK YILDIZLI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-29 09:50 | 2016-11-29 17:10 | 7.3275 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | 0 | 7.3275 | 1626.705
187530 | 1 | KONYA | YUNAK | F2-TURGUT FİDERİ YUNAK TM | OG - SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-29 09:47 | 2016-11-29 14:23 | 4.5906 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 18.3622 | 27.5433 | 0
187531 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | BASHUYUK1 TR A KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-29 09:43 | 2016-11-29 11:37 | 1.8981 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8981
187538 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | F9-HÜYÜK FİDERİ NIGDE-2 TM OVACIK DM ON HÜCRELİ (OVACIK) DM-HÜYÜK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-29 09:44 | 2016-11-29 11:05 | 1.3467 | 42 | 5396 | 401 | 983 | 56.56 | 7266.6133 | 540.0133 | 1323.7733
187539 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | DISPANSER YANI TR 2.26 | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-29 10:01 | 2016-11-29 15:56 | 5.9194 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 775.4472 | 0 | 0
187540 | 1 | KONYA | ILGIN | F6-KADINHANI FİDERİ ILGIN TM OLUKPINAR KOK OLUKPINAR KÖK-KALE TR 1 ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-29 10:00 | 2016-11-29 14:37 | 4.6169 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 221.6133 | 0 | 0
187542 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | GÖLCÜK TR 5 D KOLU | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI \ ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-29 09:56 | 2016-11-29 10:32 | 0.59472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.59472 | 0 | 0
187544 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | F12-NEVŞEHİR MERKEZ 3 FİDERİ TM2 NEVSEHIR DM01 TR01 TR127 TURBE IM NEVSEHIR39 TR NEVSEHIR42 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-29 10:01 | 2016-11-29 15:51 | 5.8314 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 93.3022 | 0 | 0
187545 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | F2-ŞEHİR-1 FİDERİ NIGDE-2 TM | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-29 10:01 | 2016-11-29 11:32 | 1.5156 | 27 | 1806 | 69 | 10334 | 40.92 | 2737.0933 | 104.5733 | 15661.7511
187546 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | ÇAYIRLI TR 3 | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-29 10:02 | 2016-11-29 15:08 | 5.1039 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 1311.6994 | 0 | 0
187547 | 1 | KONYA | BOZKIR | SARIOĞLAN GUNEYSINIR TM SARIOĞLAN KÖK SARIOĞLAN KÖK-HAMZALAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE \ İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-29 10:02 | 2016-11-29 12:22 | 2.3386 | 41 | 782 | 17 | 368 | 95.8831 | 1828.7939 | 39.7564 | 860.6089
187549 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KARAPINAR TR5 A KOLU | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI \ ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-29 09:57 | 2016-11-29 10:41 | 0.74333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74333 | 0 | 0
187550 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | F7-HACIBEKTAŞ FİDERİ AVANOS TM1 AVANOS DM2 AVANOS DM2-AVANOS TM2 F10 GİRİŞ 62 NOLU BARAK KOK 62 NOLU BARAK KOK - AVUÇ/İLCEK ÇIKIŞI BELBARAK1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-29 10:04 | 2016-11-29 13:32 | 3.4597 | 0 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0 | 3.4597 | 103.7917
187553 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | ORTAKOY TR9 A KOLU | AG - DİREK YIKILMASI \ YANGIN SONUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-29 09:52 | 2016-11-29 10:26 | 0.56528 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 33.3514 | 0 | 0
187554 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AGACOREN TR2 A KOLU | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME \ ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-29 09:57 | 2016-11-29 13:27 | 3.4978 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4978 | 0 | 0
187555 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | DEMIRAGAC1 TR C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-29 10:00 | 2016-11-29 10:57 | 0.94917 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 19.9325 | 0 | 0
187556 | 1 | KONYA | MERAM | BUYUK KOVANAGZI2 TR B KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-29 10:08 | 2016-11-29 12:08 | 2.0044 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0044 | 0 | 0
187566 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | MEHMET AKIF9 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ \ AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-29 10:12 | 2016-11-29 14:37 | 4.4178 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.4178 | 0 | 0
187569 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | HIRKATOL4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-29 10:12 | 2016-11-29 12:34 | 2.3689 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 227.4133
187571 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | F4-KURUSEKİ FİDERİ ERMENEK GECICI HAVZA TM ERMENEK DM ERMENEK DM-BALCILAR ÇIKIŞI GUNEYYURT1 TR GÜNEYYURT1TR- GÜNEYYURT 8TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE \ İLANLI AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-29 10:16 | 2016-11-29 11:37 | 1.3639 | 0 | 0 | 4 | 1564 | 0 | 0 | 5.4556 | 2133.1222
187573 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | F6-BİSKÜVİ SAN.2-1 FİDERİ KARAMAN OSB TM KARAMAN BS2 DM KARAMAN BS2 DM-ÇOĞLU-1 ÇIKIŞI AKCASEHIR ENH 227 NOLU DIREK KOK AKCASEHIR ENH 227 NOLU DIREK KOK-AKÇAŞEHİR YAYLA EVLERİ ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-29 10:12 | 2016-11-29 11:23 | 1.1761 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.5283 | 0
187579 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | KURUGOL8 TR A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-29 10:19 | 2016-11-29 11:03 | 0.73444 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 60.9589
187580 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | YAZIHUYUK12 TR A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-29 10:23 | 2016-11-29 11:06 | 0.72083 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 25.95
187581 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER 14-15 TUMOSAN TM AKSARAY DM3 AKSARAY DM3-NEVŞEHİR FİDERİ ÇIKIŞI DELİHEBİL KÖK TATLICA ÇIKIŞI BABAKONAGI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-29 10:24 | 2016-11-29 15:30 | 5.1056 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 816.8889
187583 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER 14-15 TUMOSAN TM AKSARAY DM3 AKSARAY DM3-NEVŞEHİR FİDERİ ÇIKIŞI YALNIZCEVIZ1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-29 10:27 | 2016-11-29 15:58 | 5.5125 | 0 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 1052.8875
187584 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | KAVAK2 TR A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI-EL İLE \ İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ-MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-29 10:28 | 2016-11-29 13:13 | 2.7489 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 181.4267 | 0 | 0
187586 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | BOZTEPE TARIMSAL SULAMA SUYU3 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-29 10:23 | 2016-11-29 10:56 | 0.54694 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.54694
187587 | 1 | KONYA | EREĞLİ | YELLICE1 TR B KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-29 10:31 | 2016-11-29 16:00 | 5.4978 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 406.8356
187588 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR3-15 VALIKONAGI USTU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-29 10:30 | 2016-11-29 12:58 | 2.4544 | 0 | 395 | 0 | 0 | 0 | 969.5056 | 0 | 0
187590 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | F8-ORTAKÖY FİDERİ TUMOSAN TM SARIYAHSI10 TR SARIYAHSI10 TR-SARIYAHŞİ TR8 DEN GELİŞ | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-29 10:32 | 2016-11-29 12:48 | 2.2697 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 379.0436 | 0 | 0
187594 | 1 | KONYA | TAŞKENT | FESLİKAN1 TR B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-29 10:28 | 2016-11-29 11:19 | 0.85194 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.5558
187595 | 1 | AKSARAY | ESKİL | F1-KATRANCI FİDERİ KIZOREN TM KARAKOL KOK KARAKOL KOK-BASARAN CIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-29 10:38 | 2016-11-29 12:25 | 1.7786 | 0 | 0 | 18 | 182 | 0 | 0 | 32.015 | 323.7072
187598 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | YENIKENT6 TR B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-29 10:33 | 2016-11-29 12:42 | 2.1561 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 73.3078 | 0 | 0
187599 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | 3C 34TR A KOLU | AG - AG PANO SİGORTALI-SİGORTASIZ YÜK AYIRICISI ARIZASI \ AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-29 10:26 | 2016-11-29 11:56 | 1.5006 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 36.0133 | 0 | 0
187607 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | F5-MUCUR KÖYLER PETLAS TM TEPESİDELİK KÖK TEPESİDELİK KÖK - AKÇAĞIL GRUP ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-29 10:41 | 2016-11-29 11:18 | 0.61139 | 0 | 0 | 4 | 124 | 0 | 0 | 2.4456 | 75.8122
187608 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KAMAN59 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-29 10:48 | 2016-11-29 16:51 | 6.0544 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0544 | 0 | 0
187610 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | DEMIRCI22 TR C KOLU | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ \ AG ŞEBEKE KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-29 08:45 | 2016-11-29 12:31 | 3.77 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 56.55 | 0 | 0
187611 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | ÇİMELİ YENİKÖY TR 1 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-29 10:45 | 2016-11-29 11:53 | 1.1336 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 54.4133
187613 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | F5-KIZILYAKA FİDERİ KARAMAN TM DUTLUTEPE KOK | PROGRAMLI KESİNTİ \ OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-29 10:44 | 2016-11-29 11:49 | 1.0836 | 0 | 0 | 20 | 524 | 0 | 0 | 21.6722 | 567.8122
187614 | 1 | KONYA | KULU | F1-KULU1 FİDERİ KULU TM KULU DM KULU DM-KOZANLI ÇIKIŞI KOZANLI8 TR KOZANLI8 TR-KOZANLI KÖK GİRİŞİ YESILYURT TR1 | PROGRAMLI KESİNTİ \ OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-29 10:55 | 2016-11-29 11:48 | 0.87611 | 0 | 0 | 4 | 172 | 0 | 0 | 3.5044 | 150.6911
187616 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | ESKİ BES10 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-29 10:56 | 2016-11-29 12:25 | 1.4786 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4786 | 0 | 0
187618 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR 2-20 A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ İLETKENE CİSİM DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-29 10:54 | 2016-11-29 12:11 | 1.2836 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 142.4808 | 0 | 0
187620 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | IMANCI1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-29 10:54 | 2016-11-29 17:38 | 6.7467 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.7467 | 0 | 0
187621 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | ASMASIZ TR 2 B KOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-29 10:56 | 2016-11-29 11:54 | 0.96694 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 116.0333
187623 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | KARKIN3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-29 10:52 | 2016-11-29 13:32 | 2.6728 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 69.4922
187624 | 1 | KONYA | ÇUMRA | CUMRA ALEMDAR YOLU TR C KOLU | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME \ ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-29 10:58 | 2016-11-29 13:21 | 2.3825 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3825 | 0 | 0
187626 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | GÖKÇEVİRAN.TR-32 A KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-29 11:05 | 2016-11-29 11:26 | 0.33583 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4.03
187628 | 1 | KONYA | HADİM | HADİM ÜNİVERSİTE1 TR1 | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-29 11:05 | 2016-11-29 15:39 | 4.565 | 0 | 57 | 0 | 1 | 0 | 260.205 | 0 | 4.565
187632 | 1 | KONYA | KARATAY | HURDALIK3 TR A KOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-29 11:08 | 2016-11-29 11:37 | 0.47111 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 28.2667 | 0 | 0
187633 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | KALABA13 TR B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-29 11:06 | 2016-11-29 12:38 | 1.5314 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 33.6906
187640 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | F6-FIRINCILAR (ORTAK) FİDERİ YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TR2 (2. NOLU DM) TR-2 (2. NOLU DM)-TR2-1 ÇIKIŞI TR2-72 ALAYBEYOGLU TR2-72A ALAYBEYOGLU-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-DİĞER \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-29 11:10 | 2016-11-29 12:08 | 0.96222 | 2 | 723 | 0 | 0 | 1.9244 | 695.6867 | 0 | 0
187645 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TAŞPINAR TUMOSAN TM KARAÖREN KÖK YUVA ÇIKIŞI YUVA1 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE \ İLANSIZ KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-29 11:14 | 2016-11-29 12:47 | 1.5461 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 156.1572 | 0 | 0
187655 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | GULTEPE1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-29 11:25 | 2016-11-29 13:35 | 2.1664 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 246.9683
187665 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | F5-DERİNKUYU DM FİDERİ DERINKUYU TM YAZIHUYUK1 TR YAZIHUYUK1 TR - YAZIHUYUK2 TR ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-29 11:33 | 2016-11-29 12:14 | 0.68889 | 0 | 0 | 1 | 137 | 0 | 0 | 0.68889 | 94.3778
187672 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | CIHANBEYLI4 TR F KOLU | AG - PANO - BOX HASARI \ AG BOX SİGORTALI -SİGORTASIZ YÜK AYIRICI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-29 11:32 | 2016-11-29 13:20 | 1.7953 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 174.1419 | 0 | 0
187675 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR 1-34 A KOLU | AG - FAZIN BİRİ YOK \ AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-29 11:37 | 2016-11-29 12:07 | 0.49806 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.9806 | 0 | 0
187684 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | ÖZKOÇLAR TR1 C KOLU | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-29 11:41 | 2016-11-29 15:03 | 3.3536 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3536
187685 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | HARMAN PINAR A KOLU | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ \ AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-29 11:45 | 2016-11-29 13:26 | 1.6906 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6906
187688 | 1 | KONYA | KARAPINAR | F16-EMİRGAZİ2 FİDERİ KARAPINAR TM CAYIR KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM \ MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-29 11:49 | 2016-11-29 12:24 | 0.58556 | 4 | 1060 | 103 | 1190 | 2.3422 | 620.6889 | 60.3122 | 696.8111
187689 | 1 | KONYA | KARAPINAR | F3-AKÇAYAZI FİDERİ KARAPINAR TM AKCAYAZI KOK S YERLIKAYA_ K KORKMAZ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-29 11:46 | 2016-11-29 14:22 | 2.6006 | 0 | 0 | 44 | 238 | 0 | 0 | 114.4244 | 618.9322
187700 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | ABDULLAH DEMİRKOPARAN | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-29 11:53 | 2016-11-29 12:16 | 0.37111 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 30.06
187702 | 1 | KONYA | KULU | SEREFLI1 TR B KOLU | AG - İZOLATÖR ARIZASI \ AG İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-29 11:52 | 2016-11-29 15:07 | 3.2533 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.0133
187705 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | F5-MUCUR KÖYLER PETLAS TM TEPESİDELİK KÖK TEPESİDELİK KÖK - AKÇAĞIL GRUP ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-29 12:01 | 2016-11-29 13:01 | 0.99694 | 24 | 378 | 145 | 1043 | 23.9267 | 376.845 | 144.5569 | 1039.8131
187706 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | UNCULAR1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-29 12:02 | 2016-11-29 18:01 | 5.9953 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 233.8158 | 0 | 0
187707 | 1 | KONYA | YUNAK | F7-ALTINOVA FİDERİ YUNAK TM BIRIMLER DM BİRİMLER DM-SARAY YAYLALAR ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-29 12:02 | 2016-11-29 12:59 | 0.95278 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 155.3028 | 0
187709 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | F7-TUZLUKÇU1 FİDERİ AKSEHIR TM PAZARKAYA1 KOK PAZARKAYA1 KOK-MEVLUTLU1 KOK ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-29 12:07 | 2016-11-29 17:28 | 5.3442 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 705.43 | 0 | 0
187711 | 1 | KONYA | KARATAY | F13-HARA FİDERİ KONYA4 TM MEZBAHA DM DM33-TATLICAK22 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-29 12:04 | 2016-11-29 13:08 | 1.0556 | 9 | 60 | 0 | 0 | 9.5 | 63.3333 | 0 | 0
187721 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | DEMIRCI4 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ \ AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-29 12:10 | 2016-11-29 13:13 | 1.0519 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0519 | 0 | 0
187724 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | EMIRGAZI TR 4 A KOLU | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ \ AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-29 12:17 | 2016-11-29 13:54 | 1.6311 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6311 | 0 | 0
187725 | 1 | KONYA | KULU | YESILYURT TR1 A KOLU | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ \ AG ŞEBEKE KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-29 12:17 | 2016-11-29 13:45 | 1.4736 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13.2625
187726 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR ATA-8 A KOLU | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME \ ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-29 12:14 | 2016-11-29 14:11 | 1.955 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.955
187728 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | F3-ALTINEKİN 2 FİDERİ ALTINEKIN TM ALTINEKIN DM ALTINEKİN DM-MANTAR ESKİ HAT ENH ÇIKIŞI MANTAR TSK KÖK MANTAR TSK - MANTAR ESKİ HAT ENH GİRİŞ | OG - KESİCİ AÇMASI-DİĞER \ MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-29 12:22 | 2016-11-29 14:21 | 1.9858 | 0 | 0 | 138 | 94 | 0 | 0 | 274.045 | 186.6683
187729 | 1 | KONYA | MERAM | F7-ALAKOVA-1 FİDERİ ALAKOVA TM DM26-ALAKOVA DM DM 26-YAYLAPINAR SÜLEYMENİYE 2 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-29 12:22 | 2016-11-29 12:56 | 0.57833 | 0 | 0 | 56 | 2634 | 0 | 0 | 32.3867 | 1523.33
187732 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | DM03 TR01 | AG - FAZIN BİRİ YOK \ AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-29 12:20 | 2016-11-29 12:56 | 0.60278 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 19.2889 | 0 | 0
187735 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KAMAN41 TR A KOLU | AG - FAZIN BİRİ YOK \ AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-29 12:19 | 2016-11-29 13:03 | 0.735 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 55.86 | 0 | 0
187740 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | H.ABDULLAH TR 9 C KOLU | AG - FAZIN BİRİ YOK \ AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-29 12:26 | 2016-11-29 14:08 | 1.71 | 0 | 54 | 0 | 2 | 0 | 92.34 | 0 | 3.42
187744 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | F8-ULUKIŞLA FİDERİ EREĞLİ TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-29 12:28 | 2016-11-29 13:05 | 0.60889 | 0 | 0 | 109 | 7944 | 0 | 0 | 66.3689 | 4837.0133
187759 | 1 | KONYA | EREĞLİ | F14-AKHUYUK2 FİDERİ EREĞLİ TM AKHUYUK DM AKHUYUK DM-ALHAN ÇIKIŞI ALHAN KÖK | OG - GERİLİM DÜŞÜK \ CAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-29 12:49 | 2016-11-29 14:01 | 1.1981 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 25.1592 | 0
187760 | 1 | KONYA | YUNAK | KURTUSAGI2 TR A KOLU | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ \ AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-29 12:44 | 2016-11-29 13:59 | 1.2453 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2453 | 0 | 0
187764 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | ARIFLER1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-29 12:53 | 2016-11-29 13:36 | 0.70639 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.3575
187766 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | BASKOY5 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-29 12:51 | 2016-11-29 13:46 | 0.91556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91556 | 0 | 0
187769 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AKTOPRAK TR15 A KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-29 13:00 | 2016-11-29 15:48 | 2.7975 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 310.5225
187770 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | ÇARIKLI TR 1 A KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-29 13:00 | 2016-11-29 17:13 | 4.2086 | 0 | 1 | 0 | 87 | 0 | 4.2086 | 0 | 366.1492
187771 | 1 | NİĞDE | BOR | F14-ÇUKURKUYU FİDERİ BOR TM CUCU KÖK CUCU KÖK - ALTINOVA ÇIKIŞI ALTINOVA 1TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-29 13:01 | 2016-11-29 17:16 | 4.2639 | 0 | 0 | 48 | 535 | 0 | 0 | 204.6667 | 2281.1806
187777 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | CIFTEKUYU1 TR A KOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-29 12:59 | 2016-11-29 13:39 | 0.66194 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.9858
187786 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | ECİKAGIL KÖYÜ D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-29 13:09 | 2016-11-29 14:35 | 1.4481 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 30.4092
187789 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | BOGAZKOY2 TR A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-29 13:13 | 2016-11-29 14:43 | 1.4994 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 50.9811 | 0 | 0
187790 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR3-35A AKÇAKENT BLOGLARI A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-29 13:15 | 2016-11-29 14:21 | 1.0981 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 46.1183 | 0 | 0
187791 | 1 | KONYA | EREĞLİ | YAZLIK1 TR C KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-29 13:24 | 2016-11-29 15:34 | 2.1744 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 47.8378
187793 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | F8-ALTINEKİN FİDERİ CİHANBEYLİ TM TAŞPINAR TR1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-29 13:22 | 2016-11-29 14:59 | 1.6169 | 1 | 237 | 4 | 3 | 1.6169 | 383.2158 | 6.4678 | 4.8508
187796 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | ELMALI TR 4 | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-29 13:21 | 2016-11-29 14:16 | 0.90472 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8094
187798 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | F5-KIZILYAKA FİDERİ KARAMAN TM CUKURBAG KOK CUKURBAG1 TR KARAMAN | OG - SİGORTA ARIZASI \ HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-29 13:20 | 2016-11-29 22:27 | 9.1244 | 0 | 0 | 2 | 119 | 0 | 0 | 18.2489 | 1085.8089
187802 | 1 | KONYA | YUNAK | F11-PİRİBEYLİ FİDERİ YUNAK TM PIRIBEYLI KOK1 PİRİBEYLİ ÇIKIŞI CAFER UNAL | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-29 13:12 | 2016-11-29 14:29 | 1.2947 | 0 | 479 | 0 | 0 | 0 | 620.1719 | 0 | 0
187803 | 1 | KONYA | YUNAK | SANAYİ KÖK 11 TR B KOLU | AG - GERİLİM DÜŞÜK \ AG - NÖTR TELİ KOPUK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-29 13:36 | 2016-11-29 15:10 | 1.5539 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 31.0778 | 0 | 0
187805 | 1 | KONYA | ILGIN | F6-KADINHANI FİDERİ ILGIN TM SADIKLAR KOK | OG - GERİLİM DÜŞÜK \ CAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-29 13:27 | 2016-11-29 14:53 | 1.4375 | 0 | 1421 | 9 | 0 | 0 | 2042.6875 | 12.9375 | 0
187806 | 1 | KONYA | TAŞKENT | F4-ALADAĞ FİDERİ GOKSU HES BALCILAR DM BALCILAR DM-TAŞKENT KÖK 1 ÇIKIŞI TAŞKENT KÖK1 TAŞKENT KÖK1-TAŞKENT ÇIKIŞI TAŞKENT2 TR2 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ \ OG KABLO BAŞLIĞI PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-29 13:17 | 2016-11-29 15:54 | 2.6114 | 0 | 7 | 0 | 15 | 0 | 18.2797 | 0 | 39.1708
187807 | 1 | KONYA | YUNAK | SARAY3 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK \ AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-29 13:37 | 2016-11-29 16:36 | 2.9925 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 116.7075 | 0 | 0
187810 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | DERINKUYU11 TR C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-29 13:38 | 2016-11-29 18:42 | 5.0739 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 208.0294 | 0 | 0
187811 | 1 | KONYA | EREĞLİ | EREGLI1668 TR B KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-29 13:33 | 2016-11-29 17:40 | 4.1231 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1231 | 0 | 0
187818 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | SUDURAGI7 TR B-KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-29 13:45 | 2016-11-29 16:37 | 2.8697 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 48.7853 | 0 | 0
187819 | 1 | NİĞDE | BOR | KAYI TR1 C KOLU | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-29 13:46 | 2016-11-29 14:41 | 0.92972 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.92972
187824 | 1 | KONYA | KARATAY | DAVUT CEYLAN | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-29 13:56 | 2016-11-29 17:18 | 3.3697 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 155.0072 | 0 | 0
187825 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | YESILDERE3 TR A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ İLETKEN SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-29 13:46 | 2016-11-29 15:19 | 1.5583 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 52.9833
187829 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SARAY2 TR A KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-29 13:58 | 2016-11-29 17:39 | 3.6772 | 0 | 583 | 0 | 0 | 0 | 2143.8206 | 0 | 0
187833 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR147 TR C KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-29 13:47 | 2016-11-29 14:25 | 0.62972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.62972 | 0 | 0
187846 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKIN1 TR | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI-EL İLE \ İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ-MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-29 13:57 | 2016-11-29 14:45 | 0.80639 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 82.2517
187849 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | GÜLTEPE TR 1 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-29 13:51 | 2016-11-29 17:22 | 3.51 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 119.34
187850 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR1-37 B KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR \ ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-29 14:11 | 2016-11-29 15:15 | 1.0683 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0683 | 0 | 0
187852 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | YESILOVA11 TR B KOLU | AG - DİREK YIKILMASI \ AG DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-29 13:43 | 2016-11-29 16:44 | 3.0236 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 123.9681 | 0 | 0
187860 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | HANAYBASI3 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI \ ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-29 14:08 | 2016-11-29 14:56 | 0.79667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79667 | 0 | 0
187863 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | F8-MUCUR MERKEZ PETLAS TM MUCUR DM PALANGIÇ | OG - SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-29 14:23 | 2016-11-29 14:58 | 0.59722 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 32.25
187867 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | BEYAGIL TR2 | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-29 14:31 | 2016-11-29 16:42 | 2.1956 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 48.3022
187870 | 1 | KONYA | YUNAK | F4-ÇELTİK2 FİDERİ YUNAK TM | OG - SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-29 13:17 | 2016-11-29 15:17 | 2.0011 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.0022 | 0
187876 | 1 | KONYA | BOZKIR | ISIKLAR1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-29 14:35 | 2016-11-29 17:17 | 2.6994 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 423.8128 | 0 | 0
187877 | 1 | KONYA | BOZKIR | ULUPINAR1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-29 14:36 | 2016-11-29 17:53 | 3.2944 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 444.75 | 0 | 0
187881 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | SEKSENUSAGI1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ \ AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-29 14:27 | 2016-11-29 16:09 | 1.7039 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7039
187893 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KÖŞK TR 4 D KOLU | AG - DİREK EĞİLMESİ \ RÜZGAR NEDENİYLE DİREK EĞİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-29 14:33 | 2016-11-29 16:35 | 2.0267 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30.4
187902 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | F5-SEVGİ EVLERİ FİDERİ YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI YESILLI KOK YESILLI KOK-UZUNALİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-29 14:43 | 2016-11-29 19:46 | 5.0494 | 0 | 0 | 3 | 153 | 0 | 0 | 15.1483 | 772.565
187905 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KARATAY1 TR D KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-29 14:48 | 2016-11-29 16:52 | 2.0722 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 97.3944 | 0 | 0
187911 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | F1-KILIÇÖZÜ SANAYİ PETLAS TM TR3-46 COSAR PETROL TR3-46 / TR3-78 ÇIKIŞI TR3-78 MAHRUKATCILAR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-29 14:50 | 2016-11-29 15:15 | 0.41694 | 0 | 152 | 17 | 1008 | 0 | 63.3756 | 7.0881 | 420.28
187921 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KAMAN TR-32 A KOLU | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-29 15:04 | 2016-11-29 15:30 | 0.42333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.42333 | 0 | 0
187924 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | F15-ORTAOBA KARAMAN TM MESUDIYE KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM \ SIKI BAĞDAN TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-29 15:08 | 2016-11-29 16:18 | 1.1578 | 0 | 0 | 79 | 262 | 0 | 0 | 91.4644 | 303.3378
187927 | 1 | KONYA | KULU | CANIMANA3 TR A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-29 15:11 | 2016-11-29 16:48 | 1.6028 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.8222
187929 | 1 | KONYA | MERAM | ALAVARDI10 TR A KOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-29 15:09 | 2016-11-29 15:39 | 0.49972 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 82.4542 | 0 | 0
187932 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | ECİKAGIL KÖYÜ D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-29 15:15 | 2016-11-29 17:30 | 2.2564 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 47.3842
187937 | 1 | KONYA | KARAPINAR | CAYIR TR2 A-C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-29 15:18 | 2016-11-29 16:45 | 1.4433 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 33.1967
187938 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | UCHISAR14 TR A KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-29 15:20 | 2016-11-29 15:41 | 0.35083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.35083 | 0 | 0
187945 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | CULLAR1 TR D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-29 15:24 | 2016-11-29 16:13 | 0.81056 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 17.0217
187951 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | SIGRAK1 TR B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-29 15:33 | 2016-11-29 16:26 | 0.88167 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 21.16 | 0 | 0
187952 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | F10-KAYMAKLI DM2 FİDERİ TM2 NEVSEHIR KAYMAKLI DM KAYMAKLI DM KAYMAKLI ÇIKIŞI 26 NOLU KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-29 15:38 | 2016-11-29 17:53 | 2.2589 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 241.7011 | 0 | 0
187965 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SANCAK68 TR E KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-29 15:41 | 2016-11-29 16:29 | 0.79917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79917 | 0 | 0
187979 | 1 | KONYA | KARATAY | F18-FEVZİ ÇAKMAK FİDERİ KONYA3 TM | OG - KESİCİ AÇMASI-DİĞER \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-29 15:50 | 2016-11-29 16:40 | 0.8175 | 28 | 598 | 0 | 0 | 22.89 | 488.865 | 0 | 0
187980 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR 30825 C-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ İLETKENE CİSİM DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-29 15:48 | 2016-11-29 17:19 | 1.5158 | 0 | 0 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 433.5283
187987 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | ALISAR2 TR A KOLU | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI \ ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-29 16:04 | 2016-11-29 17:00 | 0.93583 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93583
187988 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | KARACAÖREN TR1 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-29 15:53 | 2016-11-29 16:24 | 0.51167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51167
187989 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | 4A 24TR C KOLU | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE \ İLANSIZ ABONE BAĞLANTISI-KESİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-29 16:03 | 2016-11-29 16:55 | 0.86806 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 108.5069 | 0 | 0
187992 | 1 | KONYA | HÜYÜK | BURUNSUZ TR 1 C KOLU | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-29 16:06 | 2016-11-29 16:55 | 0.80667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.80667 | 0 | 0
187993 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | F7-HACIBEKTAŞ FİDERİ AVANOS TM1 AVANOS DM1 AVANOS DM1-HACIBEKTAŞ ÇIKIŞI HACIBEKTAS TOKI ARKASI MOD HACIBEKTAS TOKI ARKASI MOD - 62 NOLU BARAK KOK ÇIKIŞI ŞEREFOĞLU TARIM | OG - SİGORTA ARIZASI \ MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-29 16:08 | 2016-11-29 17:34 | 1.4331 | 0 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0 | 1.4331 | 42.9917
187994 | 1 | KONYA | TAŞKENT | F4-ALADAĞ FİDERİ GOKSU HES BALCILAR DM BALCILAR DM-TAŞKENT KÖK 1 ÇIKIŞI TAŞKENT KÖK1 TAŞKENT KÖK1-TAŞKENT ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-29 16:13 | 2016-11-29 17:59 | 1.7608 | 0 | 125 | 0 | 10 | 0 | 220.1042 | 0 | 17.6083
188010 | 1 | KONYA | MERAM | GODENE8 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-29 16:14 | 2016-11-29 19:26 | 3.2 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 284.8 | 0 | 0
188011 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | HARMANALTI 1 TR C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-29 16:20 | 2016-11-29 17:13 | 0.87194 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 15.695
188018 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | F7-TUZLUKÇU1 FİDERİ AKSEHIR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-DİĞER \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-29 16:24 | 2016-11-29 16:53 | 0.48472 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 60.5903 | 0 | 0
188026 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | F11-AVANOS DM2 FİDERİ YENI AVANOS TM2 AVANOS DM2 AVANOS DM2-AVANOS TR1 ÇIKIŞI AVANOS1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-29 16:32 | 2016-11-29 18:46 | 2.2264 | 27 | 7601 | 56 | 1327 | 60.1125 | 16922.7819 | 124.6778 | 2954.4181
188028 | 1 | KONYA | ÇUMRA | YORUK CAMILI TR1 A KOLU | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ \ AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-29 16:36 | 2016-11-29 17:25 | 0.81528 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6306 | 0 | 0
188034 | 1 | KONYA | EREĞLİ | EREGLI1330 TR B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-29 16:33 | 2016-11-29 18:06 | 1.5367 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 172.1067 | 0 | 0
188035 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | KOCAK ESKI KOY TR1 A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-29 16:31 | 2016-11-29 17:25 | 0.89556 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 16.12
188037 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | F2-ALTİNEKİN 1 FİDERİ ALTINEKIN TM ALTINEKIN DM ALTINEKİN DM-MANTAR ESKİ HAT ENH ÇIKIŞI | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA \ MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-29 16:40 | 2016-11-29 17:21 | 0.69056 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.5244 | 0
188045 | 1 | KONYA | ÇELTİK | CELTIK1 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME \ ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-29 14:45 | 2016-11-29 17:29 | 2.7281 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7281 | 0 | 0
188047 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | GÖLCÜK TR 5 B KOLU | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME \ ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-29 14:59 | 2016-11-29 17:13 | 2.225 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.225
188050 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | ULASLI2 TR A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-29 16:44 | 2016-11-29 18:23 | 1.6453 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 46.0678
188052 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | GERCE1 TR C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-29 16:45 | 2016-11-29 18:07 | 1.3675 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 61.5375
188054 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KARAHIDIR BARAJ TR9 A-B KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI \ AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-29 16:55 | 2016-11-29 22:52 | 5.945 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 29.725
188055 | 1 | KONYA | YUNAK | F7-ALTINOVA FİDERİ YUNAK TM BIRIMLER DM BİRİMLER DM-SARAY YAYLALAR ÇIKIŞI | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ \ İLANLI TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-29 16:59 | 2016-11-29 17:58 | 0.97972 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 159.6947 | 0
188057 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AYDINLAR2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI \ ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-29 16:58 | 2016-11-29 18:05 | 1.1161 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1161 | 0 | 0
188060 | 1 | KONYA | KARATAY | HACIVEYISZADE4 TR A KOLU | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-29 17:01 | 2016-11-29 17:51 | 0.82861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82861 | 0 | 0
188064 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | EMIRGAZI8 TR D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-29 17:00 | 2016-11-29 18:19 | 1.3111 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15.7333 | 0 | 0
188067 | 1 | KONYA | ÇUMRA | F3-YARMA FİDERİ CUMRA TM KUCUKKOY RMU | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-29 17:08 | 2016-11-29 18:19 | 1.1775 | 0 | 1159 | 346 | 56 | 0 | 1364.7225 | 407.415 | 65.94
188074 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | BASYAYLA1 TR A BOLU | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE \ BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-29 17:19 | 2016-11-29 17:58 | 0.66222 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 91.3867 | 0 | 0
188075 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | F2-SEYDİŞEHİR 1 FİDERİ SEYDISEHIR TM SEYDISEHIR DM1 DM1-SEGAŞ KÖK ÇIKIŞI SEGAS KOK SEGAS KOK-SELAMET EVLER TR VE DM4 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-29 17:16 | 2016-11-29 17:36 | 0.33611 | 1 | 794 | 0 | 11 | 0.33611 | 266.8722 | 0 | 3.6972
188078 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | YAZIHUYUK2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-29 17:13 | 2016-11-29 18:19 | 1.1072 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 56.4683
188082 | 1 | KONYA | KULU | KARACADAG2 TR D KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-29 17:22 | 2016-11-29 18:08 | 0.76917 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76917
188085 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KARAPINAR TR15/A B KOLU | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI \ ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-29 17:20 | 2016-11-29 18:04 | 0.72583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72583 | 0 | 0
188087 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | YAZIBELEBN 1TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-29 17:23 | 2016-11-29 18:33 | 1.1758 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 217.5292 | 0 | 0
188089 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KURUGOL4 B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-29 17:23 | 2016-11-29 18:05 | 0.69667 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.27
188107 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OMERHACILI3 TR B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-29 17:42 | 2016-11-29 19:00 | 1.305 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 96.57 | 0 | 0
188108 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | ÇOGUN B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-29 17:46 | 2016-11-29 22:33 | 4.785 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 263.175
188109 | 1 | KONYA | EREĞLİ | YILDIZLI 2 TR A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-29 17:45 | 2016-11-29 18:47 | 1.0328 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.2294
188111 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | UCKUYU1 TR A KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI \ AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-29 17:48 | 2016-11-29 23:10 | 5.3572 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 310.7189
188113 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR 60801 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-29 17:51 | 2016-11-29 18:26 | 0.57222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.57222 | 0 | 0
188114 | 1 | KONYA | KARATAY | HACIVEYISZADE4 TR A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-29 17:46 | 2016-11-29 18:15 | 0.49 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 26.95 | 0 | 0
188116 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | PINARCIK TR-2 C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-29 17:42 | 2016-11-29 18:52 | 1.1658 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 48.965
188121 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | F2-ALTİNEKİN 1 FİDERİ ALTINEKIN TM ALTINEKIN DM ALTINEKİN DM-ALTINEKİN KÖK 1 ÇIKIŞI OFİS KÖK TR 5 OFİS KÖK TR 5 - SARNIÇ ENH ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI \ MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-29 17:55 | 2016-11-29 18:32 | 0.6175 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.8525 | 0
188126 | 1 | KONYA | HADİM | BAĞBAŞI2 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE \ İLANSIZ MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-29 17:55 | 2016-11-29 18:30 | 0.58 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.22 | 0 | 0
188136 | 1 | KONYA | ÇUMRA | APA YAYLA1 TR B KOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-29 17:56 | 2016-11-29 19:23 | 1.4436 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 17.3233
188139 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AKYAMAC1 TR B KOLU | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ \ AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-29 18:15 | 2016-11-29 19:35 | 1.3283 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3283
188141 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | ARIFLER1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK \ AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-29 18:17 | 2016-11-29 20:09 | 1.8608 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 16.7475
188143 | 1 | KONYA | MERAM | HATIP4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ FAZ-NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-29 16:19 | 2016-11-29 19:57 | 3.6272 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 337.3317 | 0 | 0
188144 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | ORTAKARAOREN10 TR C KOLU | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-29 18:21 | 2016-11-29 19:43 | 1.3639 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.7278 | 0 | 0
188146 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | YENIYAYLA2 TR A KOLU | AG - FAZIN BİRİ YOK \ AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-29 18:22 | 2016-11-29 19:00 | 0.62167 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 16.1633 | 0 | 0
188147 | 1 | KONYA | ÇELTİK | F7-ALTINOVA FİDERİ YUNAK TM BIRIMLER DM BİRİMLER DM-İSAKUŞAĞI TOP. SULAMA ÇIKIŞI | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ ABONE KESİCİ AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-29 18:26 | 2016-11-29 20:03 | 1.6089 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6089 | 0
188148 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AVDANCIK TR 1 C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-29 18:28 | 2016-11-29 19:40 | 1.2025 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10.8225
188149 | 1 | KONYA | TAŞKENT | ILICAPINAR YAYLASI1 TR1 A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-29 18:29 | 2016-11-29 19:20 | 0.8575 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.715
188155 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | HOROZ TR2 B KOLU | AG - FAZIN BİRİ YOK \ AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-29 18:30 | 2016-11-29 19:55 | 1.4169 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4169
188156 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | F11-AVANOS DM2 FİDERİ YENI AVANOS TM2 AVANOS DM2 AVANOS DM2-AVANOS TR1 ÇIKIŞI AVANOS9 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ OG KABLO BAŞLIĞI PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-29 18:31 | 2016-11-29 20:10 | 1.6406 | 0 | 602 | 9 | 4 | 0 | 987.6144 | 14.765 | 6.5622
188166 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | SAHINLER3 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-29 19:01 | 2016-11-29 20:20 | 1.3039 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3039
188170 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | MADENSEHRI1 TR A KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI \ AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-29 19:10 | 2016-11-29 22:45 | 3.5897 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 341.0236
188173 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR 20511 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI \ ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-29 19:14 | 2016-11-29 20:27 | 1.2192 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2192 | 0 | 0
188183 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | SIGIRCIK1 TR B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ İLETKEN SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-29 19:11 | 2016-11-29 20:39 | 1.4617 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 71.6217
188184 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KARATEPE TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-29 19:18 | 2016-11-29 21:11 | 1.8797 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.3986
188185 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KOCAS1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-29 19:26 | 2016-11-29 20:41 | 1.2414 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 22.345
188193 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | BERENDI1 TR B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-29 19:40 | 2016-11-29 20:47 | 1.1206 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.4822
188196 | 1 | KONYA | ILGIN | MECIDIYE TR3 (100 KVA) A KOLU | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI \ ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-29 19:49 | 2016-11-29 20:38 | 0.82639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82639 | 0 | 0
188197 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | DESTIGIN2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI \ ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-29 19:53 | 2016-11-29 20:56 | 1.0453 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0453 | 0 | 0
188198 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KAZANCI2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-29 19:56 | 2016-11-29 20:55 | 0.98583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98583 | 0 | 0
188200 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TAŞKENT4 TR4 D KOLU | AG - FAZ YÖNÜ TERS \ YENİ BAĞLANTI-FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-29 20:07 | 2016-11-29 20:48 | 0.68361 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 32.8133 | 0 | 0
188204 | 1 | KONYA | KADINHANI | F1-LADİK FİDERİ LADİK TM KADINHANI DM KADINHANI DM-FİDER1 ILGIN ÇIKIŞI SACIKARA GES 1 PIRALI1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-29 20:21 | 2016-11-29 20:57 | 0.605 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 13.915
188206 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | ÇAKILLAR TR 6 D KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-29 20:22 | 2016-11-29 21:29 | 1.1242 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1242 | 0 | 0
188210 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | GEZKUYU1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-29 20:37 | 2016-11-29 21:18 | 0.68917 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 15.8508
188213 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | YAZIR10 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-29 20:49 | 2016-11-29 21:41 | 0.86833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86833 | 0 | 0
188214 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KAMENI TR 1 A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ FAZ-NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-29 20:55 | 2016-11-29 23:03 | 2.1392 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 49.2008
188218 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | SADIKHACI2 TR D KOLU | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-29 20:45 | 2016-11-29 21:50 | 1.0875 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0875 | 0 | 0
188219 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | YUNUSLAR2 TR B KOLU | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-29 20:58 | 2016-11-29 22:26 | 1.4742 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4742 | 0 | 0
188222 | 1 | KONYA | ÇUMRA | DINLENDIK1 TR A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-29 20:53 | 2016-11-29 22:04 | 1.1872 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 21.37
188223 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | YAZIBELEN1 TR A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-29 21:03 | 2016-11-29 22:27 | 1.4053 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 57.6164 | 0 | 0
188224 | 1 | KONYA | YUNAK | CELIKELLER YAYLASI1 TR B KOLU | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI \ ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-29 21:11 | 2016-11-29 22:21 | 1.1678 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1678 | 0 | 0
188225 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | UCBAS1 TR A-KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI \ AG OTOMATİK SİGORTA İŞLEV YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-29 21:17 | 2016-11-29 22:21 | 1.0511 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 52.5556
188226 | 1 | KONYA | KARATAY | ACMA2 TR B KOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-29 21:19 | 2016-11-29 22:06 | 0.78944 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 71.05 | 0 | 0
188227 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | YENI SELCUK1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-29 21:16 | 2016-11-29 22:23 | 1.1222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1222 | 0 | 0
188229 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | ALİHOCA TR4 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-29 21:19 | 2016-11-29 22:33 | 1.2458 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.9833
188232 | 1 | KONYA | KARAPINAR | SAZLIPINAR TR2 SOKAK ÇIKIŞI | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-29 21:16 | 2016-11-29 22:09 | 0.88694 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 113.5289
188234 | 1 | KONYA | MERAM | KUCUK KOVANAGZI5 TR A KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-29 21:34 | 2016-11-29 22:06 | 0.53389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.53389 | 0 | 0
188235 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | F4-DOĞANHİSAR FİDERİ ILGIN TM DOGANHISAR10 TR DOGANHISAR10 TR-HASTANE ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-29 21:34 | 2016-11-29 22:29 | 0.9125 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 246.375 | 0 | 0
188236 | 1 | KONYA | BOZKIR | F11-BOZKIR 2 FİDERİ SEYDISEHIR TM SORKUN MODÜLER | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-29 21:26 | 2016-11-29 22:34 | 1.1228 | 6 | 510 | 0 | 0 | 6.7367 | 572.6167 | 0 | 0
188237 | 1 | KONYA | HADİM | BAĞBAŞI4 TR A KOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-29 21:34 | 2016-11-29 23:05 | 1.5103 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 22.6542 | 0 | 0
188238 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | F4-DOĞANHİSAR FİDERİ ILGIN TM BASKOY KOK BASKOY KOK-BAŞKÖY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-29 21:36 | 2016-11-29 23:00 | 1.4014 | 0 | 1063 | 2 | 0 | 0 | 1489.6764 | 2.8028 | 0
188241 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | URGUP4 TR C KOLU | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-29 21:52 | 2016-11-29 22:27 | 0.57667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.57667 | 0 | 0
188243 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | DEĞİRMENLİ TR 7 B KOLU | AG - İZOLATÖR ARIZASI \ AG İZOLATÖR PİM ÇIKMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-29 21:50 | 2016-11-29 22:51 | 1.0136 | 0 | 213 | 0 | 22 | 0 | 215.8992 | 0 | 22.2994
188244 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | MEHMET AKIF1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-29 21:47 | 2016-11-29 22:37 | 0.83667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6733 | 0 | 0
188245 | 1 | KONYA | KARATAY | TOPRAKLIYAYLA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-29 21:55 | 2016-11-29 22:43 | 0.79389 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8.7328
188247 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | URGUP26 TR C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-29 22:05 | 2016-11-29 22:38 | 0.55083 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 12.6692 | 0 | 0
188250 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | ENGİLİ TR 1 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-29 22:11 | 2016-11-30 00:36 | 2.4325 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4325 | 0 | 0
188251 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KISECIK6 TR D KOLU | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ \ AG BAĞLANTI KLEMENSİ KÖTÜ TEMAS OLUŞTURMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-29 22:10 | 2016-11-29 23:50 | 1.6747 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6747
188254 | 1 | KONYA | KARATAY | HUYUK1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI \ ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-29 22:22 | 2016-11-30 01:57 | 3.5825 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5825 | 0 | 0
188259 | 1 | KONYA | MERAM | MERAM KONYA 1 TM DM26-ALAKOVA DM YAYLAPINAR KAŞ 1 TR YENIBAHCE2 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM \ YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-29 22:32 | 2016-11-29 23:12 | 0.67417 | 53 | 1658 | 0 | 0 | 35.7308 | 1117.7683 | 0 | 0
188261 | 1 | NİĞDE | BOR | BOR TR25 | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-29 22:28 | 2016-11-29 23:11 | 0.71639 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 21.4917
188262 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE-2 TM NIGDE IM2 TR 2-29/2 TR 2/29/2-TR 2-29/7 (SAMANYOLU MONOBLOK) ÇIKIŞI TR 2-29/2 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-29 22:40 | 2016-11-29 22:56 | 0.26306 | 12 | 767 | 15 | 119 | 3.1567 | 201.7636 | 3.9458 | 31.3036
188263 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | F12-ALTİNEKİN-1 FİDERİ LADİK TM DEDELER ELMALIK KOK BASHUYUK TSK TR12 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ \ İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-29 22:42 | 2016-11-30 01:01 | 2.3192 | 0 | 0 | 68 | 153 | 0 | 0 | 157.7033 | 354.8325
188264 | 1 | KONYA | KARATAY | OVALIOGLU1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ AG- ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-29 22:39 | 2016-11-30 00:05 | 1.4383 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 18.6983 | 0 | 0
188266 | 1 | KONYA | MERAM | ALPASLAN5 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-29 22:43 | 2016-11-29 23:27 | 0.73528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73528 | 0 | 0
188267 | 1 | KONYA | ÇUMRA | F3-YARMA FİDERİ CUMRA TM KUCUKKOY KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-29 22:33 | 2016-11-29 23:24 | 0.85583 | 0 | 1159 | 346 | 56 | 0 | 991.9108 | 296.1183 | 47.9267
188268 | 1 | KONYA | KARATAY | F11-MEZBAHA FİDERİ KONYA4 TM MEZBAHA DM DM33-HAYVAN PAZARI TR ÇIKIŞI TATLICAK15 TR TATLICAK15 TR-AKDENİZ PLASTİK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM \ FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-29 22:36 | 2016-11-29 23:09 | 0.53861 | 20 | 116 | 0 | 0 | 10.7722 | 62.4789 | 0 | 0
188272 | 1 | KONYA | ÇUMRA | ERENTEPE1 TR B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-29 22:42 | 2016-11-29 23:24 | 0.70028 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 16.8067
188274 | 1 | KONYA | KARATAY | TOPRAKLIK3 TR B KOLU | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ AG- ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-29 22:51 | 2016-11-30 00:47 | 1.9333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9333 | 0 | 0
188275 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | F10-KULLUK FİDERİ KONYA2 TM DM-15A ( KONALTAS DM ) DM-15A-SELÇUK SANAYİ 1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-29 22:55 | 2016-11-29 23:34 | 0.65889 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 118.6 | 0 | 0
188276 | 1 | KONYA | ÇELTİK | ÇELTİK TR 7 C KOLU | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-29 22:56 | 2016-11-29 23:24 | 0.47778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.47778 | 0 | 0
188278 | 1 | KONYA | KARATAY | HACI IBALI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-29 22:52 | 2016-11-30 02:29 | 3.6217 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6217
188279 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OMERHACILI3 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI \ ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-29 22:55 | 2016-11-29 23:34 | 0.65667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65667
188285 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | YAZIHUYUK12 TR A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-29 23:03 | 2016-11-30 00:18 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 45.36
188288 | 1 | KONYA | BOZKIR | F11-BOZKIR 2 FİDERİ SEYDISEHIR TM SARIOGLAN BELEDIYESI PARKE TASI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-29 23:03 | 2016-11-30 00:11 | 1.1208 | 0 | 410 | 11 | 0 | 0 | 459.5417 | 12.3292 | 0
188289 | 1 | KONYA | MERAM | DEREAŞIKLAR3 TR A KOLU | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-29 23:02 | 2016-11-30 00:32 | 1.4958 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4958 | 0 | 0
188290 | 1 | KONYA | MERAM | KASINHANI3 TR PETROL TARAFI | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ \ AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-29 23:06 | 2016-11-30 01:03 | 1.9561 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9561 | 0 | 0
188292 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | F8-ORTAKÖY FİDERİ TUMOSAN TM SOFULAR KOK-1 SOFULAR KOK-1-SOFULAR ÇIKIŞI SOFULAR1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI \ FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-29 23:19 | 2016-11-30 00:41 | 1.3656 | 0 | 0 | 1 | 92 | 0 | 0 | 1.3656 | 125.6311
188293 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | F3-ATASANAYİ FİDERİ NIGDE-2 TM TR ATA-8 KÖK TR ATA-9 | OG - SİGORTA ARIZASI \ HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-29 23:22 | 2016-11-30 00:40 | 1.2981 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 55.8164
188294 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TEPEKOY2 TR A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ FAZ-NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-29 23:28 | 2016-11-30 00:38 | 1.1778 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 76.5556
188295 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | SEYDİŞEHİR F2 SEYDISEHIR TM SEYDİŞEHİR DM2 DOĞAN KUZU KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ \ SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-29 23:32 | 2016-11-30 01:22 | 1.8364 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 229.5486 | 0 | 0
188298 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | F8-ULUKIŞLA FİDERİ EREĞLİ TM HÜSNİYE KÖK HÜSNİYE KÖK - ELMALI KÖYLER GRUBU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ \ FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-29 23:54 | 2016-11-30 00:33 | 0.64472 | 0 | 0 | 2 | 521 | 0 | 0 | 1.2894 | 335.9003
188299 | 1 | KONYA | KARATAY | F10-ÇATALHÜYÜK-2 FİDERİ ALAKOVA TM CATALHUYUK DM CATALHUYUK DM-ÇANDIRKÖPRÜ TR ÇIKIŞI CAGLAK TEREYAGLARI KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM \ FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-29 23:52 | 2016-11-30 00:44 | 0.85972 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.5972 | 0
188301 | 1 | KONYA | MERAM | F10-ÇATALHÜYÜK-2 FİDERİ ALAKOVA TM KARAASLAN AYBAHCE5 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-29 23:52 | 2016-11-30 00:43 | 0.85694 | 0 | 1547 | 147 | 0 | 0 | 1325.6931 | 125.9708 | 0
188303 | 1 | KONYA | KARATAY | NALINCI5 TR B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-29 23:48 | 2016-11-30 01:35 | 1.7761 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 35.5222 | 0 | 0
188306 | 1 | KONYA | HADİM | YALINÇEVRE1 TR1 B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-29 23:54 | 2016-11-30 01:37 | 1.7225 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.1675 | 0 | 0
188311 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KAYACIK TR1 A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 00:16 | 2016-11-30 02:03 | 1.7933 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 82.4933
188314 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | KAZIMKARABEKIR10 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 00:31 | 2016-11-30 01:03 | 0.54667 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 19.1333 | 0 | 0
188315 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OZKONAK21 TR A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 00:21 | 2016-11-30 02:20 | 1.9819 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 91.1694 | 0 | 0
188316 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | F11-ÇİFTLİK-AZATLI FİDERİ MİSLİOVA TM KÖMÜRCÜ KÖK KÖMÜRCÜ AYDINLATMA | OG - SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 00:29 | 2016-11-30 03:41 | 3.1961 | 0 | 0 | 2 | 419 | 0 | 0 | 6.3922 | 1339.1706
188319 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | BOZCA1 TR C KOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 00:44 | 2016-11-30 03:00 | 2.2628 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 135.7667
188320 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | PASABAGI3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 00:59 | 2016-11-30 09:06 | 8.1228 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 592.9628
188321 | 1 | KONYA | MERAM | YAYLAPINAR SULEYMANIYE11 TR B KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 00:57 | 2016-11-30 01:31 | 0.57417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.57417 | 0 | 0
188322 | 1 | KONYA | MERAM | AŞKAN5 TR B KOLU | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-30 00:57 | 2016-11-30 03:25 | 2.4686 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4686 | 0 | 0
188323 | 1 | KONYA | MERAM | SULEYMAN SAH 3 TR A KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 01:23 | 2016-11-30 08:34 | 7.1842 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.1842 | 0 | 0
188324 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | MORCALI1 TR B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-30 01:37 | 2016-11-30 13:00 | 11.3783 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 420.9983
188326 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | YILANGUMU SORGUN YAYLASI1 TR C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 01:50 | 2016-11-30 13:24 | 11.5689 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 69.4133
188327 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | MOLLA GURANI1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU ÇALINMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-30 01:51 | 2016-11-30 02:39 | 0.79222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79222 | 0 | 0
188328 | 1 | KONYA | TAŞKENT | F4-ALADAĞ FİDERİ GOKSU HES BALCILAR DM BALCILAR DM-TAŞKENT KÖK 1 ÇIKIŞI TAŞKENT KÖK1 TAŞKENT KÖK1-TAŞKENT ÇIKIŞI TAŞKENT4 TR4 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ \ OG KABLO BAŞLIĞI PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 02:02 | 2016-11-30 12:41 | 10.6631 | 0 | 35 | 0 | 50 | 0 | 373.2069 | 0 | 533.1528
188329 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | PINARBASI TR 2 B KOLU | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 01:58 | 2016-11-30 04:29 | 2.5147 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5147
188330 | 1 | KONYA | ÇUMRA | F11-ŞIRÇALI FİDERİ CUMRA TM CUMRA1 TR CUMRA1 TR-TR 46 CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 02:07 | 2016-11-30 02:42 | 0.58722 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 70.4667 | 0 | 0
188331 | 1 | NİĞDE | BOR | F14-ÇUKURKUYU FİDERİ BOR TM ÇUKURKUYU TR12 ÇUKURKUYU TR-12 - KIZILCA ÇIKIŞI ÇUKURKUYU TR12 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 02:07 | 2016-11-30 04:49 | 2.7047 | 0 | 521 | 0 | 22 | 0 | 1409.1603 | 0 | 59.5039
188332 | 1 | KONYA | KARAPINAR | CAYIR TR1 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 02:10 | 2016-11-30 03:40 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 72
188333 | 1 | KONYA | ÇUMRA | F3-YARMA FİDERİ CUMRA TM KUCUKKOY KOK KUCUKKOY KOK-KÜÇÜKKÖY RMU | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM \ GEÇİT İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 02:10 | 2016-11-30 10:50 | 8.6706 | 0 | 1159 | 346 | 56 | 0 | 10049.1739 | 3000.0122 | 485.5511
188334 | 1 | KONYA | ILGIN | ABAZ YAYLASI TR1 (50 KVA) B KOLU | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ AG- ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 02:02 | 2016-11-30 03:37 | 1.5881 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5881 | 0 | 0
188335 | 1 | KONYA | MERAM | F10-ÇATALHÜYÜK-2 FİDERİ ALAKOVA TM KARAASLAN AYBAHCE5 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ \ OG KABLO PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 02:13 | 2016-11-30 03:19 | 1.0936 | 0 | 1547 | 147 | 0 | 0 | 1691.8164 | 160.7608 | 0
188336 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | MALAZGIRT4 TR C KOLU | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 02:07 | 2016-11-30 03:33 | 1.4342 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4342 | 0 | 0
188339 | 1 | KONYA | KARATAY | F11-MEZBAHA FİDERİ KONYA4 TM MEZBAHA DM DM33-HAYVAN PAZARI TR ÇIKIŞI TATLICAK15 TR TATLICAK15 TR-AKDENİZ PLASTİK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM \ FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 02:19 | 2016-11-30 03:05 | 0.76194 | 20 | 116 | 0 | 0 | 15.2389 | 88.3856 | 0 | 0
188343 | 1 | KONYA | KARAPINAR | CINGIR TR1 A KOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ AG PANO İÇ ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 02:30 | 2016-11-30 09:47 | 7.2772 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 145.5444
188344 | 1 | KONYA | HADİM | F6-HADİM 2 FİDERİ GOKSU HES HADİM DM HADİM DM-KARAYOLLARI ÇIKIŞI HADİM KARAYOLLARI1 TR14 HADİM KARAYOLLARI1 TR14-HADİM KARAYOLLARI1 TR14 CIKIŞI HADİM KARAYOLLARI1 TR14 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 02:48 | 2016-11-30 04:37 | 1.8211 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.9267
188345 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | F16-BEYSEHİR-1 FİDERİ BEYSEHIR TM NURETTİN KOÇER DM/BEYŞEHİR TR 64 NURETTİN KOÇER DM/BEYŞEHİR TR 64-BEYŞEHİRTR-70 ÇIKIŞI DEREBUCAK GİRİŞ KÖK DEREBUCAK GİRİŞ KÖK-DEREBUCAK KOK-ANTALYA MERMER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 02:53 | 2016-11-30 03:48 | 0.92306 | 0 | 449 | 2 | 2 | 0 | 414.4519 | 1.8461 | 1.8461
188350 | 1 | KONYA | ÇUMRA | ALIBEYHUYUGU14 TR A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 03:23 | 2016-11-30 04:51 | 1.4739 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 56.0078 | 0 | 0
188353 | 1 | KONYA | MERAM | SAADET2 TR 26 AGUSTOS SOKAK | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 03:28 | 2016-11-30 04:37 | 1.1483 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1483 | 0 | 0
188355 | 1 | KONYA | ÇUMRA | APA3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ AG ÇIKIŞ KABLOSU HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 03:37 | 2016-11-30 05:21 | 1.7381 | 0 | 112 | 0 | 2 | 0 | 194.6622 | 0 | 3.4761
188356 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SANCAK34 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-30 03:43 | 2016-11-30 15:00 | 11.2858 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 | 2810.1725 | 0 | 0
188358 | 1 | KONYA | MERAM | AŞKAN5 TR A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 03:49 | 2016-11-30 04:38 | 0.80944 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 86.6106 | 0 | 0
188359 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | F3-ATASANAYİ FİDERİ NIGDE-2 TM TR ATA-8 TR ATA-9 | OG - SİGORTA ARIZASI \ FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 03:57 | 2016-11-30 04:42 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 32.68
188360 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AKINCILAR1 TR G KOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 03:42 | 2016-11-30 04:59 | 1.2961 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 27.2183 | 0 | 0
188361 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | ISLIHISAR1 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI \ AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 04:00 | 2016-11-30 08:54 | 4.8956 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 63.6422
188362 | 1 | KONYA | EREĞLİ | F13-AKHUYUK1 FİDERİ EREĞLİ TM ZENGEN DM ZENGEN DM-ESKİZENGEN ESKİ ZENGEN KOK ESKİ ZENGEN KOK-İÇME SUYU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 03:55 | 2016-11-30 05:07 | 1.1972 | 1 | 377 | 0 | 0 | 1.1972 | 451.3528 | 0 | 0
188363 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KARAPINAR TR34 B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 04:10 | 2016-11-30 06:12 | 2.0408 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.2042 | 0 | 0
188367 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | GOKCESEKI2 TR B KOLU | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ \ AG BAĞLANTI KLEMENSİ KÖTÜ TEMAS OLUŞTURMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 04:23 | 2016-11-30 05:42 | 1.3156 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3156
188372 | 1 | KONYA | KARATAY | ASMALI MESCID TR D KOLU | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 04:21 | 2016-11-30 05:15 | 0.90222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.90222 | 0 | 0
188377 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | ULASLI2 TR A KOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 04:47 | 2016-11-30 05:34 | 0.78583 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 22.0033
188381 | 1 | KONYA | KARAPINAR | F4-ÇUMRA FİDERİ KARAPINAR TM CAGRI KARGO KOK | OG - SİGORTA ARIZASI \ İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 05:01 | 2016-11-30 10:27 | 5.4303 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 27.1514 | 0
188382 | 1 | NİĞDE | BOR | BOR TR25 B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 05:06 | 2016-11-30 06:14 | 1.1411 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 17.1167
188385 | 1 | KONYA | MERAM | KUCUK AYMANAS6 TR B KOLU | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 05:06 | 2016-11-30 05:44 | 0.63833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63833 | 0 | 0
188387 | 1 | KONYA | KARAPINAR | F17-IŞIKLAR FİDERİ KARAPINAR TM CAYIR KOK CAYIR KOK-ÇAYIR-YEŞİLYURT ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI \ SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE TELLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 05:17 | 2016-11-30 10:35 | 5.3067 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 254.72
188389 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR 3.21 D KOLU | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 05:24 | 2016-11-30 06:09 | 0.755 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.755 | 0 | 0
188390 | 1 | KONYA | KARAPINAR | F17-IŞIKLAR FİDERİ KARAPINAR TM KAYALI TR1 KAYALI TR1-KASABA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ \ RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 05:39 | 2016-11-30 10:26 | 4.7819 | 0 | 259 | 0 | 31 | 0 | 1238.5236 | 0 | 148.2403
188392 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | F4-ÇUMRA FİDERİ KARAPINAR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ DİREK YIKILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 05:50 | 2016-11-30 17:12 | 11.3772 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 1274.2489
188394 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | T.C. DEVLET DEMİR YOLLARI | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 05:51 | 2016-11-30 06:55 | 1.065 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 84.135 | 0 | 0
188398 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | ESKI BUGDAY PAZARI TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 05:49 | 2016-11-30 08:27 | 2.64 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.28 | 0 | 0
188399 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | F3-KILBASAN FİDERİ KARAMAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 06:11 | 2016-11-30 06:16 | 0.093889 | 0 | 0 | 286 | 1501 | 0 | 0 | 26.8522 | 140.9272
188400 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | F1-YEŞİLDERE-1 FİDERİ KARAMAN OSB TM AYRANCI DM AYRANCI DM-YARIKKUYU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-DİĞER \ HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-30 06:35 | 2016-11-30 08:07 | 1.5436 | 0 | 15 | 18 | 1557 | 0 | 23.1542 | 27.785 | 2403.4025
188401 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | KARACAÖREN TR1 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 06:14 | 2016-11-30 09:17 | 3.0619 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 437.8581
188402 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | F14-SUDURAĞI FİDERİ KARAMAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 05:53 | 2016-11-30 07:27 | 1.5661 | 0 | 0 | 34 | 37 | 0 | 0 | 53.2478 | 57.9461
188403 | 1 | KONYA | KARAPINAR | DEMIRYALI TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 06:25 | 2016-11-30 10:07 | 3.6992 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 33.2925
188406 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | KIZILAGIL1 TR B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 06:15 | 2016-11-30 07:48 | 1.5422 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 66.3156
188407 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | LALE TR 7 A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ FAZ-NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 06:30 | 2016-11-30 12:24 | 5.8956 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 194.5533 | 0 | 0
188408 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OZKONAK21 TR A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 05:45 | 2016-11-30 10:06 | 4.3433 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 199.7933 | 0 | 0
188410 | 1 | KONYA | KARATAY | SELIM SULTAN4 TR C KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 06:36 | 2016-11-30 07:20 | 0.73917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73917 | 0 | 0
188411 | 1 | KONYA | MERAM | SAADET2 TR H KOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 06:35 | 2016-11-30 07:40 | 1.0825 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 73.61
188413 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | AYRANCI9 TR A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 06:37 | 2016-11-30 07:44 | 1.1256 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 113.6811 | 0 | 0
188414 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ HIRFANLI TM KAMAN DM KAMAN DM-KAMAN MERKEZ2 ÇIKIŞI KAMAN TR-31 KAMAN TR-31-KAMAN TR37 ÇIKIŞI KAMAN TR-37 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 05:50 | 2016-11-30 08:21 | 2.5181 | 0 | 326 | 0 | 0 | 0 | 820.8861 | 0 | 0
188415 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR1-34 B KOLU | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME \ ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 06:39 | 2016-11-30 09:13 | 2.5611 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5611
188416 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KARAPINAR TR31 E KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 06:43 | 2016-11-30 07:26 | 0.71083 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 67.5292 | 0 | 0
188417 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | DEMIRCI4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ İLETKENE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 06:48 | 2016-11-30 09:08 | 2.3297 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18.6378 | 0 | 0
188420 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | KAZIMKARABEKIR10 TR B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 06:46 | 2016-11-30 08:19 | 1.5528 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 54.3472 | 0 | 0
188422 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | HARMANALTI 1 TR B KOLU | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ AG- ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 06:53 | 2016-11-30 08:45 | 1.8664 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8664
188424 | 1 | KONYA | MERAM | GAZANFER1 TR A KOLU | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 06:39 | 2016-11-30 07:09 | 0.50083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50083 | 0 | 0
188425 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | ERMENEK GECICI HAVZA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TEİAŞ \ TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 06:59 | 2016-11-30 08:01 | 1.0322 | 17 | 10983 | 65 | 5739 | 17.5478 | 11336.8967 | 67.0944 | 5923.9233
188427 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | ERENKAVAK1 TR A KOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 06:56 | 2016-11-30 14:57 | 8.0169 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 120.2542
188428 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | HUSAMETTIN CELEBI4 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 06:49 | 2016-11-30 11:00 | 4.1844 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1844 | 0 | 0
188430 | 1 | NİĞDE | BOR | BOR TR40 A KOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 06:54 | 2016-11-30 07:50 | 0.9225 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 25.83
188434 | 1 | NİĞDE | BOR | F14-ÇUKURKUYU FİDERİ BOR TM ÇUKURKUYU TR12 ÇUKURKUYU TR-12 - KIZILCA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-DİĞER \ MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-30 06:55 | 2016-11-30 16:18 | 9.3781 | 0 | 521 | 0 | 22 | 0 | 4885.9669 | 0 | 206.3172
188436 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | KOZAKLI24 TR B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 07:06 | 2016-11-30 07:39 | 0.56 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 48.16 | 0 | 0
188437 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | IKIZLI TR B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ FAZ-NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 07:07 | 2016-11-30 10:04 | 2.9494 | 0 | 7 | 0 | 57 | 0 | 20.6461 | 0 | 168.1183
188438 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ HIRFANLI TM KAMAN DM KAMAN DM-ESENTEPE ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-DİĞER \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 07:05 | 2016-11-30 09:29 | 2.4022 | 0 | 150 | 16 | 989 | 0 | 360.3333 | 38.4356 | 2375.7978
188440 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | YESILOVA2 TR A KOLU | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME \ ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 07:11 | 2016-11-30 09:45 | 2.5689 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5689 | 0 | 0
188441 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TOPAKKAYA5 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 07:12 | 2016-11-30 07:58 | 0.76222 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 81.5578 | 0 | 0
188443 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR 2-18A 5.ÇIKIŞ | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 07:13 | 2016-11-30 08:22 | 1.1497 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 114.9722 | 0 | 0
188444 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR 60811 B-KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 07:23 | 2016-11-30 09:13 | 1.8331 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8331 | 0 | 0
188445 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | F10-IHLARA FİDERİ TUMOSAN TM KIZILKAYA1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE \ İLANSIZ TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 07:16 | 2016-11-30 13:09 | 5.8889 | 0 | 391 | 0 | 0 | 0 | 2302.5556 | 0 | 0
188446 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR 11201 A KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 07:15 | 2016-11-30 08:54 | 1.6456 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6456 | 0 | 0
188447 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR 30804 B-KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 07:20 | 2016-11-30 08:06 | 0.76972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76972 | 0 | 0
188448 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | SAZLICA TR 16 B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 07:19 | 2016-11-30 09:27 | 2.1381 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.5522 | 0 | 0
188451 | 1 | KONYA | ÇUMRA | CUKURKAVAK1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLO BAŞLIĞI PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 07:10 | 2016-11-30 08:15 | 1.0803 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1606 | 0 | 0
188452 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SANCAK29 TR C KOLU | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ AG- ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 07:11 | 2016-11-30 08:11 | 0.99861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99861 | 0 | 0
188453 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AKINCILAR 2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 07:12 | 2016-11-30 07:39 | 0.45194 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.90389 | 0 | 0
188457 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TASAGIL6 TR C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 07:20 | 2016-11-30 09:44 | 2.4014 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 76.8444
188461 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR 2-21 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 07:23 | 2016-11-30 07:58 | 0.58444 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 33.8978
188463 | 1 | KONYA | MERAM | LARENDE2 TR(ULUGBEY1 TR) B KOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-30 07:27 | 2016-11-30 08:46 | 1.3208 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 220.5792 | 0 | 0
188467 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | HOROZLUHAN45 TR A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 07:39 | 2016-11-30 08:52 | 1.2128 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 19.4044 | 0 | 0
188468 | 1 | KONYA | KARATAY | AKABE19 TR C KOLU | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME \ ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 07:36 | 2016-11-30 09:17 | 1.6881 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6881 | 0 | 0
188469 | 1 | KONYA | MERAM | YESILTEKKE1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 07:40 | 2016-11-30 09:06 | 1.4411 | 0 | 372 | 0 | 0 | 0 | 536.0933 | 0 | 0
188470 | 1 | KONYA | KARATAY | TOPRAKLIYAYLA1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ FIRTINA NEDENİYLE AG TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 07:40 | 2016-11-30 10:14 | 2.5736 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 38.6042
188473 | 1 | KONYA | ILGIN | UCARI MH TR23 (250 KVA) D KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 07:37 | 2016-11-30 08:50 | 1.2244 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2244 | 0 | 0
188474 | 1 | KONYA | ÇELTİK | F1-TORUNLAR FİDERİ YUNAK TM CELTIK KOK1 TANERYALÇIN DM-GÖKPINAR KÖK1 SAĞ ÇIKIŞI GOKPINAR KOK 1 GÖKPINAR KÖK2 ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI \ YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 07:23 | 2016-11-30 09:31 | 2.1258 | 0 | 378 | 72 | 0 | 0 | 803.565 | 153.06 | 0
188476 | 1 | KONYA | KADINHANI | YAGLICA1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI \ ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 07:33 | 2016-11-30 08:56 | 1.3819 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3819
188478 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | F1-YEŞİLDERE-1 FİDERİ KARAMAN OSB TM AYRANCI DM AYRANCI DM-MERKEZ KÖK ÇIKIŞI KAVAKOZU KOK KAVAKOZU KOK-KAYAÖNÜ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 06:11 | 2016-11-30 09:19 | 3.1267 | 0 | 0 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 684.74
188480 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | F5-ÜRGÜP KAPASİTÖR FİDERİ TM2 NEVSEHIR CARDAK SULAMA KOOP UCHISAR1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 07:39 | 2016-11-30 08:32 | 0.87861 | 4 | 1834 | 7 | 140 | 3.5144 | 1611.3728 | 6.1503 | 123.0056
188482 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | ALİHOCA TR4 C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 07:46 | 2016-11-30 10:25 | 2.6486 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.2972
188483 | 1 | NİĞDE | BOR | HAVUZLU TR1 A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ FAZ-NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 07:51 | 2016-11-30 09:56 | 2.085 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.255
188484 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | EREĞLİ TM HÜSNİYE KÖK ELMALI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-DİĞER \ RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 07:34 | 2016-11-30 08:58 | 1.4036 | 0 | 0 | 8 | 633 | 0 | 0 | 11.2289 | 888.4858
188486 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AVGANCIMENI2 TR B KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI \ AG OTOMATİK SİGORTA İŞLEV YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 07:48 | 2016-11-30 17:28 | 9.6719 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 599.6606
188487 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | DEMIRCI4 TR B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ İLETKEN SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 07:49 | 2016-11-30 09:04 | 1.2606 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.0844 | 0 | 0
188494 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | HALKAPINAR6 TR A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 07:55 | 2016-11-30 08:56 | 1.0169 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24.4067 | 0 | 0
188495 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR 1-46 A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 07:59 | 2016-11-30 08:47 | 0.81139 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.2456 | 0 | 0
188496 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | 4D 8TR A KOLU | AG - FAZIN BİRİ YOK \ AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 07:57 | 2016-11-30 09:30 | 1.5397 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 56.9697 | 0 | 0
188497 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | KARAKAYA1 TR A KOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI \ AG ŞEBEKE ÇIKIŞINDA KISA DEVRE OLUŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 08:00 | 2016-11-30 12:47 | 4.7725 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 33.4075
188501 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | HIZARCILAR TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 07:46 | 2016-11-30 09:49 | 2.05 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.05 | 0 | 0
188502 | 1 | KONYA | MERAM | SAADET2 TR E KOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 08:02 | 2016-11-30 10:28 | 2.43 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 191.97
188503 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SEKERCILER TR A KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 06:51 | 2016-11-30 08:20 | 1.4808 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4808 | 0 | 0
188505 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KARAPINAR TR23 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 08:01 | 2016-11-30 09:01 | 0.99417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99417 | 0 | 0
188506 | 1 | KONYA | MERAM | KASINHANI13 TR B KOLU | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 08:07 | 2016-11-30 12:28 | 4.3622 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3622 | 0 | 0
188507 | 1 | KONYA | YUNAK | CAYIRBASI1 TR D KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR \ ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 08:09 | 2016-11-30 10:25 | 2.2775 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2775 | 0 | 0
188508 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SANCAK29 TR C KOLU | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ AG- ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 08:07 | 2016-11-30 10:19 | 2.2044 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2044 | 0 | 0
188510 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | F4-GÜLŞEHİR FİDERİ TM2 NEVSEHIR | OG - KESİCİ AÇMASI-DİĞER \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 08:02 | 2016-11-30 09:52 | 1.8342 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 55.025 | 0
188511 | 1 | KONYA | ÇUMRA | MINAREALTI5 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 08:08 | 2016-11-30 09:20 | 1.2067 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.4133 | 0 | 0
188512 | 1 | KONYA | TAŞKENT | BALCILAR2 TR2 A KOLU | AG - AG PANO SİGORTALI-SİGORTASIZ YÜK AYIRICISI ARIZASI \ AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-30 08:06 | 2016-11-30 09:45 | 1.6631 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.6414 | 0 | 0
188513 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | CAT1 TR A KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI \ AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 07:47 | 2016-11-30 09:53 | 2.1058 | 0 | 0 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 435.9075
188514 | 1 | KONYA | ÇUMRA | F7-TAŞAGIL FİDERİ CUMRA TM TURKMENCAMILI5 TR TURKMENCAMILI5 TR-TASAGIL CIKISI | OG - SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 08:07 | 2016-11-30 09:33 | 1.4306 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 108.7222 | 0 | 0
188516 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | ULUKIŞLA TR21 A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 08:13 | 2016-11-30 09:13 | 1.0056 | 0 | 33 | 0 | 94 | 0 | 33.1833 | 0 | 94.5222
188517 | 1 | KONYA | ILGIN | BEYKONAK TR2 (250 KVA) C KOLU | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 08:12 | 2016-11-30 09:45 | 1.5464 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5464 | 0 | 0
188519 | 1 | KONYA | KARATAY | HAMZAOGLU3 TR C KOLU | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI \ ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 08:17 | 2016-11-30 09:07 | 0.83028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83028 | 0 | 0
188520 | 1 | KONYA | KULU | ZINCIRLIKUYU3 TR D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-30 08:16 | 2016-11-30 11:11 | 2.9089 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.4533
188521 | 1 | KONYA | KARATAY | HACIVEYISZADE7 TR B KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 08:07 | 2016-11-30 11:05 | 2.9672 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9672 | 0 | 0
188525 | 1 | KONYA | HÜYÜK | İLMEN TR 5 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 08:17 | 2016-11-30 10:26 | 2.1431 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1431 | 0 | 0
188529 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | SARIVELILER5 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 08:18 | 2016-11-30 08:42 | 0.40083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.40083 | 0 | 0
188532 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | EVSIN1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 08:29 | 2016-11-30 13:23 | 4.8981 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8981
188533 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | F9-DM6/1 FİDERİ KARAMAN TM TR 60810 TR 60810-TOKİ-1 ÇIKIŞI TR 60817 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 08:29 | 2016-11-30 08:55 | 0.43778 | 0 | 0 | 3 | 787 | 0 | 0 | 1.3133 | 344.5311
188534 | 1 | KONYA | ÇUMRA | APA2 TR B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 08:28 | 2016-11-30 12:46 | 4.2983 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 124.6517 | 0 | 0
188535 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | YUVATEPE1 TR A KOLU | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ \ AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 08:29 | 2016-11-30 09:35 | 1.0972 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0972
188536 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR78 TR A KOLU | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ \ AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 07:06 | 2016-11-30 09:32 | 2.4269 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4269 | 0 | 0
188537 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | BEYHEKIM1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 07:16 | 2016-11-30 09:24 | 2.1261 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1261 | 0 | 0
188540 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ HIRFANLI TM KAMAN DM KAMAN DM-ESENTEPE ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-DİĞER \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 08:33 | 2016-11-30 09:32 | 0.98917 | 0 | 150 | 16 | 989 | 0 | 148.375 | 15.8267 | 978.2858
188541 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | BEYSEHIR TR 43 C KOLU | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 08:31 | 2016-11-30 12:51 | 4.3325 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3325 | 0 | 0
188544 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR 1-20 B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 08:31 | 2016-11-30 09:30 | 0.97944 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 47.9928
188547 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | MADEN TR1 A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 08:33 | 2016-11-30 11:07 | 2.5586 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 148.3994
188555 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | YENICEOBA4 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI \ ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 08:27 | 2016-11-30 10:16 | 1.8297 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8297 | 0 | 0
188557 | 1 | KONYA | EREĞLİ | F1-KARAPINAR FİDERİ EREĞLİ TM SELVILI-SARITOPALLI KÖK SELVILI-SARITOPALLI KÖK-KARGACI ÇIKIŞI E.KARGACI YOLU KOK 1113 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ OG ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-30 08:38 | 2016-11-30 09:35 | 0.95361 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95361 | 0
188558 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | KUSERE1 TR A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-30 08:41 | 2016-11-30 10:49 | 2.1272 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 55.3078
188560 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | MALAZGIRT1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-30 08:45 | 2016-11-30 12:42 | 3.9553 | 0 | 549 | 0 | 0 | 0 | 2171.4475 | 0 | 0
188569 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KARAKAYA FİDERİ KONYA2 TM DM-11 ( ERENKOY ) S.AK 5 TR SILLE AK3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-30 08:47 | 2016-11-30 13:59 | 5.2089 | 0 | 1214 | 0 | 0 | 0 | 6323.5911 | 0 | 0
188571 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | KAYASARAY TR1 A KOLU | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI \ ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 08:43 | 2016-11-30 12:05 | 3.3636 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3636
188572 | 1 | KONYA | ÇELTİK | F13-ODABAŞI FİDERİ YUNAK TM ISHAKUSAGI1 KOK ISAKUSAGI2 TR | OG - GERİLİM DÜŞÜK \ OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 08:42 | 2016-11-30 10:31 | 1.8253 | 0 | 0 | 15 | 72 | 0 | 0 | 27.3792 | 131.42
188573 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | ERMENEK31 TR B KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 08:43 | 2016-11-30 09:54 | 1.195 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.195 | 0 | 0
188576 | 1 | NİĞDE | BOR | F14-ÇUKURKUYU FİDERİ BOR TM ÇUKURKUYU TR12 ÇUKURKUYU TR-12 - KIZILCA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 08:44 | 2016-11-30 09:17 | 0.55583 | 0 | 521 | 0 | 22 | 0 | 289.5892 | 0 | 12.2283
188579 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | BULDUK5 TR A KOLU | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ \ AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 08:46 | 2016-11-30 12:08 | 3.3603 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3603 | 0 | 0
188582 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | GOLYAZI3 TR C KOLU | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME \ ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 08:38 | 2016-11-30 10:26 | 1.8153 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8153 | 0 | 0
188584 | 1 | KONYA | HADİM | F3-BALCILAR 2 FİDERİ GOKSU HES BALCILAR DM BALCILAR DM-TAŞKENT KÖK 1 ÇIKIŞI KALEÖNÜ1 TR12 KALEÖNÜ1 TR12-TAŞPINAR1 TR6 ÇIKIŞI ÇOBANAĞCIK1 TR15 | OG - SİGORTA ARIZASI \ TRAFO YANMASI- YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 04:29 | 2016-11-30 11:57 | 7.4597 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 59.6778
188585 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | ESKI BUGDAY PAZARI TR B KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 08:02 | 2016-11-30 10:40 | 2.6264 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6264 | 0 | 0
188586 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AVANOS33 TR B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 08:25 | 2016-11-30 09:26 | 1.0114 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20.2278 | 0 | 0
188593 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ HIRFANLI TM KAMAN DM KAMAN DM-KAMAN MERKEZ2 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-DİĞER \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 08:55 | 2016-11-30 10:22 | 1.4558 | 3 | 553 | 0 | 0 | 4.3675 | 805.0758 | 0 | 0
188595 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | F9-HÜYÜK FİDERİ NIGDE-2 TM ÇARIKLI KÖK ÇARIKLI ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-30 09:01 | 2016-11-30 14:16 | 5.2592 | 0 | 396 | 0 | 0 | 0 | 2082.63 | 0 | 0
188597 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR 3.21 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 08:58 | 2016-11-30 09:43 | 0.74167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74167 | 0 | 0
188599 | 1 | KONYA | KARAPINAR | ISLIK TR9 B KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 08:56 | 2016-11-30 11:24 | 2.4739 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4739 | 0 | 0
188602 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KARAHUYUK2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-30 09:00 | 2016-11-30 15:42 | 6.6972 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 341.5583 | 0 | 0
188604 | 1 | KONYA | YUNAK | F2-TURGUT FİDERİ YUNAK TM | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-30 09:00 | 2016-11-30 15:09 | 6.1447 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.1447 | 0
188605 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | POLİS LOJMANLARI TR 1.9 İLE SARAÇ KEMAL TR 1.10 B KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-30 09:00 | 2016-11-30 16:39 | 7.6469 | 0 | 581 | 0 | 0 | 0 | 4442.8747 | 0 | 0
188606 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | ALTINEKIN TR6 | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 08:57 | 2016-11-30 09:22 | 0.42389 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.815 | 0 | 0
188608 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | F11-BOZKIR 2 FİDERİ SEYDISEHIR TM KESECIK KOK KESECIK KOK-KESECİK MAHALLESİ ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-30 09:02 | 2016-11-30 13:38 | 4.5942 | 0 | 816 | 2 | 20 | 0 | 3748.84 | 9.1883 | 91.8833
188611 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR FERTEK-3 A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 08:59 | 2016-11-30 09:50 | 0.84194 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 16.8389 | 0 | 0
188612 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | ABDULLAH DEMİRKOPARAN | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 08:59 | 2016-11-30 09:55 | 0.91889 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 30.3233
188613 | 1 | KONYA | BOZKIR | ARMUTLU2 TR B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 08:57 | 2016-11-30 10:43 | 1.7533 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 254.2333 | 0 | 0
188615 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | YESILDERE2 TR A-KOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 08:55 | 2016-11-30 09:44 | 0.81833 | 0 | 311 | 0 | 0 | 0 | 254.5017 | 0 | 0
188618 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AKCASEHIR 1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 08:59 | 2016-11-30 11:34 | 2.5836 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 51.6722
188619 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | YAPALI7 TR A KOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-30 09:01 | 2016-11-30 11:17 | 2.2708 | 0 | 26 | 0 | 9 | 0 | 59.0417 | 0 | 20.4375
188622 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR19 TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ \ AG ŞEBEKE KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 09:00 | 2016-11-30 10:52 | 1.8694 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18.6944 | 0 | 0
188623 | 1 | KONYA | ILGIN | MAHMUTHISAR TR1 (160 KVA) A KOLU | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI \ ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 09:02 | 2016-11-30 10:21 | 1.3097 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3097 | 0 | 0
188628 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | DELİMAHMUTLUTR1 A KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 09:07 | 2016-11-30 11:15 | 2.1394 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1394
188634 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KOCASLI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 09:09 | 2016-11-30 10:36 | 1.4531 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4531
188637 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | SARATLI5TR B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 09:04 | 2016-11-30 11:23 | 2.3222 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 41.8 | 0 | 0
188639 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | SULTANHANI27 TR B KOLU | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ \ AG BAĞLANTI KLEMENSİ KÖTÜ TEMAS OLUŞTURMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 09:13 | 2016-11-30 10:25 | 1.2039 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2039 | 0 | 0
188641 | 1 | KONYA | KARATAY | F11-CENGILTI FİDERİ KIZOREN TM BASGOTUREN TSK KOK BASGOTUREN TSK KOK-KÖSEALİ ÇIKIŞI Y IZZETTIN TURKOGLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-30 09:17 | 2016-11-30 15:06 | 5.8247 | 0 | 0 | 87 | 169 | 0 | 0 | 506.7508 | 984.3781
188652 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | GUNYUZU5 TR A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ FAZ-NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 09:17 | 2016-11-30 12:14 | 2.9572 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 65.0589 | 0 | 0
188654 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | HABILLER1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE \ İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-30 09:21 | 2016-11-30 11:23 | 2.0383 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 232.37
188655 | 1 | KONYA | ÇUMRA | CUMRA65 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE \ İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-30 09:22 | 2016-11-30 11:21 | 1.9897 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 53.7225 | 0 | 0
188656 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | GUNEYYURT11 TR B KOLU | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME \ ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 09:10 | 2016-11-30 11:01 | 1.8414 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8414 | 0 | 0
188664 | 1 | KONYA | MERAM | YAYLAPINAR KAS6 TR A KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 06:43 | 2016-11-30 09:32 | 2.8203 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8203 | 0 | 0
188665 | 1 | KONYA | MERAM | KARAASLAN AYBAHCE24 TR C KOLU ATILGAN SK | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 06:57 | 2016-11-30 09:46 | 2.82 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.82 | 0 | 0
188667 | 1 | KONYA | KARATAY | HAN YAYLASI TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 09:23 | 2016-11-30 10:29 | 1.1028 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.925
188672 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SULEYMAN CELEBI2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 09:24 | 2016-11-30 12:05 | 2.6917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6917 | 0 | 0
188673 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | F18-BEYSEHİR-3 FİDERİ BEYSEHIR TM EMEN KOK EMEN KOK-ÜÇPINAR KÖK ÇIKIŞI UCPINAR 2 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM \ HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-30 09:23 | 2016-11-30 10:21 | 0.96361 | 0 | 4 | 0 | 63 | 0 | 3.8544 | 0 | 60.7075
188682 | 1 | KONYA | BOZKIR | UCPINAR1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-30 09:30 | 2016-11-30 14:32 | 5.0403 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 604.8333 | 0 | 0
188686 | 1 | NİĞDE | BOR | KAYI TR1 A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 09:22 | 2016-11-30 11:05 | 1.7208 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 211.6625
188692 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | KARKIN TR1 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ \ AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 09:27 | 2016-11-30 10:24 | 0.94972 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94972
188696 | 1 | KONYA | EREĞLİ | F13-AKHUYUK1 FİDERİ EREĞLİ TM AKHUYUK DM AKHUYUK DM-ZENGEN1 ÇIKIŞI A.YILDIZ_H.CELIK_H. TÜTÜNCÜ | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE \ İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-30 09:36 | 2016-11-30 15:47 | 6.1903 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 297.1333 | 0
188703 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | SARATLI5TR B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 09:35 | 2016-11-30 11:29 | 1.8917 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 34.05 | 0 | 0
188704 | 1 | KONYA | HADİM | YUKARIEŞENLER1 TR1 C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 09:17 | 2016-11-30 13:13 | 3.9339 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19.6694
188705 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | ERMENEK15 TR A KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 09:28 | 2016-11-30 10:17 | 0.82694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82694 | 0 | 0
188706 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | YESILOVA16 TR D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 09:35 | 2016-11-30 10:28 | 0.885 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 30.975 | 0 | 0
188707 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | SARIHIDIR1 TR A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 09:26 | 2016-11-30 12:00 | 2.5553 | 0 | 0 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 | 804.9125
188708 | 1 | KONYA | TAŞKENT | F3-BALCILAR 2 FİDERİ GOKSU HES | OG - GERİLİM DÜŞÜK \ OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 09:31 | 2016-11-30 12:06 | 2.5717 | 1 | 227 | 28 | 150 | 2.5717 | 583.7683 | 72.0067 | 385.75
188712 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | F8-ORTAKÖY FİDERİ TUMOSAN TM BAĞLIKAYA KÖK BAGLIKAYA1 TR-BAĞLIKAYA 8-9-10 ÇIKIŞI BAGLIKAYA1 TR BAGLIKAYA1 TR-BAĞLIKAYA 8-9-10 ÇIKIŞI BAGLIKAYA9 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-30 09:41 | 2016-11-30 14:14 | 4.5461 | 0 | 459 | 0 | 0 | 0 | 2086.665 | 0 | 0
188713 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | MOTORLU SANAYI3 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 08:27 | 2016-11-30 10:07 | 1.6706 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6706 | 0 | 0
188715 | 1 | KONYA | MERAM | YAYLAPINAR SULEYMANIYE2 TR D KOLU | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME \ ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 09:36 | 2016-11-30 13:55 | 4.3233 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3233 | 0 | 0
188719 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KARAHUYUK4 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI \ ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 09:32 | 2016-11-30 10:05 | 0.54972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.54972 | 0 | 0
188726 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR55 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK \ AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 09:27 | 2016-11-30 10:04 | 0.61028 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 55.5353 | 0 | 0
188729 | 1 | KONYA | MERAM | GODENE8 TR | AG - PANO - BOX HASARI \ AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-30 09:41 | 2016-11-30 12:25 | 2.7292 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 79.1458 | 0 | 0
188734 | 1 | KONYA | EREĞLİ | YELLICE1 TR A KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-30 09:47 | 2016-11-30 15:07 | 5.3231 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 393.9061
188737 | 1 | KONYA | MERAM | TOPRAK SARNIC1 TR A KOLU | AG - FAZIN BİRİ YOK \ AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 09:27 | 2016-11-30 10:25 | 0.95639 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 230.4897 | 0 | 0
188743 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | HOROZLUHAN45 TR A KOLU | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 09:48 | 2016-11-30 10:47 | 0.98667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98667 | 0 | 0
188746 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | YESILOVA5 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-30 09:54 | 2016-11-30 13:49 | 3.9083 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 844.2 | 0 | 0
188749 | 1 | KONYA | ÇUMRA | ICERI CUMRA32 TR C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-30 08:27 | 2016-11-30 10:46 | 2.3122 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 71.6789 | 0 | 0
188754 | 1 | KONYA | KARATAY | H HUSEYIN SILIM | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 09:50 | 2016-11-30 10:40 | 0.83333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83333 | 0 | 0
188763 | 1 | KONYA | ÇUMRA | UZUNKUYU1 TR C KOLU | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-30 09:58 | 2016-11-30 14:38 | 4.6583 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.975 | 0 | 0
188767 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | ULUKIŞLA TR12 A KOLU | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ \ AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 10:03 | 2016-11-30 12:23 | 2.3392 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3392 | 0 | 0
188768 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OFIS TR26 A KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 10:02 | 2016-11-30 10:54 | 0.86278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86278 | 0 | 0
188769 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KISECIK6 TR B KOLU | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI \ ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 09:58 | 2016-11-30 10:41 | 0.70917 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.70917
188770 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | F12-YENİ KİREÇ SANAYİ FİDERİ KALABA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 10:02 | 2016-11-30 10:46 | 0.74333 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 21.5567
188771 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR 30505 B KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 10:06 | 2016-11-30 11:31 | 1.4156 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4156 | 0 | 0
188772 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | KAVAK3 TR A KOLU | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 10:04 | 2016-11-30 10:53 | 0.81389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81389 | 0 | 0
188773 | 1 | KONYA | EREĞLİ | F4-AYRANCI FİDERİ EREĞLİ TM GOKCEYAZI DM GOKCEYAZI DM-GÖKÇEYAZI ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-30 10:11 | 2016-11-30 16:09 | 5.9711 | 0 | 0 | 15 | 446 | 0 | 0 | 89.5667 | 2663.1156
188775 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KAYABEYLI1 TR B KOLU | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ \ AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 10:09 | 2016-11-30 10:57 | 0.81306 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81306
188776 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | F7-GEVREKLİ FİDERİ SEYDISEHIR TM BOSTANDERE KOK BOSTANDERE KOK-KETENLİ KÖK ÇIKIŞI DAGTUR TURIZM AS TR 100 KVA | OG - GERİLİM DÜŞÜK \ OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 10:07 | 2016-11-30 11:41 | 1.5669 | 0 | 504 | 5 | 437 | 0 | 789.74 | 7.8347 | 684.7547
188777 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ HIRFANLI TM KAMAN DM KAMAN DM-ESENTEPE ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 10:10 | 2016-11-30 11:10 | 1.0031 | 0 | 0 | 5 | 673 | 0 | 0 | 5.0153 | 675.0564
188779 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | ALTUNHİSAR TR13 A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 10:09 | 2016-11-30 10:55 | 0.76944 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 29.2389
188780 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TORAMAN TR1 | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-30 10:16 | 2016-11-30 13:48 | 3.5378 | 0 | 66 | 0 | 125 | 0 | 233.4933 | 0 | 442.2222
188782 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | ÇAYIRLI TR 3 SOKAK | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-30 10:17 | 2016-11-30 16:38 | 6.3514 | 0 | 34 | 0 | 10 | 0 | 215.9472 | 0 | 63.5139
188786 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AKCABELEN TR 3 A KOLU | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 10:14 | 2016-11-30 13:02 | 2.8042 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8042 | 0 | 0
188787 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR 3-35 A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 10:17 | 2016-11-30 11:48 | 1.5194 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 45.5833 | 0 | 0
188789 | 1 | KONYA | MERAM | SELVER4 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 10:13 | 2016-11-30 10:39 | 0.42778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.42778 | 0 | 0
188792 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KARAAĞA TR 6 A KOLU | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ \ AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 10:15 | 2016-11-30 12:39 | 2.3978 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3978 | 0 | 0
188802 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | MOTORLU SANAYI2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 10:21 | 2016-11-30 11:16 | 0.92278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.92278 | 0 | 0
188806 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR 10107 A KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 10:26 | 2016-11-30 11:38 | 1.2008 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2008 | 0 | 0
188811 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | BAYRAMOZU TR1 A-B KOLU | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ \ AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 10:27 | 2016-11-30 14:42 | 4.2475 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2475
188825 | 1 | KONYA | KULU | GOKLER TR1 A KOLU | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI \ ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 10:32 | 2016-11-30 11:21 | 0.8075 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8075
188828 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | F5-KIZILYAKA FİDERİ KARAMAN TM PINARBASI KOK PINARBASI KOK-KIZILYAKA GRUP ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-30 10:23 | 2016-11-30 13:59 | 3.5944 | 0 | 0 | 10 | 556 | 0 | 0 | 35.9444 | 1998.5111
188829 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR2-3 PAZAR YERİ | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 10:32 | 2016-11-30 11:34 | 1.0281 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15.4208 | 0 | 0
188833 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | GORMELI KISLA1 TR B KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 10:29 | 2016-11-30 11:48 | 1.3133 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3133
188836 | 1 | KONYA | EREĞLİ | EREGLI1443 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 10:39 | 2016-11-30 13:10 | 2.5117 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5117 | 0 | 0
188839 | 1 | KONYA | TAŞKENT | BOLAY1 TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ FAZ-NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 10:42 | 2016-11-30 12:48 | 2.1011 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.2022
188840 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | DEĞİRMENLİ TR 8 | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME \ ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 10:40 | 2016-11-30 13:02 | 2.3594 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3594
188843 | 1 | KONYA | EREĞLİ | EREGLI1269 TR B KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 10:39 | 2016-11-30 12:51 | 2.2081 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2081 | 0 | 0
188845 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | F13-AVANOS DM1 FİDERİ YENI AVANOS TM2 AVANOS DM1 AVANOS DM1-ÖZKONAK ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI \ FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 10:41 | 2016-11-30 14:11 | 3.5033 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.51 | 0
188848 | 1 | KONYA | KARAPINAR | F4-ÇUMRA FİDERİ KARAPINAR TM CATMALI OBA KOK CATMALI OBA KOK-ÇATMALIOBA-OKUMUŞLAR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI \ MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-30 10:48 | 2016-11-30 15:06 | 4.3019 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21.5097 | 0
188856 | 1 | KONYA | ÇUMRA | F2-DİNEK FİDERİ GUNEYSINIR TM YENISU KOK YENISU KOK-BALÇIKHİSAR KÖY ÇIKIŞI | OG - GERİLİM DÜŞÜK \ OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 10:46 | 2016-11-30 13:15 | 2.4775 | 0 | 0 | 72 | 250 | 0 | 0 | 178.38 | 619.375
188858 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KARKIN1 TR ( CUMRA ) C KOLU | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME \ ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 10:45 | 2016-11-30 11:51 | 1.1036 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.2072 | 0 | 0
188860 | 1 | KONYA | KARATAY | SARACOGLU11 TR B KOLU | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME \ ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 10:47 | 2016-11-30 12:49 | 2.0239 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0239 | 0 | 0
188864 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SANCAK29 TR C KOLU | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ AG- ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 10:52 | 2016-11-30 11:06 | 0.21889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.21889 | 0 | 0
188865 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KURUGOL4 A KOLU | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME \ ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 10:51 | 2016-11-30 11:33 | 0.69111 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69111
188869 | 1 | NİĞDE | BOR | KEMERHİSAR TR26 A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 10:54 | 2016-11-30 12:28 | 1.5781 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.7342
188875 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR 1-40 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI \ ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 10:56 | 2016-11-30 11:50 | 0.9025 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9025
188876 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | F5-KIZILYAKA FİDERİ KARAMAN TM DUTLUTEPE KOK DUTLUTEPE KOK-YAZILI GRUP ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI \ RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 10:56 | 2016-11-30 14:08 | 3.1975 | 0 | 0 | 1 | 424 | 0 | 0 | 3.1975 | 1355.74
188880 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | INONU1 TR UCHARMAN A KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 11:00 | 2016-11-30 11:24 | 0.40611 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.40611
188881 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | BUYUKKORAS1 TR B KOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 11:03 | 2016-11-30 11:57 | 0.88917 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 22.2292
188882 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | F9-SULTANHANI 1 FİDERİ TUMOSAN TM POLİS KÖK YAPILCAN YESILHAT KOK YAPILCAN YESILHAT KOK-YAPILCAN-DARHÜYÜK ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-30 11:05 | 2016-11-30 13:34 | 2.4764 | 0 | 0 | 19 | 717 | 0 | 0 | 47.0514 | 1775.5708
188884 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | CIMENDERE2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 10:56 | 2016-11-30 14:57 | 4.0228 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 84.4783 | 0 | 0
188886 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKHISAR2 TR A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 11:06 | 2016-11-30 11:40 | 0.56222 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 15.7422
188887 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KÖŞK TR 1 E KOLU | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 11:02 | 2016-11-30 15:48 | 4.7622 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.7622 | 0 | 0
188888 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR 60811 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-30 10:57 | 2016-11-30 11:41 | 0.74389 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74389
188890 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | ERENKOY3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 11:03 | 2016-11-30 12:37 | 1.5708 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5708 | 0 | 0
188892 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | ESENTEPE TR1 C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 11:11 | 2016-11-30 14:32 | 3.3414 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23.3897 | 0 | 0
188903 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | KARAATLI TR 14 | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME \ ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 11:16 | 2016-11-30 12:16 | 0.98889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98889 | 0 | 0
188904 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KADIOĞLU KOK MAHALLE ÇIKIŞI | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 11:14 | 2016-11-30 18:00 | 6.7769 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 169.4236 | 0 | 0
188909 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | F8-MUCUR MERKEZ PETLAS TM MUCUR DM TR-17 ACIÖZ YOLU | OG - GERİLİM DÜŞÜK \ OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 11:19 | 2016-11-30 12:09 | 0.83694 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.0217
188916 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | KARACAOREN1 TR A KOLU | AG - FAZIN BİRİ YOK \ AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 11:23 | 2016-11-30 12:50 | 1.4539 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 75.6022
188922 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KAZANCI2 TR C KOLU | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME \ ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 11:26 | 2016-11-30 11:55 | 0.49361 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.49361
188932 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | F5-DERİNKUYU DM FİDERİ DERINKUYU TM DERINKUYU2 TR DERINKUYU2 TR - DERINKUYU6 TR ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-30 11:36 | 2016-11-30 12:48 | 1.2031 | 0 | 1075 | 0 | 0 | 0 | 1293.2847 | 0 | 0
188934 | 1 | KONYA | MERAM | SAADET2 TR E KOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-30 11:32 | 2016-11-30 13:37 | 2.0864 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 164.8247
188944 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | B.INLIBURUN1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ \ AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 11:43 | 2016-11-30 14:31 | 2.7964 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7964
188947 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | GÜMÜŞLER TR 5 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ \ AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 11:49 | 2016-11-30 12:32 | 0.73056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73056 | 0 | 0
188948 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AKINCILAR5 TR D KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-30 11:54 | 2016-11-30 15:41 | 3.7881 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 94.7014 | 0 | 0
188955 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR 10802 E KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 11:48 | 2016-11-30 13:09 | 1.3367 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3367 | 0 | 0
188956 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AKYAMAC1 TR B KOLU | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ \ AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 11:44 | 2016-11-30 15:30 | 3.7667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7667
188961 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AŞAĞIBAĞ TR1 B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 11:55 | 2016-11-30 13:28 | 1.5514 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.1028
188970 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | F7-TUZLUKÇU1 FİDERİ AKSEHIR TM ORTAKOY KOK ORTAKOY KOK-TİPİKÖY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE \ İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ-MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-30 12:04 | 2016-11-30 17:34 | 5.5033 | 0 | 952 | 0 | 0 | 0 | 5239.1733 | 0 | 0
188973 | 1 | KONYA | EREĞLİ | F6-ŞEHİR FİDERİ EREĞLİ TM EREGLI IM 1300 EREGLI1360 TR EREGLI1360 TR-TR 1361 CİNLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE \ TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-30 12:03 | 2016-11-30 17:51 | 5.7919 | 10 | 1097 | 1 | 9 | 57.9194 | 6353.7631 | 5.7919 | 52.1275
188979 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | F9-SULTANHANI 1 FİDERİ TUMOSAN TM POLİS KÖK YAPILCAN YESILHAT KOK YAPILCAN YESILHAT KOK-YAPILCAN-DARHÜYÜK ÇIKIŞI DARIHUYUK TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-30 11:52 | 2016-11-30 13:31 | 1.6461 | 0 | 0 | 19 | 717 | 0 | 0 | 31.2761 | 1180.2617
188980 | 1 | KONYA | MERAM | SAADET2 TR B KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 12:06 | 2016-11-30 14:50 | 2.7392 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7392 | 0 | 0
188981 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KARAKAVAK TR A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ İLETKEN SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 12:02 | 2016-11-30 13:15 | 1.2131 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 47.3092 | 0 | 0
188982 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | F8-ORTAKÖY FİDERİ TUMOSAN TM ORTAKOY KOK-A | OG - KESİCİ AÇMASI-TEİAŞ - EL İLE \ TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-30 12:05 | 2016-11-30 13:57 | 1.8722 | 32 | 9349 | 74 | 4796 | 59.9111 | 17503.4056 | 138.5444 | 8979.1778
188983 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | ASAGIESENCE TR 3 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-30 12:05 | 2016-11-30 12:55 | 0.82778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82778 | 0 | 0
188985 | 1 | KONYA | KULU | YAZICAYIRI3 TR A KOLU | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI \ ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 12:07 | 2016-11-30 13:27 | 1.3422 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3422
188987 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | ARDICKAYA3 TR A KOLU | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 11:51 | 2016-11-30 15:26 | 3.5878 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5878
188991 | 1 | KONYA | KARATAY | KÖPRÜBAŞI TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-30 11:50 | 2016-11-30 13:32 | 1.7111 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 256.6667 | 0 | 0
188992 | 1 | KONYA | KARATAY | HURDALIK3 TR D KOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ AG ŞEBEKEYE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE TMŞ AÇMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 12:10 | 2016-11-30 13:01 | 0.84306 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 42.1528 | 0 | 0
188995 | 1 | KONYA | KARAPINAR | F3-AKÇAYAZI FİDERİ KARAPINAR TM MERKEZ TSK KOK1 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ \ SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 12:10 | 2016-11-30 18:30 | 6.3425 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 285.4125 | 0
188996 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KARKIN BAL YAYLASI | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 12:13 | 2016-11-30 14:37 | 2.3972 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 26.3694
189001 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KARAPINAR TR5 B KOLU | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-30 12:11 | 2016-11-30 14:24 | 2.2206 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2206 | 0 | 0
189011 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | HUGLU2 TR C KOLU | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 12:26 | 2016-11-30 14:19 | 1.8811 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8811 | 0 | 0
189014 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR 3-41A | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ \ AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 12:30 | 2016-11-30 13:38 | 1.1261 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1261 | 0 | 0
189015 | 1 | KONYA | HÜYÜK | CUKURKENT TR 1 B KOLU | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI \ ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 12:30 | 2016-11-30 15:00 | 2.4925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4925 | 0 | 0
189017 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SELCUK3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-30 11:30 | 2016-11-30 16:26 | 4.9325 | 0 | 459 | 0 | 0 | 0 | 2264.0175 | 0 | 0
189018 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | ARIFLER1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK \ AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 12:35 | 2016-11-30 13:32 | 0.94972 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 15.1956
189020 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | F3-BULDUK FİDERİ CİHANBEYLİ TM YENİCEOBA-KARTER DM YENİCEOBA-KARTER DM-KUŞÇA-KELHASAN ÇIKIŞI KUŞÇAYOLU SULAMA KÖK KUŞÇAYOLU SULAMA KÖK-YESILHAT YENICEOBA T ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 12:33 | 2016-11-30 13:59 | 1.4358 | 16 | 850 | 146 | 380 | 22.9733 | 1220.4583 | 209.6317 | 545.6167
189028 | 1 | KONYA | KARAPINAR | CAYIR TR3 B KOLU | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ \ AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 12:42 | 2016-11-30 14:44 | 2.0472 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0472
189029 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | ULUKIŞLA TR15 | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-30 12:48 | 2016-11-30 18:21 | 5.5486 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 971.0069
189031 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | KAYMAKLI16 TR A KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-30 12:48 | 2016-11-30 14:34 | 1.7706 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 47.805 | 0 | 0
189033 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR 2-8 C KOLU | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI \ ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 12:45 | 2016-11-30 13:57 | 1.2042 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2042
189035 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | ESENLER2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 12:45 | 2016-11-30 15:04 | 2.3117 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3117 | 0 | 0
189036 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | DUMLUPINAR6 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 12:48 | 2016-11-30 15:22 | 2.5628 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5628 | 0 | 0
189041 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | 1C 6 TR A KOLU | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME \ ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 12:44 | 2016-11-30 13:24 | 0.67472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67472 | 0 | 0
189043 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | F3-KILBASAN FİDERİ KARAMAN TM DINEK KOK DINEK KOK-DİNEK ÇIKIŞI MADENSEHRI1 TR | OG - GERİLİM DÜŞÜK \ CAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 12:52 | 2016-11-30 17:57 | 5.0819 | 0 | 0 | 2 | 136 | 0 | 0 | 10.1639 | 691.1444
189047 | 1 | KONYA | MERAM | TOPRAK SARNIC5 TR A KOLU | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-30 12:55 | 2016-11-30 13:56 | 1.025 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.025 | 0 | 0
189050 | 1 | KONYA | TAŞKENT | BALCILAR1 TR1 C KOLU | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ \ AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 12:52 | 2016-11-30 13:34 | 0.69528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69528 | 0 | 0
189052 | 1 | KONYA | ÇUMRA | F8-HASANOBA FİDERİ CUMRA TM BEYLERCE KOK-1 BEYLERCE KOK-1-SANAYİ RMU ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 12:49 | 2016-11-30 13:48 | 0.97417 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.7933 | 0 | 0 | 0
189055 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | SAVCILI3 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI \ ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 12:56 | 2016-11-30 18:27 | 5.5314 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.5314
189056 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ HIRFANLI TM KAMAN DM KAMAN DM-HİRFANLI GİRİŞ HIRFANLI KOK HIRFANLI KOK-KARAKAYA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 13:00 | 2016-11-30 14:08 | 1.1403 | 0 | 0 | 7 | 291 | 0 | 0 | 7.9819 | 331.8208
189057 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR3-51 DEĞİRMENDERE | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ \ AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 12:54 | 2016-11-30 15:34 | 2.6603 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6603
189058 | 1 | KONYA | ÇUMRA | CUMRA54 TR D KOLU | AG - FAZIN BİRİ YOK \ BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-30 12:59 | 2016-11-30 14:26 | 1.4528 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 53.7528 | 0 | 0
189064 | 1 | KONYA | MERAM | HASANKOY1 TR B KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 12:59 | 2016-11-30 14:53 | 1.9042 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9042 | 0 | 0
189066 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | KALABA14 TR B KOLU | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 12:55 | 2016-11-30 13:59 | 1.0739 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0739
189068 | 1 | KONYA | EREĞLİ | F13-AKHUYUK1 FİDERİ EREĞLİ TM ZENGEN DM ZENGEN DM-YENİZENGEN YAYLALAR YENİ KÖK YAYLALAR YENİ KÖK-HELİKLİ (GES)ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-30 13:02 | 2016-11-30 14:34 | 1.5369 | 0 | 0 | 105 | 110 | 0 | 0 | 161.3792 | 169.0639
189069 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | LADIK TR1 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 13:04 | 2016-11-30 14:38 | 1.5742 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5742 | 0 | 0
189070 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | F2-ŞEHİR-1 FİDERİ NIGDE-2 TM | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-30 13:07 | 2016-11-30 17:14 | 4.1175 | 0 | 0 | 0 | 402 | 0 | 0 | 0 | 1655.235
189072 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | F13-ACIGOL TM FİDERİ TM2 NEVSEHIR ACIGOL IM BOGAZ4 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE \ İLANSIZ KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 13:01 | 2016-11-30 13:47 | 0.75889 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 49.3278
189083 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | YESILOVA4 TR A KOLU | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME \ ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 13:05 | 2016-11-30 15:50 | 2.7419 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7419 | 0 | 0
189084 | 1 | KONYA | KARATAY | F18-FEVZİ ÇAKMAK FİDERİ KONYA3 TM ASLIM DM1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-30 13:17 | 2016-11-30 14:32 | 1.2547 | 138 | 2479 | 0 | 0 | 173.1517 | 3110.4564 | 0 | 0
189086 | 1 | KONYA | MERAM | YORGANCI5 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 12:23 | 2016-11-30 15:03 | 2.6636 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6636 | 0 | 0
189088 | 1 | NİĞDE | BOR | F14-ÇUKURKUYU FİDERİ BOR TM CUCU KÖK CUCU KÖK - ALTINOVA ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-30 13:24 | 2016-11-30 17:33 | 4.1511 | 0 | 0 | 48 | 535 | 0 | 0 | 199.2533 | 2220.8444
189092 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TATKOY1 TR A-B KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 13:25 | 2016-11-30 14:05 | 0.67333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67333 | 0 | 0
189094 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | F2-TAŞPINAR FİDERİ TUMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 13:04 | 2016-11-30 15:25 | 2.3406 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 60.8544 | 0
189099 | 1 | KONYA | KARATAY | ELMACI 2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR \ ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 13:26 | 2016-11-30 14:40 | 1.2431 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2431
189105 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | 3B 2TR A KOLU | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ \ AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 13:35 | 2016-11-30 14:10 | 0.59361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.59361 | 0 | 0
189109 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | 4E 4TR B KOLU | AG - DİREK YIKILMASI \ AG DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-30 13:23 | 2016-11-30 15:05 | 1.7144 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 200.59 | 0 | 0
189113 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | F9-PINARBAŞI FİDERİ CİHANBEYLİ TM PINARBAŞI KÖK1 PINARBAŞI KÖK1-ÇEŞMELİ SEBİL ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-30 13:21 | 2016-11-30 18:17 | 4.9389 | 0 | 0 | 1 | 221 | 0 | 0 | 4.9389 | 1091.4944
189115 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | PINARKAYA1 TR A KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 13:39 | 2016-11-30 14:28 | 0.81667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81667
189116 | 1 | KONYA | KULU | ZINCIRLIKUYU3 TR D KOLU | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ AG- ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 13:42 | 2016-11-30 14:19 | 0.60111 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.60111
189126 | 1 | KONYA | TAŞKENT | BALCILAR4 TR4 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI \ ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 13:43 | 2016-11-30 14:31 | 0.79694 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.3908 | 0 | 0
189128 | 1 | KONYA | EREĞLİ | EREGLI1220 TR A KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-30 13:53 | 2016-11-30 17:27 | 3.5786 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 100.2011 | 0 | 0
189131 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KARAKAVAK TR A KOLU | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE \ İLANSIZ ABONE BAĞLANTISI-KESİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 13:51 | 2016-11-30 15:07 | 1.2664 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 49.3892 | 0 | 0
189133 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER 4 KÖYLER ÇIKIŞI TUMOSAN TM ARATOL KOK-1 ARATOL KOK-1-KÖYLER FİDERİ GİRİŞİ YESILOVA3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-30 13:55 | 2016-11-30 18:23 | 4.47 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 969.99 | 0 | 0
189135 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SULUTAS3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 13:52 | 2016-11-30 14:24 | 0.53694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.53694 | 0 | 0
189138 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | ALTAY TR1 B KOLU | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI \ ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 13:52 | 2016-11-30 17:51 | 3.9731 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9731
189140 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | GUNEYYURT7 TR A KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 13:49 | 2016-11-30 17:01 | 3.1997 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1997 | 0 | 0
189141 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OZKONAK16 TR A KOLU | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI \ ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 13:49 | 2016-11-30 14:49 | 1.0003 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0003 | 0 | 0
189143 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | ALANOZU4 TR A KOLU | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI \ ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 13:53 | 2016-11-30 15:57 | 2.0631 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.1261 | 0 | 0
189146 | 1 | NİĞDE | BOR | BALCI GAYRET TR2 A KOLU | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME \ ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 13:53 | 2016-11-30 14:45 | 0.86972 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86972
189153 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | MODERNEVLER TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 13:58 | 2016-11-30 15:49 | 1.8556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8556 | 0 | 0
189156 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONARI1 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME \ ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 13:56 | 2016-11-30 14:59 | 1.0519 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0519 | 0 | 0
189164 | 1 | KONYA | BOZKIR | CAGLAYAN YAYLASI1TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 14:03 | 2016-11-30 16:17 | 2.2269 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17.8156
189172 | 1 | KONYA | KADINHANI | F4-BAŞKUYU FİDERİ KOLUKISA TM KOLUKISA DM1 KOLUKISA DM1-BAŞKUYU ÇIKIŞI BASKUYU2 KOK BASKUYU2 KOK-BASKUYU3 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 14:20 | 2016-11-30 15:48 | 1.4647 | 1 | 384 | 2 | 24 | 1.4647 | 562.4533 | 2.9294 | 35.1533
189181 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | F9-MUCUR MERKEZ PETLAS TM MUCUR DM TR-19 ESKİ HASTAHANE | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 14:29 | 2016-11-30 15:06 | 0.60917 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 130.3617 | 0 | 0
189183 | 1 | KONYA | BOZKIR | ULUPINAR1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-30 14:34 | 2016-11-30 17:50 | 3.2669 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 441.0375 | 0 | 0
189189 | 1 | AKSARAY | ESKİL | F1-KATRANCI FİDERİ KIZOREN TM KATRANCI KOK1 KATRANCI KOK 1-KAPUTAS ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-30 14:40 | 2016-11-30 15:07 | 0.44972 | 0 | 0 | 30 | 544 | 0 | 0 | 13.4917 | 244.6489
189190 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | F10-SULAMA FİDERİ CİHANBEYLİ TM TAŞPINAR DM2 TAŞPINAR DM2-B-2 KOLU SULAMA ÇIKIŞI AHMET KOYUNCU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-30 14:42 | 2016-11-30 15:38 | 0.92556 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.7767 | 0
189192 | 1 | KONYA | KARAPINAR | F13-MEYİL FİDERİ KARAPINAR TM SEKIZLI KOK SEKIZLI KOK-ÇİNGİR ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ \ OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-30 14:44 | 2016-11-30 16:02 | 1.2886 | 0 | 0 | 30 | 110 | 0 | 0 | 38.6583 | 141.7472
189194 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | YAZIR10 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-30 14:39 | 2016-11-30 18:03 | 3.3964 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3964 | 0 | 0
189204 | 1 | NİĞDE | BOR | BOR TR62 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI \ ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 14:46 | 2016-11-30 16:50 | 2.0639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0639 | 0 | 0
189227 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | MURTAZA TR 1 B KOLU | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME \ ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 15:05 | 2016-11-30 18:47 | 3.7119 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7119
189228 | 1 | NİĞDE | BOR | F3-KEMERHİSAR FİDERİ BOR TM SESLIKAYA KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 14:14 | 2016-11-30 15:58 | 1.7325 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7325 | 0
189239 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | CAKIRBAG1 TR B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 15:14 | 2016-11-30 17:38 | 2.4056 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 24.0556
189243 | 1 | KONYA | HADİM | KARABÜK3 TR23 C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-30 15:18 | 2016-11-30 17:51 | 2.5522 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.2089
189249 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AGAC ISLERI2 TR H KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 15:09 | 2016-11-30 17:17 | 2.1414 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 72.8072 | 0 | 0
189250 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | F8-MUCUR MERKEZ PETLAS TM MUCUR DM KURUGOL KOK | OG - GERİLİM DÜŞÜK \ OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 15:21 | 2016-11-30 16:15 | 0.89556 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 79.7044
189252 | 1 | KONYA | YUNAK | MESELIK1 TR B KOLU | AG - FAZIN BİRİ YOK \ AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 15:15 | 2016-11-30 17:50 | 2.5803 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 105.7914 | 0 | 0
189253 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | GUNEYYURT11 TR B KOLU | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME \ ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 15:25 | 2016-11-30 16:44 | 1.3192 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3192 | 0 | 0
189254 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TEPESIDELIK1 TR B KOLU | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME \ ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 15:22 | 2016-11-30 16:26 | 1.0683 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0683
189262 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | F8-ULUKIŞLA FİDERİ EREĞLİ TM HÜSNİYE KÖK HÜSNİYE KÖK - GÜNEY ALTAY KÖK ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI \ RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 15:31 | 2016-11-30 17:31 | 1.9908 | 0 | 0 | 14 | 409 | 0 | 0 | 27.8717 | 814.2508
189263 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KESIR2 TR A KOLU | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 15:32 | 2016-11-30 17:09 | 1.6058 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6058
189264 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | YAYLAPAZARI1 TR D KOLU | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME \ ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 15:32 | 2016-11-30 18:18 | 2.7611 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7611
189267 | 1 | AKSARAY | ESKİL | EŞMEKAYA TR8 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 15:28 | 2016-11-30 16:17 | 0.81528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81528 | 0 | 0
189268 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AKASYA TR 3.8 C-P KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ \ PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-11-30 15:40 | 2016-11-30 17:22 | 1.7036 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 165.2503 | 0 | 0
189270 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | ESKI GARAJ TR5 H KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 15:39 | 2016-11-30 17:33 | 1.9019 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 36.1369 | 0 | 0
189277 | 1 | KONYA | TAŞKENT | F3-BALCILAR 2 FİDERİ GOKSU HES | OG - SİGORTA ARIZASI \ RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 15:39 | 2016-11-30 16:30 | 0.85389 | 0 | 29 | 1 | 85 | 0 | 24.7628 | 0.85389 | 72.5806
189278 | 1 | KONYA | ÇUMRA | CUMRA13 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME \ ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 15:40 | 2016-11-30 17:46 | 2.1031 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.2061 | 0 | 0
189290 | 1 | KONYA | EREĞLİ | F2-EREĞLİ1 FİDERİ EREĞLİ TM KUZUKUYUSU KÖK KUZUKUYUSU KÖK-DEVEAĞIL ÇIKIŞI DEVEAGIL1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM \ SIKI BAĞDAN TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 15:51 | 2016-11-30 20:02 | 4.1844 | 0 | 0 | 61 | 45 | 0 | 0 | 255.2511 | 188.3
189296 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | BASYAYLA1 TR C KOLU | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME \ ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 15:56 | 2016-11-30 16:58 | 1.0303 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0303 | 0 | 0
189298 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KESECIK8 TR B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 15:57 | 2016-11-30 17:00 | 1.0486 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 36.7014 | 0 | 0
189303 | 1 | KONYA | MERAM | YESILTEKKE1 TR B KOLU | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI \ ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 15:59 | 2016-11-30 18:46 | 2.77 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.77 | 0 | 0
189305 | 1 | KONYA | MERAM | BUYUK KOVANAGZI2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 15:57 | 2016-11-30 17:01 | 1.0728 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0728 | 0 | 0
189309 | 1 | KONYA | HADİM | F5-HADİM 1 FİDERİ GOKSU HES | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE \ İLANSIZ ÖZEL MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 16:03 | 2016-11-30 20:23 | 4.3372 | 1 | 230 | 50 | 35 | 4.3372 | 997.5611 | 216.8611 | 151.8028
189310 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR1-125 A KOLU | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ \ AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 16:07 | 2016-11-30 18:32 | 2.4175 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4175
189319 | 1 | KONYA | YUNAK | HARUNLAR2 TR D KOLU | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI \ ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 16:12 | 2016-11-30 18:51 | 2.6461 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6461 | 0 | 0
189321 | 1 | KONYA | BOZKIR | KOZAGAC1 TR C KOLU | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME \ ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 16:19 | 2016-11-30 17:29 | 1.1742 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1742 | 0 | 0
189323 | 1 | KONYA | KADINHANI | F4-BAŞKUYU FİDERİ KOLUKISA TM KOLUKISA DM1 KOLUKISA DM1-BAŞKUYU ÇIKIŞI BASKUYU2 KOK BASKUYU2 KOK-BASKUYU3 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ \ RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 16:20 | 2016-11-30 21:20 | 5.0042 | 1 | 384 | 2 | 24 | 5.0042 | 1921.6 | 10.0083 | 120.1
189325 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | ORTAHISAR3 TR B KOLU | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-30 16:17 | 2016-11-30 17:14 | 0.95583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95583 | 0 | 0
189327 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | KARKIN1 TR C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 16:18 | 2016-11-30 19:09 | 2.8597 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 97.2306
189328 | 1 | KONYA | BOZKIR | DEREKASABASI1 TR A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ FAZ-NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 16:23 | 2016-11-30 18:16 | 1.8775 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 91.9975
189331 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TATKOY4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 16:25 | 2016-11-30 17:19 | 0.90333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.90333 | 0 | 0
189332 | 1 | KONYA | EREĞLİ | EREGLI1269 TR B KOLU | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME \ ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 16:23 | 2016-11-30 17:08 | 0.75306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75306 | 0 | 0
189337 | 1 | KONYA | YUNAK | YUVAM KOOPARATIF19 TR B KOLU | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI \ ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 16:27 | 2016-11-30 20:00 | 3.5636 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5636 | 0 | 0
189343 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | F16-ŞEHİR-4 FİDERİ TUMOSAN TM AKSARAY DM3 AKSARAY DM3-NEVŞEHİR FİDERİ ÇIKIŞI SEVINCLI KOK SEVINCLI KOK-SEVİNÇLİ ÇIKIŞI SEVINCLI1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ \ PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 16:29 | 2016-11-30 18:09 | 1.6708 | 0 | 0 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 449.4542
189345 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | 4D 8TR A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 16:25 | 2016-11-30 17:46 | 1.345 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 49.765 | 0 | 0
189349 | 1 | KONYA | YUNAK | KARATAŞ6 TR D KOLU | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI \ ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 16:31 | 2016-11-30 18:25 | 1.9128 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9128 | 0 | 0
189351 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | S.EYYÜBİ KONYA2 TM DM-8 ( SELAHADDIN EYYUBI DM ) | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-30 16:33 | 2016-11-30 17:50 | 1.2742 | 1 | 440 | 0 | 0 | 1.2742 | 560.6333 | 0 | 0
189358 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | F7-DSI-2 FİDERİ LADİK TM DM-78 ( KARAOMERLER DM ) DM78-BELEDİYE TAŞKIRMA ÇIKIŞI | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI \ OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 16:38 | 2016-11-30 17:19 | 0.68028 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68028 | 0 | 0 | 0
189360 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | BOR TM KEÇİKALE KÖK KARAKAPI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 16:31 | 2016-11-30 19:22 | 2.8444 | 0 | 0 | 4 | 340 | 0 | 0 | 11.3778 | 967.1111
189361 | 1 | KONYA | KARATAY | PEKDOYURUCU TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME \ ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 15:11 | 2016-11-30 17:52 | 2.6844 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6844 | 0 | 0
189363 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR 2-9 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI \ ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 16:34 | 2016-11-30 18:17 | 1.7139 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7139
189366 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | YESILOVA4 TR A KOLU | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME \ ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 16:42 | 2016-11-30 19:16 | 2.5608 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5608 | 0 | 0
189369 | 1 | KONYA | KARAPINAR | F13-MEYİL FİDERİ KARAPINAR TM BÜYÜK BECE TSK KÖK BÜYÜKBECE TSK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ ABONE KESİCİ AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-30 16:37 | 2016-11-30 17:38 | 1.0208 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0208 | 0
189372 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | MUCUR.TR-25 A KOLU | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-30 16:49 | 2016-11-30 17:59 | 1.1739 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1739 | 0 | 0
189374 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | F3-ATASANAYİ FİDERİ NIGDE-2 TM TR ATA-8 TR ATA-9 ÇIKIŞI TR ATA-8 | OG - SİGORTA ARIZASI \ FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 16:45 | 2016-11-30 17:55 | 1.1672 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 50.1906
189377 | 1 | KONYA | KARATAY | UZUMCU2 TR B KOLU | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ \ AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 16:45 | 2016-11-30 17:35 | 0.84222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84222 | 0 | 0
189387 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR 30846 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 16:49 | 2016-11-30 17:13 | 0.39861 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.39861
189388 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | SARATLI1 TR C KOLU | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ \ AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 16:48 | 2016-11-30 18:52 | 2.0672 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0672 | 0 | 0
189401 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TAŞKENT2 TR2 A KOLU | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME \ ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 16:57 | 2016-11-30 18:52 | 1.9094 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9094 | 0 | 0
189415 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KARKIN1 TR ( CUMRA ) B KOLU | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI \ ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 17:09 | 2016-11-30 18:13 | 1.0717 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1433 | 0 | 0
189419 | 1 | KONYA | MERAM | HASANKOY1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 16:52 | 2016-11-30 18:08 | 1.2658 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2658 | 0 | 0
189420 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | ARDICKAYA3 TR A KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 17:09 | 2016-11-30 19:39 | 2.5147 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5147
189428 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AZIZIYE5 TR C KOLU | AG - FAZIN BİRİ YOK \ AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 17:09 | 2016-11-30 20:51 | 3.6969 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 195.9381 | 0 | 0
189429 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | KARAATLI TR 9 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 17:11 | 2016-11-30 17:46 | 0.56917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56917 | 0 | 0
189438 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | S.MERYEMKASI1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI \ ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 17:24 | 2016-11-30 18:52 | 1.47 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.47 | 0 | 0
189439 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | HACIKAYMAK1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-30 17:21 | 2016-11-30 19:08 | 1.7706 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.5411 | 0 | 0
189443 | 1 | KONYA | KARATAY | CIVAR2 TR D KOLU | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ \ AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 17:26 | 2016-11-30 20:51 | 3.4197 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4197 | 0 | 0
189459 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR 2-27 | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 17:35 | 2016-11-30 18:09 | 0.57083 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.7083
189466 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | 5A 1TR C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-30 17:33 | 2016-11-30 18:33 | 0.98472 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 30.5264 | 0 | 0
189467 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR 30801 | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 17:43 | 2016-11-30 18:20 | 0.61694 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 65.3961
189468 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AŞLAMA TR 2 A KOLU | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI \ ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 17:43 | 2016-11-30 18:50 | 1.1164 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1164
189470 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | ÇAMARDI TR 14 C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ İLETKENE CİSİM DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-30 17:43 | 2016-11-30 18:23 | 0.67583 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 13.5167 | 0 | 0
189471 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | DÖLLÜK TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 17:40 | 2016-11-30 20:25 | 2.7403 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.4417
189472 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | ULUKAPI 717 SOKAK TR C KOLU | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI \ ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 17:43 | 2016-11-30 18:20 | 0.63056 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.8917 | 0 | 0
189475 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | MEDRESELIK2 TR | AG - DİREK YIKILMASI \ DİREK - ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-30 17:50 | 2016-11-30 19:58 | 2.1292 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 53.2292
189478 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR1-14 E KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 17:50 | 2016-11-30 18:16 | 0.43167 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.7267
189479 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | YESILOZ1TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 17:45 | 2016-11-30 20:53 | 3.1325 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 106.505
189485 | 1 | KONYA | KARATAY | MESVA TR B KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 17:50 | 2016-11-30 18:30 | 0.67556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67556 | 0 | 0
189486 | 1 | KONYA | EREĞLİ | EREGLI1253 TR C KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 17:51 | 2016-11-30 18:33 | 0.69278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69278 | 0 | 0
189496 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | ESKIYAYLACIK3 TR A KOLU | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-30 18:00 | 2016-11-30 18:37 | 0.62222 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.62222
189498 | 1 | KONYA | KARATAY | TATLICAK CARDAKLAR TR A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 17:52 | 2016-11-30 18:38 | 0.76278 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 34.325
189499 | 1 | KONYA | KARATAY | HURDALIK3 TR A KOLU | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME \ ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 17:54 | 2016-11-30 18:58 | 1.0644 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0644 | 0 | 0
189500 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | IHLARA1 TR C KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR \ ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 17:52 | 2016-11-30 19:51 | 1.9753 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9753 | 0 | 0
189501 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SARAYKOY1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 17:16 | 2016-11-30 18:12 | 0.94333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94333 | 0 | 0
189506 | 1 | KONYA | KARATAY | ISMIL13 TR C KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 18:07 | 2016-11-30 18:40 | 0.55111 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55111
189508 | 1 | NİĞDE | BOR | KEMERHİSAR TR6 | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 18:09 | 2016-11-30 20:06 | 1.9386 | 0 | 33 | 0 | 55 | 0 | 63.9742 | 0 | 106.6236
189514 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KARAPINAR TR11 D KOLU | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ \ AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 18:13 | 2016-11-30 20:17 | 2.0642 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0642 | 0 | 0
189515 | 1 | KONYA | EREĞLİ | EREGLI1080 TR D KOLU | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-30 18:13 | 2016-11-30 19:28 | 1.2522 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2522 | 0 | 0
189519 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AKTAŞ TR 3 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI \ ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 18:16 | 2016-11-30 19:43 | 1.4461 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4461 | 0 | 0
189521 | 1 | KONYA | KARATAY | SARACOGLU4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR \ ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 18:24 | 2016-11-30 21:30 | 3.1011 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1011 | 0 | 0
189528 | 1 | KONYA | MERAM | ABDULAZIZ3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 15:39 | 2016-11-30 18:51 | 3.1942 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1942 | 0 | 0
189530 | 1 | KONYA | KARATAY | BESAGIL1 TR B KOLU | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI \ ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 18:30 | 2016-11-30 20:37 | 2.1178 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1178
189533 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | SAHINEFENDI3 TR SOKAK | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI \ ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 18:31 | 2016-11-30 22:57 | 4.4369 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.4369
189535 | 1 | KONYA | KARAPINAR | ORTAOBA TR2 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 18:37 | 2016-11-30 21:19 | 2.6978 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6978
189540 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | F12-AVANOS DM1 FİDERİ YENI AVANOS TM2 HACIBEKTAS TR 35 HACIBEKTAS TR35-HACIBEKTAS TR37-39-45-46 CIKISI HACIBEKTAS45 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-30 18:42 | 2016-11-30 21:07 | 2.4194 | 2 | 582 | 0 | 0 | 4.8389 | 1408.1167 | 0 | 0
189541 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KAYACIK TR1 D KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 18:44 | 2016-11-30 21:38 | 2.9022 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9022
189544 | 1 | KONYA | KARATAY | KARAASLAN2 TR D KOLU | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ \ AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 18:34 | 2016-11-30 20:16 | 1.6961 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6961 | 0 | 0
189546 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TERLEMEZ2 TR A KOLU | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI \ ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 18:38 | 2016-11-30 20:04 | 1.4322 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4322
189549 | 1 | KONYA | HADİM | YALINÇEVRE1 TR1 A KOLU | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI \ ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 18:41 | 2016-11-30 23:09 | 4.4742 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.9483 | 0 | 0
189551 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | ESKIYAYLACIK3 TR A KOLU | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-30 18:42 | 2016-11-30 19:23 | 0.68194 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68194
189557 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | DUMLUPINAR8 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 18:59 | 2016-11-30 20:02 | 1.0544 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0544 | 0 | 0
189562 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KARAPINAR TR8 A KOLU | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ \ AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 19:04 | 2016-11-30 20:50 | 1.7769 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7769 | 0 | 0
189564 | 1 | KONYA | MERAM | GECIT1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 19:06 | 2016-11-30 19:57 | 0.84861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84861 | 0 | 0
189565 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | KARAATLI TR 2 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 19:02 | 2016-11-30 20:37 | 1.59 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 104.94 | 0 | 0
189566 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AZATLI TR 2 B KOLU | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME \ ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 19:10 | 2016-11-30 20:40 | 1.4994 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4994
189571 | 1 | KONYA | HADİM | GÖYNÜKKIŞLA TR1 A KOLU | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI \ ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 19:10 | 2016-11-30 21:13 | 2.0486 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.0972 | 0 | 0
189572 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | BOZCA3 TR A KOLU | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ \ AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 19:15 | 2016-11-30 21:14 | 1.9783 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9783
189573 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KUTOREN4 TR A KOLU | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME \ ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 19:16 | 2016-11-30 20:34 | 1.2936 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2936 | 0 | 0
189578 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TAŞPINAR TR1 | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME \ ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 19:13 | 2016-11-30 21:34 | 2.3503 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3503 | 0 | 0
189581 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | KIZILKUYU1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR \ ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 19:29 | 2016-11-30 20:31 | 1.0331 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0331
189583 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | MALAZGIRT1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-30 18:59 | 2016-11-30 23:25 | 4.4383 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.4383 | 0 | 0
189586 | 1 | KONYA | MERAM | GAZANFER1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-30 19:31 | 2016-11-30 20:08 | 0.60722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.60722 | 0 | 0
189587 | 1 | KONYA | MERAM | GAZI ALEMSAH1 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME \ ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 19:28 | 2016-11-30 20:17 | 0.82889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82889 | 0 | 0
189588 | 1 | NİĞDE | BOR | KEMERHİSAR TR33 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI \ ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 19:35 | 2016-11-30 20:25 | 0.82972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82972 | 0 | 0
189590 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SARAYKOY1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ AG- ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 19:40 | 2016-11-30 22:34 | 2.9019 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.8039 | 0 | 0
189594 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | ARDICKAYA3 TR C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 19:29 | 2016-11-30 20:05 | 0.59056 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 27.1656
189602 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SILLE PARSANA8 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 19:47 | 2016-11-30 20:55 | 1.1411 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1411 | 0 | 0
189612 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | F2-TAŞPINAR FİDERİ TUMOSAN TM GOZLUKUYU KOK GOZLUKUYU KOK-GÖZLÜKUYU ÇIKIŞI GOZLUKKUYU1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 20:19 | 2016-11-30 22:47 | 2.4642 | 0 | 251 | 30 | 113 | 0 | 618.5058 | 73.925 | 278.4508
189614 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | BOZCATEPE1 TR A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 20:26 | 2016-12-01 00:29 | 4.0611 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 117.7722
189616 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | F4-GÜLŞEHİR FİDERİ TM2 NEVSEHIR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ \ BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 19:40 | 2016-11-30 21:42 | 2.0297 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60.8917 | 0
189618 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR1-125 C KOLU | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ \ AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 20:24 | 2016-11-30 21:02 | 0.63111 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63111
189624 | 1 | KONYA | ÇUMRA | F2-ALEMDAR FİDERİ CUMRA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 20:43 | 2016-11-30 21:50 | 1.1244 | 0 | 0 | 38 | 96 | 0 | 0 | 42.7289 | 107.9467
189629 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | KAYMAKLI12 TR A KOLU | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 20:59 | 2016-11-30 23:26 | 2.4492 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4492 | 0 | 0
189638 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ HIRFANLI TM KAMAN DM KAMAN DM-KASABALAR ÇIKIŞI ISAHOCALI KOK1 ISAHOCALI KOK1-İMANCI TR1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 21:04 | 2016-12-01 08:30 | 11.4306 | 0 | 0 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 | 3680.6389
189644 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | GUNEYYURT11 TR C KOLU | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME \ ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 18:04 | 2016-12-01 01:27 | 7.3747 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.3747 | 0 | 0
189650 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | GOKCEKENT1 TR D KOLU | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME \ ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 19:35 | 2016-11-30 21:34 | 1.9797 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9797
189653 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | BEYSEHIR TR 43 C KOLU | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 21:37 | 2016-11-30 22:10 | 0.55111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55111 | 0 | 0
189654 | 1 | KONYA | MERAM | AŞKAN5 TR B KOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-30 21:32 | 2016-11-30 22:28 | 0.93417 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 143.8617 | 0 | 0
189656 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | YAZIR10 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 21:33 | 2016-11-30 22:07 | 0.57028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.57028 | 0 | 0
189657 | 1 | KONYA | MERAM | SEKER FURUS1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK \ DİREKTEN - PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 21:43 | 2016-11-30 22:14 | 0.53056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.53056 | 0 | 0
189658 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR 2-14 | AG - FAZIN BİRİ YOK \ AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 21:30 | 2016-11-30 22:41 | 1.1794 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 12.9739 | 0 | 1.1794
189661 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | SARIKARAMAN6 TR A KOLU | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ \ AG ŞEBEKE KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 21:55 | 2016-11-30 23:35 | 1.655 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16.55 | 0 | 0
189664 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SAKARYA6 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-30 22:10 | 2016-11-30 23:22 | 1.1956 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.3911 | 0 | 0
189668 | 1 | KONYA | MERAM | KARAASLAN AYBAHCE26 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-11-30 22:45 | 2016-11-30 23:40 | 0.91389 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 88.6472
189670 | 1 | KONYA | EREĞLİ | EREGLI1662 TR C KOLU | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI \ ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 22:50 | 2016-11-30 23:38 | 0.80111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.80111 | 0 | 0
189671 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AĞCAŞAR TR 5 C KOLU | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ \ AG BAĞLANTI KLEMENSİ KÖTÜ TEMAS OLUŞTURMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 22:51 | 2016-11-30 23:30 | 0.65556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65556 | 0 | 0
189674 | 1 | KONYA | MERAM | AŞKAN5 TR A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI \ İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 23:05 | 2016-12-01 01:26 | 2.3508 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 446.6583 | 0 | 0