## EPF-01
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU | [20 empty] | 0 | ADANA | ALADAĞ | İletim | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimli
Form No | EPF-01 | [19 empty] | 1 | ADIYAMAN | CEYHAN | Dağıtım-OG | Kısa | Güvenlik | Bildirimsiz
Form Adı | Kesintiler (Tablo 1) | [19 empty] | 2 | AFYONKARAHİSAR | FEKE | Dağıtım-AG | Geçici | Dışsal
Form Versiyonu | 4 | [19 empty] | 3 | AĞRI | KARATAŞ |  |  | Şebeke işletmecisi
Lisans No | ED/101-25/032 | [19 empty] | 4 | AMASYA | KARAİSALI
Vergi No | 8330030874 | [19 empty] | 5 | ANKARA | KOZAN
Lisans Sahibi Unvanı | MERAM ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ | [19 empty] | 6 | ANTALYA | POZANTI
Yıl | 2016 | [19 empty] | 7 | ARTVİN | SARIÇAM
Dönem | OCAK | [19 empty] | 8 | AYDIN | SAİMBEYLİ
[21 empty] | 9 | BALIKESİR | SEYHAN
KOD NO (1) | KADEME(2) | YER (3) |  |  | KESİNTİ NEDENİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA (4) | KESİNTİNİN SINIFI (5) |  |  |  | KESİNTİ BAŞLAMA TARİHİ VE ZAMANI (6) | KESİNTİ SONA ERME TARİHİ VE ZAMANI (7) | KESİNTİ SÜRESİ (SAAT) (8)=(7)-(6) | ETKİLENEN KULLANICI SAYISI (9) |  |  |  | TOPLAM ETKİLENME SÜRESİ (10) |  |  |  | 10 | BİLECİK | TUFANBEYLİ
[13 empty] | İMAR ALANI İÇİ |  | İMAR ALANI DIŞI |  | İMAR ALANI İÇİ |  | İMAR ALANI DIŞI |  | 11 | BİNGÖL | YUMURTALIK
|  | İL (3A) | İLÇE (3B) | ŞEBEKE UNSURU (3C) |  | KAYNAĞA GÖRE (5A) | SÜREYE GÖRE (5B) | SEBEBE GÖRE (5C) | BİLDİRİME GÖRE (5D) |  |  |  | OG (9A) | AG (9B) | OG (9C) | AG (9D) | OG(10A)=(9A)X(8) | AG(10B)=(9B)X(8) | OG(10C)=(9C)X(8) | AG(10D)=(9D)X(8) | 12 | BİTLİS | YÜREĞİR
146 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SULTANHANI5 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-01 11:38 | 2016-01-01 12:18 | 0.67861 | 0 | 594 | 0 | 0 | 0 | 403.095 | 0 | 0 | 13 | BOLU | ÇUKUROVA
164 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: ESKIL17 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-01 12:32 | 2016-01-01 13:13 | 0.6825 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 78.4875 | 0 | 0 | 14 | BURDUR | İMAMOĞLU
233 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: BOR TM: EREĞLİ TM | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-01 14:47 | 2016-01-01 15:30 | 0.7175 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7175 | 0 | 15 | BURSA | BESNİ
642 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: YILDIZ SANAYI TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-02 14:55 | 2016-01-02 15:40 | 0.74389 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.9756 | 0 | 0 | 16 | ÇANAKKALE | GERGER
722 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: DERINKUYU21 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-02 17:51 | 2016-01-02 18:33 | 0.70639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.70639 | 0 | 0 | 17 | ÇANKIRI | GÖLBAŞI
1366 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | Fider: FİDER 12 DAĞITIM MERKEZİ 1 TM: AVANOS TM2 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 10:02 | 2016-01-04 10:44 | 0.70111 | 10 | 3000 | 50 | 2000 | 7.0111 | 2103.3333 | 35.0556 | 1402.2222 | 18 | ÇORUM | KAHTA
1541 | 1 | KONYA | BOZKIR | Fider: F11 BOZKIR 2 ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM DM: BOZKIR DM Kök: YALNIZCA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 12:28 | 2016-01-04 13:03 | 0.58639 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 43.9792 | 19 | DENİZLİ | MERKEZ
2140 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Fider: FİDER5 TM: NEVŞEHİR-2-TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 21:37 | 2016-01-04 22:18 | 0.68278 | 1 | 982 | 0 | 0 | 0.68278 | 670.4878 | 0 | 0 | 20 | DİYARBAKIR | SAMSAT
2163 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: KAMAN43 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 22:50 | 2016-01-04 23:34 | 0.73389 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 18.3472 | 0 | 0 | 21 | EDİRNE | SİNCİK
2216 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: SELAMET EVLER TR B KOLU TR: SELAMET EVLER TR | AG - DİREK YIKILMASI - AG DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-05 05:34 | 2016-01-05 06:14 | 0.66833 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 19.3817 | 0 | 0 | 22 | ELAZIĞ | TUT
2220 | 1 | NİĞDE | BOR | Fider: BOR-6 TM: BOR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 06:14 | 2016-01-05 06:57 | 0.71444 | 2 | 3909 | 0 | 0 | 1.4289 | 2792.7633 | 0 | 0 | 23 | ERZİNCAN | ÇELİKHAN
2651 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | Fider: ÇİFTLİK-AZATLI TM: MİSLİOVA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 13:40 | 2016-01-05 14:17 | 0.61944 | 187 | 4037 | 128 | 4895 | 115.8361 | 2500.6972 | 79.2889 | 3032.1806 | 24 | ERZURUM | BAYAT
2652 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: KOZLUBUCAK TM: KARAMAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 13:44 | 2016-01-05 14:23 | 0.64472 | 0 | 0 | 22 | 1572 | 0 | 0 | 14.1839 | 1013.5033 | 25 | ESKİŞEHİR | BAŞMAKÇI
2726 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR85 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE CİSİM DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-05 14:45 | 2016-01-05 15:24 | 0.66028 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 17.8275 | 0 | 0 | 26 | GAZİANTEP | BOLVADİN
2817 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: TARLA İÇİ TR 3.9 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 15:49 | 2016-01-05 16:31 | 0.71583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71583 | 0 | 0 | 27 | GİRESUN | DAZKIRI
2834 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR: TUZLUKCU6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 16:05 | 2016-01-05 16:41 | 0.59194 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 20.7181 | 0 | 0 | 28 | GÜMÜŞHANE | DİNAR
3020 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: GUMUSLER1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 18:21 | 2016-01-05 19:05 | 0.72139 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 29.5769 | 0 | 0 | 29 | HAKKARİ | EMİRDAĞ
3263 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: PETLAS AŞ 2 (6,3 KV) TM: PETLAS TM DM: KIRŞEHİR DM 3 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-06 08:36 | 2016-01-06 09:20 | 0.74472 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 113.9425 | 0 | 0 | 30 | HATAY | EVCİLER
3393 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: SEYDİSEHİR TM - F2 SEYDİŞEHİR 1 ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM DM: SEYDİŞEHİR DM1 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-06 10:48 | 2016-01-06 11:31 | 0.72417 | 0 | 705 | 16 | 216 | 0 | 510.5375 | 11.5867 | 156.42 | 31 | ISPARTA | HOCALAR
3448 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: SEYDİSEHİR TM - F4 ORTAKARAÖREN ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-06 11:41 | 2016-01-06 12:25 | 0.72806 | 0 | 2026 | 10 | 780 | 0 | 1475.0406 | 7.2806 | 567.8833 | 32 | MERSİN | KIZILÖREN
3577 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Fider: TUZLUKÇU TM: AKŞEHİR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-06 14:09 | 2016-01-06 14:53 | 0.72667 | 0 | 2118 | 164 | 0 | 0 | 1539.08 | 119.1733 | 0 | 33 | İSTANBUL | MERKEZ
3671 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: YEŞİLDERE-1 TM: KARAMAN OSB TM DM: KAYAÖNÜ DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - OG KABLO BAŞLIĞI PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-06 16:01 | 2016-01-06 16:37 | 0.60444 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 27.8044 | 0 | 34 | İZMİR | SANDIKLI
3729 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR78 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-06 17:16 | 2016-01-06 18:00 | 0.74444 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 50.6222 | 0 | 0 | 35 | KARS | SULTANDAĞI
4184 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: KAMAN45 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 12:07 | 2016-01-07 12:51 | 0.73167 | 0 | 580 | 0 | 0 | 0 | 424.3667 | 0 | 0 | 36 | KASTAMONU | SİNANPAŞA
4270 | 1 | KONYA | HADİM | TR: YALINCEVRE1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 13:19 | 2016-01-07 14:01 | 0.70361 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.0361 | 37 | KAYSERİ | ÇAY
4396 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: EREĞLİ-2 TM: KARAPINAR TM Kök: OYMALI(ÖREN)MODÜLER | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-07 14:18 | 2016-01-07 14:58 | 0.66306 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66306 | 0 | 38 | KIRKLARELİ | ÇOBANLAR
4769 | 1 | KONYA | YUNAK | Fider: F3 İshakuşağı TM: YUNAK TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 17:33 | 2016-01-07 18:11 | 0.63278 | 0 | 956 | 391 | 0 | 0 | 604.9356 | 247.4161 | 0 | 39 | KIRŞEHİR | İHSANİYE
4816 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Fider: ERMENEK DM - GÜNEYYURT KÖK TM: ERMENEK TM DM: ERMENEK DM Kök: GÜNEYYURT KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 17:54 | 2016-01-07 18:32 | 0.64278 | 3 | 2373 | 4 | 681 | 1.9283 | 1525.3117 | 2.5711 | 437.7317 | 40 | KOCAELİ | İSCEHİSAR
5078 | 1 | KONYA | YUNAK | Fider: F11 Piribeyli TM: YUNAK TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 20:39 | 2016-01-07 21:24 | 0.73972 | 0 | 1844 | 0 | 0 | 0 | 1364.0478 | 0 | 0 | 41 | KONYA | ŞUHUT
5488 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | Fider: SARIVELİLER DM - SARIVELİLER1 TR TM: ERMENEK TM DM: SARIVELİLER DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-08 09:45 | 2016-01-08 10:27 | 0.69528 | 5 | 1772 | 0 | 0 | 3.4764 | 1232.0322 | 0 | 0 | 42 | KÜTAHYA | DOĞUBAYAZIT
5756 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-15 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-08 14:24 | 2016-01-08 15:09 | 0.74778 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.4867 | 0 | 0 | 43 | MALATYA | DİYADİN
5815 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Fider: DÖRTYOL TM: BEYŞEHİR TM | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-08 15:28 | 2016-01-08 16:10 | 0.70583 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 21.175 | 0 | 0 | 44 | MANİSA | ELEŞKİRT
5951 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: KAMAN51 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-08 17:49 | 2016-01-08 18:31 | 0.70333 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 72.4433 | 0 | 0 | 45 | KAHRAMANMARAŞ | HAMUR
6325 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: GULSEHIR3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-09 14:10 | 2016-01-09 14:50 | 0.67917 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10.1875 | 0 | 0 | 46 | MARDİN | MERKEZ
6814 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Fider: TATLARIN10 TR - ÇİFTLİK1 TR TM: NEVŞEHİR-2-TM IM: ACIGÖL IM | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-10 18:11 | 2016-01-10 18:51 | 0.66861 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66861 | 0 | 47 | MUĞLA | PATNOS
6875 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: EREĞLİ-2 TM: KARAPINAR TM Kök: OYMALI KÖK | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-10 22:10 | 2016-01-10 22:50 | 0.66 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 48 | MUŞ | TAŞLIÇAY
6895 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ALIULVI 2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-11 12:01 | 2016-01-11 12:41 | 0.66667 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 49 | NEVŞEHİR | TUTAK
7234 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: ULUS TM: KARAPINAR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-11 15:18 | 2016-01-11 16:00 | 0.69611 | 32 | 5393 | 8 | 25 | 22.2756 | 3754.1272 | 5.5689 | 17.4028 | 50 | NİĞDE | GÖYNÜCEK
7275 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Fider: KAMAN 1 TM: HİRFANLI HES TM DM: KAMAN DM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-11 16:13 | 2016-01-11 16:51 | 0.64306 | 4 | 9560 | 0 | 0 | 2.5722 | 6147.6111 | 0 | 0 | 51 | ORDU | GÜMÜŞHACIKÖY
7479 | 1 | NİĞDE | BOR | Fider: ULUKIŞLA TM: EREĞLİ TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-12 09:12 | 2016-01-12 09:52 | 0.67028 | 28 | 4103 | 0 | 0 | 18.7678 | 2750.1497 | 0 | 0 | 52 | RİZE | HAMAMÖZÜ
7596 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Fider: ACIGÖL TM TM: NEVŞEHİR-2-TM IM: ACIGÖL IM | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-12 11:34 | 2016-01-12 12:14 | 0.66194 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66194 | 0 | 53 | SAKARYA | MERKEZ
7735 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: OGUZELI3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-12 14:41 | 2016-01-12 15:18 | 0.61444 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7.3733 | 0 | 0 | 54 | SAMSUN | MERZİFON
7838 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: DEMIRCILER3 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-12 16:43 | 2016-01-12 17:16 | 0.56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 0 | 55 | SİİRT | SULUOVA
7979 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: OMERHACILI3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-12 19:23 | 2016-01-12 20:04 | 0.68611 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 87.8222 | 0 | 0 | 56 | SİNOP | TAŞOVA
7996 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: SEYDİSEHİR TM - F2 SEYDİŞEHİR 1 ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM DM: SEYDİŞEHİR DM2 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-12 19:56 | 2016-01-12 20:34 | 0.63306 | 0 | 20 | 8 | 652 | 0 | 12.6611 | 5.0644 | 412.7522 | 57 | SİVAS | AKYURT
8006 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: BALCI3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-12 20:14 | 2016-01-12 20:56 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 58 | TEKİRDAĞ | ALTINDAĞ
8067 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Fider: EĞRİBAYAT-1 TM: KONYA-3 TM DM: DM 79 EĞRİBAYAT Kök: YAZIBELEN MODÜLER | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-12 23:05 | 2016-01-12 23:44 | 0.66028 | 0 | 0 | 100 | 356 | 0 | 0 | 66.0278 | 235.0589 | 59 | TOKAT | AYAŞ
8163 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: BAGKUR EVLERI YANI TR 1.28 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 08:30 | 2016-01-13 09:05 | 0.58056 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6.9667 | 0 | 0 | 60 | TRABZON | BALA
8293 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: IKIZCE1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 11:08 | 2016-01-13 11:53 | 0.73917 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 12.5658 | 61 | TUNCELİ | BEYPAZARI
8299 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM: AKŞEHİR TM TR: KOZAGAC MH MEZARLIK TR 3.16 Kök: YAĞCILAR KÖK | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 11:11 | 2016-01-13 11:50 | 0.64333 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.4333 | 0 | 0 | 62 | ŞANLIURFA | ELMADAĞ
8300 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR: TUZLUKCU8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 11:13 | 2016-01-13 11:53 | 0.65639 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 40.0397 | 0 | 0 | 63 | UŞAK | ETİMESGUT
8361 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: BUGDAY PAZARI2 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 12:21 | 2016-01-13 12:56 | 0.58556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58556 | 0 | 0 | 64 | VAN | EVREN
8389 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: SEYDİSEHİR TM - F4 ORTAKARAÖREN ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 12:43 | 2016-01-13 13:26 | 0.71083 | 0 | 1934 | 4 | 30 | 0 | 1374.7517 | 2.8433 | 21.325 | 65 | YOZGAT | GÖLBAŞI
8473 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: ERMENEK23 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-13 14:01 | 2016-01-13 14:44 | 0.71444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71444 | 0 | 0 | 66 | ZONGULDAK | GÜDÜL
8552 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: SEYRAN TALEBG YURDU TR 1.20 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 15:13 | 2016-01-13 15:46 | 0.55944 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7.2728 | 0 | 0 | 67 | AKSARAY | HAYMANA
8586 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR: KOZAKLI15 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 15:33 | 2016-01-13 16:14 | 0.67806 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67806 | 68 | BAYBURT | KALECİK
8650 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ORTACA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 16:25 | 2016-01-13 17:00 | 0.59222 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7.1067 | 0 | 0 | 69 | KARAMAN | KAZAN
8993 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | TM: ERMENEK TM DM: ERMENEK DM Kök: UĞURLU KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 23:21 | 2016-01-14 00:05 | 0.72917 | 10 | 2871 | 46 | 5631 | 7.2917 | 2093.4375 | 33.5417 | 4105.9375 | 70 | KIRIKKALE | KEÇİÖREN
9369 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | Fider: FİDER5 TM: NEVŞEHİR-2-TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-14 12:06 | 2016-01-14 12:43 | 0.61361 | 5 | 3000 | 100 | 2000 | 3.0681 | 1840.8333 | 61.3611 | 1227.2222 | 71 | BATMAN | KIZILCAHAMAM
9371 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Fider: GÜLŞEHİR TM: NEVŞEHİR-2-TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-14 12:15 | 2016-01-14 12:55 | 0.67194 | 0 | 0 | 153 | 88 | 0 | 0 | 102.8075 | 59.1311 | 72 | ŞIRNAK | MAMAK
9377 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: KUMBET2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-14 12:13 | 2016-01-14 12:49 | 0.60472 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.60472 | 73 | BARTIN | NALLIHAN
9468 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | TM: ŞEREFLİKOÇHİSAR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEİAŞ - TRAFO MERKEZİ TRAFO ARIZASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-14 14:53 | 2016-01-14 15:37 | 0.73667 | 0 | 2500 | 0 | 3500 | 0 | 1841.6667 | 0 | 2578.3333 | 74 | ARDAHAN | POLATLI
9545 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 31105 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-14 16:39 | 2016-01-14 17:21 | 0.70639 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 42.3833 | 0 | 0 | 75 | IĞDIR | PURSAKLAR
9759 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: BÖLÜKYAZI TM: KARAMAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-15 09:26 | 2016-01-15 10:03 | 0.62 | 0 | 0 | 178 | 454 | 0 | 0 | 110.36 | 281.48 | 76 | YALOVA | SİNCAN
9775 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: E. TEPE CAMI7 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-15 09:51 | 2016-01-15 10:35 | 0.73667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73667 | 0 | 0 | 77 | KARABÜK | YENİMAHALLE
9901 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: ÇİFTEKUYU1 TR | AG - DİREK EĞİLMESİ - RÜZGAR NEDENİYLE DİREK EĞİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-15 13:58 | 2016-01-15 14:33 | 0.59833 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 11.3683 | 78 | KİLİS | ÇAMLIDERE
9922 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TOKLUMEN TR-1 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-15 14:41 | 2016-01-15 15:18 | 0.61528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61528 | 0 | 0 | 79 | OSMANİYE | ÇANKAYA
9951 | 1 | KONYA | YUNAK | Fider: TURGUT TM: YUNAK TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-15 15:30 | 2016-01-15 16:09 | 0.66472 | 0 | 1570 | 155 | 0 | 0 | 1043.6139 | 103.0319 | 0 | 80 | DÜZCE | ÇUBUK
9968 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: IMRENLER2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-15 15:53 | 2016-01-15 16:27 | 0.57111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.57111 | 0 | 0 | 81 |  | ŞEREFLİKOÇHİSAR
10006 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: CEZAEVI13 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-15 16:59 | 2016-01-15 17:43 | 0.72722 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 38.5428 | 0 | 0 | 82 |  | AKSEKİ
10127 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: URGUP1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-16 00:55 | 2016-01-16 01:34 | 0.64278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64278 | 0 | 0 | 83 |  | AKSU
10170 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: TOFAS SERVIS YANI TR 2.37 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-16 09:17 | 2016-01-16 09:50 | 0.555 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.22 | 0 | 0 | 84 |  | ALANYA
10227 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Fider: TUZLUKÇU TM: AKŞEHİR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-16 11:12 | 2016-01-16 11:56 | 0.74194 | 0 | 2118 | 164 | 0 | 0 | 1571.4383 | 121.6789 | 0 | 85 |  | DEMRE
10361 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1210 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-16 16:13 | 2016-01-16 16:58 | 0.73556 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.2067 | 0 | 0 | 86 |  | DÖŞEMEALTI
10489 | 1 | KONYA | YUNAK | Fider: YUNAK TM - FİDER11 PİRİBEYLİ TM: YUNAK TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 00:49 | 2016-01-17 01:30 | 0.67028 | 0 | 1814 | 6 | 0 | 0 | 1215.8839 | 4.0217 | 0 | 87 |  | ELMALI
10553 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR22 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 09:53 | 2016-01-17 10:37 | 0.73528 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 100.7331 | 0 | 0 | 88 |  | FİNİKE
10617 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Fider: BELEDİYE-2 TM: AKŞEHİR TM Kök: KARAYOLLARI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 11:58 | 2016-01-17 12:36 | 0.64194 | 1 | 3685 | 0 | 0 | 0.64194 | 2365.5653 | 0 | 0 | 89 |  | GAZİPAŞA
11257 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: HÖYÜK TM: NİĞDE-2-TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 21:38 | 2016-01-17 22:16 | 0.63556 | 42 | 5396 | 401 | 983 | 26.6933 | 3429.4578 | 254.8578 | 624.7511 | 90 |  | GÜNDOĞMUŞ
11263 | 1 | KONYA | KULU | TR: KULU TR11 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 21:42 | 2016-01-17 22:23 | 0.68389 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10.2583 | 0 | 0 | 91 |  | KAŞ
11274 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: HASANOBA TM: KARAPINAR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 21:45 | 2016-01-17 22:29 | 0.72972 | 5 | 657 | 346 | 407 | 3.6486 | 479.4275 | 252.4839 | 296.9969 | 92 |  | KEMER
11407 | 1 | KONYA | KULU | TR: KULU TR11 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 23:32 | 2016-01-18 00:14 | 0.7025 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8.43 | 0 | 0 | 93 |  | KEPEZ
11522 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: BÜSAN TM: KONYA-3 TM DM: DM34 | OG - KESİCİ AÇMASI-DİĞER - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 02:13 | 2016-01-18 02:56 | 0.72028 | 8 | 69 | 0 | 0 | 5.7622 | 49.6992 | 0 | 0 | 94 |  | KONYAALTI
11657 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM: ERMENEK TM DM: ERMENEK DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TEİAŞ - TRAFO MERKEZİ TRAFO ARIZASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 06:37 | 2016-01-18 07:22 | 0.74583 | 14 | 10983 | 60 | 5739 | 10.4417 | 8191.4875 | 44.75 | 4280.3375 | 95 |  | KORKUTELİ
12010 | 1 | KONYA | KULU | TR: KULU67 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 09:31 | 2016-01-18 10:08 | 0.60472 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.0472 | 0 | 0 | 96 |  | KUMLUCA
12034 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | Fider: ÇİFTLİK-AZATLI TM: MİSLİOVA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 09:41 | 2016-01-18 10:23 | 0.68472 | 0 | 0 | 1 | 454 | 0 | 0 | 0.68472 | 310.8639 | 97 |  | MANAVGAT
12132 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: ÇUMRA TM: KARAPINAR TM Kök: BÜYÜKAŞLAMA RMU | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 10:09 | 2016-01-18 10:51 | 0.71028 | 0 | 0 | 37 | 175 | 0 | 0 | 26.2803 | 124.2986 | 98 |  | MURATPAŞA
12285 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: UCPINAR4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 10:54 | 2016-01-18 11:28 | 0.56694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56694 | 0 | 0 | 99 |  | SERİK
12384 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C 31TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 11:26 | 2016-01-18 12:05 | 0.6575 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.575 | 0 | 0 |  |  | İBRADI
12525 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Fider: KIZILKAYA TM: KARAMAN TM Kök: BUCAKKIŞLA KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 12:37 | 2016-01-18 13:20 | 0.72389 | 0 | 0 | 4 | 50 | 0 | 0 | 2.8956 | 36.1944 |  |  | ARDANUÇ
12848 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: BOR TM: EREĞLİ TM Kök: YENİKÖY KÖK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-18 15:28 | 2016-01-18 16:07 | 0.64222 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64222 | 0 |  |  | ARHAVİ
12895 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR: DEMIRCI5 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 16:04 | 2016-01-18 16:45 | 0.68583 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68583 |  |  | BORÇKA
12928 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR3-18B ESKI MUCUR YOLU | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 16:09 | 2016-01-18 16:53 | 0.74194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74194 | 0 | 0 |  |  | HOPA
12951 | 1 | KONYA | KULU | TR: HISAR1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 16:39 | 2016-01-18 17:18 | 0.64639 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64639 |  |  | MERKEZ
12992 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KARAASLAN9 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 17:00 | 2016-01-18 17:37 | 0.61667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61667 | 0 | 0 |  |  | MURGUL
13231 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM: ERMENEK TM DM: ERMENEK DM Kök: UĞURLU KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BUZ YÜKÜ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 22:10 | 2016-01-18 22:51 | 0.68944 | 10 | 2871 | 46 | 5631 | 6.8944 | 1979.395 | 31.7144 | 3882.2617 |  |  | YUSUFELİ
13673 | 1 | KONYA | HADİM | TR: TASPINAR1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ-CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2016-01-19 12:30 | 2016-01-19 13:13 | 0.71111 | 0 | 785 | 0 | 0 | 0 | 558.2222 | 0 | 0 |  |  | ŞAVŞAT
13692 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: AŞAĞI GÖNDELEN TM: EREĞLİ TM Kök: YENİ ZENGEN KÖK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-19 12:54 | 2016-01-19 13:35 | 0.67333 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67333 | 0 |  |  | BOZDOĞAN
13753 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR: BALCILAR1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-19 14:04 | 2016-01-19 14:48 | 0.73861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73861 | 0 | 0 |  |  | BUHARKENT
14246 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: KONAKLI-1 TM: MİSLİOVA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-20 11:55 | 2016-01-20 12:31 | 0.59389 | 9 | 975 | 73 | 3 | 5.345 | 579.0417 | 43.3539 | 1.7817 |  |  | DİDİM
14390 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BUHARA03 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞ KABLOSU HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-20 15:40 | 2016-01-20 16:15 | 0.57833 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 48.0017 | 0 | 0 |  |  | GERMENCİK
14706 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: OVACIK GRUP TM: NİĞDE-2-TM Kök: ON HÜCRELİ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-21 11:44 | 2016-01-21 12:27 | 0.71528 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 38.625 | 0 |  |  | KARACASU
14760 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: IŞIKLAR TM: KARAPINAR TM Kök: TOL KÖK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-21 13:22 | 2016-01-21 14:04 | 0.69694 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69694 | 0 |  |  | KARPUZLU
14971 | 1 | KONYA | HADİM | TR: BOLAT1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-21 18:27 | 2016-01-21 19:04 | 0.61639 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.0819 | 0 | 0 |  |  | KOÇARLI
15311 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: ALTINKAYA3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ALPEK KABLO EK YERİNDEN GELEN ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-22 15:04 | 2016-01-22 15:40 | 0.58528 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.8528 |  |  | KUYUCAK
15507 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-4 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-23 07:12 | 2016-01-23 07:55 | 0.73222 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.3222 | 0 | 0 |  |  | KUŞADASI
15575 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: AKBAS PLASTIK | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-23 10:31 | 2016-01-23 11:11 | 0.65833 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65833 |  |  | KÖŞK
15716 | 1 | KONYA | AKÖREN | TR: AKOREN5 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-23 16:01 | 2016-01-23 16:45 | 0.74083 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74083 |  |  | MERKEZ
15802 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: HATUNSARAY TM: ÇUMRA TM DM: SEÇME DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-23 20:08 | 2016-01-23 20:46 | 0.63083 | 0 | 0 | 45 | 45 | 0 | 0 | 28.3875 | 28.3875 |  |  | NAZİLLİ
16176 | 1 | KONYA | MERAM | TR: GULBAHCE4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-24 16:25 | 2016-01-24 17:03 | 0.62472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.62472 | 0 | 0 |  |  | SULTANHİSAR
16208 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-120 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-24 17:26 | 2016-01-24 18:03 | 0.61111 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.6667 | 0 | 0 |  |  | SÖKE
16487 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR48 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-25 12:10 | 2016-01-25 12:50 | 0.66639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66639 | 0 | 0 |  |  | YENİPAZAR
16722 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR19/A TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-25 22:07 | 2016-01-25 22:52 | 0.74778 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 194.4222 | 0 | 0 |  |  | ÇİNE
16759 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: ÇAYHAN TM: EREĞLİ TM Kök: BULGURLUK KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-26 10:01 | 2016-01-26 10:40 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 139.1 |  |  | İNCİRLİOVA
16886 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: F16-RİNG 2 FİDERİ TM: KONYA-1 TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TEİAŞ - TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-26 11:27 | 2016-01-26 12:08 | 0.67889 | 0 | 3994 | 0 | 0 | 0 | 2711.4822 | 0 | 0 |  |  | AYVALIK
16991 | 1 | KONYA | MERAM | Fider: F15-LALEBAHÇE FİDERİ TM: KONYA-1 TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TEİAŞ KAYNAKLI KESİNTİ | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-26 14:43 | 2016-01-26 15:27 | 0.72222 | 50 | 8000 | 0 | 0 | 36.1111 | 5777.7778 | 0 | 0 |  |  | BALYA
17068 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA-1 TM DM: DM 17 AKYOKUŞ | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TEİAŞ - TRAFO MERKEZİ TRAFO ARIZASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-26 16:28 | 2016-01-26 17:08 | 0.66583 | 0 | 100236 | 0 | 0 | 0 | 66740.47 | 0 | 0 |  |  | BANDIRMA
17317 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Fider: TUZLUKÇU TM: AKŞEHİR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-27 10:50 | 2016-01-27 11:28 | 0.64194 | 0 | 4022 | 852 | 0 | 0 | 2581.9006 | 546.9367 | 0 |  |  | BURHANİYE
17430 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Fider: ERMENEK DM - GÖKTEPE KÖK TM: ERMENEK TM DM: ERMENEK DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-27 13:29 | 2016-01-27 14:07 | 0.63222 | 10 | 2871 | 46 | 5631 | 6.3222 | 1815.11 | 29.0822 | 3560.0433 |  |  | BİGADİÇ
17608 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | Fider: TUZLUKÇU TM: AKŞEHİR TM Kök: TUZLUKÇU TR10 KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-27 18:32 | 2016-01-27 19:10 | 0.6475 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.5325 | 0 | 0 | 0 |  |  | DURSUNBEY
17826 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA-3 TM DM: DM 78 KARAÖMERLER | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-28 12:02 | 2016-01-28 12:46 | 0.72528 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72528 | 0 | 0 | 0 |  |  | EDREMİT
18135 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Fider: DEREÇİNE TM: AKŞEHİR TM Kök: YENİKÖY KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ - CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2016-01-29 09:38 | 2016-01-29 10:15 | 0.62417 | 8 | 268 | 0 | 0 | 4.9933 | 167.2767 | 0 | 0 |  |  | ERDEK
18141 | 1 | KONYA | MERAM | Fider: F14-DUTLU FİDERİ TM: KONYA-1 TM DM: DM28-HATIP DM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-29 09:47 | 2016-01-29 10:22 | 0.58278 | 20 | 500 | 0 | 0 | 11.6556 | 291.3889 | 0 | 0 |  |  | GÖMEÇ
18239 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: DEREICI2 TR | AG - DİREK YIKILMASI - AG DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-29 12:49 | 2016-01-29 13:32 | 0.72167 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 59.1767 | 0 | 0 |  |  | GÖNEN
18412 | 1 | KONYA | YUNAK | Fider: F7 Altınova TM: YUNAK TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-29 16:58 | 2016-01-29 17:36 | 0.63889 | 0 | 1201 | 145 | 0 | 0 | 767.3056 | 92.6389 | 0 |  |  | HAVRAN
18504 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | Fider: SEYDİSEHİR TM - F11 BOZKIR 2 ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM DM: BALIKLAVA DM Kök: BALIKLAVA KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-29 21:33 | 2016-01-29 22:12 | 0.64861 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.9458 |  |  | KEPSUT
18576 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: DEMIRCILER3 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-30 08:50 | 2016-01-30 09:34 | 0.72167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72167 | 0 | 0 |  |  | MANYAS
18619 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4A 26 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-30 10:07 | 2016-01-30 10:49 | 0.70667 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 0 |  |  | MARMARA
18674 | 1 | KONYA | YUNAK | Fider: YUNAK TM - FİDER11 PİRİBEYLİ TM: YUNAK TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-30 11:35 | 2016-01-30 12:18 | 0.71833 | 0 | 1814 | 6 | 0 | 0 | 1303.0567 | 4.31 | 0 |  |  | MERKEZ
18997 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: KARATEPE1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-31 08:35 | 2016-01-31 09:17 | 0.70028 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.70028 |  |  | SAVAŞTEPE
19036 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | Fider: ÇAMARDI TM: NİĞDE-2-TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-31 09:51 | 2016-01-31 10:34 | 0.71972 | 1 | 916 | 19 | 1827 | 0.71972 | 659.2656 | 13.6747 | 1314.9325 |  |  | SINDIRGI
787 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Fider: KONYA ÇİMENTO TM: KONYA-2 TM DM: DM 15 İĞDELİ | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-03 03:31 | 2016-01-03 03:43 | 0.2 | 0 | 375 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 |  |  | SUSURLUK
5260 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Fider: BUHARA TM: KONYA-2 TM DM: DM 11 ERENKÖY | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-08 03:41 | 2016-01-08 03:46 | 0.083333 | 0 | 765 | 0 | 0 | 0 | 63.75 | 0 | 0 |  |  | İVRİNDİ
5265 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Fider: BUHARA TM: KONYA-2 TM DM: DM 11 ERENKÖY | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-08 03:06 | 2016-01-08 03:11 | 0.083333 | 0 | 786 | 0 | 0 | 0 | 65.5 | 0 | 0 |  |  | BOZÜYÜK
5267 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Fider: ANADOLU SANAYİ TM: KONYA-2 TM DM: DM 16 AKINCILAR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-08 02:41 | 2016-01-08 02:46 | 0.083333 | 0 | 965 | 0 | 0 | 0 | 80.4167 | 0 | 0 |  |  | GÖLPAZARI
5268 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Fider: RİNG-1 TM: KONYA-1 TM IM: İM2- FERİT PAŞA | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-08 02:21 | 2016-01-08 02:26 | 0.083333 | 2 | 750 | 0 | 0 | 0.16667 | 62.5 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
16741 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Fider: ANADOLU SANAYİ TM: KONYA-2 TM DM: DM 14 GW/3 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-26 04:06 | 2016-01-26 04:11 | 0.083333 | 0 | 1657 | 0 | 0 | 0 | 138.0833 | 0 | 0 |  |  | OSMANELİ
16774 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: ŞEHİR - 1 TM: NİĞDE-2-TM IM: NİĞDE İM-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-26 03:01 | 2016-01-26 03:12 | 0.18333 | 0 | 0 | 2 | 42 | 0 | 0 | 0.36667 | 7.7 |  |  | PAZARYERİ
17665 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Fider: BUHARA TM: KONYA-2 TM DM: DM 09 ŞEYH ŞAMİL | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-28 02:26 | 2016-01-28 02:34 | 0.13333 | 0 | 2154 | 0 | 0 | 0 | 287.2 | 0 | 0 |  |  | SÖĞÜT
4 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: ORHANIYE 3 TR 160 | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-01 10:01 | 2016-01-01 14:01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 228 |  |  | YENİPAZAR
5 | 1 | KONYA | KADINHANI | Fider: KADINHANI TM: LADİK TM DM: KADINHANI DM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-01 14:01 | 2016-01-01 14:52 | 0.84861 | 0 | 457 | 3 | 0 | 0 | 387.8153 | 2.5458 | 0 |  |  | İNHİSAR
16 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ŞEYH SADRETTİN4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-01 00:02 | 2016-01-01 00:34 | 0.53444 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.6722 | 0 | 0 |  |  | ADAKLI
21 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CICEK1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-01 09:01 | 2016-01-01 14:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 750 |  |  | GENÇ
24 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: KIZILCALAR 344 MODÜLER TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-01 00:56 | 2016-01-01 01:45 | 0.81778 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 41.7067 | 0 | 0 |  |  | KARLIOVA
31 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ3-10 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-01 03:47 | 2016-01-01 11:34 | 7.7903 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 856.9306 | 0 | 0 |  |  | KİĞI
32 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: ÇEVRERİNGİ-1 TM: KARAMAN OSB TM Kök: BAŞHARMAN KÖK | OG - GERİLİM DÜŞÜK - CAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-01 05:04 | 2016-01-01 12:54 | 7.8231 | 0 | 0 | 7 | 706 | 0 | 0 | 54.7614 | 5523.0772 |  |  | MERKEZ
34 | 1 | KONYA | MERAM | TR: SELCUK1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-01 04:53 | 2016-01-01 06:07 | 1.2308 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 192.01 | 0 | 0 |  |  | SOLHAN
35 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: ŞEHİR-2 TM: NİĞDE-2 TM IM: İM3 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - OG KABLO PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-01 05:22 | 2016-01-01 11:06 | 5.7344 | 0 | 364 | 0 | 0 | 0 | 2087.3378 | 0 | 0 |  |  | YAYLADERE
38 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: CUKURKUYU8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-01 05:46 | 2016-01-01 08:13 | 2.4581 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 132.735 | 0 | 0 |  |  | YEDİSU
42 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: DOLLUKYAYLA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-01 06:35 | 2016-01-01 09:33 | 2.9611 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.8056 |  |  | ADİLCEVAZ
44 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | Fider: ORTAOBA TM: KARAMAN TM Kök: KARALGAZI KOK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-01 06:42 | 2016-01-01 08:42 | 1.9883 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9883 | 0 |  |  | AHLAT
45 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | Fider: DERİNKUYU TM TM: NEVŞEHİR-2-TM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-01 06:43 | 2016-01-01 09:36 | 2.8789 | 0 | 0 | 60 | 120 | 0 | 0 | 172.7333 | 345.4667 |  |  | GÜROYMAK
47 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: GOCERI3 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-01 07:11 | 2016-01-01 10:12 | 3.0122 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0122 | 0 | 0 |  |  | HİZAN
53 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: BEYSEHIR53 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-01 07:19 | 2016-01-01 09:18 | 1.9808 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 19.8083 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
54 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: AKBURUN2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-01 08:16 | 2016-01-01 09:11 | 0.9325 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9325 | 0 | 0 |  |  | MUTKİ
56 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: KOZLUBUCAK1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-01 08:23 | 2016-01-01 09:49 | 1.4361 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4361 |  |  | TATVAN
57 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KERESTECILER1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-01 08:22 | 2016-01-01 08:38 | 0.27222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.27222 | 0 | 0 |  |  | DÖRTDİVAN
61 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KERESTECILER3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-01 08:41 | 2016-01-01 09:28 | 0.78722 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 39.3611 | 0 | 0 |  |  | GEREDE
63 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA-3 TM DM: DM 79 EĞRİBAYAT Kök: AKBAŞ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-01 08:51 | 2016-01-01 12:25 | 3.5531 | 0 | 0 | 1 | 55 | 0 | 0 | 3.5531 | 195.4181 |  |  | GÖYNÜK
67 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: TURKMENKARAHUYUK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-01 09:01 | 2016-01-01 10:17 | 1.2803 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 14.0831 |  |  | KIBRISCIK
70 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: AKINCILAR 05 (TUZDEVE 02) | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-01 09:05 | 2016-01-01 10:17 | 1.21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.21 | 0 | 0 |  |  | MENGEN
71 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: CAYIRLI4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-01 09:08 | 2016-01-01 10:11 | 1.0536 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15.8042 |  |  | MERKEZ
72 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: YENIYAPAN1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-01 09:10 | 2016-01-01 09:55 | 0.74361 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.4361 |  |  | MUDURNU
73 | 1 | KONYA | MERAM | TR: DEDE KORKUT1 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-01 09:16 | 2016-01-01 12:40 | 3.4075 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4075 | 0 | 0 |  |  | SEBEN
74 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60811 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-01 09:19 | 2016-01-01 10:21 | 1.0269 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0269 | 0 | 0 |  |  | YENİÇAĞA
81 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1505 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-01 09:40 | 2016-01-01 10:29 | 0.815 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.815 | 0 | 0 |  |  | ALTINYAYLA
83 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: KOZLUBUCAK TM: KARAMAN TM Kök: GÖKCE ÇAMLIK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-01 09:40 | 2016-01-01 10:25 | 0.74944 | 0 | 0 | 1 | 273 | 0 | 0 | 0.74944 | 204.5983 |  |  | AĞLASUN
85 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: YUKSECIK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-01 09:48 | 2016-01-01 11:04 | 1.2714 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.1711 |  |  | BUCAK
86 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: BUYUKHISARLIK2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-01 09:50 | 2016-01-01 13:09 | 3.3178 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3178 | 0 | 0 |  |  | GÖLHİSAR
88 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: ORHANIYE5 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-01 09:54 | 2016-01-01 10:23 | 0.47778 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.47778 |  |  | KARAMANLI
90 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: LALE TR4 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-01 09:57 | 2016-01-01 16:03 | 6.0964 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0964 |  |  | KEMER
92 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAASLAN AYBAHCE1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-01 10:00 | 2016-01-01 11:21 | 1.3522 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3522 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
94 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: UZUNKUYUFERIZ1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-01 09:43 | 2016-01-01 11:43 | 1.9964 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 25.9531 |  |  | TEFENNİ
100 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Fider: GÖZLÜ TM: LADİK TM Kök: KONUKLAR MODÜLER KÖK | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-01 10:16 | 2016-01-01 11:35 | 1.3122 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3122 | 0 |  |  | YEŞİLOVA
101 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4C 5TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-01 10:23 | 2016-01-01 11:21 | 0.96944 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 29.0833 | 0 | 0 |  |  | ÇAVDIR
102 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: CATAL HUYUK3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-01 10:26 | 2016-01-01 12:25 | 1.9794 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9794 | 0 | 0 |  |  | ÇELTİKÇİ
104 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: KUTLU4 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-01 10:27 | 2016-01-01 13:49 | 3.3586 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3586 | 0 | 0 |  |  | BÜYÜKORHAN
105 | 1 | KONYA | KULU | TR: CANIMANA2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-01 10:28 | 2016-01-01 12:57 | 2.4722 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 44.5 |  |  | GEMLİK
112 | 1 | KONYA | HADİM | TR: BEYRELI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-01 10:37 | 2016-01-01 13:10 | 2.5544 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 22.99 |  |  | GÜRSU
117 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: KOCAS1 TR | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-01 10:50 | 2016-01-01 12:33 | 1.7256 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.9022 |  |  | HARMANCIK
122 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: BOR TM: EREĞLİ TM | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-01 10:58 | 2016-01-01 11:16 | 0.28972 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.28972 | 0 |  |  | KARACABEY
123 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YAYLAPINAR KAS14 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-01 10:58 | 2016-01-01 13:04 | 2.0981 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 524.5139 | 0 | 0 |  |  | KELES
127 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: GORMELI KISLA1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-01 11:01 | 2016-01-01 11:43 | 0.70139 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.70139 |  |  | KESTEL
129 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: TATLICAK1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-01 11:06 | 2016-01-01 13:14 | 2.15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.15 | 0 | 0 |  |  | MUDANYA
137 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR12 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-01 11:18 | 2016-01-01 12:10 | 0.85611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85611 | 0 | 0 |  |  | MUSTAFAKEMALPAŞA
140 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30817 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-01 11:26 | 2016-01-01 12:18 | 0.86972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86972 | 0 | 0 |  |  | NİLÜFER
141 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: MATBAACILAR3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-01 11:29 | 2016-01-01 11:53 | 0.39028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.39028 | 0 | 0 |  |  | ORHANELİ
143 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: TOPTANCILAR 02 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-01 11:34 | 2016-01-01 12:45 | 1.1808 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1808 | 0 | 0 |  |  | ORHANGAZİ
149 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: CAMLICA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-01 11:41 | 2016-01-01 12:25 | 0.73194 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 14.6389 |  |  | OSMANGAZİ
150 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HOROZLUHAN61 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-01 11:41 | 2016-01-01 12:43 | 1.0342 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0342 | 0 | 0 |  |  | YENİŞEHİR
151 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: CAYIRBASI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-01 11:47 | 2016-01-01 13:33 | 1.7678 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 63.64 | 0 | 0 |  |  | YILDIRIM
154 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: GOREME11 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-01 11:52 | 2016-01-01 12:59 | 1.1228 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.6139 | 0 | 0 |  |  | İNEGÖL
156 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SULTANHANI5 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-01 11:53 | 2016-01-01 12:10 | 0.275 | 0 | 594 | 0 | 0 | 0 | 163.35 | 0 | 0 |  |  | İZNİK
159 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ3-23 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-01 12:07 | 2016-01-01 14:46 | 2.6422 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6422 | 0 | 0 |  |  | AYVACIK
162 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR115 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-01 12:23 | 2016-01-01 13:42 | 1.3236 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 56.9153 | 0 | 0 |  |  | BAYRAMİÇ
163 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: NALINCI5 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-01 12:26 | 2016-01-01 14:23 | 1.9461 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9461 | 0 | 0 |  |  | BOZCAADA
168 | 1 | KONYA | KULU | TR: KULU TR 86 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-01 12:51 | 2016-01-01 13:34 | 0.70694 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 19.0875 | 0 | 0 |  |  | BİGA
170 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C 14TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ALPEK KABLO EK YERİNDEN GELEN ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-01 12:52 | 2016-01-01 14:12 | 1.3358 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 26.7167 | 0 | 0 |  |  | ECEABAT
171 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR: DUGUZ1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-01 12:52 | 2016-01-01 13:34 | 0.7025 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7025 | 0 | 0 |  |  | EZİNE
172 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 61301 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-01 12:54 | 2016-01-01 13:25 | 0.52389 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 27.7661 | 0 | 0 |  |  | GELİBOLU
176 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: GORMELI KISLA1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-01 13:01 | 2016-01-01 14:16 | 1.2611 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2611 |  |  | GÖKÇEADA
177 | 1 | KONYA | HADİM | TR: YENIKONAK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-01 13:02 | 2016-01-01 14:42 | 1.6761 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.4089 |  |  | LAPSEKİ
179 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60811 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-01 13:05 | 2016-01-01 14:02 | 0.93667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93667 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
182 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: CATAL HUYUK3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-01 13:12 | 2016-01-01 15:29 | 2.2981 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2981 | 0 | 0 |  |  | YENİCE
189 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: TAŞAĞIL TM: ÇUMRA TM Kök: GÜVERCİNLİK ESKİ KÖK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-02 09:01 | 2016-01-02 12:00 | 2.9836 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9836 | 0 |  |  | ÇAN
198 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: ÇEVRERİNGİ-1 TM: KARAMAN OSB TM Kök: BAŞHARMAN KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-01 13:44 | 2016-01-01 18:19 | 4.5761 | 0 | 0 | 7 | 706 | 0 | 0 | 32.0328 | 3230.7344 |  |  | ATKARACALAR
203 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SANAYI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ALPEK KABLO EK YERİNDEN GELEN ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-01 13:55 | 2016-01-01 15:18 | 1.3856 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 207.8333 | 0 | 0 |  |  | BAYRAMÖREN
205 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Fider: KAMAN DM-HİRFANLI KÖK TM: HİRFANLI HES TM DM: KAMAN DM Kök: HİRFANLI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-01 13:58 | 2016-01-01 17:11 | 3.225 | 0 | 305 | 12 | 1283 | 0 | 983.625 | 38.7 | 4137.675 |  |  | ELDİVAN
207 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: ORGANİZE-1 TM: AKSARAY TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-01 14:04 | 2016-01-01 14:31 | 0.445 | 0 | 0 | 15 | 10 | 0 | 0 | 6.675 | 4.45 |  |  | ILGAZ
214 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HOROZLUHAN39 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-01 14:09 | 2016-01-01 18:08 | 3.9761 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 79.5222 | 0 | 0 |  |  | KIZILIRMAK
219 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1211 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-01 14:19 | 2016-01-01 14:42 | 0.37861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.37861 | 0 | 0 |  |  | KORGUN
221 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4C 5TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-01 14:24 | 2016-01-01 16:00 | 1.5994 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5994 | 0 | 0 |  |  | KURŞUNLU
222 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | Fider: SARIYAHŞİ TM: ŞEREFLİKOÇHİSAR TM | OG - SİGORTA ARIZASI - BUZ YÜKÜ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-01 14:26 | 2016-01-01 15:34 | 1.1419 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 124.4719 |  |  | MERKEZ
225 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: YENI MAHALLE17 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-01 14:26 | 2016-01-01 14:50 | 0.38528 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.9264 | 0 | 0 |  |  | ORTA
229 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: YOLLARBASI5 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-01 14:36 | 2016-01-01 15:12 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 |  |  | YAPRAKLI
230 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 21505 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-01 14:37 | 2016-01-01 15:17 | 0.66222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66222 | 0 | 0 |  |  | ÇERKEŞ
231 | 1 | KONYA | MERAM | TR: LADIKLI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-01 14:38 | 2016-01-01 16:08 | 1.5008 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5008 | 0 | 0 |  |  | ŞABANÖZÜ
235 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MUSALLA2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-01 14:53 | 2016-01-01 15:35 | 0.69778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69778 | 0 | 0 |  |  | ALACA
236 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: LALE TR6 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-01 13:55 | 2016-01-01 15:56 | 2.0144 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0144 |  |  | BAYAT
239 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: YENICEOBA23 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-01 15:00 | 2016-01-01 19:04 | 4.0611 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 142.1389 | 0 | 0 |  |  | BOĞAZKALE
242 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: FERIT PASA2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-01 15:04 | 2016-01-01 17:30 | 2.4367 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4367 | 0 | 0 |  |  | DODURGA
244 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: TOPAKKAYA7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-01 15:09 | 2016-01-01 18:24 | 3.2381 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 64.7611 | 0 | 0 |  |  | KARGI
255 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAFAKI TR 44 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-01 15:31 | 2016-01-01 17:12 | 1.6769 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6769 | 0 | 0 |  |  | LAÇİN
256 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: YAZLA3 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-01 15:35 | 2016-01-01 16:54 | 1.3136 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3136 | 0 | 0 |  |  | MECİTÖZÜ
258 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: PINARBAŞI TM: CİHANBEYLİ TM Kök: PINARBAŞI MONOBLOK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-01 15:39 | 2016-01-01 17:43 | 2.0694 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 374.5694 |  |  | MERKEZ
262 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR: ALTUNHISAR3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-01 15:47 | 2016-01-01 17:01 | 1.2372 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 94.0289 | 0 | 0 |  |  | ORTAKÖY
264 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: BUSAN12 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-01 15:51 | 2016-01-01 16:22 | 0.52111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.52111 | 0 | 0 |  |  | OSMANCIK
265 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Fider: RİNG-1 TM: KONYA-1 TM IM: İM1 DEDEKORKUT | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-01 15:50 | 2016-01-01 17:43 | 1.8758 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 292.63 | 0 | 0 |  |  | OĞUZLAR
266 | 1 | KONYA | MERAM | TR: PAMUKCU3 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-01 15:57 | 2016-01-01 17:19 | 1.3661 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.7322 |  |  | SUNGURLU
269 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ1-21 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE ARAÇ TEMASI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-01 15:59 | 2016-01-01 16:55 | 0.93389 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 28.0167 | 0 | 0 |  |  | UĞURLUDAĞ
271 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR: YENICE1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-01 16:03 | 2016-01-01 16:32 | 0.4875 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4875 | 0 | 0 |  |  | İSKİLİP
274 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30200 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-01 16:04 | 2016-01-01 17:04 | 1.0028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0028 | 0 | 0 |  |  | ACIPAYAM
285 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: SULUKLU1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-01 16:23 | 2016-01-01 17:41 | 1.2961 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2961 | 0 | 0 |  |  | PAMUKKALE
287 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: BUSAN12 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-01 16:24 | 2016-01-01 17:25 | 1.0144 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0144 | 0 | 0 |  |  | BABADAĞ
290 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: EDIKLI18 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-01 16:28 | 2016-01-01 20:29 | 4.0053 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 60.0792 | 0 | 0 |  |  | BAKLAN
292 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60503 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-01 16:33 | 2016-01-01 16:57 | 0.4125 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4125 | 0 | 0 |  |  | BEKİLLİ
294 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ 3-32 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-01 16:09 | 2016-01-01 17:36 | 1.4386 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 20.1406 | 0 | 0 |  |  | BEYAĞAÇ
297 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: TATLICAK UN TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-01 16:39 | 2016-01-01 17:35 | 0.93861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93861 | 0 | 0 |  |  | BOZKURT
299 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 20802 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-01 16:37 | 2016-01-01 17:40 | 1.0464 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0928 | 0 | 0 |  |  | BULDAN
303 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: GOYNUK11 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-01 16:56 | 2016-01-01 18:14 | 1.3036 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3036 | 0 | 0 |  |  | GÜNEY
305 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: SANAYI-8 TR3-61 | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-01 16:57 | 2016-01-01 17:28 | 0.51806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51806 | 0 | 0 |  |  | HONAZ
308 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: YESILYURT6 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-01 17:01 | 2016-01-01 20:03 | 3.0314 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0314 |  |  | KALE
310 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR: EMİRGAZİ TR3 | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-01 17:09 | 2016-01-01 18:05 | 0.92944 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.92944 |  |  | MERKEZ
313 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: SUDURAGI6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BUZ YÜKÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-01 17:13 | 2016-01-01 18:08 | 0.91 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 29.12 | 0 | 0 |  |  | SARAYKÖY
314 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EGRIKUYU1 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-01 17:18 | 2016-01-01 20:06 | 2.8106 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8106 |  |  | SERİNHİSAR
316 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1343 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-01 17:23 | 2016-01-01 18:03 | 0.66444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66444 | 0 | 0 |  |  | TAVAS
320 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: KARABAG3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-01 17:28 | 2016-01-01 18:52 | 1.4011 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 64.4511 |  |  | ÇAL
321 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1211 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-01 17:29 | 2016-01-01 18:10 | 0.66778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66778 | 0 | 0 |  |  | ÇAMELİ
323 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: KOZLUBUCAK TM: KARAMAN TM Kök: KOZLUBUCAK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-01 17:36 | 2016-01-01 20:32 | 2.9286 | 0 | 0 | 4 | 363 | 0 | 0 | 11.7144 | 1063.0858 |  |  | ÇARDAK
325 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR: BOZTEPE TR12 | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-01 17:38 | 2016-01-01 18:56 | 1.2992 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2992 | 0 | 0 |  |  | ÇİVRİL
327 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-15 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-01 17:40 | 2016-01-01 18:14 | 0.57611 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.8806 | 0 | 0 |  |  | BAĞLAR
333 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: NARKOY1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-01 18:00 | 2016-01-01 21:06 | 3.1086 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1086 |  |  | BİSMİL
336 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60808 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-01 18:08 | 2016-01-01 18:28 | 0.33722 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 55.9789 | 0 | 0 |  |  | DİCLE
341 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KARAASLAN7 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-01 18:31 | 2016-01-01 19:29 | 0.9675 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9675 | 0 | 0 |  |  | ERGANİ
342 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: GOREME6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-01 18:34 | 2016-01-01 19:05 | 0.51167 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 16.3733 | 0 | 0 |  |  | EĞİL
344 | 1 | KONYA | ILGIN | Fider: ILGIN TM - FİDER4 AKŞEHİR TM: ILGIN TM DM: MECİDİYE DM | OG - KESİCİ AÇMASI-DİĞER - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-01 18:51 | 2016-01-01 19:54 | 1.0422 | 7 | 0 | 0 | 29 | 7.2956 | 0 | 0 | 30.2244 |  |  | HANİ
352 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: GUNEYYURT6 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-01 19:32 | 2016-01-01 20:38 | 1.09 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.09 | 0 | 0 |  |  | HAZRO
353 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: KURAN1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-01 19:43 | 2016-01-01 20:57 | 1.2308 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2308 |  |  | KAYAPINAR
357 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4C 5TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-01 20:10 | 2016-01-01 20:35 | 0.41806 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6.2708 | 0 | 0 |  |  | KOCAKÖY
360 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: YAZIR59 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-01 20:24 | 2016-01-01 21:04 | 0.67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 0 |  |  | KULP
366 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ISMIL5 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-01 21:11 | 2016-01-01 21:52 | 0.68722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68722 | 0 | 0 |  |  | LİCE
368 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: UZUMLU15 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-01 21:18 | 2016-01-01 21:58 | 0.66278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66278 | 0 | 0 |  |  | SUR
370 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: BEKDEMIR1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-01 21:23 | 2016-01-01 22:25 | 1.0453 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0453 | 0 | 0 |  |  | SİLVAN
373 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: ÇEVRERİNGİ-1 TM: KARAMAN OSB TM Kök: BAŞHARMAN KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BUZ YÜKÜ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-01 21:47 | 2016-01-01 22:31 | 0.7325 | 0 | 0 | 7 | 706 | 0 | 0 | 5.1275 | 517.145 |  |  | YENİŞEHİR
375 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: KULA3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-01 21:54 | 2016-01-01 22:43 | 0.81944 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 22.9444 |  |  | ÇERMİK
376 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: E.M. LISESI TR 3.21 | AG - PANO / BOX HASARI - AG BOX A ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-01 21:58 | 2016-01-01 22:55 | 0.95417 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.5417 | 0 | 0 |  |  | ÇINAR
379 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: TARLA İÇİ TR 3.9 | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-01 22:18 | 2016-01-01 23:02 | 0.72278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72278 | 0 | 0 |  |  | ÇÜNGÜŞ
381 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: MENGENE ESKI KULE TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-01 22:31 | 2016-01-01 22:49 | 0.31333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.31333 | 0 | 0 |  |  | ENEZ
385 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: ŞEHİR TM: EREĞLİ TM IM: EREĞLİ1300 İM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - OG KABLO BAŞLIĞI PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-01 23:24 | 2016-01-02 01:30 | 2.0983 | 6 | 2376 | 0 | 996 | 12.59 | 4985.64 | 0 | 2089.94 |  |  | HAVSA
392 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR19 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-01 23:38 | 2016-01-02 00:28 | 0.83111 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 145.4444 | 0 | 0 |  |  | KEŞAN
395 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 2 TM DM: DM 11 ERENKÖY | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-02 02:01 | 2016-01-02 05:01 | 3 | 0 | 11500 | 0 | 0 | 0 | 34500 | 0 | 0 |  |  | LALAPAŞA
396 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: ŞEHİR-1 TM: TÜMOSAN TM DM: AKSARAY DM4 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-02 09:01 | 2016-01-02 14:01 | 5 | 0 | 975 | 0 | 0 | 0 | 4875 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
397 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60601 | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI ABONE BAĞLANTISI-KESİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-02 09:01 | 2016-01-02 11:58 | 2.95 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 855.5 | 0 | 0 |  |  | MERİÇ
398 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SILLE PARSANA21 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-02 13:01 | 2016-01-02 16:01 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |  |  | SÜLOĞLU
400 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: PINARBAŞI TM: CİHANBEYLİ TM Kök: ZAFERİYE MONOBLOK | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-02 09:01 | 2016-01-02 11:01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 344 |  |  | UZUNKÖPRÜ
403 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: YILDIZTEPE5 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-02 10:01 | 2016-01-02 12:01 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |  |  | İPSALA
406 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM: PETLAS TM DM: MUCUR DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-02 09:01 | 2016-01-02 10:28 | 1.45 | 2 | 368 | 0 | 0 | 2.9 | 533.6 | 0 | 0 |  |  | ALACAKAYA
407 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: ŞEHİR-2 TM: NİĞDE-2 TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-02 10:01 | 2016-01-02 15:01 | 5 | 6 | 1577 | 6 | 623 | 30 | 7885 | 30 | 3115 |  |  | ARICAK
409 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | Fider: FİDER 5 AVANOS TM: AVANOS TM1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-02 11:01 | 2016-01-02 15:01 | 4 | 0 | 629 | 0 | 0 | 0 | 2516 | 0 | 0 |  |  | AĞIN
410 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Fider: YENİCE YOLU KÖK - MERKEZ ÇIKIŞI TM: ALTINEKİN TM DM: ALTINEKİN DM Kök: YENİCE YOLU KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-02 10:01 | 2016-01-02 16:01 | 6 | 0 | 1224 | 86 | 340 | 0 | 7344 | 516 | 2040 |  |  | BASKİL
412 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Fider: ALTINEKİN DM - LADİK TM FİDER13 TM: ALTINEKİN TM DM: ALTINEKİN DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-02 10:31 | 2016-01-02 12:31 | 2 | 0 | 150 | 15 | 0 | 0 | 300 | 30 | 0 |  |  | KARAKOÇAN
414 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: CUMHURIYET4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-02 00:10 | 2016-01-02 01:26 | 1.2558 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2558 | 0 | 0 |  |  | KEBAN
415 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: KAPUTAS4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-02 16:01 | 2016-01-02 16:36 | 0.58333 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 77 |  |  | KOVANCILAR
416 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: KAPUTAS2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-02 15:31 | 2016-01-02 16:28 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 20.9 |  |  | MADEN
417 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: KAPUTAS3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-02 14:31 | 2016-01-02 15:53 | 1.3667 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 82 |  |  | MERKEZ
418 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: GOLBEZ1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-02 13:16 | 2016-01-02 14:49 | 1.55 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 38.75 |  |  | PALU
419 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: SOKARIKLI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-02 11:46 | 2016-01-02 14:01 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 108 |  |  | SİVRİCE
420 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: KOCLAR1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-02 10:46 | 2016-01-02 12:21 | 1.5833 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.6667 |  |  | KEMAH
421 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | Fider: DERİNKUYU TM TM: NEVŞEHİR-2-TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-02 11:01 | 2016-01-02 14:01 | 3 | 15 | 345 | 25 | 215 | 45 | 1035 | 75 | 645 |  |  | KEMALİYE
424 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: AŞAĞI GÖNDELEN TM: EREĞLİ TM Kök: KUZUKUYUSU KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-02 09:01 | 2016-01-02 10:01 | 1 | 0 | 0 | 53 | 37 | 0 | 0 | 53 | 37 |  |  | MERKEZ
426 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: AŞAĞI GÖNDELEN TM: EREĞLİ TM Kök: YENİKÖY KÖK | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANLI TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-02 10:01 | 2016-01-02 11:05 | 1.0667 | 0 | 0 | 15 | 305 | 0 | 0 | 16 | 325.3333 |  |  | OTLUKBELİ
428 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Fider: LALE SAN. A27TM TM: NEVŞEHİR-2-TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-02 10:01 | 2016-01-02 13:26 | 3.4167 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 608.1667 | 0 | 0 |  |  | REFAHİYE
432 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: SEYDİSEHİR TM - F2 SEYDİŞEHİR 1 ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-02 00:33 | 2016-01-02 00:59 | 0.43194 | 31 | 22229 | 28 | 1174 | 13.3903 | 9601.6931 | 12.0944 | 507.1028 |  |  | TERCAN
433 | 1 | KONYA | YUNAK | Fider: F10 Yunak TM: YUNAK TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TEİAŞ - TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-02 00:48 | 2016-01-02 01:06 | 0.30111 | 0 | 14000 | 1400 | 0 | 0 | 4215.5556 | 421.5556 | 0 |  |  | ÇAYIRLI
434 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: SEYDİSEHİR TM - F2 SEYDİŞEHİR 1 ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM DM: SEYDİŞEHİR DM2 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-02 08:31 | 2016-01-02 13:31 | 5 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 |  |  | ÜZÜMLÜ
438 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-125 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-02 01:14 | 2016-01-02 01:45 | 0.50917 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 115.5808 | 0 | 0 |  |  | İLİÇ
439 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: HACIMEHMETLI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-02 11:01 | 2016-01-02 15:29 | 4.4633 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 566.8433 |  |  | AZİZİYE
441 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-15 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-02 01:55 | 2016-01-02 02:17 | 0.37389 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.1217 | 0 | 0 |  |  | AŞKALE
444 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KEMERHISAR8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-02 02:22 | 2016-01-02 04:51 | 2.4825 | 0 | 682 | 0 | 0 | 0 | 1693.065 | 0 | 0 |  |  | HINIS
452 | 1 | KONYA | KULU | Fider: KULU DM - YARASLI KÖK TM: KULU TM DM: KULU DM Kök: YARASLI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-02 06:43 | 2016-01-02 08:09 | 1.4381 | 0 | 0 | 0 | 789 | 0 | 0 | 0 | 1134.6258 |  |  | HORASAN
453 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | Fider: AVANOS TM2 F14 TM: AVANOS TM2 | OG - KESİCİ AÇMASI-DİĞER - BUZ YÜKÜ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-02 07:01 | 2016-01-02 08:35 | 1.5703 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.8514 | 0 |  |  | KARAYAZI
458 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: GUCUNKAYA4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-02 07:12 | 2016-01-02 11:01 | 3.8186 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 95.4653 |  |  | KARAÇOBAN
460 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: TRAFO 7 (TAŞYOL) | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-02 07:15 | 2016-01-02 09:32 | 2.2931 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2931 | 0 | 0 |  |  | KÖPRÜKÖY
463 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: ÇEVRERİNGİ-1 TM: KARAMAN OSB TM Kök: BAŞHARMAN KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-02 07:30 | 2016-01-02 11:16 | 3.7711 | 0 | 0 | 7 | 706 | 0 | 0 | 26.3978 | 2662.4044 |  |  | NARMAN
465 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: ALAY4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-02 07:44 | 2016-01-02 09:38 | 1.9039 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 314.1417 | 0 | 0 |  |  | OLTU
468 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: EDIKLI18 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-02 08:06 | 2016-01-02 09:29 | 1.3944 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 20.9167 | 0 | 0 |  |  | OLUR
472 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: FATIH4 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-02 08:15 | 2016-01-02 09:29 | 1.2294 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2294 | 0 | 0 |  |  | PALANDÖKEN
473 | 1 | KONYA | KULU | Fider: YARASLI KÖK - DIPDEDE1 TR TM: KULU TM DM: KULU DM Kök: YARASLI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-02 08:20 | 2016-01-02 09:42 | 1.3594 | 0 | 0 | 0 | 756 | 0 | 0 | 0 | 1027.74 |  |  | PASİNLER
474 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | TR: SARIYAHSI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-02 08:23 | 2016-01-02 10:33 | 2.1611 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 62.6722 | 0 | 0 |  |  | PAZARYOLU
475 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: TOPTANCILAR 02 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-02 08:22 | 2016-01-02 09:42 | 1.3289 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3289 | 0 | 0 |  |  | TEKMAN
476 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YESILTEPE6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-02 08:28 | 2016-01-02 09:51 | 1.3747 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.8736 |  |  | TORTUM
477 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZÖREN TM Kök: KATRANCI KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-02 08:30 | 2016-01-02 09:27 | 0.95583 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 86.9808 |  |  | UZUNDERE
478 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | Fider: EMİRGAZİ-2 TM: KARAPINAR TM DM: EMİRGAZİ DM Kök: KUTÖREN KÖK | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANLI TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-02 12:31 | 2016-01-02 13:17 | 0.76667 | 0 | 0 | 7 | 22 | 0 | 0 | 5.3667 | 16.8667 |  |  | YAKUTİYE
479 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: YEŞİLDERE-1 TM: KARAMAN OSB TM DM: KAYAÖNÜ DM Kök: TAŞKALE KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-02 08:38 | 2016-01-02 10:29 | 1.84 | 0 | 0 | 5 | 66 | 0 | 0 | 9.2 | 121.44 |  |  | ÇAT
480 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: ESKİ HAYVAN PAZARI TR2-24 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-02 08:41 | 2016-01-02 09:25 | 0.735 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 232.26 | 0 | 0 |  |  | İSPİR
482 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: HÖYÜK TM: NİĞDE-2-TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-02 08:46 | 2016-01-02 10:12 | 1.4303 | 3 | 358 | 0 | 14 | 4.2908 | 512.0394 | 0 | 20.0239 |  |  | ŞENKAYA
484 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: AGZIKARAHAN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-02 08:51 | 2016-01-02 12:39 | 3.7947 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 56.9208 |  |  | ALPU
485 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: KURTDERESI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-02 08:51 | 2016-01-02 09:48 | 0.94278 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.4278 |  |  | BEYLİKOVA
486 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR2-17 DOLMUS DURAGI | KULLANICI - KOLON SİGORTASI SÜREKLİ ATIYOR - ABONE ŞARTEL/SİGORTA UYGUN AMPERDE DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-02 08:53 | 2016-01-02 09:45 | 0.85972 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.4389 | 0 | 0 |  |  | GÜNYÜZÜ
487 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HOROZLUHAN39 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-02 08:56 | 2016-01-02 09:37 | 0.68111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68111 | 0 | 0 |  |  | HAN
489 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR: KAYI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-02 09:02 | 2016-01-02 13:16 | 4.2431 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 42.4306 |  |  | MAHMUDİYE
490 | 1 | KONYA | MERAM | TR: LALEBAHCE8 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-02 09:01 | 2016-01-02 14:01 | 5 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 860 | 0 | 0 |  |  | MİHALGAZİ
493 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: ÇİFTLİK TR4 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-02 09:08 | 2016-01-02 09:42 | 0.55972 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 67.1667 | 0 | 0 |  |  | MİHALIÇÇIK
494 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR: KEPEZ1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-02 09:17 | 2016-01-02 10:57 | 1.6608 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6608 |  |  | ODUNPAZARI
497 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4C 5TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-02 09:24 | 2016-01-02 09:57 | 0.54139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.54139 | 0 | 0 |  |  | SARICAKAYA
500 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: ŞEHİR-3 TM: TÜMOSAN TM DM: AKSARAY DM3 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-02 09:32 | 2016-01-02 11:15 | 1.7231 | 0 | 749 | 1 | 0 | 0 | 1290.5686 | 1.7231 | 0 |  |  | SEYİTGAZİ
505 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SARACOGLU SPOR KOMPLEKSI TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-02 09:37 | 2016-01-02 10:24 | 0.78611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78611 | 0 | 0 |  |  | SİVRİHİSAR
509 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: GOYNUK4 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-02 09:46 | 2016-01-02 14:27 | 4.6925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.6925 | 0 | 0 |  |  | TEPEBAŞI
512 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30102 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-02 09:49 | 2016-01-02 12:23 | 2.5547 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5547 | 0 | 0 |  |  | ÇİFTELER
513 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: GEDIL5 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞ KABLOSU HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-02 09:51 | 2016-01-02 10:55 | 1.0814 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.8139 | 0 | 0 |  |  | İNÖNÜ
514 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: KIZÖREN TM DM: TOPRAKLIK DM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-02 10:01 | 2016-01-02 12:01 | 2 | 0 | 279 | 1394 | 1573 | 0 | 558 | 2788 | 3146 |  |  | ARABAN
518 | 1 | KONYA | AKÖREN | TR: AKOREN10 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-02 09:33 | 2016-01-02 10:15 | 0.70083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.70083 | 0 | 0 |  |  | İSLAHİYE
519 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YEŞİLTÖMEK1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-02 10:04 | 2016-01-02 10:44 | 0.66917 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 103.0517 |  |  | KARKAMIŞ
522 | 1 | KONYA | HADİM | TR: BADEMLI1 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-02 10:17 | 2016-01-02 11:35 | 1.3061 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3061 | 0 | 0 |  |  | NURDAĞI
523 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA7 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-02 10:17 | 2016-01-02 11:02 | 0.75167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75167 | 0 | 0 |  |  | NİZİP
524 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: ÇİFTLİK TR4 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-02 10:19 | 2016-01-02 10:48 | 0.48361 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 58.0333 | 0 | 0 |  |  | OĞUZELİ
526 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: KUMBET1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-02 09:58 | 2016-01-02 11:36 | 1.6278 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6278 |  |  | YAVUZELİ
527 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA-2 TM DM: DM 06 YAZIR | PROGRAMLI KESİNTİ - OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-02 10:01 | 2016-01-02 15:01 | 5 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 1085 | 0 | 0 |  |  | ŞAHİNBEY
531 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BOSNAHERSEK45 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-02 10:32 | 2016-01-02 11:52 | 1.3369 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3369 | 0 | 0 |  |  | ŞEHİTKAMİL
532 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: COCUKPARKIYANI31 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-02 09:01 | 2016-01-02 10:01 | 1 | 0 | 146 | 0 | 15 | 0 | 146 | 0 | 15 |  |  | ALUCRA
535 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: DUGUN SALONU25 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-02 10:44 | 2016-01-02 11:28 | 0.72028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72028 | 0 | 0 |  |  | BULANCAK
536 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: AFYON YOLU5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-02 10:46 | 2016-01-02 11:38 | 0.855 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.42 |  |  | DERELİ
538 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA42 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-02 11:00 | 2016-01-02 11:20 | 0.33028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33028 | 0 | 0 |  |  | DOĞANKENT
539 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR19 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-02 09:16 | 2016-01-02 12:10 | 2.8961 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8961 | 0 | 0 |  |  | ESPİYE
541 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: MERTCAN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-02 11:01 | 2016-01-02 11:44 | 0.71111 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.9778 |  |  | EYNESİL
544 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: CEZAEVI KOPRU TR 3.28 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-02 11:01 | 2016-01-02 13:01 | 2 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 |  |  | GÖRELE
548 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: ESKIL13 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-02 10:01 | 2016-01-02 15:41 | 5.6667 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 935 | 0 | 0 |  |  | GÜCE
550 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: ADLIYE SARAYI TR1-9 | AG - AG PANO SİGORTALI-SİGORTASIZ YÜK AYIRICISI ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-02 11:16 | 2016-01-02 11:46 | 0.50056 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.0056 | 0 | 0 |  |  | KEŞAP
556 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: SANAYI-5 TR3-57 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-02 11:25 | 2016-01-02 12:37 | 1.1986 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 63.5264 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
558 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30840 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-02 11:30 | 2016-01-02 12:36 | 1.1058 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1058 | 0 | 0 |  |  | PİRAZİZ
563 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ 3-48 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-02 11:40 | 2016-01-02 12:40 | 0.99056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99056 | 0 | 0 |  |  | TİREBOLU
564 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: MAHMATLAR7 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-02 11:44 | 2016-01-02 12:36 | 0.86333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86333 | 0 | 0 |  |  | YAĞLIDERE
565 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: SECILMISLER YAYLASI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BUZ YÜKÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-02 11:44 | 2016-01-02 15:01 | 3.2811 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.4056 |  |  | ÇAMOLUK
568 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: FATIH CAMI TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-02 11:48 | 2016-01-02 13:21 | 1.5456 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 85.0056 | 0 | 0 |  |  | ÇANAKÇI
569 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C 10TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-02 11:49 | 2016-01-02 12:41 | 0.86667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.3333 | 0 | 0 |  |  | ŞEBİNKARAHİSAR
578 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: GUNESLI3 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-02 12:09 | 2016-01-02 14:27 | 2.3019 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3019 |  |  | KELKİT
580 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: TEKMEZAR YAYLASI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-02 12:10 | 2016-01-02 13:27 | 1.2767 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2767 |  |  | KÖSE
581 | 1 | KONYA | ILGIN | Fider: ILGIN TM - FİDER4 AKŞEHİR TM: ILGIN TM DM: DM44 Kök: MECIDIYE TSK KOK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-02 12:10 | 2016-01-02 14:22 | 2.2061 | 1 | 52 | 0 | 0 | 2.2061 | 114.7178 | 0 | 0 |  |  | KÜRTÜN
588 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: CARDAK3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-02 12:26 | 2016-01-02 14:18 | 1.8708 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 93.5417 |  |  | MERKEZ
589 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: OBRUK YEŞİLHAT TM: KIZÖREN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-02 12:28 | 2016-01-02 12:58 | 0.49278 | 0 | 0 | 200 | 350 | 0 | 0 | 98.5556 | 172.4722 |  |  | TORUL
591 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: AĞAÇ İŞLERİ 01 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-02 11:24 | 2016-01-02 13:02 | 1.6328 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6328 | 0 | 0 |  |  | ŞİRAN
596 | 1 | KONYA | HADİM | Fider: BALCILAR-1 TM: GÖKSU HES TM DM: BALCILAR DM Kök: TAŞKENT KÖK1 | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-02 12:41 | 2016-01-02 13:32 | 0.8475 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 129.6675 |  |  | MERKEZ
598 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-15 | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-02 12:46 | 2016-01-02 14:08 | 1.375 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 214.5 | 0 | 0 |  |  | YÜKSEKOVA
602 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Fider: GÜLŞEHİR TM: NEVŞEHİR-2-TM Kök: 17 NOLU KABIN | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-02 12:50 | 2016-01-02 13:17 | 0.46361 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.46361 | 0 |  |  | ÇUKURCA
605 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 11104 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-02 13:00 | 2016-01-02 13:20 | 0.34611 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 6.9222 | 0 | 0 |  |  | ŞEMDİNLİ
607 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KONYA SEKERCILER2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-02 13:00 | 2016-01-02 13:27 | 0.44944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.44944 | 0 | 0 |  |  | ALTINÖZÜ
608 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: FERIT PASA3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-02 13:03 | 2016-01-02 14:06 | 1.0492 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0492 | 0 | 0 |  |  | BELEN
610 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: BUZCULER4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-02 12:01 | 2016-01-02 13:01 | 1 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |  |  | DÖRTYOL
612 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MOBILYACILAR1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-02 12:58 | 2016-01-02 14:08 | 1.1747 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1747 | 0 | 0 |  |  | ERZİN
614 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: ISMAILAGATOLU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-02 13:16 | 2016-01-02 14:53 | 1.6128 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 27.4172 |  |  | HASSA
618 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR: SARATLI2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-02 13:25 | 2016-01-02 14:33 | 1.1433 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1433 | 0 | 0 |  |  | KIRIKHAN
619 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: HUGLU11 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-02 13:34 | 2016-01-02 14:24 | 0.82389 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.7672 | 0 | 0 |  |  | KUMLU
624 | 1 | KONYA | KULU | Fider: KOZANLI8 TR - SAZ YAYLASI1 TR TM: KULU TM DM: KULU DM Kök: KOZANLI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-02 13:44 | 2016-01-02 14:18 | 0.56 | 0 | 0 | 3 | 48 | 0 | 0 | 1.68 | 26.88 |  |  | MERKEZ
625 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 21515 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-02 13:47 | 2016-01-02 14:18 | 0.52306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.52306 | 0 | 0 |  |  | REYHANLI
640 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR: INCEKARALI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-02 14:45 | 2016-01-02 15:31 | 0.76667 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8.4333 |  |  | SAMANDAĞ
645 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: ÇENGİLTİ-1 TM: KONYA-3 TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - OG KABLO BAŞLIĞI PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-02 15:28 | 2016-01-02 23:41 | 8.2169 | 0 | 0 | 1 | 93 | 0 | 0 | 8.2169 | 764.1758 |  |  | YAYLADAĞI
646 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: OTOGARYANI26 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-02 15:06 | 2016-01-02 15:35 | 0.47722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.47722 | 0 | 0 |  |  | İSKENDERUN
647 | 1 | KONYA | KULU | TR: KULU TR 83A | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-02 15:04 | 2016-01-02 15:27 | 0.37667 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 6.78 | 0 | 0 |  |  | AKSU
648 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: ESKI MOTOR SANAYI TR3 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-02 15:09 | 2016-01-02 15:58 | 0.82194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82194 | 0 | 0 |  |  | ATABEY
653 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: KATRANLI1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-02 15:21 | 2016-01-02 16:53 | 1.5322 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.6611 |  |  | EĞİRDİR
655 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BALCI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-02 15:26 | 2016-01-02 17:50 | 2.3936 | 0 | 0 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 490.6903 |  |  | GELENDOST
659 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HACI SADIK2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-02 15:30 | 2016-01-02 15:46 | 0.26222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.26222 | 0 | 0 |  |  | GÖNEN
663 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: DORTYOL1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-02 15:41 | 2016-01-02 16:52 | 1.1822 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 59.1111 | 0 | 0 |  |  | KEÇİBORLU
664 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4D 34TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - TRAFO KADEME AYARI DÜŞÜK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-02 15:49 | 2016-01-02 17:02 | 1.2286 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.6858 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
671 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: GOLYAZI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-02 16:04 | 2016-01-02 17:54 | 1.8347 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 25.6861 | 0 | 0 |  |  | SENİRKENT
672 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR: KARAHASANLI8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-02 16:21 | 2016-01-02 17:08 | 0.785 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 19.625 | 0 | 0 |  |  | SÜTÇÜLER
673 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: B.BECE1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-02 16:06 | 2016-01-02 17:19 | 1.2247 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2247 |  |  | ULUBORLU
675 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: SIDIKLI KUCUK OBA TR1 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-02 16:09 | 2016-01-02 17:26 | 1.2806 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2806 |  |  | YALVAÇ
676 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: KIZILCALAR 315 SOK TR A KOLU TR: KIZILCALAR 315 SK TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-02 16:18 | 2016-01-02 17:10 | 0.86306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86306 | 0 | 0 |  |  | YENİŞARBADEMLİ
683 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR: KOZAKLI19 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-02 16:04 | 2016-01-02 16:34 | 0.50194 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10.0389 | 0 | 0 |  |  | ŞARKİKARAAĞAÇ
684 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: AKŞEMSETTİN 03 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-02 16:32 | 2016-01-02 17:42 | 1.1603 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1603 | 0 | 0 |  |  | AKDENİZ
693 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C 24TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-02 16:49 | 2016-01-02 17:12 | 0.38917 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5.8375 | 0 | 0 |  |  | ANAMUR
694 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: YUKARI BAHCESARAY2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-02 16:53 | 2016-01-02 18:08 | 1.2353 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.1764 |  |  | AYDINCIK
697 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: HUYUKLU1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-02 17:01 | 2016-01-02 20:47 | 3.7669 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 67.805 |  |  | BOZYAZI
703 | 1 | KONYA | AHIRLI | Fider: F5 BALIKLIOVA ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM DM: BALIKLAVA DM Kök: BÜYÜKÖZ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - DİREK YIKILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-02 17:13 | 2016-01-02 18:25 | 1.2006 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 90.0417 |  |  | ERDEMLİ
704 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: SACIKARA1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-02 17:12 | 2016-01-02 18:41 | 1.4708 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4708 |  |  | GÜLNAR
705 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ERENKOY2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-02 17:13 | 2016-01-02 18:22 | 1.1492 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1492 | 0 | 0 |  |  | MEZİTLİ
706 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR15 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-02 17:15 | 2016-01-02 17:40 | 0.43 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0 |  |  | MUT
707 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4C 7TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-02 17:16 | 2016-01-02 17:34 | 0.30556 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.91667 | 0 | 0 |  |  | SİLİFKE
708 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: YENICEOBA28 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-02 17:18 | 2016-01-02 21:42 | 4.3867 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3867 | 0 | 0 |  |  | TARSUS
710 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: CAMIATIK MH 10 TR 400 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA YANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-02 17:22 | 2016-01-02 18:18 | 0.92833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.92833 | 0 | 0 |  |  | TOROSLAR
712 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ERENKOY2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-02 17:22 | 2016-01-02 18:37 | 1.2358 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.4717 | 0 | 0 |  |  | YENİŞEHİR
714 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BOSNAHERSEK16 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-02 17:27 | 2016-01-02 19:02 | 1.5919 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5919 | 0 | 0 |  |  | ÇAMLIYAYLA
719 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM: PETLAS TM DM: MUCUR DM | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-02 17:42 | 2016-01-02 18:09 | 0.44278 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.44278 | 0 | 0 | 0 |  |  | ADALAR
725 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: BAĞLAMA TR4 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-02 17:58 | 2016-01-02 19:24 | 1.4397 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4397 | 0 | 0 |  |  | ARNAVUTKÖY
726 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: CIFTEHAN3 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-02 17:56 | 2016-01-02 19:42 | 1.7725 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7725 |  |  | ATAŞEHİR
727 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 5D 7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-02 17:55 | 2016-01-02 18:55 | 0.99528 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 29.8583 | 0 | 0 |  |  | AVCILAR
729 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: BEYŞEHİR TR 25 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-02 18:01 | 2016-01-02 18:22 | 0.34583 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.4583 | 0 | 0 |  |  | BAHÇELİEVLER
731 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: HACIBEKTAS19 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-02 17:39 | 2016-01-02 18:26 | 0.78972 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 78.9722 | 0 | 0 |  |  | BAKIRKÖY
732 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KOZAGAC31 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-02 18:11 | 2016-01-02 21:17 | 3.0881 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 188.3714 | 0 | 0 |  |  | BAYRAMPAŞA
736 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3B 10TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-02 18:26 | 2016-01-02 19:19 | 0.88111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88111 | 0 | 0 |  |  | BAĞCILAR
737 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: KARAHUYUK2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-02 18:30 | 2016-01-02 19:11 | 0.68444 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.0533 | 0 | 0 |  |  | BAŞAKŞEHİR
738 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: BEYŞEHİR TR 25 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-02 18:32 | 2016-01-02 19:16 | 0.73722 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.3722 | 0 | 0 |  |  | BEYKOZ
740 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: YAZIR24 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-02 18:38 | 2016-01-02 19:01 | 0.38111 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 9.5278 | 0 | 0 |  |  | BEYLİKDÜZÜ
741 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4D 8/ATR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-02 18:41 | 2016-01-02 19:38 | 0.94944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94944 | 0 | 0 |  |  | BEYOĞLU
742 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR31 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-02 18:55 | 2016-01-02 20:21 | 1.4419 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4419 | 0 | 0 |  |  | BEŞİKTAŞ
745 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: KARABIYIK2 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-02 18:13 | 2016-01-02 19:16 | 1.0444 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0889 |  |  | BÜYÜKÇEKMECE
748 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR: AYRANCI1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-02 19:21 | 2016-01-02 19:59 | 0.62944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.62944 | 0 | 0 |  |  | ESENLER
751 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KÖPRÜBAŞI2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-02 19:36 | 2016-01-02 20:35 | 0.9825 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9825 | 0 | 0 |  |  | ESENYURT
753 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: FİDER1 KERVANSARAY 1 TM: KIRŞEHİR 2 TM DM: ÇAYAĞAZI DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-02 19:37 | 2016-01-02 22:27 | 2.8453 | 0 | 388 | 6 | 10 | 0 | 1103.9678 | 17.0717 | 28.4528 |  |  | EYÜP
755 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30202 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-02 19:46 | 2016-01-02 20:32 | 0.75806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75806 | 0 | 0 |  |  | FATİH
756 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ2-1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-02 20:05 | 2016-01-02 20:37 | 0.53944 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 29.6694 |  |  | GAZİOSMANPAŞA
757 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: M.EGEMENLIK MH2 TR400 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-02 20:23 | 2016-01-02 20:40 | 0.28528 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 17.9725 | 0 | 0 |  |  | GÜNGÖREN
758 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MALAZGIRT4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-02 20:57 | 2016-01-02 22:49 | 1.8792 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8792 | 0 | 0 |  |  | KADIKÖY
759 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ALPASLAN3 TR | AG - PANO / BOX HASARI - AG BOX A ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-02 21:21 | 2016-01-02 21:41 | 0.34333 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 6.8667 | 0 | 0 |  |  | KARTAL
760 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: KARATEPE3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - HIRSIZLIK SONUCU KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-02 21:25 | 2016-01-02 22:36 | 1.1775 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 97.7325 | 0 | 0 |  |  | KAĞITHANE
762 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: BAYAVSAR3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-02 21:39 | 2016-01-02 22:32 | 0.88 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88 | 0 | 0 |  |  | KÜÇÜKÇEKMECE
766 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: PINARBAŞI TM: CİHANBEYLİ TM Kök: PINARBAŞI MONOBLOK | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI KÖTÜ TEMAS EDİYOR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-02 22:26 | 2016-01-03 00:23 | 1.9608 | 0 | 0 | 61 | 486 | 0 | 0 | 119.6108 | 952.965 |  |  | MALTEPE
768 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SAMIK5 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-02 22:42 | 2016-01-03 02:03 | 3.3531 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 137.4753 |  |  | PENDİK
772 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: HURSUNLU2 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-02 23:25 | 2016-01-03 00:29 | 1.0556 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.3889 | 0 | 0 |  |  | SANCAKTEPE
773 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: GOREME3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-02 22:47 | 2016-01-02 23:59 | 1.2097 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 24.1944 | 0 | 0 |  |  | SARIYER
775 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-15 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-02 23:43 | 2016-01-03 01:40 | 1.9508 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 21.4592 | 0 | 0 |  |  | SULTANBEYLİ
776 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: SEYDİSEHİR TM - F2 SEYDİŞEHİR 1 ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM DM: SEYDİŞEHİR DM1 Kök: AY1 KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-03 08:31 | 2016-01-03 13:31 | 5 | 0 | 785 | 0 | 0 | 0 | 3925 | 0 | 0 |  |  | SULTANGAZİ
777 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: BELEDIYE ALTI TR 3.46 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-03 11:01 | 2016-01-03 13:01 | 2 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 570 | 0 | 0 |  |  | SİLİVRİ
778 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: ŞEHİR-1 TM: TÜMOSAN TM DM: AKSARAY DM4 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-03 09:01 | 2016-01-03 14:01 | 5 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 |  |  | TUZLA
779 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Fider: KARAKOL KÖK-HÜSEYİNBEYLİ1 TR TM: KIZÖREN TM Kök: KARAKOL KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-03 10:01 | 2016-01-03 11:55 | 1.9 | 0 | 0 | 43 | 124 | 0 | 0 | 81.7 | 235.6 |  |  | ZEYTİNBURNU
780 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: KUMLU1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-03 15:31 | 2016-01-03 16:31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |  |  | ÇATALCA
781 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | Fider: FİDER 8 KİRŞEHİR DM 1 TM: KIRŞEHİR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-03 11:01 | 2016-01-03 13:21 | 2.3253 | 0 | 0 | 2 | 398 | 0 | 0 | 4.6506 | 925.4606 |  |  | ÇEKMEKÖY
782 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: ORGANİZE SAN-2 TM: TÜMOSAN TM | PROGRAMLI KESİNTİ - OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-03 13:01 | 2016-01-03 14:01 | 1 | 15 | 27 | 0 | 1 | 15 | 27 | 0 | 1 |  |  | ÜMRANİYE
783 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: ESKIL15 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-03 14:16 | 2016-01-03 15:21 | 1.0833 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 127.8333 | 0 | 0 |  |  | ÜSKÜDAR
784 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: TASKESIK1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-03 11:31 | 2016-01-03 12:21 | 0.83333 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 71.6667 |  |  | ŞİLE
785 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: BOGET3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-03 09:01 | 2016-01-03 11:26 | 2.4167 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 113.5833 |  |  | ŞİŞLİ
788 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: AGAC ISLERI2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-03 12:31 | 2016-01-03 15:27 | 2.9333 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 164.2667 | 0 | 0 |  |  | ALİAĞA
790 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: CİHANBEYLİ-1 TM: CİHANBEYLİ TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-03 09:01 | 2016-01-03 15:01 | 6 | 9 | 20 | 8 | 10 | 54 | 120 | 48 | 60 |  |  | BALÇOVA
793 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: HASTANE8 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-03 09:01 | 2016-01-03 14:24 | 5.3833 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 258.4 | 0 | 0 |  |  | BAYINDIR
795 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM: BEYŞEHİR TM DM: BEYŞEHİR YENİ DM | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE KESİCİ AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-03 00:13 | 2016-01-03 01:13 | 1.0053 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0053 | 0 | 0 | 0 |  |  | BAYRAKLI
797 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: CUMHURIYET15 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-03 09:01 | 2016-01-03 14:01 | 5 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 |  |  | BERGAMA
798 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR DM03 TR06 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-03 10:01 | 2016-01-03 15:09 | 5.1333 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 236.1333 | 0 | 0 |  |  | BEYDAĞ
799 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: TAŞAĞIL TM: EREĞLİ TM Kök: ALHAN KÖK | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANLI TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-03 12:31 | 2016-01-03 13:06 | 0.58333 | 0 | 0 | 44 | 457 | 0 | 0 | 25.6667 | 266.5833 |  |  | BORNOVA
801 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: AGAC ISLERI2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-03 08:31 | 2016-01-03 12:44 | 4.2167 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 320.4667 | 0 | 0 |  |  | BUCA
804 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ALPASLAN2 TR | AG - DİREK EĞİLMESİ - AG DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-03 01:32 | 2016-01-03 02:25 | 0.88333 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 485.8333 | 0 | 0 |  |  | DİKİLİ
806 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: FUAR TM: KONYA-3 TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-03 00:01 | 2016-01-03 02:31 | 2.5 | 51 | 5263 | 0 | 0 | 127.5 | 13157.5 | 0 | 0 |  |  | FOÇA
810 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 61301 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-03 03:16 | 2016-01-03 04:17 | 1.0064 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.0639 | 0 | 0 |  |  | GAZİEMİR
811 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: KALSİTÇİLER TM: NİĞDE-2-TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-03 03:49 | 2016-01-03 11:31 | 7.6947 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 38.4736 | 0 |  |  | GÜZELBAHÇE
815 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: CAKILTEPE1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-03 07:25 | 2016-01-03 08:17 | 0.85889 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 58.4044 |  |  | KARABAĞLAR
819 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: MOLLALAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-03 07:24 | 2016-01-03 10:21 | 2.96 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.8 |  |  | KARABURUN
825 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: KANDIL5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-03 08:43 | 2016-01-03 12:17 | 3.5628 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 35.6278 | 0 | 0 |  |  | KARŞIYAKA
827 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: FİDER1 KERVANSARAY 1 TM: KIRŞEHİR 2 TM DM: KIRŞEHİR DM 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-03 11:01 | 2016-01-03 13:16 | 2.25 | 2 | 3800 | 8 | 4280 | 4.5 | 8550 | 18 | 9630 |  |  | KEMALPAŞA
833 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Fider: NEVŞEHİR-1 TM: NEVŞEHİR-2-TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-03 09:05 | 2016-01-03 10:28 | 1.3906 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 86.2144 | 0 | 0 |  |  | KINIK
834 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: EREĞLİ-2 TM: EREĞLİ TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-03 09:06 | 2016-01-03 14:14 | 5.1333 | 0 | 1059 | 0 | 0 | 0 | 5436.2 | 0 | 0 |  |  | KONAK
840 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: ORHANLI4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-03 09:44 | 2016-01-03 11:36 | 1.8717 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.1017 | 0 | 0 |  |  | KİRAZ
849 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ISMIL7 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-03 10:19 | 2016-01-03 11:46 | 1.4467 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4467 | 0 | 0 |  |  | MENDERES
850 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR: KUCUK KORAS1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-03 10:22 | 2016-01-03 11:26 | 1.0614 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0614 |  |  | MENEMEN
852 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30836 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-03 10:22 | 2016-01-03 10:49 | 0.44194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.44194 | 0 | 0 |  |  | NARLIDERE
856 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: SIRAM1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-03 10:44 | 2016-01-03 13:21 | 2.6186 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 39.2792 | 0 | 0 |  |  | SEFERİHİSAR
859 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: ORHANLI3 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-03 10:20 | 2016-01-03 12:34 | 2.2336 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2336 | 0 | 0 |  |  | SELÇUK
862 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: TOPAC2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-03 10:54 | 2016-01-03 12:28 | 1.5611 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5611 |  |  | TORBALI
864 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: YENICEOBA23 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-03 11:02 | 2016-01-03 13:35 | 2.555 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20.44 | 0 | 0 |  |  | TİRE
865 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HATIP4 TR | AG - DİREK EĞİLMESİ - AG DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-03 10:59 | 2016-01-03 12:13 | 1.2294 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 147.5333 | 0 | 0 |  |  | URLA
874 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KONSAN8 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-03 11:55 | 2016-01-03 13:00 | 1.0881 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0881 | 0 | 0 |  |  | ÇEŞME
875 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR: AKMEZAR2 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-03 11:59 | 2016-01-03 14:20 | 2.3439 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3439 | 0 | 0 |  |  | ÇİĞLİ
876 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: YEDILER3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-03 12:00 | 2016-01-03 13:03 | 1.0433 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0433 | 0 | 0 |  |  | ÖDEMİŞ
879 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 21202 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-03 12:02 | 2016-01-03 12:25 | 0.38611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.38611 | 0 | 0 |  |  | AKYAKA
883 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: ERMENEK16 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-03 12:14 | 2016-01-03 12:46 | 0.52833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.52833 | 0 | 0 |  |  | ARPAÇAY
885 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: BİSKÜVİ SANAYİ-1 TM: KARAMAN OSB TM DM: KARAMAN BS2 DM Kök: COGLU HATSONU KÖK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-03 12:16 | 2016-01-03 13:56 | 1.6678 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6678 | 0 |  |  | DİGOR
886 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: SEYHOMERLI1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-03 12:19 | 2016-01-03 14:38 | 2.3256 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3256 |  |  | KAĞIZMAN
888 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: AYDINLIK TR 02 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-03 12:23 | 2016-01-03 13:15 | 0.855 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.855 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
892 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Fider: NEVŞEHİR-1 TM: NEVŞEHİR-2-TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-03 12:25 | 2016-01-03 14:14 | 1.8164 | 0 | 621 | 42 | 0 | 0 | 1127.9775 | 76.2883 | 0 |  |  | SARIKAMIŞ
898 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | Fider: ÇAYAĞZI DM TM: KIRŞEHİR TM DM: ÇAYAĞAZI DM Kök: AKPINAR KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-03 12:41 | 2016-01-03 14:33 | 1.8675 | 0 | 0 | 3 | 713 | 0 | 0 | 5.6025 | 1331.5275 |  |  | SELİM
904 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: KARAHUYUK6 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-03 12:51 | 2016-01-03 14:20 | 1.4706 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4706 | 0 | 0 |  |  | SUSUZ
906 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: UZUNKUYUFERIZ1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-03 12:29 | 2016-01-03 15:18 | 2.8278 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.1389 |  |  | ABANA
909 | 1 | KONYA | KULU | TR: BESKARDES5 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-03 13:14 | 2016-01-03 14:11 | 0.94556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94556 | 0 | 0 |  |  | ARAÇ
914 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: ESENTEPE59 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-03 13:24 | 2016-01-03 14:07 | 0.71028 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4206 | 0 | 0 |  |  | AZDAVAY
916 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: HASANOBA TM: ÇUMRA TM Kök: OKCU TR 2 RMU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-03 13:13 | 2016-01-03 14:21 | 1.1428 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1428 | 0 |  |  | AĞLI
921 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: K.BURUNAĞIL | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-03 13:47 | 2016-01-03 14:35 | 0.79944 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.3956 |  |  | BOZKURT
923 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: KUSCA2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-03 13:52 | 2016-01-03 15:54 | 2.0417 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30.625 |  |  | CİDE
924 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR: SARIVELINER1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-03 13:56 | 2016-01-03 14:42 | 0.7575 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7575 | 0 | 0 |  |  | DADAY
929 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: SAADETLER MAH2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-03 14:10 | 2016-01-03 14:53 | 0.71 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 0 | 0 |  |  | DEVREKANİ
933 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ULUIRMAK YENI ALTI YOL TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-03 14:20 | 2016-01-03 15:11 | 0.83694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83694 | 0 | 0 |  |  | DOĞANYURT
934 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: KARAKOY 2 TR 100 | AG - GERİLİM YÜKSEK - AG - NÖTR TELİ KOPUK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-03 14:23 | 2016-01-03 15:13 | 0.835 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 43.42 |  |  | HANÖNÜ
938 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: F1-ŞEKER FİDERİ TM: KONYA-1 TM DM: DM 78 KARAÖMERLER | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - OG KABLO BAŞLIĞI PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-03 14:30 | 2016-01-03 15:58 | 1.4608 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 365.2083 | 0 | 0 |  |  | KÜRE
939 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: ŞEHİR - 1 TM: NİĞDE-2-TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-03 14:32 | 2016-01-03 16:13 | 1.6814 | 22 | 1322 | 58 | 217 | 36.9906 | 2222.7961 | 97.5206 | 364.8614 |  |  | MERKEZ
944 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: ŞEHİR - 1 TM: NİĞDE-2-TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-03 14:34 | 2016-01-03 19:47 | 5.2233 | 22 | 1322 | 58 | 217 | 114.9133 | 6905.2467 | 302.9533 | 1133.4633 |  |  | PINARBAŞI
945 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: TATLICAK2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-03 14:48 | 2016-01-03 15:28 | 0.6775 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6775 | 0 | 0 |  |  | SEYDİLER
947 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR: TUZLUKCU13 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-03 14:50 | 2016-01-03 15:30 | 0.66611 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 12.6561 | 0 | 0 |  |  | TAŞKÖPRÜ
948 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: CIHANBEYLI9 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-03 14:46 | 2016-01-03 17:10 | 2.3981 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3981 | 0 | 0 |  |  | TOSYA
950 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM: TÜMOSAN TM Kök: PİRLİ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-03 14:53 | 2016-01-03 15:44 | 0.85222 | 0 | 0 | 0 | 520 | 0 | 0 | 0 | 443.1556 |  |  | ÇATALZEYTİN
954 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: GOREME4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-03 15:00 | 2016-01-03 15:36 | 0.60444 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 8.4622 | 0 | 0 |  |  | İHSANGAZİ
960 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4C 7TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-03 14:39 | 2016-01-03 16:18 | 1.6594 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 82.9722 | 0 | 0 |  |  | İNEBOLU
962 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: HARMANDALI4 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-03 15:09 | 2016-01-03 16:03 | 0.90639 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.90639 |  |  | ŞENPAZAR
963 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: URGUP3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-03 15:12 | 2016-01-03 15:31 | 0.31278 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 79.1328 | 0 | 0 |  |  | AKKIŞLA
968 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR: BASIN1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-03 15:29 | 2016-01-03 16:38 | 1.1447 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1447 |  |  | BÜNYAN
970 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: KADINHANI16 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-03 15:34 | 2016-01-03 16:12 | 0.63083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63083 | 0 | 0 |  |  | DEVELİ
975 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SARAY3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-03 15:40 | 2016-01-03 17:13 | 1.5547 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5547 | 0 | 0 |  |  | FELAHİYE
977 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: SARAY4 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-03 15:46 | 2016-01-03 17:02 | 1.2667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2667 | 0 | 0 |  |  | HACILAR
981 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: SARILAR1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-03 15:55 | 2016-01-03 16:52 | 0.95167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95167 |  |  | KOCASİNAN
982 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR: AYASLAR2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-03 16:02 | 2016-01-03 17:11 | 1.1469 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1469 | 0 | 0 |  |  | MELİKGAZİ
983 | 1 | KONYA | KULU | TR: KULU47 TR | KULLANICI - KOLON SİGORTASI SÜREKLİ ATIYOR - ABONE ŞARTEL/SİGORTA UYGUN AMPERDE DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-03 16:03 | 2016-01-03 16:49 | 0.77472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77472 | 0 | 0 |  |  | PINARBAŞI
988 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60809 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-03 16:13 | 2016-01-03 16:35 | 0.36667 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 89.8333 | 0 | 0 |  |  | SARIOĞLAN
993 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR12 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-03 16:19 | 2016-01-03 16:45 | 0.43583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.43583 | 0 | 0 |  |  | SARIZ
997 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR36 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-03 16:37 | 2016-01-03 17:24 | 0.78056 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 17.1722 | 0 | 0 |  |  | TALAS
998 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: HELVADERE13 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-03 16:35 | 2016-01-03 17:55 | 1.3297 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.6486 | 0 | 0 |  |  | TOMARZA
1002 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR: AKKISE7 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ŞEBEKE KLEMENS BAĞLANTILARI GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-03 16:45 | 2016-01-03 19:21 | 2.605 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.21 | 0 | 0 |  |  | YAHYALI
1005 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ2-1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-03 16:51 | 2016-01-03 17:53 | 1.0336 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20.6722 |  |  | YEŞİLHİSAR
1008 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: KITRELI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-03 17:02 | 2016-01-03 20:01 | 2.9797 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 44.6958 | 0 | 0 |  |  | ÖZVATAN
1009 | 1 | KONYA | MERAM | TR: TIRILIRMAK3 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-03 17:05 | 2016-01-03 17:28 | 0.37556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.37556 | 0 | 0 |  |  | İNCESU
1012 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: ŞEHİR İÇİ TR 48 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-03 17:03 | 2016-01-03 17:41 | 0.62917 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 17.6167 | 0 | 0 |  |  | BABAESKİ
1014 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60503 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-03 17:09 | 2016-01-03 17:25 | 0.26639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.26639 | 0 | 0 |  |  | DEMİRKÖY
1015 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: DM11/TR02 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-03 16:52 | 2016-01-03 17:33 | 0.69583 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.9583 | 0 | 0 |  |  | KOFÇAZ
1019 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: MEYİL TM: KARAPINAR TM Kök: YEDİKULAÇ MODÜLER | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-03 17:01 | 2016-01-03 20:52 | 3.8586 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8586 | 0 |  |  | LÜLEBURGAZ
1020 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HADIMI3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-03 17:22 | 2016-01-03 17:48 | 0.43472 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 217.3611 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
1024 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BABALIK 02 (İHSANİYE 02) | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-03 17:31 | 2016-01-03 18:31 | 1.0014 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0014 | 0 | 0 |  |  | PEHLİVANKÖY
1028 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ARIF BILGE2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-03 17:39 | 2016-01-03 18:27 | 0.79889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79889 | 0 | 0 |  |  | PINARHİSAR
1029 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: ERTUGRUL1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-03 17:38 | 2016-01-03 18:15 | 0.61583 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61583 |  |  | VİZE
1031 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: DUMLUPINAR 03 (CUMHURİYET 17) | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-03 17:41 | 2016-01-03 18:23 | 0.70111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.70111 | 0 | 0 |  |  | AKPINAR
1037 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ 3-34B | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-03 17:48 | 2016-01-03 18:06 | 0.29694 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 14.8472 | 0 | 0 |  |  | AKÇAKENT
1042 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ALAKOVA TASPINAR2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-03 17:54 | 2016-01-03 20:20 | 2.4389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4389 | 0 | 0 |  |  | BOZTEPE
1046 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR: ORENBOYALI1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-03 18:18 | 2016-01-03 21:13 | 2.9158 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9158 |  |  | KAMAN
1050 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ARMAGAN2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-03 18:55 | 2016-01-03 19:18 | 0.37222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.37222 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
1051 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: BOZKIR3 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-03 18:56 | 2016-01-03 20:47 | 1.8417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8417 | 0 | 0 |  |  | MUCUR
1052 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: HUGLU11 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-03 19:02 | 2016-01-03 20:21 | 1.3144 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3144 | 0 | 0 |  |  | ÇİÇEKDAĞI
1055 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: HASTANE TR 1.11 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-03 19:28 | 2016-01-03 20:22 | 0.90583 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8117 | 0 | 0 |  |  | BAŞİSKELE
1056 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: K.HASLAMA1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-03 19:36 | 2016-01-03 20:55 | 1.3044 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3044 |  |  | DARICA
1057 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ1-22 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-03 19:39 | 2016-01-03 20:33 | 0.90083 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.90083 |  |  | DERİNCE
1058 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | Fider: ŞEHİR-2 TM: TÜMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-03 19:57 | 2016-01-03 20:32 | 0.58056 | 0 | 0 | 0 | 520 | 0 | 0 | 0 | 301.8889 |  |  | DİLOVASI
1061 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: YENIKOY2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-03 20:15 | 2016-01-03 21:21 | 1.1036 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 19.865 | 0 | 0 |  |  | GEBZE
1063 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | Fider: HACIBEKTAŞ TM: AVANOS TM1 Kök: TOKİ MODÜLER KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-03 21:03 | 2016-01-03 21:31 | 0.47278 | 3 | 100 | 10 | 200 | 1.4183 | 47.2778 | 4.7278 | 94.5556 |  |  | GÖLCÜK
1068 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | Fider: ÜRGÜP TM: AVANOS TM1 DM: ÜRGÜP DM1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - OG KABLO BAŞLIĞI PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-03 21:29 | 2016-01-03 23:13 | 1.7333 | 0 | 0 | 26 | 1060 | 0 | 0 | 45.0667 | 1837.3333 |  |  | KANDIRA
1072 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: MERKEZ ILKOKUL TR 1.8 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-03 21:44 | 2016-01-03 22:43 | 0.98472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98472 | 0 | 0 |  |  | KARAMÜRSEL
1076 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1174 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-03 22:10 | 2016-01-03 22:40 | 0.50083 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50083 |  |  | KARTEPE
1079 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR: TEPEKOY1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-03 22:20 | 2016-01-03 23:22 | 1.0408 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16.6533 |  |  | KÖRFEZ
1082 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Fider: DEREÇİNE TM: AKŞEHİR TM Kök: ATAKENT KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-03 22:51 | 2016-01-03 23:20 | 0.48222 | 5 | 610 | 0 | 0 | 2.4111 | 294.1556 | 0 | 0 |  |  | ÇAYIROVA
1083 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: GULSEHIR21 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-03 23:04 | 2016-01-03 23:23 | 0.33194 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 6.6389 | 0 | 0 |  |  | İZMİT
1084 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | Fider: KARASINIR TM: KARAMAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-03 23:06 | 2016-01-04 00:21 | 1.2497 | 0 | 0 | 19 | 197 | 0 | 0 | 23.7447 | 246.1953 |  |  | AHIRLI
1086 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA51 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-03 23:20 | 2016-01-04 03:06 | 3.7669 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7669 | 0 | 0 |  |  | AKÖREN
1087 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: MERKEZ ILKOKUL TR 1.8 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-04 11:01 | 2016-01-04 13:01 | 2 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 |  |  | AKŞEHİR
1092 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KINIK TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-04 09:01 | 2016-01-04 14:06 | 5.0833 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 177.9167 |  |  | ALTINEKİN
1093 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: CUKURKUYU8 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-04 13:01 | 2016-01-04 13:47 | 0.76667 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 40.6333 | 0 | 0 |  |  | BEYŞEHİR
1094 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 2 TM DM: DM 17 AKYOKUŞ | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-05 09:01 | 2016-01-05 14:01 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |  |  | BOZKIR
1095 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: ŞEHİR-1 TM: TÜMOSAN TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-04 09:01 | 2016-01-04 14:01 | 5 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 0 | 0 |  |  | CİHANBEYLİ
1097 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BUHARA18 TR (ŞEYH ŞAMİL 01) | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-04 12:31 | 2016-01-04 17:31 | 5 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 430 | 0 | 0 |  |  | DERBENT
1099 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Fider: BEYŞEHİR-1 TM: BEYŞEHİR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-04 09:01 | 2016-01-04 14:01 | 5 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 875 | 0 | 0 |  |  | DEREBUCAK
1100 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 2 TM DM: DM 09 ŞEYH ŞAMİL | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-04 10:01 | 2016-01-04 12:01 | 2 | 1 | 260 | 0 | 0 | 2 | 520 | 0 | 0 |  |  | DOĞANHİSAR
1101 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: AKTAS1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-04 10:01 | 2016-01-04 15:01 | 5 | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 | 1290 | 0 | 0 |  |  | EMİRGAZİ
1102 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: PIRALI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-04 09:01 | 2016-01-04 14:28 | 5.4472 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 294.15 |  |  | EREĞLİ
1104 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: GÜNEYPINAR TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 00:06 | 2016-01-04 02:18 | 2.1947 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1947 |  |  | GÜNEYSINIR
1105 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: MUCUR KÖYLER TM: PETLAS TM Kök: KESİKKÖPRÜ MODÜLER | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-04 10:01 | 2016-01-04 13:01 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |  |  | HADİM
1108 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: FEVZİ ÇAKMAK TM: KONYA-3 TM DM: DM34 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-04 00:01 | 2016-01-04 02:01 | 2 | 51 | 5261 | 0 | 0 | 102 | 10522 | 0 | 0 |  |  | HALKAPINAR
1109 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: FİDER3 OTOGAR (TR1-71) TM: KIRŞEHİR 2 TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - AKIM TRAFOSU PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 00:41 | 2016-01-04 01:19 | 0.63028 | 29 | 19469 | 0 | 0 | 18.2781 | 12270.8781 | 0 | 0 |  |  | HÜYÜK
1111 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YUNUS EMRE6 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-04 11:01 | 2016-01-04 15:01 | 4 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 324 | 0 | 0 |  |  | ILGIN
1112 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: SARIKARAMAN4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 01:10 | 2016-01-04 01:37 | 0.43972 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6.5958 |  |  | KADINHANI
1116 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Fider: KAMAN 1 TM: HİRFANLI HES TM DM: KAMAN DM Kök: KURANCILI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 01:33 | 2016-01-04 08:45 | 7.2047 | 0 | 1170 | 2 | 0 | 0 | 8429.525 | 14.4094 | 0 |  |  | KARAPINAR
1117 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: SEYDİSEHİR TM - F2 SEYDİŞEHİR 1 ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM DM: SEYDİŞEHİR DM2 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-04 08:31 | 2016-01-04 13:31 | 5 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 1240 | 0 | 0 |  |  | KARATAY
1119 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: KARASINIR TM: KARAMAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 01:39 | 2016-01-04 02:35 | 0.93861 | 0 | 0 | 19 | 197 | 0 | 0 | 17.8336 | 184.9064 |  |  | KULU
1125 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: KIZÖREN TM Kök: EŞMEKAYA 3 TR KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-DİĞER - KESİCİNİN EKONOMİK ÖMRÜNÜ TAMAMLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 02:45 | 2016-01-04 08:55 | 6.1703 | 12 | 575 | 200 | 600 | 74.0433 | 3547.9097 | 1234.0556 | 3702.1667 |  |  | MERAM
1128 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: MUDERRIS1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 02:56 | 2016-01-04 09:21 | 6.4217 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 950.4067 | 0 | 0 |  |  | SARAYÖNÜ
1129 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Fider: REİS TM: AKŞEHİR TM DM: REİS DM Kök: GEDİL KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 02:58 | 2016-01-04 03:33 | 0.57528 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 31.065 | 0 | 0 |  |  | SELÇUKLU
1131 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: YENIKOY1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 03:28 | 2016-01-04 04:37 | 1.1447 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.5789 | 0 | 0 |  |  | SEYDİŞEHİR
1132 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | Fider: AVANOS TM2 F14 TM: AVANOS TM2 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 03:36 | 2016-01-04 04:25 | 0.81944 | 5 | 327 | 0 | 0 | 4.0972 | 267.9583 | 0 | 0 |  |  | TAŞKENT
1134 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Fider: DEREÇİNE TM: AKŞEHİR TM Kök: ATAKENT KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 03:48 | 2016-01-04 04:30 | 0.70417 | 0 | 615 | 0 | 0 | 0 | 433.0625 | 0 | 0 |  |  | TUZLUKÇU
1138 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: ŞEHİR-1 TM: KARAMAN TM DM: KARAMAN DM1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 04:27 | 2016-01-04 09:04 | 4.6153 | 0 | 0 | 96 | 674 | 0 | 0 | 443.0667 | 3110.6972 |  |  | YALIHÜYÜK
1139 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | Fider: ORTAKÖY TM: TÜMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 04:37 | 2016-01-04 06:34 | 1.9369 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 348.65 |  |  | YUNAK
1141 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: GOZLU6 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 04:45 | 2016-01-04 08:47 | 4.0325 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0325 |  |  | ÇELTİK
1144 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Fider: DEREÇİNE TM: AKŞEHİR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 05:00 | 2016-01-04 06:06 | 1.1022 | 11 | 1091 | 27 | 1446 | 12.1244 | 1202.5244 | 29.76 | 1593.8133 |  |  | ÇUMRA
1145 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: TAŞPINAR TM: TÜMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 05:06 | 2016-01-04 05:47 | 0.66694 | 0 | 0 | 5 | 1250 | 0 | 0 | 3.3347 | 833.6806 |  |  | ALTINTAŞ
1149 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | Fider: HACIBEKTAŞ TM: AVANOS TM1 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - RÖLE AYARININ YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 05:12 | 2016-01-04 06:33 | 1.3431 | 15 | 3327 | 53 | 1200 | 20.1458 | 4468.3458 | 71.1819 | 1611.6667 |  |  | ASLANAPA
1151 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: BÖLÜKYAZI TM: KARAMAN TM Kök: ATATÜRK MAH. KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 05:08 | 2016-01-04 09:06 | 3.9561 | 0 | 0 | 178 | 454 | 0 | 0 | 704.1878 | 1796.0744 |  |  | DOMANİÇ
1152 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | Fider: FİDER 4 KALABA TM: KALABA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BUZ YÜKÜ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 06:12 | 2016-01-04 12:05 | 5.8819 | 2 | 634 | 3 | 0 | 11.7639 | 3729.1528 | 17.6458 | 0 |  |  | DUMLUPINAR
1153 | 1 | KONYA | ILGIN | Fider: ILGIN TM - FİDER6 KUMDÖKEN TM: ILGIN TM DM: DM44 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 06:11 | 2016-01-04 10:39 | 4.4517 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 681.105 |  |  | EMET
1154 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR: SIGRAK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-04 06:33 | 2016-01-04 09:28 | 2.9214 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.7642 |  |  | GEDİZ
1155 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: PIRALI1 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 06:14 | 2016-01-04 07:24 | 1.1619 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 31.3725 |  |  | HİSARCIK
1157 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TR: YAYLAOZU1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 06:21 | 2016-01-04 07:29 | 1.1425 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 46.8425 |  |  | MERKEZ
1158 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: DOGRUGOZ6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 06:22 | 2016-01-04 07:41 | 1.3175 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.5875 | 0 | 0 |  |  | PAZARLAR
1159 | 1 | KONYA | KULU | TM: KULU TM DM: KULU DM Kök: KARACADAĞ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-04 06:25 | 2016-01-04 08:10 | 1.7472 | 0 | 545 | 0 | 5 | 0 | 952.2361 | 0 | 8.7361 |  |  | SİMAV
1161 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: UCHUYUK1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 06:25 | 2016-01-04 08:10 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17.5 |  |  | TAVŞANLI
1162 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR: GURAGAC4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 06:29 | 2016-01-04 08:51 | 2.3728 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 37.9644 |  |  | ÇAVDARHİSAR
1166 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: YEŞİLDERE-1 TM: KARAMAN OSB TM DM: KAYAÖNÜ DM Kök: YEŞİLDERE KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 06:40 | 2016-01-04 11:19 | 4.6456 | 0 | 0 | 1 | 73 | 0 | 0 | 4.6456 | 339.1256 |  |  | ŞAPHANE
1168 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: SARIKARAMAN7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 06:48 | 2016-01-04 07:50 | 1.0222 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20.4444 |  |  | AKÇADAĞ
1171 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: MORCALI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-04 06:54 | 2016-01-04 14:26 | 7.5203 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 451.2167 |  |  | ARAPGİR
1173 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR: SARIVELINER1 TR | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 06:58 | 2016-01-04 12:23 | 5.4167 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 124.5833 | 0 | 0 |  |  | ARGUVAN
1174 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | Fider: ŞEHİR-1 FİDERİ TM: AKSARAY TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 07:03 | 2016-01-04 07:56 | 0.88306 | 5 | 650 | 10 | 500 | 4.4153 | 573.9861 | 8.8306 | 441.5278 |  |  | BATTALGAZİ
1176 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: KIZIK TR2 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 06:56 | 2016-01-04 09:59 | 3.0453 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30.4528 |  |  | DARENDE
1177 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: SUDURAGI11 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 06:50 | 2016-01-04 08:55 | 2.0806 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 62.4167 | 0 | 0 |  |  | DOĞANYOL
1178 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: KARAALI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İZOLATÖR PİM ÇIKMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 07:08 | 2016-01-04 09:10 | 2.0306 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.1222 | 0 | 0 |  |  | DOĞANŞEHİR
1180 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISA DM: KOLUKISA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 07:02 | 2016-01-04 09:06 | 2.0672 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.4033 | 0 |  |  | HEKİMHAN
1181 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Fider: HUĞLU KÖK TR1 - HUĞLU1 TR TM: BEYŞEHİR TM DM: BEYSEHİR ESKİ DM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-04 07:14 | 2016-01-04 08:52 | 1.63 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 34.23 | 0 | 0 |  |  | KALE
1183 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: ŞEHİR-1 TM: KARAMAN TM DM: KARAMAN DM2 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 07:22 | 2016-01-04 08:35 | 1.2136 | 7 | 360 | 0 | 0 | 8.4953 | 436.9 | 0 | 0 |  |  | KULUNCAK
1185 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: KONYA4 TM - HARA FİDERİ TM: KONYA-4 TM Kök: SAZLIK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 07:29 | 2016-01-04 08:26 | 0.96583 | 10 | 140 | 0 | 0 | 9.6583 | 135.2167 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
1186 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Fider: KARAKAYA TM: KONYA-2 TM DM: DM 11 ERENKÖY | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-04 06:47 | 2016-01-04 09:51 | 3.0706 | 0 | 796 | 12 | 0 | 0 | 2444.1622 | 36.8467 | 0 |  |  | PÜTÜRGE
1187 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR: KARAAGA6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 07:33 | 2016-01-04 08:39 | 1.1039 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 27.5972 | 0 | 0 |  |  | YAZIHAN
1188 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: KARAHIDIR TR9 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-04 07:38 | 2016-01-04 08:37 | 0.98194 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98194 |  |  | YEŞİLYURT
1193 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: DM35-SÜPER GIDACILAR TR TM: KONYA-3 TM DM: KARATAY DM 35 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 07:42 | 2016-01-04 08:16 | 0.56528 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 58.2236 | 0 | 0 |  |  | AHMETLİ
1195 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: S.MERYEMKESI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 07:45 | 2016-01-04 10:02 | 2.2903 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 48.0958 |  |  | AKHİSAR
1197 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Fider: KAMAN 1 TM: HİRFANLI HES TM DM: KAMAN DM Kök: HİRFANLI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BUZ YÜKÜ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 07:48 | 2016-01-04 13:02 | 5.2322 | 2 | 125 | 12 | 550 | 10.4644 | 654.0278 | 62.7867 | 2877.7222 |  |  | ALAŞEHİR
1198 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: ÇİFTLİK TR8 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 07:49 | 2016-01-04 08:22 | 0.54583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.54583 | 0 | 0 |  |  | DEMİRCİ
1200 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: TAŞPINAR TM: TÜMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 07:50 | 2016-01-04 09:34 | 1.7225 | 0 | 0 | 10 | 500 | 0 | 0 | 17.225 | 861.25 |  |  | GÖLMARMARA
1201 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: MİSLİOVA-1 TM: MİSLİOVA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 07:52 | 2016-01-04 09:47 | 1.9181 | 0 | 0 | 182 | 4 | 0 | 0 | 349.0861 | 7.6722 |  |  | GÖRDES
1202 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | Fider: FİDER2 KERVANSARAY 2 TM: KIRŞEHİR 2 TM DM: ÇAYAĞAZI DM Kök: KÖRPINAR MODÜLER | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 07:50 | 2016-01-04 09:10 | 1.3303 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 39.9083 |  |  | KIRKAĞAÇ
1203 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: ÇEVRERİNGİ-1 TM: KARAMAN OSB TM Kök: BAŞHARMAN KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 07:45 | 2016-01-04 08:38 | 0.89583 | 0 | 0 | 7 | 706 | 0 | 0 | 6.2708 | 632.4583 |  |  | KULA
1205 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | Fider: ORTAKÖY TM: TÜMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 07:53 | 2016-01-04 11:54 | 4.0158 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 140.5542 |  |  | KÖPRÜBAŞI
1206 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: CALTI3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-04 07:53 | 2016-01-04 09:18 | 1.4122 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4122 |  |  | MERKEZ
1207 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: YEŞİLDERE-1 TM: KARAMAN OSB TM DM: KAYAÖNÜ DM Kök: AĞILÖNÜ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 07:56 | 2016-01-04 11:27 | 3.5228 | 0 | 0 | 8 | 105 | 0 | 0 | 28.1822 | 369.8917 |  |  | SALİHLİ
1209 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | Fider: FİDER5 TM: NEVŞEHİR-2-TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - DİĞER İŞLETME KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 07:56 | 2016-01-04 12:09 | 4.2136 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 252.8167 |  |  | SARIGÖL
1213 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: INCESU7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 07:59 | 2016-01-04 09:54 | 1.9125 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 19.125 | 0 | 0 |  |  | SARUHANLI
1218 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: HASTANE TR 1.11 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 08:02 | 2016-01-04 10:34 | 2.5272 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5272 | 0 | 0 |  |  | SELENDİ
1219 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR: GUNEYSINIR13 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 08:05 | 2016-01-04 09:07 | 1.0344 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0344 | 0 | 0 |  |  | SOMA
1227 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR: KUNDULLU2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 08:10 | 2016-01-04 09:27 | 1.2783 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 40.9067 | 0 | 0 |  |  | TURGUTLU
1230 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SAMIK2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-04 08:10 | 2016-01-04 10:11 | 2.0181 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0181 |  |  | AFŞİN
1232 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: SANAYI DOKUMCULER TR 1.26 | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖR PİM ÇIKMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 08:11 | 2016-01-04 08:48 | 0.62167 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 9.9467 | 0 | 0 |  |  | ANDIRIN
1234 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: ÇİFTLİK TR9 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 08:13 | 2016-01-04 08:39 | 0.43333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.43333 | 0 | 0 |  |  | EKİNÖZÜ
1235 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: MAHMUTHISAR 2 TR 160 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 08:08 | 2016-01-04 11:04 | 2.9211 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 160.6611 |  |  | ELBİSTAN
1236 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR: GUVENDIK ORTA MAHALLE1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 08:15 | 2016-01-04 09:33 | 1.3064 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 19.5958 | 0 | 0 |  |  | GÖKSUN
1237 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 2 TM DM: DM8 S.EYYUBİ | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-04 09:01 | 2016-01-04 11:01 | 2 | 1 | 380 | 0 | 0 | 2 | 760 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
1238 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: ULUPINAR TR2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 08:17 | 2016-01-04 09:47 | 1.5039 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.0156 | 0 | 0 |  |  | NURHAK
1239 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: YEŞİLDERE-1 TM: KARAMAN OSB TM DM: KAYAÖNÜ DM Kök: YEŞİLDERE KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 08:11 | 2016-01-04 10:24 | 2.2247 | 0 | 0 | 2 | 334 | 0 | 0 | 4.4494 | 743.0572 |  |  | PAZARCIK
1241 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR: KOLAK2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-04 08:20 | 2016-01-04 09:00 | 0.675 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.675 |  |  | TÜRKOĞLU
1242 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: YENICEOBA33 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 08:20 | 2016-01-04 14:30 | 6.1661 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.1661 | 0 | 0 |  |  | ÇAĞLAYANCERİT
1244 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: FİDER1 KERVANSARAY 1 TM: KIRŞEHİR 2 TM TR: TR1-107 DM: KIRŞEHİR DM 1 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-04 08:21 | 2016-01-04 08:49 | 0.46639 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.46639 | 0 | 0 | 0 |  |  | DARGEÇİT
1246 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: KUZOREN1 TR | AG - GERİLİM YÜKSEK - AG - FAZ İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 08:27 | 2016-01-04 09:32 | 1.0864 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.7775 | 0 | 0 |  |  | DERİK
1247 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: ASMASIZ1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 08:29 | 2016-01-04 09:00 | 0.52444 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 41.9556 |  |  | KIZILTEPE
1250 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Fider: KARGIN YENİCE TM: HİRFANLI HES TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 08:32 | 2016-01-04 15:43 | 7.1942 | 1 | 580 | 0 | 0 | 7.1942 | 4172.6167 | 0 | 0 |  |  | MAZIDAĞI
1253 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: KORPINAR TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 08:34 | 2016-01-04 09:01 | 0.45139 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 7.2222 |  |  | MERKEZ
1256 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: BUYUKGOZLUK1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 08:37 | 2016-01-04 09:58 | 1.3561 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 55.6006 |  |  | MİDYAT
1257 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: K.BURUNAĞIL | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-04 08:37 | 2016-01-04 11:13 | 2.6122 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20.8978 |  |  | NUSAYBİN
1259 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: KIZILKAYA TM: KARAMAN TM Kök: PINARBAŞI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - SIKI BAĞDAN TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 08:39 | 2016-01-04 10:16 | 1.6133 | 0 | 0 | 11 | 1072 | 0 | 0 | 17.7467 | 1729.4933 |  |  | SAVUR
1266 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: PAŞABAĞ TR1 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 08:32 | 2016-01-04 12:48 | 4.26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.26 |  |  | YEŞİLLİ
1267 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30501 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 08:38 | 2016-01-04 10:01 | 1.3858 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3858 | 0 | 0 |  |  | ÖMERLİ
1271 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: ORTAKOY43 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 08:45 | 2016-01-04 09:10 | 0.41083 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.465 | 0 | 0 |  |  | BODRUM
1273 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: KOLSUZ1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 08:46 | 2016-01-04 09:58 | 1.1994 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1994 |  |  | DALAMAN
1275 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: TUZKOY7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 08:46 | 2016-01-04 09:46 | 1.0003 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20.0056 |  |  | DATÇA
1280 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SULTANHANI21 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 08:51 | 2016-01-04 09:43 | 0.86611 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9.5272 | 0 | 0 |  |  | FETHİYE
1281 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: AKCABELEN3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-04 08:48 | 2016-01-04 09:26 | 0.62917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.62917 | 0 | 0 |  |  | KAVAKLIDERE
1282 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: BUSAN12 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-04 08:52 | 2016-01-04 09:33 | 0.67806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67806 | 0 | 0 |  |  | KÖYCEĞİZ
1283 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: ORTAKOY26 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 08:52 | 2016-01-04 09:49 | 0.95028 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 12.3536 | 0 | 0 |  |  | MARMARİS
1284 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: IŞIKLAR TM: KARAPINAR TM Kök: KAYALI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-04 08:53 | 2016-01-04 10:52 | 1.9819 | 0 | 860 | 46 | 602 | 0 | 1704.4722 | 91.1694 | 1193.1306 |  |  | MERKEZ
1285 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: DIGRAK1 TR 50 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 08:51 | 2016-01-04 11:52 | 3.0136 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0136 |  |  | MİLAS
1287 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA64 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞ KABLOSU HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 08:55 | 2016-01-04 11:57 | 3.0444 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 48.7111 | 0 | 0 |  |  | ORTACA
1288 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: TARASCI1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 08:54 | 2016-01-04 09:53 | 0.9825 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9825 | 0 | 0 |  |  | ULA
1289 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: TURGUT2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 08:55 | 2016-01-04 10:25 | 1.4958 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.4708 | 0 | 0 |  |  | YATAĞAN
1290 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR: KAVAKOZU1 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 08:47 | 2016-01-04 09:41 | 0.90583 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10.87 |  |  | BULANIK
1292 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Fider: YENİCE YOLU KÖK - MERKEZ ÇIKIŞI TM: ALTINEKİN TM TR: ALTINEKIN1 TR DM: ALTINEKİN DM Kök: YENİCE YOLU KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - OG KABLO BAŞLIĞI PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 08:41 | 2016-01-04 11:05 | 2.3978 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 549.0911 | 0 | 0 |  |  | HASKÖY
1293 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR: KONAKKALE2 TR | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 08:59 | 2016-01-04 10:04 | 1.0706 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 20.3406 | 0 | 0 |  |  | KORKUT
1294 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAASLAN AYBAHCE1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-04 09:02 | 2016-01-04 17:20 | 8.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 0 |  |  | MALAZGİRT
1298 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: BEYKONAK 3 TR 250 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 09:04 | 2016-01-04 11:09 | 2.0861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0861 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
1302 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: KILBASAN TM: KARAMAN TM Kök: KILBASAN KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - DİĞER İŞLETME KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 09:08 | 2016-01-04 10:47 | 1.6519 | 0 | 0 | 97 | 757 | 0 | 0 | 160.2386 | 1250.5219 |  |  | VARTO
1303 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: KARASINIR TM: KARAMAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-03 23:13 | 2016-01-04 02:12 | 2.9836 | 0 | 0 | 96 | 674 | 0 | 0 | 286.4267 | 2010.9539 |  |  | ACIGÖL
1304 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: ÇERDİĞİN TR1 TM: KIZÖREN TM Kök: KIRKOBA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - FIRTINA NEDENİYLE OG TEL KOPUĞU | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 09:08 | 2016-01-04 11:51 | 2.7214 | 0 | 0 | 41 | 20 | 0 | 0 | 111.5769 | 54.4278 |  |  | AVANOS
1305 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: SUDURAGI3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 09:10 | 2016-01-04 10:40 | 1.5056 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 52.6944 | 0 | 0 |  |  | DERİNKUYU
1307 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: ORTAKOY18 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 09:10 | 2016-01-04 10:00 | 0.83 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 115.37 | 0 | 0 |  |  | GÜLŞEHİR
1315 | 1 | KONYA | MERAM | TR: LALEBAHCE8 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-04 09:01 | 2016-01-04 14:01 | 5 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 860 | 0 | 0 |  |  | HACIBEKTAŞ
1316 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: ATLANTI13 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-04 09:17 | 2016-01-04 10:34 | 1.2894 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2894 | 0 | 0 |  |  | KOZAKLI
1317 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | Fider: FİDER2 KERVANSARAY 2 TM: KIRŞEHİR 2 TM DM: ÇAYAĞAZI DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BUZ YÜKÜ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 09:17 | 2016-01-04 16:42 | 7.4069 | 1 | 1233 | 1 | 8 | 7.4069 | 9132.7625 | 7.4069 | 59.2556 |  |  | MERKEZ
1319 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: ORTAKUYU2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 09:18 | 2016-01-04 10:07 | 0.80111 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 21.63 |  |  | ÜRGÜP
1320 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: KARKIN3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 09:20 | 2016-01-04 11:06 | 1.7606 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15.845 | 0 | 0 |  |  | ALTUNHİSAR
1324 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: BUDAK4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 09:23 | 2016-01-04 10:29 | 1.0972 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.6806 | 0 | 0 |  |  | BOR
1325 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: KIZILKAYA TM: KARAMAN TM Kök: ÇUKURBAĞ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 09:17 | 2016-01-04 15:08 | 5.8578 | 0 | 0 | 15 | 1714 | 0 | 0 | 87.8667 | 10040.2311 |  |  | MERKEZ
1328 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: HUYUK5 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-04 09:27 | 2016-01-04 10:58 | 1.5111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5111 | 0 | 0 |  |  | ULUKIŞLA
1329 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: ÇEVRERİNGİ-1 TM: KARAMAN OSB TM Kök: BAŞHARMAN KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 09:25 | 2016-01-04 15:15 | 5.8311 | 0 | 0 | 7 | 706 | 0 | 0 | 40.8178 | 4116.7644 |  |  | ÇAMARDI
1331 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1535 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-02 18:37 | 2016-01-02 20:37 | 1.9997 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9997 | 0 | 0 |  |  | ÇİFTLİK
1338 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: KISECIK6 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 09:30 | 2016-01-04 12:21 | 2.8467 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8467 |  |  | AKKUŞ
1339 | 1 | KONYA | MERAM | TR: SUKRAN3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-04 09:22 | 2016-01-04 10:22 | 0.99917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99917 | 0 | 0 |  |  | AYBASTI
1340 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Fider: KAMAN 1 TM: HİRFANLI HES TM DM: KAMAN DM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - OG KABLO BAŞLIĞI PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 09:38 | 2016-01-04 13:42 | 4.0725 | 12 | 12000 | 0 | 0 | 48.87 | 48870 | 0 | 0 |  |  | FATSA
1342 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | Fider: ÇİÇEKDAĞI (15,8 kV) TM: YERKÖY TM TR: CICEKDAG TR-11 | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 09:40 | 2016-01-04 10:05 | 0.42389 | 0 | 348 | 0 | 0 | 0 | 147.5133 | 0 | 0 |  |  | GÖLKÖY
1343 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: ACIGOL16 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 09:39 | 2016-01-04 10:39 | 1.0153 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20.3056 | 0 | 0 |  |  | GÜLYALI
1344 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: CULLAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 09:40 | 2016-01-04 10:05 | 0.42306 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 8.0381 |  |  | GÜRGENTEPE
1346 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Fider: DEREÇİNE TM: AKŞEHİR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 06:18 | 2016-01-04 10:49 | 4.5133 | 11 | 1091 | 27 | 1446 | 49.6467 | 4924.0467 | 121.86 | 6526.28 |  |  | KABADÜZ
1349 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR: GUZELOZ2 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 09:45 | 2016-01-04 13:11 | 3.4353 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4353 |  |  | KABATAŞ
1350 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: SAVAS2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 09:52 | 2016-01-04 11:51 | 1.9825 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9825 | 0 | 0 |  |  | KORGAN
1351 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: KINIK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 09:54 | 2016-01-04 10:47 | 0.88583 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.2008 |  |  | KUMRU
1352 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: GOREME4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞ KABLOSU HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 09:53 | 2016-01-04 12:41 | 2.7958 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 125.8125 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
1356 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Fider: NEVŞEHİR-1 TM: NEVŞEHİR-2-TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-04 09:51 | 2016-01-04 13:20 | 3.4869 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 52.3042 | 0 |  |  | MESUDİYE
1358 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | Fider: KARASINIR TM: KARAMAN TM Kök: KOM GIDA | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 09:54 | 2016-01-04 12:17 | 2.3883 | 0 | 0 | 19 | 492 | 0 | 0 | 45.3783 | 1175.06 |  |  | PERŞEMBE
1361 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: KUKURT1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-04 09:59 | 2016-01-04 14:40 | 4.6833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.3667 | 0 | 0 |  |  | ULUBEY
1364 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BUHARA18 TR (ŞEYH ŞAMİL 01) | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-04 08:31 | 2016-01-04 13:31 | 5 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 |  |  | ÇAMAŞ
1365 | 1 | KONYA | HADİM | Fider: BALCILAR-1 TM: GÖKSU HES TM DM: BALCILAR DM Kök: TAŞKENT KÖK1 | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 10:03 | 2016-01-04 12:09 | 2.0942 | 0 | 0 | 0 | 387 | 0 | 0 | 0 | 810.4425 |  |  | ÇATALPINAR
1373 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: HACIBEYLI1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 10:07 | 2016-01-04 13:16 | 3.1419 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1419 |  |  | ÇAYBAŞI
1375 | 1 | KONYA | HADİM | TR: GULVET1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 10:06 | 2016-01-04 11:19 | 1.2283 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 55.275 |  |  | ÜNYE
1376 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR: ILISU3 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 10:02 | 2016-01-04 11:07 | 1.0886 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0886 |  |  | İKİZCE
1378 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: YILDIZ SANAYI TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 10:08 | 2016-01-04 11:10 | 1.0333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0333 | 0 | 0 |  |  | ARDEŞEN
1381 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: TAŞAĞIL TM: EREĞLİ TM Kök: ALHAN KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 10:09 | 2016-01-04 11:01 | 0.87083 | 0 | 0 | 44 | 457 | 0 | 0 | 38.3167 | 397.9708 |  |  | DEREPAZARI
1386 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: KIZILKAYA TM: KARAMAN TM Kök: ÇUKURBAĞ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 10:12 | 2016-01-04 13:12 | 2.9961 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 185.7589 |  |  | FINDIKLI
1388 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: HASANGAZI3 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 10:15 | 2016-01-04 11:03 | 0.78889 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 81.2556 |  |  | GÜNEYSU
1389 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: EGILMEZ1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 10:05 | 2016-01-04 15:20 | 5.2517 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.2517 |  |  | HEMŞİN
1390 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: KALE TR 3.38 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 10:19 | 2016-01-04 11:25 | 1.0978 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0978 | 0 | 0 |  |  | KALKANDERE
1391 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: KOZLUBUCAK TM: KARAMAN TM Kök: GÖKCE ÇAMLIK KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 10:23 | 2016-01-04 19:39 | 9.2661 | 0 | 0 | 1 | 49 | 0 | 0 | 9.2661 | 454.0394 |  |  | MERKEZ
1393 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Fider: KAMAN 1 TM: HİRFANLI HES TM DM: KAMAN DM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 10:19 | 2016-01-04 11:35 | 1.2725 | 1 | 499 | 6 | 276 | 1.2725 | 634.9775 | 7.635 | 351.21 |  |  | PAZAR
1396 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: KABAKLI | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 10:27 | 2016-01-04 13:21 | 2.9025 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 23.22 |  |  | ÇAMLIHEMŞİN
1398 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR: MELIKLI1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 10:19 | 2016-01-04 12:19 | 2.0019 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0019 |  |  | ÇAYELİ
1400 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: FİDER2 KERVANSARAY 2 TM: KIRŞEHİR 2 TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 10:05 | 2016-01-04 11:00 | 0.91222 | 7 | 3997 | 97 | 2990 | 6.3856 | 3646.1522 | 88.4856 | 2727.5444 |  |  | İKİZDERE
1401 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: TERLEMEZ2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 07:59 | 2016-01-04 10:32 | 2.5503 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 76.5083 |  |  | İYİDERE
1407 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C 14TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ALPEK KABLO EK YERİNDEN GELEN ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 10:38 | 2016-01-04 12:28 | 1.8339 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 275.0833 | 0 | 0 |  |  | ADAPAZARI
1408 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | Fider: FİDER 12 DAĞITIM MERKEZİ 1 TM: AVANOS TM2 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BUZ YÜKÜ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 10:38 | 2016-01-04 12:11 | 1.5528 | 0 | 30 | 20 | 750 | 0 | 46.5833 | 31.0556 | 1164.5833 |  |  | AKYAZI
1412 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | Fider: FİDER 13 DAĞITIM MERKEZİ 1 TM: AVANOS TM2 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - GEÇİT İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 10:40 | 2016-01-04 16:31 | 5.8456 | 0 | 0 | 130 | 670 | 0 | 0 | 759.9222 | 3916.5222 |  |  | ARİFİYE
1415 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: ÇİFTLİK2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 10:42 | 2016-01-04 11:18 | 0.60806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.60806 | 0 | 0 |  |  | ERENLER
1416 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: ORTAOBA TM: KARAMAN TM Kök: ORTAOBA KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 10:43 | 2016-01-04 12:06 | 1.3733 | 0 | 0 | 1 | 240 | 0 | 0 | 1.3733 | 329.6 |  |  | FERİZLİ
1420 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR: HACIISMAILLI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 10:47 | 2016-01-04 13:39 | 2.8781 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 51.805 |  |  | GEYVE
1421 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: KARKIN1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 10:44 | 2016-01-04 11:44 | 0.98861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98861 | 0 | 0 |  |  | HENDEK
1425 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1458 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-04 10:45 | 2016-01-04 11:41 | 0.93333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93333 | 0 | 0 |  |  | KARAPÜRÇEK
1426 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: GUNEYYURT5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 10:50 | 2016-01-04 12:41 | 1.8428 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 23.9561 | 0 | 0 |  |  | KARASU
1427 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YENIPINAR2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 10:50 | 2016-01-04 13:56 | 3.0978 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30.9778 |  |  | KAYNARCA
1429 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: KOZLUBUCAK TM: KARAMAN TM Kök: KOZLUBUCAK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - FIRTINA NEDENİYLE OG TEL KOPUĞU | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 10:49 | 2016-01-04 14:56 | 4.1231 | 0 | 0 | 11 | 564 | 0 | 0 | 45.3536 | 2325.4033 |  |  | KOCAALİ
1430 | 1 | KONYA | ÇELTİK | Fider: FİDER6 ÇELTİK1 ÇIKIŞI TM: YUNAK TM DM: ÇELTİK DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 10:56 | 2016-01-04 11:49 | 0.88694 | 0 | 4070 | 45 | 0 | 0 | 3609.8639 | 39.9125 | 0 |  |  | PAMUKOVA
1432 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: ANABAĞLAR TR1 C KOLU TR: ANABAĞLAR TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 10:46 | 2016-01-04 11:41 | 0.92694 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 12.0503 | 0 | 0 |  |  | SAPANCA
1434 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: DOGRUGOZ2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 10:57 | 2016-01-04 12:23 | 1.4289 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 31.4356 | 0 | 0 |  |  | SERDİVAN
1435 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: UYANIKLAR YAYLASI TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 09:01 | 2016-01-04 14:50 | 5.8222 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.8222 |  |  | SÖĞÜTLÜ
1437 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: EMINLER1 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 10:57 | 2016-01-04 15:36 | 4.6506 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 93.0111 |  |  | TARAKLI
1439 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: BUZCULER TM: KONYA3 TM DM: TATLICAK DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 10:58 | 2016-01-04 11:44 | 0.76111 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 38.0556 | 0 | 0 |  |  | ALAÇAM
1443 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | Fider: ILGIN TM - FİDER4 AKŞEHİR TM: ILGIN TM Kök: BAŞKOY KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 11:01 | 2016-01-04 12:17 | 1.2803 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 192.0417 | 0 | 0 |  |  | ASARCIK
1444 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: BAYRAMLI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-04 11:05 | 2016-01-04 12:07 | 1.0439 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0439 |  |  | ATAKUM
1447 | 1 | KONYA | TAŞKENT | Fider: BALCILAR-1 TM: GÖKSU HES TM DM: BALCILAR DM | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 11:06 | 2016-01-04 12:35 | 1.4906 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 32.7922 |  |  | AYVACIK
1449 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: FİDER1 KERVANSARAY 1 TM: KIRŞEHİR 2 TM DM: DM-93 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BUZ YÜKÜ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 11:08 | 2016-01-04 17:18 | 6.1667 | 4 | 2632 | 87 | 2648 | 24.6667 | 16230.6667 | 536.5 | 16329.3333 |  |  | BAFRA
1451 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 2D 4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 11:11 | 2016-01-04 13:26 | 2.2569 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 40.625 | 0 | 0 |  |  | CANİK
1455 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | Fider: ÇİFTLİK-AZATLI TM: MİSLİOVA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 11:14 | 2016-01-04 14:15 | 3.0172 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 60.3444 | 0 |  |  | HAVZA
1456 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SULTANHANI5 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 11:12 | 2016-01-04 13:31 | 2.3117 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 1387 | 0 | 0 |  |  | KAVAK
1458 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Fider: KAMAN 1 TM: HİRFANLI HES TM DM: KAMAN DM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 11:16 | 2016-01-04 13:52 | 2.6131 | 0 | 0 | 12 | 858 | 0 | 0 | 31.3567 | 2242.0017 |  |  | LADİK
1461 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KUCUK KOVANAGZI6 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 11:19 | 2016-01-04 12:09 | 0.8475 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8475 | 0 | 0 |  |  | 19 MAYIS
1467 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: BASAK EKMEK8 TR B KOLU TR: BASAK EKMEK8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 10:56 | 2016-01-04 11:29 | 0.55222 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 9.3878 | 0 | 0 |  |  | SALIPAZARI
1468 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: MEYDANLI1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 11:23 | 2016-01-04 12:07 | 0.73056 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73056 |  |  | TEKKEKÖY
1470 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: KETENLI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 11:23 | 2016-01-04 12:26 | 1.0361 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 227.9444 | 0 | 0 |  |  | TERME
1474 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: MUDERRIS1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 11:28 | 2016-01-04 13:38 | 2.1514 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 120.4778 | 0 | 0 |  |  | VEZİRKÖPRÜ
1479 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: ATLANTI8 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 11:31 | 2016-01-04 13:31 | 1.9975 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9975 | 0 | 0 |  |  | YAKAKENT
1484 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: ERMENEK15 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-04 11:34 | 2016-01-04 12:24 | 0.83361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83361 | 0 | 0 |  |  | ÇARŞAMBA
1486 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: SARIHIDIR1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 11:34 | 2016-01-04 13:44 | 2.1578 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1578 |  |  | İLKADIM
1491 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: HARMANYAZI 2 TR 100 | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 11:40 | 2016-01-04 13:06 | 1.4353 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4353 |  |  | TİLLO
1493 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: GUVERCINLIK3 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 11:45 | 2016-01-04 12:16 | 0.52444 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.6711 | 0 | 0 |  |  | BAYKAN
1494 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: GÖKBUDAK1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 10:42 | 2016-01-04 11:48 | 1.1025 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1025 |  |  | ERUH
1495 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: UCPINAR4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 11:45 | 2016-01-04 12:07 | 0.36528 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 43.1028 | 0 | 0 |  |  | KURTALAN
1499 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: YENIKUYU1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-04 11:47 | 2016-01-04 13:22 | 1.5922 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5922 |  |  | MERKEZ
1500 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-19 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 11:49 | 2016-01-04 13:21 | 1.5417 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 192.7083 | 0 | 0 |  |  | PERVARİ
1503 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: ÇİFTLİK TR5 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 11:53 | 2016-01-04 12:31 | 0.63361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63361 | 0 | 0 |  |  | ŞİRVAN
1505 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: ERENKAVAK1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA NEDENİYLE AG TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 11:41 | 2016-01-04 13:40 | 1.9906 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 51.7544 |  |  | AYANCIK
1508 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: BEYŞEHİR TR 25 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 11:55 | 2016-01-04 12:18 | 0.38417 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 10.3725 | 0 | 0 |  |  | BOYABAT
1509 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TR: GENCEK1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE TMŞ AÇMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 11:58 | 2016-01-04 13:27 | 1.4744 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 39.81 | 0 | 0 |  |  | DURAĞAN
1519 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR: BALCILAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 12:05 | 2016-01-04 13:38 | 1.5431 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 75.6097 | 0 | 0 |  |  | DİKMEN
1520 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: KARABAG9 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 12:11 | 2016-01-04 13:46 | 1.5847 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 26.9403 |  |  | ERFELEK
1523 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: AKCAY TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-04 12:13 | 2016-01-04 12:44 | 0.50972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50972 | 0 | 0 |  |  | GERZE
1524 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: ICMELI1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 12:13 | 2016-01-04 14:39 | 2.4308 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4308 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
1528 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR: GUNEYSINIR18 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 12:18 | 2016-01-04 14:10 | 1.8639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8639 | 0 | 0 |  |  | SARAYDÜZÜ
1529 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: AKABE 25 | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 12:17 | 2016-01-04 13:25 | 1.1383 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.9683 | 0 | 0 |  |  | TÜRKELİ
1532 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: ALEMDAR TM: ÇUMRA TM Kök: OVAKAVAĞI TR-1 KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 11:34 | 2016-01-04 13:28 | 1.9017 | 0 | 0 | 15 | 7 | 0 | 0 | 28.525 | 13.3117 |  |  | AKINCILAR
1533 | 1 | KONYA | HADİM | TR: IGDEOREN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 12:19 | 2016-01-04 13:15 | 0.92306 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.6153 |  |  | ALTINYAYLA
1534 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: CARDAK1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 12:01 | 2016-01-04 13:25 | 1.4086 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.0861 |  |  | DOĞANŞAR
1537 | 1 | KONYA | MERAM | TR: CAYIRBAGI2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-04 12:23 | 2016-01-04 13:58 | 1.5781 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5781 | 0 | 0 |  |  | DİVRİĞİ
1538 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YAYLAPINAR SULEYMANIYE7 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 12:26 | 2016-01-04 13:13 | 0.78917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78917 | 0 | 0 |  |  | GEMEREK
1539 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: KARGINSELINAGA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 14:54 | 2016-01-04 22:27 | 7.5411 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 708.8644 |  |  | GÖLOVA
1540 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: YARMA TM: ÇUMRA TM Kök: KÜÇÜKKÖY KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-04 12:25 | 2016-01-04 15:20 | 2.9158 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 244.93 | 0 |  |  | GÜRÜN
1545 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: BALCI3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 12:28 | 2016-01-04 13:43 | 1.2356 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 49.4222 |  |  | HAFİK
1546 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAKISLA1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 12:30 | 2016-01-04 13:58 | 1.4664 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4664 |  |  | KANGAL
1548 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR: CELTIK2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 12:29 | 2016-01-04 13:01 | 0.53389 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7.4744 | 0 | 0 |  |  | KOYULHİSAR
1549 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: BÜYÜKOBA1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 12:31 | 2016-01-04 14:43 | 2.1961 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1961 |  |  | MERKEZ
1550 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: SUDURAGI TR12 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-04 12:29 | 2016-01-04 14:53 | 2.3978 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3978 | 0 | 0 |  |  | SUŞEHRİ
1555 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: MUCUR TR-22 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 12:36 | 2016-01-04 13:00 | 0.40194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.40194 | 0 | 0 |  |  | ULAŞ
1557 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: YILDIRIM ILKOKULU TR 3.19 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 11:44 | 2016-01-04 13:19 | 1.5961 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5961 | 0 | 0 |  |  | YILDIZELİ
1558 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: BEYŞEHİR TR 25 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 12:39 | 2016-01-04 14:08 | 1.4703 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 60.2814 | 0 | 0 |  |  | ZARA
1559 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR: PINARKAYA1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 12:42 | 2016-01-04 13:11 | 0.48056 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.48056 |  |  | İMRANLI
1562 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Fider: KAMAN 1 TM: HİRFANLI HES TM DM: KAMAN DM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 12:41 | 2016-01-04 13:36 | 0.91278 | 1 | 1770 | 0 | 0 | 0.91278 | 1615.6167 | 0 | 0 |  |  | ŞARKIŞLA
1566 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1378 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 12:42 | 2016-01-04 13:29 | 0.77083 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 67.8333 | 0 | 0 |  |  | HAYRABOLU
1569 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: MENGENE ESKI KULE TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 12:48 | 2016-01-04 14:31 | 1.7217 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7217 | 0 | 0 |  |  | MALKARA
1571 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MANIFATURACILAR2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-04 12:51 | 2016-01-04 15:16 | 2.4181 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.8361 | 0 | 0 |  |  | MARMARAEREĞLİSİ
1573 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 31105 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 12:49 | 2016-01-04 14:49 | 2.0022 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 2002.2222 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
1575 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: YAYLAPINAR1 TM: ALAKOVA TM DM: DM32 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 12:55 | 2016-01-04 13:37 | 0.685 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 85.625 | 0 | 0 |  |  | MURATLI
1579 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ALPASLAN1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 12:59 | 2016-01-04 13:34 | 0.575 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.575 | 0 | 0 |  |  | SARAY
1583 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ORHAN GAZI2 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 12:59 | 2016-01-04 14:33 | 1.5628 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5628 | 0 | 0 |  |  | ÇERKEZKÖY
1590 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: DEDELER2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 13:12 | 2016-01-04 14:01 | 0.81528 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 10.5986 | 0 | 0 |  |  | ÇORLU
1592 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ŞEYH ŞAMİL 04 (CUMHURİYET 12) | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-04 13:12 | 2016-01-04 14:31 | 1.3211 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 33.0278 | 0 | 0 |  |  | ŞARKÖY
1594 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SACLI KASAP1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-04 12:50 | 2016-01-04 13:39 | 0.81556 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 16.3111 | 0 | 0 |  |  | ALMUS
1596 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ALANYURT1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 13:15 | 2016-01-04 13:54 | 0.655 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 14.41 | 0 | 0 |  |  | ARTOVA
1599 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: ERMENEK18 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 13:21 | 2016-01-04 13:51 | 0.48472 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5.8167 | 0 | 0 |  |  | BAŞÇİFTLİK
1602 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ESENLER2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 13:22 | 2016-01-04 13:59 | 0.6175 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6175 | 0 | 0 |  |  | ERBAA
1605 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KEYKUBAT2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-04 13:25 | 2016-01-04 14:46 | 1.3581 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 27.1611 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
1606 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: GOREME4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 13:24 | 2016-01-04 14:31 | 1.1072 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 19.93 | 0 | 0 |  |  | NİKSAR
1608 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR: KIRAMAN6 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-04 13:23 | 2016-01-04 14:34 | 1.1883 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1883 | 0 | 0 |  |  | PAZAR
1609 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MALAZGIRT6 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 13:27 | 2016-01-04 14:48 | 1.3553 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.1317 | 0 | 0 |  |  | REŞADİYE
1612 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR: AKPINAR1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 13:30 | 2016-01-04 14:00 | 0.50889 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50889 |  |  | SULUSARAY
1613 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | Fider: F-4 KARASINIR TM: GÜNEYSINIR TM Kök: GÜNEYBAG KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 13:33 | 2016-01-04 14:25 | 0.8625 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 30.1875 |  |  | TURHAL
1615 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR: PINARKAYA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 13:32 | 2016-01-04 18:44 | 5.205 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 93.69 |  |  | YEŞİLYURT
1618 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: BEYKONAK 1 TR 100 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 13:37 | 2016-01-04 15:37 | 2.0047 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0047 | 0 | 0 |  |  | ZİLE
1619 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: SIHBEDRETTIN MH40 TR 250 | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 13:38 | 2016-01-04 14:12 | 0.57083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.57083 | 0 | 0 |  |  | AKÇAABAT
1620 | 1 | KONYA | HADİM | Fider: TAŞKENTKÖK1-MERNEK Y.1 TR TM: GÖKSU HES TM Kök: TAŞKENT KÖK1 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 13:39 | 2016-01-04 14:20 | 0.69444 | 0 | 0 | 1 | 394 | 0 | 0 | 0.69444 | 273.6111 |  |  | ARAKLI
1624 | 1 | KONYA | HADİM | TR: YENIKONAK1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 13:41 | 2016-01-04 16:08 | 2.4569 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 78.6222 |  |  | ARSİN
1626 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HOCA FARUK1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 12:51 | 2016-01-04 14:56 | 2.0931 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 276.2833 | 0 | 0 |  |  | BEŞİKDÜZÜ
1629 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KISLA1 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 13:28 | 2016-01-04 14:34 | 1.0892 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0892 | 0 | 0 |  |  | DERNEKPAZARI
1630 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | Fider: IŞIKLAR TM: KARAPINAR TM Kök: TOL KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BUZ YÜKÜ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 13:45 | 2016-01-04 15:08 | 1.3708 | 0 | 0 | 52 | 368 | 0 | 0 | 71.2833 | 504.4667 |  |  | DÜZKÖY
1631 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: GORMELI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-04 13:46 | 2016-01-04 14:44 | 0.97417 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.97417 |  |  | HAYRAT
1632 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TR: PINARBASI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-04 13:43 | 2016-01-04 15:02 | 1.3108 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3108 | 0 | 0 |  |  | KÖPRÜBAŞI
1637 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: BULDUK TM: CİHANBEYLİ TM Kök: ÇÖL KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 13:47 | 2016-01-04 15:47 | 1.9956 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 29.9333 | 0 | 0 |  |  | MAÇKA
1638 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TR: DEREBUCAK3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-04 13:47 | 2016-01-04 14:11 | 0.38611 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.77222 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
1639 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR: GULPINAR1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 13:48 | 2016-01-04 14:49 | 1.0142 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0142 | 0 | 0 |  |  | OF
1645 | 1 | KONYA | MERAM | Fider: F5-BAYRAKÇI FİDERİ TM: KONYA-1 TM DM: DM20-LALEBAHÇE DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - OG DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-04 13:50 | 2016-01-04 17:36 | 3.7656 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 564.8333 | 0 | 0 |  |  | SÜRMENE
1646 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MALAZGIRT6 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 13:49 | 2016-01-04 16:11 | 2.3631 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3631 | 0 | 0 |  |  | TONYA
1650 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: DORTYOL TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 13:53 | 2016-01-04 14:40 | 0.79083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79083 | 0 | 0 |  |  | VAKFIKEBİR
1651 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: ASLANLI | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 13:55 | 2016-01-04 17:00 | 3.0983 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.4917 |  |  | YOMRA
1654 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Fider: KAMAN 1 TM: HİRFANLI HES TM DM: KAMAN DM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 13:56 | 2016-01-04 15:26 | 1.4986 | 12 | 12000 | 0 | 0 | 17.9833 | 17983.3333 | 0 | 0 |  |  | ÇARŞIBAŞI
1655 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: SARIOGLAN 5 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-04 13:55 | 2016-01-04 15:21 | 1.4256 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4256 | 0 | 0 |  |  | ÇAYKARA
1656 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR: ABDIUSAGI1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 13:55 | 2016-01-04 17:58 | 4.0406 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0406 |  |  | ŞALPAZARI
1657 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: ULUPINAR TR2 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 13:57 | 2016-01-04 16:23 | 2.4336 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4336 | 0 | 0 |  |  | HOZAT
1660 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | Fider: FİDER 12 DAĞITIM MERKEZİ 1 TM: AVANOS TM2 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BUZ YÜKÜ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 14:00 | 2016-01-04 14:37 | 0.62389 | 0 | 30 | 20 | 750 | 0 | 18.7167 | 12.4778 | 467.9167 |  |  | MAZGİRT
1661 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR: GUNEYSINIR11 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 13:11 | 2016-01-04 14:16 | 1.0928 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12.0206 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
1663 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: YESILYURT5 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 14:02 | 2016-01-04 19:30 | 5.4558 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.4558 | 0 | 0 |  |  | NAZIMİYE
1665 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | Fider: AVANOS TM2 F14 TM: AVANOS TM2 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BUZ YÜKÜ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 14:04 | 2016-01-04 14:22 | 0.30583 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 15.2917 |  |  | OVACIK
1671 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Fider: KAMAN DM-ESENTEPE KÖK TM: HİRFANLI HES TM DM: KAMAN DM Kök: ESENTEPE KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-04 14:13 | 2016-01-04 19:43 | 5.5017 | 0 | 0 | 3 | 858 | 0 | 0 | 16.505 | 4720.43 |  |  | PERTEK
1673 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: IGDELIKISLA3 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 14:16 | 2016-01-04 16:38 | 2.3714 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3714 |  |  | PÜLÜMÜR
1676 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | Fider: BEYŞEHİR-1 TM: BEYŞEHİR TM DM: BEYSEHİR ESKİ DM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BUZ YÜKÜ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 14:19 | 2016-01-04 15:31 | 1.2083 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 15.7083 | 0 | 0 |  |  | ÇEMİŞGEZEK
1679 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ISMIL5 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-04 14:19 | 2016-01-04 14:49 | 0.49472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.49472 | 0 | 0 |  |  | AKÇAKALE
1682 | 1 | KONYA | YUNAK | Fider: KUYUBAŞI FİDER 12 TM: YUNAK TM Kök: EĞRİKUYU KÖK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-04 14:20 | 2016-01-04 16:19 | 1.98 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.98 | 0 |  |  | BOZOVA
1686 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 21503 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-04 14:22 | 2016-01-04 18:25 | 4.0444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0444 | 0 | 0 |  |  | BİRECİK
1687 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: ORHANIYE4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-04 14:28 | 2016-01-04 14:59 | 0.525 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.525 |  |  | CEYLANPINAR
1688 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60503 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-04 14:13 | 2016-01-04 16:58 | 2.7592 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7592 | 0 | 0 |  |  | HALFETİ
1689 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Fider: KAMAN 1 TM: HİRFANLI HES TM DM: KAMAN DM Kök: BAŞKOY KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 14:28 | 2016-01-04 18:03 | 3.5833 | 0 | 1770 | 0 | 0 | 0 | 6342.5 | 0 | 0 |  |  | HARRAN
1690 | 1 | KONYA | KULU | TM: KULU TM DM: KULU DM | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-04 14:30 | 2016-01-04 14:52 | 0.35917 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.71833 | 0 |  |  | HİLVAN
1695 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: CARDACIK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 14:28 | 2016-01-04 15:43 | 1.2503 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.5028 |  |  | MERKEZ
1698 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | Fider: BEYŞEHİR-1 TM: BEYŞEHİR TM DM: BEYSEHİR ESKİ DM Kök: HUĞLU ESKİ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BUZ YÜKÜ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 14:33 | 2016-01-04 16:08 | 1.575 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 31.5 | 0 | 0 |  |  | SURUÇ
1700 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: OZBAG TR-6 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BUZ YÜKÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 14:35 | 2016-01-04 19:09 | 4.5792 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 219.8 | 0 | 0 |  |  | SİVEREK
1708 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: ŞEHİR-1 TM: TÜMOSAN TM DM: AKSARAY DM5 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 14:38 | 2016-01-04 15:06 | 0.46111 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 18.4444 | 0 | 0 |  |  | VİRANŞEHİR
1710 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: ŞEHİR-1 TM: TÜMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-04 14:40 | 2016-01-04 15:29 | 0.81556 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 407.7778 | 0 | 0 |  |  | BANAZ
1711 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: CICEKDAG TR-11 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 14:41 | 2016-01-04 15:10 | 0.47694 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 53.4178 | 0 | 0 |  |  | EŞME
1713 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Fider: KAMAN DM-KALEKÖY KÖK TM: HİRFANLI HES TM DM: KAMAN DM Kök: KALEKÖY KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 14:39 | 2016-01-04 18:29 | 3.8331 | 0 | 499 | 3 | 508 | 0 | 1912.6947 | 11.4992 | 1947.1922 |  |  | KARAHALLI
1717 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR: AKPINAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 14:44 | 2016-01-04 20:37 | 5.88 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 41.16 |  |  | MERKEZ
1719 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR: AGCAAGIL1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 14:43 | 2016-01-04 16:01 | 1.2922 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2922 |  |  | SİVASLI
1721 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | Fider: YEŞİLDERE-1 TM: KARAMAN OSB TM DM: AYRANCI DM Kök: YARIKKUYU KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 14:45 | 2016-01-04 17:02 | 2.295 | 0 | 0 | 6 | 1071 | 0 | 0 | 13.77 | 2457.945 |  |  | ULUBEY
1726 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 31105 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 14:50 | 2016-01-04 17:37 | 2.7875 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 2787.5 | 0 | 0 |  |  | BAHÇESARAY
1729 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: YEŞİLDERE-1 TM: KARAMAN OSB TM DM: KAYAÖNÜ DM Kök: TAŞKALE KÖK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-04 14:52 | 2016-01-04 17:55 | 3.0433 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0433 | 0 |  |  | BAŞKALE
1730 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | Fider: FİDER 4 KALABA TM: KALABA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 14:55 | 2016-01-04 19:21 | 4.4281 | 0 | 0 | 23 | 1100 | 0 | 0 | 101.8453 | 4870.8611 |  |  | EDREMİT
1732 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | Fider: ÜRGÜP TM: AVANOS TM1 DM: ÜRGÜP DM1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - OG KABLO BAŞLIĞI PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 14:57 | 2016-01-04 18:42 | 3.7606 | 0 | 0 | 27 | 1026 | 0 | 0 | 101.535 | 3858.33 |  |  | ERCİŞ
1733 | 1 | KONYA | KULU | TR: KULU TR 90 | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 14:57 | 2016-01-04 16:12 | 1.2392 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2392 | 0 | 0 |  |  | GEVAŞ
1734 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: GOREME1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-04 14:53 | 2016-01-04 17:50 | 2.9433 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 103.0167 | 0 | 0 |  |  | GÜRPINAR
1735 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: YAMURLU BUYUKOBA | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BUZ YÜKÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 14:57 | 2016-01-04 18:06 | 3.1478 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 47.2167 |  |  | MERKEZ
1736 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SULTANHANI20 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 14:58 | 2016-01-04 15:46 | 0.80583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.80583 | 0 | 0 |  |  | MURADİYE
1737 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: KIZILKAYA TM: KARAMAN TM Kök: ÇUKURBAĞ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - SIKI BAĞDAN TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 09:22 | 2016-01-04 17:11 | 7.8175 | 0 | 0 | 1 | 146 | 0 | 0 | 7.8175 | 1141.355 |  |  | SARAY
1742 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: BUYUK TEFLEK | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 15:01 | 2016-01-04 15:50 | 0.81833 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.7283 |  |  | ÇALDIRAN
1747 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | Fider: SEHIR-6 TM: TÜMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BUZ YÜKÜ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 09:06 | 2016-01-04 16:24 | 7.3131 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 877.5667 |  |  | ÇATAK
1748 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: KIZILKAYA TM: KARAMAN TM Kök: DUTLUTEPE KOK | OG - SİGORTA ARIZASI - OG KABLO BAŞLIĞI PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 15:08 | 2016-01-04 20:26 | 5.3036 | 0 | 0 | 30 | 3150 | 0 | 0 | 159.1083 | 16706.375 |  |  | ÖZALP
1751 | 1 | KONYA | MERAM | TR: DIKMELI4 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-04 15:09 | 2016-01-04 16:01 | 0.87167 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.7433 |  |  | AKDAĞMADENİ
1753 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: 87A TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-04 15:05 | 2016-01-04 17:30 | 2.4194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4194 | 0 | 0 |  |  | AYDINCIK
1754 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR: AYRANCI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-04 15:10 | 2016-01-04 18:06 | 2.9303 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9303 | 0 | 0 |  |  | BOĞAZLIYAN
1755 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR: HALKAPINAR6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 15:10 | 2016-01-04 16:03 | 0.88417 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 37.135 | 0 | 0 |  |  | KADIŞEHRİ
1756 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KECECILER4 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 15:11 | 2016-01-04 17:16 | 2.0858 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0858 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
1758 | 1 | KONYA | HADİM | TR: MERNEK Y.1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 15:13 | 2016-01-04 16:04 | 0.84389 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84389 |  |  | SARAYKENT
1760 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SARACOGLU12 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-04 15:12 | 2016-01-04 20:41 | 5.4781 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 82.1708 | 0 | 0 |  |  | SARIKAYA
1762 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ1-20 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 15:13 | 2016-01-04 15:41 | 0.46806 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 7.9569 |  |  | SORGUN
1764 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: AKCABELEN ÇIFTLIK1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BUZ YÜKÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 15:18 | 2016-01-04 17:38 | 2.3308 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 67.5942 | 0 | 0 |  |  | YENİFAKILI
1765 | 1 | KONYA | MERAM | Fider: ALAKOVA1 TM: ALAKOVA TM DM: DM-26 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - OG KABLO BAŞLIĞI PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 14:45 | 2016-01-04 17:16 | 2.5186 | 1 | 543 | 0 | 0 | 2.5186 | 1367.6058 | 0 | 0 |  |  | YERKÖY
1767 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: RAUFORBAY2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-04 15:22 | 2016-01-04 17:05 | 1.7119 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7119 | 0 | 0 |  |  | ÇANDIR
1769 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-99 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 15:18 | 2016-01-04 16:52 | 1.5794 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.3178 | 0 | 0 |  |  | ÇAYIRALAN
1770 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | Fider: KOZAKLI TM: KALABA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-04 15:20 | 2016-01-04 17:29 | 2.1356 | 0 | 0 | 130 | 370 | 0 | 0 | 277.6222 | 790.1556 |  |  | ÇEKEREK
1772 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: KANDIL4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 15:24 | 2016-01-04 20:36 | 5.2089 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 140.64 | 0 | 0 |  |  | ŞEFAATLİ
1773 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR: BELEKLI1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 14:50 | 2016-01-04 16:17 | 1.4522 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4522 |  |  | ALAPLI
1774 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KEYKUBAT1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 15:24 | 2016-01-04 18:23 | 2.9861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9861 | 0 | 0 |  |  | DEVREK
1775 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: MUDERRIS1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 15:25 | 2016-01-04 19:16 | 3.8533 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 570.2933 | 0 | 0 |  |  | EREĞLİ
1780 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: SEYHLER2 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 15:28 | 2016-01-04 16:15 | 0.77528 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77528 |  |  | GÖKÇEBEY
1781 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: TATLICAK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 15:31 | 2016-01-04 18:23 | 2.8614 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 42.9208 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
1784 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: KOCAK ESKI KOY1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 15:31 | 2016-01-04 16:55 | 1.3992 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 40.5758 |  |  | ÇAYCUMA
1785 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: ERMENEK18 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 15:33 | 2016-01-04 15:56 | 0.37667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4.52 | 0 | 0 |  |  | AĞAÇÖREN
1787 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: OTO GALERICILER1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-04 15:32 | 2016-01-04 18:09 | 2.6236 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6236 | 0 | 0 |  |  | ESKİL
1788 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: YENIYAPAN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 15:34 | 2016-01-04 21:14 | 5.6697 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 566.9722 |  |  | GÜLAĞAÇ
1793 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: KOZLUBUCAK TM: KARAMAN TM Kök: KOZLUBUCAK KOK | OG - SİGORTA ARIZASI - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 14:59 | 2016-01-04 17:01 | 2.0242 | 0 | 0 | 10 | 567 | 0 | 0 | 20.2417 | 1147.7025 |  |  | GÜZELYURT
1794 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Fider: KAMAN6 TR-KAMAN8 TR TM: HİRFANLI HES TM DM: KAMAN DM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 15:36 | 2016-01-04 20:02 | 4.4369 | 0 | 9500 | 0 | 0 | 0 | 42150.9722 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
1796 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: BALCI7 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 15:39 | 2016-01-04 17:03 | 1.3906 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3906 |  |  | ORTAKÖY
1798 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | Fider: YEŞİLDERE-1 TM: KARAMAN OSB TM DM: AYRANCI DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 15:39 | 2016-01-04 16:45 | 1.0883 | 0 | 0 | 11 | 278 | 0 | 0 | 11.9717 | 302.5567 |  |  | SARIYAHŞİ
1799 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: KORKMAZLAR2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 15:38 | 2016-01-04 18:21 | 2.7192 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 32.63 |  |  | AYDINTEPE
1802 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: EGRIKUYU1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 15:38 | 2016-01-04 16:21 | 0.70361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.70361 | 0 | 0 |  |  | DEMİRÖZÜ
1803 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Fider: KURUSEKİ KÖK - ERMENEK27 TR TM: ERMENEK TM DM: ERMENEK DM Kök: KURUSEKİ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BUZ YÜKÜ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 15:43 | 2016-01-04 16:02 | 0.3125 | 2 | 1077 | 14 | 2420 | 0.625 | 336.5625 | 4.375 | 756.25 |  |  | MERKEZ
1804 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: AGAC ISLERI3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 15:40 | 2016-01-04 17:29 | 1.8108 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 27.1625 | 0 | 0 |  |  | AYRANCI
1805 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: ZENGEN5 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 15:43 | 2016-01-04 18:16 | 2.5461 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5461 |  |  | BAŞYAYLA
1807 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: KEMAL ERSAN MH5 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 15:44 | 2016-01-04 16:34 | 0.83889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83889 | 0 | 0 |  |  | ERMENEK
1809 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: FİDER1 KERVANSARAY 1 TM: KIRŞEHİR 2 TM DM: ÇAYAĞAZI DM | OG - SİGORTA ARIZASI - BUZ YÜKÜ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 15:46 | 2016-01-04 22:08 | 6.3589 | 0 | 0 | 4 | 112 | 0 | 0 | 25.4356 | 712.1956 |  |  | KAZIMKARABEKİR
1810 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: TAŞAĞIL TM: EREĞLİ TM Kök: ALHAN KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-DİĞER - MEKANİK ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 15:50 | 2016-01-04 16:47 | 0.95778 | 0 | 0 | 24 | 257 | 0 | 0 | 22.9867 | 246.1489 |  |  | MERKEZ
1811 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Fider: KARGIN YENİCE TM: HİRFANLI HES TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 15:49 | 2016-01-04 21:37 | 5.7881 | 0 | 580 | 1 | 8 | 0 | 3357.0722 | 5.7881 | 46.3044 |  |  | SARIVELİLER
1814 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ 3-13 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 15:50 | 2016-01-04 17:13 | 1.3939 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 69.6944 | 0 | 0 |  |  | BAHŞİLİ
1817 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 40102 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-04 15:47 | 2016-01-04 16:38 | 0.86167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86167 | 0 | 0 |  |  | BALIŞEYH
1818 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: ŞEHİR-1 TM: TÜMOSAN TM | OG - SİGORTA ARIZASI - TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 15:32 | 2016-01-04 21:03 | 5.5075 | 5 | 195 | 0 | 0 | 27.5375 | 1073.9625 | 0 | 0 |  |  | DELİCE
1819 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: SOGUCAK2 TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 15:57 | 2016-01-04 17:37 | 1.6697 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.0092 |  |  | KARAKEÇİLİ
1821 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR87 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 15:56 | 2016-01-04 16:25 | 0.47944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.47944 | 0 | 0 |  |  | KESKİN
1823 | 1 | KONYA | MERAM | TR: GECIT2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 15:58 | 2016-01-04 16:35 | 0.61722 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 9.2583 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
1824 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: FİDER1 KERVANSARAY 1 TM: KIRŞEHİR 2 TM DM: DM-93 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BUZ YÜKÜ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 15:58 | 2016-01-04 21:39 | 5.6858 | 0 | 388 | 6 | 10 | 0 | 2206.1033 | 34.115 | 56.8583 |  |  | SULAKYURT
1825 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KARAKULAK2 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 16:01 | 2016-01-04 19:13 | 3.1997 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1997 | 0 | 0 |  |  | YAHŞİHAN
1826 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1521 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-04 16:01 | 2016-01-04 16:32 | 0.51278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51278 | 0 | 0 |  |  | ÇELEBİ
1827 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR48 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 16:03 | 2016-01-04 16:57 | 0.90056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.90056 | 0 | 0 |  |  | BEŞİRİ
1829 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: EREĞLİ YOLU SULAMA KÖK - BAŞAK MAHALLESİ TM: KONYA-4 TM Kök: EREĞLİ YOLU SULAMA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 16:06 | 2016-01-04 16:30 | 0.39583 | 85 | 15 | 0 | 0 | 33.6458 | 5.9375 | 0 | 0 |  |  | GERCÜŞ
1831 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: CUKURKENT3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 16:09 | 2016-01-04 16:42 | 0.55639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55639 | 0 | 0 |  |  | HASANKEYF
1838 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR: CIFTLIKMEHMETAGA TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 16:15 | 2016-01-04 21:18 | 5.0419 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 670.5786 |  |  | KOZLUK
1839 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | Fider: F-3 BELÖREN TM: GÜNEYSINIR TM Kök: KIZILÖZ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 16:15 | 2016-01-04 17:09 | 0.90306 | 0 | 0 | 2 | 195 | 0 | 0 | 1.8061 | 176.0958 |  |  | MERKEZ
1840 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KAYALI4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 16:13 | 2016-01-04 18:45 | 2.5247 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 45.445 | 0 | 0 |  |  | SASON
1843 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | Fider: ÇAYAĞZI DM TM: KIRŞEHİR TM DM: ÇAYAĞAZI DM Kök: AKPINAR KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 16:17 | 2016-01-04 17:51 | 1.5658 | 4 | 1884 | 45 | 1719 | 6.2633 | 2950.03 | 70.4625 | 2691.6675 |  |  | BEYTÜŞŞEBAP
1845 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TOSUNBURNU TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BUZ YÜKÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 16:14 | 2016-01-04 20:45 | 4.5278 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 81.5 |  |  | CİZRE
1846 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: ULUMESE1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 16:19 | 2016-01-04 17:34 | 1.2522 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 27.5489 |  |  | GÜÇLÜKONAK
1850 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: DULKADIRLIYARIMKALE | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BUZ YÜKÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 16:23 | 2016-01-04 22:33 | 6.155 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 153.875 |  |  | MERKEZ
1852 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ALPASLAN2 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 16:27 | 2016-01-04 18:29 | 2.0447 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 153.3542 | 0 | 0 |  |  | SİLOPİ
1853 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: HAMIT2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 16:26 | 2016-01-05 00:45 | 8.3156 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 831.5556 | 0 | 0 |  |  | ULUDERE
1855 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: TEPEKOY4 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 16:24 | 2016-01-04 19:01 | 2.6228 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6228 | 0 | 0 |  |  | İDİL
1856 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: SORKUN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 16:27 | 2016-01-04 17:46 | 1.3156 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 21.0489 | 0 | 0 |  |  | AMASRA
1858 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM: PETLAS TM DM: MUCUR DM | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 16:28 | 2016-01-04 19:51 | 3.3725 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.1175 |  |  | KURUCAŞİLE
1859 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: FERIT PASA3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 16:31 | 2016-01-04 18:00 | 1.4797 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.7972 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
1860 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | Fider: SARIYAHŞİ TM: ŞEREFLİKOÇHİSAR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BUZ YÜKÜ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 16:29 | 2016-01-04 19:37 | 3.1272 | 0 | 130 | 0 | 200 | 0 | 406.5389 | 0 | 625.4444 |  |  | ULUS
1861 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: YEDILER3 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 16:31 | 2016-01-04 18:21 | 1.8347 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8347 | 0 | 0 |  |  | DAMAL
1863 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: ESENTEPE MH 6 TR 250 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA YANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-04 16:33 | 2016-01-04 17:48 | 1.2494 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2494 | 0 | 0 |  |  | GÖLE
1867 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: EDIKLI12 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 16:39 | 2016-01-04 17:26 | 0.79639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79639 | 0 | 0 |  |  | HANAK
1868 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 2 TM IM: İM-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 16:40 | 2016-01-04 17:13 | 0.56167 | 0 | 1340 | 0 | 0 | 0 | 752.6333 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
1872 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: ŞEHİR-2 TM: TÜMOSAN TM DM: AKSARAY DM3 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 14:17 | 2016-01-04 18:03 | 3.7594 | 150 | 1630 | 20 | 800 | 563.9167 | 6127.8944 | 75.1889 | 3007.5556 |  |  | POSOF
1878 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | Fider: HACIBEKTAŞ TM: AVANOS TM1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - GEÇİT İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 16:43 | 2016-01-04 17:14 | 0.5275 | 0 | 0 | 140 | 670 | 0 | 0 | 73.85 | 353.425 |  |  | ÇILDIR
1881 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: SULEYMANHACI2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 16:44 | 2016-01-04 18:22 | 1.6261 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6261 |  |  | ARALIK
1882 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR: KARACAOREN1 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BUZ YÜKÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 16:44 | 2016-01-04 20:51 | 4.1042 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 217.5208 | 0 | 0 |  |  | KARAKOYUNLU
1888 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: HELVADERE3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 16:47 | 2016-01-04 17:31 | 0.735 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 22.05 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
1890 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: KARGINMESE1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 16:49 | 2016-01-04 20:09 | 3.3381 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 263.7064 |  |  | TUZLUCA
1892 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | Fider: SARIYAHŞİ TM: ŞEREFLİKOÇHİSAR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 16:47 | 2016-01-04 18:29 | 1.6947 | 0 | 0 | 0 | 870 | 0 | 0 | 0 | 1474.4083 |  |  | ALTINOVA
1894 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: GUMUSKUMBET1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 16:51 | 2016-01-04 18:30 | 1.6553 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 193.6675 |  |  | ARMUTLU
1895 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: KORPINAR TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BUZ YÜKÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 16:37 | 2016-01-04 18:59 | 2.3678 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 82.8722 |  |  | MERKEZ
1896 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | Fider: SEHIR-5 TM: TÜMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BUZ YÜKÜ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 16:46 | 2016-01-04 18:23 | 1.6136 | 0 | 0 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 758.3972 |  |  | TERMAL
1897 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAHUYUK20 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 16:52 | 2016-01-04 18:04 | 1.1917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1917 | 0 | 0 |  |  | ÇINARCIK
1900 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR: CELTIK9 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 16:52 | 2016-01-04 18:37 | 1.7539 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 24.5544 | 0 | 0 |  |  | ÇİFTLİKKÖY
1901 | 1 | KONYA | HADİM | TR: BAĞBAŞI YAYLASI 5TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 16:52 | 2016-01-04 17:42 | 0.83194 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.1597 |  |  | EFLANİ
1905 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: CIFTEVI4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 16:54 | 2016-01-04 18:34 | 1.6697 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 71.7981 |  |  | ESKİPAZAR
1907 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: ASMASIZ4 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 16:56 | 2016-01-04 17:25 | 0.49222 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.49222 |  |  | MERKEZ
1911 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ADAS1 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 16:58 | 2016-01-04 21:08 | 4.1772 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1772 | 0 | 0 |  |  | OVACIK
1912 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR: TORUNLAR1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 16:59 | 2016-01-04 19:02 | 2.0444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0444 | 0 | 0 |  |  | SAFRANBOLU
1913 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: BESAGIL1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 17:01 | 2016-01-04 19:14 | 2.2128 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 146.0433 |  |  | YENİCE
1918 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: ÇEVRERİNGİ-1 TM: KARAMAN OSB TM Kök: GÜLDERE KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 17:06 | 2016-01-04 21:10 | 4.0581 | 0 | 0 | 1 | 238 | 0 | 0 | 4.0581 | 965.8172 |  |  | ELBEYLİ
1919 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: ELMACIK1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 17:06 | 2016-01-04 17:45 | 0.63722 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63722 |  |  | MERKEZ
1923 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: KOZLUBUCAK TM: KARAMAN TM Kök: KOZLUBUCAK KOK | OG - SİGORTA ARIZASI - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 17:12 | 2016-01-04 17:55 | 0.71306 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 30.6614 |  |  | MUSABEYLİ
1924 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR: GOLOREN1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 17:11 | 2016-01-04 18:13 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.03 |  |  | POLATELİ
1926 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TR: TASOLUK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 17:13 | 2016-01-04 18:18 | 1.095 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 18.615 |  |  | BAHÇE
1929 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: ORTAKOY24 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 17:01 | 2016-01-04 18:00 | 0.98722 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 24.6806 | 0 | 0 |  |  | DÜZİÇİ
1931 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Fider: KAPUTAS YESIL HAT TM: KIZÖREN TM Kök: CULFA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-04 17:17 | 2016-01-04 22:04 | 4.7911 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23.9556 | 0 |  |  | HASANBEYLİ
1932 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: YUNAK MERKEZ1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 17:17 | 2016-01-04 19:44 | 2.4486 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4486 | 0 | 0 |  |  | KADİRLİ
1933 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR11 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 17:16 | 2016-01-04 19:27 | 2.1781 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 98.0125 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
1936 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: OZKONAK10 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-04 17:19 | 2016-01-04 17:38 | 0.31028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.31028 | 0 | 0 |  |  | SUMBAS
1940 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: FİDER1 KERVANSARAY 1 TM: KIRŞEHİR 2 TM DM: DM-93 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BUZ YÜKÜ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 16:53 | 2016-01-04 18:10 | 1.2875 | 4 | 2632 | 87 | 2648 | 5.15 | 3388.7 | 112.0125 | 3409.3 |  |  | TOPRAKKALE
1947 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: CATIN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 17:01 | 2016-01-04 19:33 | 2.5353 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 50.7056 |  |  | AKÇAKOCA
1950 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: CATALBADEM1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BUZ YÜKÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 17:30 | 2016-01-04 19:12 | 1.7058 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 37.5283 |  |  | CUMAYERİ
1953 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: BOR TM: EREĞLİ TM Kök: YENİ ZENGEN KÖK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-04 17:30 | 2016-01-04 18:46 | 1.2689 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2689 | 0 |  |  | GÖLYAKA
1969 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: ORTAKOY43 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 17:33 | 2016-01-04 18:19 | 0.77306 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 11.5958 | 0 | 0 |  |  | GÜMÜŞOVA
1971 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM: TÜMOSAN TM Kök: DELİHEBİL KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-04 17:38 | 2016-01-04 19:15 | 1.6169 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 80.8472 | 0 | 0 |  |  | KAYNAŞLI
1973 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KONSAN8 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-04 17:39 | 2016-01-04 19:08 | 1.4831 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4831 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
1974 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | Fider: KOZAKLI TM: KALABA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 17:28 | 2016-01-04 19:31 | 2.0483 | 0 | 0 | 5 | 295 | 0 | 0 | 10.2417 | 604.2583 |  |  | YIĞILCA
1976 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: GOKCESEKI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BUZ YÜKÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 17:43 | 2016-01-04 19:09 | 1.4267 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 32.8133 |  |  | ÇİLİMLİ
1979 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: ESMEKAYA6 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 17:44 | 2016-01-04 23:23 | 5.6439 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.6439 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
1983 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ALAVARDI1 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 17:48 | 2016-01-04 18:21 | 0.55972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55972 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
1987 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SELCUK2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-04 17:48 | 2016-01-04 19:42 | 1.9042 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9042 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
1990 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: GOREME4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 17:51 | 2016-01-04 18:21 | 0.49028 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5.3931 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
1992 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: ÇERDİĞİN TR1 TM: TÜMOSAN TM Kök: KIRKOBA KÖK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-04 17:52 | 2016-01-04 23:47 | 5.9111 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.9111 | 0 |  |  | MERKEZ
1996 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: KARAPINAR3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 17:54 | 2016-01-04 19:16 | 1.3664 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3664 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
1997 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM: ERMENEK TM DM: ERMENEK DM Kök: KAZANCI KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BUZ YÜKÜ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 18:00 | 2016-01-04 20:15 | 2.2503 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 204.7753 |  |  | MERKEZ
1999 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAASLAN AYBAHCE13 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-04 18:01 | 2016-01-04 18:43 | 0.70972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.70972 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
2001 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR: BOZTEPE TR7 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 18:01 | 2016-01-04 18:36 | 0.57889 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.57889 |  |  | MERKEZ
2003 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR: GUNEYSINIR8 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 18:05 | 2016-01-04 19:34 | 1.4856 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4856 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
2006 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | Fider: HACIBEKTAŞ TM: AVANOS TM1 | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 18:07 | 2016-01-04 19:19 | 1.1972 | 0 | 0 | 2 | 50 | 0 | 0 | 2.3944 | 59.8611 |  |  | MERKEZ
2007 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: KILIÇASLAN 13 (KABATAŞ 04) | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-04 18:07 | 2016-01-04 18:33 | 0.42694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.42694 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
2010 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: SAZLICA8 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 18:09 | 2016-01-04 19:48 | 1.6506 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6506 |  |  | MERKEZ
2012 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR: BOZTEPE TR12 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 18:11 | 2016-01-04 21:15 | 3.0575 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0575 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
2013 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: BOSTANLIK1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 18:09 | 2016-01-04 21:46 | 3.6114 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 180.5694 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
2014 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: KALE | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 18:16 | 2016-01-04 19:56 | 1.6744 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6744 |  |  | MERKEZ
2015 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | Fider: SARIYAHŞİ TM: ŞEREFLİKOÇHİSAR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BUZ YÜKÜ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 17:38 | 2016-01-04 19:22 | 1.7247 | 0 | 130 | 0 | 200 | 0 | 224.2139 | 0 | 344.9444 |  |  | ANADOLU
2016 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: KURANCILI4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 18:16 | 2016-01-05 00:25 | 6.1622 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 1324.8778 | 0 | 0 |  |  | EFELER
2019 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: YESILYURT5 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-04 18:16 | 2016-01-04 19:28 | 1.2011 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2011 | 0 | 0 |  |  | ALTIEYLÜL
2024 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: FİDER5 SEVGİ EVLERİ TM: KIRŞEHİR 2 TM | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-04 18:21 | 2016-01-04 19:18 | 0.94333 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94333 | 0 |  |  | KARESİ
2026 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TR: CAMLIK3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BUZ YÜKÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 18:26 | 2016-01-04 19:44 | 1.3108 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 19.6625 | 0 | 0 |  |  | MERKEZEFENDİ
2028 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: YESILOZ2 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ KÖTÜ TEMAS OLUŞTURMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 18:28 | 2016-01-04 22:01 | 3.5597 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 42.7167 |  |  | ANTAKYA
2029 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: GOLYAZI4 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 18:33 | 2016-01-04 20:08 | 1.5825 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5825 | 0 | 0 |  |  | ARSUZ
2034 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: MADENSEHRI1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 16:41 | 2016-01-04 21:24 | 4.7094 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.7094 |  |  | DEFNE
2037 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | Fider: FİDER1 KERVANSARAY 1 TM: KIRŞEHİR 2 TM DM: DM-93 Kök: KÖRPINAR MODÜLER | OG - SİGORTA ARIZASI - BUZ YÜKÜ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 18:30 | 2016-01-04 19:28 | 0.96611 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 28.9833 |  |  | PAYAS
2041 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR: CAMILI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 17:33 | 2016-01-04 18:47 | 1.2206 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 21.97 |  |  | DULKADİROĞLU
2044 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Fider: DEREÇİNE TM: AKŞEHİR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 18:49 | 2016-01-04 19:37 | 0.78972 | 11 | 1091 | 27 | 1446 | 8.6869 | 861.5869 | 21.3225 | 1141.9383 |  |  | ONİKİŞUBAT
2049 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR: GUNEYSINIR8 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 18:12 | 2016-01-04 19:33 | 1.3386 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3386 | 0 | 0 |  |  | ŞEHZADELER
2054 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: GOREME4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 19:02 | 2016-01-04 19:53 | 0.84917 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 29.7208 | 0 | 0 |  |  | YUNUSEMRE
2055 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | Fider: SARIYAHŞİ TM: ŞEREFLİKOÇHİSAR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 16:32 | 2016-01-04 19:51 | 3.3325 | 0 | 0 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 | 1233.025 |  |  | ARTUKLU
2057 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | Fider: SARIYAHŞİ TM: ŞEREFLİKOÇHİSAR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BUZ YÜKÜ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 18:14 | 2016-01-04 19:25 | 1.1803 | 0 | 130 | 0 | 200 | 0 | 153.4361 | 0 | 236.0556 |  |  | MENTEŞE
2063 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARADIGINDERESI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 19:11 | 2016-01-04 20:14 | 1.0378 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 51.8889 |  |  | SEYDİKEMER
2068 | 1 | KONYA | KULU | TR: CANIMANA4 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 19:13 | 2016-01-04 20:59 | 1.7717 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7717 |  |  | EYYÜBİYE
2070 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: KARATAY3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-04 19:16 | 2016-01-04 20:28 | 1.1967 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1967 | 0 | 0 |  |  | HALİLİYE
2076 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR: BOZTEPE TR3 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BUZ YÜKÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 18:18 | 2016-01-04 20:25 | 2.1039 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 54.7011 | 0 | 0 |  |  | KARAKÖPRÜ
2080 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: CANDIR1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 19:38 | 2016-01-04 21:20 | 1.7075 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7075 |  |  | ERGENE
2082 | 1 | KONYA | MERAM | TR: LALEBAHCE5 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-04 19:41 | 2016-01-04 20:25 | 0.74361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74361 | 0 | 0 |  |  | SÜLEYMANPAŞA
2084 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: F-8 GÖKHÜYÜK TM: ALİBEYHÜYÜĞÜ TM Kök: GÖKHÜYÜK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-04 19:41 | 2016-01-04 21:30 | 1.815 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 27.225 | 0 |  |  | ORTAHİSAR
2088 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: GUMUSKUMBET1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 18:58 | 2016-01-04 21:19 | 2.345 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 91.455 |  |  | İPEKYOLU
2090 | 1 | KONYA | MERAM | Fider: ALAKOVA1 TM: ALAKOVA TM DM: MERAM DM26 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - OG KABLO BAŞLIĞI PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 19:54 | 2016-01-04 22:26 | 2.5456 | 0 | 1360 | 0 | 0 | 0 | 3461.9556 | 0 | 0 |  |  | TUŞBA
2097 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: CALIS1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-04 20:04 | 2016-01-04 21:43 | 1.6494 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6494 |  |  | ALTINORDU
2100 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: AKŞEMSETTİN 07 (HOCACİHAN KULE 02) | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-04 20:10 | 2016-01-04 21:19 | 1.1522 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1522 | 0 | 0 |  |  | KAPAKLI
2102 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: GORE4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 20:11 | 2016-01-04 20:52 | 0.68528 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 18.5025 | 0 | 0 |  |  | KOZLU
2104 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: KORPINAR TR1 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 20:14 | 2016-01-04 22:35 | 2.345 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.345 |  |  | KİLİMLİ
2105 | 1 | KONYA | MERAM | TR: SULEYMAN SAH2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-04 20:18 | 2016-01-04 20:49 | 0.5225 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5225 | 0 | 0 |  |  | BATI
2107 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: OZBAG TR-6 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 20:25 | 2016-01-04 22:54 | 2.4839 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4839 | 0 | 0
2114 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Fider: KAMAN DM-ESENTEPE KÖK TM: HİRFANLI HES TM DM: KAMAN DM Kök: ESENTEPE KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 20:41 | 2016-01-04 21:00 | 0.32417 | 0 | 0 | 6 | 858 | 0 | 0 | 1.945 | 278.135
2118 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: KETITAŞ LISESI52 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 20:41 | 2016-01-04 21:39 | 0.96833 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 14.525 | 0 | 0
2121 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: BOZKOY3 TR | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ - CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2016-01-04 20:46 | 2016-01-04 21:21 | 0.57694 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 207.7 | 0 | 0
2125 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: KIZILKAYA TM: KARAMAN TM Kök: CUKURBAG KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 13:12 | 2016-01-04 16:12 | 2.9947 | 0 | 0 | 8 | 485 | 0 | 0 | 23.9578 | 1452.4403
2130 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: OZBAG TR-6 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 21:04 | 2016-01-04 22:52 | 1.7972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7972 | 0 | 0
2131 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: ASMASIZ2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 21:06 | 2016-01-04 21:48 | 0.69917 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10.4875
2134 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: SEHIR-6 TM: TÜMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - YANGIN SONUCU KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-04 21:26 | 2016-01-04 22:41 | 1.2503 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 187.5417 | 0 | 0
2141 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: MUDERRIS1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 21:38 | 2016-01-05 08:40 | 11.0333 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 1632.9333 | 0 | 0
2142 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM: PETLAS TM DM: MUCUR DM | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-04 21:39 | 2016-01-04 22:13 | 0.55389 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55389 | 0 | 0 | 0
2143 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: OZBAG TR-6 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 21:34 | 2016-01-04 22:51 | 1.2942 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2942 | 0 | 0
2144 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: KOZLUBUCAK TM: KARAMAN TM Kök: KOZLUBUCAK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 21:39 | 2016-01-05 00:39 | 2.9922 | 0 | 0 | 12 | 680 | 0 | 0 | 35.9067 | 2034.7111
2146 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Fider: YENİCE5 TR-KARGIN YENİCE7 TR TM: HİRFANLI HES TM | OG - SİGORTA ARIZASI - İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 17:19 | 2016-01-05 00:16 | 6.9422 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 465.1289 | 0 | 0
2147 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: BASDERE4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 21:47 | 2016-01-04 22:28 | 0.68083 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 24.51
2150 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: KATRANLI1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 22:01 | 2016-01-04 23:12 | 1.1803 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1803
2153 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: ULUMESE1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 22:10 | 2016-01-04 23:28 | 1.2986 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2986
2154 | 1 | KONYA | KULU | TR: KOZANLI4 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 22:15 | 2016-01-04 23:11 | 0.93528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93528 | 0 | 0
2156 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: MINAREALTI 1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 22:22 | 2016-01-04 23:56 | 1.5675 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5675 | 0 | 0
2159 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: KAMAN32 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 22:26 | 2016-01-05 01:00 | 2.5792 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 394.6125 | 0 | 0
2165 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: DALAKÇI | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-04 22:52 | 2016-01-04 23:13 | 0.34139 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.34139
2168 | 1 | NİĞDE | BOR | Fider: KEMERHİSAR TM: BOR TM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 23:00 | 2016-01-04 23:48 | 0.78917 | 1 | 930 | 0 | 0 | 0.78917 | 733.925 | 0 | 0
2173 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: AKŞEMSETTİN 03 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-04 23:31 | 2016-01-05 00:56 | 1.4122 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4122 | 0 | 0
2175 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA-2 TM DM: DM3 BOSNAHERSEK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - OG KABLO PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 23:35 | 2016-01-05 01:12 | 1.6239 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1786.2778 | 0 | 0
2181 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: UFUK MAHALLESİ TR1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-05 08:31 | 2016-01-05 13:31 | 5 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0
2182 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 2 TM DM: DM 17 AKYOKUŞ | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-04 09:01 | 2016-01-04 14:01 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
2183 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: SOGUKPINAR1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-05 09:01 | 2016-01-05 12:42 | 3.6878 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 47.9411
2184 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Fider: ŞEYH ŞAMiL TM: KONYA-2 TM DM: DM 10 MALAS YOLU | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-05 02:01 | 2016-01-05 02:51 | 0.83333 | 0 | 484 | 0 | 0 | 0 | 403.3333 | 0 | 0
2185 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BUHARA02 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-05 12:31 | 2016-01-05 15:56 | 3.4167 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 228.9167 | 0 | 0
2187 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BUHARA02 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-05 08:31 | 2016-01-05 13:31 | 5 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 440 | 0 | 0
2188 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KINIK TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-05 09:01 | 2016-01-05 13:51 | 4.8333 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 169.1667
2190 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: BEYSEHIR16 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-05 09:01 | 2016-01-05 14:01 | 5 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
2191 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: ŞEHİR-1 TM: TÜMOSAN TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-05 09:01 | 2016-01-05 14:01 | 5 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0
2194 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA-2 TM DM: DM 37 KAYACIK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - OG KABLO BAŞLIĞI PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 00:26 | 2016-01-05 02:56 | 2.5108 | 4 | 115 | 0 | 0 | 10.0433 | 288.7458 | 0 | 0
2196 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Fider: KAMAN 1 TM: HİRFANLI HES TM DM: KAMAN DM Kök: ESENTEPE KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BUZ YÜKÜ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 00:42 | 2016-01-05 09:41 | 8.9842 | 0 | 0 | 6 | 209 | 0 | 0 | 53.905 | 1877.6908
2198 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YAGAN1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-05 09:01 | 2016-01-05 14:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 600
2199 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA-2 TM DM: İM8 HAVA ÜSSÜ | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE KESİCİ AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-04 23:36 | 2016-01-05 01:23 | 1.7894 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7894 | 0 | 0 | 0
2201 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: BOZCAMAHMUT1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-05 14:31 | 2016-01-05 15:13 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 29.4
2203 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: KOKEZ2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-05 12:01 | 2016-01-05 12:24 | 0.38333 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 18.7833
2205 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: YUKSECIK2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-05 10:46 | 2016-01-05 11:44 | 0.96667 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 70.5667
2206 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: CULFA2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-05 09:31 | 2016-01-05 10:08 | 0.61667 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 30.8333
2211 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: OZBAG TR-6 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 04:01 | 2016-01-05 04:54 | 0.87139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87139 | 0 | 0
2213 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Fider: ERMENEK DM - GÖKTEPE KÖK TM: ERMENEK TM DM: ERMENEK DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 04:26 | 2016-01-05 04:48 | 0.37361 | 10 | 2871 | 46 | 5631 | 3.7361 | 1072.6375 | 17.1861 | 2103.8042
2214 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | Fider: ÜZÜMLÜ KÖK - BOZYAKA1 TR TM: ERMENEK TM DM: ERMENEK DM Kök: ÜZÜMLÜ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BUZ YÜKÜ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 05:19 | 2016-01-05 09:29 | 4.1689 | 0 | 0 | 4 | 693 | 0 | 0 | 16.6756 | 2889.04
2215 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: ARDICKAYA1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - AG- ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 04:49 | 2016-01-05 11:57 | 7.1431 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.1431
2217 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: HASANOBA TM: KARAPINAR TM | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 05:48 | 2016-01-05 09:46 | 3.9608 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 110.9033
2221 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Fider: DEREÇİNE TM: AKŞEHİR TM Kök: ATAKENT KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 06:18 | 2016-01-05 08:07 | 1.8228 | 0 | 615 | 0 | 0 | 0 | 1121.0083 | 0 | 0
2222 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TM: AVANOS TM1 DM: KOZAKLI DM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 06:17 | 2016-01-05 07:34 | 1.2717 | 4 | 0 | 15 | 850 | 5.0867 | 0 | 19.075 | 1080.9167
2225 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | Fider: FİDER 4 KALABA TM: KALABA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BUZ YÜKÜ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 06:33 | 2016-01-05 10:45 | 4.1853 | 0 | 124 | 2 | 0 | 0 | 518.9744 | 8.3706 | 0
2226 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR: ALTUNHISAR10 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 06:35 | 2016-01-05 07:36 | 1.0103 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38.3906 | 0 | 0
2227 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: SARITOPALLI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-05 06:37 | 2016-01-05 08:52 | 2.2389 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.6722
2231 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: KAMAN 1 TM: HİRFANLI HES TM DM: KAMAN DM Kök: ESENTEPE KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BUZ YÜKÜ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 07:03 | 2016-01-05 14:34 | 7.5131 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 1104.4192
2232 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: YESILDERE3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 07:06 | 2016-01-05 09:01 | 1.9153 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 38.3056
2233 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | Fider: SARIYAHŞİ TM: ŞEREFLİKOÇHİSAR TM | OG - SİGORTA ARIZASI - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 07:08 | 2016-01-05 09:13 | 2.0925 | 0 | 0 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | 590.085
2234 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR: CIVANDERE1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 07:09 | 2016-01-05 13:49 | 6.6683 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 73.3517
2235 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: KILIÇÖZÜ SANAYİ TM: PETLAS TM DM: TR3-45 KILIÇÖZÜ SANAYİ | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - OG KABLO BAŞLIĞI PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 05:51 | 2016-01-05 07:27 | 1.5983 | 5 | 1000 | 0 | 0 | 7.9917 | 1598.3333 | 0 | 0
2236 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KIZILCA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 07:15 | 2016-01-05 09:28 | 2.2175 | 0 | 0 | 0 | 283 | 0 | 0 | 0 | 627.5525
2238 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: AKYER SOKAK TR 3.45A | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 07:23 | 2016-01-05 07:47 | 0.4025 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 33.005 | 0 | 0
2240 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | Fider: FİDER 8 TM: KALABA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 07:12 | 2016-01-05 07:36 | 0.39889 | 5 | 2136 | 0 | 0 | 1.9944 | 852.0267 | 0 | 0
2242 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: FATIH3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-05 07:32 | 2016-01-05 09:31 | 1.9767 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9767 | 0 | 0
2245 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR: GOKTEPE2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 07:38 | 2016-01-05 12:08 | 4.5111 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 717.2667 | 0 | 0
2251 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: KURSUNLU2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-05 07:35 | 2016-01-05 08:55 | 1.3361 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 54.7806
2254 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: SULAMA TM: CİHANBEYLİ TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 07:23 | 2016-01-05 07:50 | 0.45944 | 0 | 0 | 691 | 0 | 0 | 0 | 317.4761 | 0
2255 | 1 | KONYA | BOZKIR | Fider: F11 BOZKIR 2 ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM DM: BOZKIR DM Kök: YALNIZCA KÖK | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI KÖTÜ TEMAS EDİYOR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 06:51 | 2016-01-05 10:19 | 3.4775 | 0 | 0 | 2 | 897 | 0 | 0 | 6.955 | 3119.3175
2256 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: KIZILKAYA TM: KARAMAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 07:46 | 2016-01-05 15:14 | 7.4756 | 0 | 0 | 0 | 337 | 0 | 0 | 0 | 2519.2622
2257 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | TR: BASYAYLA4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 07:56 | 2016-01-05 10:29 | 2.5422 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 132.1956 | 0 | 0
2258 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR86 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG PANO İÇ ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 07:58 | 2016-01-05 10:00 | 2.0331 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 56.9256 | 0 | 0
2261 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR: KIRAMAN6 TR | AG - DİREK YIKILMASI - RÜZGAR NEDENİYLE DİREK YIKILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 08:05 | 2016-01-05 10:34 | 2.4706 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 49.4111
2263 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: KIZILKAYA TM: KARAMAN TM Kök: ÇUKURBAĞ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 08:06 | 2016-01-05 16:31 | 8.4097 | 0 | 0 | 9 | 93 | 0 | 0 | 75.6875 | 782.1042
2264 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: KURANCILI3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 08:10 | 2016-01-05 11:49 | 3.6581 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 497.4956 | 0 | 0
2265 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Fider: TUZLUKÇU TM: AKŞEHİR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - FIRTINA NEDENİYLE OG TEL KOPUĞU | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 08:10 | 2016-01-05 11:34 | 3.4039 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 595.6806 | 0 | 0
2266 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: BARAKMUSLUK KÖYÜ1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 08:11 | 2016-01-05 10:38 | 2.4503 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4503
2267 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR: SARIVELINER 2TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BUZ YÜKÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 06:08 | 2016-01-05 09:58 | 3.8283 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 424.945 | 0 | 0
2272 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30809 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 08:22 | 2016-01-05 09:03 | 0.68111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68111 | 0 | 0
2276 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: TEPEBASI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BUZ YÜKÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 08:29 | 2016-01-05 10:02 | 1.5614 | 0 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 306.0322
2277 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Fider: DEREÇİNE TM: AKŞEHİR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 08:04 | 2016-01-05 09:01 | 0.95444 | 11 | 1091 | 27 | 1446 | 10.4989 | 1041.2989 | 25.77 | 1380.1267
2278 | 1 | KONYA | MERAM | TR: GAZANFER2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 08:29 | 2016-01-05 09:36 | 1.1089 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1089 | 0 | 0
2281 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: KOY HIZMETLERI TR D KOLU TR: KOY HIZMETLERI TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 08:31 | 2016-01-05 09:24 | 0.8725 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.745 | 0 | 0
2282 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: EK SANAYI DOKUMCULER TR 1.36 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 08:30 | 2016-01-05 09:09 | 0.65306 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.9592 | 0 | 0
2283 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: HAMIT3 TR | AG - PANO / BOX HASARI - AG ŞEBEKE ÇIKIŞINDA KISA DEVRE OLUŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 08:35 | 2016-01-05 09:47 | 1.2164 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 14.5967 | 0 | 0
2289 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: COCUK PARKI SK TR 3.27 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 08:39 | 2016-01-05 10:03 | 1.3994 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.5978 | 0 | 0
2290 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: TURGUT2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 08:39 | 2016-01-05 09:57 | 1.3092 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11.7825 | 0 | 0
2293 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: GÜNEYPINAR TR | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖR PİM ÇIKMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 08:43 | 2016-01-05 10:36 | 1.8847 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.1931
2296 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: KILBASAN TM: KARAMAN TM Kök: KILBASAN KOK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 08:46 | 2016-01-05 18:48 | 10.0294 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 80.2356
2297 | 1 | KONYA | HADİM | Fider: BADEMLİ KÖK-DÜLGERLER1 TR TM: GÖKSU HES TM DM: BALCILAR DM Kök: BADEMLİ KÖK | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 08:45 | 2016-01-05 10:31 | 1.7725 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 166.615
2299 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: YENICEOBA28 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 08:47 | 2016-01-05 10:04 | 1.2836 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 19.2542 | 0 | 0
2301 | 1 | KONYA | ILGIN | Fider: ILGIN TM - FİDER5 MERKEZ TM: ILGIN TM DM: DM44 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 08:46 | 2016-01-05 09:07 | 0.34194 | 8 | 227 | 0 | 0 | 2.7356 | 77.6214 | 0 | 0
2302 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | Fider: SARIVELİLER DM - SARIVELİLER1 TR TM: ERMENEK TM DM: SARIVELİLER DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BUZ YÜKÜ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 08:47 | 2016-01-05 09:41 | 0.89722 | 1 | 847 | 0 | 0 | 0.89722 | 759.9472 | 0 | 0
2303 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HANAYBASI4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-05 08:48 | 2016-01-05 09:40 | 0.87278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87278 | 0 | 0
2305 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: KARAPINAR-2 TM: KARAPINAR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 08:47 | 2016-01-05 09:30 | 0.71167 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 | 187.1683 | 0 | 0
2306 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: KARABAYIR2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 08:43 | 2016-01-05 10:06 | 1.3806 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3806
2307 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: PETLAS AŞ 2 (6,3 KV) TM: PETLAS TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - OG KABLO BAŞLIĞI PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 07:57 | 2016-01-05 08:56 | 0.99028 | 0 | 26503 | 0 | 0 | 0 | 26245.3319 | 0 | 0
2308 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Fider: KAMAN 1 TM: HİRFANLI HES TM DM: KAMAN DM | OG - SİGORTA ARIZASI - BUZ YÜKÜ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 08:53 | 2016-01-05 10:31 | 1.6353 | 2 | 484 | 0 | 0 | 3.2706 | 791.4744 | 0 | 0
2312 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 31105 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 08:53 | 2016-01-05 10:28 | 1.5867 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1586.6667 | 0 | 0
2313 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAASLAN AYBAHCE12 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-05 08:55 | 2016-01-05 11:09 | 2.2322 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2322 | 0 | 0
2315 | 1 | KONYA | MERAM | TR: LALEBAHCE8 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-05 09:01 | 2016-01-05 14:01 | 5 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 860 | 0 | 0
2318 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: KARGIN YENICE7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 08:58 | 2016-01-05 10:05 | 1.1172 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 63.6817 | 0 | 0
2319 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: BEYSEHIR39 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 08:59 | 2016-01-05 10:00 | 1.0144 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.0722 | 0 | 0
2322 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: YESILOZ2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 09:01 | 2016-01-05 11:55 | 2.8869 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8869
2324 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: PETLAS AŞ 2 (6,3 KV) TM: PETLAS TM DM: KIRŞEHİR DM 3 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 09:04 | 2016-01-05 09:38 | 0.55583 | 0 | 552 | 0 | 0 | 0 | 306.82 | 0 | 0
2325 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: EKSAN GURMAKSAN TR 1.37 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 08:55 | 2016-01-05 09:23 | 0.46306 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.1675 | 0 | 0
2326 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: TATLICAK UN TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 09:05 | 2016-01-05 12:48 | 3.7253 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 26.0769 | 0 | 0
2328 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR43 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 09:06 | 2016-01-05 10:22 | 1.2603 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.3014 | 0 | 0
2329 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: OVACIK GRUP TM: NİĞDE-2-TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 09:06 | 2016-01-05 10:27 | 1.3528 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 73.05 | 0
2333 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: MADENSEHRI1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 09:13 | 2016-01-05 19:34 | 10.3511 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.3511
2334 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR: TEPEKOY1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 09:11 | 2016-01-05 10:25 | 1.2208 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 26.8583
2336 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: KARABULUT7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 09:12 | 2016-01-05 09:52 | 0.66833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.6783 | 0 | 0
2338 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30806 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-05 09:13 | 2016-01-05 09:49 | 0.59778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.59778 | 0 | 0
2341 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR: FESLİKAN YAYALASI 1TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 09:17 | 2016-01-05 10:41 | 1.3994 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.9972
2342 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ATAKENT5 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 09:14 | 2016-01-05 10:29 | 1.2486 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 21.2264 | 0 | 0
2343 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR: CELTIK8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 09:18 | 2016-01-05 11:07 | 1.8164 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.0819 | 0 | 0
2344 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: GULDERE1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 09:18 | 2016-01-05 11:00 | 1.7075 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7075
2345 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: KIZILKAYA TM: KARAMAN TM Kök: ÇUKURBAĞ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 09:18 | 2016-01-05 12:18 | 2.9917 | 0 | 0 | 1 | 146 | 0 | 0 | 2.9917 | 436.7833
2346 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: ELMAYURDU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 09:20 | 2016-01-05 11:48 | 2.4625 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 164.9875
2349 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: NARKOY1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 09:20 | 2016-01-05 12:44 | 3.4031 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4031
2350 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | Fider: FİDER 3 TM: KALABA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - OG JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 09:22 | 2016-01-05 10:53 | 1.5172 | 0 | 0 | 10 | 100 | 0 | 0 | 15.1722 | 151.7222
2351 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: SANAYI CAMI TR 1.30 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 09:22 | 2016-01-05 11:04 | 1.6986 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 28.8764 | 0 | 0
2355 | 1 | KONYA | MERAM | TR: SEYH SADRETTIN1 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 09:29 | 2016-01-05 10:10 | 0.67694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67694 | 0 | 0
2357 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: KOZAGAC MH MEZARLIK TR 3.16 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 09:32 | 2016-01-05 10:16 | 0.725 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 36.975 | 0 | 0
2360 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: YARMA TM: ÇUMRA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - GEÇİT İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 09:31 | 2016-01-05 10:45 | 1.2386 | 9 | 1121 | 2294 | 1061 | 11.1475 | 1388.4831 | 2841.3739 | 1314.1664
2364 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1014 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-05 09:35 | 2016-01-05 09:55 | 0.33639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33639 | 0 | 0
2369 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: AKCABELEN3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-05 09:40 | 2016-01-05 11:17 | 1.6203 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6203 | 0 | 0
2373 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: CIFTLIK8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 09:42 | 2016-01-05 11:44 | 2.0247 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 26.3214 | 0 | 0
2375 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | Fider: IHLARA TM: TÜMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 09:42 | 2016-01-05 12:23 | 2.6744 | 0 | 200 | 0 | 150 | 0 | 534.8889 | 0 | 401.1667
2379 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: KALE TR 3.38 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 09:47 | 2016-01-05 13:51 | 4.0586 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.2344 | 0 | 0
2384 | 1 | KONYA | ILGIN | Fider: ILGIN TM - FİDER4 AKŞEHİR TM: ILGIN TM DM: MECİDİYE DM Kök: ARGITHANI MODÜLER KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-05 09:54 | 2016-01-05 10:49 | 0.91611 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.7483 | 0
2385 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: BASDERE MEZRA1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 09:32 | 2016-01-05 12:38 | 3.0997 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 254.1772 | 0 | 0
2389 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: MUDERRIS1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 09:37 | 2016-01-05 12:56 | 3.3028 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 488.8111 | 0 | 0
2392 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KEYKUBAT2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 10:02 | 2016-01-05 10:25 | 0.395 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 0
2393 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR: BOZTEPE MANDIRALAR TR-1 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 10:00 | 2016-01-05 10:38 | 0.63333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63333 | 0 | 0
2395 | 1 | KONYA | BOZKIR | Fider: F-3 BELÖREN TM: GÜNEYSINIR TM DM: GÜNEYSINIR DM Kök: SARIOĞLAN KÖK | OG - GERİLİM DÜŞÜK - TRAFO KADEME AYARI DÜŞÜK | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 10:00 | 2016-01-05 12:28 | 2.4719 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 338.6564 | 0 | 0
2398 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KASINHANI11 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 10:02 | 2016-01-05 11:50 | 1.8067 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8067 | 0 | 0
2400 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: KILLIK2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 10:05 | 2016-01-05 14:34 | 4.4756 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.4267
2408 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: SALARIALACA1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ KÖTÜ TEMAS OLUŞTURMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 10:11 | 2016-01-05 10:52 | 0.67528 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67528
2413 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR: SARIVELILER3 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 10:17 | 2016-01-05 14:35 | 4.3003 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3003 | 0 | 0
2415 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: BUGDAY PAZARI TR 2.11 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 10:18 | 2016-01-05 12:34 | 2.2617 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 187.7183 | 0 | 0
2417 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: HASANOBA TM: KARAPINAR TM | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-05 10:16 | 2016-01-05 11:03 | 0.78333 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78333 | 0
2420 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | Fider: 37 NOLU KABİN - KARAKAYA 1 TR TM: AVANOS TM1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 10:19 | 2016-01-05 11:47 | 1.4767 | 2 | 983 | 3 | 0 | 2.9533 | 1451.5633 | 4.43 | 0
2422 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-05 10:17 | 2016-01-05 10:50 | 0.55417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55417 | 0 | 0
2425 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR: BOZTEPE TR7 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 10:19 | 2016-01-05 10:45 | 0.41806 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.1806 | 0 | 0
2434 | 1 | KONYA | HADİM | TR: ARPALIK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 10:33 | 2016-01-05 12:16 | 1.7208 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.1625
2437 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR: GUNDER1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BUZ YÜKÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 11:27 | 2016-01-05 14:29 | 3.0281 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.1122
2438 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: HÖYÜK TM: NİĞDE-2-TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-05 10:01 | 2016-01-05 14:11 | 4.1667 | 27 | 1833 | 10 | 47 | 112.5 | 7637.5 | 41.6667 | 195.8333
2440 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: CATMATAS1 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 10:36 | 2016-01-05 12:25 | 1.8067 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8067
2447 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Fider: DEREÇİNE TM: AKŞEHİR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 10:41 | 2016-01-05 22:09 | 11.4614 | 11 | 1091 | 27 | 1446 | 126.0753 | 12504.3753 | 309.4575 | 16573.1683
2449 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: YESILYURT2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 10:45 | 2016-01-05 14:13 | 3.4767 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4767
2454 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Fider: BELEDİYE-1 TM: AKŞEHİR TM Kök: SANAYİ KAVŞAĞI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 10:56 | 2016-01-05 11:29 | 0.55694 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 153.1597 | 0 | 0
2455 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR: KARAHASANLI6 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 10:56 | 2016-01-05 11:45 | 0.82083 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82083
2458 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 31105 | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ-ŞALTER DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 10:56 | 2016-01-05 16:26 | 5.5078 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 5507.7778 | 0 | 0
2459 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Fider: REİS TM: AKŞEHİR TM DM: REİS DM | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI KÖTÜ TEMAS EDİYOR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 11:05 | 2016-01-05 12:26 | 1.3511 | 28 | 3239 | 47 | 1665 | 37.8311 | 4376.2489 | 63.5022 | 2249.6
2461 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: MEZBAHA TR 1.18A | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 11:07 | 2016-01-05 16:23 | 5.2725 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 42.18 | 0 | 0
2462 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: BURHAN TR2 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 10:55 | 2016-01-05 12:55 | 1.9978 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9978
2463 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YESILOVA18 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 11:08 | 2016-01-05 15:29 | 4.3542 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21.7708
2467 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: INDIRICI TR AA1-A | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 11:12 | 2016-01-05 12:21 | 1.1503 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.2022 | 0 | 0
2468 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TOKLUMEN TR-8 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 11:12 | 2016-01-05 13:59 | 2.7728 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 49.91 | 0 | 0
2469 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR: GERCE1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 11:11 | 2016-01-05 12:25 | 1.2394 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.3944
2472 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Fider: KAMAN 1 TM: HİRFANLI HES TM DM: KAMAN DM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 11:14 | 2016-01-05 11:48 | 0.56583 | 12 | 12000 | 0 | 0 | 6.79 | 6790 | 0 | 0
2474 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | Fider: AVANOS TM2 F14 TM: AVANOS TM2 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BUZ YÜKÜ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 11:13 | 2016-01-05 12:27 | 1.2222 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.1111 | 0
2480 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR72 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 11:26 | 2016-01-05 12:07 | 0.69222 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.9222 | 0 | 0
2483 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: KABAKLI | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 11:34 | 2016-01-05 13:07 | 1.5575 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5575
2484 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: MURAT BAGI23 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 11:32 | 2016-01-05 14:59 | 3.4539 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4539 | 0 | 0
2485 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: BEYKONAK 2 TR 250 | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 11:34 | 2016-01-05 12:45 | 1.1831 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1831 | 0 | 0
2496 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR: GAZIEMIR1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 11:44 | 2016-01-05 14:17 | 2.5586 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5586
2498 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: KADINHANI16 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 11:45 | 2016-01-05 12:31 | 0.76556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76556 | 0 | 0
2500 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Fider: NEVŞEHİR MERKEZ 1 TM: NEVŞEHİR-2-TM DM: NEVSEHIR DM04 TR01 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ - CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2016-01-05 11:46 | 2016-01-05 15:14 | 3.4731 | 4 | 195 | 0 | 0 | 13.8922 | 677.2458 | 0 | 0
2503 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: UYANIKLAR YAYLASI TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 11:46 | 2016-01-05 14:29 | 2.7139 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7139
2505 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: GOZLU6 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 11:49 | 2016-01-05 13:01 | 1.1919 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10.7275
2510 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: KARABULUT7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 11:54 | 2016-01-05 14:31 | 2.6169 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 39.2542 | 0 | 0
2511 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR: EMİRGAZİ TR2 | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 11:53 | 2016-01-05 13:41 | 1.8114 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8114 | 0 | 0
2513 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: DOGRUGOZ3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 11:52 | 2016-01-05 23:21 | 11.4722 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 286.8056 | 0 | 0
2514 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: BAGKUR EVLERI YANI TR 1.28 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 11:55 | 2016-01-05 15:45 | 3.8258 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 38.2583 | 0 | 0
2519 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | TR: BUYUKKARAPINAR1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-05 11:56 | 2016-01-05 12:19 | 0.3775 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3775
2521 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: BOGADAMI TR AA3 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 12:00 | 2016-01-05 15:55 | 3.9103 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 31.2822 | 0 | 0
2522 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: F-5 PANCAR KANTARI TM: ALİBEYHÜYÜĞÜ TM | OG - SİGORTA ARIZASI - SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE TELLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 12:01 | 2016-01-05 14:14 | 2.2156 | 0 | 289 | 1 | 2 | 0 | 640.2956 | 2.2156 | 4.4311
2523 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR: KIRAMAN2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 12:02 | 2016-01-05 13:55 | 1.8833 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8833
2525 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: ŞEHİR TM: EREĞLİ TM IM: EREĞLİ1300 İM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-05 12:01 | 2016-01-05 13:19 | 1.3 | 4 | 413 | 0 | 0 | 5.2 | 536.9 | 0 | 0
2530 | 1 | NİĞDE | BOR | Fider: BOR-6 TM: BOR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - OG KABLO BAŞLIĞI PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 12:06 | 2016-01-05 13:32 | 1.4414 | 1 | 3910 | 0 | 0 | 1.4414 | 5635.8306 | 0 | 0
2532 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | Fider: EMİRGAZİ-2 TM: KARAPINAR TM DM: EMİRGAZİ DM Kök: DEMİRCİ KÖK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-05 12:07 | 2016-01-05 12:50 | 0.71833 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71833 | 0
2536 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: KATRANLI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BUZ YÜKÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 12:09 | 2016-01-05 16:46 | 4.6147 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 55.3767
2539 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Fider: KÖYLER TM: AKŞEHİR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 12:13 | 2016-01-05 23:24 | 11.1911 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 828.1422 | 0 | 0
2543 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: MELİH YAPI KOP.TR 2.7 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 12:13 | 2016-01-05 12:57 | 0.73694 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 18.4236 | 0 | 0
2545 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR35 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 12:17 | 2016-01-05 16:28 | 4.1925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1925 | 0 | 0
2547 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | Fider: ÇEPNİ TM: YERKÖY TM Kök: ÇEPNİ GRUP | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-05 12:20 | 2016-01-05 13:35 | 1.2572 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2572 | 0
2556 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: CATIN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 12:22 | 2016-01-05 13:41 | 1.3142 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 23.655
2560 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: ERBISIM1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 12:27 | 2016-01-05 14:18 | 1.8483 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 105.355
2563 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR: ORTAKOY1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BUZ YÜKÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 12:29 | 2016-01-05 14:33 | 2.0686 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 107.5678
2565 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR: ADILLER1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BUZ YÜKÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 12:29 | 2016-01-05 14:16 | 1.7936 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 64.57
2566 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: BOR TM: EREĞLİ TM | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-05 12:28 | 2016-01-05 12:45 | 0.29083 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.29083 | 0
2568 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: YILDIRIMLAR1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 12:32 | 2016-01-05 14:13 | 1.6864 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6864
2570 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | Fider: ALTINHİSAR-1 TM: BOR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - GEÇİT İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 12:34 | 2016-01-05 13:56 | 1.3594 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 82.9261 | 0 | 0
2572 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: MEYİL TM: KARAPINAR TM Kök: YEDİKULAÇ MODÜLER | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - FIRTINA NEDENİ İLE DİREK YIKILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 12:36 | 2016-01-05 17:49 | 5.2125 | 0 | 0 | 4 | 17 | 0 | 0 | 20.85 | 88.6125
2573 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: KARKIN1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 12:37 | 2016-01-05 15:30 | 2.8806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8806 | 0 | 0
2578 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: CUKURKUYU11 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 12:46 | 2016-01-05 16:46 | 3.9994 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 83.9883 | 0 | 0
2581 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: GÖZPINARI TR2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 12:38 | 2016-01-05 13:37 | 0.97833 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 14.675 | 0 | 0
2585 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: ARDICKAYA3 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 12:49 | 2016-01-05 13:13 | 0.40111 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.40111
2586 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ATOLYE YANI TR 3.39 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 12:40 | 2016-01-05 14:51 | 2.1803 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 32.7042 | 0 | 0
2588 | 1 | KONYA | DERBENT | TR: MULAYIM1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-05 12:49 | 2016-01-05 13:32 | 0.72944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72944 | 0 | 0
2589 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: SEYHLER2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 12:49 | 2016-01-05 14:30 | 1.6836 | 0 | 0 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 348.5075
2591 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: ŞEHİR-1 TM: TÜMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 12:51 | 2016-01-05 13:25 | 0.56972 | 2 | 110 | 0 | 0 | 1.1394 | 62.6694 | 0 | 0
2598 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: KUMBET1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ KÖTÜ TEMAS OLUŞTURMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 12:59 | 2016-01-05 14:31 | 1.5383 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5383
2600 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: TR 1.8B PAZAR YERİ | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-05 11:01 | 2016-01-05 13:01 | 2 | 0 | 305 | 0 | 0 | 0 | 610 | 0 | 0
2605 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Fider: TUZLUKÇU TM: AKŞEHİR TM Kök: ADSIZ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 13:07 | 2016-01-05 14:15 | 1.1381 | 2 | 1179 | 0 | 0 | 2.2761 | 1341.7675 | 0 | 0
2607 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: CIHANBEYLI12 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 13:09 | 2016-01-05 14:42 | 1.5614 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5614 | 0 | 0
2610 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Fider: BELEDİYE-2 TM: AKŞEHİR TM DM: İSTASYON DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 13:07 | 2016-01-05 14:08 | 1.0189 | 1 | 200 | 0 | 0 | 1.0189 | 203.7778 | 0 | 0
2611 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: CIFTLIK12 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 13:13 | 2016-01-05 14:27 | 1.2306 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.6139 | 0 | 0
2614 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR: CIVLER1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 07:23 | 2016-01-05 13:21 | 5.9669 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 274.4794
2615 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30833 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-05 13:19 | 2016-01-05 13:52 | 0.5475 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5475 | 0 | 0
2617 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: AZATLI3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 13:21 | 2016-01-05 15:01 | 1.6672 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.3378 | 0 | 0
2618 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: MECIDIYE 1 TR 100 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-05 13:20 | 2016-01-05 15:35 | 2.2481 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 89.9222
2619 | 1 | KONYA | TAŞKENT | Fider: BALCILAR-1 TM: GÖKSU HES TM DM: BALCILAR DM | OG - SİGORTA ARIZASI - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 13:24 | 2016-01-05 14:50 | 1.4397 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 31.6739
2621 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | Fider: GÜLŞEHİR TM: NEVŞEHİR-2-TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - SIKI BAĞDAN TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 13:21 | 2016-01-05 16:39 | 3.3003 | 0 | 0 | 300 | 1700 | 0 | 0 | 990.0833 | 5610.4722
2624 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ADLIYE PARKI TR 3.24 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 13:26 | 2016-01-05 14:32 | 1.0964 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.6747 | 0 | 0
2625 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Fider: BELEDİYE-2 TM: AKŞEHİR TM Kök: KARAYOLLARI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 11:43 | 2016-01-05 13:29 | 1.7547 | 1 | 3685 | 0 | 0 | 1.7547 | 6466.1514 | 0 | 0
2630 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: KARAKOL1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 13:30 | 2016-01-05 15:09 | 1.6439 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6439
2636 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: ASMASIZ2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 13:32 | 2016-01-05 14:44 | 1.1992 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 143.9
2637 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR: GULPINAR4 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 13:35 | 2016-01-05 14:58 | 1.3864 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3864
2640 | 1 | KONYA | ILGIN | Fider: ILGIN TM - FİDER6 KUMDÖKEN TM: ILGIN TM DM: DM44 | OG - SİGORTA ARIZASI - PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 13:23 | 2016-01-05 14:32 | 1.1419 | 0 | 0 | 2 | 110 | 0 | 0 | 2.2839 | 125.6139
2641 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: ELMACIK2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 12:42 | 2016-01-05 15:49 | 3.115 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 46.725 | 0 | 0
2643 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: BULDUK TM: CİHANBEYLİ TM | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI KÖTÜ TEMAS EDİYOR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 13:37 | 2016-01-05 15:26 | 1.8183 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.0917
2644 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: YEŞİLGÖLCÜK TR9 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 13:35 | 2016-01-05 14:21 | 0.75889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75889 | 0 | 0
2647 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: TOFAS SERVIS YANI TR 2.37 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 13:39 | 2016-01-05 18:22 | 4.7275 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.91 | 0 | 0
2653 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KEMERHISAR5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ALPEK KISA DEVRE OLMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 13:44 | 2016-01-05 16:08 | 2.4053 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 67.3478 | 0 | 0
2656 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR: B.INLIBURUN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 13:45 | 2016-01-05 15:18 | 1.5494 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.7472
2657 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | Fider: TUZLUKÇU TM: AKŞEHİR TM Kök: TUZLUKÇU TR1 KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 13:49 | 2016-01-05 14:14 | 0.405 | 0 | 629 | 8 | 0 | 0 | 254.745 | 3.24 | 0
2661 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: ŞEREFLİKOÇHİSAR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEİAŞ - TRAFO MERKEZİ TRAFO ARIZASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 11:42 | 2016-01-05 14:23 | 2.6831 | 0 | 2300 | 0 | 2700 | 0 | 6171.0278 | 0 | 7244.25
2662 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ERENKOY1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-05 13:55 | 2016-01-05 14:42 | 0.78389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78389 | 0 | 0
2663 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: TAŞAĞIL TM: ÇUMRA TM Kök: GÜVERCİNLİK RMU | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-05 13:57 | 2016-01-05 15:14 | 1.2911 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.0378 | 0
2664 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: TEPEBASI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-05 13:58 | 2016-01-05 15:45 | 1.7833 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7833
2665 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KERESTECILER1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 13:59 | 2016-01-05 14:39 | 0.66111 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.2889 | 0 | 0
2666 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: YEMİŞLİ1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-05 14:01 | 2016-01-05 18:14 | 4.2228 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2228
2668 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: OZBAG TR-6 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 14:02 | 2016-01-05 17:26 | 3.3919 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 152.6375 | 0 | 0
2670 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: KURSUNLU3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 12:13 | 2016-01-05 15:52 | 3.6422 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.5689
2672 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TIRHAN TR1 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE TMŞ AÇMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 14:05 | 2016-01-05 14:51 | 0.75528 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 89.8781
2676 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C 23TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 14:08 | 2016-01-05 14:44 | 0.59028 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.9028 | 0 | 0
2679 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Fider: BELEDİYE-2 TM: AKŞEHİR TM Kök: KARAYOLLARI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 14:01 | 2016-01-05 14:57 | 0.92444 | 1 | 3685 | 0 | 0 | 0.92444 | 3406.5778 | 0 | 0
2682 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: ERLER1 TM: ALAKOVA TM DM: DM30 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-05 14:17 | 2016-01-05 14:49 | 0.54333 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 135.8333 | 0 | 0
2691 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: BUYUKBESKAVAK2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 10:52 | 2016-01-05 14:22 | 3.5064 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5064 | 0 | 0
2698 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: F-8 GÖKHÜYÜK TM: ALİBEYHÜYÜĞÜ TM Kök: GÖKHÜYÜK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-05 14:26 | 2016-01-05 15:30 | 1.0644 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15.9667 | 0
2699 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YANARKAC1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 14:37 | 2016-01-05 18:31 | 3.8989 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8989
2701 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: YESILYURT5 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 14:30 | 2016-01-05 16:00 | 1.4994 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4994
2714 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR: YENICE1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ KÖTÜ TEMAS OLUŞTURMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 14:38 | 2016-01-05 15:49 | 1.1728 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1728
2716 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: ELMADAĞ1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 14:39 | 2016-01-06 00:33 | 9.8975 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.8975
2723 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: FİDER1 KERVANSARAY 1 TM: KIRŞEHİR 2 TM DM: DM-93 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 14:43 | 2016-01-05 15:11 | 0.45917 | 4 | 2632 | 87 | 2648 | 1.8367 | 1208.5267 | 39.9475 | 1215.8733
2727 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: YENI BEREKE1 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 14:47 | 2016-01-05 17:21 | 2.5528 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5528
2731 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YUNUS EMRE2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 14:49 | 2016-01-05 15:25 | 0.59194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.59194 | 0 | 0
2733 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: KARA SULEYMAN CIFTLIGI | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 14:52 | 2016-01-05 18:52 | 3.9908 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19.9542
2734 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | Fider: ÇİÇEKDAĞI (15,8 kV) TM: YERKÖY TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - OG KABLO BAŞLIĞI PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 14:54 | 2016-01-05 17:16 | 2.3733 | 1 | 600 | 44 | 6651 | 2.3733 | 1424 | 104.4267 | 15785.04
2737 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: ORTAKOY22 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ KÖTÜ TEMAS OLUŞTURMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 14:56 | 2016-01-05 15:51 | 0.92389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.92389 | 0 | 0
2738 | 1 | KONYA | DERBENT | TR: CIFTLIKOZU1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-05 14:56 | 2016-01-05 16:05 | 1.1561 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1561 | 0 | 0
2739 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: SOFULAR1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 14:56 | 2016-01-05 15:57 | 1.0106 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0106
2740 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR: GUZELYURT19 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 14:58 | 2016-01-05 15:34 | 0.61361 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.1361 | 0 | 0
2741 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: KARGIN YENICE7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 15:00 | 2016-01-05 15:58 | 0.95861 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 64.2269 | 0 | 0
2742 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR: AGIZBOGAZ1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 15:01 | 2016-01-05 16:40 | 1.6539 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6539
2743 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR: GÖZPINARI TR2 | AG - DİREK YIKILMASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 14:59 | 2016-01-05 15:47 | 0.80833 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 21.825 | 0 | 0
2747 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: ASMASIZ3 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 14:58 | 2016-01-05 16:19 | 1.3486 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3486
2749 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: KADINHANI17 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 15:04 | 2016-01-05 15:48 | 0.735 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 11.025 | 0 | 0
2750 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Fider: BELEDİYE-2 TM: AKŞEHİR TM Kök: KARAYOLLARI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 10:32 | 2016-01-05 15:31 | 4.9842 | 1 | 3685 | 0 | 0 | 4.9842 | 18366.6542 | 0 | 0
2754 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C 19TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 15:04 | 2016-01-05 15:48 | 0.72694 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 18.9006 | 0 | 0
2757 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR: TASKENT3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 15:07 | 2016-01-05 16:05 | 0.96361 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 19.2722 | 0 | 0
2759 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR: BADEMLI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 15:07 | 2016-01-05 16:28 | 1.3497 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 170.065
2762 | 1 | KONYA | KULU | TR: KARACADAG8 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 15:11 | 2016-01-05 16:09 | 0.97222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.97222 | 0 | 0
2766 | 1 | KONYA | MERAM | Fider: F15-LALEBAHÇE FİDERİ TM: KONYA-1 TM DM: DM20-LALEBAHÇE DM | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-05 15:14 | 2016-01-05 15:56 | 0.71 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 0 | 0 | 0
2768 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: ŞEHİR-1 TM: TÜMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 14:25 | 2016-01-05 15:44 | 1.3142 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 657.0833 | 0 | 0
2769 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: YUKSELEN3 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 12:16 | 2016-01-05 18:19 | 6.0506 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0506
2770 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | Fider: ALTINHİSAR-1 TM: BOR TM Kök: YAKACIK KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-05 15:11 | 2016-01-05 15:44 | 0.54167 | 0 | 0 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 143.5417
2774 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: CANDIR13 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE CİSİM DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-05 15:21 | 2016-01-05 15:55 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.8
2775 | 1 | KONYA | HADİM | TR: YALINCEVRE1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 15:22 | 2016-01-05 16:55 | 1.5525 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15.525 | 0 | 0
2778 | 1 | KONYA | HADİM | TR: KORUALAN1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 15:22 | 2016-01-05 16:30 | 1.1339 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1339 | 0 | 0
2779 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1657 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 15:25 | 2016-01-05 16:18 | 0.87917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87917 | 0 | 0
2781 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: YUKSECIK2 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 15:25 | 2016-01-05 17:35 | 2.1719 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1719
2782 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: BARAKMUSLUK KÖYÜ1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-05 15:24 | 2016-01-05 17:24 | 1.9886 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 45.7381
2783 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: TEPEBASI3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BUZ YÜKÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 15:25 | 2016-01-05 15:59 | 0.56167 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 36.5083
2788 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: MORCALI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-05 15:32 | 2016-01-05 17:32 | 1.9931 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9931
2791 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | Fider: EMİRGAZİ-2 TM: KARAPINAR TM DM: EMİRGAZİ DM Kök: TOL KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 15:32 | 2016-01-05 17:04 | 1.5314 | 0 | 65 | 19 | 75 | 0 | 99.5403 | 29.0964 | 114.8542
2792 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: ORGANİZE SAN-2 TM: TÜMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - OG KABLO BAŞLIĞI PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 13:35 | 2016-01-05 17:02 | 3.4483 | 0 | 0 | 15 | 16 | 0 | 0 | 51.725 | 55.1733
2797 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: GEDIL5 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 15:39 | 2016-01-05 17:37 | 1.9542 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 29.3125 | 0 | 0
2800 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: BUYUK KUM KOPRU2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-05 15:42 | 2016-01-05 17:42 | 2.0108 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0108 | 0 | 0
2801 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR: KEDERLI1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 15:28 | 2016-01-05 17:32 | 2.0744 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0744
2803 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: S.GOKKAYA2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI - AG ŞEBEKE ÇIKIŞINDA TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 15:32 | 2016-01-06 00:53 | 9.3425 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 93.425
2804 | 1 | KONYA | HADİM | TR: KESEFLI2 TR | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖRÜN AĞAÇ DİREKTEN ÇIKMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 15:43 | 2016-01-05 18:17 | 2.5656 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 33.3522
2808 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: BEYKONAK 1 TR 100 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-05 15:44 | 2016-01-05 18:26 | 2.6919 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 131.9053
2811 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-4 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-05 15:41 | 2016-01-05 16:47 | 1.1114 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.1139 | 0 | 0
2812 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1377 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 15:42 | 2016-01-05 16:34 | 0.87222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87222 | 0 | 0
2813 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YAYLAPINAR UHUD8 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 15:45 | 2016-01-05 17:30 | 1.7392 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7392 | 0 | 0
2814 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HARMANCIK12 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 15:45 | 2016-01-05 16:41 | 0.92083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.92083 | 0 | 0
2815 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: KITRELI4 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 15:44 | 2016-01-05 17:49 | 2.0886 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0886 | 0 | 0
2819 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ORTAKOY2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 15:27 | 2016-01-05 17:13 | 1.7703 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 127.46 | 0 | 0
2820 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: ULUAGAC3 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 15:37 | 2016-01-05 16:46 | 1.1525 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1525
2823 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: KOZAGAC DEMIRYOLU TR 3.15 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 15:56 | 2016-01-05 16:23 | 0.44889 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 19.7511 | 0 | 0
2838 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TOKLUMEN TR14 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 16:00 | 2016-01-05 17:51 | 1.8361 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.6889 | 0 | 0
2841 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: BELEDIYE UN DEGIRMENI3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-05 16:10 | 2016-01-05 16:59 | 0.8175 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8175 | 0 | 0
2848 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: BESKAVAK MEZARLIK TR 3.44 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 16:16 | 2016-01-05 17:07 | 0.85528 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 87.2383 | 0 | 0
2849 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR: ABDIUSAGI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 16:16 | 2016-01-05 17:29 | 1.2286 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.2861
2852 | 1 | KONYA | TAŞKENT | Fider: BALCILAR KIZILGÜNEYYAYLASI9 TR-BALCILAR ULUDEREYAYLASI7 TR TM: GÖKSU HES TM DM: BALCILAR DM | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 16:20 | 2016-01-05 17:42 | 1.3717 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 45.265
2853 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: CAMIATIK MH 14 TR 630 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-05 16:22 | 2016-01-05 16:38 | 0.26389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.26389 | 0 | 0
2857 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: BALCI4 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 16:23 | 2016-01-05 17:37 | 1.2389 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2389
2859 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: DERINKUYU14 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 16:23 | 2016-01-05 17:12 | 0.80806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.80806 | 0 | 0
2860 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: SANAYI ESKI TR 1.18 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 16:29 | 2016-01-05 18:07 | 1.6303 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.1514 | 0 | 0
2861 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SEVINCLI2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 15:22 | 2016-01-05 17:57 | 2.5878 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 258.7778
2865 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Fider: BELEDİYE-1 TM: AKŞEHİR TM | OG - SİGORTA ARIZASI - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 16:30 | 2016-01-05 17:14 | 0.72889 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 18.2222 | 0 | 0
2868 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: PAZAR YERI ALTI TR 3.30 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 16:33 | 2016-01-05 18:39 | 2.0981 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20.9806 | 0 | 0
2869 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: ELMAYURDU1 TR | AG- TEL KOPMASI - BUZ YÜKÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 16:35 | 2016-01-05 18:40 | 2.0908 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 35.5442
2870 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR: PINARKAYA1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 16:36 | 2016-01-05 18:42 | 2.0942 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 236.6408
2873 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: TARASCI8 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 16:39 | 2016-01-05 17:41 | 1.0306 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32.9778 | 0 | 0
2874 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: MEZBAHA TR 2.23 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 16:37 | 2016-01-05 18:26 | 1.8183 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.0917 | 0 | 0
2875 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: TEPEBASI2 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 16:41 | 2016-01-05 19:28 | 2.7819 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 30.6014
2876 | 1 | KONYA | HADİM | Fider: SEYDİSEHİR TM - F11 BOZKIR 2 ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM DM: BOZKIR DM | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 16:41 | 2016-01-05 18:56 | 2.2436 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 100.9625
2877 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: TUZKOY7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 16:41 | 2016-01-05 17:01 | 0.34194 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.7097 | 0 | 0
2880 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: SAVAS1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 13:45 | 2016-01-05 17:08 | 3.3925 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 33.925 | 0 | 0
2881 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-4 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-05 16:45 | 2016-01-05 17:13 | 0.47861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.47861 | 0 | 0
2883 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: CAGIRKAN6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 16:50 | 2016-01-05 19:07 | 2.2789 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 182.3111 | 0 | 0
2885 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: KURUCAY TR 1.4 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 16:52 | 2016-01-05 20:15 | 3.3889 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 40.6667 | 0 | 0
2887 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR: ABDIUSAGI1 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 16:49 | 2016-01-05 17:27 | 0.64472 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64472
2890 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: GUCUNKAYA3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 16:53 | 2016-01-05 17:59 | 1.0975 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0975
2892 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: CANDIR13 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 16:53 | 2016-01-05 17:24 | 0.5225 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.5675 | 0 | 0
2895 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KONYA SEKERCILER1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-05 16:55 | 2016-01-05 17:16 | 0.3475 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3475 | 0 | 0
2898 | 1 | KONYA | MERAM | TR: GOKYURT1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 16:59 | 2016-01-05 18:15 | 1.2644 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15.1733
2899 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: YELLICE1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 16:58 | 2016-01-05 17:37 | 0.64167 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 46.8417
2901 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: HALI SAHA TR1-19A | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-05 16:57 | 2016-01-05 17:25 | 0.47306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.47306 | 0 | 0
2902 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: SELGAH TR3-35 | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 16:59 | 2016-01-05 17:32 | 0.55889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55889 | 0 | 0
2903 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: ORTAKOY41 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 16:57 | 2016-01-05 20:21 | 3.4003 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 40.8033 | 0 | 0
2904 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SILLE PARSANA34 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-05 17:00 | 2016-01-05 18:01 | 1.0244 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0244 | 0 | 0
2909 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: KIRTAYLAR1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-05 17:03 | 2016-01-05 18:44 | 1.6811 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6811
2910 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR: KUSERE1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 17:05 | 2016-01-05 17:54 | 0.81167 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 106.3283
2912 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: CALIS4 TR | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 17:05 | 2016-01-05 17:58 | 0.89222 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 21.4133
2916 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: BUYUKBURUNAGIL1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 17:07 | 2016-01-05 18:27 | 1.3289 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 22.5911
2919 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: BY.DEDE1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 17:11 | 2016-01-05 18:47 | 1.6117 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14.505
2921 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: HARMANPINAR3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 17:11 | 2016-01-05 18:12 | 1.0261 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 100.5589 | 0 | 0
2922 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: KUKURT1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 17:12 | 2016-01-05 19:44 | 2.5261 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 25.2611 | 0 | 0
2926 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR: KOLAK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 17:14 | 2016-01-05 21:37 | 4.375 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 39.375
2927 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR87 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 17:14 | 2016-01-05 18:31 | 1.2867 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2867 | 0 | 0
2933 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: ORTAKOY11 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 17:17 | 2016-01-05 20:04 | 2.7878 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.5756 | 0 | 0
2934 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Fider: AKŞEHİR TM - SAVAS1 TR TM: AKŞEHİR TM | OG - SİGORTA ARIZASI - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 17:21 | 2016-01-05 18:18 | 0.94444 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 63.2778 | 0 | 0
2935 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: KOMURCU2 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 17:19 | 2016-01-05 18:42 | 1.3828 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3828
2936 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: CAKILTEPE1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 17:20 | 2016-01-05 17:40 | 0.32556 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 22.4633
2937 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: ORTAKOY9 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 17:21 | 2016-01-05 21:12 | 3.8492 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.5475 | 0 | 0
2938 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: UCHISAR7 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 17:24 | 2016-01-05 19:52 | 2.4739 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.9478 | 0 | 0
2939 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | Fider: AKÇAKENT TM: YERKÖY TM | OG - SİGORTA ARIZASI - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 17:25 | 2016-01-05 18:35 | 1.1775 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 18.84
2941 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: KUTLU1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 17:26 | 2016-01-05 21:38 | 4.2014 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2014
2942 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ARIF BILGE4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 17:25 | 2016-01-05 18:40 | 1.2461 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2461 | 0 | 0
2945 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR: BASKOY3 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 17:23 | 2016-01-05 18:05 | 0.69917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69917 | 0 | 0
2948 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: DOGANTARLA4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 17:29 | 2016-01-05 23:02 | 5.5644 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.5644 | 0 | 0
2951 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BEYHEKİM 01 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 17:31 | 2016-01-05 18:52 | 1.3483 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 21.5733 | 0 | 0
2956 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: SAHINLER2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 17:36 | 2016-01-05 18:49 | 1.2125 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 15.7625
2958 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: KOLUKISA6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 17:37 | 2016-01-05 19:24 | 1.7811 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 19.5922 | 0 | 0
2959 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: GUNESLI3 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 17:36 | 2016-01-05 19:31 | 1.9247 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9247
2960 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SARAYHAN3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 17:35 | 2016-01-05 20:45 | 3.1731 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1731 | 0 | 0
2963 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: SAVCILI3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 17:42 | 2016-01-05 18:17 | 0.58778 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 61.7167 | 0 | 0
2965 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: KIZILKAYA TM: KARAMAN TM Kök: ÇUKURBAĞ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 17:43 | 2016-01-05 19:02 | 1.3275 | 0 | 0 | 4 | 482 | 0 | 0 | 5.31 | 639.855
2967 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR: AYDINKENT1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 17:46 | 2016-01-05 18:22 | 0.60639 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 59.4261
2970 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: F-5 PANCAR KANTARI TM: ALİBEYHÜYÜĞÜ TM Kök: ALİBEYHÜĞÜ TR 15 KÖK | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 17:49 | 2016-01-05 18:57 | 1.1353 | 0 | 12 | 1 | 2 | 0 | 13.6233 | 1.1353 | 2.2706
2971 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: TOPCU TR 1.15 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 17:50 | 2016-01-06 01:37 | 7.7969 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 304.0808 | 0 | 0
2973 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: SIHCARULLAH MH42 TR 160 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA YANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-05 17:50 | 2016-01-05 18:42 | 0.86472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86472 | 0 | 0
2974 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | Fider: SEHIR-6 TM: TÜMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - SIKI BAĞDAN TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 17:38 | 2016-01-05 19:47 | 2.1489 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 6446.6667
2975 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR: ISAKUSAGI2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 17:50 | 2016-01-05 20:10 | 2.3344 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3344 | 0 | 0
2976 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Fider: KARGIN YENİCE TM: HİRFANLI HES TM | OG - KESİCİ AÇMASI-DİĞER - MESNET İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 17:50 | 2016-01-05 19:45 | 1.9033 | 0 | 580 | 1 | 8 | 0 | 1103.9333 | 1.9033 | 15.2267
2977 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: ULUAGAC3 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 17:50 | 2016-01-05 18:59 | 1.1464 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 21.7814
2981 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SARACOGLU8 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-05 17:53 | 2016-01-05 19:20 | 1.4461 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4461 | 0 | 0
2985 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: AYBASTI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 17:55 | 2016-01-05 19:55 | 1.9964 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 111.7978
2992 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | TR: BOGAZKOY2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 18:00 | 2016-01-05 18:56 | 0.93083 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93083
2993 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR: ILYASLAR1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-05 17:59 | 2016-01-05 19:06 | 1.1083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1083 | 0 | 0
2998 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: HAYDAR TUNA ILKOKULU TR 2.5 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 18:01 | 2016-01-05 20:33 | 2.5378 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 98.9733 | 0 | 0
3000 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ZINCIRLIKUYU TR 2.19 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 18:04 | 2016-01-05 19:52 | 1.795 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.795 | 0 | 0
3002 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: GEDIL4 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 18:07 | 2016-01-05 18:43 | 0.58972 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.1281 | 0 | 0
3003 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Fider: KARAYOLLARI KÖK - SOGUK HAVA TR 2.4 TM: AKŞEHİR TM Kök: KARAYOLLARI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 16:13 | 2016-01-05 18:35 | 2.3672 | 0 | 3685 | 0 | 0 | 0 | 8723.2139 | 0 | 0
3004 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: KILLIK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 17:35 | 2016-01-05 21:45 | 4.1644 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 33.3156 | 0 | 0
3006 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: KADIOGLU1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 18:12 | 2016-01-05 20:50 | 2.6433 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6433 | 0 | 0
3012 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: ARSLANTAS1 TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 18:15 | 2016-01-05 19:26 | 1.1772 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.5317
3018 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: KIZILKAYA TM: KARAMAN TM Kök: CUKURBAG KOK | OG - SİGORTA ARIZASI - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-04 20:04 | 2016-01-04 23:04 | 2.9964 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 32.9603
3019 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR: KUSERE1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 18:18 | 2016-01-05 19:10 | 0.86583 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 16.4508
3022 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: CANDIR13 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-05 18:22 | 2016-01-05 18:44 | 0.37472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.37472 | 0 | 0
3023 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: HASAKOY4 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 18:22 | 2016-01-05 19:38 | 1.2656 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2656
3024 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ADSIZ7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 18:24 | 2016-01-05 19:18 | 0.90194 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 22.5486 | 0 | 0
3026 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: KOMURCU2 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 18:08 | 2016-01-05 18:27 | 0.32028 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.32028
3027 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: ORTAKOY23 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 17:13 | 2016-01-05 19:36 | 2.3842 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 35.7625 | 0 | 0
3028 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: TOFAS SERVIS YANI TR 2.37 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 18:26 | 2016-01-05 19:45 | 1.3161 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.5806 | 0 | 0
3029 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | Fider: ÇİFTLİK-AZATLI TM: MİSLİOVA TM | OG - SİGORTA ARIZASI - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 18:27 | 2016-01-05 19:34 | 1.1178 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 111.7778
3031 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Fider: BELEDİYE-1 TM: AKŞEHİR TM Kök: MEZBAHA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 18:34 | 2016-01-05 21:14 | 2.6583 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 93.0417 | 0 | 0
3032 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: ASMASIZ2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 18:35 | 2016-01-06 00:32 | 5.9475 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 89.2125
3033 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1578 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 18:37 | 2016-01-05 19:20 | 0.71333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71333 | 0 | 0
3040 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR: BOZTEPE TR5 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-05 18:43 | 2016-01-05 19:16 | 0.54972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.54972 | 0 | 0
3041 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: AKCAYAZI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 18:44 | 2016-01-05 20:43 | 1.98 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 23.76
3043 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: YER ALTI TR2-10 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 18:46 | 2016-01-05 19:50 | 1.0542 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.2167 | 0 | 0
3044 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: KILBASAN13 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-05 18:47 | 2016-01-05 20:47 | 1.995 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.995
3045 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: YUKSELEN4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-05 18:49 | 2016-01-05 22:37 | 3.7903 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7903
3050 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: NARKOY1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 18:56 | 2016-01-05 21:07 | 2.1761 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 21.7611
3059 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: M TURKMEN ILKOKULU TR 2.6 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 19:19 | 2016-01-05 19:58 | 0.64639 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 46.54 | 0 | 0
3061 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SEYH ULEMA YAHSI3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-05 19:18 | 2016-01-05 20:56 | 1.6197 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6197 | 0 | 0
3063 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: HATIRLI2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 19:22 | 2016-01-05 21:11 | 1.8136 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8136 | 0 | 0
3064 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: PAZAR YERI ALTI TR 3.30 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-05 19:26 | 2016-01-05 21:34 | 2.1306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1306 | 0 | 0
3073 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: AZATLI9 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 19:32 | 2016-01-06 00:21 | 4.8192 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 62.6492 | 0 | 0
3075 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SEYH ULEMA RECEP AGA1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-05 19:36 | 2016-01-05 20:52 | 1.2592 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2592 | 0 | 0
3080 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: KOMURCU1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 19:43 | 2016-01-05 20:52 | 1.1531 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1531
3081 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: BESKAVAK TASOCAGI TR 3.41 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 19:45 | 2016-01-05 20:50 | 1.0842 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 26.02 | 0 | 0
3084 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: ANADOLU LISESI TR1-5 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 19:45 | 2016-01-05 20:21 | 0.60139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.60139 | 0 | 0
3086 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: KOZAGAC MH MEZARLIK TR 3.16 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 19:58 | 2016-01-05 21:08 | 1.1714 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1714 | 0 | 0
3087 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: CAT7 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 19:56 | 2016-01-05 20:50 | 0.88917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88917 | 0 | 0
3089 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: HACIBEKTAS1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 20:01 | 2016-01-05 20:57 | 0.93306 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.6653 | 0 | 0
3090 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | Fider: AKÇAKENT TM: YERKÖY TM | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-05 20:07 | 2016-01-05 21:16 | 1.145 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.145 | 0 | 0 | 0
3095 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR: ISAKUSAGI3 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 20:19 | 2016-01-05 21:10 | 0.84417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84417 | 0 | 0
3096 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: HASAKOY1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 20:25 | 2016-01-05 21:13 | 0.805 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.44
3097 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: KAMAN45 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 20:29 | 2016-01-06 00:39 | 4.1675 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 2000.4 | 0 | 0
3100 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: ORTAKOY44 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 20:30 | 2016-01-05 21:37 | 1.13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 0 | 0
3102 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: BASAK EKMEK8 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 20:36 | 2016-01-05 22:20 | 1.7403 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7403 | 0 | 0
3104 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: DUMLUPINAR 08 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-05 20:44 | 2016-01-05 21:30 | 0.7675 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.535 | 0 | 0
3105 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR72 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-05 20:46 | 2016-01-05 21:17 | 0.51528 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 16.4889 | 0 | 0
3107 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HADIMI2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-05 20:49 | 2016-01-05 21:26 | 0.61972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61972 | 0 | 0
3111 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1452 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-05 20:58 | 2016-01-05 21:30 | 0.52806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.52806 | 0 | 0
3112 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: ALTIPINAR1 TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ KÖTÜ TEMAS OLUŞTURMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 20:59 | 2016-01-05 22:12 | 1.2128 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 14.5533
3114 | 1 | KONYA | KULU | TR: KOZANLI3 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 21:01 | 2016-01-05 22:12 | 1.1864 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1864 | 0 | 0
3116 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR: ISAKUSAGI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 21:11 | 2016-01-05 22:56 | 1.7514 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.2597 | 0 | 0
3118 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: KARABIYIK1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 21:10 | 2016-01-05 23:06 | 1.9319 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9319
3121 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: YILDIZTEPE TR12 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 21:20 | 2016-01-05 23:33 | 2.2064 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 41.9214 | 0 | 0
3122 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: ALAY1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 21:26 | 2016-01-05 22:33 | 1.1192 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1192 | 0 | 0
3123 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: TATLICA2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 21:28 | 2016-01-05 22:24 | 0.94722 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94722
3124 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: GEDIL5 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 21:28 | 2016-01-06 00:46 | 3.2961 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 32.9611 | 0 | 0
3130 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | TR: DEMIRCIOBASI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 21:49 | 2016-01-06 00:03 | 2.2361 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 33.5417
3132 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: TATARYEĞENAĞA KÖYÜ | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 21:51 | 2016-01-05 22:44 | 0.89083 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89083
3133 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: CEZAEVI KOPRU TR 3.28 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 21:51 | 2016-01-06 00:50 | 2.9931 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 86.7986 | 0 | 0
3134 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: KOCPINAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 21:50 | 2016-01-06 00:52 | 3.0342 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 60.6833 | 0 | 0
3135 | 1 | KONYA | HADİM | TR: KORUALAN1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 21:54 | 2016-01-05 23:01 | 1.1194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1194 | 0 | 0
3136 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: ORTAHISAR17 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-05 21:56 | 2016-01-05 22:25 | 0.48111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.48111 | 0 | 0
3137 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: COCUKPARKIYANI31 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 21:57 | 2016-01-05 23:25 | 1.4667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4667 | 0 | 0
3139 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: TUZKOY8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FAZ-NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 22:01 | 2016-01-05 23:18 | 1.2733 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.9133 | 0 | 0
3141 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: KAYTAN SOKAK TR 3.35 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 22:07 | 2016-01-06 01:58 | 3.8475 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8475 | 0 | 0
3142 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Fider: BELEDİYE-1 TM: AKŞEHİR TM Kök: SANAYİ KAVŞAĞI KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 22:09 | 2016-01-06 01:18 | 3.1467 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.88 | 0 | 0
3149 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: CINGIRIK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 22:27 | 2016-01-05 23:46 | 1.3169 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15.8033
3151 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: NARLIDERE ÇİMEN TR2 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 18:12 | 2016-01-05 20:11 | 1.9861 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 19.8611
3153 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Fider: DEREÇİNE TM: AKŞEHİR TM Kök: YENİKÖY MODÜLER KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 22:50 | 2016-01-06 01:49 | 2.9836 | 7 | 221 | 0 | 0 | 20.8853 | 659.3781 | 0 | 0
3156 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: BOGAZ3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 22:22 | 2016-01-05 23:45 | 1.3892 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3892
3160 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: CIHANBEYLI15 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-05 23:17 | 2016-01-05 23:51 | 0.57167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1433 | 0 | 0
3161 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: ANADOLU LISESI TR1-5 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-05 23:13 | 2016-01-06 00:24 | 1.1922 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.9222 | 0 | 0
3165 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KINIK TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-06 09:01 | 2016-01-06 14:28 | 5.45 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 147.15
3166 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: KARKIN8 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-06 09:01 | 2016-01-06 14:01 | 5 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0
3169 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Fider: KONYA ÇİMENTO TM: KONYA-2 TM DM: DM 12 GW 4 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-06 02:01 | 2016-01-06 02:55 | 0.9 | 0 | 908 | 0 | 0 | 0 | 817.2 | 0 | 0
3170 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: SULTANHANI20 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-06 14:01 | 2016-01-06 15:43 | 1.7 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 212.5 | 0 | 0
3171 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: PEYAMI SAFA3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-06 12:31 | 2016-01-06 16:21 | 3.8333 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 203.1667 | 0 | 0
3172 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: SARIKAYA1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-06 09:31 | 2016-01-06 13:31 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 48
3173 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: SULTANHANI2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-06 11:31 | 2016-01-06 13:46 | 2.25 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 238.5 | 0 | 0
3174 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: SEYDİSEHİR TM - F2 SEYDİŞEHİR 1 ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM DM: SEYDİŞEHİR DM2 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-06 08:31 | 2016-01-06 13:31 | 5 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0
3176 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: YEŞİLTÖMEK1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-06 10:41 | 2016-01-06 11:20 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 26
3177 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: ŞİRİNLER KÖK-ESENTEPE1 TR TM: KIZÖREN TM Kök: ŞİRİNLER KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ABONE BAĞLANTISI-KESİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-06 10:11 | 2016-01-06 12:11 | 2 | 0 | 0 | 9 | 48 | 0 | 0 | 18 | 96
3178 | 1 | KONYA | ILGIN | Fider: ILGIN TM - FİDER6 KUMDÖKEN TM: ILGIN TM DM: DM44 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-06 09:01 | 2016-01-06 14:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 635
3179 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: ILGIN TM Kök: SÖĞÜTÖZÜ KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-06 09:01 | 2016-01-06 13:01 | 4.0003 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 256.0178
3180 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: ŞEHİR-1 TM: TÜMOSAN TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-06 09:01 | 2016-01-06 14:01 | 5 | 0 | 975 | 0 | 0 | 0 | 4875 | 0 | 0
3181 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Fider: HÜYÜK TM: BEYŞEHİR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-06 09:01 | 2016-01-06 14:01 | 5 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 2100 | 0 | 0
3184 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: PEYAMI SAFA3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-06 08:31 | 2016-01-06 13:31 | 5 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 355 | 0 | 0
3188 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: EDİKLİ TM: MİSLİOVA TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-06 10:01 | 2016-01-06 13:16 | 3.25 | 18 | 1476 | 0 | 48 | 58.5 | 4797 | 0 | 156
3189 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Fider: DÖRTYOL-1 TM: AKŞEHİR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-06 01:09 | 2016-01-06 04:05 | 2.9264 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 131.6875 | 0 | 0
3195 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Fider: REİS TM: AKŞEHİR TM DM: REİS DM | OG - SİGORTA ARIZASI - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-06 02:51 | 2016-01-06 07:19 | 4.4689 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 134.0667 | 0 | 0
3197 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Fider: SARAYÖNÜ TM: LADİK TM Kök: SARAYÖNÜ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-06 03:08 | 2016-01-06 08:24 | 5.2731 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 263.6528 | 0 | 0
3198 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: BURHAN DEDE2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-06 03:50 | 2016-01-06 04:24 | 0.57389 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 14.3472 | 0 | 0
3199 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: EREĞLİ-2 TM: EREĞLİ TM | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-06 03:52 | 2016-01-06 06:39 | 2.7775 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 105.545 | 0 | 0
3203 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: DOGRUGOZ2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-06 05:43 | 2016-01-06 13:08 | 7.4222 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 44.5333 | 0 | 0
3205 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: AKYER SOKAK TR 3.45A | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-06 06:18 | 2016-01-06 07:04 | 0.77167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77167 | 0 | 0
3207 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: BUYUKPORNEK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ALPEK KABLO EK YERİNDEN GELEN ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-06 06:48 | 2016-01-06 10:44 | 3.9428 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 67.0272
3208 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | Fider: TUZLUKÇU TM: AKŞEHİR TM Kök: PAZARKAYA MODÜLER KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-06 06:51 | 2016-01-06 07:51 | 0.9925 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 14.8875 | 0 | 0
3209 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ESENLER 03 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-06 06:54 | 2016-01-06 07:36 | 0.6975 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6975 | 0 | 0
3210 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | Fider: IŞIKLAR TM: KARAPINAR TM Kök: TOL KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-06 06:53 | 2016-01-06 08:22 | 1.4811 | 0 | 0 | 52 | 325 | 0 | 0 | 77.0178 | 481.3611
3213 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: GEYCEK | AG- TEL KOPMASI - BUZ YÜKÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-06 07:02 | 2016-01-06 08:10 | 1.1408 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.1267
3214 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: KAMAN45 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - ŞEBEKE DENGESİZ YÜKLÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-06 07:05 | 2016-01-06 18:03 | 10.97 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 5265.6 | 0 | 0
3219 | 1 | KONYA | KULU | TR: KARACADAG5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-06 07:20 | 2016-01-06 08:34 | 1.2336 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 18.5042 | 0 | 0
3220 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: EKSAN GURMAKSAN TR 1.37 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-06 07:30 | 2016-01-06 10:34 | 3.0567 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 76.4167 | 0 | 0
3221 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: GOYNUK3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-06 07:35 | 2016-01-06 08:34 | 0.995 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 64.675 | 0 | 0
3222 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: ILGIN TM DM: KADINHANI DM | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-06 07:35 | 2016-01-06 08:38 | 1.0578 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1156 | 0
3227 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | TM: ŞEREFLİKOÇHİSAR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEİAŞ - TRAFO MERKEZİ TRAFO ARIZASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-06 07:46 | 2016-01-06 08:47 | 1.005 | 0 | 2500 | 0 | 3000 | 0 | 2512.5 | 0 | 3015
3228 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: ALEMDAR TM: ÇUMRA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-06 06:50 | 2016-01-06 08:07 | 1.2897 | 7 | 0 | 903 | 937 | 9.0281 | 0 | 1164.6192 | 1208.4697
3229 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: ÇUMRA TM: KARAPINAR TM DM: UZUNKUYU DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-06 06:52 | 2016-01-06 08:55 | 2.0425 | 0 | 60 | 25 | 325 | 0 | 122.55 | 51.0625 | 663.8125
3231 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: TEKKE1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-06 08:01 | 2016-01-06 09:42 | 1.6744 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6744
3232 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: UCKUYU_DEGLE1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-06 08:05 | 2016-01-06 10:47 | 2.6997 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 40.4958
3234 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: CICEKDAGI TR18 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-06 08:07 | 2016-01-06 08:45 | 0.63167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63167 | 0 | 0
3236 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Fider: GÖZLÜ TM: LADİK TM Kök: TETİK MODÜLER KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-06 08:06 | 2016-01-06 08:35 | 0.49111 | 0 | 1688 | 130 | 1939 | 0 | 828.9956 | 63.8444 | 952.2644
3238 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: MUSTAFA SARLAK CADDESI TR 1.12 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-06 08:09 | 2016-01-06 09:59 | 1.8292 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8292 | 0 | 0
3239 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: USTUNLER1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-06 08:10 | 2016-01-06 08:55 | 0.74972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74972 | 0 | 0
3243 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: ALIBEY YALASI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-06 08:15 | 2016-01-06 10:24 | 2.1517 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 47.3367
3244 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: YENI MEZARLIK TR 1.35 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-06 08:14 | 2016-01-06 11:18 | 3.0725 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21.5075 | 0 | 0
3251 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: ORTAOBA TM: KARAMAN TM Kök: ORTAOBA KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-06 08:11 | 2016-01-06 10:27 | 2.2775 | 0 | 0 | 1 | 240 | 0 | 0 | 2.2775 | 546.6
3253 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: SAZLICA2-4 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-06 08:24 | 2016-01-06 11:05 | 2.6872 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6872 | 0 | 0
3254 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: GOLCUK10 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-06 08:25 | 2016-01-06 09:49 | 1.3933 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 15.3267 | 0 | 0
3255 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Fider: HÜYÜK TM: BEYŞEHİR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-06 08:26 | 2016-01-06 09:24 | 0.96111 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11.5333 | 0 | 0
3257 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: SULTANPINAR2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-06 08:26 | 2016-01-06 09:54 | 1.4728 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 19.1461
3258 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: KOMURCU3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-06 08:30 | 2016-01-06 10:04 | 1.5714 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.5711
3259 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: ATASAN2 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-06 08:28 | 2016-01-06 09:57 | 1.4789 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 22.1833
3261 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: BOZLAGAN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-06 08:33 | 2016-01-06 16:02 | 7.4731 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 37.3653 | 0 | 0
3267 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: BUYUKKISLA1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-06 08:32 | 2016-01-06 09:26 | 0.90611 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.90611
3268 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: YENI MEZARLIK TR 1.39 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-06 08:42 | 2016-01-06 11:14 | 2.5364 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.6819 | 0 | 0
3272 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: KIZILKAYA TM: KARAMAN TM Kök: CUKURBAG KOK | OG - SİGORTA ARIZASI - İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-06 08:32 | 2016-01-06 14:53 | 6.3531 | 0 | 0 | 1 | 48 | 0 | 0 | 6.3531 | 304.9467
3277 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | Fider: IŞIKLAR TM: KARAPINAR TM Kök: TOL KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-06 08:50 | 2016-01-06 09:34 | 0.73111 | 0 | 0 | 52 | 325 | 0 | 0 | 38.0178 | 237.6111
3278 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SULTANHANI8 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ-CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2016-01-06 08:53 | 2016-01-06 11:55 | 3.0228 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 90.6833 | 0 | 0
3282 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: BOZCATEPE1 TR | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-06 08:58 | 2016-01-06 12:31 | 3.5461 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17.7306
3286 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HATIP2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-06 09:01 | 2016-01-06 14:01 | 5 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 650 | 0 | 0
3288 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: ALEMDAR TM: ÇUMRA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-06 09:00 | 2016-01-06 10:31 | 1.5122 | 0 | 1121 | 2325 | 1835 | 0 | 1695.2011 | 3515.9167 | 2774.9278
3290 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR7 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-06 09:00 | 2016-01-06 09:42 | 0.70194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.70194 | 0 | 0
3295 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ULUPINAR1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-06 09:08 | 2016-01-06 12:46 | 3.6264 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 25.3847 | 0 | 0
3299 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: SAVAS2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-06 09:12 | 2016-01-06 13:59 | 4.7731 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.7731 | 0 | 0
3300 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: GOYNUK7 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-06 09:12 | 2016-01-06 10:19 | 1.1242 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 19.1108 | 0 | 0
3302 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: GULDERE1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-06 09:13 | 2016-01-06 10:39 | 1.4247 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4247
3303 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | Fider: ÇAMARDI TM: NİĞDE-2-TM | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-06 09:11 | 2016-01-06 09:50 | 0.64806 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64806 | 0
3307 | 1 | KONYA | TAŞKENT | Fider: GÖKSU TM-SARIHACI1 TR SAPLAMA TM: GÖKSU HES TM | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-06 09:20 | 2016-01-06 10:42 | 1.3725 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.6075
3308 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: SAADETLER 1752 SK. TR B KOLU TR: SAADETLER 1752 SK. TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-06 09:22 | 2016-01-06 10:16 | 0.90194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.90194 | 0 | 0
3309 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: CIMENDERE1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-06 09:21 | 2016-01-06 15:46 | 6.4153 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.4153 | 0 | 0
3310 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: ELMALI2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-06 09:25 | 2016-01-06 13:36 | 4.1731 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1731 | 0 | 0
3313 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR: KEDERLI1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-06 09:27 | 2016-01-06 10:20 | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87
3315 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: BADIRIK YAYLA1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-06 09:26 | 2016-01-06 10:13 | 0.78972 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78972
3316 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YESILOVA18 TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-06 09:31 | 2016-01-06 14:59 | 5.4644 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16.3933
3317 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: OVALIBAG3 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-06 09:30 | 2016-01-06 10:54 | 1.4006 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4006
3318 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: OZKONAK12 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-06 09:28 | 2016-01-06 10:31 | 1.0453 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0453 | 0 | 0
3319 | 1 | KONYA | ÇELTİK | Fider: F6 Çeltik 1 TM: YUNAK TM Kök: ÇELTİK KÖK 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-06 09:32 | 2016-01-06 10:30 | 0.95083 | 0 | 759 | 99 | 0 | 0 | 721.6825 | 94.1325 | 0
3321 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ATAKENT4 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-06 09:35 | 2016-01-06 15:07 | 5.5317 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 27.6583 | 0 | 0
3322 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: ASAGICAGLAR1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - AG- ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-06 09:36 | 2016-01-06 11:07 | 1.5053 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5053
3324 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: KUKURT1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-06 09:39 | 2016-01-06 10:32 | 0.89444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89444 | 0 | 0
3325 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: KOLUKISA6 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-06 09:38 | 2016-01-06 13:44 | 4.0986 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0986 | 0 | 0
3331 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: GOREME4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-06 09:43 | 2016-01-06 12:20 | 2.6022 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 80.6689 | 0 | 0
3332 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: IGDELIKISLA3 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-06 09:44 | 2016-01-06 11:08 | 1.4025 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4025
3339 | 1 | KONYA | KULU | TM: KULU TM DM: KULU DM Kök: YUNAK MODÜLER KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ - CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2016-01-06 09:52 | 2016-01-06 11:29 | 1.6133 | 0 | 50 | 2 | 0 | 0 | 80.6667 | 3.2267 | 0
3340 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TR: KUCUKABDİUSAGİ TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-06 09:53 | 2016-01-06 10:56 | 1.0533 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0533
3341 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: SOFULAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-06 09:52 | 2016-01-06 10:50 | 0.96389 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 32.7722
3342 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR36 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-06 09:53 | 2016-01-06 10:23 | 0.48972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.48972 | 0 | 0
3344 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: SIRNIK YAYLA1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-06 09:58 | 2016-01-06 11:49 | 1.8608 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8608
3345 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: CICEKDAGI TR10 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-06 10:00 | 2016-01-06 10:23 | 0.38556 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4.6267 | 0 | 0
3348 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: DEĞİRMENKÖY TR-1 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-06 10:05 | 2016-01-06 12:37 | 2.54 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 27.94 | 0 | 0
3349 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: AYDINLIK TR 02 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-06 10:04 | 2016-01-06 10:56 | 0.8675 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8675 | 0 | 0
3350 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR: TUZLUKCU9 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-06 10:05 | 2016-01-06 10:53 | 0.80944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.80944 | 0 | 0
3356 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KEMERHISAR33 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-06 10:15 | 2016-01-06 12:17 | 2.0225 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0225 | 0 | 0
3358 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: NEVŞEHİR-2-TM TR: NEVSEHIR DM08 TR01 DM: NEVSEHIR DM08 TR01 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-06 10:01 | 2016-01-06 11:29 | 1.4667 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 151.0667 | 0 | 0
3359 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR: CEVIRME TR-1 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-06 10:18 | 2016-01-06 11:14 | 0.93222 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93222
3360 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | Fider: ÇAYAĞZI DM TM: KIRŞEHİR TM DM: ÇAYAĞAZI DM Kök: AKPINAR KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-06 10:19 | 2016-01-06 10:56 | 0.6125 | 4 | 1884 | 26 | 1719 | 2.45 | 1153.95 | 15.925 | 1052.8875
3367 | 1 | KONYA | KULU | TM: KULU TM DM: KULU DM Kök: YUNAK MODÜLER KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ - CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2016-01-06 10:25 | 2016-01-06 11:29 | 1.0736 | 0 | 43 | 2 | 5 | 0 | 46.1653 | 2.1472 | 5.3681
3368 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR: GULAGAC4 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-06 10:29 | 2016-01-06 11:40 | 1.1856 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1856 | 0 | 0
3369 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: ÇAYAGZI TR7 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-06 10:30 | 2016-01-06 12:28 | 1.9703 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9703
3371 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | TM: ŞEREFLİKOÇHİSAR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEİAŞ - TRAFO MERKEZİ TRAFO ARIZASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-06 10:31 | 2016-01-06 10:47 | 0.26944 | 0 | 2500 | 0 | 3000 | 0 | 673.6111 | 0 | 808.3333
3373 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Fider: BELEDİYE-1 TM: AKŞEHİR TM | OG - SİGORTA ARIZASI - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-06 10:31 | 2016-01-06 10:56 | 0.41833 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5.02 | 0 | 0
3374 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: Y. KERESTE KARSISI TR 1.21 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-06 10:31 | 2016-01-06 11:08 | 0.61444 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.53 | 0 | 0
3377 | 1 | KONYA | MERAM | Fider: ALAKOVA1 TM: ALAKOVA TM DM: DM 23 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-06 10:31 | 2016-01-06 11:31 | 1 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0
3380 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: SSK MUD. KARSISI TR3-18 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-06 10:38 | 2016-01-06 11:09 | 0.51444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51444 | 0 | 0
3383 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: KARAKAYA1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-06 10:03 | 2016-01-06 10:46 | 0.71111 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71111
3387 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HOROZLUHAN39 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-06 09:56 | 2016-01-06 10:52 | 0.92472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.92472 | 0 | 0
3389 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: YESILYURT3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-06 10:45 | 2016-01-06 14:11 | 3.4297 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4297
3390 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: MUCUR TR-12 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-06 10:47 | 2016-01-06 11:45 | 0.96639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96639 | 0 | 0
3392 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: KIRŞEHİR MERKEZ TM: PETLAS TM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-06 10:46 | 2016-01-06 13:22 | 2.5986 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.1972 | 0 | 0 | 0
3400 | 1 | KONYA | KULU | TM: KULU TM DM: KULU DM Kök: TAVŞANÇALI TR2 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-06 10:55 | 2016-01-06 13:48 | 2.8875 | 1 | 224 | 0 | 0 | 2.8875 | 646.8 | 0 | 0
3404 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR: PEKMEZCI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-06 11:01 | 2016-01-06 11:44 | 0.71583 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 65.1408
3421 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: KORKMAZLAR1 TR | AG - DİREK YIKILMASI - RÜZGAR NEDENİYLE DİREK YIKILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 09:51 | 2016-01-07 14:12 | 4.3528 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 117.525
3425 | 1 | KONYA | MERAM | TR: BUYUK KOVANAGZI2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-06 11:13 | 2016-01-06 12:21 | 1.1411 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1411 | 0 | 0
3427 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ1-20 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-06 11:11 | 2016-01-06 13:10 | 1.9833 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 119
3430 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: PAMUKCU UN DEGIRMENI2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-06 11:13 | 2016-01-06 13:19 | 2.0911 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.1822 | 0 | 0
3433 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | TR: BOGAZKOY1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-06 11:20 | 2016-01-06 16:00 | 4.6778 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.6778
3435 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR35 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-06 11:20 | 2016-01-06 13:40 | 2.3383 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3383 | 0 | 0
3439 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA-2 TM DM: DM5/A BÖLG.HAST. | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - AKIM TRAFOSU PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-06 11:25 | 2016-01-06 19:28 | 8.0414 | 0 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 60310.4167 | 0 | 0
3441 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR2-3 GAZINO | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-06 11:19 | 2016-01-06 12:14 | 0.92472 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.3978 | 0 | 0
3443 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ZINCIRLIKUYU TR 2.19 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-06 11:27 | 2016-01-06 12:09 | 0.69444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69444 | 0 | 0
3445 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: SU DEPOSU TR 3.33 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-06 11:30 | 2016-01-06 13:52 | 2.3781 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3781 | 0 | 0
3446 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Fider: NEVŞEHİR MERKEZ 2 TM: NEVŞEHİR-2-TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-06 11:32 | 2016-01-06 11:48 | 0.26 | 0 | 706 | 0 | 0 | 0 | 183.56 | 0 | 0
3449 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: CATMAKAYAYAYLASI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-06 11:38 | 2016-01-06 13:53 | 2.2461 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 58.3989
3451 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | TR: DEMIRCIOBASI1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-06 11:41 | 2016-01-06 14:50 | 3.1578 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1578
3455 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ2-17A TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-06 11:45 | 2016-01-06 14:52 | 3.1153 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.5764 | 0 | 0
3463 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: DEMIRAGAC1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-06 11:50 | 2016-01-06 13:50 | 2.0106 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.0422 | 0 | 0
3474 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: CIVELEK1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-06 12:06 | 2016-01-06 13:13 | 1.1242 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1242
3475 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: BULDUK TM: CİHANBEYLİ TM Kök: TOL KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-06 12:06 | 2016-01-06 15:06 | 2.9917 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 116.675 | 0
3477 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: BUSAN5 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-06 12:11 | 2016-01-06 13:42 | 1.5122 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5122 | 0 | 0
3481 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | Fider: SARIVELİLER DM - SARIVELİLER1 TR TM: ERMENEK TM DM: SARIVELİLER DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-06 12:16 | 2016-01-06 12:54 | 0.62833 | 2 | 842 | 0 | 0 | 1.2567 | 529.0567 | 0 | 0
3482 | 1 | KONYA | AKÖREN | TR: SULEYMANIYE1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-06 12:17 | 2016-01-06 13:49 | 1.5336 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.6681
3483 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: YENIKOY1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-06 12:16 | 2016-01-06 13:01 | 0.74861 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 11.9778 | 0 | 0
3484 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: YAGMAPINAR1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-06 12:18 | 2016-01-06 15:53 | 3.5814 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5814
3488 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60603 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-06 12:21 | 2016-01-06 13:26 | 1.0944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0944 | 0 | 0
3501 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: SUDURAĞI TM: KARAMAN TM Kök: GÖZTEPE KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-06 12:11 | 2016-01-06 20:50 | 8.6581 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 320.3481 | 0
3505 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: OKCU2 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-06 12:37 | 2016-01-06 13:46 | 1.1497 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1497 | 0 | 0
3506 | 1 | KONYA | MERAM | Fider: ALAKOVA1 TM: ALAKOVA TM DM: MERAM DM26 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-06 11:31 | 2016-01-06 13:01 | 1.5 | 2 | 716 | 0 | 0 | 3 | 1074 | 0 | 0
3508 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KURDEN1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-06 12:42 | 2016-01-06 13:34 | 0.85639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85639 | 0 | 0
3516 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KUCUK KOVANAGZI4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-06 12:52 | 2016-01-06 13:38 | 0.76139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76139 | 0 | 0
3523 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR8/A TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-06 12:58 | 2016-01-06 14:04 | 1.1064 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1064 | 0 | 0
3536 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA-2 TM DM: DM15/A KONALTAŞ | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-06 12:19 | 2016-01-06 14:15 | 1.9414 | 120 | 0 | 0 | 0 | 232.9667 | 0 | 0 | 0
3544 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: BEYKONAK 2 TR 250 | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-06 13:29 | 2016-01-06 15:19 | 1.8364 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.6728 | 0 | 0
3551 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: ATASAN2 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-06 13:35 | 2016-01-06 15:18 | 1.7061 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 25.5917 | 0 | 0
3553 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: NURGUZ1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-06 13:36 | 2016-01-06 15:12 | 1.5914 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5914
3555 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: KULA3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-06 13:37 | 2016-01-06 14:38 | 1.0203 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.0811
3558 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1622 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-06 13:37 | 2016-01-06 14:56 | 1.3183 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3183 | 0 | 0
3559 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: NEVŞEHİR-2-TM DM: NEVSEHIR DM06 TR01 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-06 13:45 | 2016-01-06 14:10 | 0.40861 | 11 | 986 | 0 | 0 | 4.4947 | 402.8906 | 0 | 0
3565 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: UCHISAR2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-06 13:47 | 2016-01-06 15:44 | 1.9389 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 23.2667 | 0 | 0
3571 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: KALEBALTA2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-06 13:57 | 2016-01-06 18:02 | 4.0939 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0939
3574 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: SAZLICA8 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-06 13:57 | 2016-01-06 21:03 | 7.1014 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.1014
3575 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Fider: SELAHATTİN EYYUBİ TM: KONYA-2 TM DM: DM 08 SELAHADDİN EYYUBİ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-06 14:01 | 2016-01-06 16:38 | 2.6136 | 3 | 863 | 0 | 0 | 7.8408 | 2255.5464 | 0 | 0
3576 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-14 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-06 14:04 | 2016-01-06 14:34 | 0.51028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51028 | 0 | 0
3586 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAASLAN AYBAHCE1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-06 14:01 | 2016-01-06 16:31 | 2.5 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 207.5 | 0 | 0
3587 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: GEVREKLI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-06 14:24 | 2016-01-06 15:01 | 0.62306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.62306 | 0 | 0
3589 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: CIFTLIK6 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-06 14:23 | 2016-01-06 15:20 | 0.94861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94861 | 0 | 0
3590 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: AKPINAR PLASTİK ÇIKIŞI TM: KONYA-4 TM Kök: SAZLIK KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-06 14:25 | 2016-01-06 15:47 | 1.3625 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.45 | 0 | 0 | 0
3593 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: CIHANBEYLI4 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-06 14:30 | 2016-01-06 16:54 | 2.4064 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19.2511 | 0 | 0
3595 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR: GUNEYSINIR2 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-06 14:28 | 2016-01-06 14:55 | 0.44667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.44667 | 0 | 0
3597 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: KUCUKBESKAVAK2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-06 14:33 | 2016-01-06 17:40 | 3.1264 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1264
3605 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: SIHBEDRETTIN MH23 TR 250 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA YANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-06 14:37 | 2016-01-06 15:49 | 1.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0
3608 | 1 | KONYA | KULU | Fider: KOZANLI8 TR - SARIYAYLA1 TR TM: KULU TM DM: KULU DM Kök: KOZANLI TR8 | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-06 14:41 | 2016-01-06 15:51 | 1.1722 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 19.9278
3610 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: BABAKONAGI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-06 14:42 | 2016-01-06 17:26 | 2.7314 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 27.3139
3611 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: YARMA TM: ÇUMRA TM Kök: KARKIN YAYLALAR RMU | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-06 14:44 | 2016-01-06 15:26 | 0.70306 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4061 | 0
3612 | 1 | NİĞDE | BOR | Fider: ALTINHİSAR-1 TM: BOR TM TR: BAYAT1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-06 14:46 | 2016-01-06 16:28 | 1.7125 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 25.6875 | 0
3615 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: AKS.ORG.SANAYI9 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-06 14:51 | 2016-01-06 17:56 | 3.0875 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 37.05
3616 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: BURC1 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-06 14:39 | 2016-01-06 15:37 | 0.96944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96944 | 0 | 0
3619 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: KORKMAZLAR1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-06 14:58 | 2016-01-06 19:35 | 4.6025 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.6025
3621 | 1 | KONYA | MERAM | TR: DIKMELI4 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-06 14:59 | 2016-01-06 16:52 | 1.8869 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8869
3628 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: GEDIL5 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-06 15:10 | 2016-01-06 17:28 | 2.3094 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 27.7133 | 0 | 0
3632 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: COL3TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ-CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2016-01-06 15:21 | 2016-01-06 23:13 | 7.8819 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 606.9097
3636 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ALTUNTAS6 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-06 15:22 | 2016-01-06 18:09 | 2.7917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7917 | 0 | 0
3637 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: DOGRUGOZ2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-06 15:22 | 2016-01-06 17:45 | 2.3856 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3856 | 0 | 0
3641 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: YENI MEZARLIK TR 1.39 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-06 15:29 | 2016-01-06 16:07 | 0.64 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 14.72 | 0 | 0
3643 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: AKPINAR TR-1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-06 15:30 | 2016-01-06 17:17 | 1.7886 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7886
3649 | 1 | KONYA | KULU | Fider: KOZANLI8 TR - SEREFLI1 TR TM: KULU TM DM: KULU DM Kök: KARACADAĞ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - OG JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-06 15:38 | 2016-01-06 17:48 | 2.1683 | 6 | 1748 | 8 | 786 | 13.01 | 3790.2467 | 17.3467 | 1704.31
3653 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: KALE TR 3.38 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-06 15:43 | 2016-01-06 19:55 | 4.1989 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1989 | 0 | 0
3655 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: ORTAKOY9 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-06 15:46 | 2016-01-06 16:49 | 1.0417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0417 | 0 | 0
3656 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Fider: DEREÇİNE TM: AKŞEHİR TM Kök: ATAKENT KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-06 15:47 | 2016-01-06 17:03 | 1.2514 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.5083 | 0 | 0 | 0
3658 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: MİSLİOVA-1 TM: MİSLİOVA TM DM: MİSLİOVA DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-06 15:48 | 2016-01-06 16:08 | 0.32611 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 24.4583 | 0
3659 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | Fider: KIRŞEHİR MERKEZ TM: PETLAS TM | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-06 15:51 | 2016-01-06 16:18 | 0.4575 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 16.9275
3662 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR: SARIVELILER5 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-06 15:55 | 2016-01-06 16:48 | 0.88 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88 | 0 | 0
3665 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: TOFAS SERVIS YANI TR 2.37 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-06 15:56 | 2016-01-06 19:02 | 3.105 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.42 | 0 | 0
3667 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1080 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-06 15:58 | 2016-01-06 16:43 | 0.75333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75333 | 0 | 0
3672 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR35/A TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-06 16:05 | 2016-01-06 16:28 | 0.39139 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.39139
3673 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: EGIRLER1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-06 16:02 | 2016-01-06 18:01 | 1.9878 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9878 | 0 | 0
3674 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: YENIKOY2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-06 16:03 | 2016-01-06 16:57 | 0.89028 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 14.2444 | 0 | 0
3676 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | Fider: AKÇAKENT TM: YERKÖY TM | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-06 16:06 | 2016-01-06 16:45 | 0.63778 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 21.0467
3681 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | Fider: FİDER1 KERVANSARAY 1 TM: KIRŞEHİR 2 TM DM: ÇAYAĞAZI DM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-06 16:13 | 2016-01-06 19:15 | 3.0347 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 188.1528
3684 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR: KARAAGA2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-06 16:21 | 2016-01-06 17:07 | 0.75833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75833 | 0 | 0
3687 | 1 | KONYA | MERAM | TR: DERE CAMI KEBIR5 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-06 16:27 | 2016-01-06 16:53 | 0.43583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.43583 | 0 | 0
3692 | 1 | KONYA | KULU | TR: TAVSANCALI13 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-06 16:30 | 2016-01-06 17:52 | 1.3547 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.1283 | 0 | 0
3696 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR: CELTIK8 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-06 16:36 | 2016-01-06 17:32 | 0.92389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.92389 | 0 | 0
3708 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: KOMURCU1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-06 16:49 | 2016-01-06 18:42 | 1.8764 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8764
3713 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | Fider: AKÇAKENT TM: YERKÖY TM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-06 16:54 | 2016-01-06 18:28 | 1.56 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 260.52
3716 | 1 | KONYA | YUNAK | Fider: YUNAK TM - FİDER7 ALTINOVA TM: YUNAK TM DM: BİRİMLER DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - OG KABLO BAŞLIĞI PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-06 16:56 | 2016-01-06 22:03 | 5.1258 | 0 | 1524 | 15 | 0 | 0 | 7811.77 | 76.8875 | 0
3719 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: AKCAYAZI1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-06 16:59 | 2016-01-06 17:48 | 0.8075 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 11.305
3721 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: ARATOL1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-06 16:59 | 2016-01-06 17:53 | 0.90833 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.0833 | 0 | 0
3723 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: SANAYI DOKUMCULER TR 1.26 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-06 16:58 | 2016-01-06 21:35 | 4.6158 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.8475 | 0 | 0
3731 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ2-14B TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-06 17:20 | 2016-01-06 17:50 | 0.50389 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.0389 | 0 | 0
3733 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: AYBASTI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-06 17:20 | 2016-01-06 18:55 | 1.5936 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5936
3735 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: BEYSEHIR67 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-06 17:22 | 2016-01-06 18:10 | 0.79556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79556 | 0 | 0
3737 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: YEŞİLDERE-1 TM: KARAMAN OSB TM DM: KAYAÖNÜ DM Kök: AĞILÖNÜ KÖK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-06 17:22 | 2016-01-06 18:41 | 1.3194 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3194 | 0
3753 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 11101 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-06 18:00 | 2016-01-06 18:31 | 0.50444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50444 | 0 | 0
3754 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: BURHAN DEDE2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - TEKNİK ÖMÜR YETERSİZLİĞİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-06 18:06 | 2016-01-06 20:13 | 2.1264 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 21.2639 | 0 | 0
3756 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: ATLANTI10 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-06 18:12 | 2016-01-06 19:05 | 0.88778 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 17.7556 | 0 | 0
3757 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: CIHANBEYLI10A TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-06 18:17 | 2016-01-06 20:17 | 1.9964 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.9928 | 0 | 0
3758 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: AVANOS49 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-06 18:19 | 2016-01-06 19:58 | 1.6492 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6492 | 0 | 0
3767 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: NARLIDERE EMEKSU TR1 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-06 18:46 | 2016-01-06 20:06 | 1.3383 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3383
3772 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SEYH ULEMA RECEP AGA1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-06 18:53 | 2016-01-06 21:08 | 2.2606 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2606 | 0 | 0
3774 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: IBRAHIMPASA2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-06 18:54 | 2016-01-06 20:03 | 1.1497 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1497 | 0 | 0
3778 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: KAMAN8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-06 19:04 | 2016-01-06 19:42 | 0.64417 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 28.9875 | 0 | 0
3779 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: DM16/TR02 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-06 19:51 | 2016-01-06 21:10 | 1.3081 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3081 | 0 | 0
3782 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: YAZIR59 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-06 19:08 | 2016-01-06 21:28 | 2.3317 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 27.98 | 0 | 0
3783 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: MAHMUTHISAR 1 TR 160 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-06 18:54 | 2016-01-06 22:11 | 3.28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.28
3788 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: BASAK EKMEK8 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ŞEBEKE KLEMENS BAĞLANTILARI GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-06 19:28 | 2016-01-06 20:22 | 0.90583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.90583 | 0 | 0
3790 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: SEYH AHMET18 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-06 19:33 | 2016-01-06 20:25 | 0.86167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86167 | 0 | 0
3791 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: FATIH MH12 TR 400 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-06 19:36 | 2016-01-06 20:24 | 0.8125 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8125 | 0 | 0
3792 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: BUYUK SINAN5 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-06 19:39 | 2016-01-06 21:43 | 2.0556 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.1111 | 0 | 0
3795 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: CALIS8 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-06 19:52 | 2016-01-06 21:25 | 1.5644 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.2578 | 0 | 0
3796 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: AKCALAR2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE CİSİM DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-06 20:00 | 2016-01-06 20:57 | 0.95611 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 27.7272 | 0 | 0
3800 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: SELÇUKLU İ.Ö.O İMAR İSKAN TEPE TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-06 20:12 | 2016-01-06 20:51 | 0.65444 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 35.9944 | 0 | 0
3801 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-53A | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-06 20:12 | 2016-01-06 20:46 | 0.55861 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 30.165 | 0 | 0
3808 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM: HİRFANLI HES TM DM: KAMAN DM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-06 20:44 | 2016-01-06 21:25 | 0.68111 | 0 | 1913 | 2 | 0 | 0 | 1302.9656 | 1.3622 | 0
3810 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: KADIOGLU1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-06 20:51 | 2016-01-06 23:14 | 2.3889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3889 | 0 | 0
3813 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: KOSK5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-06 21:09 | 2016-01-06 21:47 | 0.62667 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 15.04 | 0 | 0
3814 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ1-45 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-06 21:13 | 2016-01-06 21:58 | 0.74833 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 22.45
3815 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: CAKILLAR3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-06 21:07 | 2016-01-06 21:47 | 0.66333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66333 | 0 | 0
3818 | 1 | KONYA | MERAM | TR: MARDESAN TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-06 21:31 | 2016-01-06 22:04 | 0.55639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55639 | 0 | 0
3819 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: DEGIRMENKOY2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-06 21:35 | 2016-01-06 22:05 | 0.49972 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 10.9939 | 0 | 0
3822 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: BURHAN DEDE2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-06 21:50 | 2016-01-07 01:14 | 3.4114 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 85.2847 | 0 | 0
3823 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KARAASLAN16 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-06 22:02 | 2016-01-07 01:02 | 3.0019 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0019 | 0 | 0
3824 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ORHANGAZI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-06 22:01 | 2016-01-07 01:29 | 3.4711 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4711 | 0 | 0
3826 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR: CELTIK8 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-06 22:14 | 2016-01-06 23:50 | 1.6133 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.84 | 0 | 0
3827 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: TEPEBASI3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FAZ-NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-06 22:16 | 2016-01-06 23:46 | 1.4878 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 22.3167
3828 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: SADIKHACI4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-06 22:19 | 2016-01-06 22:55 | 0.60333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.0167 | 0 | 0
3833 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: UCARI MH 18 TR 250 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-06 23:06 | 2016-01-06 23:49 | 0.72361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72361 | 0 | 0
3834 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: AKCAY TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-06 23:10 | 2016-01-06 23:34 | 0.41083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.41083 | 0 | 0
3837 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: SARIOGLAN1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-06 23:24 | 2016-01-07 01:02 | 1.6286 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6286 | 0 | 0
3838 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: GOREME5 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞ KABLOSU HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-06 23:53 | 2016-01-07 03:41 | 3.7978 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 132.9222 | 0 | 0
3839 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 2 TM DM: DM 09 ŞEYH ŞAMİL | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-07 10:01 | 2016-01-07 12:01 | 2 | 1 | 65 | 0 | 0 | 2 | 130 | 0 | 0
3841 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 2 TM DM: DM 09 ŞEYH ŞAMİL | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-07 09:01 | 2016-01-07 11:01 | 2 | 1 | 144 | 0 | 0 | 2 | 288 | 0 | 0
3842 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: CAT1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-07 10:01 | 2016-01-07 11:57 | 1.9333 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 433.0667 | 0 | 0
3843 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | Fider: 37 NOLU KÖK - 31 NOLU KÖK TM: AVANOS TM1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-07 10:01 | 2016-01-07 15:01 | 5 | 0 | 0 | 1107 | 19 | 0 | 0 | 5535 | 95
3844 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Fider: KAMAN 1 TM: HİRFANLI HES TM DM: KAMAN DM Kök: HİRFANLI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ABONE BAĞLANTISI-KESİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-07 11:01 | 2016-01-07 15:01 | 4 | 0 | 0 | 2 | 459 | 0 | 0 | 8 | 1836
3846 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: DORTYOL1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-07 12:01 | 2016-01-07 13:01 | 1 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0
3847 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR DM04 TR13 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-07 08:01 | 2016-01-07 11:01 | 3 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 282 | 0 | 0
3848 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR44 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-07 11:01 | 2016-01-07 16:01 | 5 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 570 | 0 | 0
3849 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: SEYDİSEHİR TM - F11 BOZKIR 2 ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM Kök: GÖKHÜYÜK MODÜLER | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-07 08:31 | 2016-01-07 13:31 | 5 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 1450 | 0 | 0
3850 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: SULTANHANI6 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-07 09:31 | 2016-01-07 11:09 | 1.6333 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 163.3333 | 0 | 0
3852 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: SULTANHANI3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-07 11:31 | 2016-01-07 12:14 | 0.71667 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 89.5833 | 0 | 0
3853 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: FİDER6 FIRINCILAR TM: KIRŞEHİR 2 TM DM: KIRŞEHİR DM 2 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 00:03 | 2016-01-07 00:40 | 0.60528 | 10 | 2000 | 0 | 0 | 6.0528 | 1210.5556 | 0 | 0
3854 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: SULTANHANI8 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-07 13:01 | 2016-01-07 13:44 | 0.71667 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 146.9167 | 0 | 0
3855 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: SULTANHANI18 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-07 13:31 | 2016-01-07 15:06 | 1.5833 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 205.8333 | 0 | 0
3856 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Fider: ALTINEKİN DM - ALTINEKİN MERKEZ TM: ALTINEKİN TM DM: ALTINEKİN DM Kök: OFİS KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-07 12:01 | 2016-01-07 17:31 | 5.5 | 0 | 0 | 80 | 340 | 0 | 0 | 440 | 1870
3858 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: ILGIN TM Kök: SÖĞÜTÖZÜ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI FİZİKİ İRTİBAT - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-07 10:31 | 2016-01-07 11:40 | 1.1558 | 0 | 726 | 5 | 246 | 0 | 839.135 | 5.7792 | 284.335
3860 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: SULTANHANI19 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-07 14:46 | 2016-01-07 15:09 | 0.38333 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 40.6333 | 0 | 0
3864 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: SULTANHANI12 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-07 15:16 | 2016-01-07 16:11 | 0.91667 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 70.5833 | 0 | 0
3865 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: ILGIN TM Kök: SÖĞÜTÖZÜ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI FİZİKİ İRTİBAT - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-07 09:01 | 2016-01-07 10:38 | 1.6131 | 0 | 0 | 1 | 529 | 0 | 0 | 1.6131 | 853.3064
3867 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HOCACIHAN100.YIL03 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-07 12:31 | 2016-01-07 17:31 | 5 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0
3868 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: BEYKAVAGI2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-07 09:01 | 2016-01-07 12:23 | 3.3731 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 161.9067
3869 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: SULTANHANI16 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-07 16:01 | 2016-01-07 16:41 | 0.66667 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0
3870 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISA DM: KOLUKISA | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-07 10:01 | 2016-01-07 15:12 | 5.1772 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 77.6583 | 0
3871 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: FİDER4 CUKURÇAYIR TR1(31) TM: KIRŞEHİR 2 TM | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-07 00:04 | 2016-01-07 00:58 | 0.88389 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88389 | 0 | 0 | 0
3873 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: SULAMA TM: CİHANBEYLİ TM Kök: YEŞİLÖZ2 KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-07 10:31 | 2016-01-07 12:51 | 2.3333 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0
3874 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISA DM: KOLUKISA | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ABONE BAĞLANTISI-KESİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-07 14:01 | 2016-01-07 16:01 | 2 | 2 | 1055 | 404 | 1309 | 4 | 2110 | 808 | 2618
3875 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Fider: BEYŞEHİR-2 TM: BEYŞEHİR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-07 09:01 | 2016-01-07 14:01 | 5 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 640 | 0 | 0
3876 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: ALTINOVA2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-07 10:01 | 2016-01-07 15:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 65
3877 | 1 | NİĞDE | BOR | Fider: ÇUKURKUYU TM: BOR TM Kök: KARATEPE KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-07 11:01 | 2016-01-07 16:01 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0
3882 | 1 | KONYA | AHIRLI | Fider: F5 BALIKLIOVA ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM DM: BALIKLAVA DM Kök: BÜYÜKÖZ KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-07 09:31 | 2016-01-07 14:31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 375
3884 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: BULDUK TM: CİHANBEYLİ TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 01:09 | 2016-01-07 06:38 | 5.4858 | 0 | 0 | 18 | 496 | 0 | 0 | 98.745 | 2720.9733
3885 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | Fider: TATLARIN1 TR - TATLARIN3 TR TM: NEVŞEHİR-2-TM IM: ACIGÖL IM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 01:14 | 2016-01-07 01:51 | 0.62167 | 0 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 134.28
3887 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YAYLAPINAR SULEYMANIYE4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-07 01:27 | 2016-01-07 01:57 | 0.49389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.49389 | 0 | 0
3890 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: KILIÇASLAN02 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-07 09:01 | 2016-01-07 14:01 | 5 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 345 | 0 | 0
3891 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HOCACIHAN100.YIL03 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-07 08:31 | 2016-01-07 13:31 | 5 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0
3893 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: FİDER6 FIRINCILAR TM: KIRŞEHİR 2 TM DM: KIRŞEHİR DM 2 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - OG KABLO BAŞLIĞI PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 03:08 | 2016-01-07 03:25 | 0.29139 | 5 | 400 | 0 | 0 | 1.4569 | 116.5556 | 0 | 0
3894 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: KOFTU48 TR 50 | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 04:29 | 2016-01-07 05:01 | 0.54833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.54833 | 0 | 0
3897 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: KAMAN38 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-07 06:38 | 2016-01-07 08:43 | 2.0758 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 384.0292 | 0 | 0
3898 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: FAKUSAG3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 06:40 | 2016-01-07 08:43 | 2.0422 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 102.1111
3899 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: YEŞİLDERE-1 TM: KARAMAN OSB TM DM: KAYAÖNÜ DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - OG KABLO BAŞLIĞI PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 06:47 | 2016-01-07 10:39 | 3.8531 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 177.2406 | 0
3900 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: BULDUK TM: CİHANBEYLİ TM DM: YENİCEOBA KARTER DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - FIRTINA NEDENİ İLE DİREK YIKILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 06:48 | 2016-01-07 14:51 | 8.0453 | 0 | 16 | 0 | 33 | 0 | 128.7244 | 0 | 265.4942
3902 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: FİDER2 KERVANSARAY 2 TM: KIRŞEHİR 2 TM TR: TR1-30 DM: 1 NOLU DM | OG - GERİLİM DÜŞÜK - CAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 06:55 | 2016-01-07 09:11 | 2.2667 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 165.4667 | 0 | 0
3903 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: MANAV YOLU TR C KOLU TR: MANAV YOLU TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 07:05 | 2016-01-07 07:49 | 0.72417 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 113.6942 | 0 | 0
3909 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: HÖYÜK TM: NİĞDE-2-TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 07:27 | 2016-01-07 08:44 | 1.27 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.35 | 0
3910 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KAYALI4 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 07:31 | 2016-01-07 11:11 | 3.6719 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6719
3911 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: KIZÖREN TM Kök: KATRANCI KÖK | OG - GERİLİM DÜŞÜK - CAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 07:31 | 2016-01-07 09:24 | 1.8844 | 0 | 0 | 865 | 130 | 0 | 0 | 1630.0444 | 244.9778
3912 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR: KEMER1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 07:36 | 2016-01-07 08:24 | 0.80833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.6583 | 0 | 0
3913 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: TR 24 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 07:38 | 2016-01-07 08:18 | 0.66111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66111 | 0 | 0
3914 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: KIZILKAYA TM: KARAMAN TM Kök: ÇUKURBAĞ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - SIKI BAĞDAN TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 07:05 | 2016-01-07 10:50 | 3.7492 | 0 | 0 | 4 | 482 | 0 | 0 | 14.9967 | 1807.0983
3918 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: ERENKAVAK1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 07:48 | 2016-01-07 10:08 | 2.3447 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 58.6181
3919 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: HODOGLU1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 07:50 | 2016-01-07 10:56 | 3.0978 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0978
3920 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: SAVCILI3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 07:52 | 2016-01-07 08:23 | 0.51194 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 53.7542 | 0 | 0
3921 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: CIMEN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 07:54 | 2016-01-07 15:09 | 7.2522 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 420.6289
3924 | 1 | KONYA | HADİM | TR: BOLAT CAYIRLIK1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 07:59 | 2016-01-07 09:10 | 1.1694 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 58.4722
3925 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: KATRANLI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-07 08:00 | 2016-01-07 09:31 | 1.5069 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5069
3926 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: GOKHUYUK3 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 08:02 | 2016-01-07 08:36 | 0.57139 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.9997
3927 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: YESILDAG3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 08:03 | 2016-01-07 09:36 | 1.5467 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.28 | 0 | 0
3928 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: BEHLULBEY MH33 TR 630 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 08:04 | 2016-01-07 08:49 | 0.74472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74472 | 0 | 0
3931 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: YAZIBELEN2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 08:06 | 2016-01-07 12:34 | 4.4689 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.4689
3933 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: FATIH4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-07 08:07 | 2016-01-07 10:01 | 1.8925 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.57 | 0 | 0
3934 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR: DESTIGIN2 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 07:42 | 2016-01-07 08:37 | 0.92722 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.4178 | 0 | 0
3937 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: MEZBAHA TM: KONYA-4 TM DM: DM34 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - OG KABLO BAŞLIĞI PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 08:15 | 2016-01-07 11:24 | 3.1556 | 2 | 17 | 0 | 0 | 6.3111 | 53.6444 | 0 | 0
3938 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: DOGRUGOZ2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 08:19 | 2016-01-07 09:19 | 0.99944 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.9978 | 0 | 0
3940 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: YUKARI PINARBASI2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 08:20 | 2016-01-07 10:10 | 1.8222 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8222
3947 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: C. AKTAS2 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 08:23 | 2016-01-07 09:47 | 1.3986 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.1889
3948 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: KUKURT1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 08:24 | 2016-01-07 09:39 | 1.2492 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2492 | 0 | 0
3950 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: OGULKAYA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 08:26 | 2016-01-07 08:53 | 0.45028 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6.7542
3952 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: AKCALAR5 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 08:27 | 2016-01-07 09:02 | 0.57972 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 11.0147 | 0 | 0
3953 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: YILMAZ CAMI TR 3.20 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-07 08:29 | 2016-01-07 09:07 | 0.63944 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 24.9383 | 0 | 0
3963 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: CEZAEVI11 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 08:40 | 2016-01-07 09:35 | 0.91417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91417 | 0 | 0
3971 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: KOMURCU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 08:52 | 2016-01-07 11:24 | 2.5378 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 215.7111 | 0 | 0
3972 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Fider: GÖZLÜ TM: LADİK TM Kök: TETİK MODÜLER KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-07 08:42 | 2016-01-07 09:17 | 0.57806 | 0 | 1688 | 130 | 1939 | 0 | 975.7578 | 75.1472 | 1120.8497
3975 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: SANAYI DOKUMCULER TR 1.25 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 08:55 | 2016-01-07 09:41 | 0.77194 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.1756 | 0 | 0
3977 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: TR 1.8A BARIS PARKI TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 08:57 | 2016-01-07 10:04 | 1.1231 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.7383 | 0 | 0
3982 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: ÇUMRA TM Kök: BAKIRTOLU KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 09:04 | 2016-01-07 13:25 | 4.3583 | 0 | 0 | 18 | 95 | 0 | 0 | 78.45 | 414.0417
3983 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Fider: ULUKIŞLA TM: EREĞLİ TM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 09:07 | 2016-01-07 11:53 | 2.7708 | 0 | 0 | 2 | 788 | 0 | 0 | 5.5417 | 2183.4167
3984 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: KUZOREN3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 09:09 | 2016-01-07 10:28 | 1.3094 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 52.3778 | 0 | 0
3985 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TABUROGLU TR1 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 09:01 | 2016-01-07 10:11 | 1.1611 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1611
3987 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Fider: BEYŞEHİR-1 TM: BEYŞEHİR TM TR: HUGLU TR 8 DM: BEYSEHİR ESKİ DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 09:11 | 2016-01-07 09:52 | 0.6875 | 0 | 75 | 0 | 15 | 0 | 51.5625 | 0 | 10.3125
3988 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: YORUCEK | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 09:13 | 2016-01-07 11:33 | 2.3311 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.9933
3989 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: ORTAKOY2 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ KÖTÜ TEMAS OLUŞTURMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 09:16 | 2016-01-07 12:30 | 3.2408 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2408 | 0 | 0
3993 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: YENIKOY1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 09:20 | 2016-01-07 13:30 | 4.1811 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 45.9922 | 0 | 0
3994 | 1 | KONYA | KULU | TR: TEKDAM YAYLASI1TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 09:21 | 2016-01-07 10:50 | 1.4872 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.9489
3995 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: KOYLUTOLU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 09:22 | 2016-01-07 10:24 | 1.0325 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.2925
3999 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: GOZLU6 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 09:21 | 2016-01-07 10:59 | 1.6344 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6344
4000 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: BALCI6 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 09:26 | 2016-01-07 11:57 | 2.5183 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5183
4001 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: YUVATEPE1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 09:29 | 2016-01-07 10:11 | 0.69306 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 31.1875
4006 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: BURHAN DEDE2 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 09:33 | 2016-01-07 10:27 | 0.90028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.90028 | 0 | 0
4007 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: KALEBALTA2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 09:34 | 2016-01-07 11:03 | 1.4764 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4764
4010 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ALANYURT1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 09:36 | 2016-01-07 11:13 | 1.6194 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.3361 | 0 | 0
4012 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: HASTAHANE ALTI TR 1.7 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 09:36 | 2016-01-07 10:56 | 1.3353 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 20.0292 | 0 | 0
4013 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR61 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ-CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2016-01-07 09:38 | 2016-01-07 10:21 | 0.72472 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 24.6406 | 0 | 0
4014 | 1 | KONYA | KULU | Fider: KULU DM - YARASLI KÖK TM: KULU TM DM: KULU DM Kök: YARASLI KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 09:39 | 2016-01-07 10:49 | 1.1664 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 144.6322
4019 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: SIHCARULLAH MH40/A TR 250 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA YANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-07 09:42 | 2016-01-07 10:08 | 0.43417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.43417 | 0 | 0
4022 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: KOZLUBUCAK TM: KARAMAN TM Kök: KOZLUBUCAK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - DİREK YIKILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 09:41 | 2016-01-07 13:45 | 4.0714 | 0 | 0 | 4 | 363 | 0 | 0 | 16.2856 | 1477.9142
4025 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1422 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 09:44 | 2016-01-07 11:40 | 1.9297 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9297 | 0 | 0
4029 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: SANAYI ESKI TR 1.18 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 09:50 | 2016-01-07 10:24 | 0.57028 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.9919 | 0 | 0
4031 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KEMERHİSAR32 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 09:28 | 2016-01-07 11:31 | 2.0439 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0439 | 0 | 0
4033 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HANAYBASI2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-07 09:50 | 2016-01-07 10:24 | 0.57 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 0
4036 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: SEYDİSEHİR TM - F2 SEYDİŞEHİR 1 ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM DM: SEYDİŞEHİR DM2 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 09:55 | 2016-01-07 11:58 | 2.0508 | 0 | 20 | 8 | 652 | 0 | 41.0167 | 16.4067 | 1337.1433
4038 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ERLER2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 08:38 | 2016-01-07 11:11 | 2.5636 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 25.6361 | 0 | 0
4043 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: HARMANDALI3 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ KÖTÜ TEMAS OLUŞTURMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 10:00 | 2016-01-07 10:48 | 0.80639 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.80639
4048 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: KOZAGAC MH MEZARLIK TR 3.16 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 09:33 | 2016-01-07 10:43 | 1.1817 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 60.265 | 0 | 0
4049 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR: ERDOĞDU TR 2 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 09:43 | 2016-01-07 10:31 | 0.79694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79694 | 0 | 0
4051 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: BOGET3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 10:00 | 2016-01-07 11:00 | 0.99778 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 49.8889
4054 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Fider: KAMAN 1 TM: HİRFANLI HES TM DM: KAMAN DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 10:06 | 2016-01-07 13:08 | 3.0381 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 91.1417
4057 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: YUKARIHOMURLU TR2 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 10:10 | 2016-01-07 14:40 | 4.4889 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.4889
4058 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KAPITAS 1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 10:11 | 2016-01-07 11:28 | 1.2825 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2825
4060 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Fider: FİDER5 TM: NEVŞEHİR-2-TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI FİZİKİ İRTİBAT - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-07 10:01 | 2016-01-07 11:15 | 1.2333 | 1 | 213 | 0 | 0 | 1.2333 | 262.7 | 0 | 0
4061 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: SARIKAYA1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-07 10:19 | 2016-01-07 11:42 | 1.3903 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12.5125
4062 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: KARABULUT7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 10:20 | 2016-01-07 11:00 | 0.67111 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.6978 | 0 | 0
4064 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: AKCALAR5 TR B KOLU TR: AKCALAR5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 10:21 | 2016-01-07 11:04 | 0.70694 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 9.1903 | 0 | 0
4066 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: CEZAEVI KOPRU TR 3.28 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ALPEK KABLO EK YERİNDEN GELEN ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 10:24 | 2016-01-07 11:26 | 1.0406 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.1622 | 0 | 0
4072 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ADSIZ6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 10:00 | 2016-01-07 10:38 | 0.62611 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 48.8367 | 0 | 0
4074 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: CAYIR1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-07 10:29 | 2016-01-07 11:23 | 0.90639 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.90639
4076 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: YUKARI PINARBASI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 10:30 | 2016-01-07 14:22 | 3.8592 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 50.1692
4078 | 1 | KONYA | KULU | TM: KULU TM DM: KULU DM Kök: KOZANLI TR 8 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-07 10:36 | 2016-01-07 13:29 | 2.8681 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.6042 | 0
4080 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: SANAYI DOKUMCULER TR 1.26 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 10:40 | 2016-01-07 11:16 | 0.60861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.60861 | 0 | 0
4089 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: UCARI MH 17 TR 250 | AG - DİREK YIKILMASI - AG DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-07 10:48 | 2016-01-07 14:30 | 3.7047 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 44.4567 | 0 | 0
4093 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: KALABA7 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 10:54 | 2016-01-07 14:01 | 3.1153 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1153 | 0 | 0
4094 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: KUTUKUSAGI3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 10:54 | 2016-01-07 14:24 | 3.5014 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 38.5153 | 0 | 0
4095 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ATAKENT5 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 10:54 | 2016-01-07 11:49 | 0.91667 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0
4097 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: TERLEMEZ1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 10:53 | 2016-01-07 12:12 | 1.3247 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3247
4101 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: SEYDİSEHİR TM - F2 SEYDİŞEHİR 1 ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM DM: SEYDİŞEHİR DM2 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 11:00 | 2016-01-07 11:58 | 0.97139 | 0 | 8 | 14 | 166 | 0 | 7.7711 | 13.5994 | 161.2506
4103 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: OZKENT2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 11:04 | 2016-01-07 12:21 | 1.2847 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2847
4104 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: KESECİK TR-5 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 11:02 | 2016-01-07 12:47 | 1.7631 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 61.7069 | 0 | 0
4105 | 1 | KONYA | MERAM | TR: SARIKIZ1 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - NÖTR TELİ KOPUK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 11:06 | 2016-01-07 13:15 | 2.1508 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 98.9383
4108 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: ÇUMRA TM Kök: BAKIRTOLU KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-07 09:01 | 2016-01-07 16:41 | 7.6667 | 3 | 82 | 0 | 0 | 23 | 628.6667 | 0 | 0
4110 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA64 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 11:10 | 2016-01-07 11:50 | 0.67583 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.7583 | 0 | 0
4114 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: TEPESIDELIK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 11:10 | 2016-01-07 11:38 | 0.47778 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.7778
4122 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: ERBISIM1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 11:20 | 2016-01-07 15:18 | 3.9669 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 226.1158
4129 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: KIZILAGIL1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 11:26 | 2016-01-07 12:21 | 0.92583 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.2583
4132 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: ORTAKOY12 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 11:28 | 2016-01-07 11:55 | 0.44889 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 17.9556 | 0 | 0
4134 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR: EMİRGAZİ1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA NEDENİYLE AG TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 11:30 | 2016-01-07 19:02 | 7.5372 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 339.175
4137 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: KOSK5 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-07 11:34 | 2016-01-07 12:41 | 1.1317 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.2633 | 0 | 0
4138 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Fider: ALTINEKİN DM - EĞRİBAYAT TM: ALTINEKİN TM DM: ALTINEKİN DM Kök: SARNIÇ SULAMA1 KÖK | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 11:30 | 2016-01-07 13:11 | 1.68 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.36 | 0
4141 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: GULSEHIR8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 11:33 | 2016-01-07 11:51 | 0.29472 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 8.8417 | 0 | 0
4146 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: APA2 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 11:41 | 2016-01-07 13:01 | 1.3169 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3169 | 0 | 0
4149 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: NEVŞEHİR-2-TM DM: NEVSEHIR DM01 TR01 IM: TÜRBE İM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 11:22 | 2016-01-07 12:18 | 0.9275 | 24 | 47 | 0 | 0 | 22.26 | 43.5925 | 0 | 0
4154 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SARAYHAN1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 11:45 | 2016-01-07 14:14 | 2.4903 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4903 | 0 | 0
4156 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR: KUCUK KORAS1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 11:48 | 2016-01-07 12:42 | 0.89944 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89944
4158 | 1 | KONYA | AKÖREN | TR: AKOREN2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 11:50 | 2016-01-07 13:18 | 1.4542 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.6333 | 0 | 0
4159 | 1 | KONYA | KULU | TM: KULU TM DM: KULU DM Kök: KOZANLI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-07 11:48 | 2016-01-07 12:21 | 0.55306 | 0 | 0 | 2 | 225 | 0 | 0 | 1.1061 | 124.4375
4165 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HOROZLUHAN58 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 11:50 | 2016-01-07 16:07 | 4.2822 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 496.7378 | 0 | 0
4167 | 1 | KONYA | YUNAK | Fider: YUNAK TM - FİDER11 PİRİBEYLİ TM: YUNAK TM Kök: HASANBEYLER KÖK | OG - KESİCİ PATLAMASI - ÜRETİM HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 11:56 | 2016-01-07 14:56 | 2.9964 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 65.9206 | 0 | 0
4170 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: ŞEHİR-3 TM: TÜMOSAN TM Kök: DELİHEBİL KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-07 12:00 | 2016-01-07 17:44 | 5.7369 | 0 | 0 | 20 | 870 | 0 | 0 | 114.7389 | 4991.1417
4171 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: TAŞPINAR TM: TÜMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 12:03 | 2016-01-07 15:49 | 3.7614 | 0 | 500 | 15 | 50 | 0 | 1880.6944 | 56.4208 | 188.0694
4174 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: AGZIKARAHAN1 TR | AG - DİREK YIKILMASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 12:06 | 2016-01-07 14:32 | 2.4475 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 44.055
4177 | 1 | KONYA | KULU | TR: TEKDAM YAYLASI1TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 12:08 | 2016-01-07 13:12 | 1.0742 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.2967
4179 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: AKPINAR TR-1 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE TMŞ AÇMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 12:08 | 2016-01-07 14:49 | 2.6869 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 83.2953 | 0 | 0
4180 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ1-48 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 12:08 | 2016-01-07 14:12 | 2.0633 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30.95 | 0 | 0
4181 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4E 3 TR | AG - DİREK YIKILMASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 12:11 | 2016-01-07 13:59 | 1.8133 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 362.6667 | 0 | 0
4183 | 1 | KONYA | HADİM | Fider: BALCILAR-2 TM: GÖKSU HES TM DM: BALCILAR DM Kök: TAŞKENT KÖK1 | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 12:11 | 2016-01-07 13:23 | 1.1978 | 0 | 0 | 0 | 387 | 0 | 0 | 0 | 463.54
4187 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SEVINCLI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 12:16 | 2016-01-07 13:31 | 1.2511 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 18.7667 | 0 | 0
4190 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: SOGUK HAVA TR 2.4 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 12:17 | 2016-01-07 12:59 | 0.70028 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 57.4228 | 0 | 0
4191 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR: ASAGIHOMURLU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 12:22 | 2016-01-07 13:33 | 1.1814 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 53.1625
4192 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM: YERKÖY TM Kök: ÇEPNİ GRUP | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 12:23 | 2016-01-07 14:12 | 1.8172 | 0 | 0 | 1 | 182 | 0 | 0 | 1.8172 | 330.7344
4193 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KARAASLAN4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 12:21 | 2016-01-07 13:56 | 1.5747 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 39.3681 | 0 | 0
4194 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: HUYUK11 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 12:21 | 2016-01-07 13:25 | 1.0556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0556 | 0 | 0
4197 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: KADINHANI9 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 12:26 | 2016-01-07 14:31 | 2.0967 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0967 | 0 | 0
4198 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: SEYDİSEHİR TM - F2 SEYDİŞEHİR 1 ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM DM: SEYDİŞEHİR DM1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 12:25 | 2016-01-07 12:40 | 0.25083 | 0 | 1959 | 0 | 0 | 0 | 491.3825 | 0 | 0
4200 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CEVLIK AKINCILAR TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 12:23 | 2016-01-07 14:22 | 1.9931 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 23.9167 | 0 | 0
4201 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR: IHLARA5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-07 12:28 | 2016-01-07 14:45 | 2.2958 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 34.4375 | 0 | 0
4202 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: GÖKÇEHÜYÜK TR1 YENİ TR D KOLU TR: GÖKÇEHÜYÜK TR1 YENİ TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 12:28 | 2016-01-07 13:52 | 1.39 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 18.07
4203 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: BALCI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 12:29 | 2016-01-07 14:07 | 1.6278 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 37.4389
4206 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: BUCAKKIŞLA-2 TM: KEPEZKAYA TM Kök: BUCAKKIŞLA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 12:35 | 2016-01-07 14:04 | 1.4911 | 0 | 0 | 2 | 1033 | 0 | 0 | 2.9822 | 1540.3178
4208 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: ÇEVRERİNGİ-1 TM: KARAMAN OSB TM Kök: BAŞHARMAN KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 12:37 | 2016-01-07 14:28 | 1.8481 | 0 | 0 | 7 | 706 | 0 | 0 | 12.9364 | 1304.7272
4211 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: CANAKKURUTAN1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 12:39 | 2016-01-07 13:49 | 1.1592 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.1142
4214 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: AYISIGI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 12:40 | 2016-01-07 14:07 | 1.4592 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 20.4283 | 0 | 0
4217 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: MAKINA PARKI11 TR B KOLU TR: MAKINE PARKI11 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 12:39 | 2016-01-07 13:14 | 0.57139 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.9997 | 0 | 0
4219 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: TASAGIL1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 12:44 | 2016-01-07 14:11 | 1.4494 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 223.2144
4220 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: HATUNSARAY TM: ÇUMRA TM DM: SEÇME DM | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-07 12:44 | 2016-01-07 16:54 | 4.1747 | 0 | 0 | 5 | 15 | 0 | 0 | 20.8736 | 62.6208
4223 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: OSMANCIK7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 12:45 | 2016-01-07 14:34 | 1.8219 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 20.0414 | 0 | 0
4224 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: DUNDARLI3 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 12:45 | 2016-01-07 13:57 | 1.1964 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1964 | 0 | 0
4226 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR57 TR | AG - PANO / BOX HASARI - AG BOX BARA KISA DEVRESİ TEL DOLAŞIĞI-KABLO HASARI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 12:45 | 2016-01-07 15:17 | 2.5403 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.7014 | 0 | 0
4229 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: DM6-2 TM: KARAMAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 12:47 | 2016-01-07 13:26 | 0.63972 | 1 | 2356 | 0 | 0 | 0.63972 | 1507.1856 | 0 | 0
4232 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: FAKUSAG3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 12:52 | 2016-01-07 15:23 | 2.5075 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 75.225
4233 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-120 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 12:50 | 2016-01-07 13:43 | 0.89361 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.9361 | 0 | 0
4236 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: CÜLCÜLE KÖK - CULCULE1 TR TM: KIZÖREN TM Kök: CULCULE KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-07 12:57 | 2016-01-07 14:52 | 1.9275 | 0 | 0 | 195 | 62 | 0 | 0 | 375.8625 | 119.505
4241 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | Fider: FİDER 11 DAĞITIM MERKEZİ 2 TM: AVANOS TM2 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 12:58 | 2016-01-07 14:19 | 1.3567 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 67.8333
4242 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TARLAÖREN TR1 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 12:58 | 2016-01-07 15:08 | 2.1611 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 49.7056
4244 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MEHMET AKİF 02 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 12:59 | 2016-01-07 15:20 | 2.3431 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3431 | 0 | 0
4245 | 1 | KONYA | HADİM | TR: YALINCEVRE1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 13:03 | 2016-01-07 13:39 | 0.6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
4247 | 1 | KONYA | MERAM | Fider: ŞEYH ŞAMiL TM: KONYA-2 TM DM: DM 17 AKYOKUŞ | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-07 12:10 | 2016-01-07 16:17 | 4.1042 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 82.0833 | 0 | 0
4248 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: KILBASAN13 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 13:06 | 2016-01-07 19:17 | 6.1822 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 265.8356
4256 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: ÇİFTLİK TR9 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 13:16 | 2016-01-07 14:23 | 1.1233 | 0 | 144 | 0 | 5 | 0 | 161.76 | 0 | 5.6167
4257 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: KITRELI6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 13:13 | 2016-01-07 14:15 | 1.0478 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 78.5833 | 0 | 0
4258 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR: SARATLI2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 13:16 | 2016-01-07 16:41 | 3.4108 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4108 | 0 | 0
4259 | 1 | KONYA | YUNAK | Fider: F2 Turgut TM: YUNAK TM Kök: KUZÖREN KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 13:17 | 2016-01-07 16:25 | 3.1389 | 0 | 951 | 130 | 0 | 0 | 2985.0833 | 408.0556 | 0
4266 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: HELVADERE3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 12:50 | 2016-01-07 17:06 | 4.2661 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 85.3222 | 0 | 0
4267 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: YAPALI5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 13:20 | 2016-01-07 15:19 | 1.9922 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 75.7044 | 0 | 0
4268 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: SORKUN4 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 13:21 | 2016-01-07 14:45 | 1.3933 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.1467 | 0 | 0
4269 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: KARAALI2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-07 13:21 | 2016-01-07 14:13 | 0.87111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87111 | 0 | 0
4271 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: KARABULUT7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 13:21 | 2016-01-07 14:08 | 0.77667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.4367 | 0 | 0
4272 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: KOZAGAC MH MEZARLIK TR 3.16 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 13:23 | 2016-01-07 13:55 | 0.54917 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 28.0075 | 0 | 0
4279 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: BURHAN TR2 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA NEDENİYLE AG TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 13:27 | 2016-01-07 18:08 | 4.6792 | 0 | 0 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 | 1268.0542
4282 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: KIZILKAYA TM: KARAMAN TM Kök: DUTLUTEPE KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - FIRTINA NEDENİYLE OG TEL KOPUĞU | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 13:29 | 2016-01-07 16:53 | 3.3983 | 0 | 0 | 20 | 524 | 0 | 0 | 67.9667 | 1780.7267
4283 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Fider: TOPRAKLIK DM - GÜVERCİNLİK TM: KIZÖREN TM DM: TOPRAKLIK DM Kök: GÜVERCİNLİK MODÜLER KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 13:29 | 2016-01-07 16:11 | 2.7053 | 0 | 0 | 81 | 117 | 0 | 0 | 219.1275 | 316.5175
4286 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ORTAKOY2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 13:32 | 2016-01-07 14:21 | 0.81889 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 11.4644 | 0 | 0
4291 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YENIKENT6 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 13:30 | 2016-01-07 17:13 | 3.7047 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7047 | 0 | 0
4292 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | Fider: ÇİFTLİK-AZATLI TM: MİSLİOVA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 13:33 | 2016-01-07 14:35 | 1.0286 | 0 | 0 | 1 | 454 | 0 | 0 | 1.0286 | 466.9894
4293 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Fider: REİS TM: AKŞEHİR TM Kök: KARAHÜYÜK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 13:36 | 2016-01-07 14:30 | 0.89611 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.4806 | 0 | 0
4295 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: YAGMAPINAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 13:34 | 2016-01-07 15:51 | 2.2831 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18.2644
4299 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: HÖYÜK TM: NİĞDE-2-TM | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 13:40 | 2016-01-07 14:41 | 1.015 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35.525
4301 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR: KIZILKAYA1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 13:40 | 2016-01-07 15:07 | 1.4461 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4461 | 0 | 0
4302 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4A 15TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 13:41 | 2016-01-07 14:35 | 0.90333 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 22.5833 | 0 | 0
4303 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: IŞIKLAR TM: KARAPINAR TM Kök: KAYALI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-07 13:42 | 2016-01-07 15:45 | 2.0489 | 0 | 131 | 9 | 16 | 0 | 268.4044 | 18.44 | 32.7822
4304 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: KIZIK1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-07 13:05 | 2016-01-07 13:44 | 0.64028 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64028
4306 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: TAŞPINAR TM: TÜMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-07 13:41 | 2016-01-07 17:17 | 3.5919 | 0 | 0 | 5 | 195 | 0 | 0 | 17.9597 | 700.4292
4307 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3D 1TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 13:16 | 2016-01-07 15:26 | 2.1608 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1608 | 0 | 0
4308 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | Fider: ALTINHİSAR-1 TM: BOR TM Kök: YAKACIK KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-07 13:43 | 2016-01-07 14:56 | 1.2322 | 0 | 0 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 326.5389
4316 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YAYLAPINAR KAS15 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 13:49 | 2016-01-07 14:18 | 0.485 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.485 | 0 | 0
4317 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR: HABILLER SEKILER YAYLASI-1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 13:48 | 2016-01-07 15:34 | 1.7589 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.7944
4319 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SULTANHANI1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 13:45 | 2016-01-07 15:02 | 1.2872 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2872 | 0 | 0
4321 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: KUKURT1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 13:50 | 2016-01-07 17:08 | 3.3003 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.5014 | 0 | 0
4322 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: KIZILKAYA TM: KARAMAN TM Kök: DUTLUTEPE KOK | OG - SİGORTA ARIZASI - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 13:53 | 2016-01-07 17:34 | 3.6936 | 0 | 0 | 0 | 336 | 0 | 0 | 0 | 1241.0533
4323 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: PAMUKLU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 13:53 | 2016-01-07 15:38 | 1.7522 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.0089
4324 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: YENICE2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 13:53 | 2016-01-07 14:49 | 0.92389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.92389 | 0 | 0
4329 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | Fider: ÇİFTLİK-AZATLI TM: MİSLİOVA TM | OG - SİGORTA ARIZASI - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 13:55 | 2016-01-07 14:53 | 0.97111 | 1 | 263 | 0 | 241 | 0.97111 | 255.4022 | 0 | 234.0378
4333 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MEYDAN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 13:57 | 2016-01-07 19:35 | 5.6242 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 89.9867 | 0 | 0
4337 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: MENGENE ESKI KULE TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 13:59 | 2016-01-07 15:10 | 1.1806 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.5417 | 0 | 0
4338 | 1 | KONYA | HADİM | TR: HALKEGITIM1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 13:59 | 2016-01-07 14:58 | 0.97361 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8.7625 | 0 | 0
4340 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: ÇİFTLİK TR14 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 13:08 | 2016-01-07 14:02 | 0.90306 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 20.7703 | 0 | 0
4341 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: ASLIM YAYLASI1 TR | AG - DİREK YIKILMASI - RÜZGAR NEDENİYLE DİREK YIKILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 14:03 | 2016-01-07 16:01 | 1.9686 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.7489
4342 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60810 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 14:02 | 2016-01-07 14:33 | 0.53278 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 59.6711 | 0 | 0
4344 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: CAYIR1 TR | AG - DİREK EĞİLMESİ - RÜZGAR NEDENİYLE DİREK EĞİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 14:01 | 2016-01-07 16:08 | 2.1031 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 107.2558
4345 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: KORKMAZLAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 13:49 | 2016-01-07 15:16 | 1.4414 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 15.8553
4347 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: GOKCEKUYU1 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - NÖTR TELİ KOPUK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 14:00 | 2016-01-07 14:53 | 0.86944 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.4778 | 0 | 0
4350 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: FİDER1 KERVANSARAY 1 TM: KIRŞEHİR 2 TM DM: DM-71 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 14:03 | 2016-01-07 14:37 | 0.56583 | 14 | 15512 | 0 | 0 | 7.9217 | 8777.2067 | 0 | 0
4351 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: TATLICAK33/A DM - KOMBASSAN BOYA TR TM: KONYA-4 TM DM: TATLICAK DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-07 14:05 | 2016-01-07 14:38 | 0.55861 | 15 | 85 | 0 | 0 | 8.3792 | 47.4819 | 0 | 0
4353 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KOKARKUYU | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 14:05 | 2016-01-07 14:50 | 0.75528 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75528
4356 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Fider: EĞRİBAYAT-1 TM: KONYA-3 TM DM: DM 79 EĞRİBAYAT Kök: YAZIBELEN MODÜLER | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 14:01 | 2016-01-07 15:34 | 1.5544 | 0 | 0 | 28 | 185 | 0 | 0 | 43.5244 | 287.5722
4365 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: AQUA PARK TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 14:09 | 2016-01-07 15:05 | 0.92528 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.7011 | 0 | 0
4367 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: UCPINAR3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 14:12 | 2016-01-07 16:23 | 2.1886 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 30.6406 | 0 | 0
4369 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: CUKURYURT2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 14:14 | 2016-01-07 15:47 | 1.5506 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 54.2694
4370 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR: CELTIK8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 15:35 | 2016-01-07 20:06 | 4.5181 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 36.1444 | 0 | 0
4372 | 1 | KONYA | ILGIN | Fider: ILGIN TM - FİDER6 KUMDÖKEN TM: ILGIN TM DM: DM44 | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-07 14:15 | 2016-01-07 15:29 | 1.2325 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0 | 0 | 1.2325 | 256.36
4373 | 1 | KONYA | AKÖREN | TR: AKOREN2 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 14:11 | 2016-01-07 14:50 | 0.645 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.645 | 0 | 0
4375 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: ALTINEKİN TM: CİHANBEYLİ TM Kök: KIRKIŞLA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 14:15 | 2016-01-07 19:01 | 4.7708 | 0 | 0 | 32 | 922 | 0 | 0 | 152.6667 | 4398.7083
4377 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAHUYUK15 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 14:15 | 2016-01-07 14:43 | 0.46639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.46639 | 0 | 0
4383 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: BURHANIYE3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-07 14:17 | 2016-01-07 15:10 | 0.88778 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88778
4385 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: ERENKAVAK1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA NEDENİYLE AG TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 14:16 | 2016-01-07 17:30 | 3.2289 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 80.7222
4389 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 2 TM DM: DM 11 ERENKÖY | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 13:57 | 2016-01-07 15:15 | 1.3006 | 0 | 4550 | 0 | 0 | 0 | 5917.5278 | 0 | 0
4397 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: TAŞAĞIL TM: ÇUMRA TM Kök: GÜVERCİNLİK RMU | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - SIKI BAĞDAN TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 14:25 | 2016-01-07 15:03 | 0.63611 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 61.7028 | 0
4401 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: MEYİL TM: KARAPINAR TM Kök: YEDİKULAÇ MODÜLER | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - ABONE AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-07 14:26 | 2016-01-07 18:31 | 4.0747 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0747 | 0
4402 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: SABANLI1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 14:28 | 2016-01-07 15:34 | 1.1053 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1053
4405 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | TR: SARIYAHSI9 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ KÖTÜ TEMAS OLUŞTURMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 14:29 | 2016-01-07 15:24 | 0.91167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91167 | 0 | 0
4406 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YUNUS EMRE2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-07 13:13 | 2016-01-07 15:23 | 2.1681 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1681 | 0 | 0
4407 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: ORTAKOY18 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 14:31 | 2016-01-07 14:59 | 0.45472 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 11.3681 | 0 | 0
4409 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: KOFTU48 TR 50 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 14:29 | 2016-01-07 15:17 | 0.79417 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79417
4412 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: ALTAY1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 14:29 | 2016-01-07 15:27 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 15.52
4413 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: ŞEHİR-1 TM: KARAMAN TM DM: KARAMAN DM2 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 14:28 | 2016-01-07 14:56 | 0.45667 | 7 | 360 | 0 | 0 | 3.1967 | 164.4 | 0 | 0
4417 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: DEMIROLUK1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-07 14:37 | 2016-01-07 15:25 | 0.79306 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79306
4423 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: OSMANCIK5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 14:40 | 2016-01-07 15:39 | 0.98694 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.9347 | 0 | 0
4425 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | TR: BUYUKKARAPINAR1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 14:41 | 2016-01-07 15:54 | 1.2103 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2103
4427 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: ASAGICAGLAR1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 14:41 | 2016-01-07 15:40 | 0.9925 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9925
4429 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: DOGRUGOZ6 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 14:43 | 2016-01-07 17:11 | 2.4769 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.4308 | 0 | 0
4430 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR43 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 14:45 | 2016-01-07 17:38 | 2.8889 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 132.8889 | 0 | 0
4431 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR: DELIMAHMUTLU1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 14:40 | 2016-01-07 15:44 | 1.0656 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 110.8178
4432 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Fider: REİS TM: AKŞEHİR TM Kök: KARAHÜYÜK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 14:46 | 2016-01-07 16:34 | 1.7944 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.9722 | 0 | 0
4433 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: YASARLAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 14:46 | 2016-01-07 15:18 | 0.53417 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 21.3667 | 0 | 0
4435 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KURTULUS1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-07 14:49 | 2016-01-07 15:47 | 0.96111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96111 | 0 | 0
4438 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: AKKAS2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA NEDENİYLE AG TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 14:42 | 2016-01-07 16:20 | 1.6364 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 96.5469
4439 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Fider: KÖŞK KÖK-B.BAYRAMDÜĞÜN1 TR TM: KIZÖREN TM Kök: KÖŞK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - FIRTINA NEDENİYLE OG TEL KOPUĞU | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 14:47 | 2016-01-07 16:17 | 1.5031 | 0 | 0 | 56 | 252 | 0 | 0 | 84.1711 | 378.77
4440 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Fider: REİS TM: AKŞEHİR TM Kök: ENGİLLİ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-07 14:52 | 2016-01-07 15:49 | 0.95889 | 4 | 478 | 8 | 363 | 3.8356 | 458.3489 | 7.6711 | 348.0767
4441 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KASINHANI4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞ KABLOSU HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 14:54 | 2016-01-07 17:16 | 2.3614 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 118.0694 | 0 | 0
4443 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: DIVARLI4 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 14:54 | 2016-01-07 16:07 | 1.2033 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2033 | 0 | 0
4444 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: GEMECIK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 14:50 | 2016-01-07 16:10 | 1.3353 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 17.3586 | 0 | 0
4445 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: CIFTEHAN4 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 14:54 | 2016-01-07 17:06 | 2.2064 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2064
4447 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: KOKEZ1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-07 14:59 | 2016-01-07 16:57 | 1.9817 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.8717
4448 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: OZANCIK3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 14:53 | 2016-01-07 15:39 | 0.76306 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 19.0764
4450 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM: KARAPINAR TM DM: EMİRGAZİ DM | OG - SİGORTA ARIZASI - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 14:58 | 2016-01-07 20:16 | 5.305 | 0 | 0 | 10 | 27 | 0 | 0 | 53.05 | 143.235
4454 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR: AKKISE7 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 15:01 | 2016-01-07 20:06 | 5.0953 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.1906 | 0 | 0
4460 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SUMRUYAYLA4 TR | AG - PANO / BOX HASARI - AG PANO DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 14:13 | 2016-01-07 19:51 | 5.6261 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 28.1306
4461 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4E 3 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 15:05 | 2016-01-07 19:11 | 4.1031 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 49.2367 | 0 | 0
4462 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ALANYURT1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 15:03 | 2016-01-07 17:14 | 2.1883 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.3183 | 0 | 0
4465 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR: GUNEYSINIR8 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 15:06 | 2016-01-07 17:35 | 2.4839 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4839 | 0 | 0
4466 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: ALTINEKİN TM: CİHANBEYLİ TM Kök: KIRKIŞLA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-07 15:06 | 2016-01-07 17:14 | 2.1353 | 0 | 0 | 92 | 340 | 0 | 0 | 196.4456 | 725.9944
4468 | 1 | KONYA | KULU | TR: KOZANLI TR 8 | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 15:07 | 2016-01-07 15:54 | 0.78389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78389 | 0 | 0
4470 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR: KIRIMINI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 15:08 | 2016-01-07 17:55 | 2.7786 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 27.7861
4471 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: KIZILKAYA TM: KARAMAN TM Kök: PINARBASI KOK | OG - SİGORTA ARIZASI - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 15:03 | 2016-01-07 20:50 | 5.7967 | 0 | 0 | 2 | 143 | 0 | 0 | 11.5933 | 828.9233
4473 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: LALE TR4 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 15:08 | 2016-01-07 16:24 | 1.2669 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 46.8769
4474 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: BAYRAMUSAGI | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 15:08 | 2016-01-07 17:22 | 2.2289 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 62.4089
4479 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: BULDUK TM: CİHANBEYLİ TM DM: YENİCEOBA KARTER DM Kök: ÇÖL KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 15:11 | 2016-01-07 15:43 | 0.53528 | 0 | 0 | 18 | 496 | 0 | 0 | 9.635 | 265.4978
4485 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: MAHMUTLU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 15:15 | 2016-01-07 20:04 | 4.8256 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 67.5578
4487 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: SIDIKLI DAVULAGIL | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 15:16 | 2016-01-07 16:21 | 1.0817 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0817
4488 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: BUGDAY PAZARI TR 2.11 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 15:16 | 2016-01-07 16:21 | 1.0975 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0975 | 0 | 0
4489 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM Kök: DUTLUTEPE KOK | OG - SİGORTA ARIZASI - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 15:17 | 2016-01-07 17:40 | 2.3889 | 0 | 0 | 4 | 53 | 0 | 0 | 9.5556 | 126.6111
4491 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: BOZKOY3 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - AG- ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 14:40 | 2016-01-07 15:38 | 0.9625 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9625 | 0 | 0
4493 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: EREĞLİ-2 TM: KARAPINAR TM Kök: OYMALI KÖK | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - ABONE AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-07 15:18 | 2016-01-07 18:26 | 3.1208 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1208 | 0
4498 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: DIVARLI4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 15:17 | 2016-01-07 15:57 | 0.66972 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 32.8164 | 0 | 0
4499 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-58 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE CİSİM DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-07 15:20 | 2016-01-07 17:30 | 2.1553 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 170.2669 | 0 | 0
4500 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | Fider: ÇİFTLİK-AZATLI TM: MİSLİOVA TM Kök: DİVARLI SULAMA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 15:21 | 2016-01-07 18:18 | 2.9528 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.7167 | 0
4501 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: SEYDİSEHİR TM - F2 SEYDİŞEHİR 1 ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM DM: SEYDİŞEHİR DM1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 15:23 | 2016-01-07 15:50 | 0.44667 | 0 | 1959 | 0 | 0 | 0 | 875.02 | 0 | 0
4502 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: ORTAKOY18 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 15:22 | 2016-01-07 15:46 | 0.40278 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6.0417 | 0 | 0
4504 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: GÖZPINARI TR2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 15:23 | 2016-01-07 15:48 | 0.415 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 0
4506 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: ORTAKOY43 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 15:23 | 2016-01-07 16:01 | 0.625 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 11.25 | 0 | 0
4508 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: BALCI7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 14:41 | 2016-01-07 15:44 | 1.0619 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 27.6106
4509 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60805 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 15:20 | 2016-01-07 15:54 | 0.56778 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1356 | 0 | 0
4513 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ3-35 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 15:26 | 2016-01-07 15:59 | 0.55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0
4514 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR: DOĞANHİSAR4 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 15:28 | 2016-01-07 16:45 | 1.2967 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.3733 | 0 | 0
4515 | 1 | KONYA | KULU | TR: AGILBASI1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 15:27 | 2016-01-07 17:02 | 1.5858 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5858
4516 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: AVDUL1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 15:27 | 2016-01-07 17:27 | 2.0036 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.0181
4517 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: AKOREN SABANLI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-07 15:22 | 2016-01-07 17:42 | 2.3214 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3214
4519 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: CAKIRBAG1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 15:26 | 2016-01-07 18:10 | 2.7333 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 434.6
4522 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: BAHÇESARAY1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-07 14:29 | 2016-01-07 18:11 | 3.6981 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 44.3767 | 0 | 0
4523 | 1 | KONYA | KULU | TR: TAVSANCALI4B TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 15:32 | 2016-01-07 16:38 | 1.0978 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.7822 | 0 | 0
4526 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Fider: KAMAN DM-ESENTEPE KÖK TM: HİRFANLI HES TM DM: KAMAN DM Kök: ERBİŞİM KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 15:12 | 2016-01-07 17:43 | 2.5153 | 0 | 0 | 2 | 279 | 0 | 0 | 5.0306 | 701.7625
4528 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: SEYDİSEHİR TM - F2 SEYDİŞEHİR 1 ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM DM: SEYDİŞEHİR DM2 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 15:24 | 2016-01-07 16:05 | 0.69194 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 85.1092 | 0 | 0
4532 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: DARIOZU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 15:40 | 2016-01-07 18:56 | 3.2611 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 55.4389
4533 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ŞEKERMURAT 01 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 15:32 | 2016-01-07 19:04 | 3.54 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.54 | 0 | 0
4534 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: ÇEVRERİNGİ-1 TM: KARAMAN OSB TM Kök: BAŞHARMAN KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 15:43 | 2016-01-07 20:49 | 5.1008 | 0 | 0 | 7 | 706 | 0 | 0 | 35.7058 | 3601.1883
4535 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: ALIBEY YALASI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 15:38 | 2016-01-07 19:49 | 4.1867 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 33.4933
4536 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: KARKIN3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 15:42 | 2016-01-07 17:54 | 2.2075 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 143.4875
4537 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: KARAHIDIR12 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 15:43 | 2016-01-07 17:13 | 1.5053 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 18.0633 | 0 | 0
4538 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | Fider: AKÇAKENT TM: YERKÖY TM | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-07 15:43 | 2016-01-07 17:45 | 2.0286 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0286 | 0
4539 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: YESILYURT6 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 15:43 | 2016-01-07 16:53 | 1.1628 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.9767
4540 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HACI YUSUF MESCIT3 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 15:47 | 2016-01-07 17:40 | 1.8842 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8842 | 0 | 0
4543 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM Kök: BAŞHÜYÜK MODÜLER KÖK | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-07 15:47 | 2016-01-07 16:24 | 0.615 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.845 | 0
4545 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: NIHAT DAYANIK IOO TR 1.17 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 15:51 | 2016-01-07 17:48 | 1.9586 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.9172 | 0 | 0
4547 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: AGACLI2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 15:51 | 2016-01-07 23:22 | 7.525 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.525
4550 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ESKI 11 TR 2.27 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 15:53 | 2016-01-07 18:45 | 2.8603 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8603 | 0 | 0
4552 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YENIBAHCE3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-07 15:54 | 2016-01-07 17:50 | 1.9308 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9308 | 0 | 0
4553 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: DM10/TR08 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 15:25 | 2016-01-07 16:49 | 1.4006 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.6022 | 0 | 0
4554 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: KUZOREN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 15:40 | 2016-01-07 17:29 | 1.8125 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 21.75 | 0 | 0
4555 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR: CELTIK8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 15:46 | 2016-01-07 17:19 | 1.5492 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 18.59 | 0 | 0
4556 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: HACIOFLAZLAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 15:54 | 2016-01-07 21:00 | 5.0992 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 40.7933
4559 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: CIHANBEYLI17A TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ALPEK KABLO EK YERİNDEN GELEN ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 15:57 | 2016-01-07 18:27 | 2.4981 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.4942 | 0 | 0
4560 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: IMAMOGLU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 15:52 | 2016-01-07 17:53 | 2.0147 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 151.1042 | 0 | 0
4561 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 21513 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-07 15:56 | 2016-01-07 17:12 | 1.2542 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2542 | 0 | 0
4563 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: AYBASTI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 15:58 | 2016-01-07 17:05 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 33.3
4564 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SILLE AK 06 (ESENTEPE 01) | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-07 15:40 | 2016-01-07 17:45 | 2.0897 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0897 | 0 | 0
4565 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: ASAGI CIGIL3 TR 160 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 15:58 | 2016-01-07 19:26 | 3.4639 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4639
4567 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MALAZGIRT3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-07 15:36 | 2016-01-07 16:49 | 1.2203 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2203 | 0 | 0
4570 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: CIFTEVI2 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 15:57 | 2016-01-07 16:55 | 0.96667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96667
4572 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: BELBARAK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 16:03 | 2016-01-07 17:08 | 1.0922 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.6456
4575 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: KADINHANI9 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 16:03 | 2016-01-07 16:55 | 0.86472 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 15.565 | 0 | 0
4577 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ALTUNTAS3 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 16:07 | 2016-01-07 19:34 | 3.4575 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 34.575 | 0 | 0
4578 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Fider: KAMAN DM-KALEKÖY KÖK TM: HİRFANLI HES TM DM: KAMAN DM Kök: İSAHOCALI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 16:07 | 2016-01-07 21:43 | 5.6014 | 1 | 499 | 0 | 0 | 5.6014 | 2795.0931 | 0 | 0
4579 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: BEYKAVAGI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 16:07 | 2016-01-07 21:13 | 5.0894 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 35.6261
4580 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: KARAALI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 16:09 | 2016-01-07 17:53 | 1.7469 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 26.2042 | 0 | 0
4582 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: KIZIK1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 16:08 | 2016-01-07 16:36 | 0.46639 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 41.5086
4584 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR: HACIISMAILLI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 16:10 | 2016-01-07 17:28 | 1.2928 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.4639
4585 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ELMACI 2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 16:11 | 2016-01-07 17:16 | 1.0708 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0708 | 0 | 0
4587 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR: AKPINAR1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 16:11 | 2016-01-07 17:46 | 1.5814 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5814
4588 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MEHMET AKİF 01 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-07 16:11 | 2016-01-07 17:59 | 1.7983 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7983 | 0 | 0
4589 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: BASAK EKMEK8 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 16:14 | 2016-01-07 16:55 | 0.69139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69139 | 0 | 0
4590 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: BEYKONAK 2 TR 250 | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 16:15 | 2016-01-07 19:58 | 3.7128 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 657.1617
4591 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR: INCEKARALI1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 16:13 | 2016-01-07 21:48 | 5.5803 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.5803
4592 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: UCPINAR2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 15:49 | 2016-01-07 16:20 | 0.51083 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6.6408 | 0 | 0
4593 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: SANAYI DOKUMCULER TR 1.25 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 16:15 | 2016-01-07 22:35 | 6.3217 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 82.1817 | 0 | 0
4594 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR: BASKOY1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 16:17 | 2016-01-07 18:10 | 1.8928 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8928 | 0 | 0
4597 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: KIRAN TR-2 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 16:18 | 2016-01-07 17:36 | 1.3047 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11.7425
4598 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: ATLANTI12 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 16:18 | 2016-01-07 18:01 | 1.7186 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15.4675 | 0 | 0
4602 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: KANDIL1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 16:19 | 2016-01-07 20:50 | 4.5094 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 121.755 | 0 | 0
4603 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: YAGLIBAYAT2 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 16:20 | 2016-01-07 17:35 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.25
4606 | 1 | KONYA | KADINHANI | Fider: KADINHANI TM: LADİK TM Kök: SÖĞÜTÖZÜ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 16:10 | 2016-01-07 20:21 | 4.1694 | 0 | 0 | 1 | 449 | 0 | 0 | 4.1694 | 1872.0806
4607 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: OZANCIK3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 16:22 | 2016-01-07 17:32 | 1.1678 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.6778
4608 | 1 | KONYA | HADİM | TR: BOLAT2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 16:23 | 2016-01-07 17:21 | 0.96389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96389 | 0 | 0
4611 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: KARABULUT7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 16:25 | 2016-01-07 17:37 | 1.2139 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.1389 | 0 | 0
4613 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: AKYER SOKAK TR 3.45A | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 16:24 | 2016-01-07 17:13 | 0.81861 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.9117 | 0 | 0
4615 | 1 | KONYA | DERBENT | TR: MULAYIM1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-07 16:25 | 2016-01-07 17:31 | 1.0917 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1833 | 0 | 0
4616 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR: GURAGAC1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA YANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-07 16:26 | 2016-01-07 18:11 | 1.7503 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7503
4619 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: YUKARICAGLAR1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 16:25 | 2016-01-07 17:43 | 1.3056 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3056
4621 | 1 | KONYA | KULU | TR: KOZANLI TR 8 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 16:26 | 2016-01-07 17:50 | 1.3942 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.1533 | 0 | 0
4622 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: HAMZALAR3 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 16:28 | 2016-01-07 18:22 | 1.9006 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.8011 | 0 | 0
4623 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | Fider: ŞEHİR-1 TM: TÜMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - FIRTINA NEDENİYLE OG TEL KOPUĞU | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 12:05 | 2016-01-07 16:29 | 4.405 | 0 | 0 | 30 | 200 | 0 | 0 | 132.15 | 881
4626 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: OSMANCIK6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 16:29 | 2016-01-07 19:39 | 3.1586 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 53.6964 | 0 | 0
4628 | 1 | KONYA | ÇELTİK | Fider: ODABAŞI KÖYLER ÇIKIŞI TM: YUNAK TM Kök: KÜÇÜKHASAN KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 15:49 | 2016-01-07 19:33 | 3.7392 | 0 | 270 | 15 | 0 | 0 | 1009.575 | 56.0875 | 0
4629 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: MURAT BAGI23 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-07 16:26 | 2016-01-07 17:32 | 1.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0
4630 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ASEVI YANI TR 3.37 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 16:30 | 2016-01-07 22:11 | 5.6794 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.6794 | 0 | 0
4632 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: KOZAGAC MH MEZARLIK TR 3.16 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 16:32 | 2016-01-07 16:52 | 0.33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0
4633 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZÖREN TM Kök: KATRANCI KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 16:33 | 2016-01-07 17:53 | 1.3264 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 252.0139
4637 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: BALCI3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 16:32 | 2016-01-07 17:57 | 1.4211 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 21.3167
4640 | 1 | KONYA | AHIRLI | Fider: F11 BOZKIR 2 ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM DM: BALIKLAVA DM Kök: HARMANPINAR KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 17:36 | 2016-01-07 18:06 | 0.50556 | 0 | 417 | 0 | 0 | 0 | 210.8167 | 0 | 0
4642 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | Fider: TUZLUKÇU TM: AKŞEHİR TM Kök: PAZARKAYA MODÜLER KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 16:33 | 2016-01-07 17:04 | 0.515 | 0 | 533 | 14 | 0 | 0 | 274.495 | 7.21 | 0
4647 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: GOKCEYURT 3 TR 100 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 16:40 | 2016-01-07 19:09 | 2.4833 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 181.2833
4649 | 1 | KONYA | KADINHANI | Fider: ILGIN TM - FİDER6 KUMDÖKEN TM: ILGIN TM | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 16:41 | 2016-01-07 17:09 | 0.45111 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.2556 | 0
4650 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SULTANHANI11 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 16:43 | 2016-01-07 18:00 | 1.2978 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 73.9733 | 0 | 0
4652 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: SUSUZ1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 16:43 | 2016-01-07 17:54 | 1.1906 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1906
4654 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: SADIK KOY 1 TR 250 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 16:44 | 2016-01-07 20:48 | 4.0567 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0567
4656 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ADSIZ6 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 16:44 | 2016-01-07 18:32 | 1.7886 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7886 | 0 | 0
4659 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: DSİ SULAMA TM: ÇUMRA TM DM: SEÇME DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-07 16:37 | 2016-01-07 16:57 | 0.33639 | 0 | 0 | 45 | 45 | 0 | 0 | 15.1375 | 15.1375
4660 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: YUSUF IZZETTIN1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA YANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-07 16:45 | 2016-01-07 17:28 | 0.70944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.70944 | 0 | 0
4661 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YENIKENT1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 16:46 | 2016-01-07 17:46 | 1.0039 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0039 | 0 | 0
4664 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM: EREĞLİ TM Kök: ALHAN KÖK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-07 16:49 | 2016-01-07 17:05 | 0.26417 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.26417 | 0
4665 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: KADINHANI30 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 16:50 | 2016-01-07 17:13 | 0.38917 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5.0592 | 0 | 0
4667 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YAYLAPINAR UHUD3 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-07 16:51 | 2016-01-07 17:52 | 1.0086 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0086 | 0 | 0
4668 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR: CELTIK7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 15:37 | 2016-01-07 16:59 | 1.3633 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.6333 | 0 | 0
4671 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | Fider: EMİRGAZİ-2 TM: KARAPINAR TM DM: EMİRGAZİ DM | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-07 16:54 | 2016-01-07 19:22 | 2.4681 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4681 | 0
4673 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ORTACA1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 16:54 | 2016-01-07 19:27 | 2.5539 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.7694 | 0 | 0
4676 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: YEDILER3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-07 16:57 | 2016-01-07 18:01 | 1.0781 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0781 | 0 | 0
4677 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: KOZAGAC MH MEZARLIK TR 3.16 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 16:57 | 2016-01-07 17:29 | 0.54111 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 27.5967 | 0 | 0
4678 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: HELVADERE12 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 16:57 | 2016-01-07 17:53 | 0.92944 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 13.9417 | 0 | 0
4681 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR: CELTIK1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 16:58 | 2016-01-07 19:44 | 2.7633 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 221.0667 | 0 | 0
4683 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: KOMURCU1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 16:58 | 2016-01-07 18:15 | 1.2778 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11.5
4688 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: KARGINMESE1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 17:01 | 2016-01-07 19:00 | 1.9808 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 156.4858
4693 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: KABAKLI | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 17:03 | 2016-01-07 19:17 | 2.2308 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 55.7708
4698 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: DEMIRLI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 17:02 | 2016-01-07 20:27 | 3.4294 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 363.5211 | 0 | 0
4699 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: KARAHISARLI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 17:04 | 2016-01-07 18:15 | 1.1975 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10.7775
4700 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: GEMECIK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 16:59 | 2016-01-07 19:19 | 2.3242 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 41.835 | 0 | 0
4701 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: ESENTEPE4TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 16:59 | 2016-01-07 22:03 | 5.0625 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 60.75 | 0 | 0
4702 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Fider: GÖZLÜ TM: LADİK TM Kök: KONUKLAR MODÜLER KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 17:04 | 2016-01-07 22:36 | 5.53 | 0 | 0 | 16 | 243 | 0 | 0 | 88.48 | 1343.79
4704 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: CULFA1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 17:07 | 2016-01-07 18:59 | 1.8753 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.7506
4706 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: PIRIBEYLI7 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 17:07 | 2016-01-07 20:14 | 3.1081 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 208.2397 | 0 | 0
4707 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR20 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 17:07 | 2016-01-07 17:26 | 0.31611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.31611 | 0 | 0
4708 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Fider: REİS TM: AKŞEHİR TM Kök: KARAHÜYÜK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 17:07 | 2016-01-07 18:24 | 1.2842 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.4208 | 0 | 0 | 0
4709 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YENIKENT1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 17:06 | 2016-01-07 17:48 | 0.70917 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10.6375 | 0 | 0
4711 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: MESELIK1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 17:07 | 2016-01-07 19:25 | 2.3036 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 165.86 | 0 | 0
4713 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR: TASKENT3 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 17:08 | 2016-01-07 18:32 | 1.3956 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3956 | 0 | 0
4714 | 1 | KONYA | KADINHANI | Fider: KADINHANI TM: LADİK TM Kök: ŞAHÖREN KÖK | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 17:10 | 2016-01-07 20:15 | 3.0831 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 58.5781
4718 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: PANCARCI19 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 16:45 | 2016-01-07 18:17 | 1.5361 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15.3611 | 0 | 0
4719 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ 3-19 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 17:11 | 2016-01-07 17:42 | 0.51722 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 97.2378 | 0 | 0
4724 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: CAGIRKAN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 17:12 | 2016-01-07 19:24 | 2.1967 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 129.6033 | 0 | 0
4728 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KARAKAYA1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 17:13 | 2016-01-07 19:20 | 2.1167 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 116.4167
4730 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SULTANHANI20 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA NEDENİYLE AG TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 17:14 | 2016-01-07 17:58 | 0.73333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.1333 | 0 | 0
4731 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR: KUCUK HASAN3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 17:15 | 2016-01-07 21:13 | 3.9661 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 71.39 | 0 | 0
4732 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-15 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-07 17:07 | 2016-01-07 17:39 | 0.52278 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.2278 | 0 | 0
4734 | 1 | KONYA | YUNAK | Fider: KÖYLER ÇIKIŞI TM: YUNAK TM Kök: TURGUT KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 17:17 | 2016-01-07 22:32 | 5.2583 | 0 | 412 | 111 | 0 | 0 | 2166.4333 | 583.675 | 0
4736 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR: KARAHASANLI6 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 17:16 | 2016-01-07 19:03 | 1.7861 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7861
4738 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: CIVA YOLU14 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - NÖTR TELİ KOPUK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 17:17 | 2016-01-07 19:29 | 2.2008 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.0042 | 0 | 0
4739 | 1 | KONYA | KADINHANI | Fider: KADINHANI TM: LADİK TM Kök: HACIMEHMETLİ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-07 17:18 | 2016-01-07 18:39 | 1.3439 | 0 | 0 | 36 | 186 | 0 | 0 | 48.38 | 249.9633
4740 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR: AGACOREN2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 17:19 | 2016-01-07 18:38 | 1.3175 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.635 | 0 | 0
4743 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ALANYURT1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 17:23 | 2016-01-07 19:13 | 1.8436 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 42.4031 | 0 | 0
4747 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: SÖĞÜTLÜ TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 17:25 | 2016-01-07 17:51 | 0.43333 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 10.8333 | 0 | 0
4748 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ2-22A TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 17:25 | 2016-01-07 18:04 | 0.64917 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 12.9833 | 0 | 0
4749 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: KAMAN41 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 17:25 | 2016-01-07 19:53 | 2.4647 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 300.6961 | 0 | 0
4751 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: BADEMDERE1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 17:19 | 2016-01-07 19:25 | 2.1117 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1117
4752 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ1-1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 17:18 | 2016-01-07 18:24 | 1.1028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1028 | 0 | 0
4755 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: GUNEYYURT5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 17:27 | 2016-01-07 18:09 | 0.71056 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 12.79 | 0 | 0
4756 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR: AFSAR4 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 17:26 | 2016-01-07 19:32 | 2.0906 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 29.2678
4760 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: KARAYAYLA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 17:29 | 2016-01-07 17:58 | 0.48639 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6.3231 | 0 | 0
4761 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: PANCARCI19 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 17:27 | 2016-01-07 18:24 | 0.94472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94472 | 0 | 0
4763 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30200 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 17:30 | 2016-01-07 18:10 | 0.67389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67389 | 0 | 0
4770 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 20806 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-07 17:32 | 2016-01-07 18:12 | 0.65583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65583 | 0 | 0
4771 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: KUZOREN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 17:35 | 2016-01-07 23:21 | 5.7686 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 69.2233 | 0 | 0
4773 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: DOGRUGOZ6 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 17:35 | 2016-01-07 20:01 | 2.4281 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.1403 | 0 | 0
4774 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: ELDES 2 TR 250 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 17:34 | 2016-01-07 20:04 | 2.5014 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5014
4775 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30902 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-07 17:35 | 2016-01-07 18:20 | 0.74611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74611 | 0 | 0
4776 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR87 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 17:37 | 2016-01-07 18:36 | 0.97972 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.9392 | 0 | 0
4779 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: YAZLA2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 17:38 | 2016-01-07 18:05 | 0.44778 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 13.4333 | 0 | 0
4780 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 21503 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 17:38 | 2016-01-07 19:38 | 1.9853 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9853 | 0 | 0
4781 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: ORNEKKOY2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 17:38 | 2016-01-07 22:38 | 4.9897 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 49.8972
4783 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: KAMAN15 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 17:39 | 2016-01-07 19:19 | 1.6653 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 133.2222 | 0 | 0
4784 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: BUYUKGOZLUK1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 17:39 | 2016-01-07 18:51 | 1.1956 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 49.0178
4786 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: YENICEOBA19 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 17:38 | 2016-01-07 23:53 | 6.2492 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 106.2358 | 0 | 0
4789 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HANAYBASI3 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 17:36 | 2016-01-07 19:57 | 2.3467 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3467 | 0 | 0
4797 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: KAMAN49 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 17:46 | 2016-01-07 20:04 | 2.3125 | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 | 596.625 | 0 | 0
4799 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR: KIRAMAN2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 17:46 | 2016-01-07 18:36 | 0.84083 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 17.6575
4801 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: NURKADIN YAYLASI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 17:45 | 2016-01-07 21:38 | 3.8706 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19.3528
4802 | 1 | NİĞDE | BOR | Fider: BOR-5 TM: BOR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 17:45 | 2016-01-07 18:42 | 0.95889 | 9 | 1795 | 0 | 0 | 8.63 | 1721.2056 | 0 | 0
4805 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: GUNEYYURT7 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 17:47 | 2016-01-07 18:45 | 0.96889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96889 | 0 | 0
4806 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR: CELTIK6 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 17:48 | 2016-01-07 20:03 | 2.2614 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 158.2972 | 0 | 0
4807 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: ESKIYAYLACIK3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 17:47 | 2016-01-07 18:55 | 1.1306 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.0444
4809 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR: CIFTLIKMEHMETAGA TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 17:50 | 2016-01-07 18:47 | 0.94611 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 67.1739
4815 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR: KORASI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 17:55 | 2016-01-07 18:41 | 0.78111 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 88.2656 | 0 | 0
4817 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: EMİRGAZİ TM: EREĞLİ TM | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE - CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2016-01-07 17:53 | 2016-01-07 19:15 | 1.3542 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 243.75
4821 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: KURTUSAGI1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 17:53 | 2016-01-07 20:00 | 2.1022 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1022 | 0 | 0
4822 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: CUMHURIYET4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-07 17:59 | 2016-01-07 20:24 | 2.4139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4139 | 0 | 0
4824 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: BUYUK KUM KOPRU1 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 18:02 | 2016-01-07 18:22 | 0.33028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33028 | 0 | 0
4826 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: GAZALI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 18:00 | 2016-01-07 19:56 | 1.9333 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 433.0667 | 0 | 0
4827 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: MORCALI1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 18:02 | 2016-01-07 22:45 | 4.7169 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.7169
4828 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR: AHIRLI3 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 16:37 | 2016-01-07 18:47 | 2.1697 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1697 | 0 | 0
4830 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR: CINAROBA1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 18:01 | 2016-01-07 18:50 | 0.815 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.815 | 0 | 0
4831 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ORTAKOY2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 18:04 | 2016-01-07 19:20 | 1.2675 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 91.26 | 0 | 0
4832 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Fider: REİS TM: AKŞEHİR TM Kök: GEDİL KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 17:38 | 2016-01-07 18:17 | 0.64639 | 23 | 1215 | 0 | 0 | 14.8669 | 785.3625 | 0 | 0
4834 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: EGIRLER1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 18:05 | 2016-01-07 18:43 | 0.63361 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 9.5042 | 0 | 0
4837 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA56 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 18:07 | 2016-01-07 19:18 | 1.1828 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1828 | 0 | 0
4838 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: TASPINAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 18:07 | 2016-01-07 21:24 | 3.2775 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 68.8275 | 0 | 0
4841 | 1 | KONYA | MERAM | TR: LADIKLI1 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 18:09 | 2016-01-07 18:49 | 0.65778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65778 | 0 | 0
4844 | 1 | KONYA | ÇELTİK | Fider: ÇELTİK-1 TM: YUNAK TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - DİĞER İŞLETME KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 18:10 | 2016-01-07 22:59 | 4.8172 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 327.5711 | 0 | 0
4845 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: ATATURK MAHALLESI2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-07 18:10 | 2016-01-07 18:56 | 0.76528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76528 | 0 | 0
4846 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: TURKMENKARAHUYUK2 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-07 18:11 | 2016-01-07 21:09 | 2.9697 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9697
4848 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: TURBE8 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-07 18:08 | 2016-01-08 00:53 | 6.7497 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.7497 | 0 | 0
4849 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: DM10/TR08 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 18:08 | 2016-01-07 20:44 | 2.5975 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 28.5725 | 0 | 0
4851 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR: GUNEYSINIR8 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-07 18:12 | 2016-01-07 21:00 | 2.8022 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8022 | 0 | 0
4853 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | Fider: AYRANCI TM: EREĞLİ TM DM: GÖKÇEYAZI DM Kök: BÜYÜKDOĞAN KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 18:13 | 2016-01-07 19:34 | 1.3531 | 0 | 0 | 4 | 834 | 0 | 0 | 5.4122 | 1128.4483
4854 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KARAKOYUNCULAR TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-07 18:13 | 2016-01-07 21:55 | 3.7039 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7039 | 0 | 0
4855 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: BALCI6 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 18:11 | 2016-01-07 19:24 | 1.2178 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2178
4859 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: SIHBEDRETTIN MH40 TR 250 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA YANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-07 18:10 | 2016-01-07 22:36 | 4.4253 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.4253 | 0 | 0
4863 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: TOPAC2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG PANO SOKAK ÇIKIŞINDAN GELEN ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 18:17 | 2016-01-07 19:27 | 1.1689 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 111.0444
4864 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: MENGENE ESKI KULE TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 18:18 | 2016-01-07 23:54 | 5.5958 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.5958 | 0 | 0
4869 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: COL3TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 18:21 | 2016-01-07 23:20 | 4.9786 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.9786
4870 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: KIZILKAYA TM: KARAMAN TM Kök: DUTLUTEPE KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 18:23 | 2016-01-07 21:54 | 3.5144 | 0 | 0 | 4 | 52 | 0 | 0 | 14.0578 | 182.7511
4871 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: NEVŞEHİR-2-TM DM: NEVSEHIR DM01 TR01 IM: TÜRBE İM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-07 18:15 | 2016-01-07 20:56 | 2.6706 | 24 | 47 | 0 | 0 | 64.0933 | 125.5161 | 0 | 0
4873 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: BOZTOPRAKLAR TR 2.30 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-07 17:16 | 2016-01-07 21:33 | 4.2931 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.8792 | 0 | 0
4874 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR: GURAGAC1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-07 18:25 | 2016-01-07 20:57 | 2.5408 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5408
4877 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: URGUP11 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 18:26 | 2016-01-07 19:15 | 0.81472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81472 | 0 | 0
4879 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HACIVEYISZADE4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 18:28 | 2016-01-07 19:58 | 1.5047 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 127.9014 | 0 | 0
4880 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BEDIR3 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 18:26 | 2016-01-07 21:08 | 2.6961 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.0883 | 0 | 0
4883 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Fider: REİS TM: AKŞEHİR TM DM: REİS DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 17:14 | 2016-01-07 19:09 | 1.9303 | 34 | 3239 | 52 | 2166 | 65.6294 | 6252.1697 | 100.3744 | 4180.9817
4887 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: KENDİRLİ MONO TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 18:32 | 2016-01-07 19:09 | 0.61694 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.0847
4889 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: BAHÇESARAY1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 18:33 | 2016-01-08 01:36 | 7.0447 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.0447
4892 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TR: TASOLUK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 18:35 | 2016-01-07 19:37 | 1.0308 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14.4317
4896 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: BESKAVAK AKYER SOKAK TR 3.45 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 18:36 | 2016-01-07 19:23 | 0.78111 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 58.5833 | 0 | 0
4902 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: BAYRAMOZU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 18:40 | 2016-01-07 22:57 | 4.2892 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 214.4583
4903 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: ÇAYAGZI TR5 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 18:38 | 2016-01-07 19:55 | 1.2758 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2758 | 0 | 0
4906 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HASAN DEDE MESCIT1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 18:42 | 2016-01-07 19:39 | 0.94306 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8861 | 0 | 0
4912 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: HARMANYAZI 2 TR 100 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 18:44 | 2016-01-07 20:31 | 1.7925 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7925
4913 | 1 | KONYA | KULU | Fider: KULU DM - KARACADAĞ KÖK TM: KULU TM DM: KULU DM Kök: KARACADAĞ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - OG KABLO BAŞLIĞI PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 18:45 | 2016-01-07 21:33 | 2.8078 | 8 | 1780 | 9 | 841 | 22.4622 | 4997.8444 | 25.27 | 2361.3411
4914 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: KARKIN11 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 18:47 | 2016-01-08 01:39 | 6.8606 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.8606 | 0 | 0
4918 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: KALE KÖY 1 TR 50 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 18:48 | 2016-01-07 21:27 | 2.6617 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6617
4919 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SAMIK2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 16:51 | 2016-01-07 19:49 | 2.9672 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 44.5083
4922 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR40/A TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 18:48 | 2016-01-07 19:25 | 0.62 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 0
4923 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HATIP1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 18:48 | 2016-01-07 19:16 | 0.47194 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.47194
4924 | 1 | KONYA | KULU | TR: KULU TR11 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 18:53 | 2016-01-07 19:12 | 0.30972 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4.0264 | 0 | 0
4928 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Fider: BUCAKKIŞLA-2 TM: KEPEZKAYA TM Kök: BUCAKKIŞLA KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 18:46 | 2016-01-07 21:46 | 2.9967 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 149.8333
4929 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KURDEN1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE TMŞ AÇMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 18:39 | 2016-01-07 19:31 | 0.86611 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 86.6111 | 0 | 0
4931 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KALFALAR3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-07 18:58 | 2016-01-07 19:43 | 0.76111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76111 | 0 | 0
4933 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SARACOGLU4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 19:01 | 2016-01-07 20:49 | 1.7967 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 86.24 | 0 | 0
4934 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HARA KUYU2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-07 19:01 | 2016-01-08 01:00 | 5.9764 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.9764 | 0 | 0
4936 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR: BOLAY1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 19:02 | 2016-01-07 20:49 | 1.7911 | 0 | 55 | 0 | 1 | 0 | 98.5111 | 0 | 1.7911
4937 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: KARKIN4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 19:02 | 2016-01-08 01:42 | 6.66 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.66 | 0 | 0
4944 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: KURUCUOVA4 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 19:06 | 2016-01-07 21:10 | 2.0786 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0786 | 0 | 0
4945 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: CIVA YOLU14 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ŞEBEKE KLEMENS BAĞLANTILARI GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 19:07 | 2016-01-07 20:46 | 1.6533 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6533 | 0 | 0
4947 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: ŞEHİR - 1 TM: NİĞDE-2-TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 19:06 | 2016-01-07 20:00 | 0.89556 | 14 | 0 | 0 | 0 | 12.5378 | 0 | 0 | 0
4950 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: YASARLAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 18:07 | 2016-01-07 19:43 | 1.6006 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 24.0083 | 0 | 0
4951 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: KARACAOREN4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 19:12 | 2016-01-07 21:28 | 2.2592 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 51.9608
4952 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: ÇİFTEKUYU1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 19:12 | 2016-01-07 20:00 | 0.81083 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 15.4058
4953 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM: AVANOS TM1 DM: DERİNKUYU DM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-07 19:12 | 2016-01-07 20:06 | 0.89361 | 0 | 150 | 0 | 10 | 0 | 134.0417 | 0 | 8.9361
4957 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAHUYUK6 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 19:14 | 2016-01-07 20:13 | 0.96861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96861 | 0 | 0
4960 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 20201 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-07 19:17 | 2016-01-07 19:35 | 0.30417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.30417 | 0 | 0
4961 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR: EMİRGAZİ1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 19:17 | 2016-01-07 20:52 | 1.5914 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5914
4964 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: YAZIR35 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 17:56 | 2016-01-07 19:21 | 1.4161 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4161 | 0 | 0
4969 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ÇATALHÜYÜK 31 | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 19:25 | 2016-01-07 23:18 | 3.8747 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8747 | 0 | 0
4970 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: ESKICIRAKLIK YANI19 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 19:24 | 2016-01-07 23:37 | 4.2289 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2289 | 0 | 0
4972 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: UCHUYUK2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 19:22 | 2016-01-07 21:37 | 2.2575 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 119.6475 | 0 | 0
4973 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: SELCUKLU LISESI TR 1.19 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 19:27 | 2016-01-07 21:54 | 2.4483 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4483 | 0 | 0
4975 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: KINIK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 17:01 | 2016-01-07 20:01 | 3.0097 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 45.1458 | 0 | 0
4976 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM: AVANOS TM1 DM: DERİNKUYU DM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-07 19:24 | 2016-01-07 20:34 | 1.1564 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 85.5728
4979 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: KOMURCU1 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 19:27 | 2016-01-07 20:57 | 1.4914 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4914
4981 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR: AGACOBA1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 19:30 | 2016-01-07 21:02 | 1.5342 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5342
4986 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: KAMAN16 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 19:33 | 2016-01-07 21:30 | 1.9428 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 192.335 | 0 | 0
4988 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: OZBAG TR-6 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 19:35 | 2016-01-07 20:22 | 0.77472 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9.2967 | 0 | 0
4990 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: KALABA9 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 19:35 | 2016-01-07 20:35 | 0.99833 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10.9817
4992 | 1 | KONYA | MERAM | TR: MEHMET VEHBI2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 19:36 | 2016-01-07 20:10 | 0.56111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56111 | 0 | 0
4993 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: OSMANCIK7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 19:39 | 2016-01-07 20:38 | 0.99111 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.9378 | 0 | 0
4994 | 1 | NİĞDE | BOR | Fider: MERAM TM: TOROSLAR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 19:36 | 2016-01-08 00:27 | 4.8494 | 0 | 0 | 17 | 1101 | 0 | 0 | 82.4406 | 5339.2383
4995 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | Fider: YEŞİLDERE-1 TM: KARAMAN OSB TM DM: AYRANCI DM Kök: KAVAKÖZÜ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 19:38 | 2016-01-07 20:05 | 0.45167 | 0 | 0 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0.90333 | 45.1667
4996 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: KURTHASANLI BUCAK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 19:41 | 2016-01-07 21:30 | 1.8153 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 16.3375
4997 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: BESKAVAK TASOCAGI TR 3.41 | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 19:41 | 2016-01-07 21:01 | 1.3244 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3244 | 0 | 0
5002 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: KONUKLAR YOLU6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 19:39 | 2016-01-07 19:56 | 0.28972 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.0281 | 0 | 0
5003 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: ALABAG1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 19:47 | 2016-01-07 21:20 | 1.5403 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.2417
5005 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KIZILOREN3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-07 19:51 | 2016-01-07 22:25 | 2.575 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.575
5007 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ILICAK2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 19:54 | 2016-01-07 21:19 | 1.4108 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4108 | 0 | 0
5008 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ1-27 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 19:53 | 2016-01-07 22:45 | 2.8647 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8647
5010 | 1 | KONYA | MERAM | TR: DURUNDAY7 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 19:55 | 2016-01-07 21:06 | 1.1833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1833 | 0 | 0
5011 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: CENGILTI1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 19:50 | 2016-01-07 22:14 | 2.405 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.405
5012 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: COCUKPARKIYANI31 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 19:10 | 2016-01-07 20:45 | 1.5789 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 22.1044 | 0 | 0
5013 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: HATUNSARAY TM: ÇUMRA TM DM: SEÇME DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-07 19:58 | 2016-01-07 20:53 | 0.92333 | 0 | 0 | 45 | 45 | 0 | 0 | 41.55 | 41.55
5014 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: BELBARAK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 19:57 | 2016-01-07 22:27 | 2.5125 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 45.225
5017 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR44 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-07 20:01 | 2016-01-07 21:50 | 1.8136 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8136 | 0 | 0
5023 | 1 | KONYA | MERAM | TR: TIRILIRMAK3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-07 20:03 | 2016-01-07 20:27 | 0.40611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.40611 | 0 | 0
5024 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR: HALKAPINAR7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 20:03 | 2016-01-07 20:29 | 0.43833 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 7.0133 | 0 | 0
5028 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: KADINHANI29 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 18:39 | 2016-01-07 22:31 | 3.8633 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8633 | 0 | 0
5030 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SULTANHANI19 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 20:05 | 2016-01-07 20:46 | 0.685 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.685 | 0 | 0
5031 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: CALIS1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 20:07 | 2016-01-07 21:02 | 0.92139 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11.0567 | 0 | 0
5036 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: KARABULAK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 20:07 | 2016-01-07 20:33 | 0.43556 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 10.0178 | 0 | 0
5046 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SULTANHANI9 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 20:08 | 2016-01-07 21:19 | 1.1781 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1781 | 0 | 0
5047 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: TEPEKOY1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 20:12 | 2016-01-07 21:54 | 1.6992 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 20.39 | 0 | 0
5054 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: INCESU6 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 20:15 | 2016-01-07 21:09 | 0.90861 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.90861
5055 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: SUDURAĞI TM: KARAMAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 20:16 | 2016-01-07 21:03 | 0.77333 | 20 | 277 | 0 | 0 | 15.4667 | 214.2133 | 0 | 0
5058 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: YELATAN2 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 20:21 | 2016-01-07 21:02 | 0.68972 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68972
5059 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60402 | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 20:19 | 2016-01-07 21:02 | 0.72472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72472 | 0 | 0
5060 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: SARAY2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 20:22 | 2016-01-07 23:27 | 3.0872 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0872 | 0 | 0
5065 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: KARAHUYUK3 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 20:30 | 2016-01-07 22:18 | 1.7981 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7981 | 0 | 0
5066 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SAGLIK2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 20:27 | 2016-01-07 21:35 | 1.1331 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1331 | 0 | 0
5067 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: CUKURBAG1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 20:30 | 2016-01-07 22:19 | 1.81 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.05
5068 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: BOZLAGAN3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-07 20:30 | 2016-01-07 22:02 | 1.5217 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5217 | 0 | 0
5070 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: KARAPINAR2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 20:31 | 2016-01-07 22:04 | 1.5531 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 29.5081 | 0 | 0
5072 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: BASHUYUK4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ŞEBEKE KLEMENS BAĞLANTILARI GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 20:29 | 2016-01-08 01:02 | 4.5369 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5369 | 0 | 0
5074 | 1 | KONYA | HADİM | TR: KORUALAN3 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 20:33 | 2016-01-07 21:34 | 1.0167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0167 | 0 | 0
5075 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BEYHEKİM 02 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-07 20:30 | 2016-01-07 22:13 | 1.71 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 75.24 | 0 | 0
5077 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR21 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - AG- ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 20:37 | 2016-01-07 22:17 | 1.6572 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6572 | 0 | 0
5079 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ALAVARDI7 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 20:41 | 2016-01-07 21:46 | 1.0858 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0858 | 0 | 0
5080 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: TEPEKOY1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 20:41 | 2016-01-07 21:53 | 1.2111 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 214.3667
5084 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: KITRELI2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 20:47 | 2016-01-07 22:52 | 2.0808 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 181.0325 | 0 | 0
5085 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: GOKCEYURT 1 TR 100 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 20:47 | 2016-01-07 21:42 | 0.91306 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91306
5087 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: DEGIRMENLI5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 20:49 | 2016-01-07 21:20 | 0.53222 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.3222 | 0 | 0
5088 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: KANDIL1 TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 17:50 | 2016-01-07 22:55 | 5.0869 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 86.4781 | 0 | 0
5090 | 1 | KONYA | KULU | TR: ACIKUYU1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 20:50 | 2016-01-07 22:29 | 1.6536 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6536
5093 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SILLE AK 07 (KOMBASSAN VİLLALARI) | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 20:51 | 2016-01-07 22:10 | 1.3169 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3169 | 0 | 0
5094 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR: ISAKUSAGI3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 20:54 | 2016-01-07 22:08 | 1.2347 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11.1125 | 0 | 0
5096 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: CARDAK1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 20:53 | 2016-01-07 22:37 | 1.7358 | 0 | 0 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 449.5808
5100 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: CIFTLIK5 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 20:59 | 2016-01-07 22:14 | 1.2539 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 201.8761 | 0 | 0
5102 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SEDIRLER1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-07 21:03 | 2016-01-07 21:40 | 0.61611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61611 | 0 | 0
5103 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: SAZLIPINAR1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 21:04 | 2016-01-07 22:48 | 1.7283 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7283
5113 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR: HALKAPINAR6 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 21:19 | 2016-01-07 22:29 | 1.1661 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1661 | 0 | 0
5116 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: AZATLI8 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 21:21 | 2016-01-07 23:37 | 2.2725 | 0 | 62 | 0 | 19 | 0 | 140.895 | 0 | 43.1775
5118 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BEDIR2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 21:21 | 2016-01-07 22:05 | 0.72667 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 175.1267 | 0 | 0
5119 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: CIFTLIK9 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 21:07 | 2016-01-07 22:19 | 1.2028 | 0 | 146 | 0 | 5 | 0 | 175.6056 | 0 | 6.0139
5120 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: BUCAKKIŞLA-1 TM: KEPEZKAYA TM Kök: BUCAKKISLA KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 18:52 | 2016-01-07 21:36 | 2.7353 | 0 | 0 | 9 | 394 | 0 | 0 | 24.6175 | 1077.6994
5122 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: CALIS11 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 21:22 | 2016-01-07 22:06 | 0.73472 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 12.4903 | 0 | 0
5125 | 1 | KONYA | KULU | TR: CANIMANA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 21:26 | 2016-01-07 22:23 | 0.95722 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10.5294
5127 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: CUMHURIYET15 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-07 21:26 | 2016-01-07 22:05 | 0.64861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64861 | 0 | 0
5128 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: BAYRAMLI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 21:15 | 2016-01-07 22:14 | 0.98861 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.9203
5131 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: MELICEK1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - AG- ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 21:29 | 2016-01-07 22:18 | 0.81722 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81722
5138 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Fider: NEVŞEHİR MERKEZ 3 TM: NEVŞEHİR-2-TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-07 21:34 | 2016-01-08 00:14 | 2.6653 | 0 | 0 | 13 | 171 | 0 | 0 | 34.6486 | 455.7625
5140 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Fider: KURŞUNLU TM: LADİK TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 21:34 | 2016-01-08 00:04 | 2.4992 | 0 | 356 | 5 | 28 | 0 | 889.7033 | 12.4958 | 69.9767
5141 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: AYDINLIK TR 02 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-07 21:35 | 2016-01-07 22:58 | 1.3814 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3814 | 0 | 0
5142 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: IŞIKLAR6 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-07 21:37 | 2016-01-07 22:15 | 0.64056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64056 | 0 | 0
5144 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: DOGALA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 21:37 | 2016-01-07 21:54 | 0.2975 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3.8675
5146 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: URGUP18 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE TMŞ AÇMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 21:43 | 2016-01-07 22:23 | 0.66861 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 48.14 | 0 | 0
5147 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: ESMEKAYA5 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 21:47 | 2016-01-07 22:28 | 0.68639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68639 | 0 | 0
5152 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: CUKURKUYU8 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 21:52 | 2016-01-07 22:31 | 0.64444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64444 | 0 | 0
5153 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: KEMER1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 21:53 | 2016-01-07 23:24 | 1.5069 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5069
5154 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SARACOGLU4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI - AG ALPEK KISA DEVRE OLMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 21:55 | 2016-01-07 23:13 | 1.2911 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 36.1511 | 0 | 0
5158 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | TR: DEMIRCIOBASI1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 21:56 | 2016-01-07 22:59 | 1.0467 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0467
5161 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SARACOGLU5 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 21:59 | 2016-01-07 23:41 | 1.6933 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6933 | 0 | 0
5163 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1443 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-07 22:01 | 2016-01-07 22:26 | 0.41306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.41306 | 0 | 0
5164 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: BUYUK KUM KOPRU1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-07 22:06 | 2016-01-08 00:15 | 2.1508 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1508 | 0 | 0
5168 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: OZKONAK18 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ŞEBEKE KLEMENS BAĞLANTILARI GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 22:13 | 2016-01-08 00:42 | 2.4856 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.9711 | 0 | 0
5169 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4D 23TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 22:15 | 2016-01-07 22:40 | 0.42889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.42889 | 0 | 0
5170 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | Fider: ÜRGÜP TM: AVANOS TM1 DM: ÜRGÜP DM1 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 22:20 | 2016-01-07 23:38 | 1.2967 | 0 | 0 | 11 | 677 | 0 | 0 | 14.2633 | 877.8433
5172 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: BALKI 3 TR 100 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 22:22 | 2016-01-07 23:31 | 1.1456 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1456
5176 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: OVACIK GRUP TM: NİĞDE-2-TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 22:22 | 2016-01-07 22:39 | 0.29361 | 0 | 0 | 6 | 303 | 0 | 0 | 1.7617 | 88.9642
5177 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR: AGACOREN13 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 22:21 | 2016-01-07 23:40 | 1.3214 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3214 | 0 | 0
5182 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR: KEDERLI2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 22:30 | 2016-01-08 00:24 | 1.8992 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8992
5184 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BALCI GAYRET1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 22:33 | 2016-01-07 23:07 | 0.56833 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56833
5186 | 1 | KONYA | MERAM | TR: GECIT1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 22:34 | 2016-01-07 23:12 | 0.64028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64028 | 0 | 0
5190 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: KARACAOREN1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-07 22:36 | 2016-01-07 23:22 | 0.76111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76111 | 0 | 0
5191 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TR: UGURLU1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-07 22:39 | 2016-01-08 02:55 | 4.2683 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2683 | 0 | 0
5197 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: ÇİFTLİK TR6 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 22:51 | 2016-01-08 00:23 | 1.5358 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5358 | 0 | 0
5198 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: BEYAZKISLAKCI1 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 22:52 | 2016-01-07 23:57 | 1.0808 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0808
5205 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA51 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-07 22:57 | 2016-01-07 23:50 | 0.89194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89194 | 0 | 0
5206 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: ORTAKOY8 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 22:49 | 2016-01-07 23:37 | 0.80167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.80167 | 0 | 0
5209 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: KUYUBASI1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 23:04 | 2016-01-07 23:46 | 0.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0
5213 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: YESILOZ MAH.10 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞ KABLOSU HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 23:20 | 2016-01-08 00:16 | 0.93778 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 163.1733 | 0 | 0
5217 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Fider: ALTINEKİN DM - MANTAR ESKİ HAT TM: ALTINEKİN TM DM: ALTINEKİN DM Kök: MANTAR MODÜLER KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-07 23:24 | 2016-01-08 01:09 | 1.7431 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 149.9028 | 0
5220 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | Fider: ÇİFTLİK-AZATLI TM: MİSLİOVA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 23:38 | 2016-01-08 02:30 | 2.8689 | 1 | 763 | 23 | 1861 | 2.8689 | 2188.9622 | 65.9844 | 5339.0022
5225 | 1 | KONYA | ÇELTİK | Fider: F3 İshakuşağı TM: YUNAK TM Kök: SARAY KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 23:54 | 2016-01-08 02:54 | 2.995 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 32.945 | 0 | 0
5226 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 21514 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-07 23:56 | 2016-01-08 00:30 | 0.56556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56556 | 0 | 0
5227 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Fider: MERAM TM: TOROSLAR TM Kök: İLHAN KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-07 23:56 | 2016-01-08 01:56 | 1.9978 | 0 | 0 | 8 | 918 | 0 | 0 | 15.9822 | 1833.96
5228 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BUHARA01 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-07 23:57 | 2016-01-08 00:48 | 0.8425 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8425 | 0 | 0
5231 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA51 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-08 10:01 | 2016-01-08 16:32 | 6.5167 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 78.2 | 0 | 0
5234 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | Fider: FİDER-9 TM: AVANOS TM1 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-08 12:01 | 2016-01-08 13:01 | 1 | 24 | 2452 | 0 | 0 | 24 | 2452 | 0 | 0
5236 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YESILTEPE2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-08 09:01 | 2016-01-08 14:01 | 5 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
5240 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | Fider: YEŞİLDERE-1 TM: KARAMAN OSB TM DM: KAYAÖNÜ DM Kök: AYRANCI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-08 09:01 | 2016-01-08 14:01 | 5 | 1 | 25 | 6 | 170 | 5 | 125 | 30 | 850
5241 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: ÇAMARDI TM: NİĞDE-2-TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-08 10:01 | 2016-01-08 14:28 | 4.45 | 12 | 699 | 17 | 7 | 53.4 | 3110.55 | 75.65 | 31.15
5243 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: PETLAS AŞ 2 (6,3 KV) TM: PETLAS TM DM: TR3-45 KILIÇÖZÜ SANAYİ | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-08 02:01 | 2016-01-08 03:01 | 1 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0
5244 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: SEYDİSEHİR TM - F2 SEYDİŞEHİR 1 ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM DM: SEYDİŞEHİR DM1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-08 08:31 | 2016-01-08 13:31 | 5 | 0 | 369 | 0 | 0 | 0 | 1845 | 0 | 0
5246 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SILLE AK38 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-08 12:31 | 2016-01-08 15:43 | 3.2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 25.6 | 0 | 0
5247 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SILLE AK38 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-08 08:31 | 2016-01-08 13:31 | 5 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0
5248 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SULTANHANI8 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-08 00:03 | 2016-01-08 01:30 | 1.4489 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4489 | 0 | 0
5249 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISA DM: KOLUKISA | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-08 10:01 | 2016-01-08 13:59 | 3.9622 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 59.4333 | 0
5250 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: BEYKONAK 3 TR 250 | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-08 | 2016-01-08 01:11 | 1.1761 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1761
5251 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Fider: ULUKIŞLA TM: EREĞLİ TM Kök: ÇİFTEHAN KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - OG KABLO BAŞLIĞI PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-08 00:13 | 2016-01-08 03:12 | 2.9872 | 0 | 0 | 4 | 380 | 0 | 0 | 11.9489 | 1135.1444
5252 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: ALTINEKİN TM: CİHANBEYLİ TM Kök: GÜNYÜZÜ KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-08 13:31 | 2016-01-08 14:31 | 1 | 1 | 199 | 1 | 1 | 1 | 199 | 1 | 1
5253 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: YENİCEOBA TM: CİHANBEYLİ TM Kök: GEMECİ KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-08 09:01 | 2016-01-08 11:01 | 2 | 0 | 179 | 11 | 38 | 0 | 358 | 22 | 76
5254 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: BALCI3 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-08 00:10 | 2016-01-08 01:15 | 1.0786 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0786
5256 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: BULDUK TM: CİHANBEYLİ TM DM: YENİCEOBA KARTER DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-08 09:01 | 2016-01-08 11:01 | 2 | 0 | 337 | 0 | 0 | 0 | 674 | 0 | 0
5258 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: NEVŞEHİR-2-TM DM: NEVSEHIR DM01 TR01 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-08 00:24 | 2016-01-08 01:37 | 1.2172 | 0 | 0 | 13 | 171 | 0 | 0 | 15.8239 | 208.145
5271 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: MERKEZ TM: ÇUMRA TM | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-08 00:20 | 2016-01-08 01:46 | 1.43 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.43 | 0
5273 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: KOCAK ESKI KOY1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-08 01:59 | 2016-01-08 11:20 | 9.3503 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 271.1581
5277 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: DAGDERE1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-08 00:25 | 2016-01-08 02:14 | 1.8136 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8136 | 0 | 0
5282 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: EMINLIK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-08 01:32 | 2016-01-08 04:19 | 2.7758 | 0 | 0 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 674.5275
5285 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: COCUKPARKIYANI31 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-08 03:59 | 2016-01-08 08:47 | 4.8033 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8033 | 0 | 0
5287 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | Fider: TATLARIN1 TR - TATLARIN3 TR TM: NEVŞEHİR-2-TM IM: ACIGÖL IM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-08 04:15 | 2016-01-08 05:09 | 0.90694 | 0 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 195.9
5289 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: HELVADERE3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-08 05:08 | 2016-01-08 06:15 | 1.1219 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 22.4389 | 0 | 0
5290 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: ALTINKAYA6 TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-08 05:11 | 2016-01-08 06:54 | 1.7139 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.8556
5291 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: HACIMEMIS1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-08 05:12 | 2016-01-08 05:59 | 0.7775 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 19.4375
5292 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: HUSNIYE1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-08 05:38 | 2016-01-08 15:02 | 9.4008 | 0 | 0 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 | 3478.3083
5294 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR: EMİRGAZİ TR2 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-08 05:45 | 2016-01-08 06:10 | 0.40833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.40833 | 0 | 0
5295 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: KAMAN49 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-08 05:50 | 2016-01-08 08:14 | 2.3983 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 376.5383 | 0 | 0
5297 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: OVACIK GRUP TM: NİĞDE-2-TM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-08 05:51 | 2016-01-08 08:36 | 2.7406 | 0 | 0 | 1 | 205 | 0 | 0 | 2.7406 | 561.8139
5298 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: TASPINAR2 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-08 05:54 | 2016-01-08 12:24 | 6.5047 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.5047 | 0 | 0
5299 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR: DEMIRCI7 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-08 05:58 | 2016-01-08 07:28 | 1.5044 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 60.1778 | 0 | 0
5300 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: ÇİFTLİK-AZATLI TM: MİSLİOVA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-08 06:00 | 2016-01-08 08:59 | 2.9853 | 0 | 0 | 23 | 614 | 0 | 0 | 68.6614 | 1832.9606
5301 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 1B 3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-08 06:05 | 2016-01-08 07:18 | 1.2181 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 18.2708 | 0 | 0
5303 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: HUYUK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-08 06:08 | 2016-01-08 14:13 | 8.0856 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 97.0267
5306 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: OVACIK GRUP TM: NİĞDE-2-TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-08 06:32 | 2016-01-08 08:49 | 2.2947 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.1789 | 0
5307 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: ASAGIDIKMEN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-08 06:34 | 2016-01-08 14:21 | 7.775 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 62.2
5308 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: LALE TR2 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-08 06:39 | 2016-01-08 11:11 | 4.5319 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 67.9792
5309 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Fider: TEPEBAŞI KÖK - TEPEBAŞI3 TR TM: ERMENEK TM DM: ERMENEK DM Kök: TEPEBAŞI KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-08 06:41 | 2016-01-08 08:14 | 1.5575 | 0 | 0 | 1 | 27 | 0 | 0 | 1.5575 | 42.0525
5310 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: NALINCI1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-08 06:43 | 2016-01-08 07:47 | 1.0703 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0703 | 0 | 0
5311 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Fider: ULUKIŞLA TM: EREĞLİ TM | OG - SİGORTA ARIZASI - TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-08 06:45 | 2016-01-08 09:53 | 3.1314 | 0 | 0 | 2 | 788 | 0 | 0 | 6.2628 | 2467.5344
5312 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: AZIZIYE6 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-08 06:45 | 2016-01-08 08:06 | 1.3639 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3639
5313 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR3-17 MEDRESE 1 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-08 06:46 | 2016-01-08 07:42 | 0.93556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93556 | 0 | 0
5314 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: CAVDARLI9 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-08 06:51 | 2016-01-08 07:33 | 0.70528 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.0528
5315 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SERDARLI YAYLA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-08 06:53 | 2016-01-08 09:14 | 2.35 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 70.5
5317 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4D 18TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-08 06:50 | 2016-01-08 08:48 | 1.9697 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 19.6972 | 0 | 0
5319 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: CUKURKUYU5 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-08 06:59 | 2016-01-08 09:45 | 2.7736 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7736 | 0 | 0
5320 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: HACILAR1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-08 06:56 | 2016-01-08 08:49 | 1.8783 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 28.175
5321 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: DARBOGAZ4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-08 07:02 | 2016-01-08 10:49 | 3.7767 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 698.6833
5322 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA11 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-08 07:05 | 2016-01-08 07:52 | 0.78139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78139 | 0 | 0
5325 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ALANYURT1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-08 07:06 | 2016-01-08 08:05 | 0.985 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 17.73 | 0 | 0
5329 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR: FESLİKAN YAYALASI 1TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-08 07:08 | 2016-01-08 08:14 | 1.1039 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.5194
5330 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: KOZLUBUCAK TM: KARAMAN TM Kök: KOZLUBUCAK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-08 07:19 | 2016-01-08 09:28 | 2.1642 | 0 | 0 | 11 | 564 | 0 | 0 | 23.8058 | 1220.59
5331 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: KILBASAN14 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-08 07:17 | 2016-01-08 09:42 | 2.4181 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4181
5335 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: TASPINAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-08 07:15 | 2016-01-08 10:28 | 3.2225 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 51.56 | 0 | 0
5339 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: AKÖRENKIŞLA-2 TM: KIZÖREN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-08 07:33 | 2016-01-08 08:10 | 0.61528 | 0 | 0 | 11 | 326 | 0 | 0 | 6.7681 | 200.5806
5340 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: ATICILAR YAYLASI1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-08 07:37 | 2016-01-08 12:15 | 4.6244 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.6244 | 0 | 0
5344 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: HACIABDULLAH4 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - TRAFO SEKONDER SARGI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-08 07:44 | 2016-01-08 15:24 | 7.6708 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 452.5792 | 0 | 0
5346 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | Fider: HACIABDULLAH TM: MİSLİOVA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-08 07:43 | 2016-01-08 13:10 | 5.4356 | 0 | 0 | 3 | 355 | 0 | 0 | 16.3067 | 1929.6222
5347 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MUSALLA4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-08 07:46 | 2016-01-08 11:51 | 4.0736 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.1472 | 0 | 0
5348 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: BAYRAMLI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-08 07:49 | 2016-01-08 09:25 | 1.6025 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 20.8325
5349 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: EREĞLİ-1 TM: KARAPINAR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-08 07:46 | 2016-01-08 09:57 | 2.1925 | 0 | 0 | 3 | 272 | 0 | 0 | 6.5775 | 596.36
5351 | 1 | KONYA | KULU | Fider: ALTILAR MODÜLER KÖK - TAVLIOREN1 TR TM: KULU TM DM: KULU DM Kök: ALTILAR MODÜLER KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-08 07:21 | 2016-01-08 10:25 | 3.0739 | 0 | 0 | 2 | 87 | 0 | 0 | 6.1478 | 267.4283
5352 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR: KOZAKLI11 TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-08 07:50 | 2016-01-08 09:41 | 1.8481 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 36.9611 | 0 | 0
5353 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60501 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-08 07:55 | 2016-01-08 09:51 | 1.9314 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9314 | 0 | 0
5354 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | Fider: ÇİFTLİK-AZATLI TM: MİSLİOVA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-08 07:56 | 2016-01-08 13:20 | 5.3906 | 0 | 0 | 3 | 424 | 0 | 0 | 16.1717 | 2285.5956
5357 | 1 | KONYA | KULU | TR: KARADAG YAYLASI1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-08 08:01 | 2016-01-08 10:28 | 2.4386 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4386
5358 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SULTANHANI1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-08 08:00 | 2016-01-08 09:27 | 1.4369 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4369 | 0 | 0
5359 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Fider: ULUKIŞLA TM: EREĞLİ TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ - CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2016-01-08 08:01 | 2016-01-08 12:41 | 4.6672 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 695.4161
5360 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: AZIZIYE5 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-08 07:19 | 2016-01-08 09:27 | 2.1294 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1294
5364 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HOROZLUHAN37 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-08 08:06 | 2016-01-08 10:09 | 2.0592 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0592 | 0 | 0
5367 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: HACIPIRLI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-08 08:13 | 2016-01-08 09:03 | 0.84556 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.61
5369 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZÖREN TM Kök: EŞMEKAYA 2 TR KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - FIRTINA NEDENİYLE OG TEL KOPUĞU | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-08 08:14 | 2016-01-08 11:32 | 3.2911 | 14 | 571 | 202 | 660 | 46.0756 | 1879.2244 | 664.8044 | 2172.1333
5373 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1269 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-08 08:18 | 2016-01-08 08:47 | 0.49528 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.9622 | 0 | 0
5376 | 1 | KONYA | HADİM | TR: ASAGI HADIM1 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-08 08:22 | 2016-01-08 09:15 | 0.88167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88167 | 0 | 0
5377 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM: KARAPINAR TM Kök: BELKAYA KÖK | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-08 08:22 | 2016-01-08 09:00 | 0.6375 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.1875 | 0
5379 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: BOYALI3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-08 08:24 | 2016-01-08 15:05 | 6.6875 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.6875
5380 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: SANAYI ESKI TR 1.18 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FAZ-NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-08 08:25 | 2016-01-08 08:57 | 0.53722 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5.9094 | 0 | 0
5384 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: EDİKLİ TM: MİSLİOVA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-08 08:28 | 2016-01-08 11:13 | 2.7536 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 57.8258 | 0
5385 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: AZIZIYE2 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-08 08:31 | 2016-01-08 09:25 | 0.91139 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91139
5386 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: ESKI SANAYI4 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-08 08:31 | 2016-01-08 14:02 | 5.5125 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.5125 | 0 | 0
5389 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ 3-54 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-08 08:30 | 2016-01-08 11:03 | 2.5489 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5489 | 0 | 0
5390 | 1 | KONYA | MERAM | TR: UZUNHARMANLAR3 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-08 08:33 | 2016-01-08 10:02 | 1.4792 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4792 | 0 | 0
5391 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: BULDUK TM: CİHANBEYLİ TM DM: YENİCEOBA KARTER DM Kök: KÜTÜKUŞAĞI SULAMA KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-08 08:33 | 2016-01-08 11:16 | 2.7175 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 179.355 | 0 | 0
5393 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: DAMLAKUYU1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-08 08:28 | 2016-01-08 10:38 | 2.1669 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1669
5394 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: CAMLI1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-08 08:33 | 2016-01-08 10:35 | 2.0272 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0272 | 0 | 0
5395 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: BEYSEHIR39 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-08 08:32 | 2016-01-08 09:34 | 1.0361 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0722 | 0 | 0
5396 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: GUMUSLER YAYLA2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-08 08:34 | 2016-01-08 10:40 | 2.1069 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 40.0319 | 0 | 0
5400 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1113 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-08 08:39 | 2016-01-08 09:29 | 0.83194 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83194
5403 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: EMEN1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-08 08:38 | 2016-01-08 15:40 | 7.0244 | 0 | 0 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 1706.94
5404 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: YENIYILDIZ AKKAYA1 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-08 08:37 | 2016-01-08 15:09 | 6.5389 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.5389
5410 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR: DOKUZYOL1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-08 08:49 | 2016-01-08 14:48 | 5.9875 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.9875
5413 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: KARAOREN2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-08 08:49 | 2016-01-08 14:38 | 5.8186 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.8186
5414 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR: GOLOREN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-08 08:49 | 2016-01-08 10:01 | 1.1981 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.9806
5416 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR: KARAHASANLI5 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-08 08:49 | 2016-01-08 10:48 | 1.9864 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9864
5418 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR: CELTIK7 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-08 08:54 | 2016-01-08 12:14 | 3.3319 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3319 | 0 | 0
5419 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SILLE AK 07 (KOMBASSAN VİLLALARI) | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-08 08:55 | 2016-01-08 13:18 | 4.3783 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3783 | 0 | 0
5422 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | Fider: OVACIK GRUP TM: NİĞDE-2-TM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-08 08:55 | 2016-01-08 10:38 | 1.7178 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.5889
5423 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM: AVANOS TM1 DM: ÜRGÜP DM1 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-08 08:58 | 2016-01-08 12:45 | 3.7842 | 0 | 0 | 26 | 948 | 0 | 0 | 98.3883 | 3587.39
5426 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR2-17 DOLMUS DURAGI | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-08 08:58 | 2016-01-08 10:35 | 1.6275 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6275 | 0 | 0
5427 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SUMRUYAYLA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-08 08:59 | 2016-01-08 14:32 | 5.5611 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 55.6111
5429 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR: KUZIN1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-08 08:59 | 2016-01-08 10:51 | 1.8611 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8611
5433 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: AZATLI8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-08 08:57 | 2016-01-08 12:51 | 3.9017 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 163.87 | 0 | 0
5437 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: AKŞEMSETTİN 04 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-08 09:03 | 2016-01-08 13:28 | 4.4286 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.4286 | 0 | 0
5438 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: PORSUK MAH1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-08 09:03 | 2016-01-08 09:20 | 0.28111 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3.6544
5439 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ATAKENT3 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-08 09:04 | 2016-01-08 10:30 | 1.4333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4333 | 0 | 0
5440 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: HATIRLI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-08 09:06 | 2016-01-08 11:42 | 2.6114 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 70.5075 | 0 | 0
5448 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: CARDAK2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-08 09:10 | 2016-01-08 11:50 | 2.6672 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 173.3694
5452 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: BOZKOY3 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-08 09:16 | 2016-01-08 11:11 | 1.9186 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9186 | 0 | 0
5453 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: BILEZIKLI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA NEDENİYLE AG TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-08 09:16 | 2016-01-08 11:59 | 2.7111 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 70.4889
5454 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: AYDINLIK TR 03 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-08 09:17 | 2016-01-08 11:18 | 2.0056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0056 | 0 | 0
5456 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM TR: LADİK KÖK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-08 09:19 | 2016-01-08 10:59 | 1.6725 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 97.005 | 0 | 0
5457 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: ULUKISLA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-08 09:18 | 2016-01-08 11:14 | 1.9361 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.6806
5458 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: AKINCILAR9 TR | AG- TEL KOPMASI - BUZ YÜKÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-08 08:58 | 2016-01-08 10:01 | 1.0503 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17.8547
5459 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60302 | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-08 09:24 | 2016-01-08 10:57 | 1.5428 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5428 | 0 | 0
5460 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MEYDAN1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-08 08:05 | 2016-01-08 11:21 | 3.2583 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2583
5461 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: ISAHOCALI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-08 09:24 | 2016-01-08 11:43 | 2.3128 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 291.41 | 0 | 0
5463 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ALTUNTAS7 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-08 09:26 | 2016-01-08 11:16 | 1.8294 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8294 | 0 | 0
5468 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: KOMURCU1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - AG- ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-08 09:31 | 2016-01-08 11:43 | 2.2036 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2036
5469 | 1 | KONYA | KULU | TR: KOZANLI4 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-08 09:31 | 2016-01-08 11:30 | 1.9831 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9831 | 0 | 0
5470 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-4 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-08 09:30 | 2016-01-08 10:05 | 0.58556 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.9278 | 0 | 0
5471 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: KARAKIZALAN | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-08 09:32 | 2016-01-08 13:36 | 4.0739 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0739
5473 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1434 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-08 09:33 | 2016-01-08 10:25 | 0.85833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.4333 | 0 | 0
5480 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ESENLER 02 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-08 09:41 | 2016-01-08 11:41 | 2.0053 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0053 | 0 | 0
5481 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: BAHÇESARAY1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-08 09:39 | 2016-01-08 11:34 | 1.91 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.91
5482 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SULTANHANI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-08 09:41 | 2016-01-08 10:15 | 0.56583 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 12.4483 | 0 | 0
5484 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: KARABAYIR2 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-08 09:43 | 2016-01-08 11:39 | 1.9358 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 17.4225
5489 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: ACI TR-1 | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-08 09:47 | 2016-01-08 11:48 | 2.0106 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0106
5491 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: MALT SANAYİ TM: ÇUMRA TM | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-08 09:49 | 2016-01-08 10:43 | 0.8925 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8925 | 0
5492 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: YELATAN2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-08 09:48 | 2016-01-08 11:49 | 2.0092 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20.0917
5493 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: HACIOMEROGLU3 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-08 09:50 | 2016-01-08 20:16 | 10.4308 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.4308 | 0 | 0
5496 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR: YILMAZLAR1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ KÖTÜ TEMAS OLUŞTURMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-08 09:53 | 2016-01-08 10:40 | 0.77972 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77972
5501 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: ORTAKOY8 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-08 10:01 | 2016-01-08 13:13 | 3.1978 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1978 | 0 | 0
5502 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: ATLANTI8 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-08 10:01 | 2016-01-08 13:55 | 3.8894 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8894 | 0 | 0
5504 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: YEŞİLDERE TOKİ TR1 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-08 10:00 | 2016-01-08 13:45 | 3.7503 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7503
5507 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: CALDERE1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-08 10:09 | 2016-01-08 11:36 | 1.4542 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4542
5508 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: LOKMAN1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-08 08:54 | 2016-01-08 10:37 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.725
5510 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: UNLUKAYA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-08 09:05 | 2016-01-08 19:59 | 10.9094 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 130.9133
5511 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: ASMASIZ4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-08 10:09 | 2016-01-08 13:47 | 3.6225 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 144.9
5518 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SULTANHANI16 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-08 10:17 | 2016-01-08 11:43 | 1.4317 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4317 | 0 | 0
5522 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: HALI SAHA TR1-19A | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-08 10:22 | 2016-01-08 10:57 | 0.575 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.725 | 0 | 0
5523 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: FATIH4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-08 10:24 | 2016-01-08 12:40 | 2.2808 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2808 | 0 | 0
5524 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR: AYASLAR1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-08 10:24 | 2016-01-08 11:10 | 0.76806 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.6083 | 0 | 0
5529 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HATIP2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-08 09:01 | 2016-01-08 14:01 | 5 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 650 | 0 | 0
5533 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: GOSTERE 1 TR 160 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-08 10:35 | 2016-01-08 12:17 | 1.6939 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6939
5539 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR35/A TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-08 10:40 | 2016-01-08 11:24 | 0.72833 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.0983
5544 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: MUTLUKONAK1 TR | AG - DİREK YIKILMASI - RÜZGAR NEDENİYLE DİREK YIKILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-08 10:45 | 2016-01-08 14:40 | 3.9131 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 285.6531
5545 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HOROZLUHAN27 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-08 10:42 | 2016-01-08 11:45 | 1.0492 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0492 | 0 | 0
5549 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1268 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-08 10:42 | 2016-01-08 11:29 | 0.78667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78667 | 0 | 0
5552 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR: KARAAGA3 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-08 10:50 | 2016-01-08 12:04 | 1.2283 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2283 | 0 | 0
5554 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: SARAYKOY2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ALPEK KABLO SU ALMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-08 10:55 | 2016-01-08 12:47 | 1.8686 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.0803 | 0 | 0
5556 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: YENICE2 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-08 10:57 | 2016-01-08 12:19 | 1.3669 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3669
5561 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: TEPEKOY1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-08 10:58 | 2016-01-08 11:53 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 161.07
5562 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: PINARBASI TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-08 11:00 | 2016-01-08 12:36 | 1.5972 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.7917
5565 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: TEPEKOY1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-08 11:01 | 2016-01-08 13:33 | 2.5403 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5403
5567 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ 3-5A | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-08 11:04 | 2016-01-08 12:00 | 0.94833 | 0 | 499 | 0 | 0 | 0 | 473.2183 | 0 | 0
5568 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: CAMLI3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-08 11:05 | 2016-01-08 13:16 | 2.1786 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.0717 | 0 | 0
5569 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: MAZI1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-08 08:48 | 2016-01-08 14:29 | 5.6931 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22.7722 | 0 | 0
5570 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: ALTINEKİN TM: CİHANBEYLİ TM Kök: NURTAŞ MONOBLOK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-08 11:12 | 2016-01-08 14:20 | 3.1328 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.3983 | 0
5576 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: ALAYHAN2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-08 11:09 | 2016-01-08 17:19 | 6.1706 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 61.7056
5577 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA57 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-08 11:00 | 2016-01-08 13:19 | 2.3047 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.1331 | 0 | 0
5578 | 1 | KONYA | TAŞKENT | Fider: BALCILAR KIZILGÜNEYYAYLASI9 TR-BALCILAR ULUDEREYAYLASI7 TR TM: GÖKSU HES TM DM: BALCILAR DM | OG - SİGORTA ARIZASI - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-08 11:21 | 2016-01-08 13:27 | 2.0892 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 83.5667
5584 | 1 | KONYA | KULU | TR: KULU87 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-08 11:23 | 2016-01-08 13:48 | 2.4167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4167 | 0 | 0
5585 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: BELBARAK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-08 11:21 | 2016-01-08 13:07 | 1.7681 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 53.0417
5590 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: ÇİFTLİK TR9 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE CİSİM DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-08 11:28 | 2016-01-08 13:14 | 1.7639 | 0 | 147 | 0 | 5 | 0 | 259.2917 | 0 | 8.8194
5593 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: KUKURT1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-08 11:28 | 2016-01-08 14:54 | 3.4219 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4219 | 0 | 0
5596 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KIZILOREN1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-08 11:31 | 2016-01-08 13:33 | 2.0383 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0383
5598 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: ŞEHİR-2 TM: NİĞDE-2 TM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-08 11:32 | 2016-01-08 13:04 | 1.5253 | 0 | 15 | 0 | 344 | 0 | 22.8792 | 0 | 524.6956
5599 | 1 | KONYA | HADİM | Fider: TAŞKENTKÖK2-BEYRELI1 TR TM: GÖKSU HES TM DM: BALCILAR DM Kök: TAŞKENTKÖK2 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-08 11:34 | 2016-01-08 14:27 | 2.88 | 0 | 0 | 0 | 399 | 0 | 0 | 0 | 1149.12
5600 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: BALCI6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-08 11:33 | 2016-01-08 12:01 | 0.46583 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.6583
5601 | 1 | KONYA | MERAM | TR: GAZI ALEMSAH1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-08 11:33 | 2016-01-08 12:13 | 0.66056 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.9633 | 0 | 0
5606 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: AKABE13 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-08 11:41 | 2016-01-08 12:51 | 1.1622 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1622 | 0 | 0
5607 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: CUKURKUYU5 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-08 11:39 | 2016-01-08 13:29 | 1.8317 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8317 | 0 | 0
5609 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SERDARLI YAYLA1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-08 11:44 | 2016-01-08 14:35 | 2.8519 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8519
5612 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MEHMET AKİF 02 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-08 11:46 | 2016-01-08 14:40 | 2.8958 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8958 | 0 | 0
5613 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TR: YAYLAOZU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-08 11:48 | 2016-01-08 12:51 | 1.0578 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 21.1556
5614 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | Fider: KIRŞEHİR MERKEZ TM: PETLAS TM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-08 11:47 | 2016-01-08 12:32 | 0.75667 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 51.4533
5616 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 11206 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-08 11:49 | 2016-01-08 13:17 | 1.4617 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 219.25 | 0 | 0
5617 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30812 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-08 11:49 | 2016-01-08 12:51 | 1.0344 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 64.1356 | 0 | 0
5618 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA41 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-08 11:54 | 2016-01-08 14:18 | 2.3953 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3953 | 0 | 0
5619 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 11101 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-08 11:56 | 2016-01-08 12:58 | 1.0378 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0378 | 0 | 0
5627 | 1 | KONYA | ÇELTİK | Fider: F6 Çeltik 1 TM: YUNAK TM Kök: KÜÇÜKHASAN KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-08 12:06 | 2016-01-08 13:43 | 1.6256 | 0 | 376 | 0 | 0 | 0 | 611.2089 | 0 | 0
5630 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YESILOVA7 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-08 12:23 | 2016-01-08 14:06 | 1.7231 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7231 | 0 | 0
5632 | 1 | KONYA | KULU | TR: KULU83 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-08 12:23 | 2016-01-08 13:10 | 0.78611 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 11.0056 | 0 | 0
5633 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: GÜRBÜZLER1 TR | AG- TEL KOPMASI - BUZ YÜKÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-08 12:23 | 2016-01-08 15:15 | 2.8531 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.2653
5636 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: ALACATI1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-08 12:32 | 2016-01-08 14:36 | 2.0553 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0553
5639 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: KAPUTAS3 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-08 12:35 | 2016-01-08 15:33 | 2.9517 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9517
5640 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: TASPINAR5 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-08 09:27 | 2016-01-08 12:38 | 3.1878 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1878 | 0 | 0
5641 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: CIMEN1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-08 12:38 | 2016-01-08 20:17 | 7.6522 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.6522
5642 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SULTANHANI24 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-08 12:38 | 2016-01-08 14:33 | 1.9122 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 47.8056 | 0 | 0
5648 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: RAUFORBAY2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-08 12:45 | 2016-01-08 14:56 | 2.1872 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1872 | 0 | 0
5652 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: DOGANTARLA6 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-08 12:49 | 2016-01-08 16:12 | 3.3886 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3886 | 0 | 0
5655 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR: BESCİ1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-08 12:53 | 2016-01-08 17:06 | 4.2281 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2281
5656 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: HELVADERE4 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-08 12:53 | 2016-01-08 14:29 | 1.6056 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 19.2667 | 0 | 0
5657 | 1 | KONYA | KULU | TR: KOZANLI TR2 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-08 12:54 | 2016-01-08 15:07 | 2.2136 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2136 | 0 | 0
5659 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR8 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-08 12:54 | 2016-01-08 18:46 | 5.8581 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.8581 | 0 | 0
5660 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: OVACIK GRUP TM: NİĞDE-2-TM | OG - GERİLİM DÜŞÜK - CAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-08 12:58 | 2016-01-08 14:45 | 1.7736 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.3208 | 0
5661 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: DIVANLAR2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-08 12:59 | 2016-01-08 14:23 | 1.3975 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 29.3475
5664 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: ELMALI1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-08 12:55 | 2016-01-08 20:00 | 7.0992 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.0992
5667 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR: DESTIGIN3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FAZ-NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-08 13:03 | 2016-01-08 14:17 | 1.225 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11.025 | 0 | 0
5669 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: OZANCIK4 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-08 13:08 | 2016-01-08 15:22 | 2.2328 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2328
5672 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: AZATLI2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-08 13:11 | 2016-01-08 14:53 | 1.6917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6917 | 0 | 0
5675 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Fider: ULUKIŞLA TM: EREĞLİ TM Kök: HÜSNİYE KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - DİREK YIKILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-08 13:11 | 2016-01-08 14:36 | 1.415 | 0 | 0 | 10 | 324 | 0 | 0 | 14.15 | 458.46
5681 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: ÇERDİĞİN TR1 TM: KIZÖREN TM Kök: KIRKOBA KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-08 13:18 | 2016-01-08 15:31 | 2.2072 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.6217 | 0
5682 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: YENIKOY2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-08 13:19 | 2016-01-08 14:34 | 1.2461 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2461
5684 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: TASAGIL YOLU TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-08 13:23 | 2016-01-08 14:26 | 1.0489 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0489 | 0 | 0
5685 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: OZKONAK11 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-08 13:23 | 2016-01-08 14:13 | 0.83667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83667 | 0 | 0
5686 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: EMİRGAZİ-2 TM: KARAPINAR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-08 13:24 | 2016-01-08 15:22 | 1.9628 | 37 | 10707 | 218 | 207 | 72.6228 | 21015.4617 | 427.8856 | 406.295
5687 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: GÖÇER TR1 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-08 13:24 | 2016-01-08 17:47 | 4.3847 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3847
5694 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Fider: DÖRTYOL TM: BEYŞEHİR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-08 13:28 | 2016-01-08 14:47 | 1.3033 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.0333 | 0 | 0
5701 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: ERLER TM: KONYA-4 TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-08 09:01 | 2016-01-08 16:21 | 7.3333 | 5 | 48 | 0 | 0 | 36.6667 | 352 | 0 | 0
5710 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4A 14TR | AG - DİREK EĞİLMESİ - AG DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-08 13:45 | 2016-01-08 15:19 | 1.5656 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 23.4833 | 0 | 0
5712 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: HATIRLI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-08 13:47 | 2016-01-08 19:52 | 6.0922 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 48.7378 | 0 | 0
5714 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: KUTLU5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-08 13:52 | 2016-01-08 14:44 | 0.85667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.5667 | 0 | 0
5719 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: BANKA EVLERI TR1-2 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-08 13:56 | 2016-01-08 14:22 | 0.42778 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.2833 | 0 | 0
5721 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: ASAGI CIGIL4 TR 100 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-08 13:59 | 2016-01-08 15:17 | 1.2883 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2883 | 0 | 0
5722 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: AKTOPRAK9 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-08 13:59 | 2016-01-08 17:25 | 3.4239 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4239
5725 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HOROZLUHAN55 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-08 13:59 | 2016-01-08 15:27 | 1.4647 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4647 | 0 | 0
5727 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | Fider: ÇAMARDI TM: NİĞDE-2-TM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-08 14:02 | 2016-01-08 15:25 | 1.3864 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 20.7958
5730 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: OZKENT3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-08 14:04 | 2016-01-08 16:21 | 2.2889 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2889
5731 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR: KIZILOZ1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-08 14:06 | 2016-01-08 16:02 | 1.9253 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9253
5733 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: KARKIN4 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-08 14:09 | 2016-01-08 17:39 | 3.5033 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5033 | 0 | 0
5737 | 1 | KONYA | HADİM | TR: BOLAT1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-08 14:11 | 2016-01-08 15:21 | 1.1822 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1822 | 0 | 0
5738 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA41 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-08 12:51 | 2016-01-08 15:03 | 2.1894 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1894 | 0 | 0
5739 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Fider: ALTINEKİN-1 TM: LADİK TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TEİAŞ - TRAFO MERKEZİ TRAFO ARIZASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-08 14:09 | 2016-01-08 14:37 | 0.47611 | 1000 | 7500 | 1636 | 2500 | 476.1111 | 3570.8333 | 778.9178 | 1190.2778
5740 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: SISELEME TR 1.3A | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-08 10:44 | 2016-01-08 14:23 | 3.65 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.6 | 0 | 0
5743 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: YEŞİLDERE-1 TM: KARAMAN OSB TM DM: KAYAÖNÜ DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-08 14:11 | 2016-01-08 15:37 | 1.4417 | 0 | 0 | 5 | 95 | 0 | 0 | 7.2083 | 136.9583
5745 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Fider: ALTINEKİN-1 TM: LADİK TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TEİAŞ - TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-08 14:10 | 2016-01-08 14:34 | 0.39778 | 0 | 0 | 50 | 3498 | 0 | 0 | 19.8889 | 1391.4267
5749 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: KUSKUNCUK1 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-08 14:20 | 2016-01-08 14:52 | 0.52722 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.52722
5751 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: SARIKAYA1 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-08 14:13 | 2016-01-08 15:39 | 1.4336 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4336
5754 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | TM: ŞEREFLİKOÇHİSAR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-08 14:23 | 2016-01-08 17:46 | 3.3672 | 0 | 0 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 959.6583
5758 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60814 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-08 14:23 | 2016-01-08 15:01 | 0.63389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63389 | 0 | 0
5762 | 1 | KONYA | HADİM | Fider: GÖKSU TM-H. SEKILER YAYLASI-1 TR SAPLAMA TM: GÖKSU HES TM Kök: BADEMLİ KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-08 14:01 | 2016-01-08 16:01 | 2 | 0 | 0 | 6 | 97 | 0 | 0 | 12 | 194
5763 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR: HACIISMAILLI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-08 14:30 | 2016-01-08 15:24 | 0.90472 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 13.5708
5767 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HACIVEYISZADE3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-08 14:34 | 2016-01-08 18:31 | 3.9442 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9442 | 0 | 0
5769 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: ABDITOLU3 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-08 14:30 | 2016-01-08 19:20 | 4.8378 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8378
5771 | 1 | KONYA | MERAM | TR: LALEBAHCE7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-08 14:39 | 2016-01-08 16:10 | 1.5233 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 22.85 | 0 | 0
5777 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: DIVANLAR1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-08 14:44 | 2016-01-08 15:24 | 0.67806 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67806
5782 | 1 | KONYA | MERAM | TR: GAZANFER2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-08 14:53 | 2016-01-08 15:15 | 0.36389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.36389 | 0 | 0
5783 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: AKHISAR2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-08 14:53 | 2016-01-08 17:37 | 2.7242 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7242
5786 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: YESILYURT5 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-08 14:55 | 2016-01-08 22:30 | 7.58 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.58
5788 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: FATIH6 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-08 14:56 | 2016-01-08 16:03 | 1.1164 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.1639 | 0 | 0
5789 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: AGIL YAYLA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-08 14:57 | 2016-01-08 16:52 | 1.9275 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.71
5793 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ASKAN4 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-08 15:06 | 2016-01-08 15:42 | 0.59611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.59611 | 0 | 0
5798 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: BADEMDERE1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-08 15:11 | 2016-01-08 15:56 | 0.75528 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75528
5799 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: YEŞİLDERE-1 TM: KARAMAN OSB TM DM: KAYAÖNÜ DM Kök: YEŞİLDERE KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-08 15:12 | 2016-01-08 17:01 | 1.8233 | 0 | 0 | 1 | 72 | 0 | 0 | 1.8233 | 131.28
5802 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: YENI KIZILCALI | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-08 15:14 | 2016-01-08 17:01 | 1.7803 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7803
5803 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SELAHADDIN EYYUBI27 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-08 14:27 | 2016-01-08 16:34 | 2.1217 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1217 | 0 | 0
5808 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Fider: BELEDİYE-2 TM: AKŞEHİR TM Kök: KARAYOLLARI KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-08 15:13 | 2016-01-08 15:52 | 0.64167 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2833 | 0 | 0 | 0
5810 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: CIFTLIK9 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-08 15:17 | 2016-01-08 16:22 | 1.0775 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0775 | 0 | 0
5813 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: EREĞLİ-1 TM: KARAPINAR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-08 15:25 | 2016-01-08 18:06 | 2.6906 | 0 | 0 | 3 | 272 | 0 | 0 | 8.0717 | 731.8311
5820 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR: KARAKAPI TR/4 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-08 15:30 | 2016-01-08 17:06 | 1.5978 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 111.8444 | 0 | 0
5822 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: PIRIBEYLI2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-08 15:36 | 2016-01-08 17:43 | 2.1136 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1136 | 0 | 0
5826 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: ŞEHİR-1 TM: TÜMOSAN TM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-08 15:37 | 2016-01-08 17:12 | 1.5783 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 47.35 | 0 | 0
5827 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: SUVERMEZ10 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-08 15:40 | 2016-01-08 16:09 | 0.48444 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.4533
5828 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: HOTAMIS4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-08 15:34 | 2016-01-08 16:49 | 1.2511 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 30.0267 | 0 | 0
5830 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ASKAN2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-08 15:43 | 2016-01-08 17:17 | 1.5761 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5761 | 0 | 0
5833 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: YILANGOMU SARNIC YAYLASI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-08 15:46 | 2016-01-08 17:45 | 1.9783 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9783
5839 | 1 | KONYA | HADİM | TR: GULVET1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-08 15:51 | 2016-01-08 17:02 | 1.1789 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 53.05
5840 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Fider: GÖZLÜ TM: LADİK TM Kök: TETİK MODÜLER KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-DİĞER - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-08 15:52 | 2016-01-08 16:33 | 0.69639 | 0 | 1688 | 130 | 1939 | 0 | 1175.5044 | 90.5306 | 1350.2981
5842 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: ALTINEKİN TM: CİHANBEYLİ TM | OG - SİGORTA ARIZASI - PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-08 15:52 | 2016-01-08 18:15 | 2.3964 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.7928 | 0
5843 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ2-13 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-08 15:50 | 2016-01-08 17:08 | 1.2997 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.8992
5844 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: YENIKOY1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-08 15:53 | 2016-01-08 17:05 | 1.1953 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1953 | 0 | 0
5851 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR19/B TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-08 16:10 | 2016-01-08 20:48 | 4.6269 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.6269 | 0 | 0
5852 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: SIDIKLI DAVULAGIL | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-08 16:10 | 2016-01-08 19:47 | 3.6192 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 32.5725
5860 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: ESAT YAYLA 1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-08 16:26 | 2016-01-08 19:15 | 2.8067 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8067
5863 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR107 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-08 16:28 | 2016-01-08 16:53 | 0.41333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.41333 | 0 | 0
5864 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: YAZIHOYUK11 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-08 16:28 | 2016-01-08 17:36 | 1.1261 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.6306 | 0 | 0
5884 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: DUNDARLI10 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-08 16:39 | 2016-01-08 19:10 | 2.5039 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5039
5887 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: KUTOREN1 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - NÖTR TELİ KOPUK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-08 15:36 | 2016-01-08 19:08 | 3.5328 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 88.3194
5889 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1697 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-08 16:48 | 2016-01-08 17:21 | 0.56083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56083 | 0 | 0
5898 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR10 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-08 16:51 | 2016-01-08 18:45 | 1.8897 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.6692 | 0 | 0
5908 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ1-49 TR | AG - GERİLİM YÜKSEK - TRAFO KADEME AYARI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-08 17:02 | 2016-01-08 18:54 | 1.8722 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 56.1667
5910 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: ÇİFTEKUYU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-08 17:10 | 2016-01-08 18:12 | 1.0292 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.0875
5913 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: KOSEKTAS TR 2 | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-08 17:15 | 2016-01-08 18:30 | 1.255 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 18.825
5918 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TR: AKCAKENT TR-1 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-08 17:16 | 2016-01-08 18:20 | 1.0622 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0622 | 0 | 0
5926 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | Fider: ÇİFTLİK-AZATLI TM: MİSLİOVA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-08 17:22 | 2016-01-08 17:57 | 0.5825 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8.7375 | 0
5929 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: BOZKIR8 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-08 17:24 | 2016-01-08 17:53 | 0.47833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.47833 | 0 | 0
5930 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: ESKIKISLA1TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-08 17:22 | 2016-01-08 18:47 | 1.4264 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.8528
5932 | 1 | KONYA | MERAM | TR: GEMALMAZ1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-08 17:29 | 2016-01-08 20:40 | 3.1811 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.9056 | 0 | 0
5934 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: SULUCUOVA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-08 17:34 | 2016-01-08 18:04 | 0.50417 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.5208
5939 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: HAMIDIYE3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-08 17:34 | 2016-01-08 19:41 | 2.1167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1167 | 0 | 0
5943 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: SARAY2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-08 17:42 | 2016-01-08 19:08 | 1.4339 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4339 | 0 | 0
5945 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: ELMAYURDU1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-08 17:43 | 2016-01-08 18:34 | 0.8575 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8575
5948 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SEYH ULEMA YAHSI3 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-08 17:47 | 2016-01-08 18:48 | 1.0206 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0206 | 0 | 0
5952 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3A 10TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-08 17:49 | 2016-01-08 18:49 | 1.0011 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0011 | 0 | 0
5955 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR: GULPINAR3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-08 17:56 | 2016-01-08 18:56 | 0.99917 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 15.9867 | 0 | 0
5956 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: BANKA EVLERI TR1-2 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-08 17:55 | 2016-01-08 18:36 | 0.68472 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7.5319 | 0 | 0
5957 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: HASANGAZI5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-08 17:57 | 2016-01-08 21:26 | 3.4811 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 449.0633
5960 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR: KARAKAPI YAYLASI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FAZ-NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-08 18:07 | 2016-01-08 20:04 | 1.9536 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 17.5825
5964 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: AKGOL1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-08 18:17 | 2016-01-08 19:43 | 1.4256 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4256
5979 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: HACIBEKTAS21 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-08 18:46 | 2016-01-08 19:16 | 0.51111 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.1111 | 0 | 0
5981 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR25 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - AG- ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-08 18:22 | 2016-01-08 19:28 | 1.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0
5983 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | TM: ŞEREFLİKOÇHİSAR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-08 18:37 | 2016-01-08 19:10 | 0.545 | 0 | 0 | 4 | 285 | 0 | 0 | 2.18 | 155.325
5986 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KEMERHISAR36 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-08 18:50 | 2016-01-08 20:08 | 1.3072 | 0 | 304 | 0 | 0 | 0 | 397.3956 | 0 | 0
5987 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HACI IBALI1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-08 18:55 | 2016-01-08 23:21 | 4.4228 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.4228 | 0 | 0
5990 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TR: GENCEK2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-08 19:03 | 2016-01-08 21:18 | 2.2528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2528 | 0 | 0
5991 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: ULUKISLA2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-08 19:10 | 2016-01-08 22:17 | 3.1278 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 247.0944 | 0 | 0
5996 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: HARMANDALI2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-08 19:18 | 2016-01-08 20:41 | 1.3869 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3869
5998 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR: EMİRGAZİ TR2 | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-08 19:31 | 2016-01-08 20:21 | 0.82778 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82778
5999 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR57 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - TELEKOM KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-08 19:29 | 2016-01-09 03:07 | 7.6308 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 45.785 | 0 | 0
6000 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: OZKONAK11 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-08 19:42 | 2016-01-08 20:57 | 1.2567 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2567 | 0 | 0
6001 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YALNIZCEVIZ1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-08 19:42 | 2016-01-08 20:11 | 0.49083 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.49083
6002 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: COSAR PETROL TR3-46 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-08 19:46 | 2016-01-08 20:57 | 1.1703 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1703 | 0 | 0
6006 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: ERMENEK15 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-08 19:57 | 2016-01-08 21:02 | 1.0858 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1717 | 0 | 0
6010 | 1 | KONYA | MERAM | TR: TIRILIRMAK2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-08 20:03 | 2016-01-08 21:12 | 1.1547 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1547 | 0 | 0
6015 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: HATIRLI1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-08 20:20 | 2016-01-08 20:47 | 0.45222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.45222 | 0 | 0
6016 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ2-15 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-08 20:24 | 2016-01-08 21:02 | 0.64528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64528 | 0 | 0
6020 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 1B 3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-08 20:42 | 2016-01-08 21:00 | 0.29361 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 11.7444 | 0 | 0
6023 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: FESLEĞEN TR-2 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-08 21:06 | 2016-01-08 21:58 | 0.85444 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85444
6024 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: ÇOGUN | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-08 17:15 | 2016-01-08 22:17 | 5.0367 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0367
6026 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: AYHANLAR2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-08 21:19 | 2016-01-08 22:56 | 1.6214 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6214 | 0 | 0
6028 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: BASAK EKMEK8 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-08 21:23 | 2016-01-08 22:16 | 0.88972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88972 | 0 | 0
6032 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TM: MİSLİOVA TM TR: CIFTLIK7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-08 21:42 | 2016-01-09 00:41 | 2.9803 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.9408 | 0 | 0
6038 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: YESILDERE3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE TMŞ AÇMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-08 22:19 | 2016-01-08 23:33 | 1.2244 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 36.7333
6039 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: TERCUMAN TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-08 23:00 | 2016-01-09 01:25 | 2.4106 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4106 | 0 | 0
6047 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: UZUMLU14 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-08 23:29 | 2016-01-09 01:13 | 1.7425 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.485 | 0 | 0
6052 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | Fider: GÜLŞEHİR TM: NEVŞEHİR-2-TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-08 23:54 | 2016-01-09 01:36 | 1.6986 | 0 | 0 | 200 | 62 | 0 | 0 | 339.7222 | 105.3139
6054 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SILLE AK35 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-09 12:31 | 2016-01-09 15:26 | 2.9167 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 131.25 | 0 | 0
6055 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KEMERHISAR28 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-09 12:41 | 2016-01-09 16:01 | 3.3333 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 626.6667 | 0 | 0
6056 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SILLE AK35 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-09 08:31 | 2016-01-09 13:31 | 5 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0
6057 | 1 | KONYA | MERAM | TR: BORUKTOLU1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-09 12:01 | 2016-01-09 14:16 | 2.25 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0
6058 | 1 | KONYA | MERAM | TR: BORUKTOLU3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-09 09:31 | 2016-01-09 14:31 | 5 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0
6059 | 1 | KONYA | MERAM | Fider: ALAKOVA1 TM: ALAKOVA TM DM: MERAM DM26 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-09 09:01 | 2016-01-09 14:46 | 5.75 | 3 | 239 | 0 | 1 | 17.25 | 1374.25 | 0 | 5.75
6060 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: KOSK1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-09 09:01 | 2016-01-09 14:01 | 5 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
6061 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Fider: GÜNEYYURT KÖK - AŞAĞIÇAĞLAR1 TR TM: ERMENEK TM DM: ERMENEK DM Kök: GÜNEYYURT KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-09 09:31 | 2016-01-09 13:51 | 4.3333 | 0 | 0 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 1473.3333
6062 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: CİHANBEYLİ-1 TM: CİHANBEYLİ TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-09 09:01 | 2016-01-09 15:01 | 6 | 9 | 20 | 8 | 10 | 54 | 120 | 48 | 60
6063 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: BEBEK1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-09 09:01 | 2016-01-09 14:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 600
6067 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: SEYDİSEHİR TM - F2 SEYDİŞEHİR 1 ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM TR: TASIYICILAR KOOP.TR DM: SEYDİŞEHİR DM1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-09 11:31 | 2016-01-09 16:31 | 5 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 905 | 0 | 0
6068 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: SEYDİSEHİR TM - F2 SEYDİŞEHİR 1 ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM DM: SEYDİŞEHİR DM1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-09 08:31 | 2016-01-09 13:31 | 5 | 0 | 487 | 0 | 0 | 0 | 2435 | 0 | 0
6069 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: ILGIN TM Kök: TOSUNOGLU KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-09 09:31 | 2016-01-09 14:31 | 5 | 0 | 0 | 159 | 274 | 0 | 0 | 795 | 1370
6070 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Fider: DÖRTYOL-1 TM: AKŞEHİR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-09 09:01 | 2016-01-09 14:01 | 5 | 2 | 479 | 0 | 0 | 10 | 2395 | 0 | 0
6071 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | Fider: KIRŞEHİR MERKEZ TM: PETLAS TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-09 10:31 | 2016-01-09 12:51 | 2.3333 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 455 | 0 | 0
6072 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: ÇENGİLTİ-1 TM: KONYA-3 TM Kök: ÇENGİLTİ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-09 09:01 | 2016-01-09 16:01 | 7 | 0 | 0 | 2 | 92 | 0 | 0 | 14 | 644
6073 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ŞEKERMURAT 01 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-09 00:25 | 2016-01-09 01:24 | 0.97611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.97611 | 0 | 0
6079 | 1 | KONYA | ILGIN | Fider: ILGIN TM - FİDER5 MERKEZ TM: ILGIN TM DM: DM44 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-09 01:38 | 2016-01-09 03:28 | 1.8317 | 3 | 100 | 0 | 0 | 5.495 | 183.1667 | 0 | 0
6080 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SARACOGLU10 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-09 03:24 | 2016-01-09 04:52 | 1.4728 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4728 | 0 | 0
6081 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: YEŞİLDERE-1 TM: KARAMAN OSB TM DM: KAYAÖNÜ DM Kök: YEŞİLDERE KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-09 05:03 | 2016-01-09 09:42 | 4.6497 | 0 | 0 | 1 | 73 | 0 | 0 | 4.6497 | 339.4297
6082 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR: KONARI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-09 09:01 | 2016-01-09 14:01 | 5 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0
6084 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: BELEDİYE MODÜLER TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-09 05:58 | 2016-01-09 06:38 | 0.67056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67056 | 0 | 0
6085 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: URGAN-1 TM: KARAMAN OSB TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TRAFO YANMASI- YAĞ KAÇIRMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-09 06:16 | 2016-01-09 07:22 | 1.1081 | 0 | 1107 | 0 | 0 | 0 | 1226.6175 | 0 | 0
6088 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4D 18TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-09 06:48 | 2016-01-09 09:24 | 2.6058 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 80.7808 | 0 | 0
6091 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Fider: MERAM TM: TOROSLAR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - SIKI BAĞDAN TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-09 07:19 | 2016-01-09 09:01 | 1.6944 | 3 | 1126 | 0 | 0 | 5.0833 | 1907.9444 | 0 | 0
6092 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: URGAN-1 TM: KARAMAN OSB TM DM: KARAMAN DM3 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TRAFO YANMASI- YAĞ KAÇIRMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-09 07:19 | 2016-01-09 14:27 | 7.1467 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 3930.6667 | 0 | 0
6094 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR57 TR | AG - FAZ YÖNÜ TERS - YENİ BAĞLANTI-FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-09 07:40 | 2016-01-09 08:16 | 0.61611 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 13.5544 | 0 | 0
6095 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR26 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-09 07:56 | 2016-01-09 09:17 | 1.3508 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.7542 | 0 | 0
6098 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: ÇUMRA TM: KARAPINAR TM DM: UZUNKUYU DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-09 09:01 | 2016-01-09 14:01 | 5 | 0 | 60 | 53 | 539 | 0 | 300 | 265 | 2695
6099 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA65 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-09 09:01 | 2016-01-09 14:01 | 5 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 865 | 0 | 0
6100 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: AYRANCI TM: EREĞLİ TM DM: GÖKÇEYAZI DM Kök: GAYBİ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-09 08:12 | 2016-01-09 09:16 | 1.0636 | 0 | 0 | 1 | 184 | 0 | 0 | 1.0636 | 195.7044
6103 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR: EMIRGAZI8 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-09 08:16 | 2016-01-09 09:35 | 1.3233 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3233 | 0 | 0
6105 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: MUSTAFAPASA10 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-09 08:15 | 2016-01-09 09:19 | 1.0722 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0722
6107 | 1 | KONYA | KULU | TR: KULU TR 80A | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-09 08:24 | 2016-01-09 08:55 | 0.51528 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0306 | 0 | 0
6108 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: HACIABDULLAH7 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-09 08:30 | 2016-01-09 11:05 | 2.5897 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5897 | 0 | 0
6110 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: IŞIKLAR TM: KARAPINAR TM Kök: KAYALI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-09 08:32 | 2016-01-09 09:25 | 0.87 | 0 | 131 | 9 | 16 | 0 | 113.97 | 7.83 | 13.92
6114 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: FİDER 5 BOR MELİKSA TARIM MODÜLER KÖK TM: EREĞLİ TM Kök: FİDER 5 BOR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-09 09:01 | 2016-01-09 14:01 | 5 | 28 | 604 | 337 | 729 | 140 | 3020 | 1685 | 3645
6115 | 1 | KONYA | BOZKIR | Fider: F11 BOZKIR 2 ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM DM: BOZKIR DM Kök: HİSARLIK KÖK | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-09 08:48 | 2016-01-09 10:53 | 2.08 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.16 | 0
6117 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SANAYI2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-09 08:47 | 2016-01-09 10:14 | 1.4431 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4431 | 0 | 0
6119 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM: KARAPINAR TM Kök: TOL KÖK | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANLI TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-09 10:01 | 2016-01-09 12:16 | 2.25 | 0 | 0 | 40 | 287 | 0 | 0 | 90 | 645.75
6121 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HATIP1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-09 09:01 | 2016-01-09 14:01 | 5 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 990 | 0 | 0
6122 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YESILOVA9 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-09 08:57 | 2016-01-09 11:41 | 2.725 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 81.75 | 0 | 0
6124 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: NİŞANTAŞI02 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-09 08:52 | 2016-01-09 10:04 | 1.2019 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.4039 | 0 | 0
6129 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Fider: ULUKIŞLA TM: EREĞLİ TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-09 09:05 | 2016-01-09 11:47 | 2.6858 | 0 | 0 | 28 | 4103 | 0 | 0 | 75.2033 | 11019.9742
6133 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: F4-RİNG 1 FİDERİ TM: KONYA-1 TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-09 09:01 | 2016-01-09 12:01 | 3 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0
6134 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | Fider: TUZLUKÇU TM: AKŞEHİR TM DM: 500 EVLER DM Kök: TUZLUKÇU TR1 KÖK | OG - GERİLİM DÜŞÜK - CAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-09 09:15 | 2016-01-09 09:38 | 0.375 | 8 | 629 | 0 | 0 | 3 | 235.875 | 0 | 0
6137 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: BORUKKUYU1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-09 09:17 | 2016-01-09 10:24 | 1.1136 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1136
6140 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: SUDURAĞI TM: KARAMAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-09 09:20 | 2016-01-09 15:13 | 5.8806 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 294.0278 | 0
6141 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA23 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-09 09:22 | 2016-01-09 11:40 | 2.3067 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3067 | 0 | 0
6142 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30808 | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-09 09:24 | 2016-01-09 10:51 | 1.4461 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4461 | 0 | 0
6144 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ESENLER 02 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-09 09:27 | 2016-01-09 10:59 | 1.5292 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5292 | 0 | 0
6149 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YAGAN1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-09 09:34 | 2016-01-09 14:44 | 5.1736 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1736
6150 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: CATAL HUYUK11 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-09 09:36 | 2016-01-09 11:56 | 2.3436 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3436 | 0 | 0
6154 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Fider: TOPRAKLIK DM - OĞUZELİ TM: KIZÖREN TM DM: TOPRAKLIK DM Kök: OĞUZELİ KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-09 10:01 | 2016-01-09 15:01 | 5 | 0 | 0 | 132 | 237 | 0 | 0 | 660 | 1185
6155 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4D 18TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-09 09:42 | 2016-01-09 12:13 | 2.5036 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 25.0361 | 0 | 0
6157 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR44 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE CİSİM DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-09 09:50 | 2016-01-09 10:25 | 0.58972 | 0 | 435 | 0 | 0 | 0 | 256.5292 | 0 | 0
6158 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: AZATLI4 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-09 09:51 | 2016-01-09 11:57 | 2.1133 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1133 | 0 | 0
6163 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: FILIKCI2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-09 09:56 | 2016-01-09 10:51 | 0.91806 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 70.6903
6169 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: BADEMLİ TR1 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-09 10:14 | 2016-01-09 17:09 | 6.915 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.915
6170 | 1 | NİĞDE | BOR | Fider: BADAK TM: BOR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-09 10:17 | 2016-01-09 13:51 | 3.5733 | 0 | 0 | 57 | 480 | 0 | 0 | 203.68 | 1715.2
6172 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: KARABULAK1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-09 10:15 | 2016-01-09 11:56 | 1.6786 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6786
6176 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: F-2 DİNEK TM: GÜNEYSINIR TM Kök: YENİSU KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-09 10:23 | 2016-01-09 12:22 | 1.9817 | 0 | 540 | 11 | 17 | 0 | 1070.1 | 21.7983 | 33.6883
6184 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BUHARA03 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-09 10:38 | 2016-01-09 12:12 | 1.5633 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5633 | 0 | 0
6188 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Fider: ULUKIŞLA TM: EREĞLİ TM Kök: BAJDARLIK KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-09 10:36 | 2016-01-09 14:42 | 4.0944 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 28.6611 | 0 | 0
6190 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: KIZILKUYU YAYLASI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-09 10:41 | 2016-01-09 17:03 | 6.365 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19.095 | 0 | 0
6192 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 11403 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-09 10:50 | 2016-01-09 14:54 | 4.0756 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0756 | 0 | 0
6193 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SANAYI6 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-09 10:50 | 2016-01-09 12:23 | 1.5583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5583 | 0 | 0
6195 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA51 TR | AG - FAZ YÖNÜ TERS - TESİS-BAKIM-KET-BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-09 10:53 | 2016-01-09 14:09 | 3.2564 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 55.3586 | 0 | 0
6197 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: SEYDİSEHİR OGETMEN EVLERI TR C KOLU TR: SEYDİSEHİR OGRETMEN EVLERI TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-09 10:56 | 2016-01-09 12:45 | 1.8239 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8239 | 0 | 0
6199 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: HURSUNLU2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-09 11:00 | 2016-01-09 18:24 | 7.4147 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.4147 | 0 | 0
6201 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30825 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-09 11:02 | 2016-01-09 11:39 | 0.62083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.62083 | 0 | 0
6206 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KURDEN3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-09 11:01 | 2016-01-09 16:01 | 5 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 255 | 0 | 0
6211 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: ALTINEKİN TM: CİHANBEYLİ TM Kök: KIRKIŞLA MONOBLOK 2 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-09 11:19 | 2016-01-09 14:20 | 3.02 | 0 | 0 | 92 | 340 | 0 | 0 | 277.84 | 1026.8
6215 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: FATIH3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-09 11:25 | 2016-01-09 14:13 | 2.7981 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7981 | 0 | 0
6220 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: KIZILCA1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-09 11:38 | 2016-01-09 15:14 | 3.5925 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5925
6228 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C 35TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-09 11:35 | 2016-01-09 13:08 | 1.5578 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5578 | 0 | 0
6235 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: CEKICLER1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-09 11:56 | 2016-01-09 15:43 | 3.7919 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7919
6237 | 1 | KONYA | MERAM | TR: COMAKLI2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-09 12:00 | 2016-01-09 13:14 | 1.2281 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2281 | 0 | 0
6245 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: AVANOS28 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-09 12:07 | 2016-01-09 12:35 | 0.46694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.46694 | 0 | 0
6246 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: CENGILTI1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-09 12:09 | 2016-01-09 14:41 | 2.5331 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5331
6248 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: KIZÖREN TM Kök: EŞMEKAYA 1 TR KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-09 12:01 | 2016-01-09 14:49 | 2.8 | 55 | 550 | 265 | 755 | 154 | 1540 | 742 | 2114
6255 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Fider: GÖZLÜ TM: LADİK TM Kök: KUYULUSEBİL MODÜLER KÖK | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-09 12:12 | 2016-01-09 15:38 | 3.4344 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.3033 | 0
6263 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SANCAK35 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-09 12:33 | 2016-01-09 14:06 | 1.5533 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.32 | 0 | 0
6269 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: AGILONU1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-09 12:43 | 2016-01-09 13:47 | 1.0631 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0631
6272 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: KARATAS2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-09 12:47 | 2016-01-09 16:22 | 3.5889 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5889
6273 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: DOGANLI1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-09 10:09 | 2016-01-09 12:50 | 2.6861 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6861
6281 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: LALE TR4 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-09 13:10 | 2016-01-09 17:42 | 4.5328 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5328
6283 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Fider: GÖZLÜ TM: LADİK TM Kök: TETİK MODÜLER KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-09 13:05 | 2016-01-09 13:55 | 0.84639 | 0 | 1688 | 130 | 1939 | 0 | 1428.7044 | 110.0306 | 1641.1481
6285 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: YUKARI KIZILCA1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-09 12:27 | 2016-01-09 20:30 | 8.0397 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.0397
6287 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1083 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-09 13:11 | 2016-01-09 13:27 | 0.26333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.26333
6288 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: CALIS2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-09 13:11 | 2016-01-09 14:11 | 1.0122 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0122 | 0 | 0
6289 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA5 TM DM: KARATAY DM25 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-09 13:01 | 2016-01-09 16:01 | 3 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0
6295 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: FERIT PASA2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-09 13:21 | 2016-01-09 14:51 | 1.4883 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 17.86 | 0 | 0
6299 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR: CIMELI 1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-09 13:29 | 2016-01-09 14:08 | 0.65667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65667
6301 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR120 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-09 13:32 | 2016-01-09 14:02 | 0.50222 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 99.44 | 0 | 0
6304 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR: AYLI1 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-09 13:32 | 2016-01-09 15:15 | 1.7144 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7144
6305 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR: KOZAKLI19 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-09 13:35 | 2016-01-09 14:38 | 1.06 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.06 | 0 | 0
6316 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: UZUMLU3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-09 13:55 | 2016-01-09 15:38 | 1.7186 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7186 | 0 | 0
6318 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4D 15TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-09 13:58 | 2016-01-09 14:43 | 0.76167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76167 | 0 | 0
6329 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM: KARAPINAR TM Kök: DEMİRCİ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-09 14:18 | 2016-01-09 15:53 | 1.5822 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15.8222
6330 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR44 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-09 11:01 | 2016-01-09 16:22 | 5.35 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 449.4 | 0 | 0
6334 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR48 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-09 14:21 | 2016-01-09 14:42 | 0.34778 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.3911 | 0 | 0
6348 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: YENIKOY1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-31 10:31 | 2016-01-31 12:30 | 1.9836 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9836
6350 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: UZUMLU6 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-09 14:37 | 2016-01-09 15:29 | 0.87194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87194 | 0 | 0
6354 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Fider: BEYŞEHİR-3 TM: BEYŞEHİR TM | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-09 14:55 | 2016-01-09 15:51 | 0.94361 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 14.1542 | 0 | 0
6355 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: CATALBADEM2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-09 15:03 | 2016-01-09 16:00 | 0.95361 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 16.2114
6356 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: ALTINEKİN TM: CİHANBEYLİ TM Kök: KIRKIŞLA MONOBLOK 2 | OG - SİGORTA ARIZASI - PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-09 15:04 | 2016-01-09 18:26 | 3.3661 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 90.885 | 0
6359 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: HAMIDIYE2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-09 15:13 | 2016-01-09 17:28 | 2.26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.26 | 0 | 0
6360 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: ORHANIYE 2 TR 100 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-09 15:18 | 2016-01-09 16:23 | 1.0772 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0772
6361 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: AVANOS37 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-09 15:19 | 2016-01-09 16:08 | 0.81861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81861 | 0 | 0
6363 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60501 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-09 15:25 | 2016-01-09 16:30 | 1.0833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0833 | 0 | 0
6366 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: KUMBETALTI MEZARLIK USTU TR3-19 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-09 14:42 | 2016-01-09 15:50 | 1.1297 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16.9458 | 0 | 0
6371 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISA DM: KOLUKISA | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-09 09:31 | 2016-01-09 14:31 | 5 | 0 | 240 | 0 | 1 | 0 | 1200 | 0 | 5
6372 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 5D 12 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-09 15:34 | 2016-01-09 17:36 | 2.0431 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0431 | 0 | 0
6374 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: KOMURCU1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-09 15:39 | 2016-01-09 18:34 | 2.9078 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9078
6375 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: SANAYI-7 TR3-60 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-09 15:42 | 2016-01-09 17:12 | 1.4986 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 29.9722 | 0 | 0
6379 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: PINARBAŞI TM: CİHANBEYLİ TM | OG - SİGORTA ARIZASI - TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-09 15:55 | 2016-01-09 18:56 | 3.0161 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24.1289
6381 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: CAYIR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-09 15:59 | 2016-01-09 17:11 | 1.1994 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.7978
6395 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ALTUNTAS1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-09 16:34 | 2016-01-09 17:36 | 1.0278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0278 | 0 | 0
6396 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: BURC3 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-09 16:33 | 2016-01-09 18:00 | 1.4342 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4342 | 0 | 0
6399 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: KUMBETALTI MEZARLIK USTU TR3-19 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-09 16:46 | 2016-01-09 17:41 | 0.91889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91889 | 0 | 0
6400 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Fider: DÖRTYOL TM: BEYŞEHİR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TEİAŞ - TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-09 16:47 | 2016-01-09 17:20 | 0.56444 | 0 | 2745 | 0 | 0 | 0 | 1549.4 | 0 | 0
6401 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: MURTAZA1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-09 16:49 | 2016-01-09 20:43 | 3.9067 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9067
6402 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: BEYKAVAGI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-09 16:53 | 2016-01-09 18:42 | 1.8219 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.1097
6406 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: HUGLU2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-09 14:21 | 2016-01-09 17:25 | 3.0739 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0739 | 0 | 0
6409 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAASLAN AYBAHCE14 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-09 17:06 | 2016-01-09 17:59 | 0.87278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87278 | 0 | 0
6411 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: ARGITHANI2 TR 100 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-09 17:05 | 2016-01-09 18:27 | 1.3528 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.7056 | 0 | 0
6420 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR: DOGANYURT1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-09 17:17 | 2016-01-09 18:17 | 0.99694 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 67.7922 | 0 | 0
6422 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: NARLIDERE EMEKSU TR1 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-09 17:19 | 2016-01-09 19:08 | 1.815 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 36.3
6425 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TR: GENCEK2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-09 17:24 | 2016-01-09 18:29 | 1.0822 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0822 | 0 | 0
6426 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: AKINCILAR9 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-09 17:27 | 2016-01-09 19:38 | 2.175 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.175 | 0 | 0
6427 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: DURHASANLI1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-09 17:33 | 2016-01-09 19:37 | 2.0619 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0619
6433 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HACI ISA EFENDI2 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-09 17:47 | 2016-01-09 18:26 | 0.64944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64944 | 0 | 0
6434 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: BAGKUR EVLERI TR 1.27 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-09 17:49 | 2016-01-09 19:35 | 1.7625 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7625 | 0 | 0
6443 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: GOZLU3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-09 18:02 | 2016-01-09 20:17 | 2.265 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.265 | 0 | 0
6445 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM: EREĞLİ TM TR: EREGLI1149 TR IM: EREĞLİ1100 İM | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-09 18:20 | 2016-01-09 20:44 | 2.3933 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 179.5 | 0 | 0
6447 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR85 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-09 18:25 | 2016-01-09 19:03 | 0.64389 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.2194 | 0 | 0
6448 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: HURSUNLU2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-09 18:33 | 2016-01-09 19:06 | 0.54444 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0
6458 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: YELATAN2 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-09 19:34 | 2016-01-09 20:06 | 0.52667 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7.9
6459 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MALAZGIRT4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-09 19:29 | 2016-01-09 20:51 | 1.3792 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.5167 | 0 | 0
6460 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 21514 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-09 19:41 | 2016-01-09 20:31 | 0.82556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82556 | 0 | 0
6462 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR26 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-09 19:47 | 2016-01-09 20:11 | 0.40028 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.80056 | 0 | 0
6464 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: COSAR PETROL TR3-46 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-09 20:01 | 2016-01-09 22:12 | 2.1744 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1744 | 0 | 0
6468 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: KARKIN1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-09 20:44 | 2016-01-09 22:05 | 1.3414 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.0242
6470 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KISLA2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-09 20:56 | 2016-01-09 22:48 | 1.8622 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8622 | 0 | 0
6471 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: YENICEOBA23 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-09 21:02 | 2016-01-09 22:19 | 1.2969 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2969 | 0 | 0
6478 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: DEVEDAMI3 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-09 21:49 | 2016-01-09 23:03 | 1.2439 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2439
6482 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 21514 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-09 22:05 | 2016-01-09 22:31 | 0.43417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.43417 | 0 | 0
6486 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR: BELEKLI1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-09 22:34 | 2016-01-09 23:58 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4
6488 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR26 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-09 22:52 | 2016-01-09 23:45 | 0.87667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.63 | 0 | 0
6489 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: AVANOS37 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-09 23:02 | 2016-01-10 08:28 | 9.4339 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.4339 | 0 | 0
6490 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: KUMBETALTI MEZARLIK USTU TR3-19 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-09 23:09 | 2016-01-09 23:47 | 0.64444 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 19.3333 | 0 | 0
6491 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: BURHAN TR2 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-09 23:13 | 2016-01-09 23:45 | 0.53083 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.53083
6492 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NAR3 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-09 23:16 | 2016-01-09 23:49 | 0.55861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55861 | 0 | 0
6493 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 11404 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-09 23:21 | 2016-01-09 23:47 | 0.44056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.44056 | 0 | 0
6495 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: AŞAĞI GÖNDELEN TM: EREĞLİ TM Kök: KUZUKUYUSU KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - OG KABLO BAŞLIĞI PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-09 23:24 | 2016-01-10 00:04 | 0.67611 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 75.0483
6496 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: FİDER6 FIRINCILAR TM: KIRŞEHİR 2 TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - OG KABLO PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-09 23:56 | 2016-01-10 01:00 | 1.0753 | 0 | 737 | 0 | 0 | 0 | 792.4797 | 0 | 0
6497 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: CİHANBEYLİ-1 TM: CİHANBEYLİ TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-10 09:01 | 2016-01-10 15:01 | 6 | 9 | 20 | 8 | 10 | 54 | 120 | 48 | 60
6499 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA64 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-10 09:01 | 2016-01-10 14:01 | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0
6500 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 2 TM DM: DM 15 İĞDELİ | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-10 08:31 | 2016-01-10 13:31 | 5 | 0 | 3452 | 0 | 0 | 0 | 17260 | 0 | 0
6501 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ2-8 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-10 10:01 | 2016-01-10 15:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 353 | 0 | 0 | 0 | 1765
6502 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: KEÇİLİ-1 TM: KONYA-3 TM DM: KARATAY DM 35 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-10 11:01 | 2016-01-10 14:01 | 3 | 18 | 15 | 0 | 0 | 54 | 45 | 0 | 0
6503 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | Fider: HACIBEKTAŞ TM: AVANOS TM1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-10 12:01 | 2016-01-10 13:31 | 1.5 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0
6504 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: DEREBUCAK4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-10 09:01 | 2016-01-10 14:01 | 5 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0
6505 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR50 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-10 11:01 | 2016-01-10 16:01 | 5 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 285 | 0 | 0
6506 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TM Kök: ORGANİZE RMU KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI FİZİKİ İRTİBAT - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-10 11:01 | 2016-01-10 12:01 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
6508 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Fider: AKSARAY-ACIGÖL TM: NEVŞEHİR-2-TM DM: ACIGÖL DM IM: ACIGÖL IM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-10 10:01 | 2016-01-10 12:08 | 2.1167 | 0 | 0 | 12 | 263 | 0 | 0 | 25.4 | 556.6833
6509 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: SEYDİSEHİR TM - F2 SEYDİŞEHİR 1 ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-10 08:31 | 2016-01-10 13:06 | 4.5833 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 678.3333 | 0 | 0
6510 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: SULTANHANI5 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-10 11:41 | 2016-01-10 14:06 | 2.4167 | 0 | 594 | 0 | 0 | 0 | 1435.5 | 0 | 0
6511 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: HAPISHANE YANI11 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-10 09:01 | 2016-01-10 13:56 | 4.9169 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 118.0067 | 0 | 0
6512 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TM: ŞEREFLİKOÇHİSAR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-10 10:01 | 2016-01-10 16:01 | 6 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 2160
6513 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Fider: ALTINEKİN DM - ALTINEKİN MERKEZ TM: ALTINEKİN TM DM: ALTINEKİN DM Kök: OFİS KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-10 10:01 | 2016-01-10 15:01 | 5 | 0 | 41 | 86 | 340 | 0 | 205 | 430 | 1700
6514 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM: KIRŞEHİR TM DM: KIRŞEHİR DM 1 Kök: UÇKUYU KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-10 11:01 | 2016-01-10 15:45 | 4.7303 | 0 | 0 | 1 | 398 | 0 | 0 | 4.7303 | 1882.6506
6517 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Fider: MERAM TM: TOROSLAR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BUZ YÜKÜ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-10 00:25 | 2016-01-10 01:38 | 1.2147 | 0 | 0 | 13 | 3658 | 0 | 0 | 15.7914 | 4443.4539
6518 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 2 TM DM: DM 15 İĞDELİ | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-10 13:31 | 2016-01-10 17:25 | 3.9 | 0 | 3452 | 0 | 0 | 0 | 13462.8 | 0 | 0
6519 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: DM35-FEVZİ ÇAKMAK1 TR TM: KONYA-3 TM DM: KARATAY DM 35 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-10 00:01 | 2016-01-10 02:01 | 2 | 9 | 75 | 0 | 0 | 18 | 150 | 0 | 0
6520 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: TOPTANCILAR 02 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-10 08:31 | 2016-01-10 13:31 | 5 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 1080 | 0 | 0
6521 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: TOPTANCILAR 01 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-10 13:31 | 2016-01-10 16:29 | 2.9667 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 640.8 | 0 | 0
6523 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-80 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-10 01:54 | 2016-01-10 02:18 | 0.405 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4.86 | 0 | 0
6528 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TM: KIRŞEHİR TM DM: ÇAYAĞAZI DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-10 11:01 | 2016-01-10 17:21 | 6.3333 | 0 | 129 | 0 | 99 | 0 | 817 | 0 | 627
6529 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-15 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-10 03:46 | 2016-01-10 05:15 | 1.4814 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 202.9503 | 0 | 0
6535 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA-4 TM TR: HURDALIK1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-10 09:01 | 2016-01-10 14:01 | 5 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
6536 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR26 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-10 07:24 | 2016-01-10 08:32 | 1.1339 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1339 | 0 | 0
6537 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: TASOBAYAYLA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-10 07:30 | 2016-01-10 09:48 | 2.2981 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 34.4708
6538 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: MUCUR KÖYLER TM: PETLAS TM Kök: TEPESİDELİK KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-10 07:39 | 2016-01-10 09:39 | 1.9856 | 0 | 0 | 4 | 115 | 0 | 0 | 7.9422 | 228.3389
6541 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60810 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-10 07:42 | 2016-01-10 09:15 | 1.5461 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5461 | 0 | 0
6542 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: FEVZİ ÇAKMAK TM: KONYA-3 TM DM: DM34 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - OG KABLO BAŞLIĞI PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-10 08:09 | 2016-01-10 11:21 | 3.1958 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 188.5542 | 0 | 0
6544 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: NEVŞEHİR-2-TM Kök: 17 NOLU KABIN | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-10 07:56 | 2016-01-10 08:17 | 0.33694 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 7.7497 | 0
6546 | 1 | KONYA | KULU | TR: TAVLIOREN1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ KÖTÜ TEMAS OLUŞTURMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-10 07:44 | 2016-01-10 09:17 | 1.5553 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5553
6547 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60808 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-10 08:01 | 2016-01-10 09:28 | 1.4642 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4642 | 0 | 0
6549 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA51 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-10 11:01 | 2016-01-10 16:01 | 5 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0
6550 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: SANAYI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-10 09:01 | 2016-01-10 14:01 | 5 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 475 | 0 | 0
6552 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: YAGMAPINAR1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-10 08:20 | 2016-01-10 14:57 | 6.6239 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.6239
6553 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: ÇUMRA TM: KARAPINAR TM TR: KARAFAKI TR 44 DM: İNOBA SAMUK DM | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-10 08:20 | 2016-01-10 14:47 | 6.4475 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.4475 | 0
6555 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA3 TM DM: DM 37/A TÖMEK Kök: KONCAM SIZMA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-10 08:33 | 2016-01-10 10:26 | 1.8781 | 0 | 0 | 15 | 185 | 0 | 0 | 28.1708 | 347.4403
6556 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: KARAAHIRLI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-10 08:36 | 2016-01-10 09:59 | 1.3881 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 29.1492
6558 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR26 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-10 08:40 | 2016-01-10 10:30 | 1.8364 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.5092 | 0 | 0
6559 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR19/B TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-10 08:43 | 2016-01-10 10:44 | 2.0125 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0125 | 0 | 0
6565 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: SUDURAGI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-10 08:57 | 2016-01-10 09:42 | 0.75389 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 30.1556 | 0 | 0
6567 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: YARMA TM: KONYA-4 TM Kök: BAKIRTOLU KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-10 08:58 | 2016-01-10 11:13 | 2.2572 | 0 | 100 | 50 | 0 | 0 | 225.7222 | 112.8611 | 0
6568 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | Fider: KIRŞEHİR MERKEZ TM: PETLAS TM DM: MUCUR DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-10 09:01 | 2016-01-10 09:54 | 0.88333 | 0 | 0 | 13 | 805 | 0 | 0 | 11.4833 | 711.0833
6576 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: YENİKENT TM: TÜMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - OG KABLO BAŞLIĞI PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-10 09:20 | 2016-01-10 10:17 | 0.96417 | 5 | 0 | 5 | 250 | 4.8208 | 0 | 4.8208 | 241.0417
6578 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KUNDURACILAR2 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-10 09:20 | 2016-01-10 10:06 | 0.76028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76028 | 0 | 0
6579 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | Fider: ACIGÖL TM TM: NEVŞEHİR-2-TM DM: ACIGÖL DM IM: ACIGÖL IM Kök: TATLARIN GIRIS KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-10 09:24 | 2016-01-10 11:05 | 1.6969 | 0 | 0 | 28 | 202 | 0 | 0 | 47.5144 | 342.7828
6582 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | Fider: ORTAOBA TM: KARAMAN TM Kök: KARALGAZI KOK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-10 09:42 | 2016-01-10 11:03 | 1.3422 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3422 | 0
6584 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60813 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-10 09:45 | 2016-01-10 10:25 | 0.66 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 0
6585 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 1C 6TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE CİSİM DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-10 09:44 | 2016-01-10 10:22 | 0.63556 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 31.7778 | 0 | 0
6591 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: DEGIRMENLI2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-10 09:56 | 2016-01-10 13:12 | 3.2661 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2661 | 0 | 0
6595 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: MUCUR KÖYLER TM: PETLAS TM | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-10 10:10 | 2016-01-10 12:07 | 1.9431 | 0 | 0 | 4 | 115 | 0 | 0 | 7.7722 | 223.4514
6598 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: ÇUMRA TM: KARAPINAR TM Kök: KURTBASAN KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-10 10:01 | 2016-01-10 15:01 | 5 | 0 | 0 | 164 | 385 | 0 | 0 | 820 | 1925
6599 | 1 | KONYA | MERAM | Fider: F15-LALEBAHÇE FİDERİ TM: KONYA-1 TM DM: DM28-HATIP DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-10 10:28 | 2016-01-10 11:13 | 0.73806 | 5 | 120 | 0 | 0 | 3.6903 | 88.5667 | 0 | 0
6600 | 1 | KONYA | YUNAK | Fider: YUNAK TM - FİDER7 ALTINOVA TM: YUNAK TM DM: BİRİMLER DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-10 09:05 | 2016-01-10 12:43 | 3.6417 | 0 | 124 | 39 | 0 | 0 | 451.5667 | 142.025 | 0
6602 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | Fider: ÇAMARDI TM: NİĞDE-2-TM | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-10 10:37 | 2016-01-10 11:35 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 14.55
6605 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: YAZIR43 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-10 10:38 | 2016-01-10 11:56 | 1.3008 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3008 | 0 | 0
6612 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Fider: KURUSEKİ KÖK - ERMENEK27 TR TM: ERMENEK TM DM: ERMENEK DM Kök: KURUSEKİ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-10 10:58 | 2016-01-10 11:19 | 0.34778 | 2 | 1077 | 14 | 2420 | 0.69556 | 374.5567 | 4.8689 | 841.6222
6613 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HURDALIK1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-10 09:01 | 2016-01-10 14:01 | 5 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
6616 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR: ISAKUSAGI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-10 11:01 | 2016-01-10 12:16 | 1.2533 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 18.8 | 0 | 0
6617 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: SEYDİSEHİR TM - F11 BOZKIR 2 ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM Kök: KESECİK MODÜLER KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-10 11:09 | 2016-01-10 11:28 | 0.325 | 0 | 816 | 2 | 20 | 0 | 265.2 | 0.65 | 6.5
6621 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: KATLI OTOPARK TR 3.47 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-10 11:01 | 2016-01-10 13:01 | 2 | 0 | 331 | 0 | 0 | 0 | 662 | 0 | 0
6622 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: FİDER1 KERVANSARAY 1 TM: KIRŞEHİR 2 TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-10 11:01 | 2016-01-10 15:47 | 4.7667 | 2 | 3800 | 8 | 4280 | 9.5333 | 18113.3333 | 38.1333 | 20401.3333
6624 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: KARAALI4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-10 11:30 | 2016-01-10 15:00 | 3.5006 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5006 | 0 | 0
6626 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 2 TM DM: DM 10 MALAS YOLU | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-10 11:30 | 2016-01-10 12:27 | 0.94639 | 0 | 1456 | 0 | 0 | 0 | 1377.9422 | 0 | 0
6632 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: BASHUYUK1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-10 11:30 | 2016-01-10 12:01 | 0.51639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51639 | 0 | 0
6634 | 1 | KONYA | KULU | TR: KULU TR 22 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-10 11:38 | 2016-01-10 12:31 | 0.88444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88444 | 0 | 0
6636 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: KELHASAN7 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-10 11:39 | 2016-01-10 14:52 | 3.2081 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2081 | 0 | 0
6637 | 1 | KONYA | ILGIN | Fider: ILGIN TM - FİDER6 KUMDÖKEN TM: ILGIN TM DM: DM44 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-10 11:41 | 2016-01-10 12:37 | 0.93472 | 0 | 1488 | 147 | 4858 | 0 | 1390.8667 | 137.4042 | 4540.8806
6641 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: KEÇİLİ-1 TM: KONYA-3 TM DM: KARATAY DM 35 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - OG KABLO BAŞLIĞI PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-10 11:46 | 2016-01-10 15:03 | 3.2775 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 258.9225 | 0 | 0
6646 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ASEVI YANI TR 3.37 | AG - FAZIN BİRİ YOK - BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-10 12:04 | 2016-01-10 12:30 | 0.44111 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.2056 | 0 | 0
6647 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: KOY HIZMETLERI TR D KOLU TR: KOY HIZMETLERI TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-10 12:05 | 2016-01-10 13:36 | 1.5058 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5058 | 0 | 0
6655 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: BEYSEHIR34 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-10 12:34 | 2016-01-10 13:31 | 0.95278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95278 | 0 | 0
6658 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: KOSEKTAS TR 1 | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-10 12:35 | 2016-01-10 14:51 | 2.2558 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 40.605
6660 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR26 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-10 12:41 | 2016-01-10 18:38 | 5.9533 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23.8133 | 0 | 0
6661 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Fider: ALTINEKİN DM - ALTINEKİN MERKEZ TM: ALTINEKİN TM DM: ALTINEKİN DM Kök: YENİCE YOLU KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-10 12:45 | 2016-01-10 13:02 | 0.29306 | 0 | 435 | 86 | 340 | 0 | 127.4792 | 25.2028 | 99.6389
6668 | 1 | KONYA | KULU | TR: KULU94 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-10 13:01 | 2016-01-10 13:55 | 0.9075 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9075 | 0 | 0
6671 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ESKI 29 TR 2.17 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-10 13:13 | 2016-01-10 13:42 | 0.47361 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 8.9986 | 0 | 0
6675 | 1 | KONYA | HADİM | TR: YUKARIESENLER1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-10 13:28 | 2016-01-10 15:25 | 1.9611 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 249.0611
6676 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: URGUP44 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-10 13:28 | 2016-01-10 13:48 | 0.32889 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.65778 | 0 | 0
6682 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: HASANOBA TM: KARAPINAR TM Kök: HOTAMIŞ KÖK | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-10 13:49 | 2016-01-10 14:51 | 1.0356 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0356 | 0
6683 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: DUMADERESI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-10 13:48 | 2016-01-10 14:42 | 0.89583 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89583
6687 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HANAYBASI2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-10 14:06 | 2016-01-10 14:45 | 0.65778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65778 | 0 | 0
6694 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ2-22A TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-10 14:12 | 2016-01-10 15:21 | 1.1489 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.7444 | 0 | 0
6696 | 1 | KONYA | MERAM | TR: DR.ZIYA BARLAS TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-10 14:27 | 2016-01-10 14:54 | 0.44944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.44944 | 0 | 0
6698 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: URGUP44 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-10 14:30 | 2016-01-10 15:02 | 0.5375 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.6875 | 0 | 0
6708 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZÖREN TM Kök: EŞMEKAYA 3 TR KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-10 14:39 | 2016-01-10 15:51 | 1.1944 | 0 | 0 | 113 | 488 | 0 | 0 | 134.9722 | 582.8889
6713 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: ALTINKAYA4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-10 14:48 | 2016-01-10 18:50 | 4.0408 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20.2042 | 0 | 0
6715 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 5D 12 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-10 14:54 | 2016-01-10 15:44 | 0.83139 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.3256 | 0 | 0
6716 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60404 | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-10 15:00 | 2016-01-10 15:22 | 0.36778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.36778 | 0 | 0
6717 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | Fider: SARIVELİLER DM - SARIVELİLER1 TR TM: ERMENEK TM DM: SARIVELİLER DM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-10 15:01 | 2016-01-10 17:01 | 2 | 4 | 1380 | 0 | 60 | 8 | 2760 | 0 | 120
6720 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SARACOGLU1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-10 15:07 | 2016-01-10 17:14 | 2.1142 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1142 | 0 | 0
6726 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: IMRENLER1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-10 15:14 | 2016-01-10 17:49 | 2.59 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.59 | 0 | 0
6727 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: ESKIL10 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-10 15:13 | 2016-01-10 15:46 | 0.54806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.54806 | 0 | 0
6732 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TR: PINARBASI 2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-10 15:20 | 2016-01-10 16:15 | 0.9125 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.825 | 0 | 0
6735 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Fider: BEYŞEHİR-2 TM: BEYŞEHİR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-DİĞER - YANLIŞ MANEVRA YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-10 15:22 | 2016-01-10 15:49 | 0.45833 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 24.2917 | 0 | 0
6745 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: CATAL TOMEK4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-10 15:47 | 2016-01-10 17:48 | 2.0303 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0303 | 0 | 0
6746 | 1 | KONYA | YUNAK | Fider: KÖYLER ÇIKIŞI TM: YUNAK TM Kök: TURGUT KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - SIKI BAĞDAN TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-10 15:57 | 2016-01-10 17:47 | 1.8281 | 0 | 412 | 111 | 0 | 0 | 753.1589 | 202.9142 | 0
6750 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: AYDINLIK TR 01 | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-10 16:03 | 2016-01-10 17:15 | 1.2017 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2017 | 0 | 0
6752 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: BOR TM: EREĞLİ TM | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-10 16:05 | 2016-01-10 16:36 | 0.51583 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51583 | 0
6754 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ULUBATLI HASAN12 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-10 16:08 | 2016-01-10 16:44 | 0.5875 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5875 | 0 | 0
6755 | 1 | KONYA | KULU | TR: KULU112 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-10 16:10 | 2016-01-10 16:55 | 0.76278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76278 | 0 | 0
6758 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: SULEYMANHACI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-10 16:13 | 2016-01-10 17:30 | 1.2969 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2969
6760 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ2-13 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-10 16:07 | 2016-01-10 17:04 | 0.9525 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.81
6762 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | Fider: FİDER2 KERVANSARAY 2 TM: KIRŞEHİR 2 TM DM: ÇAYAĞAZI DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-10 16:16 | 2016-01-10 17:01 | 0.75389 | 0 | 0 | 3 | 323 | 0 | 0 | 2.2617 | 243.5061
6765 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: YESILOZ MAH.10 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞ KABLOSU HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-10 16:29 | 2016-01-10 18:00 | 1.5153 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 68.1875 | 0 | 0
6767 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: GUMUSLER10 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-10 16:34 | 2016-01-10 18:08 | 1.5575 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15.575
6775 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: DOGRUGOZ8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-10 16:44 | 2016-01-10 18:08 | 1.3978 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.3867 | 0 | 0
6776 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR: BAGIRSI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-10 16:47 | 2016-01-10 19:52 | 3.075 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.075
6778 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | Fider: IŞIKLAR TM: KARAPINAR TM Kök: TOL KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-10 16:56 | 2016-01-10 18:04 | 1.1383 | 0 | 0 | 38 | 426 | 0 | 0 | 43.2567 | 484.93
6781 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: SIHBEDRETTIN MH23 TR 250 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-10 17:03 | 2016-01-10 17:34 | 0.50444 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 11.6022 | 0 | 0
6783 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: OZKENT1 TR | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-10 17:05 | 2016-01-10 18:24 | 1.3111 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 59
6784 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: CARDAK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-10 17:08 | 2016-01-10 18:20 | 1.2006 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 20.4094
6785 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: AKHISAR2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-10 17:00 | 2016-01-10 17:56 | 0.94222 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94222
6788 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SULTANHANI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-10 17:15 | 2016-01-10 18:30 | 1.2606 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 79.415 | 0 | 0
6789 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: TURKMENCAMILI4 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-10 17:19 | 2016-01-10 18:53 | 1.5786 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5786 | 0 | 0
6794 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: DM6-1 TM: KARAMAN TM DM: KARAMAN DM6 | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-10 17:24 | 2016-01-10 18:08 | 0.73556 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 91.2089 | 0 | 0
6801 | 1 | KONYA | MERAM | TR: UZUNHARMANLAR2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-10 17:36 | 2016-01-10 18:05 | 0.48528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.48528 | 0 | 0
6804 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR: KARAHASANLI6 TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-10 17:46 | 2016-01-10 19:34 | 1.7844 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 16.06
6806 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR: KARAKAK1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-10 17:54 | 2016-01-10 19:01 | 1.1039 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1039
6808 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: SIHBEDRETTIN MH23 TR 250 | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-10 17:57 | 2016-01-10 18:34 | 0.61583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61583 | 0 | 0
6809 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR19/A TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-10 18:00 | 2016-01-10 18:48 | 0.79472 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 125.5661 | 0 | 0
6810 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: ÇUMRA TM: KARAPINAR TM | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-10 18:06 | 2016-01-10 21:02 | 2.93 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.65 | 0
6812 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA46 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-10 18:03 | 2016-01-10 19:37 | 1.5597 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5597 | 0 | 0
6813 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KASINHANI12 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-10 18:08 | 2016-01-10 19:46 | 1.6394 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6394 | 0 | 0
6818 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: SAVCILI3 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-10 18:14 | 2016-01-10 19:22 | 1.1344 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 119.1167 | 0 | 0
6825 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: HAPISHANE YANI11 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-10 18:46 | 2016-01-10 19:23 | 0.60556 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 15.1389 | 0 | 0
6827 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR16 TR | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ - CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2016-01-10 19:01 | 2016-01-10 19:44 | 0.71806 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10.7708 | 0 | 0
6828 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: ULUAGAC2 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-10 19:02 | 2016-01-10 20:49 | 1.7733 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7733
6832 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: FETIH1 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-10 19:13 | 2016-01-10 21:52 | 2.6475 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.885 | 0 | 0
6834 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: HACI NUMAN1 TR | AG- TEL KOPMASI - BUZ YÜKÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-10 19:23 | 2016-01-10 19:47 | 0.39139 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5.4794
6838 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: EREĞLİ-2 TM: KARAPINAR TM Kök: OYMALI KÖK | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-10 19:51 | 2016-01-10 20:25 | 0.57222 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.57222 | 0
6840 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: CAKILLAR5 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-10 19:57 | 2016-01-10 21:33 | 1.5919 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5919 | 0 | 0
6844 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR: BASKOY3 TR | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖR PİM ÇIKMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-10 20:11 | 2016-01-10 20:58 | 0.78889 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 0
6845 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | Fider: AKÇAKENT TM: YERKÖY TM | OG - KESİCİ AÇMASI-DİĞER - TEİAŞ KAYNAKLI KESİNTİ | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-10 19:46 | 2016-01-10 20:19 | 0.53806 | 4 | 2716 | 0 | 0 | 2.1522 | 1461.3589 | 0 | 0
6849 | 1 | KONYA | KULU | TR: KULU44 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE ARAÇ TEMASI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-10 20:34 | 2016-01-10 21:16 | 0.69472 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 159.7861 | 0 | 0
6851 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: BANKA EVLERI TR1-2 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-10 20:34 | 2016-01-10 20:57 | 0.385 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.155 | 0 | 0
6854 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: SIHCARULLAH MH35 TR 400 | AG - AG PANO SİGORTALI-SİGORTASIZ YÜK AYIRICISI ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-10 20:51 | 2016-01-10 22:00 | 1.1544 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 115.4444 | 0 | 0
6855 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-63 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞ KABLOSU HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-10 20:53 | 2016-01-11 00:16 | 3.3772 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 114.8256 | 0 | 0
6858 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR39 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-10 21:05 | 2016-01-10 21:36 | 0.505 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.03 | 0 | 0
6859 | 1 | NİĞDE | BOR | Fider: BOR-2 (15,8kV) TM: BOR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-10 21:17 | 2016-01-10 22:01 | 0.72167 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 158.7667 | 0 | 0
6863 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR: TEPESIDELIK TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-10 21:32 | 2016-01-10 22:00 | 0.46556 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.46556
6865 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ARIF BILGE3 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-10 21:39 | 2016-01-10 22:21 | 0.7025 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7025 | 0 | 0
6868 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: KUMBETALTI MEZARLIK USTU TR3-19 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-10 21:46 | 2016-01-10 22:34 | 0.80278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.80278 | 0 | 0
6874 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: HACIPINAR9 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-10 22:09 | 2016-01-10 22:44 | 0.59556 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1911 | 0 | 0
6876 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: ULUKISLA2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-10 22:13 | 2016-01-10 22:57 | 0.72944 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 57.6261 | 0 | 0
6878 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SELCUK1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-10 23:01 | 2016-01-11 00:31 | 1.5119 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5119 | 0 | 0
6880 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ULUIRMAK SAKA1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-10 23:06 | 2016-01-10 23:25 | 0.33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0
6883 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: ULUKISLA2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-10 23:41 | 2016-01-11 01:03 | 1.3728 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 108.4494 | 0 | 0
6885 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SARACOGLU2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-10 23:44 | 2016-01-11 01:05 | 1.34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.34 | 0 | 0
6888 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: GOKHUYUK3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-11 09:01 | 2016-01-11 15:30 | 6.4833 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1167
6889 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: SEYDİSEHİR TM - F7 GEVREKLİ ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM Kök: KETENLİ YAYLACIK ÇIKIŞI MODÜLER | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-11 08:31 | 2016-01-11 11:41 | 3.1667 | 0 | 0 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 731.5
6890 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: ILGIN TM DM: KADINHANI DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-11 09:01 | 2016-01-11 14:36 | 5.5881 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 983.4978 | 0 | 0
6891 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4D 18TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-11 13:31 | 2016-01-11 18:01 | 4.5 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 630 | 0 | 0
6894 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SARACOGLU4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-11 10:01 | 2016-01-11 13:01 | 3 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 258 | 0 | 0
6896 | 1 | KONYA | MERAM | TR: CATAL HUYUK31 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-11 10:01 | 2016-01-11 11:41 | 1.6667 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0
6897 | 1 | KONYA | MERAM | Fider: ALAKOVA1 TM: ALAKOVA TM DM: MERAM DM26 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-11 11:01 | 2016-01-11 15:01 | 4 | 0 | 1360 | 0 | 0 | 0 | 5440 | 0 | 0
6898 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM: BEYŞEHİR TM Kök: ÇUKURKENT KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-11 09:01 | 2016-01-11 14:01 | 5 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0
6899 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: KONAKLI-1 TM: MİSLİOVA TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-11 10:01 | 2016-01-11 14:12 | 4.1833 | 11 | 915 | 1032 | 3 | 46.0167 | 3827.75 | 4317.2 | 12.55
6900 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR: GOKTEPE2 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-11 10:01 | 2016-01-11 14:01 | 4 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 568 | 0 | 0
6901 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KEMERHISAR28 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-11 12:01 | 2016-01-11 14:01 | 2 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 376 | 0 | 0
6902 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KEMERHISAR28 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-11 09:01 | 2016-01-11 12:01 | 3 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 564 | 0 | 0
6904 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: URGUP2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-11 12:01 | 2016-01-11 14:01 | 2 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 242 | 0 | 0
6909 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SELAHADDIN EYYUBI21 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-11 09:01 | 2016-01-11 11:01 | 2 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
6910 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: DM35-FEVZİ ÇAKMAK1 TR TM: KONYA-3 TM DM: KARATAY DM 35 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-11 00:01 | 2016-01-11 02:01 | 2 | 9 | 75 | 0 | 0 | 18 | 150 | 0 | 0
6911 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SULTANHANI25 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE YER ALTI KABLOSUNDAN GELEN ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-11 02:16 | 2016-01-11 05:11 | 2.9236 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 84.7847 | 0 | 0
6916 | 1 | KONYA | MERAM | Fider: YAYLAPINAR1 TM: ALAKOVA TM DM: DM 23 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - OG KABLO BAŞLIĞI PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-11 05:43 | 2016-01-11 08:41 | 2.9694 | 1 | 4153 | 0 | 0 | 2.9694 | 12332.1028 | 0 | 0
6917 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA61 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-11 05:58 | 2016-01-11 08:08 | 2.1736 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.5208 | 0 | 0
6919 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KIZILCA1 TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-11 06:35 | 2016-01-11 09:57 | 3.3783 | 0 | 0 | 0 | 283 | 0 | 0 | 0 | 956.0683
6921 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: ULUKISLA2 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-11 06:59 | 2016-01-11 09:13 | 2.2347 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2347 | 0 | 0
6922 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 11301 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-11 07:05 | 2016-01-11 07:50 | 0.74361 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 22.3083 | 0 | 0
6923 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | Fider: EMİRGAZİ-2 TM: KARAPINAR TM DM: EMİRGAZİ DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-11 07:10 | 2016-01-11 10:27 | 3.2894 | 0 | 0 | 45 | 319 | 0 | 0 | 148.025 | 1049.3328
6925 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1113 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-11 07:29 | 2016-01-11 08:13 | 0.73278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73278 | 0 | 0
6927 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | Fider: GÜLŞEHİR TM: NEVŞEHİR-2-TM Kök: 17 NOLU KABIN | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-11 07:38 | 2016-01-11 07:59 | 0.34861 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 8.0181 | 0
6931 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: HALI SAHA TR1-19A | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-11 07:54 | 2016-01-11 08:26 | 0.53056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.53056 | 0 | 0
6933 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1364 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-11 07:42 | 2016-01-11 11:27 | 3.7503 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 142.5106 | 0 | 0
6934 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1269 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-11 07:57 | 2016-01-11 08:37 | 0.66139 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.3228 | 0 | 0
6935 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: HASANOBA TM: KARAPINAR TM | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-11 08:03 | 2016-01-11 10:31 | 2.4653 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4653 | 0
6936 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: KARAOREN2 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-11 07:46 | 2016-01-11 09:21 | 1.5833 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5833
6938 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TM: ŞEREFLİKOÇHİSAR TM | OG - SİGORTA ARIZASI - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-11 08:12 | 2016-01-11 09:56 | 1.7389 | 0 | 0 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 817.2778
6941 | 1 | NİĞDE | BOR | Fider: ÇUKURKUYU TM: BOR TM Kök: KARA TEPE MONOBLOK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-11 08:27 | 2016-01-11 09:06 | 0.63528 | 18 | 1354 | 0 | 0 | 11.435 | 860.1661 | 0 | 0
6946 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: ATASAN2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-11 08:31 | 2016-01-11 11:15 | 2.7222 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 40.8333
6947 | 1 | KONYA | KULU | TR: KULU TR 83A | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-11 08:35 | 2016-01-11 09:15 | 0.66389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66389 | 0 | 0
6948 | 1 | KONYA | KULU | Fider: KOZANLI8 TR - CAKMAKBURUN YAYLASI1 TR TM: KULU TM DM: KULU DM Kök: KOZANLI TR8 | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-11 08:38 | 2016-01-11 10:10 | 1.5453 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.3622
6949 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 31101 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-11 08:31 | 2016-01-11 09:00 | 0.47639 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6.1931 | 0 | 0
6951 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SELCUK3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-11 08:31 | 2016-01-11 13:31 | 5 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 305 | 0 | 0
6957 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SULTANHANI18 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-11 08:48 | 2016-01-11 09:43 | 0.91694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91694 | 0 | 0
6958 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HATIP1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-11 09:01 | 2016-01-11 14:01 | 5 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 990 | 0 | 0
6960 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: HÖYÜK TM: NİĞDE-2-TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-11 08:56 | 2016-01-11 09:52 | 0.94833 | 4 | 214 | 1 | 23 | 3.7933 | 202.9433 | 0.94833 | 21.8117
6965 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: OVACIK GRUP TM: NİĞDE-2-TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-11 08:58 | 2016-01-11 10:35 | 1.6181 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 32.3611 | 0
6967 | 1 | KONYA | ÇELTİK | Fider: F4 Çeltik 2 TM: YUNAK TM Kök: GÖKPINAR KÖK 1 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-11 09:02 | 2016-01-11 15:05 | 6.0408 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0408 | 0
6970 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: YENIKENT1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-11 09:05 | 2016-01-11 11:22 | 2.2833 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2833
6973 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAASLAN AYBAHCE15 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-11 09:06 | 2016-01-11 10:46 | 1.6661 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6661 | 0 | 0
6975 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: ZAFERIYE1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-11 09:08 | 2016-01-11 12:53 | 3.7569 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7569 | 0 | 0
6977 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ2-22A TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-11 09:08 | 2016-01-11 10:37 | 1.4889 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.8889 | 0 | 0
6985 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: BUSAN5 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-11 09:24 | 2016-01-11 10:31 | 1.1219 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1219 | 0 | 0
6986 | 1 | KONYA | YUNAK | Fider: F3 İshakuşağı TM: YUNAK TM | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-11 09:27 | 2016-01-11 15:17 | 5.835 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.835 | 0
6987 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: BULDUK TM: CİHANBEYLİ TM DM: YENİCEOBA KARTER DM | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-11 09:26 | 2016-01-11 15:25 | 5.9806 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 944.9278
6995 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: SEYDİSEHİR TM - F11 BOZKIR 2 ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM Kök: GÖKHÜYÜK MODÜLER | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-11 09:36 | 2016-01-11 10:11 | 0.5875 | 0 | 0 | 3 | 226 | 0 | 0 | 1.7625 | 132.775
6999 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: ESKI HASTAHANE23 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-11 09:38 | 2016-01-11 10:06 | 0.47778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.47778 | 0 | 0
7001 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: GULDERE1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-11 09:37 | 2016-01-11 11:53 | 2.2725 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2725
7003 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SANAYİ TR6 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-11 09:40 | 2016-01-11 11:58 | 2.3058 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 115.2917 | 0 | 0
7004 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: YAZIBELEN2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-11 09:43 | 2016-01-11 12:54 | 3.1883 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1883
7010 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HACI ISA EFENDI3 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-11 09:01 | 2016-01-11 10:11 | 1.1667 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 291.6667 | 0 | 0
7017 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SELCUK2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-11 10:06 | 2016-01-11 10:43 | 0.62833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.62833 | 0 | 0
7018 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: ÇAYIR TR 5 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - AG- ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-11 10:05 | 2016-01-11 15:14 | 5.1594 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1594
7025 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: DEMIRCILER3 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-11 10:21 | 2016-01-11 12:19 | 1.9681 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9681 | 0 | 0
7026 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: KURTUSAGI2 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-11 10:25 | 2016-01-11 12:03 | 1.6317 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6317 | 0 | 0
7030 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: CIHANBEYLI17A TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-11 10:28 | 2016-01-11 10:56 | 0.46389 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 10.6694 | 0 | 0
7033 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: SAHINEFENDI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ŞEBEKE KLEMENS BAĞLANTILARI GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-11 10:24 | 2016-01-11 11:53 | 1.4944 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.9889 | 0 | 0
7038 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: ÇUMRA TM: KARAPINAR TM Kök: KURTBASAN KÖK | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-11 10:39 | 2016-01-11 11:55 | 1.2756 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2756 | 0
7041 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: KEÇİLİ-1 TM: KONYA-3 TM DM: KARATAY DM 35 IM: İM-7-KARAKAYIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-11 10:01 | 2016-01-11 14:25 | 4.4 | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 | 1205.6 | 0 | 0
7047 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: DEMIRCILER3 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-11 10:50 | 2016-01-11 12:20 | 1.4992 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4992 | 0 | 0
7051 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: 24 AGUSTOS ILKOKULU TR 1.14 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-11 11:01 | 2016-01-11 13:01 | 2 | 0 | 405 | 0 | 0 | 0 | 810 | 0 | 0
7055 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: BUSAN5 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-11 11:00 | 2016-01-11 11:45 | 0.75833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75833 | 0 | 0
7056 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: TATKÖY 2 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-11 11:00 | 2016-01-11 14:18 | 3.3072 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3072 | 0 | 0
7057 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: BUDAK3 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-11 10:59 | 2016-01-11 12:03 | 1.0625 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0625 | 0 | 0
7058 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR104 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-11 11:01 | 2016-01-11 16:47 | 5.7667 | 0 | 323 | 0 | 0 | 0 | 1862.6333 | 0 | 0
7063 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: OSMANCIK6 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-11 11:13 | 2016-01-11 13:54 | 2.6889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6889 | 0 | 0
7071 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: BUSAN6 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-11 11:31 | 2016-01-11 12:01 | 0.51194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51194 | 0 | 0
7077 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM: SEYDİŞEHİR TM TR: BOZKIR18 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-11 11:38 | 2016-01-11 13:00 | 1.3622 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.8978 | 0 | 0
7079 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: AKCAY TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-11 11:38 | 2016-01-11 13:19 | 1.6967 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6967 | 0 | 0
7086 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR: TR-YESILYURT | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-11 11:37 | 2016-01-11 13:35 | 1.9744 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9744
7087 | 1 | KONYA | BOZKIR | Fider: F-3 BELÖREN TM: GÜNEYSINIR TM DM: GÜNEYSINIR DM Kök: SARIOĞLAN KÖK1 | OG - GERİLİM YÜKSEK - OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-11 11:45 | 2016-01-11 13:22 | 1.6161 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 53.3317
7099 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KUZGUNKAVAK TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-11 11:57 | 2016-01-11 13:56 | 1.9889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9889 | 0 | 0
7101 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: KARKIN1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-11 12:03 | 2016-01-11 13:12 | 1.1569 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1569 | 0 | 0
7104 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: ACIGOL3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-11 12:07 | 2016-01-11 12:50 | 0.71417 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 16.4258 | 0 | 0
7105 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: GOZLU6 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-11 12:07 | 2016-01-11 13:35 | 1.4781 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4781 | 0 | 0
7107 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HAFIF KIMYACILAR1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-11 12:13 | 2016-01-11 13:11 | 0.97194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.97194 | 0 | 0
7111 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: F-6 MERKEZ TM: ALİBEYHÜYÜĞÜ TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE TELLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-11 12:20 | 2016-01-11 14:51 | 2.5222 | 3 | 1024 | 4 | 24 | 7.5667 | 2582.7556 | 10.0889 | 60.5333
7113 | 1 | KONYA | ILGIN | TM: ILGIN TM Kök: MEYDANLI KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-11 10:31 | 2016-01-11 14:53 | 4.3703 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21.8514
7114 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: BEHLULBEY MH31 TR 400 | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-11 12:22 | 2016-01-11 15:02 | 2.6706 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6706 | 0 | 0
7116 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | Fider: ÇAYAĞZI DM TM: KIRŞEHİR TM DM: ÇAYAĞAZI DM Kök: AKPINAR KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-11 12:24 | 2016-01-11 14:15 | 1.85 | 0 | 0 | 4 | 165 | 0 | 0 | 7.4 | 305.25
7119 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: KALABA3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-11 12:34 | 2016-01-11 15:03 | 2.4833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4833 | 0 | 0
7121 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SELCUK3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-11 12:31 | 2016-01-11 15:56 | 3.4167 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 187.9167 | 0 | 0
7125 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: HAYDARLI TR1 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-11 12:48 | 2016-01-11 14:11 | 1.3783 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 22.0533
7126 | 1 | KONYA | MERAM | TR: LADIKLI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-11 12:49 | 2016-01-11 13:20 | 0.51417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51417 | 0 | 0
7131 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR: GUZELYURT19 TR | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-11 12:58 | 2016-01-11 13:16 | 0.30139 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 11.7542 | 0 | 0
7132 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA-1 TM DM: DM 16 AKINCILAR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-11 13:01 | 2016-01-11 15:01 | 2 | 0 | 406 | 0 | 0 | 0 | 812 | 0 | 0
7133 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | Fider: AKSARAY-ACIGÖL TM: NEVŞEHİR-2-TM TR: BAGLICA1 TR DM: ACIGÖL DM IM: ACIGÖL IM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-11 10:01 | 2016-01-11 15:30 | 5.4833 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 5.4833 | 126.1167
7135 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: SEHIR-6 TM: TÜMOSAN TM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-11 13:04 | 2016-01-11 15:12 | 2.1278 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 376.6167
7137 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: SUDURAĞI TM: KARAMAN TM | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-11 13:08 | 2016-01-11 15:17 | 2.1478 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1478 | 0
7141 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: YORAZLAR 1 TR 50 | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-11 13:16 | 2016-01-11 15:04 | 1.8028 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8028
7153 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: MATBAACILAR3 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-11 13:31 | 2016-01-11 14:10 | 0.65306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65306 | 0 | 0
7154 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: GOZLU4 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-11 12:57 | 2016-01-11 13:33 | 0.60972 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.60972
7160 | 1 | KONYA | KULU | TR: BOZAN4 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-11 13:42 | 2016-01-11 14:38 | 0.935 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.935
7161 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: HACIABDULLAH TM: MİSLİOVA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-11 13:42 | 2016-01-11 16:38 | 2.93 | 3 | 260 | 0 | 2 | 8.79 | 761.8 | 0 | 5.86
7162 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: MEYDANLI1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-11 13:43 | 2016-01-11 15:22 | 1.6503 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6503
7165 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: KEÇİLİ-1 TM: KONYA-3 TM DM: KARATAY DM 35 IM: İM 7 KARAKAYIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-11 13:01 | 2016-01-11 17:01 | 4 | 0 | 364 | 0 | 0 | 0 | 1456 | 0 | 0
7166 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR27 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-11 13:50 | 2016-01-11 16:16 | 2.4261 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4261 | 0 | 0
7170 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR: AKKISE7 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-11 13:59 | 2016-01-11 16:51 | 2.8603 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.7206 | 0 | 0
7177 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: AKINCILAR TR5 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-11 14:11 | 2016-01-11 15:15 | 1.0642 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0642 | 0 | 0
7189 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Fider: KURŞUNLU TM: LADİK TM | OG - KESİCİ AÇMASI-DİĞER - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-11 14:27 | 2016-01-11 16:00 | 1.5564 | 0 | 356 | 5 | 28 | 0 | 554.0744 | 7.7819 | 43.5789
7193 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1455 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-11 14:31 | 2016-01-11 15:48 | 1.2736 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2736 | 0 | 0
7195 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Fider: BOZCAMAHMUT1 KÖK-MUTLU KÖK TM: KIZÖREN TM Kök: BOZCAMAHMUT KÖK1 | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANLI TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-14 10:01 | 2016-01-14 10:26 | 0.41667 | 0 | 0 | 600 | 1300 | 0 | 0 | 250 | 541.6667
7196 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: HACIPINAR9 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-11 14:29 | 2016-01-11 19:42 | 5.2094 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 98.9794
7197 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: IMRENLER1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-11 14:40 | 2016-01-11 15:05 | 0.42361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.42361 | 0 | 0
7208 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: KILEDERE11 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-11 14:48 | 2016-01-11 15:47 | 0.98528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98528 | 0 | 0
7210 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BUYUKKAYACIK7 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-11 14:49 | 2016-01-11 15:29 | 0.66167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66167
7211 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | TM: ŞEREFLİKOÇHİSAR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-11 14:49 | 2016-01-11 15:45 | 0.9275 | 0 | 3000 | 0 | 2500 | 0 | 2782.5 | 0 | 2318.75
7219 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR: KALECIK2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-11 14:57 | 2016-01-11 17:47 | 2.835 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.835 | 0 | 0
7222 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: CAYIRBASI1 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-11 15:02 | 2016-01-11 15:40 | 0.63278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63278 | 0 | 0
7224 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: KOMURCU1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-11 15:03 | 2016-01-11 21:04 | 6.0217 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0217
7236 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: AKCAYAZI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-11 15:22 | 2016-01-11 16:56 | 1.5697 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 40.8128
7239 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: BILEZIKLI1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-11 15:25 | 2016-01-11 17:37 | 2.1883 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1883
7244 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ASLIM AGAC ISLERI2 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-11 15:32 | 2016-01-11 16:03 | 0.51167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51167 | 0 | 0
7246 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: CULFA2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-11 15:36 | 2016-01-11 16:34 | 0.97917 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 46.0208
7247 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ2-13 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-11 15:31 | 2016-01-11 16:13 | 0.69333 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.7733
7248 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | Fider: ALTINHİSAR-1 TM: BOR TM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-11 15:37 | 2016-01-11 16:48 | 1.1683 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.8417 | 0 | 0 | 0
7259 | 1 | KONYA | MERAM | TR: LADIKLI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-11 15:55 | 2016-01-11 16:50 | 0.91222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91222 | 0 | 0
7262 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: KIZILKAYA TM: KARAMAN TM Kök: ÇUKURBAĞ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-11 15:57 | 2016-01-11 17:27 | 1.5042 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15.0417
7264 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: EREĞLİ-2 TM: EREĞLİ TM | OG - KESİCİ AÇMASI-DİĞER - MEKANİK ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-11 15:59 | 2016-01-11 18:17 | 2.2983 | 17 | 30454 | 43 | 7261 | 39.0717 | 69993.4433 | 98.8283 | 16688.1983
7266 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: ULUS TM: KARAPINAR TM | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-11 16:00 | 2016-01-11 16:32 | 0.52222 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.52222 | 0 | 0 | 0
7268 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: AKTAS MAH TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-11 16:03 | 2016-01-11 17:32 | 1.4772 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4772 | 0 | 0
7269 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HARMANCIK7 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-11 16:04 | 2016-01-11 17:17 | 1.2189 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2189 | 0 | 0
7270 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ 3-7 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-11 16:09 | 2016-01-11 16:43 | 0.55722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55722 | 0 | 0
7272 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HOROZLUHAN17 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-11 16:08 | 2016-01-11 21:21 | 5.2128 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.2128 | 0 | 0
7273 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: TATLICAK6 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-11 16:12 | 2016-01-11 19:14 | 3.0292 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0292 | 0 | 0
7276 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: KARACAOREN3 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-11 16:16 | 2016-01-11 16:52 | 0.60639 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.60639
7279 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR: BASKOY3 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-11 16:20 | 2016-01-11 17:22 | 1.0403 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0403 | 0 | 0
7285 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HOROZLUHAN38 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-11 16:32 | 2016-01-11 21:31 | 4.9931 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.9931 | 0 | 0
7286 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: HASANLAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-11 16:36 | 2016-01-11 18:38 | 2.03 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.09
7291 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Fider: MERAM TM: TOROSLAR TM Kök: HÜSNİYE KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-11 16:45 | 2016-01-11 17:28 | 0.70333 | 0 | 0 | 5 | 467 | 0 | 0 | 3.5167 | 328.4567
7294 | 1 | KONYA | MERAM | TR: LADIKLI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-11 16:30 | 2016-01-11 17:08 | 0.63139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63139 | 0 | 0
7296 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: CARIKLI CIFTLIGI TR1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-11 16:47 | 2016-01-11 17:49 | 1.0231 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0231
7301 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: ILICA MH28/A TR 160 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA YANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-11 17:04 | 2016-01-11 17:44 | 0.67333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67333 | 0 | 0
7302 | 1 | KONYA | YUNAK | Fider: F10 Yunak TM: YUNAK TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - SIKI BAĞDAN TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-11 17:05 | 2016-01-11 20:20 | 3.2522 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 403.2756 | 0 | 0
7310 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KEMERHISAR11 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-11 17:16 | 2016-01-11 18:28 | 1.1992 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 248.2275 | 0 | 0
7313 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SARACOGLU10 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-11 17:13 | 2016-01-11 17:43 | 0.49139 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 12.2847 | 0 | 0
7314 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: AKSEMSETTIN 01 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-11 17:20 | 2016-01-11 18:20 | 1.0072 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0072 | 0 | 0
7321 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C 36TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ALPEK KABLO EK YERİNDEN GELEN ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-11 17:32 | 2016-01-11 19:16 | 1.7256 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 138.0444 | 0 | 0
7322 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: SARAYKOY4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-11 17:34 | 2016-01-11 19:48 | 2.2342 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2342 | 0 | 0
7327 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: KABAKLI | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA YANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-11 17:54 | 2016-01-11 18:50 | 0.93389 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93389
7330 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: GOLKASI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-11 17:56 | 2016-01-11 18:37 | 0.68139 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.0883 | 0 | 0
7335 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: BELCEAGAC3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-11 18:16 | 2016-01-11 18:56 | 0.66694 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 55.3564
7336 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BUHARA01 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-11 18:18 | 2016-01-11 18:44 | 0.44083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.44083 | 0 | 0
7337 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: BEYAGIL1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-11 18:13 | 2016-01-11 20:08 | 1.9153 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 180.0361
7338 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Fider: ULUKIŞLA TM: EREĞLİ TM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-11 18:29 | 2016-01-11 19:29 | 1.0008 | 0 | 0 | 1 | 322 | 0 | 0 | 1.0008 | 322.2683
7345 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: YARMA TM: ÇUMRA TM Kök: KÜÇÜKKÖY KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-11 18:41 | 2016-01-11 20:15 | 1.5653 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 20.3486 | 0
7347 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: GUNYUZU2 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-11 18:41 | 2016-01-11 21:41 | 2.9931 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9931 | 0 | 0
7348 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: HIRKATOL2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE ARAÇ TEMASI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-11 18:48 | 2016-01-11 21:28 | 2.6717 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 40.075
7349 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: BELCEAGAC3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-11 18:55 | 2016-01-11 20:04 | 1.1508 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 95.5192
7350 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1081 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-11 18:55 | 2016-01-11 20:19 | 1.3908 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3908 | 0 | 0
7351 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SULTANHANI8 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-11 18:58 | 2016-01-11 20:05 | 1.1097 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1097 | 0 | 0
7352 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1057 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-11 18:58 | 2016-01-11 20:44 | 1.7594 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7594 | 0 | 0
7353 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: BÜSAN TM: KONYA-3 TM DM: KARATAY DM 35 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ABONE BAĞLANTISI-KESİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-11 19:17 | 2016-01-11 20:14 | 0.94556 | 12 | 108 | 0 | 0 | 11.3467 | 102.12 | 0 | 0
7354 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HACIVEYISZADE5 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-11 17:47 | 2016-01-11 19:56 | 2.1411 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1411 | 0 | 0
7358 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YESILTEPE9 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-11 19:38 | 2016-01-11 22:06 | 2.4631 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.3153 | 0 | 0
7360 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HACI IBALI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-11 19:52 | 2016-01-11 20:43 | 0.83972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83972 | 0 | 0
7362 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: KIZILAGIL4 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-11 20:16 | 2016-01-11 22:05 | 1.8283 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8283 | 0 | 0
7366 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: ÇAMARDI TM: NİĞDE-2-TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-11 20:45 | 2016-01-11 21:38 | 0.88278 | 1 | 162 | 1 | 1 | 0.88278 | 143.01 | 0.88278 | 0.88278
7377 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: KONUKLAR YOLU6 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-11 21:31 | 2016-01-11 23:01 | 1.4917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4917 | 0 | 0
7381 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30104 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-11 21:59 | 2016-01-11 22:18 | 0.31917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.31917 | 0 | 0
7388 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-8 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-11 22:51 | 2016-01-11 23:09 | 0.29972 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.1989 | 0 | 0
7389 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | Fider: AKÇAKENT TM: YERKÖY TM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-11 23:23 | 2016-01-11 23:50 | 0.45028 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 8.5553
7391 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ2-13 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-11 23:48 | 2016-01-12 00:55 | 1.12 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0
7393 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM: AVANOS TM1 Kök: 31 NOLU KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-12 11:01 | 2016-01-12 15:01 | 4 | 0 | 0 | 6 | 868 | 0 | 0 | 24 | 3472
7394 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM: AVANOS TM1 DM: ÜRGÜP DM1 Kök: CELİL KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-12 10:01 | 2016-01-12 15:01 | 5 | 0 | 0 | 14 | 1413 | 0 | 0 | 70 | 7065
7395 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 2 TM DM: DM 14 GW/3 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-12 02:01 | 2016-01-12 05:01 | 3 | 0 | 2367 | 0 | 0 | 0 | 7101 | 0 | 0
7396 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: PINARBAŞI TM: CİHANBEYLİ TM Kök: PINARBAŞI MONOBLOK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-12 12:01 | 2016-01-12 13:51 | 1.8333 | 0 | 0 | 61 | 486 | 0 | 0 | 111.8333 | 891
7397 | 1 | KONYA | MERAM | TR: AKYOKUS2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-12 09:01 | 2016-01-12 12:01 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
7398 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: BEYSEHIR16 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-12 09:01 | 2016-01-12 13:01 | 4 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0
7399 | 1 | KONYA | MERAM | Fider: DUTLU TM: KONYA-1 TM DM: KOZAĞAÇ DM22 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI - CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 2016-01-12 01:01 | 2016-01-12 02:01 | 1 | 4 | 1000 | 0 | 0 | 4 | 1000 | 0 | 0
7400 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: PETLAS AŞ 2 (6,3 KV) TM: PETLAS TM DM: KIRŞEHİR DM 3 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-12 02:01 | 2016-01-12 04:01 | 2 | 0 | 23500 | 0 | 0 | 0 | 47000 | 0 | 0
7401 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | Fider: YEŞİLDERE-1 TM: KARAMAN OSB TM DM: KAYAÖNÜ DM Kök: AYRANCI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-12 09:01 | 2016-01-12 14:01 | 5 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
7402 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KEMERHISAR14 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-12 09:01 | 2016-01-12 14:01 | 5 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0
7405 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: SEYDİSEHİR TM - F2 SEYDİŞEHİR 1 ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-12 08:31 | 2016-01-12 10:14 | 1.7167 | 0 | 338 | 0 | 0 | 0 | 580.2333 | 0 | 0
7406 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Fider: GÜLŞEHİR TM: NEVŞEHİR-2-TM TR: BASANSARNIC1 TR Kök: OZAY KABIN | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-12 10:01 | 2016-01-12 15:06 | 5.0833 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 940.4167
7407 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HACIVEYISZADE2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-12 00:12 | 2016-01-12 01:21 | 1.1514 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1514 | 0 | 0
7409 | 1 | KONYA | AHIRLI | Fider: F11 BOZKIR 2 ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM DM: BALIKLAVA DM Kök: BÜYÜKÖZ KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-12 09:31 | 2016-01-12 14:31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 375
7411 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: GOKHUYUK3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-12 09:01 | 2016-01-12 14:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 450
7412 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: BEYSEHIR53 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-12 00:37 | 2016-01-12 01:22 | 0.74583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74583 | 0 | 0
7414 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YENIBAHCE7 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-12 09:01 | 2016-01-12 16:31 | 7.5 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 112.5 | 0 | 0
7415 | 1 | KONYA | MERAM | Fider: ALAKOVA1 TM: ALAKOVA TM DM: MERAM DM26 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-12 09:01 | 2016-01-12 16:01 | 7 | 22 | 688 | 30 | 2 | 154 | 4816 | 210 | 14
7416 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: MUMUNLUYAYLA1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-12 05:59 | 2016-01-12 09:28 | 3.4828 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4828
7419 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: KAMYON GARAJI TR 1.20B | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-12 06:54 | 2016-01-12 07:28 | 0.56694 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.7008 | 0 | 0
7421 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: DOGALA2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-12 07:18 | 2016-01-12 09:17 | 1.9728 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 45.3739
7422 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-120 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-12 07:23 | 2016-01-12 09:04 | 1.6906 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.3811 | 0 | 0
7424 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: TISAN TR 2.1A | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE CİSİM DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-12 07:26 | 2016-01-12 07:58 | 0.53083 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 8.4933 | 0 | 0
7425 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: HUSEYINBEY1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ-CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2016-01-12 07:32 | 2016-01-12 09:37 | 2.0842 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20.8417
7426 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Fider: DEREÇİNE TM: AKŞEHİR TM Kök: ATAKENT KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE TELLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-12 07:33 | 2016-01-12 10:45 | 3.1986 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 | 802.8514 | 0 | 0
7429 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1269 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-12 07:48 | 2016-01-12 08:22 | 0.57917 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1583 | 0 | 0
7431 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: CAMLI3 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-12 07:52 | 2016-01-12 09:50 | 1.9564 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.8256 | 0 | 0
7434 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: HIMMETLI1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-12 07:56 | 2016-01-12 09:31 | 1.5856 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5856
7436 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: YENI MEZARLIK TR 1.39 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-12 07:58 | 2016-01-12 10:13 | 2.2444 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.7111 | 0 | 0
7437 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Fider: REİS TM: AKŞEHİR TM Kök: KARAHÜYÜK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-12 08:06 | 2016-01-12 09:12 | 1.1028 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.5139 | 0 | 0 | 0
7438 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: GOLKASI2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-12 08:11 | 2016-01-12 09:26 | 1.2614 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2614 | 0 | 0
7439 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: OGUZELI3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-12 07:31 | 2016-01-12 09:10 | 1.6489 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 51.1156
7440 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: SEYDİŞEHİR TM - F1 TARAŞÇI ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-12 08:12 | 2016-01-12 09:02 | 0.82917 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 10.7792
7445 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: DUMLUPINAR 05 (CUMHURİYET 23) | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-12 08:31 | 2016-01-12 13:31 | 5 | 0 | 835 | 0 | 0 | 0 | 4175 | 0 | 0
7446 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MALAZGIRT6 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-12 08:31 | 2016-01-12 11:12 | 2.6833 | 0 | 451 | 0 | 0 | 0 | 1210.1833 | 0 | 0
7458 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4D 18TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-12 09:01 | 2016-01-12 14:01 | 5 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
7461 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: GUVERCINLIK2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-12 09:00 | 2016-01-12 09:51 | 0.84417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84417 | 0 | 0
7467 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: ILGIN TM DM: KADINHANI DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-12 09:01 | 2016-01-12 14:01 | 5 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 805 | 0 | 0
7468 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: AKPINAR TR-1 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-12 09:07 | 2016-01-12 11:32 | 2.4256 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.8511 | 0 | 0
7469 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | Fider: ACIGÖL TM TM: NEVŞEHİR-2-TM DM: ACIGÖL DM IM: ACIGÖL IM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-12 09:08 | 2016-01-12 12:21 | 3.2208 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.8833 | 0
7471 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ALTUNTAS3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-12 09:08 | 2016-01-12 09:32 | 0.39222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.39222 | 0 | 0
7475 | 1 | KONYA | YUNAK | Fider: KUYUBAŞI FİDER 12 TM: YUNAK TM Kök: EĞRİKUYU KÖK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-12 09:16 | 2016-01-12 10:10 | 0.88694 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88694 | 0
7482 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR: KAYAONU1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-12 09:15 | 2016-01-12 10:56 | 1.6719 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6719
7485 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HATIP1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-12 09:01 | 2016-01-12 14:05 | 5.0739 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 1004.63 | 0 | 0
7487 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ2-13 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-12 09:24 | 2016-01-12 10:42 | 1.3053 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 36.5478 | 0 | 0
7489 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 11205 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-12 09:29 | 2016-01-12 10:25 | 0.91861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91861 | 0 | 0
7496 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR: BAGIRSI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-12 09:36 | 2016-01-12 14:01 | 4.4103 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.6411
7500 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Fider: GÖZLÜ TM: LADİK TM Kök: KUYULUSEBİL MODÜLER KÖK | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-12 09:53 | 2016-01-12 12:30 | 2.6111 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6111 | 0
7501 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: BESKAVAK MEZARLIK TR 3.44 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-12 09:53 | 2016-01-12 10:21 | 0.46583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.46583 | 0 | 0
7503 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: DULKADIRLIYARIMKALE | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-12 09:54 | 2016-01-12 11:16 | 1.3686 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3686
7506 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: EK SANAYI DOKUMCULER TR 1.36 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-12 09:58 | 2016-01-12 12:37 | 2.645 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.58 | 0 | 0
7508 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: KIRSEHIR DM2 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-12 09:59 | 2016-01-12 11:38 | 1.6478 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6478 | 0 | 0
7514 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | Fider: FİDER 11 KOZAKLI TM: KALABA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-12 10:01 | 2016-01-12 12:07 | 2.1053 | 0 | 0 | 5 | 200 | 0 | 0 | 10.5264 | 421.0556
7521 | 1 | KONYA | HADİM | TR: YAGCILAR DERE1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-12 10:09 | 2016-01-12 10:40 | 0.53028 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.7119
7522 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: TATLICAK1 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-12 10:10 | 2016-01-12 13:17 | 3.1247 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1247 | 0 | 0
7524 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | Fider: ÇAMARDI TM: NİĞDE-2-TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-12 10:10 | 2016-01-12 10:49 | 0.65583 | 1 | 50 | 1 | 150 | 0.65583 | 32.7917 | 0.65583 | 98.375
7525 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: HASTAHANE ALTI TR 1.7 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-12 10:12 | 2016-01-12 14:14 | 4.0244 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20.1222 | 0 | 0
7527 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KOLCA1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-12 10:15 | 2016-01-12 11:48 | 1.5631 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5631
7532 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SULTANHANI1 TR | AG - PANO / BOX HASARI - AG BOX SİGORTALI -SİGORTASIZ YÜK AYIRICI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-12 10:20 | 2016-01-12 11:08 | 0.78806 | 0 | 313 | 0 | 0 | 0 | 246.6614 | 0 | 0
7537 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Fider: DEREÇİNE TM: AKŞEHİR TM Kök: YENİKÖY KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-12 10:22 | 2016-01-12 11:57 | 1.5858 | 2 | 75 | 0 | 0 | 3.1717 | 118.9375 | 0 | 0
7542 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR36 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-12 10:01 | 2016-01-12 13:16 | 3.25 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 | 1014 | 0 | 0
7544 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR24 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-12 10:36 | 2016-01-12 11:39 | 1.0631 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0631 | 0 | 0
7546 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: YENICEOBA19 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-12 10:35 | 2016-01-12 12:16 | 1.6703 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.3622 | 0 | 0
7548 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: BAĞLAMA TR2 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-12 10:41 | 2016-01-12 12:05 | 1.3981 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3981 | 0 | 0
7552 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR: BASKOY4 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-12 10:47 | 2016-01-12 12:46 | 1.9978 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9978 | 0 | 0
7555 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: KALE TR 3.38 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-12 10:49 | 2016-01-12 14:05 | 3.2717 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.3583 | 0 | 0
7557 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ADSIZ7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-12 10:50 | 2016-01-12 13:42 | 2.8731 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 71.8264 | 0 | 0
7562 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: CICEKLIK TR 1.13 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-12 11:01 | 2016-01-12 13:01 | 2 | 0 | 490 | 0 | 0 | 0 | 980 | 0 | 0
7564 | 1 | KONYA | KULU | Fider: DİNEK MODÜLER KÖK - YAZIÇAYIRI4 TR TM: KULU TM DM: KULU DM Kök: DİNEK MODÜLER KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-12 10:55 | 2016-01-12 12:13 | 1.2914 | 3 | 0 | 2 | 350 | 3.8742 | 0 | 2.5828 | 451.9861
7568 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Fider: REİS TM: AKŞEHİR TM Kök: ALTUNTAŞ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-12 11:00 | 2016-01-12 11:51 | 0.85333 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 98.1333 | 0 | 0
7571 | 1 | KONYA | YUNAK | Fider: YUNAK TM - FİDER7 ALTINOVA TM: YUNAK TM DM: BİRİMLER DM | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE KESİCİ AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-12 11:02 | 2016-01-12 12:21 | 1.3139 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3139 | 0
7577 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: TATLICA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-12 11:00 | 2016-01-12 12:22 | 1.3519 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 20.2792
7580 | 1 | KONYA | KULU | TR: CANIMANA1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-12 11:12 | 2016-01-12 12:04 | 0.86306 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86306
7585 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ2-14B TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-12 11:15 | 2016-01-12 12:46 | 1.5092 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.5458 | 0 | 0
7586 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: GOZLU4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-12 11:13 | 2016-01-12 13:43 | 2.4933 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4933 | 0 | 0
7588 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: OGUZELI3 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-12 10:44 | 2016-01-12 12:26 | 1.7081 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7081 | 0 | 0
7589 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Fider: ALTINEKİN-1 TM: LADİK TM Kök: BAŞHÜYÜK YEŞİL HAT KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-DİĞER - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-12 11:21 | 2016-01-12 12:44 | 1.3972 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 29.3417 | 0
7592 | 1 | KONYA | DERBENT | TR: MULAYIM1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-12 11:00 | 2016-01-12 12:58 | 1.9686 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 29.5292 | 0 | 0
7597 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SULTANHANI8 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ-CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2016-01-12 11:35 | 2016-01-12 12:07 | 0.5325 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 18.6375 | 0 | 0
7603 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MIMARSINAN02 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-12 11:44 | 2016-01-12 12:39 | 0.90694 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8139 | 0 | 0
7606 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: HACILAR1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-12 11:48 | 2016-01-12 16:20 | 4.5367 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5367
7615 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: OZYAYLA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-12 11:59 | 2016-01-12 15:26 | 3.4522 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 75.9489
7622 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: YORAZLAR 1 TR 50 | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-12 12:13 | 2016-01-12 14:43 | 2.5089 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5089
7624 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: UZUMCU2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-12 12:19 | 2016-01-12 14:33 | 2.2375 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2375 | 0 | 0
7627 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: 24 AGUSTOS ILKOKULU TR 1.14 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-12 12:23 | 2016-01-12 13:40 | 1.2897 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2897 | 0 | 0
7630 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | Fider: SULTANHANI-2 TM: TÜMOSAN TM | OG - SİGORTA ARIZASI - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-12 12:23 | 2016-01-12 13:33 | 1.1611 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 18.5778
7631 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: YENI MEZARLIK TR 1.35 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-12 12:26 | 2016-01-12 15:32 | 3.1017 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 46.525 | 0 | 0
7633 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ATAKENT5 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-12 12:12 | 2016-01-12 12:35 | 0.37972 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 9.4931 | 0 | 0
7634 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: KOMURCU2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-12 12:32 | 2016-01-12 13:22 | 0.83306 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 16.6611
7635 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: BEYKONAK 1 TR 100 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-12 12:36 | 2016-01-12 15:11 | 2.58 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.58 | 0 | 0
7637 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: POSTALLI2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-12 12:38 | 2016-01-12 14:24 | 1.7736 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7736
7639 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ESENLER 04 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-12 12:31 | 2016-01-12 16:14 | 3.7167 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 572.3667 | 0 | 0
7643 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: KAMYON GARAJI TR 1.20B | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-12 12:35 | 2016-01-12 14:24 | 1.8136 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.0681 | 0 | 0
7645 | 1 | KONYA | KULU | TR: KOMUSINI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-12 12:50 | 2016-01-12 14:26 | 1.6042 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 27.2708
7646 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR: KARAAGA6 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-12 12:51 | 2016-01-12 13:42 | 0.84667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84667 | 0 | 0
7647 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: SEYDİSEHİR TM - F2 SEYDİŞEHİR 1 ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM DM: SEYDİŞEHİR DM2 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-12 12:55 | 2016-01-12 14:35 | 1.6583 | 0 | 8 | 14 | 166 | 0 | 13.2667 | 23.2167 | 275.2833
7648 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: YENI SANAYI21 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-12 12:55 | 2016-01-12 15:26 | 2.5119 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5119 | 0 | 0
7652 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | Fider: KIRŞEHİR MERKEZ TM: PETLAS TM | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-12 13:01 | 2016-01-12 14:13 | 1.2039 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 107.1461
7655 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | Fider: SEHIR-5 TM: TÜMOSAN TM | OG - SİGORTA ARIZASI - TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-12 13:05 | 2016-01-12 15:47 | 2.71 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 623.3
7656 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-3 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-12 13:06 | 2016-01-12 13:27 | 0.34417 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.0325 | 0 | 0
7658 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: MAHMUTHISAR 1 TR 160 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-12 13:09 | 2016-01-12 15:00 | 1.86 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 74.4
7660 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR14 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-12 13:11 | 2016-01-12 14:17 | 1.1075 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1075 | 0 | 0
7665 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: CAMLI3 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-12 13:18 | 2016-01-12 17:36 | 4.3044 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21.5222 | 0 | 0
7666 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: GEDIL5 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-12 13:19 | 2016-01-12 15:26 | 2.1181 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 52.9514 | 0 | 0
7668 | 1 | KONYA | BOZKIR | Fider: F10 BOZKIR 1 ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM DM: BALIKLAVA DM Kök: HARMANPINAR KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-12 13:19 | 2016-01-12 14:38 | 1.3283 | 0 | 501 | 0 | 0 | 0 | 665.495 | 0 | 0
7670 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: HALI SAHA TR1-19A | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-12 13:21 | 2016-01-12 13:46 | 0.41139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.41139 | 0 | 0
7672 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Fider: BELEDİYE-2 TM: AKŞEHİR TM Kök: KARAYOLLARI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-12 12:30 | 2016-01-12 13:40 | 1.1758 | 0 | 3685 | 0 | 0 | 0 | 4332.9458 | 0 | 0
7675 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: KARABULUT7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-12 13:24 | 2016-01-12 14:08 | 0.73278 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.1294 | 0 | 0
7682 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR17 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-12 13:29 | 2016-01-12 14:05 | 0.59972 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 10.795 | 0 | 0
7685 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: BAGKUR EVLERI TR 1.27 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-12 13:34 | 2016-01-12 17:29 | 3.9078 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 35.17 | 0 | 0
7686 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: EREĞLİ-1 TM: EREĞLİ TM TR: EREGLI1149 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-12 10:01 | 2016-01-12 13:47 | 3.7667 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 301.3333 | 0 | 0
7690 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: MAHRUKATCILAR TR 2.45 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-12 13:05 | 2016-01-12 16:09 | 3.07 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.42 | 0 | 0
7692 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: DEMIRCILER3 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-12 13:46 | 2016-01-12 15:14 | 1.4767 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4767 | 0 | 0
7694 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ALTUNTAS5 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-12 13:48 | 2016-01-12 18:21 | 4.5367 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5367 | 0 | 0
7696 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 31104 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-12 13:52 | 2016-01-12 14:39 | 0.775 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 29.45 | 0 | 0
7701 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: SEYDİSEHİR TM - F2 SEYDİŞEHİR 1 ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM DM: SEYDİŞEHİR DM2 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-12 13:51 | 2016-01-12 14:45 | 0.88778 | 0 | 1727 | 0 | 0 | 0 | 1533.1922 | 0 | 0
7703 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: KERPICLIK TR 2.22 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-12 13:59 | 2016-01-12 15:45 | 1.7717 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.63 | 0 | 0
7704 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 2 TM DM: DM 03 BOSNA HERSEK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-12 13:59 | 2016-01-12 14:56 | 0.95583 | 12 | 1250 | 0 | 0 | 11.47 | 1194.7917 | 0 | 0
7705 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR: HACIISMAILLI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-12 14:01 | 2016-01-12 15:45 | 1.7231 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 31.015
7706 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ2-22A TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-12 14:02 | 2016-01-12 16:08 | 2.1022 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 42.0444 | 0 | 0
7709 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: ALİBEYHÜYÜĞÜ12 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-12 14:06 | 2016-01-12 15:05 | 0.97667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.97667 | 0 | 0
7718 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TR: KOSEFAKİLİ TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE CİSİM DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-12 14:16 | 2016-01-12 15:51 | 1.5914 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 36.6019
7720 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ANADOLU SANAYI1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-12 14:17 | 2016-01-12 15:13 | 0.94194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94194 | 0 | 0
7722 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: CALTI3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-12 14:22 | 2016-01-12 18:22 | 4.0097 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0097
7723 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: KAZANKAYA TR2-1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-12 09:01 | 2016-01-12 14:23 | 5.3667 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 805 | 0 | 0
7727 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ILICAK1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-12 14:27 | 2016-01-12 16:00 | 1.5592 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.2367 | 0 | 0
7729 | 1 | KONYA | DERBENT | TR: MULAYIM1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-12 14:35 | 2016-01-12 16:04 | 1.4906 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4906
7733 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Fider: GÖZLÜ TM: LADİK TM Kök: KUYULUSEBİL MODÜLER KÖK | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-12 14:42 | 2016-01-12 16:41 | 1.9831 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9831 | 0
7734 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: SELCUKLU LISESI TR 1.19 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-12 14:46 | 2016-01-12 17:14 | 2.4644 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.9289 | 0 | 0
7737 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR: SULEYMANHUYUGU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-12 14:56 | 2016-01-12 15:46 | 0.83306 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.8314
7741 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BOSNAHERSEK16 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-12 14:58 | 2016-01-12 16:58 | 2.0117 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0117
7743 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Fider: KAMAN 1 TM: HİRFANLI HES TM DM: KAMAN DM Kök: ESENTEPE KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-12 15:03 | 2016-01-12 15:31 | 0.47861 | 0 | 0 | 3 | 209 | 0 | 0 | 1.4358 | 100.0297
7746 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: AKŞEMSETTİN 02 (ÇAKIN 02) | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-12 15:05 | 2016-01-12 16:50 | 1.7469 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7469 | 0 | 0
7749 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ESENLİK YENİ TR 3.48 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-12 15:07 | 2016-01-12 17:17 | 2.1661 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 149.4617 | 0 | 0
7758 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: BESKAVAK ILKOKULU TR 3.43 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-12 15:21 | 2016-01-12 16:15 | 0.91028 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 28.2186 | 0 | 0
7760 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: TASAGIL1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-12 15:20 | 2016-01-12 16:06 | 0.76194 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 11.4292 | 0 | 0
7761 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60811 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-12 15:20 | 2016-01-12 16:10 | 0.82972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82972 | 0 | 0
7763 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MUSALLA3 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-12 15:23 | 2016-01-12 18:05 | 2.6886 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6886 | 0 | 0
7765 | 1 | KONYA | AKÖREN | TR: KAYASU2 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA YANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-12 15:28 | 2016-01-12 16:08 | 0.66528 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66528
7766 | 1 | KONYA | HADİM | TR: KESEFLI2 TR | AG- TEL KOPMASI - BUZ YÜKÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-12 15:26 | 2016-01-12 17:35 | 2.1483 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 27.9283
7767 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR6 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-12 15:28 | 2016-01-12 15:53 | 0.43111 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.86222 | 0 | 0
7768 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 11101 | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-12 15:31 | 2016-01-12 16:26 | 0.92028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.92028 | 0 | 0
7771 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: BAGKUR EVLERI YANI TR 1.28 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-12 15:38 | 2016-01-12 17:33 | 1.9147 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 45.9533 | 0 | 0
7773 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: KADINHANI17 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-12 15:41 | 2016-01-12 17:23 | 1.7106 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 102.6333 | 0 | 0
7778 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR: BERENDI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-12 15:45 | 2016-01-12 17:42 | 1.9392 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9392
7781 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: GUMUSLER9 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-12 15:42 | 2016-01-12 17:34 | 1.8597 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8597
7792 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Fider: NEVŞEHİR MERKEZ 1 TM: NEVŞEHİR-2-TM DM: NEVSEHIR DM01 TR01 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-12 16:06 | 2016-01-12 16:52 | 0.7525 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7525 | 0
7793 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: GEDIL5 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-12 16:06 | 2016-01-12 16:53 | 0.78028 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 19.5069 | 0 | 0
7794 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR: AKPINAR1 TR | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-12 16:07 | 2016-01-12 16:28 | 0.35722 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.8578
7800 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: CULLAR1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-12 16:16 | 2016-01-12 17:14 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 90.21
7802 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HARMANCIK13 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-12 16:18 | 2016-01-12 17:25 | 1.1189 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1189 | 0 | 0
7803 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-120 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-12 16:18 | 2016-01-12 17:43 | 1.4275 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 15.7025 | 0 | 0
7804 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: BESKAVAK MEZARLIK TR 3.44 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-12 16:19 | 2016-01-12 17:51 | 1.5342 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 84.3792 | 0 | 0
7806 | 1 | KONYA | KULU | TR: CANIMANA2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-12 16:18 | 2016-01-12 17:54 | 1.5917 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 50.9333
7807 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: KIZILKAYA TM: KARAMAN TM Kök: ÇUKURBAĞ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-12 16:19 | 2016-01-12 17:25 | 1.0978 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.9778
7809 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: İNSUYU TM: CİHANBEYLİ TM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-12 16:19 | 2016-01-12 18:57 | 2.6378 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 36.9289
7810 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: TOPCU TR 1.15 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-12 16:24 | 2016-01-12 19:16 | 2.8631 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.5892 | 0 | 0
7822 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ACIDORT1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - TEKNİK ÖMÜR YETERSİZLİĞİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-12 16:31 | 2016-01-12 17:53 | 1.3794 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 78.6283
7824 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ENGILLI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-12 16:34 | 2016-01-12 20:17 | 3.7161 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 37.1611 | 0 | 0
7827 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ATAKENT4 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-12 16:01 | 2016-01-12 18:25 | 2.4064 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.8447 | 0 | 0
7829 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: ORTAKOY18 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-12 16:38 | 2016-01-12 18:28 | 1.8261 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8261 | 0 | 0
7830 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: KIRŞEHİR MERKEZ TM: PETLAS TM DM: KIRŞEHİR DM 2 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-12 16:40 | 2016-01-12 17:49 | 1.1481 | 5 | 200 | 0 | 0 | 5.7403 | 229.6111 | 0 | 0
7831 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: SÖĞÜTLÜ TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-12 16:40 | 2016-01-12 17:37 | 0.93444 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 21.4922 | 0 | 0
7833 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: TEPEKOY6 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-12 16:41 | 2016-01-12 20:25 | 3.7267 | 0 | 0 | 0 | 365 | 0 | 0 | 0 | 1360.2333
7841 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: ORTAKOY32 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-12 16:47 | 2016-01-12 17:39 | 0.86944 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.7389 | 0 | 0
7842 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR: BESCİ1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-12 16:49 | 2016-01-12 18:40 | 1.8422 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8422
7847 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: MAHRUKATCILAR TR 2.45 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-12 16:20 | 2016-01-12 17:51 | 1.5125 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.5625 | 0 | 0
7850 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YESILTEPE4 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-12 16:49 | 2016-01-12 18:47 | 1.9594 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9594 | 0 | 0
7854 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: GEDIL5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-12 16:57 | 2016-01-12 17:19 | 0.365 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.555 | 0 | 0
7855 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: SARAY1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-12 16:57 | 2016-01-12 20:50 | 3.8789 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8789 | 0 | 0
7857 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: OGUZELI3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-12 16:53 | 2016-01-12 20:15 | 3.3597 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 117.5903 | 0 | 0
7860 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: KUZOREN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-12 16:59 | 2016-01-12 19:45 | 2.7667 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 49.8 | 0 | 0
7865 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: OSMANCIK6 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-12 17:07 | 2016-01-12 18:21 | 1.2325 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.465 | 0 | 0
7871 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ2-29E TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-12 17:13 | 2016-01-12 18:17 | 1.0714 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0714 | 0 | 0
7872 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: ASMASIZ1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-12 17:15 | 2016-01-12 19:02 | 1.7894 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 30.4206
7874 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: HAMIDIYE4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-12 17:12 | 2016-01-12 19:11 | 1.9736 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 39.4722 | 0 | 0
7877 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SILLE PARSANA21 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-12 17:17 | 2016-01-12 20:22 | 3.0814 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.4069 | 0 | 0
7878 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: ICMELI5 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-12 17:18 | 2016-01-12 20:36 | 3.3094 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3094
7879 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR: YENIDOGANLI 1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-12 17:15 | 2016-01-12 18:30 | 1.2433 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 32.3267
7888 | 1 | KONYA | HADİM | Fider: BADEMLİ KÖK-KÜPLÜCE1 TR TM: GÖKSU HES TM Kök: BADEMLİ KÖK | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-12 17:24 | 2016-01-12 18:37 | 1.2208 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 122.0833
7892 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: BARAKMUSLUK KÖYÜ1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-12 17:27 | 2016-01-12 18:58 | 1.5169 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 33.3728
7893 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: Y. KERESTE KARSISI TR 1.21 | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - NÖTR TELİ KOPUK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-12 17:27 | 2016-01-12 21:04 | 3.6264 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 39.8903 | 0 | 0
7894 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: YORUKCAMILI1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-12 17:29 | 2016-01-12 18:56 | 1.4508 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.705
7896 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: TURGUT1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-12 17:30 | 2016-01-12 19:48 | 2.295 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 27.54 | 0 | 0
7897 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: BEYKONAK 3 TR 250 | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-12 17:33 | 2016-01-12 18:24 | 0.85528 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85528
7901 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: AVUC2 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - NÖTR TELİ KOPUK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-12 17:35 | 2016-01-12 18:54 | 1.325 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11.925
7903 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: AKYER SOKAK TR 3.45A | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-12 17:37 | 2016-01-12 17:59 | 0.36972 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 7.3944 | 0 | 0
7904 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: BUYUKPORNEK2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-12 17:30 | 2016-01-12 20:32 | 3.0261 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 45.3917
7906 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: YESILDAG2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-12 17:11 | 2016-01-12 19:20 | 2.1411 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1411 | 0 | 0
7907 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: ORTAKOY43 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-12 17:38 | 2016-01-12 18:15 | 0.61306 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.1306 | 0 | 0
7909 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR: K.INLIBURUN1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-12 17:41 | 2016-01-12 19:46 | 2.0828 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0828
7919 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: CIHANBEYLI20 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-12 17:54 | 2016-01-12 19:08 | 1.2289 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2289 | 0 | 0
7920 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: ORTAKOY31 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-12 17:50 | 2016-01-12 18:19 | 0.48194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.48194 | 0 | 0
7923 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ2-33 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-12 17:55 | 2016-01-12 18:49 | 0.90167 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.6067
7924 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: ATLANTI12 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-12 17:59 | 2016-01-12 19:09 | 1.1672 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.6722 | 0 | 0
7925 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Fider: DEREÇİNE TM: AKŞEHİR TM Kök: GÜLLÜORMAN MOD.KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-12 18:00 | 2016-01-12 23:23 | 5.3711 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 134.2778 | 0 | 0
7926 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: ORTAKOY41 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-12 18:02 | 2016-01-12 22:20 | 4.3067 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3067 | 0 | 0
7929 | 1 | KONYA | KULU | TR: KARACADAG11 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-12 18:08 | 2016-01-12 18:26 | 0.29472 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4.4208 | 0 | 0
7933 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: DEĞİRMENKÖY TR-1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-12 18:11 | 2016-01-12 23:46 | 5.5753 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16.7258 | 0 | 0
7935 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR: GOKTEPE2 TR | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-12 18:13 | 2016-01-12 19:28 | 1.2531 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 16.2897 | 0 | 0
7937 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: HODOGLU2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-12 18:14 | 2016-01-12 20:45 | 2.5194 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 377.9167
7938 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: ASAGICAGLAR1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-12 18:14 | 2016-01-12 18:50 | 0.58722 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58722
7939 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: GOKCETOPRAK TR2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-12 18:14 | 2016-01-12 19:11 | 0.94806 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 17.065
7943 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: OSMANCIK4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-12 18:10 | 2016-01-12 19:17 | 1.1092 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 23.2925 | 0 | 0
7945 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: BEYKONAK 1 TR 100 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-12 17:41 | 2016-01-12 19:23 | 1.7003 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 45.9075
7947 | 1 | KONYA | KULU | TR: KULU15 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-12 18:27 | 2016-01-12 19:03 | 0.59917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.59917 | 0 | 0
7948 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: BAGKUR EVLERI TR 1.27 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-12 18:30 | 2016-01-12 20:06 | 1.6133 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14.52 | 0 | 0
7951 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: YALVAC YOLU TR 1.32 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-12 18:34 | 2016-01-12 22:21 | 3.7831 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 34.0475 | 0 | 0
7954 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: ORTAKOY43 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-12 18:41 | 2016-01-12 20:10 | 1.4731 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 22.0958 | 0 | 0
7956 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: ORTAKOY26 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-12 18:46 | 2016-01-12 22:01 | 3.2375 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2375 | 0 | 0
7957 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: BAHÇESARAY1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-12 17:50 | 2016-01-12 19:02 | 1.1944 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.7778
7958 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: ERBISIM1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-12 18:50 | 2016-01-12 19:59 | 1.1383 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 64.885
7959 | 1 | KONYA | KULU | TR: KARACADAG11 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FAZ-NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-12 18:53 | 2016-01-12 19:23 | 0.49472 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 12.3681 | 0 | 0
7962 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR: KARAAGA6 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-12 18:55 | 2016-01-12 19:32 | 0.62083 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.3458 | 0 | 0
7964 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: OSMANCIK7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-12 18:57 | 2016-01-12 19:25 | 0.46556 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 39.5722 | 0 | 0
7965 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: 5 AGUSTOS EVLERI TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-12 18:55 | 2016-01-12 20:47 | 1.8578 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 31.5822 | 0 | 0
7969 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: CUBUK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-12 19:08 | 2016-01-12 20:30 | 1.3747 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.9978
7970 | 1 | KONYA | ILGIN | Fider: ILGIN TM - FİDER4 AKŞEHİR TM: ILGIN TM DM: DM44 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-12 19:10 | 2016-01-12 23:06 | 3.9311 | 1 | 0 | 1 | 365 | 3.9311 | 0 | 3.9311 | 1434.8556
7971 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: YESILDAG1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-12 19:02 | 2016-01-12 19:24 | 0.36944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.36944 | 0 | 0
7976 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: KADINHANI17 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-12 19:16 | 2016-01-12 19:57 | 0.675 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 40.5 | 0 | 0
7978 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: SEYDİSEHİR TM - F2 SEYDİŞEHİR 1 ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM DM: SEYDİŞEHİR DM2 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-12 19:17 | 2016-01-12 19:47 | 0.4875 | 0 | 20 | 8 | 652 | 0 | 9.75 | 3.9 | 317.85
7980 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ2-6 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-12 19:25 | 2016-01-12 19:58 | 0.5525 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.21
7983 | 1 | KONYA | ÇELTİK | Fider: ADAKASIM ÇIKIŞI TM: YUNAK TM Kök: ADAKASIM KÖK | OG - GERİLİM YÜKSEK - CAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-12 19:28 | 2016-01-12 22:04 | 2.5886 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 33.6519 | 0 | 0
7986 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM: AKŞEHİR TM DM: REİS DM Kök: GEDİL KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-12 19:33 | 2016-01-12 23:28 | 3.9222 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.7667 | 0
7988 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: AKYER SOKAK TR 3.45A | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-12 19:27 | 2016-01-12 20:00 | 0.55306 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 12.1672 | 0 | 0
7989 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: ÇAYAGZI TR7 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-12 19:39 | 2016-01-12 20:36 | 0.94167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94167 | 0 | 0
7990 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: BEYKONAK 2 TR 250 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-12 19:43 | 2016-01-12 22:03 | 2.3378 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 67.7956
7994 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: YENIKUYU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-12 19:47 | 2016-01-12 20:32 | 0.75472 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.0378
7997 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: DEMIROLUK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-12 19:58 | 2016-01-12 20:47 | 0.81167 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 10.5517
7999 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: GOKCETOPRAK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-12 20:00 | 2016-01-12 21:33 | 1.5353 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 38.3819
8002 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: HARMANDALI3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-12 20:03 | 2016-01-12 21:07 | 1.0692 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16.0375
8007 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: KARAMAN60819 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-12 20:14 | 2016-01-12 20:55 | 0.67389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67389 | 0 | 0
8008 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: SELÇUKLU İ.Ö.O İMAR İSKAN TEPE TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-12 20:13 | 2016-01-12 21:07 | 0.89361 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 16.9786 | 0 | 0
8012 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: YEŞİLGÖLCÜK TR3 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE ARAÇ TEMASI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-12 20:32 | 2016-01-12 21:17 | 0.73611 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 15.4583 | 0 | 0
8016 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: BARAKMUSLUK KÖYÜ1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-12 20:38 | 2016-01-12 22:27 | 1.8136 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8136
8022 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: SARAYCIK KÖYÜ | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-12 20:49 | 2016-01-12 21:30 | 0.69639 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.4819
8023 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: BOZKIR3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-12 20:50 | 2016-01-12 23:11 | 2.3511 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 23.5111
8024 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ATOLYE YANI TR 3.39 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-12 20:52 | 2016-01-12 23:49 | 2.9506 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 41.3078 | 0 | 0
8025 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: GOLKOY1 TR 50 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-12 20:53 | 2016-01-12 22:21 | 1.4564 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4564 | 0 | 0
8026 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: KURTUSAGI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-12 20:54 | 2016-01-12 23:16 | 2.3761 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 21.385 | 0 | 0
8029 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: ORTAKOY41 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-12 20:48 | 2016-01-12 22:17 | 1.4789 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 22.1833 | 0 | 0
8032 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Fider: KÖYLER TM: AKŞEHİR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - OG JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-12 21:09 | 2016-01-12 21:48 | 0.66 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 55.44 | 0 | 0
8034 | 1 | KONYA | MERAM | TR: DR.ZIYA BARLAS TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-12 21:11 | 2016-01-12 22:32 | 1.3589 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3589 | 0 | 0
8037 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: IHSANIYE 2 TR 63 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-12 21:20 | 2016-01-12 22:49 | 1.4908 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 49.1975
8039 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-103 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-12 21:20 | 2016-01-12 22:32 | 1.2011 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.8044 | 0 | 0
8041 | 1 | KONYA | MERAM | TR: DERE CAMI KEBIR4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-12 21:27 | 2016-01-12 22:15 | 0.79667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79667 | 0 | 0
8045 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: TEPEKOY2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-12 21:31 | 2016-01-12 22:42 | 1.1808 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1808
8047 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: TARASCI3 TR | AG - GERİLİM YÜKSEK - AG - NÖTR TELİ KOPUK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-12 21:36 | 2016-01-12 23:16 | 1.6678 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.3422 | 0 | 0
8048 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: BANKA EVLERI TR1-2 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA YANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-12 21:44 | 2016-01-12 22:35 | 0.84778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84778 | 0 | 0
8050 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: CESMECIK3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-12 21:49 | 2016-01-12 23:20 | 1.5147 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 16.6619
8051 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: OGUZELI3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-12 21:49 | 2016-01-12 22:38 | 0.80833 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 16.1667 | 0 | 0
8053 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HÜSAMETTİN ÇELEBİ 02 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-12 21:55 | 2016-01-12 22:26 | 0.52306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.52306 | 0 | 0
8054 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: SAZGECIT1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-12 21:56 | 2016-01-12 22:53 | 0.93861 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93861
8055 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: GOZLU6 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-12 22:16 | 2016-01-13 00:23 | 2.125 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.125
8057 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: SARAY5 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-12 22:25 | 2016-01-12 23:20 | 0.91222 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 23.7178 | 0 | 0
8058 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: MECIDIYE 1 TR 100 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-12 22:35 | 2016-01-13 00:03 | 1.4719 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 20.6072 | 0 | 0
8061 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: TOPCU TR 1.15 | AG - GERİLİM YÜKSEK - AG - NÖTR TELİ KOPUK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-12 22:43 | 2016-01-13 01:42 | 2.9875 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.9375 | 0 | 0
8063 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | Fider: TUZLUKÇU TM: AKŞEHİR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-12 22:55 | 2016-01-12 23:12 | 0.28861 | 164 | 2118 | 0 | 0 | 47.3322 | 611.2783 | 0 | 0
8064 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR2-3 GAZINO | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-12 23:00 | 2016-01-13 00:31 | 1.5136 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5136 | 0 | 0
8066 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: KUMBET2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-12 23:02 | 2016-01-13 00:09 | 1.1244 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.2444
8075 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ 2/14B | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-12 23:38 | 2016-01-13 00:49 | 1.1872 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.3106 | 0 | 0
8076 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: TATKOY3 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-12 23:39 | 2016-01-13 01:40 | 2.0164 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0164 | 0 | 0
8077 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Fider: BEYŞEHİR-1 TM: BEYŞEHİR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-13 09:01 | 2016-01-13 13:31 | 4.5 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 2700 | 0 | 0
8080 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: SEYDİSEHİR TM - F2 SEYDİŞEHİR 1 ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM DM: SEYDİŞEHİR DM2 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-13 08:31 | 2016-01-13 13:31 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0
8082 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YAYLAPINAR KAS5 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-13 09:01 | 2016-01-13 14:01 | 5 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0
8083 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: AKKAS2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-13 14:01 | 2016-01-13 15:38 | 1.6167 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 37.1833
8086 | 1 | KONYA | AHIRLI | Fider: F5 BALIKLIOVA ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM DM: BALIKLAVA DM Kök: BALIKLAVA KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-13 09:31 | 2016-01-13 14:31 | 5 | 0 | 849 | 0 | 36 | 0 | 4245 | 0 | 180
8087 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: ŞEHİR-3 TM: TÜMOSAN TM Kök: DELİHEBİL KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-13 09:01 | 2016-01-13 14:01 | 5 | 0 | 0 | 40 | 1160 | 0 | 0 | 200 | 5800
8088 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Fider: AKSARAY-ACIGÖL TM: NEVŞEHİR-2-TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-13 10:01 | 2016-01-13 13:11 | 3.1667 | 0 | 0 | 0 | 331 | 0 | 0 | 0 | 1048.1667
8089 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | Fider: AVANOS TR 59-AVANOS60 TR TM: AVANOS TM1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-13 10:01 | 2016-01-13 11:01 | 1 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0
8090 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KEMERHISAR16 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-13 09:01 | 2016-01-13 14:01 | 5 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 675 | 0 | 0
8091 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA46 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-13 09:01 | 2016-01-13 14:01 | 5 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0
8092 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: F-5 PANCAR KANTARI TM: ALİBEYHÜYÜĞÜ TM Kök: ALİBEYHÜĞÜ TR 15 KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-13 09:01 | 2016-01-13 14:01 | 5 | 0 | 12 | 1 | 2 | 0 | 60 | 5 | 10
8094 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: ILGIN TM DM: KADINHANI DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-13 09:01 | 2016-01-13 13:05 | 4.0747 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 916.8125 | 0 | 0
8095 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA-3 TM Kök: YAZIBELEN KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-13 11:01 | 2016-01-13 13:01 | 2 | 30 | 584 | 0 | 0 | 60 | 1168 | 0 | 0
8096 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: BELBARAK1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-13 11:01 | 2016-01-13 15:57 | 4.9333 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 345.3333
8098 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 2 TM DM: DM 14 GW/3 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-13 02:01 | 2016-01-13 05:01 | 3 | 0 | 1567 | 0 | 0 | 0 | 4701 | 0 | 0
8100 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HOCACIHAN100.YIL04 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-13 00:03 | 2016-01-13 02:10 | 2.1225 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1225 | 0 | 0
8102 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KOZAGAC13 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-13 01:57 | 2016-01-13 02:45 | 0.80667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.80667 | 0 | 0
8103 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Fider: TUZLUKÇU-2 TM: AKŞEHİR TM Kök: AKALSAN MOD.KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - OG JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 02:32 | 2016-01-13 02:57 | 0.42278 | 0 | 2218 | 164 | 0 | 0 | 937.7211 | 69.3356 | 0
8105 | 1 | KONYA | KULU | TR: KARACADAG11 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 04:14 | 2016-01-13 05:38 | 1.4031 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 35.0764
8107 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: YENIKOY | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 06:08 | 2016-01-13 09:44 | 3.59 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.77
8108 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: CAMLI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 06:23 | 2016-01-13 07:05 | 0.69389 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 22.2044 | 0 | 0
8110 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | Fider: MİSLİOVA TM: NEVŞEHİR-2-TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-13 05:34 | 2016-01-13 08:30 | 2.9325 | 0 | 0 | 50 | 700 | 0 | 0 | 146.625 | 2052.75
8111 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Fider: ULUKIŞLA TM: EREĞLİ TM Kök: HÜSNİYE KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 06:35 | 2016-01-13 07:59 | 1.395 | 0 | 0 | 11 | 1072 | 0 | 0 | 15.345 | 1495.44
8116 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: CULLAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 06:50 | 2016-01-13 08:06 | 1.2636 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 68.235
8118 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: BALCI8 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 06:56 | 2016-01-13 08:04 | 1.1319 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1319
8119 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: ASAGIDIKMEN1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 07:02 | 2016-01-13 09:57 | 2.915 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.915
8120 | 1 | KONYA | KULU | TR: KULU111 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-13 07:09 | 2016-01-13 08:29 | 1.33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 0 | 0
8122 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: FILIKCI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 07:26 | 2016-01-13 08:51 | 1.4281 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 32.8453
8123 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Fider: GÖZLÜ TM: LADİK TM Kök: TETİK MODÜLER KÖK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE KESİCİ AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-13 07:28 | 2016-01-13 08:32 | 1.0528 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0528 | 0
8124 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: KAMYON GARAJI TR 1.20B | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 07:33 | 2016-01-13 08:48 | 1.2531 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.7592 | 0 | 0
8125 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA-2 TM DM: DM8 S.EYYUBİ | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-13 07:38 | 2016-01-13 09:54 | 2.2664 | 2 | 550 | 0 | 0 | 4.5328 | 1246.5139 | 0 | 0
8126 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: AGACLI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 07:38 | 2016-01-13 09:46 | 2.1378 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 23.5156
8127 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: TATLARIN6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 07:40 | 2016-01-13 08:17 | 0.61389 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.2972 | 0 | 0
8128 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: KARABULUT7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 07:40 | 2016-01-13 09:35 | 1.9047 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 51.4275 | 0 | 0
8129 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ2-14B TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 07:48 | 2016-01-13 08:32 | 0.74444 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.4444 | 0 | 0
8130 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TERMINAL TR3-25 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 07:49 | 2016-01-13 08:58 | 1.1489 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13.7867 | 0 | 0
8132 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: SARIKARAMAN13 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 07:18 | 2016-01-13 08:36 | 1.2953 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.3622
8135 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: ULUPINAR KASABASI TR/3 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 08:02 | 2016-01-13 10:02 | 2.0044 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30.0667 | 0 | 0
8137 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR: CELTIK8 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 07:13 | 2016-01-13 11:27 | 4.2339 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 512.3006 | 0 | 0
8142 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: KUYUBASI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 08:07 | 2016-01-13 09:50 | 1.7164 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.5819 | 0 | 0
8144 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: MEYDANLI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 08:07 | 2016-01-13 08:49 | 0.69167 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.5333
8145 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: OGUZELI3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-13 07:23 | 2016-01-13 11:59 | 4.6058 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 161.2042 | 0 | 0
8146 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Fider: NEVŞEHİR MERKEZ 1 TM: NEVŞEHİR-2-TM | OG - KESİCİ PATLAMASI - ÜRETİM HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 08:14 | 2016-01-13 09:09 | 0.92167 | 22 | 2636 | 0 | 0 | 20.2767 | 2429.5133 | 0 | 0
8149 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ADSIZ4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 08:18 | 2016-01-13 08:45 | 0.46528 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 11.1667 | 0 | 0
8150 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR: TUZLUKCU10 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 08:18 | 2016-01-13 08:34 | 0.26889 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.6889 | 0 | 0
8155 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: YESILDERE KAYAONU1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-13 08:16 | 2016-01-13 09:20 | 1.0697 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0697
8156 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Fider: BEYŞEHİR-1 TM: BEYŞEHİR TM | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE KESİCİ AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-13 08:14 | 2016-01-13 09:01 | 0.78361 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78361 | 0 | 0 | 0
8157 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: BOZKIR1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 08:24 | 2016-01-13 09:04 | 0.66278 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66278
8158 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 1B 1TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-13 08:24 | 2016-01-13 08:59 | 0.57917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.57917 | 0 | 0
8160 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: ECIRLI9 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 08:28 | 2016-01-13 10:14 | 1.7686 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 44.2153 | 0 | 0
8162 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: CIFTLIK7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 08:33 | 2016-01-13 09:10 | 0.60861 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.4775 | 0 | 0
8166 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: SÖĞÜTLÜ TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 08:38 | 2016-01-13 08:57 | 0.30472 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 7.0086 | 0 | 0
8168 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR: BASKOY6 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 08:42 | 2016-01-13 09:08 | 0.43972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.43972 | 0 | 0
8169 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: BARAKMUSLUK KÖYÜ1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 08:46 | 2016-01-13 11:22 | 2.6122 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 52.2444
8170 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Fider: DM14 - DUMLUPINAR1 TR TM: KONYA 2 TM DM: DM 14 GW/3 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-13 08:31 | 2016-01-13 13:27 | 4.9333 | 0 | 419 | 0 | 0 | 0 | 2067.0667 | 0 | 0
8175 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: KINIK1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 08:49 | 2016-01-13 10:01 | 1.2072 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 172.6328
8176 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | TR: BOGAZKOY3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 08:51 | 2016-01-13 09:49 | 0.97028 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 36.8706
8177 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: HALI SAHA TR1-19A | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-13 08:49 | 2016-01-13 10:17 | 1.4661 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4661 | 0 | 0
8179 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: GÖZPINARI TR2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 08:52 | 2016-01-13 09:59 | 1.1203 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 21.2853 | 0 | 0
8180 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: ATASAN4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 08:54 | 2016-01-13 10:44 | 1.8311 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.6489
8182 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: ABUSAGI TR 7 | AG- TEL KOPMASI - BUZ YÜKÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 08:55 | 2016-01-13 12:39 | 3.7322 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 74.6444
8184 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: KUKURT1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FAZ-NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 08:58 | 2016-01-13 13:28 | 4.5094 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22.5472 | 0 | 0
8185 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: KARAALI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FAZ-NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 09:00 | 2016-01-13 12:04 | 3.0647 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 45.9708 | 0 | 0
8186 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Fider: DEREÇİNE TM: AKŞEHİR TM Kök: ATAKENT KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-DİĞER - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-13 09:00 | 2016-01-13 09:43 | 0.70444 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0.70444 | 0 | 4.2267 | 0
8188 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Fider: NEVŞEHİR MERKEZ 2 TM: NEVŞEHİR-2-TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - RÖLE AYARININ YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 06:39 | 2016-01-13 10:07 | 3.4569 | 4 | 246 | 0 | 0 | 13.8278 | 850.4083 | 0 | 0
8189 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-123 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 09:00 | 2016-01-13 09:27 | 0.45361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.45361 | 0 | 0
8192 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: AKCAYAZI1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 09:06 | 2016-01-13 10:14 | 1.1375 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 29.575
8193 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: ERLER TM: KONYA-4 TM DM: DM30 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-13 09:01 | 2016-01-13 13:46 | 4.75 | 5 | 180 | 0 | 0 | 23.75 | 855 | 0 | 0
8197 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: ALTUNELLER YAYLASI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 09:12 | 2016-01-13 10:21 | 1.1389 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.4167 | 0 | 0
8203 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: KIZILKAYA TM: KARAMAN TM TR: YILANGOMU SARNIC YAYLASI1 TR Kök: ÇUKURBAĞ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 09:19 | 2016-01-13 12:37 | 3.2978 | 0 | 0 | 1 | 61 | 0 | 0 | 3.2978 | 201.1644
8207 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: ORTAOBA TM: KARAMAN TM Kök: KARALGAZI KOK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-13 09:27 | 2016-01-13 10:53 | 1.4419 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4419 | 0
8209 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: KEMAL ERSAN MH5 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 09:31 | 2016-01-13 13:28 | 3.9542 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9542 | 0 | 0
8210 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: HACIHALILLI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 09:31 | 2016-01-13 10:18 | 0.78556 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 11.7833
8211 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30813 | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 09:34 | 2016-01-13 10:17 | 0.71611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71611 | 0 | 0
8213 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: KADINHANI9 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 09:36 | 2016-01-13 10:07 | 0.50444 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.54 | 0 | 0
8217 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | Fider: ÇİFTLİK-AZATLI TM: MİSLİOVA TM Kök: MAHMUTLU KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 09:43 | 2016-01-13 10:08 | 0.42556 | 0 | 0 | 4 | 268 | 0 | 0 | 1.7022 | 114.0489
8218 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: YAGMAPINAR1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-13 09:44 | 2016-01-13 12:05 | 2.3572 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3572
8222 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ESKI 11 TR 2.27 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 09:46 | 2016-01-13 10:01 | 0.25167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25167 | 0 | 0
8223 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TR: PINARBASI 2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 09:46 | 2016-01-13 11:12 | 1.4408 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 21.6125 | 0 | 0
8224 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: OGULKAYA1 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 09:45 | 2016-01-13 10:09 | 0.40667 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.0667
8229 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: BESKARDESLER TR 2.2 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-13 09:53 | 2016-01-13 10:43 | 0.83333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83333 | 0 | 0
8232 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: YUVA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 09:58 | 2016-01-13 10:23 | 0.43167 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 12.5183
8234 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: KUMBET2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-13 08:14 | 2016-01-13 10:54 | 2.6611 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 186.2778
8235 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: DEĞİRMENKÖY TR-1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 09:59 | 2016-01-13 10:45 | 0.76417 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 19.1042 | 0 | 0
8237 | 1 | KONYA | MERAM | TR: CAYIRBAGI7 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-13 09:01 | 2016-01-13 14:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 85
8242 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: FAKUSAG3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 10:03 | 2016-01-13 10:29 | 0.42556 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.2556
8244 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: SEYDİSEHİR TM - F2 SEYDİŞEHİR 1 ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM DM: SEYDİŞEHİR DM2 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 10:09 | 2016-01-13 11:30 | 1.3608 | 0 | 0 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 307.5483
8245 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: KAYMAKLI4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 10:10 | 2016-01-13 11:17 | 1.1161 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1161 | 0 | 0
8246 | 1 | KONYA | MERAM | TR: TOPRAK SARNIC12 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 10:11 | 2016-01-13 11:02 | 0.85972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85972 | 0 | 0
8248 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: SANAYI DOKUMCULER TR 1.25 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 10:13 | 2016-01-13 12:10 | 1.9544 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.9089 | 0 | 0
8249 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: HUGLU5 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 10:15 | 2016-01-13 10:50 | 0.59528 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 20.8347 | 0 | 0
8250 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30842 | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 10:13 | 2016-01-13 10:57 | 0.74389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74389 | 0 | 0
8251 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ 3-1 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-13 10:15 | 2016-01-13 11:36 | 1.3406 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.4056 | 0 | 0
8255 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR: TUZLUKCU6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 10:18 | 2016-01-13 10:41 | 0.37611 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 13.1639 | 0 | 0
8258 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: CIFTEVI3 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 10:20 | 2016-01-13 15:33 | 5.2236 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.2236
8261 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM: PETLAS TM DM: MUCUR DM Kök: KARAARKAÇ MOD. KÖK | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 10:31 | 2016-01-13 11:22 | 0.83917 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 16.7833
8262 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Fider: NEVŞEHİR MERKEZ 2 TM: NEVŞEHİR-2-TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-13 10:33 | 2016-01-13 13:53 | 3.3253 | 58 | 0 | 0 | 0 | 192.8661 | 0 | 0 | 0
8263 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: SARIKARAMAN20 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 10:34 | 2016-01-13 13:01 | 2.4456 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 26.9011
8268 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: DM6-1 TM: KARAMAN TM DM: KARAMAN DM6 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 10:34 | 2016-01-13 11:31 | 0.95944 | 1 | 2356 | 0 | 0 | 0.95944 | 2260.4511 | 0 | 0
8269 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: YENIDOGAN4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 10:40 | 2016-01-13 13:14 | 2.5578 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 38.3667 | 0 | 0
8273 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR128 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 10:49 | 2016-01-13 11:30 | 0.69194 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.4597
8274 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: KUCUKBESKAVAK1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 10:50 | 2016-01-13 11:57 | 1.1153 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1153
8275 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: UCPINAR3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 10:50 | 2016-01-13 12:54 | 2.0731 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20.7306 | 0 | 0
8276 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: KALABA5 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 10:46 | 2016-01-13 17:33 | 6.7844 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.7844 | 0 | 0
8277 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: KAZANCI4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-13 10:50 | 2016-01-13 11:57 | 1.1131 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1131 | 0 | 0
8278 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | Fider: FİDER5 TM: NEVŞEHİR-2-TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 10:45 | 2016-01-13 11:56 | 1.1828 | 0 | 0 | 50 | 700 | 0 | 0 | 59.1389 | 827.9444
8280 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | Fider: FİDER 12 DAĞITIM MERKEZİ 1 TM: AVANOS TM2 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-13 11:01 | 2016-01-13 13:01 | 2 | 0 | 0 | 100 | 900 | 0 | 0 | 200 | 1800
8282 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HURDACILAR1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA NEDENİYLE AG TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 10:57 | 2016-01-13 13:29 | 2.5347 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 139.4097 | 0 | 0
8284 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: BEYKONAK 2 TR 250 | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 11:00 | 2016-01-13 11:47 | 0.78611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78611 | 0 | 0
8285 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: ALİBEYHÜYÜĞÜ TM TR: ALİBEYHÜYÜĞÜ12 TR Kök: ALİBEYHÜĞÜ TR 15 KÖK | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 10:57 | 2016-01-13 15:11 | 4.2392 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2392 | 0 | 0
8286 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: MAHRUKATCILAR TR 2.45 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 11:01 | 2016-01-13 12:00 | 0.98028 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11.7633 | 0 | 0
8287 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: TOPCU TR 1.15 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-13 11:01 | 2016-01-13 13:01 | 2 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 352 | 0 | 0
8292 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Fider: BEYŞEHİR-1 TM: BEYŞEHİR TM | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE KESİCİ AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-13 11:08 | 2016-01-13 11:49 | 0.68889 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68889 | 0 | 0 | 0
8297 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: ASMASIZ1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 11:09 | 2016-01-13 13:09 | 1.9933 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 161.46
8304 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: MARANGOZ SANAYI TR3 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 11:18 | 2016-01-13 12:37 | 1.3131 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3131 | 0 | 0
8307 | 1 | NİĞDE | BOR | Fider: ÇUKURKUYU TM: BOR TM Kök: CÜCÜ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 11:20 | 2016-01-13 12:03 | 0.71056 | 0 | 0 | 2 | 163 | 0 | 0 | 1.4211 | 115.8206
8313 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: COCUKPARKIYANI31 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-13 11:26 | 2016-01-13 11:55 | 0.48028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.48028 | 0 | 0
8314 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ 3-53 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 11:24 | 2016-01-13 12:13 | 0.80806 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.80806
8315 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR: ULUKISLA3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 11:24 | 2016-01-13 12:30 | 1.1006 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 138.67
8317 | 1 | KONYA | AKÖREN | TR: AKOREN10 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 11:26 | 2016-01-13 11:45 | 0.31889 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.31889
8321 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: DEĞLE TR1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 11:21 | 2016-01-13 12:33 | 1.1944 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1944
8325 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: DISPANSER TR 2.26 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 11:31 | 2016-01-13 12:45 | 1.2281 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2281 | 0 | 0
8326 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Fider: KONYA ÇİMENTO TM: KONYA-2 TM DM: DM 36 ÇİMENTO IM: İM-8 HAVA ÜSSÜ | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE KESİCİ AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-13 11:33 | 2016-01-13 12:11 | 0.64306 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64306 | 0 | 0 | 0
8328 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: IKIZCE1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 11:37 | 2016-01-13 12:53 | 1.2786 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 21.7364
8339 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: SEYDİSEHİR TM - F2 SEYDİŞEHİR 1 ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM DM: SEYDİŞEHİR DM2 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 11:45 | 2016-01-13 12:13 | 0.46333 | 0 | 155 | 0 | 263 | 0 | 71.8167 | 0 | 121.8567
8341 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: SORKUN4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 11:49 | 2016-01-13 12:24 | 0.57722 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.7722 | 0 | 0
8342 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Fider: BAŞARAKAVAK DM - TEPEKÖY1 TR TM: KONYA 2 TM DM: BAŞARAKAVAK DM | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-13 11:52 | 2016-01-13 13:51 | 1.9958 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 307.3583 | 0 | 0
8344 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: RECEP DEGIRMENCININ EVININ YANI TR B KOLU TR: RECEP DEGIRMENCININ EVININ YANI TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 11:54 | 2016-01-13 12:34 | 0.66194 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 11.2531 | 0 | 0
8349 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: DISPANSER TR 2.26 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 12:05 | 2016-01-13 12:33 | 0.46056 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6.9083 | 0 | 0
8350 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: CIFTLIK2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 12:04 | 2016-01-13 13:05 | 1.0108 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18.195 | 0 | 0
8352 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: AKS.ORG.SANAYI11 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 12:08 | 2016-01-13 13:18 | 1.1603 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1603
8355 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: HUYUK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 12:11 | 2016-01-13 13:04 | 0.89361 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 17.8722 | 0 | 0
8356 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: CIFTLIK9 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA NEDENİYLE AG TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 12:11 | 2016-01-13 16:03 | 3.8744 | 0 | 146 | 0 | 5 | 0 | 565.6689 | 0 | 19.3722
8358 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: DINEK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 12:16 | 2016-01-13 13:35 | 1.3069 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.5347
8360 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: KUSCA4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 12:16 | 2016-01-13 12:52 | 0.60444 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 11.4844 | 0 | 0
8362 | 1 | KONYA | KULU | TR: KARACADAG11 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ KÖTÜ TEMAS OLUŞTURMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 12:19 | 2016-01-13 14:56 | 2.6094 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6094 | 0 | 0
8363 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: FILIKCI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 12:21 | 2016-01-13 13:28 | 1.1169 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 27.9236
8364 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR: KUCUK HASAN2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 12:20 | 2016-01-13 14:14 | 1.9083 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.45 | 0 | 0
8365 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: BALCI6 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 12:21 | 2016-01-13 15:01 | 2.6697 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6697
8368 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: KAMAN10 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-13 12:22 | 2016-01-13 13:55 | 1.5392 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 20.0092 | 0 | 0
8369 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Fider: MERAM TM: TOROSLAR TM | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 12:24 | 2016-01-13 13:10 | 0.76417 | 0 | 0 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 196.3908
8373 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: SAGSAK1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 12:33 | 2016-01-13 13:42 | 1.1611 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1611
8374 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR: KUCUK HASAN2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 12:33 | 2016-01-13 19:04 | 6.515 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 182.42 | 0 | 0
8375 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: EK SANAYI DOKUMCULER TR 1.36 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 12:34 | 2016-01-13 13:37 | 1.0411 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12.4933 | 0 | 0
8376 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | Fider: ÇİFTLİK-AZATLI TM: MİSLİOVA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 12:38 | 2016-01-13 15:04 | 2.44 | 0 | 0 | 2 | 268 | 0 | 0 | 4.88 | 653.92
8377 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: KUPE CAMI TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 12:36 | 2016-01-13 13:31 | 0.91194 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 28.2703 | 0 | 0
8378 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: KARKIN2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 12:37 | 2016-01-13 14:24 | 1.7825 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.565
8380 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | Fider: ÇİFTLİK-AZATLI TM: MİSLİOVA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ - CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2016-01-13 12:38 | 2016-01-13 15:02 | 2.4056 | 204 | 4798 | 282 | 4156 | 490.7333 | 11541.8556 | 678.3667 | 9997.4889
8382 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: DUMLUPINAR 01 (CUMHURİYET 01) | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-13 12:31 | 2016-01-13 15:31 | 3 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 657 | 0 | 0
8383 | 1 | NİĞDE | BOR | Fider: ÇUKURKUYU TM: BOR TM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 12:39 | 2016-01-13 13:50 | 1.1897 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 24.9842 | 0 | 0
8384 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: KARABAG13 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 12:40 | 2016-01-13 18:24 | 5.7447 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 86.1708 | 0 | 0
8386 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: ORTAKOY31 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 12:39 | 2016-01-13 14:09 | 1.4983 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 37.4583 | 0 | 0
8387 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: YUVA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 12:41 | 2016-01-13 13:32 | 0.85389 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 24.7628
8388 | 1 | KONYA | MERAM | TR: TOPRAK SARNIC12 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 12:43 | 2016-01-13 13:00 | 0.29306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.29306 | 0 | 0
8393 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TR: TASOLUK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 12:46 | 2016-01-13 13:08 | 0.36472 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4.3767
8395 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: SEKSENUSAGI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 12:47 | 2016-01-13 14:58 | 2.1772 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 45.7217
8396 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: CIVA YOLU14 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 12:46 | 2016-01-13 13:46 | 0.99417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99417 | 0 | 0
8402 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: YAGMAPINAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 12:55 | 2016-01-13 13:52 | 0.94333 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 16.98
8403 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Fider: DÖRTYOL-1 TM: AKŞEHİR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 12:55 | 2016-01-13 14:57 | 2.0189 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 254.38 | 0 | 0
8406 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: TEPESIDELIK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 12:56 | 2016-01-13 16:13 | 3.2842 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 59.115
8410 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: COL2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 13:02 | 2016-01-13 17:57 | 4.9153 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24.5764
8411 | 1 | KONYA | HADİM | TR: BADEMLI1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 13:03 | 2016-01-13 14:13 | 1.1686 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 26.8781 | 0 | 0
8412 | 1 | KONYA | ILGIN | TM: LADİK TM Kök: SÖĞÜTÖZÜ KÖK | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 12:59 | 2016-01-13 13:41 | 0.69472 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 12.505
8414 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ESKI 29 TR 2.17 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 13:03 | 2016-01-13 13:19 | 0.2725 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 14.9875 | 0 | 0
8415 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: KARABULUT7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 13:06 | 2016-01-13 15:24 | 2.3078 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 25.3856 | 0 | 0
8417 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SULTANHANI11 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 13:03 | 2016-01-13 13:34 | 0.5075 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 28.9275 | 0 | 0
8423 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: BESKAVAK AKYER SOKAK TR 3.45 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 13:12 | 2016-01-13 15:47 | 2.5889 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 126.8556 | 0 | 0
8426 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: ULUPINAR6 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 13:14 | 2016-01-13 18:12 | 4.9608 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.9608
8427 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ALTUNTAS8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 13:13 | 2016-01-13 13:59 | 0.76444 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 11.4667 | 0 | 0
8431 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: KADINHANI9 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-13 13:17 | 2016-01-13 13:47 | 0.49278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.49278 | 0 | 0
8433 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: MENGENE YENI KULE TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 13:19 | 2016-01-13 14:22 | 1.045 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.045 | 0 | 0
8434 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: KONAKLI3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 13:21 | 2016-01-13 15:01 | 1.6714 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16.7139 | 0 | 0
8437 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BUHARA08 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 13:24 | 2016-01-13 14:39 | 1.2425 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2425 | 0 | 0
8438 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: GOLCAYIR2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 13:23 | 2016-01-13 17:57 | 4.5658 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 68.4875 | 0 | 0
8440 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: ELMALI4 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 13:26 | 2016-01-13 15:35 | 2.1467 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1467
8441 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZÖREN TM Kök: BOZCAMAHMUT KÖK1 | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANLI TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-13 13:01 | 2016-01-13 14:01 | 1 | 0 | 0 | 139 | 200 | 0 | 0 | 139 | 200
8442 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | Fider: SEHIR-6 TM: TÜMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 13:31 | 2016-01-13 15:36 | 2.0981 | 0 | 0 | 0 | 1006 | 0 | 0 | 0 | 2110.6439
8443 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: BEYSEHIR65 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 13:31 | 2016-01-13 14:27 | 0.93389 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.3389 | 0 | 0
8447 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: IMAMOGLU1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 13:36 | 2016-01-13 14:57 | 1.3444 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 112.9333 | 0 | 0
8448 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR36 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 13:38 | 2016-01-13 13:54 | 0.25889 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 8.8022 | 0 | 0
8449 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | Fider: ACIGÖL TM TM: NEVŞEHİR-2-TM DM: ACIGÖL DM IM: ACIGÖL IM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-13 13:38 | 2016-01-13 14:56 | 1.2972 | 0 | 0 | 5 | 219 | 0 | 0 | 6.4861 | 284.0917
8450 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: GEMECIK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 13:26 | 2016-01-13 18:22 | 4.9303 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 39.4422 | 0 | 0
8456 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: KEMAL ERSAN MH5 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 13:45 | 2016-01-13 16:56 | 3.1806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1806 | 0 | 0
8458 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: SEYDİSEHİR TM - F2 SEYDİŞEHİR 1 ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM DM: SEYDİŞEHİR DM2 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 13:45 | 2016-01-13 14:11 | 0.42722 | 1 | 193 | 0 | 263 | 0.42722 | 82.4539 | 0 | 112.3594
8459 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: ATLANTI12 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 13:45 | 2016-01-13 14:48 | 1.0389 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11.4278 | 0 | 0
8461 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: SEYDİSEHİR TM - F2 SEYDİŞEHİR 1 ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM DM: SEYDİŞEHİR DM2 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 13:49 | 2016-01-13 14:43 | 0.90972 | 0 | 1727 | 0 | 0 | 0 | 1571.0903 | 0 | 0
8462 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: MAHRUKATCILAR TR 2.45 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 13:50 | 2016-01-13 15:26 | 1.5889 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 19.0667 | 0 | 0
8463 | 1 | KONYA | YUNAK | Fider: TURGUT ÇIKIŞI TM: YUNAK TM Kök: KUZÖREN KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - SIKI BAĞDAN TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 13:52 | 2016-01-13 16:53 | 3.0244 | 0 | 523 | 0 | 0 | 0 | 1581.7844 | 0 | 0
8464 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: KARAKAYA6 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 13:52 | 2016-01-13 14:27 | 0.575 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.575 | 0 | 0
8465 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: YESILDAG2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 10:17 | 2016-01-13 15:02 | 4.7425 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 94.85 | 0 | 0
8466 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: Y. KERESTE KARSISI TR 1.21 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 13:54 | 2016-01-13 17:43 | 3.8136 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.4408 | 0 | 0
8470 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Fider: NEVŞEHİR MERKEZ 2 TM: NEVŞEHİR-2-TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - DİĞER İŞLETME KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 13:56 | 2016-01-13 14:15 | 0.30972 | 0 | 367 | 0 | 0 | 0 | 113.6681 | 0 | 0
8471 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: SARIKARAMAN13 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 13:34 | 2016-01-13 15:55 | 2.3506 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 30.5572
8476 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: ILMEN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 14:04 | 2016-01-13 15:14 | 1.1608 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.6083 | 0 | 0
8478 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: CESMECIK3 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 14:05 | 2016-01-13 14:50 | 0.74611 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74611
8479 | 1 | KONYA | HADİM | TR: MERNEK Y.1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 14:06 | 2016-01-13 15:09 | 1.0503 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.3017
8480 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YAYLAPINAR KAS14 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 14:06 | 2016-01-13 15:32 | 1.4397 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4397 | 0 | 0
8481 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: UZUMLU6 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 14:05 | 2016-01-13 15:24 | 1.3233 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 26.4667 | 0 | 0
8482 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: MAHMATLAR4 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 14:06 | 2016-01-13 15:34 | 1.4669 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4669
8484 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: TEPEBASI2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-13 14:08 | 2016-01-13 15:05 | 0.95056 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95056
8485 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: HELVADERE3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 14:08 | 2016-01-13 15:03 | 0.91083 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8217
8486 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: OSMANCIK2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 14:10 | 2016-01-13 15:11 | 1.0147 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0147 | 0 | 0
8489 | 1 | KONYA | KULU | TR: ADALI MAHALLESI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 14:10 | 2016-01-13 14:54 | 0.72389 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.3433 | 0 | 0
8493 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: ABUSAGI TR 10 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 14:13 | 2016-01-13 14:50 | 0.62944 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.62944
8499 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: F-10 İ.ÇUMRA TM: ALİBEYHÜYÜĞÜ TM Kök: İ.ÇUMRA TSK KÖK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-13 14:17 | 2016-01-13 15:58 | 1.6967 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6967 | 0
8506 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: BUSAN17 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-13 14:26 | 2016-01-13 14:47 | 0.36639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.36639 | 0 | 0
8513 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: CALTI3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-13 14:22 | 2016-01-13 15:17 | 0.90639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.90639 | 0 | 0
8517 | 1 | NİĞDE | BOR | Fider: ÇUKURKUYU TM: BOR TM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 14:30 | 2016-01-13 15:47 | 1.2758 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.3792 | 0 | 0 | 0
8521 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: SAHINLER2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 14:32 | 2016-01-13 18:07 | 3.5814 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5814
8527 | 1 | KONYA | DERBENT | TR: MULAYIM1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 14:43 | 2016-01-13 16:23 | 1.6681 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6681 | 0 | 0
8528 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: TARASCI8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 14:40 | 2016-01-13 15:47 | 1.1086 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16.6292 | 0 | 0
8531 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR: CAT1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-13 14:49 | 2016-01-13 17:29 | 2.6631 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6631
8534 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: HACIPINAR9 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 14:52 | 2016-01-13 15:45 | 0.88472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88472 | 0 | 0
8537 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: ALİBEYHÜYÜĞÜ10 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 14:59 | 2016-01-13 15:28 | 0.48278 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.4483 | 0 | 0
8538 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: 114 EVLER TR 1.6 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 15:03 | 2016-01-13 15:58 | 0.90694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.90694 | 0 | 0
8539 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: LADİK TM Kök: SÖĞÜTÖZÜ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 14:55 | 2016-01-13 15:53 | 0.96917 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 147.3133
8541 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: YUNUSLAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 15:08 | 2016-01-13 18:06 | 2.9586 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20.7103 | 0 | 0
8543 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: YAGCILAR TR 3.11 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 15:09 | 2016-01-13 16:58 | 1.8031 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 66.7131 | 0 | 0
8546 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ASMALI MESCID TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-13 15:13 | 2016-01-13 16:19 | 1.1047 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 27.6181 | 0 | 0
8548 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: ESKICIRAKLIK YANI19 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 15:14 | 2016-01-13 16:09 | 0.91917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91917 | 0 | 0
8556 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: CELTIK6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 15:00 | 2016-01-13 18:17 | 3.2764 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 52.4222 | 0 | 0
8557 | 1 | KONYA | HADİM | TR: YALINCEVRE1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 15:17 | 2016-01-13 16:26 | 1.1444 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.4444 | 0 | 0
8559 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISA TR: HACIMEHMETLI1 TR DM: KOLUKISA Kök: HACIMEHMETLİ KÖK | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 15:20 | 2016-01-13 15:49 | 0.48417 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.3575
8560 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: SEYDİSEHİR TM - F2 SEYDİŞEHİR 1 ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM DM: SEYDİŞEHİR DM2 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 15:20 | 2016-01-13 15:40 | 0.34278 | 0 | 20 | 8 | 652 | 0 | 6.8556 | 2.7422 | 223.4911
8571 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: OZKENT3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 15:27 | 2016-01-13 17:33 | 2.0989 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 35.6811
8573 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TERMINAL TR3-25 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 15:29 | 2016-01-13 17:35 | 2.0878 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 41.7556 | 0 | 0
8575 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: HACIPINAR9 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-13 15:13 | 2016-01-13 15:36 | 0.37528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.37528 | 0 | 0
8576 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: ATLANTI13 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 15:33 | 2016-01-13 17:03 | 1.4975 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.99
8584 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: FAKUSAGI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 15:36 | 2016-01-13 17:20 | 1.7406 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 26.1083
8585 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: LADIK1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 15:38 | 2016-01-13 20:04 | 4.4294 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.8589 | 0 | 0
8587 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR: CANSIZ1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-13 15:37 | 2016-01-13 17:36 | 1.9786 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9786
8595 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: FESLEĞEN TR-2 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 15:40 | 2016-01-13 18:02 | 2.365 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 172.645
8600 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: SEYDİSEHİR TM - F2 SEYDİŞEHİR 1 ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM DM: SEYDİŞEHİR DM2 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 15:46 | 2016-01-13 16:42 | 0.93722 | 0 | 28 | 22 | 818 | 0 | 26.2422 | 20.6189 | 766.6478
8611 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: YUVAM KOOPARATIF18 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 15:53 | 2016-01-13 16:48 | 0.91972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91972 | 0 | 0
8612 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ENGILLI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 15:53 | 2016-01-13 17:18 | 1.4158 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 22.6533 | 0 | 0
8618 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: HACIABDULLAH TR10 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 15:56 | 2016-01-13 17:26 | 1.4994 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 86.9678 | 0 | 0
8619 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: GÜMÜŞKENT2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 15:55 | 2016-01-13 16:56 | 1.0061 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22.1344
8620 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: BELEDIYE EVLERI TR 3.1A | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 15:56 | 2016-01-13 17:58 | 2.0386 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0386 | 0 | 0
8621 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SANAYİ TR6 | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 16:02 | 2016-01-13 17:03 | 1.0222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0222 | 0 | 0
8622 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YAYLAPINAR UHUD3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-13 16:03 | 2016-01-13 19:27 | 3.3872 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3872 | 0 | 0
8623 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: UFUK MAHALLESİ TR2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 16:04 | 2016-01-13 17:10 | 1.1017 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13.22 | 0 | 0
8626 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: YELLICE1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 16:05 | 2016-01-13 16:54 | 0.81917 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81917
8627 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: YAGMAPINAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 16:05 | 2016-01-13 17:11 | 1.0986 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.4931
8630 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: BEKCI KERIM TR B KOLU TR: BEKCI KERIM TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 16:09 | 2016-01-13 17:00 | 0.85833 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 22.3167 | 0 | 0
8634 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | Fider: ÇİFTLİK-AZATLI TM: MİSLİOVA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 16:12 | 2016-01-13 20:38 | 4.4358 | 1 | 763 | 23 | 1861 | 4.4358 | 3384.5408 | 102.0242 | 8255.0858
8638 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: CUKURAGIL2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-13 16:13 | 2016-01-13 17:44 | 1.5081 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5081 | 0 | 0
8641 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | Fider: ÜRGÜP TM: AVANOS TM1 DM: ÜRGÜP DM1 | OG - KESİCİ AÇMASI-DİĞER - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 16:17 | 2016-01-13 17:35 | 1.2919 | 3 | 952 | 8 | 0 | 3.8758 | 1229.9311 | 10.3356 | 0
8645 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ULUMUHSINE1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-13 16:19 | 2016-01-13 19:02 | 2.7144 | 0 | 0 | 0 | 346 | 0 | 0 | 0 | 939.1978
8646 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: YARMA3 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 16:20 | 2016-01-13 17:39 | 1.3267 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3267 | 0 | 0
8649 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: UZUMLU15 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 16:22 | 2016-01-13 17:35 | 1.2217 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 18.325 | 0 | 0
8653 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: AVANOS59 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 16:25 | 2016-01-13 17:30 | 1.0883 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 57.6817 | 0 | 0
8655 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: MEYDANLI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 16:27 | 2016-01-13 16:57 | 0.49417 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 8.4008
8658 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR: HACIISMAILLI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 16:27 | 2016-01-13 17:24 | 0.94278 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.4278
8661 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: KABAKLI | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG OTOMATİK SİGORTA İŞLEV YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 16:35 | 2016-01-13 17:44 | 1.1442 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 48.055
8665 | 1 | KONYA | AKÖREN | TR: SULEYMANIYE1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-13 16:38 | 2016-01-13 17:31 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88
8667 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: ÇİFTLİK TR3 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 16:38 | 2016-01-13 18:59 | 2.3575 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 198.03 | 0 | 0
8668 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: YUKARIGONDELEN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE ARAÇ TEMASI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-13 16:39 | 2016-01-13 17:52 | 1.2167 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 18.25
8671 | 1 | KONYA | HADİM | TR: DEDEMLI CATDERE1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 16:41 | 2016-01-13 17:38 | 0.96083 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.8825
8675 | 1 | KONYA | ILGIN | TM: ILGIN TM Kök: SÖĞÜTÖZÜ KÖK | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 15:14 | 2016-01-13 17:27 | 2.2153 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 336.7222
8677 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MALAZGIRT1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 16:44 | 2016-01-13 18:29 | 1.7389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7389 | 0 | 0
8678 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: TABAKLI1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 16:45 | 2016-01-13 19:22 | 2.61 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.61
8680 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1131 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 16:48 | 2016-01-13 17:24 | 0.58611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58611 | 0 | 0
8682 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: KOKEZ2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 16:48 | 2016-01-13 17:49 | 1.0172 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27.465
8686 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: KADINHANI5 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 16:50 | 2016-01-13 18:34 | 1.7347 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7347 | 0 | 0
8687 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1152 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 16:46 | 2016-01-13 17:29 | 0.71778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71778 | 0 | 0
8690 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: ALAY2 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 16:52 | 2016-01-13 18:05 | 1.2117 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2117 | 0 | 0
8691 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: SEYRAN TALEBG YURDU TR 1.20 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA YANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-13 16:54 | 2016-01-13 18:40 | 1.7739 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.3217 | 0 | 0
8692 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: KARABURC1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 16:50 | 2016-01-13 18:23 | 1.545 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 33.99
8695 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: ASMASIZ2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 16:59 | 2016-01-13 18:19 | 1.3406 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 160.8667
8696 | 1 | KONYA | HADİM | Fider: BALCILAR-1 TM: GÖKSU HES TM DM: BALCILAR DM Kök: TAŞKENTKÖK2 | OG - SİGORTA ARIZASI - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 16:59 | 2016-01-13 19:46 | 2.7842 | 0 | 0 | 0 | 387 | 0 | 0 | 0 | 1077.4725
8698 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TR: TASOLUK1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 16:59 | 2016-01-13 17:21 | 0.36583 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 12.0725
8700 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: KARACAOREN4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 17:01 | 2016-01-13 17:53 | 0.85833 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.725
8702 | 1 | KONYA | BOZKIR | Fider: F-3 BELÖREN TM: GÜNEYSINIR TM DM: GÜNEYSINIR DM Kök: SARIOĞLAN KÖK2 | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYRICI SİGORTASINA TEL BAĞLANMIŞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 17:02 | 2016-01-13 19:33 | 2.5067 | 0 | 476 | 0 | 0 | 0 | 1193.1733 | 0 | 0
8705 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: ASAGI CIGIL4 TR 100 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FAZ-NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 17:05 | 2016-01-13 19:48 | 2.7111 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 59.6444
8706 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: GOLBEZ1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA NEDENİYLE AG TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 17:07 | 2016-01-13 17:27 | 0.34778 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 21.2144
8707 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | Fider: DERİNKUYU DM-1 TM: DERİNKUYU TM TR: GUNEYCE1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-13 17:07 | 2016-01-13 18:57 | 1.8283 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 173.6917
8708 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | TR: ARASOGUT1 TR | AG - DİREK YIKILMASI - DİREK TEMELİNİN UYGUN OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 17:07 | 2016-01-13 18:27 | 1.3244 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.6222
8709 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 11205 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-13 17:06 | 2016-01-13 17:47 | 0.66861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66861 | 0 | 0
8710 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ORTACA2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 17:09 | 2016-01-13 20:12 | 3.0464 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 36.5567 | 0 | 0
8715 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-116 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 17:10 | 2016-01-13 17:55 | 0.74667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4933 | 0 | 0
8716 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: CIVA YOLU14 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA YANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-13 17:07 | 2016-01-13 20:10 | 3.0428 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0428 | 0 | 0
8719 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: AZATLI6 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 17:12 | 2016-01-13 21:56 | 4.7392 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.7392 | 0 | 0
8722 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: OMERSALAYAYLA1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 17:12 | 2016-01-13 19:15 | 2.0453 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0453
8724 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: DIVARLI4 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 17:15 | 2016-01-13 22:31 | 5.2561 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.2561 | 0 | 0
8729 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: YELLICE1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 17:16 | 2016-01-13 17:52 | 0.59611 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 43.5161
8730 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: CARIKLI1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 17:14 | 2016-01-13 18:05 | 0.85722 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85722
8733 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: ARATOL4 TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 17:19 | 2016-01-13 21:05 | 3.7642 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 37.6417 | 0 | 0
8736 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: KADINHANI3 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 17:11 | 2016-01-13 18:12 | 1.0083 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39.325 | 0 | 0
8741 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: SAZLI1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 17:25 | 2016-01-13 19:15 | 1.8292 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.4875
8743 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: CEZAEVI13 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 17:27 | 2016-01-13 17:51 | 0.40222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.40222 | 0 | 0
8744 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: KARABURUN2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 17:27 | 2016-01-13 19:04 | 1.625 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 29.25
8748 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: AKCABELEN3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 17:29 | 2016-01-13 18:51 | 1.3717 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.6017 | 0 | 0
8755 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: DIVARLI5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 17:33 | 2016-01-13 19:45 | 2.2117 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 30.9633 | 0 | 0
8756 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: BALLI TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 17:34 | 2016-01-13 20:35 | 3.0061 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 72.1467
8757 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: CAMLI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG PANO İÇ ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 17:36 | 2016-01-13 19:44 | 2.1353 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 42.7056 | 0 | 0
8758 | 1 | KONYA | ILGIN | TM: LADİK TM Kök: SÖĞÜTÖZÜ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 17:31 | 2016-01-13 19:53 | 2.3703 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 42.665
8759 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: UZUMLU14 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 17:34 | 2016-01-13 18:10 | 0.60917 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.655 | 0 | 0
8762 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: TR23 TAŞAGIL KOYLER GRUBU TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 17:37 | 2016-01-13 19:07 | 1.4903 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.4708 | 0 | 0
8763 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60803 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 17:40 | 2016-01-13 18:18 | 0.63111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63111 | 0 | 0
8765 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ESENLER 03 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-13 17:43 | 2016-01-13 19:06 | 1.3947 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3947 | 0 | 0
8766 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: HELVADERE12 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 17:44 | 2016-01-13 18:53 | 1.1578 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 23.1556 | 0 | 0
8767 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: DORTYOL TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 17:45 | 2016-01-13 18:12 | 0.45389 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 12.255 | 0 | 0
8768 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4D 32TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 17:46 | 2016-01-13 18:35 | 0.82361 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 32.9444 | 0 | 0
8769 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: BAGLIKAYA7 TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 17:45 | 2016-01-13 20:56 | 3.1864 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.9319 | 0 | 0
8773 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: HODOGLU2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 17:50 | 2016-01-13 21:32 | 3.6989 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6989
8774 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: HOTAMIS1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 17:50 | 2016-01-13 19:40 | 1.8219 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18.2194 | 0 | 0
8775 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1364 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 17:46 | 2016-01-13 19:07 | 1.3647 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3647 | 0 | 0
8779 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | Fider: HACIABDULLAH TM: MİSLİOVA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 17:52 | 2016-01-13 19:53 | 2.0111 | 5 | 1556 | 10 | 744 | 10.0556 | 3129.2889 | 20.1111 | 1496.2667
8781 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | Fider: HACIBEKTAŞ TM: AVANOS TM1 | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 17:57 | 2016-01-13 19:23 | 1.4369 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 22.9911 | 0
8782 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: ILICA TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 17:55 | 2016-01-13 19:15 | 1.3325 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3325 | 0 | 0
8783 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: KARABAG9 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 17:57 | 2016-01-13 21:36 | 3.6525 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.9575 | 0 | 0
8785 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: GUNEYYURT12 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 17:59 | 2016-01-13 19:42 | 1.7094 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 20.5133 | 0 | 0
8786 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: ULUKAPI 717 SOKAK TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 17:20 | 2016-01-13 20:04 | 2.7286 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7286 | 0 | 0
8787 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: ESKI KISECIK YOLU25 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 17:32 | 2016-01-13 18:58 | 1.4314 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.3139 | 0 | 0
8790 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: KETENLI1 TR A KOLU TR: KETENLI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 18:04 | 2016-01-13 21:27 | 3.3758 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 43.8858 | 0 | 0
8793 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SANCAK45 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-13 18:04 | 2016-01-13 19:24 | 1.3339 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 61.3589 | 0 | 0
8794 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: TAŞPINAR TM: TÜMOSAN TM Kök: TAŞPINAR KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 18:06 | 2016-01-13 21:49 | 3.7067 | 5 | 985 | 2 | 225 | 18.5333 | 3651.0667 | 7.4133 | 834
8795 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: COL2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 18:07 | 2016-01-14 00:43 | 6.6008 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 191.4242
8796 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: AGZIKARAHAN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 18:09 | 2016-01-13 22:56 | 4.7833 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 71.75 | 0 | 0
8797 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: AKÇAŞEHİR TR 16 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-13 18:03 | 2016-01-13 19:21 | 1.2933 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2933 | 0 | 0
8799 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: ELMACIK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 18:13 | 2016-01-13 19:48 | 1.59 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 31.8 | 0 | 0
8800 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: TASAGIL1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 18:08 | 2016-01-13 19:37 | 1.4825 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 17.79 | 0 | 0
8801 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI TR1419 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 18:12 | 2016-01-13 18:59 | 0.78389 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9.4067
8804 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR: AKKISE4 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 18:16 | 2016-01-13 19:34 | 1.3028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3028 | 0 | 0
8806 | 1 | KONYA | KULU | TR: UZUNKUYU2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 18:16 | 2016-01-13 20:00 | 1.7231 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7231 | 0 | 0
8807 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: MAHMUTHISAR 2 TR 160 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 18:18 | 2016-01-13 22:45 | 4.4608 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.4608
8808 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: GUNEYYURT7 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-13 18:18 | 2016-01-13 18:59 | 0.68861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68861 | 0 | 0
8809 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: CATMAKAYA2 TR C KOLU TR: CATMAKAYA2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 18:21 | 2016-01-13 20:13 | 1.8569 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.8556
8813 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4D 19 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 18:20 | 2016-01-13 22:51 | 4.5275 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5275 | 0 | 0
8816 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | TR: BOGAZKOY1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 18:28 | 2016-01-13 19:34 | 1.0953 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0953
8819 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: SARIKARAMAN23 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 18:25 | 2016-01-13 19:32 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.11
8820 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TR: YUKARI KAYALAR2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-13 18:35 | 2016-01-13 19:37 | 1.0417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0417 | 0 | 0
8824 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: CUMALI1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 18:40 | 2016-01-13 19:41 | 1.0119 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0119
8825 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4D 32TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 18:41 | 2016-01-13 19:56 | 1.2461 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 62.3056 | 0 | 0
8826 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: ASMASIZ1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 18:40 | 2016-01-13 20:19 | 1.6442 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 44.3925
8830 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TR: CAMLIK TR2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 18:45 | 2016-01-13 21:02 | 2.2733 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 22.7333 | 0 | 0
8832 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: ATLANTI4A TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 18:47 | 2016-01-13 19:06 | 0.31694 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.2186 | 0 | 0
8835 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: HELVADERE3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 18:50 | 2016-01-13 19:35 | 0.74611 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 22.3833 | 0 | 0
8837 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: YILMAZ CAMI TR 3.20 | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 18:57 | 2016-01-13 19:52 | 0.91778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91778 | 0 | 0
8841 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | Fider: ŞEHİR-1 TM: TÜMOSAN TM Kök: GÜLPINAR KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 19:01 | 2016-01-13 20:42 | 1.6839 | 15 | 2500 | 0 | 0 | 25.2583 | 4209.7222 | 0 | 0
8844 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: YENIDOGAN2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 19:04 | 2016-01-13 19:29 | 0.42417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.42417 | 0 | 0
8846 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: GÖKÇEHÜYÜK TR1 YENİ TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 19:05 | 2016-01-13 22:08 | 3.0508 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0508
8847 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: AKSALUR6 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 19:09 | 2016-01-13 21:50 | 2.6883 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6883
8853 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: SANAYI DOKUMCULER TR 1.26 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-13 19:24 | 2016-01-13 19:54 | 0.505 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.505 | 0 | 0
8856 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3B 5TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 19:30 | 2016-01-13 20:28 | 0.96861 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 24.2153 | 0 | 0
8857 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: KONAKLI-1 TM: MİSLİOVA TM | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 19:34 | 2016-01-13 20:53 | 1.31 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 45.85 | 0 | 0
8858 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR13 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 19:37 | 2016-01-13 20:58 | 1.3519 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3519 | 0 | 0
8860 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: CIM YAYLA1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 19:47 | 2016-01-13 20:51 | 1.0639 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 26.5972
8861 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: AVANOS64 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İZOLATÖRÜN TRAVERSTEN ÇIKMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 19:50 | 2016-01-13 20:22 | 0.53222 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 28.2078 | 0 | 0
8863 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR: GOKPINAR8 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI - AG TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 19:49 | 2016-01-13 21:31 | 1.6994 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 59.4806 | 0 | 0
8864 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: OGUZELI3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 19:50 | 2016-01-13 20:54 | 1.055 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 36.925 | 0 | 0
8867 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YUVA2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 19:57 | 2016-01-13 20:23 | 0.4375 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 8.75 | 0 | 0
8868 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YESILTEPE9 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 19:56 | 2016-01-13 22:09 | 2.2153 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 22.1528 | 0 | 0
8869 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: OLUKPINAR 1 TR 63 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-13 20:07 | 2016-01-13 21:13 | 1.1086 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 23.2808
8872 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: DİVARLI TR11 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 20:08 | 2016-01-13 21:44 | 1.5922 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5922 | 0 | 0
8877 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: KADINHANI14 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 20:11 | 2016-01-13 21:20 | 1.1486 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1486 | 0 | 0
8878 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1338 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 20:11 | 2016-01-13 20:57 | 0.76 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 10.64 | 0 | 0
8880 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: DERINKUYU11 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 20:16 | 2016-01-13 21:13 | 0.94833 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11.38 | 0 | 0
8884 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: ANABAĞLAR TR1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 20:23 | 2016-01-13 21:44 | 1.3497 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.6994 | 0 | 0
8887 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: TASAGIL1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 20:30 | 2016-01-13 21:09 | 0.65639 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7.8767 | 0 | 0
8889 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: TATLARIN12 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-13 20:28 | 2016-01-13 21:13 | 0.75417 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.0333 | 0 | 0
8902 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: SARAY3 TR | AG- TEL KOPMASI - BUZ YÜKÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 20:29 | 2016-01-14 01:58 | 5.4792 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 191.7708 | 0 | 0
8907 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: AZATLI TR11 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 19:06 | 2016-01-13 21:37 | 2.5075 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5075 | 0 | 0
8908 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: KARACAOREN3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-13 20:51 | 2016-01-13 21:33 | 0.69944 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.295
8911 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR: KUCUK HASAN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 20:55 | 2016-01-13 22:12 | 1.2897 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 41.2711 | 0 | 0
8912 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1057 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 20:39 | 2016-01-13 22:25 | 1.7731 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7731 | 0 | 0
8913 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: BURUNOBA TR1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 20:57 | 2016-01-13 22:26 | 1.4875 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4875
8915 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | Fider: AKÇAKENT TM: YERKÖY TM DM: AKCAKENT DM | OG - SİGORTA ARIZASI - İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 21:00 | 2016-01-14 00:40 | 3.6564 | 0 | 193 | 3 | 410 | 0 | 705.6831 | 10.9692 | 1499.1194
8917 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: KUKURT1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FAZ-NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 21:00 | 2016-01-13 22:27 | 1.4406 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 21.6083 | 0 | 0
8918 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1111 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 21:08 | 2016-01-13 22:29 | 1.3522 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 16.2267 | 0 | 0
8921 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: CAKILLI2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 20:50 | 2016-01-13 23:14 | 2.4033 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4033
8922 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: KARACAOREN4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 21:10 | 2016-01-13 23:15 | 2.0842 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18.7575
8925 | 1 | KONYA | YUNAK | Fider: F7 Altınova TM: YUNAK TM DM: BİRİMLER DM | OG - KESİCİ AÇMASI-DİĞER - BUZ YÜKÜ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 21:16 | 2016-01-14 01:14 | 3.9672 | 0 | 400 | 98 | 0 | 0 | 1586.8889 | 388.7878 | 0
8926 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: EKECIKTOL1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 21:15 | 2016-01-14 00:02 | 2.7819 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 55.6389
8927 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM TR: OZKENT2 TR Kök: GÖZLÜ TİĞEM MODÜLER KÖK | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 21:18 | 2016-01-13 22:41 | 1.3817 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.9083
8928 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: ŞEHİR TM: EREĞLİ TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - TEİAŞ - TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 21:21 | 2016-01-13 22:11 | 0.83556 | 17 | 30454 | 43 | 7261 | 14.2044 | 25446.0089 | 35.9289 | 6066.9689
8930 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | Fider: GÜLŞEHİR TM: NEVŞEHİR-2-TM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 21:30 | 2016-01-13 22:00 | 0.48917 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 25.4367
8931 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: ÇUKURKUYU YAYLASI TR/2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 21:30 | 2016-01-13 22:41 | 1.1817 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.7267
8932 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: ULUKISLATOLU1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 21:27 | 2016-01-13 23:05 | 1.6267 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 56.9333
8933 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: ŞEHİR TM: EREĞLİ TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TEİAŞ - TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 21:20 | 2016-01-13 22:37 | 1.2808 | 40 | 3595 | 816 | 18451 | 51.2333 | 4604.5958 | 1045.16 | 23632.6558
8935 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Fider: BOZCAMAHMUT1 KÖK-MUTLU KÖK TM: KIZÖREN TM Kök: BOZCAMAHMUT KÖK1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 21:36 | 2016-01-13 22:22 | 0.75889 | 0 | 0 | 600 | 1300 | 0 | 0 | 455.3333 | 986.5556
8938 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | Fider: NEVŞEHİR-1 TM: NEVŞEHİR-2-TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 21:47 | 2016-01-13 22:58 | 1.1769 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 329.5444 | 0 | 0
8939 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4A 13 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-13 21:44 | 2016-01-13 22:36 | 0.86722 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 17.3444 | 0 | 0
8940 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SELIM SULTAN1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-13 21:52 | 2016-01-13 23:03 | 1.1864 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1864 | 0 | 0
8942 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: FESLEGEN2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 21:57 | 2016-01-13 23:04 | 1.1164 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13.3967
8944 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR: SARIVELINER1 TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ KÖTÜ TEMAS OLUŞTURMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 22:02 | 2016-01-13 22:43 | 0.68861 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.5089 | 0 | 0
8946 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | Fider: ALTINHİSAR-1 TM: BOR TM Kök: BAYAT KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-13 22:06 | 2016-01-14 00:54 | 2.7972 | 0 | 0 | 43 | 19 | 0 | 0 | 120.2806 | 53.1472
8948 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: ESKIL17 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 22:05 | 2016-01-13 22:53 | 0.79889 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 124.6267 | 0 | 0
8953 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: KÖYLER TM: TÜMOSAN TM Kök: ARATOL KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 22:11 | 2016-01-13 23:25 | 1.2381 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 61.9028 | 0 | 0
8955 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YESILTEPE7 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 22:12 | 2016-01-13 23:02 | 0.83861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83861 | 0 | 0
8956 | 1 | KONYA | HADİM | TR: GULVET1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 22:13 | 2016-01-13 23:07 | 0.89639 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 40.3375
8958 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: KINIK1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 22:15 | 2016-01-13 23:04 | 0.82417 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 117.8558
8959 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR: AYDINKENT1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 22:16 | 2016-01-13 22:49 | 0.55778 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 54.1044
8963 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: TEPEKOY1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 22:10 | 2016-01-13 23:33 | 1.3783 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 243.965
8967 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: HIZIRAGA1 TR2-57 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 22:31 | 2016-01-13 23:21 | 0.83361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83361 | 0 | 0
8970 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TM: ERMENEK TM DM: ERMENEK DM Kök: CUKURBAG KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 22:34 | 2016-01-13 23:17 | 0.71833 | 0 | 0 | 5 | 567 | 0 | 0 | 3.5917 | 407.295
8972 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: GOLYAZI6 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 22:37 | 2016-01-13 23:51 | 1.2239 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2239 | 0 | 0
8973 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: BEYKONAK 2 TR 250 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 22:31 | 2016-01-13 23:34 | 1.0456 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0456
8975 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Fider: BOZCAMAHMUT1 KÖK-MUTLU KÖK TM: KIZÖREN TM Kök: BOZCAMAHMUT KÖK1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 22:33 | 2016-01-13 23:54 | 1.3514 | 0 | 0 | 600 | 1300 | 0 | 0 | 810.8333 | 1756.8056
8980 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: KARAPINAR TM: EREĞLİ TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - GEÇİT İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 22:45 | 2016-01-14 00:32 | 1.7792 | 5 | 418 | 24 | 165 | 8.8958 | 743.6917 | 42.7 | 293.5625
8989 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: BAL YAYLA1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 23:10 | 2016-01-13 23:52 | 0.70056 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10.5083
8990 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: ÇAYHAN TM: EREĞLİ TM Kök: BULGURLUK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 23:14 | 2016-01-14 00:21 | 1.1194 | 0 | 0 | 43 | 634 | 0 | 0 | 48.1361 | 709.7278
8992 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: F-1 AKÖREN TM: ALİBEYHÜYÜĞÜ TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE TELLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 23:20 | 2016-01-14 02:09 | 2.8144 | 0 | 1879 | 21 | 910 | 0 | 5288.3411 | 59.1033 | 2561.1444
8999 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: OGUZELI3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 23:26 | 2016-01-14 00:13 | 0.78222 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 15.6444 | 0 | 0
9003 | 1 | KONYA | DERBENT | Fider: SELAHATTİN EYYUBİ TM: KONYA-2 TM DM: DM 08 SELAHADDİN EYYUBİ | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 23:28 | 2016-01-13 23:47 | 0.3175 | 0 | 0 | 0 | 489 | 0 | 0 | 0 | 155.2575
9005 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: CAYIR1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - AG- ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 23:29 | 2016-01-14 02:00 | 2.5231 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5231
9007 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR: HUSEYINLI 1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 23:43 | 2016-01-14 01:11 | 1.4675 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4675
9008 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ2-13 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-13 23:32 | 2016-01-14 00:56 | 1.3969 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3969 | 0 | 0
9009 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: BALCI6 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 23:47 | 2016-01-14 00:31 | 0.72861 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72861
9010 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: BELCEAGAC2 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-14 09:01 | 2016-01-14 14:17 | 5.2667 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 321.2667
9012 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: YALINDAL1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-14 09:31 | 2016-01-14 14:31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 420
9013 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: MAHMATLAR6 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-14 10:01 | 2016-01-14 15:01 | 5 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 335 | 0 | 0
9015 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: CAT2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-14 10:01 | 2016-01-14 13:46 | 3.75 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 206.25 | 0 | 0
9021 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: BULDUK TM: CİHANBEYLİ TM DM: YENİCEOBA KARTER DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-14 09:01 | 2016-01-14 15:01 | 6 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 456
9022 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: KUCUKKARAOVA TR1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-14 11:01 | 2016-01-14 13:31 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 175
9023 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA48 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-14 09:01 | 2016-01-14 14:01 | 5 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0
9024 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ALPASLAN2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-14 09:01 | 2016-01-14 16:01 | 7 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0
9025 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HASANKOY5 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-14 09:01 | 2016-01-14 14:01 | 5 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0
9026 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: YENİCEOBA TM: CİHANBEYLİ TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-14 14:01 | 2016-01-14 16:01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 54
9027 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Fider: BEYŞEHİR-1 TM: BEYŞEHİR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-14 09:01 | 2016-01-14 12:41 | 3.6667 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 366.6667 | 0 | 0
9028 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Fider: BUHARA TM: KONYA-2 TM DM: DM9 ŞEYH ŞAMİL | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-14 01:01 | 2016-01-14 02:31 | 1.5 | 6 | 3844 | 0 | 0 | 9 | 5766 | 0 | 0
9029 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: YENİCEOBA TM: CİHANBEYLİ TM Kök: GEMECİ KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-14 11:01 | 2016-01-14 12:31 | 1.5 | 0 | 17 | 3 | 0 | 0 | 25.5 | 4.5 | 0
9030 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: GÖLYAZI TM: CİHANBEYLİ TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-14 09:01 | 2016-01-14 10:31 | 1.5 | 4 | 1277 | 6 | 483 | 6 | 1915.5 | 9 | 724.5
9031 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: ILGIN TM Kök: OSMANCIK KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-14 14:01 | 2016-01-14 15:42 | 1.6856 | 0 | 0 | 1 | 529 | 0 | 0 | 1.6856 | 891.6589
9033 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: KADIHANI13 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-14 09:01 | 2016-01-14 12:40 | 3.6564 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 51.1894 | 0 | 0
9034 | 1 | KONYA | KADINHANI | Fider: LADİK TM: LADİK TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-14 09:01 | 2016-01-14 12:54 | 3.8872 | 3 | 557 | 40 | 680 | 11.6617 | 2165.1828 | 155.4889 | 2643.3111
9035 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR19/A TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-14 13:01 | 2016-01-14 14:01 | 1 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0
9036 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | TR: YALIHUYUK7 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-14 09:31 | 2016-01-14 11:01 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 151.5 | 0 | 0
9038 | 1 | KARAMAN | HADİM | Fider: İGNEDERESİ KÖK - KÜÇÜKKARAPINAR1 TR TM: ERMENEK TM DM: ERMENEK DM Kök: İGNEDERESİ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-13 23:24 | 2016-01-14 00:39 | 1.2528 | 0 | 0 | 5 | 496 | 0 | 0 | 6.2639 | 621.3778
9040 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: SEYDİSEHİR TM - F2 SEYDİŞEHİR 1 ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-14 08:31 | 2016-01-14 10:51 | 2.3333 | 0 | 0 | 14 | 185 | 0 | 0 | 32.6667 | 431.6667
9041 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: GOKHUYUK2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-14 00:05 | 2016-01-14 01:11 | 1.0958 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0958
9042 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KEMERHISAR3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-14 09:01 | 2016-01-14 14:01 | 5 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 325 | 0 | 0
9043 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: ILGIN TM DM: KADINHANI DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-14 15:31 | 2016-01-14 16:31 | 1 | 4 | 1751 | 5 | 20 | 4 | 1751 | 5 | 20
9045 | 1 | KONYA | KULU | TR: CANIMANA1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-14 09:01 | 2016-01-14 12:01 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 63
9051 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | Fider: ÇAMARDI TM: NİĞDE-2-TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-14 00:36 | 2016-01-14 09:52 | 9.2706 | 38 | 5200 | 234 | 3242 | 352.2811 | 48206.8889 | 2169.31 | 30055.1411
9073 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: GUNEYKENT4 TR2-39 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞ KABLOSU HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-14 04:52 | 2016-01-14 07:15 | 2.3833 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 23.8333 | 0 | 0
9075 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TR: YAYLAOZU2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-14 05:34 | 2016-01-14 07:08 | 1.5744 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 59.8289
9078 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 11102 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-14 06:04 | 2016-01-14 08:23 | 2.3225 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3225 | 0 | 0
9081 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: HASANOBA TM: KARAPINAR TM Kök: HOTAMIŞ KÖK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-14 06:34 | 2016-01-14 09:07 | 2.555 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.555 | 0
9083 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ2-13 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-14 06:39 | 2016-01-14 07:06 | 0.44861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.44861 | 0 | 0
9084 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: HACIBEKTAS24 TR | AG- TEL KOPMASI - BUZ YÜKÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-14 06:43 | 2016-01-14 09:24 | 2.6803 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 40.2042 | 0 | 0
9086 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: KOZLUBUCAK1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-14 06:53 | 2016-01-14 09:57 | 3.0683 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0683
9087 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ATAKENT4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-14 06:48 | 2016-01-14 07:25 | 0.61944 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.7167 | 0 | 0
9090 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: HACIPINAR9 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-14 07:00 | 2016-01-14 10:05 | 3.0764 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0764 | 0 | 0
9091 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: ATASAN9 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-14 07:07 | 2016-01-14 07:41 | 0.56722 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 10.7772 | 0 | 0
9093 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HOCA FARUK1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-14 07:11 | 2016-01-14 07:45 | 0.56528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56528 | 0 | 0
9094 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR: AKPINAR10 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-14 03:39 | 2016-01-14 10:16 | 6.6233 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 384.1533 | 0 | 0
9095 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: KINIK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-14 07:15 | 2016-01-14 08:24 | 1.1442 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 20.595
9096 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: GIRGINLI YAYLA1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-14 07:18 | 2016-01-14 10:06 | 2.7953 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7953
9097 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR: EMİRGAZİ TR3 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-14 06:52 | 2016-01-14 08:58 | 2.0914 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0914
9099 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: YENI SANAYI21 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-14 06:51 | 2016-01-14 08:42 | 1.8503 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 24.0536 | 0 | 0
9100 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HACI SADIK1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-14 07:30 | 2016-01-14 08:49 | 1.3261 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3261 | 0 | 0
9101 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: YAZIHOYUK8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-14 07:27 | 2016-01-14 08:39 | 1.2069 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.2417 | 0 | 0
9104 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR: DUMLUGOZE2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - AG- ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-14 07:33 | 2016-01-14 11:27 | 3.9036 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9036
9107 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: KORKUYU | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-14 07:40 | 2016-01-14 09:02 | 1.3542 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3542
9108 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ISMIL7 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-14 07:51 | 2016-01-14 10:23 | 2.5383 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5383 | 0 | 0
9109 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR: ESKIHISAR1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-14 07:53 | 2016-01-14 08:49 | 0.92361 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 60.0347
9110 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: OGUZELI3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-14 07:31 | 2016-01-14 09:27 | 1.9314 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 25.1081 | 0 | 0
9111 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR: KOZAKLI11 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-14 08:03 | 2016-01-14 11:22 | 3.3292 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 66.5833 | 0 | 0
9112 | 1 | KONYA | HADİM | Fider: BALCILAR-1 TM: GÖKSU HES TM DM: BALCILAR DM Kök: TAŞKENT KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-14 08:03 | 2016-01-14 12:36 | 4.5472 | 0 | 0 | 0 | 387 | 0 | 0 | 0 | 1759.775
9113 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: DALAKÇI | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-14 08:02 | 2016-01-14 08:45 | 0.71306 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8.5567
9117 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: KARAPINAR TM: EREĞLİ TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-14 08:09 | 2016-01-14 09:51 | 1.6997 | 0 | 0 | 16 | 50 | 0 | 0 | 27.1956 | 84.9861
9118 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1450 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-14 08:10 | 2016-01-14 08:51 | 0.69472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69472 | 0 | 0
9128 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HOROZLUHAN35 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-14 08:17 | 2016-01-14 08:51 | 0.56528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56528 | 0 | 0
9131 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: ATASAN4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-14 08:21 | 2016-01-14 10:45 | 2.4014 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 112.8653
9132 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: HASANOBA TM: KARAPINAR TM Kök: HOTAMIŞ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-14 08:25 | 2016-01-14 09:32 | 1.1156 | 0 | 227 | 14 | 2 | 0 | 253.2311 | 15.6178 | 2.2311
9133 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: ÇİFTLİK TR14 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-14 08:24 | 2016-01-14 09:20 | 0.93333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.6667 | 0 | 0
9134 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ORTA SINAN1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-14 08:27 | 2016-01-14 09:37 | 1.1686 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1686 | 0 | 0
9135 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HACI YUSUF MESCIT3 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-14 08:28 | 2016-01-14 09:12 | 0.73194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73194 | 0 | 0
9136 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ÖZALAN02 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-14 08:31 | 2016-01-14 12:43 | 4.2 | 0 | 301 | 0 | 0 | 0 | 1264.2 | 0 | 0
9137 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30901 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-14 08:24 | 2016-01-14 09:06 | 0.68639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68639 | 0 | 0
9138 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: YUKARICAGLAR1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-14 08:20 | 2016-01-14 09:21 | 1.0194 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0194
9139 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: YESILYURT1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-14 08:30 | 2016-01-14 11:09 | 2.65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.65 | 0 | 0
9142 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | Fider: TATLARIN10 TR - ÇİFTLİK1 TR TM: NEVŞEHİR-2-TM Kök: TATLARIN GIRIS KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-14 08:36 | 2016-01-14 09:12 | 0.60056 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 118.91
9143 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: HELVADERE13 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-14 08:36 | 2016-01-14 10:50 | 2.2383 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2383 | 0 | 0
9146 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: URGUP38 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ŞEBEKE KLEMENS BAĞLANTILARI GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-14 08:37 | 2016-01-14 08:56 | 0.31944 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4.7917 | 0 | 0
9147 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: SELGAH TR3-35 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-14 08:37 | 2016-01-14 11:48 | 3.1772 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1772 | 0 | 0
9148 | 1 | KONYA | MERAM | TR: OGRETMEN EVLERI2 TR | AG - AG PANO SİGORTALI-SİGORTASIZ YÜK AYIRICISI ARIZASI - SİGORTALI YÜK AYIRICI BAĞLANTI KONTAKLARININ KÖTÜ TEMASI-YANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-14 08:40 | 2016-01-14 09:06 | 0.43083 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.1542 | 0 | 0
9153 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR42 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-14 08:45 | 2016-01-14 09:27 | 0.68833 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 70.21 | 0 | 0
9155 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: MAHRUKATCILAR TR 2.45 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-14 08:49 | 2016-01-14 09:35 | 0.78028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78028 | 0 | 0
9156 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SANAYİ TR6 | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-14 08:49 | 2016-01-14 11:40 | 2.8531 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8531 | 0 | 0
9157 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ERENLER9 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA YANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-14 08:51 | 2016-01-14 10:50 | 1.9881 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9881 | 0 | 0
9167 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: ARMUTLU2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-14 08:54 | 2016-01-14 13:19 | 4.4147 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.4147
9168 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: FİDER1 KERVANSARAY 1 TM: KIRŞEHİR 2 TM DM: ÇAYAĞAZI DM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI FİZİKİ İRTİBAT - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-14 09:01 | 2016-01-14 10:00 | 0.98333 | 0 | 0 | 10 | 398 | 0 | 0 | 9.8333 | 391.3667
9171 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: ŞEHİR-1 TM: KARAMAN TM DM: KARAMAN DM2 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-14 08:53 | 2016-01-14 09:23 | 0.49611 | 3 | 357 | 0 | 0 | 1.4883 | 177.1117 | 0 | 0
9172 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: YUKARIGONDELEN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-14 08:54 | 2016-01-14 10:02 | 1.1233 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 76.3867
9173 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-31 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-14 09:01 | 2016-01-14 11:42 | 2.6833 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 598.3833 | 0 | 0
9174 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: CAKILLAR4 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-14 08:57 | 2016-01-14 10:46 | 1.8247 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8247 | 0 | 0
9176 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: URGUP23 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-14 09:02 | 2016-01-14 10:17 | 1.2614 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.5228 | 0 | 0
9179 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: YENİKENT TM: TÜMOSAN TM Kök: AKHAN KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-14 09:04 | 2016-01-14 11:22 | 2.2967 | 0 | 530 | 20 | 50 | 0 | 1217.2333 | 45.9333 | 114.8333
9180 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: UFUK MAHALLESİ TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-14 08:58 | 2016-01-14 09:27 | 0.47917 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.7917 | 0 | 0
9181 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SANAYI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI - SEL- SU BASKINI SONUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-14 09:08 | 2016-01-14 11:52 | 2.7456 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 137.2778 | 0 | 0
9184 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KEYKUBAT1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-14 09:07 | 2016-01-14 10:18 | 1.1817 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1817 | 0 | 0
9188 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: AYDINLIK1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-14 09:09 | 2016-01-14 14:56 | 5.7942 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.7942 | 0 | 0
9192 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: KUPE CAMI TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - NÖTR TELİ KOPUK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-14 09:11 | 2016-01-14 11:22 | 2.1858 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.9292 | 0 | 0
9195 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Fider: AVANOS-2 TM: AVANOS TM1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-14 09:12 | 2016-01-14 10:03 | 0.855 | 4 | 146 | 0 | 0 | 3.42 | 124.83 | 0 | 0
9197 | 1 | KONYA | MERAM | TR: CAYIRBAGI7 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-14 09:01 | 2016-01-14 14:01 | 5 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0
9201 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: HELVADERE8 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-14 09:17 | 2016-01-14 11:11 | 1.9094 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9094 | 0 | 0
9203 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: DOGUS2 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-14 09:20 | 2016-01-14 10:08 | 0.80694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.80694 | 0 | 0
9204 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: ORTAKOY31 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-14 09:20 | 2016-01-14 10:22 | 1.0267 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0267 | 0 | 0
9207 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: SARILAR11 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-14 09:22 | 2016-01-14 11:01 | 1.6425 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6425
9209 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: HUGLU1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-14 09:24 | 2016-01-14 10:20 | 0.93639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93639 | 0 | 0
9210 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR: ISAKUSAGI3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-14 09:24 | 2016-01-14 17:35 | 8.1819 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 229.0944 | 0 | 0
9213 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: CATAL HUYUK11 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-14 09:28 | 2016-01-14 10:59 | 1.5275 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5275 | 0 | 0
9214 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: OKLAVA1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA YANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-14 09:27 | 2016-01-14 10:34 | 1.115 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.115
9216 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: CESMECIK3 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-14 09:28 | 2016-01-14 14:25 | 4.9464 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.9464
9222 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Fider: KAMAN 1 TM: HİRFANLI HES TM DM: KAMAN DM Kök: ESENTEPE KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-14 09:32 | 2016-01-14 11:47 | 2.2464 | 0 | 0 | 6 | 649 | 0 | 0 | 13.4783 | 1457.9064
9223 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: TATLICAK1 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-14 09:33 | 2016-01-14 10:07 | 0.55583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55583 | 0 | 0
9224 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | Fider: FİDER 12 DAĞITIM MERKEZİ 1 TM: AVANOS TM2 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-14 09:25 | 2016-01-14 09:41 | 0.265 | 5 | 2000 | 100 | 1000 | 1.325 | 530 | 26.5 | 265
9226 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: SANAYI DAGITIM TR 1.22 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-14 09:32 | 2016-01-14 10:00 | 0.47139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.47139 | 0 | 0
9233 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: AKÇAŞEHİR TR 16 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-14 09:42 | 2016-01-14 10:53 | 1.1833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1833 | 0 | 0
9240 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: OGUZELI3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-14 09:43 | 2016-01-14 10:42 | 0.97639 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 34.1736 | 0 | 0
9246 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: ÇAYAGZI TR2 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-14 09:49 | 2016-01-14 10:28 | 0.64583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64583 | 0 | 0
9249 | 1 | NİĞDE | BOR | Fider: ALTINHİSAR-1 TM: BOR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-14 09:54 | 2016-01-14 10:21 | 0.44667 | 114 | 5081 | 0 | 0 | 50.92 | 2269.5133 | 0 | 0
9251 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: GOMMEOBA1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-14 09:56 | 2016-01-14 11:41 | 1.7628 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7628
9256 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: HARMANDALI2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-14 09:57 | 2016-01-14 12:52 | 2.9119 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9119
9257 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR: ADILLER1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-14 09:59 | 2016-01-14 13:27 | 3.4669 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4669
9258 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | Fider: FİDER 13 DAĞITIM MERKEZİ 1 TM: AVANOS TM2 | OG - SİGORTA ARIZASI - BUZ YÜKÜ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-14 10:03 | 2016-01-14 10:49 | 0.76389 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 38.1944
9260 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR3-17 MEDRESE 1 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-14 10:06 | 2016-01-14 11:52 | 1.7586 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7586 | 0 | 0
9263 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YENIPINAR1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-14 10:14 | 2016-01-14 11:28 | 1.2364 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2364
9265 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: SANAYI DOKUMCULER TR 1.26 | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-14 10:11 | 2016-01-14 12:07 | 1.9356 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 42.5822 | 0 | 0
9269 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ZINCIRLIKUYU TR 2.19 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-14 10:18 | 2016-01-14 12:51 | 2.5381 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5381 | 0 | 0
9272 | 1 | KONYA | MERAM | TR: COMAKLI5 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-14 10:23 | 2016-01-14 13:41 | 3.2975 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2975 | 0 | 0
9274 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: KARACAOREN4 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-14 10:24 | 2016-01-14 11:39 | 1.2503 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2503
9279 | 1 | KONYA | DERBENT | TR: CIFTLIKOZU2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-14 10:28 | 2016-01-14 14:43 | 4.2489 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2489 | 0 | 0
9281 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR: BOLAY1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-14 10:30 | 2016-01-14 12:04 | 1.5556 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5556
9282 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: YAKATARLA1 TR1 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-14 10:29 | 2016-01-14 12:59 | 2.5011 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5011
9284 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: CIMENLIK1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-14 10:34 | 2016-01-14 11:57 | 1.3969 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3969 | 0 | 0
9285 | 1 | KONYA | YUNAK | Fider: YUNAK TM - FİDER7 ALTINOVA TM: YUNAK TM Kök: BEŞIŞIKLI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-14 10:34 | 2016-01-14 16:16 | 5.7064 | 0 | 935 | 11 | 0 | 0 | 5335.4736 | 62.7703 | 0
9286 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: HACI HASANLI IGDELI MAH | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BUZ YÜKÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-14 10:35 | 2016-01-14 11:30 | 0.91472 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.3178
9290 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR: BY.DOGAN1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-14 10:36 | 2016-01-14 11:04 | 0.45917 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.45917
9293 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HOROZLUHAN27 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-14 10:33 | 2016-01-14 11:53 | 1.3219 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 26.4389 | 0 | 0
9294 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR: SELINE4 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-14 10:38 | 2016-01-14 12:59 | 2.3414 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3414 | 0 | 0
9295 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: KUMBET2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-14 10:38 | 2016-01-14 11:41 | 1.0475 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0475
9298 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: GOBEKLIDAG TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-14 10:38 | 2016-01-14 14:44 | 4.0961 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20.4806
9299 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: ELMALI1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-14 10:40 | 2016-01-14 12:15 | 1.5831 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 30.0781
9301 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR: CEVIRME TR-1 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-14 10:44 | 2016-01-14 12:10 | 1.4278 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4278
9309 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: SANAYI15 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-14 10:56 | 2016-01-14 13:00 | 2.0589 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0589
9313 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ATOLYE YANI TR 3.39 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-14 11:01 | 2016-01-14 13:01 | 2 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0
9315 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1434 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-14 10:58 | 2016-01-14 11:54 | 0.93083 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.7925 | 0 | 0
9316 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: DUNDARLI3 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-14 10:58 | 2016-01-14 15:11 | 4.21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.21
9319 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: AVUC2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-14 12:28 | 2016-01-14 15:44 | 3.2669 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 65.3389
9326 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HOROZLUHAN42 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-14 11:04 | 2016-01-14 14:29 | 3.4169 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4169 | 0 | 0
9332 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Fider: BELEDİYE-2 TM: AKŞEHİR TM Kök: KARAYOLLARI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-14 11:21 | 2016-01-14 11:43 | 0.37028 | 5 | 496 | 0 | 0 | 1.8514 | 183.6578 | 0 | 0
9334 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: HÖYÜK TM: NİĞDE-2-TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-14 11:23 | 2016-01-14 12:57 | 1.5633 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.69 | 0
9344 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: KUZUCU1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-14 11:37 | 2016-01-14 14:11 | 2.5642 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5642
9348 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: KEÇİKALESİ1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-14 11:43 | 2016-01-14 15:09 | 3.4319 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4319
9350 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | Fider: ÇEPNİ TM: YERKÖY TM Kök: ÇİÇEKDAĞI KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BUZ YÜKÜ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-14 11:43 | 2016-01-14 12:59 | 1.2678 | 0 | 0 | 1 | 234 | 0 | 0 | 1.2678 | 296.66
9353 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ÖZLEM05 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-14 11:45 | 2016-01-14 14:56 | 3.1819 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.3639 | 0 | 0
9354 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: KAZANCI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-14 11:45 | 2016-01-14 13:05 | 1.3256 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3256 | 0 | 0
9361 | 1 | KONYA | ILGIN | Fider: ILGIN TM - FİDER6 KUMDÖKEN TM: ILGIN TM DM: DM44 | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-14 12:05 | 2016-01-14 12:57 | 0.87472 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.7494 | 0
9362 | 1 | NİĞDE | BOR | Fider: ALTINHİSAR-1 TM: BOR TM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-14 12:04 | 2016-01-14 12:37 | 0.55167 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1033
9367 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HOROZLUHAN42 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-14 12:03 | 2016-01-14 13:02 | 0.98167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98167 | 0 | 0
9368 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KARKENT1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-14 12:08 | 2016-01-14 12:32 | 0.39889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.39889 | 0 | 0
9379 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-63 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-14 12:20 | 2016-01-14 16:20 | 3.9939 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9939 | 0 | 0
9380 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: KERIMLER YAYLA1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-14 12:26 | 2016-01-14 13:20 | 0.89611 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89611
9382 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: TOPALALI | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-14 12:25 | 2016-01-14 14:04 | 1.6381 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 39.3133
9384 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ÖZALAN02 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-14 12:31 | 2016-01-14 15:55 | 3.4 | 0 | 347 | 0 | 0 | 0 | 1179.8 | 0 | 0
9385 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: ALICLI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG PANO İÇ ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-14 12:39 | 2016-01-14 13:53 | 1.2358 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.6508
9388 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: FEVZİ ÇAKMAK TM: KONYA-3 TM DM: BÜSAN DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-14 12:47 | 2016-01-14 13:06 | 0.32389 | 6 | 92 | 0 | 0 | 1.9433 | 29.7978 | 0 | 0
9389 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: KEÇİLİ-1 TM: KONYA-3 TM DM: KARATAY DM 35 | OG - KESİCİ AÇMASI-DİĞER - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-14 12:46 | 2016-01-14 13:24 | 0.64639 | 4 | 352 | 0 | 0 | 2.5856 | 227.5289 | 0 | 0
9396 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KAYALI1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-14 13:06 | 2016-01-14 15:45 | 2.6553 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6553
9398 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 21514 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-14 13:08 | 2016-01-14 13:44 | 0.60972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.60972 | 0 | 0
9399 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR: ORTAKOY1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-14 13:09 | 2016-01-14 14:00 | 0.85889 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85889
9400 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: OBRUK YEŞİLHAT TM: KIZÖREN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-14 13:07 | 2016-01-14 15:31 | 2.3886 | 0 | 0 | 128 | 236 | 0 | 0 | 305.7422 | 563.7122
9402 | 1 | KONYA | AKÖREN | TR: AKOREN4 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-14 13:10 | 2016-01-14 14:19 | 1.1486 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1486
9403 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SULTANHANI10 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA YANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-14 13:11 | 2016-01-14 14:04 | 0.87667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87667 | 0 | 0
9405 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: KUTLU1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-14 13:19 | 2016-01-14 19:07 | 5.8056 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.8056
9408 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | Fider: FİDER 12 DAĞITIM MERKEZİ 1 TM: AVANOS TM2 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-14 13:24 | 2016-01-14 14:08 | 0.74444 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.7222 | 0
9412 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: EFLE BOGAZI1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-14 13:27 | 2016-01-14 14:59 | 1.5294 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5294 | 0 | 0
9418 | 1 | KONYA | MERAM | TR: AKSINNE2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-14 13:38 | 2016-01-14 14:44 | 1.1111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1111 | 0 | 0
9424 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: HELVADERE8 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-14 13:42 | 2016-01-14 14:18 | 0.5975 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5975 | 0 | 0
9425 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Fider: KULLUK TM: KONYA-2 TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-14 13:06 | 2016-01-14 14:23 | 1.2794 | 56 | 159 | 0 | 0 | 71.6489 | 203.4317 | 0 | 0
9428 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: BUSAN5 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-14 13:49 | 2016-01-14 14:42 | 0.88444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88444 | 0 | 0
9429 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: CARDAK1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-14 13:50 | 2016-01-14 14:57 | 1.1281 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1281
9430 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: SISELEME TR 1.3A | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-14 13:50 | 2016-01-14 15:21 | 1.5156 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5156 | 0 | 0
9436 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: SALARIALACA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-14 09:26 | 2016-01-14 15:03 | 5.6281 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 118.1892
9439 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: MELICEK1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-14 14:08 | 2016-01-14 14:50 | 0.69417 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69417
9440 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: EREGLI YOLU VIRAJ TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-14 14:09 | 2016-01-14 15:31 | 1.3747 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.9978 | 0 | 0
9441 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR: SARATLI3 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - AG- ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-14 14:12 | 2016-01-14 14:43 | 0.52694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.52694 | 0 | 0
9442 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: YAZIHOYUK11 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-14 14:12 | 2016-01-14 15:29 | 1.2767 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2767 | 0 | 0
9443 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: DIVARLI2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-14 14:14 | 2016-01-14 16:19 | 2.0936 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0936 | 0 | 0
9446 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: BADIRIK YAYLA1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-14 14:15 | 2016-01-14 15:06 | 0.8575 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.5725
9449 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BOSNAHERSEK16 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-14 13:40 | 2016-01-14 15:50 | 2.1792 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1792 | 0 | 0
9455 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SANCAK37 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-14 14:32 | 2016-01-14 18:04 | 3.5328 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21.1967 | 0 | 0
9459 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: BOZCAMAHMUT1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-14 14:38 | 2016-01-14 15:43 | 1.0819 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0819
9462 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1156 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-14 14:40 | 2016-01-14 15:20 | 0.68111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68111 | 0 | 0
9464 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: KILBASAN TM: KARAMAN TM Kök: KILBASAN KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-14 14:45 | 2016-01-14 16:48 | 2.0467 | 0 | 0 | 0 | 348 | 0 | 0 | 0 | 712.24
9467 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: HOYUKKUYU1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-14 14:53 | 2016-01-14 20:21 | 5.4661 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.4661
9469 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: GUVERCINLIK2 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-14 14:54 | 2016-01-14 16:04 | 1.1614 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1614 | 0 | 0
9470 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAHUYUK41 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-14 13:52 | 2016-01-14 17:17 | 3.4158 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4158 | 0 | 0
9474 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: HASANLAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-14 15:00 | 2016-01-14 17:14 | 2.2281 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 49.0172
9475 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Fider: KAMAN 1 TM: HİRFANLI HES TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-14 15:02 | 2016-01-14 15:18 | 0.26389 | 0 | 0 | 1 | 114 | 0 | 0 | 0.26389 | 30.0833
9481 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KARANLIKDERE4 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-14 15:14 | 2016-01-14 16:27 | 1.2156 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2156
9490 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | Fider: FİDER 11 DAĞITIM MERKEZİ 2 TM: AVANOS TM2 | OG - KESİCİ AÇMASI-DİĞER - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-14 11:00 | 2016-01-14 15:24 | 4.4089 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22.0444 | 0
9492 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: AYDINLIK2 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-14 15:25 | 2016-01-14 20:05 | 4.6633 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.6633
9500 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HASANKOY16 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-14 15:34 | 2016-01-14 19:07 | 3.5544 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5544 | 0 | 0
9501 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: HIRFANLI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-14 15:35 | 2016-01-14 23:15 | 7.6656 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 881.5389
9502 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: KOMURCU1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-14 15:40 | 2016-01-14 17:43 | 2.0494 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0494
9505 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: AYRANCI TM: EREĞLİ TM DM: GÖKÇEYAZI DM | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-14 15:40 | 2016-01-14 16:37 | 0.95444 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95444 | 0
9507 | 1 | KONYA | MERAM | TR: UBEYIT1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-14 12:01 | 2016-01-14 16:01 | 4 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0
9508 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SULTANHANI8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-14 15:45 | 2016-01-14 16:27 | 0.71 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 52.54 | 0 | 0
9510 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAKISLA1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-14 15:50 | 2016-01-14 18:27 | 2.6156 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6156
9512 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: DINEKSARAY1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-14 15:52 | 2016-01-14 16:47 | 0.92917 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.92917
9519 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: KUSKUNCUK1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-14 15:59 | 2016-01-14 17:32 | 1.5569 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5569
9521 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: AZATLI TR11 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-14 16:02 | 2016-01-14 18:27 | 2.4239 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4239 | 0 | 0
9526 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: PINARBASI1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-14 16:05 | 2016-01-14 18:11 | 2.1006 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1006
9529 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KURUYEMISCILER2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-14 16:11 | 2016-01-14 16:48 | 0.60944 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2189 | 0 | 0
9531 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SELIM SULTAN5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-14 16:13 | 2016-01-14 22:13 | 6.0031 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 42.0214 | 0 | 0
9532 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: KARACALAR1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-14 16:13 | 2016-01-14 17:45 | 1.5428 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5428
9537 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: DIVARLI3 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-14 16:06 | 2016-01-14 16:37 | 0.51694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51694 | 0 | 0
9547 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SULTANHANI8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-14 16:43 | 2016-01-14 17:05 | 0.37639 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 27.8528 | 0 | 0
9548 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: OKCU7 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE TMŞ AÇMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-14 16:41 | 2016-01-14 17:42 | 1.0067 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13.0867 | 0 | 0
9550 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR: K.EGIM1TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-14 16:43 | 2016-01-14 18:14 | 1.5217 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5217
9551 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: YESILBURC1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - AG- ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-14 16:43 | 2016-01-14 18:49 | 2.1033 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1033
9561 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BAYAT1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-14 16:58 | 2016-01-14 18:04 | 1.0978 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0978
9562 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: HASANOBA TM: KARAPINAR TM Kök: HOTAMIŞ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-14 17:02 | 2016-01-14 18:42 | 1.6586 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 159.2267 | 0
9575 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: YALINDAL1 TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ KÖTÜ TEMAS OLUŞTURMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-14 17:18 | 2016-01-14 19:52 | 2.5708 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.2833
9578 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR: EMIRGAZI6 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-14 17:33 | 2016-01-14 19:54 | 2.3589 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3589 | 0 | 0
9580 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: KOMURCU1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-14 17:36 | 2016-01-14 18:02 | 0.43389 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.43389
9582 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: HACIOMEROGLU3 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-14 17:38 | 2016-01-14 20:52 | 3.2383 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2383 | 0 | 0
9586 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: YENICEOBA39 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-14 17:46 | 2016-01-14 18:50 | 1.0692 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0692 | 0 | 0
9587 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: KILEDERE3 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-14 17:47 | 2016-01-14 18:45 | 0.96056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96056 | 0 | 0
9590 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR10 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-14 17:46 | 2016-01-14 18:38 | 0.86722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86722 | 0 | 0
9593 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | Fider: TUZLUKÇU TM: AKŞEHİR TM Kök: TUZLUKÇU TR10 KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-14 18:03 | 2016-01-14 18:45 | 0.70139 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.8056 | 0
9594 | 1 | KONYA | MERAM | TR: OSMAN GAZI2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-14 18:03 | 2016-01-14 19:13 | 1.16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.16 | 0 | 0
9595 | 1 | KONYA | KULU | TR: KULU44 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-14 18:16 | 2016-01-14 18:46 | 0.50833 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 26.9417 | 0 | 0
9597 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: ORTAKÖY TR51 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - AG- ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-14 18:21 | 2016-01-14 19:09 | 0.80556 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6111 | 0 | 0
9598 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ2-33 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-14 18:24 | 2016-01-14 18:53 | 0.46944 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.46944
9600 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 2 TM DM: DM9 ŞEYH ŞAMİL | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - RÖLE AYARININ YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-14 18:24 | 2016-01-14 18:49 | 0.41 | 12 | 1245 | 0 | 0 | 4.92 | 510.45 | 0 | 0
9604 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: OGUZELI3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-14 18:37 | 2016-01-14 21:24 | 2.7747 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 55.4944 | 0 | 0
9607 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ3-10 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-14 18:39 | 2016-01-14 19:04 | 0.41833 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.83667
9609 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: BALCI5 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-14 18:43 | 2016-01-14 19:27 | 0.74472 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74472
9610 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: KILIÇASLAN 11 (KABATAŞ 03) | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-14 18:46 | 2016-01-14 20:33 | 1.7922 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7922 | 0 | 0
9611 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: AKKUYU1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-14 18:45 | 2016-01-14 21:03 | 2.2967 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2967
9613 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: HACIABDULLAH TR10 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-14 18:52 | 2016-01-14 20:33 | 1.6794 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6794 | 0 | 0
9616 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: YENICEOBA2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-14 19:00 | 2016-01-14 20:18 | 1.3022 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 50.7867 | 0 | 0
9617 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ALPASLAN3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-14 19:03 | 2016-01-14 19:32 | 0.49083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.49083 | 0 | 0
9620 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: AYRANCI TM: EREĞLİ TM DM: GÖKÇEYAZI DM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ FİZİKİ İRTİBAT - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-14 18:36 | 2016-01-14 19:16 | 0.65417 | 0 | 0 | 14 | 321 | 0 | 0 | 9.1583 | 209.9875
9622 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: CIHANBEYLI15 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-14 19:17 | 2016-01-14 22:41 | 3.4114 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 95.5189 | 0 | 0
9629 | 1 | KONYA | MERAM | TR: CANDIR1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-14 19:49 | 2016-01-14 21:05 | 1.2636 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2636 | 0 | 0
9631 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISA DM: KOLUKISA Kök: BAŞKUYU2 KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-14 20:31 | 2016-01-14 22:05 | 1.5744 | 1 | 350 | 4 | 714 | 1.5744 | 551.0556 | 6.2978 | 1124.1533
9638 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: KADINHANI9 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-14 21:58 | 2016-01-14 22:38 | 0.66639 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 14.6606 | 0 | 0
9646 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: CIHANBEYLI15 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE YER ALTI KABLOSUNDAN GELEN ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-14 23:38 | 2016-01-15 00:02 | 0.40111 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 11.2311 | 0 | 0
9647 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: KIRŞEHİR MERKEZ TM: PETLAS TM DM: KIRŞEHİR DM 2 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-15 02:01 | 2016-01-15 04:01 | 2 | 10 | 23500 | 0 | 0 | 20 | 47000 | 0 | 0
9649 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: HASANOBA TM: KARAPINAR TM Kök: HOTAMIŞ KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-15 08:31 | 2016-01-15 12:31 | 4 | 0 | 435 | 0 | 0 | 0 | 1740 | 0 | 0
9651 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C 8TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-15 15:01 | 2016-01-15 16:01 | 1 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0
9652 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YENIBAHCE5 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-15 09:01 | 2016-01-15 16:01 | 7 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0
9653 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 20502 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-15 09:01 | 2016-01-15 14:16 | 5.25 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 603.75 | 0 | 0
9654 | 1 | KONYA | MERAM | TR: GULBAHCE5 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-15 09:01 | 2016-01-15 12:01 | 3 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0
9655 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: YALINDAL1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-15 09:31 | 2016-01-15 14:31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 390
9657 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C 6TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-15 14:01 | 2016-01-15 15:01 | 1 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0
9659 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: MERKEZ TM: ÇUMRA TM Kök: ÇUMRA TR 6 RMU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-15 09:31 | 2016-01-15 11:01 | 1.5 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0
9660 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: SEYDİSEHİR TM - F2 SEYDİŞEHİR 1 ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM Kök: GÖLYÜZÜ MODÜLER | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-15 08:31 | 2016-01-15 10:56 | 2.4167 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 1208.3333
9661 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C 34TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-15 11:31 | 2016-01-15 13:01 | 1.5 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 375 | 0 | 0
9662 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Fider: BUHARA TM: KONYA-2 TM DM: DM 09 ŞEYH ŞAMİL | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-15 01:01 | 2016-01-15 02:01 | 1 | 6 | 2144 | 0 | 0 | 6 | 2144 | 0 | 0
9663 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: YARMA TM: ÇUMRA TM Kök: KÜÇÜKKÖY KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-15 09:01 | 2016-01-15 14:01 | 5 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 420 | 0
9664 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: ALTINEKİN TM: CİHANBEYLİ TM Kök: KIRKIŞLA MONOBLOK 2 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-15 12:01 | 2016-01-15 15:01 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 45
9665 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA26 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-15 09:01 | 2016-01-15 14:01 | 5 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0
9666 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: İNSUYU TM: CİHANBEYLİ TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-15 09:01 | 2016-01-15 12:01 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75
9667 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C 27TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-15 10:01 | 2016-01-15 11:31 | 1.5 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0
9668 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: ALTINKAYA TM: TÜMOSAN TM Kök: ALTINKAYA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI FİZİK ALMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-15 13:01 | 2016-01-15 16:46 | 3.75 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 1012.5 | 0 | 0
9669 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Fider: KAYACIK TM: KONYA-3 TM DM: DM 37 KAYACIK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-15 02:01 | 2016-01-15 04:01 | 2 | 5 | 115 | 0 | 0 | 10 | 230 | 0 | 0
9670 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KEMERHISAR2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-15 09:01 | 2016-01-15 14:01 | 5 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0
9671 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR: AKPINAR7 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-15 13:01 | 2016-01-15 17:01 | 4 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 984 | 0 | 0
9673 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MIMARSINAN01 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-15 14:01 | 2016-01-15 17:01 | 3 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 234 | 0 | 0
9674 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: AKINCILAR TR 02 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-15 12:31 | 2016-01-15 15:50 | 3.3167 | 0 | 356 | 0 | 0 | 0 | 1180.7333 | 0 | 0
9675 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: AKINCILAR TR 06 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-15 08:31 | 2016-01-15 13:31 | 5 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 1430 | 0 | 0
9676 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: KOMURCU2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-15 10:01 | 2016-01-15 14:11 | 4.1667 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 429.1667
9678 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Fider: HÜYÜK TM: BEYŞEHİR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-15 13:31 | 2016-01-15 14:26 | 0.91667 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 779.1667 | 0 | 0
9679 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: HASHUYUK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-15 09:31 | 2016-01-15 12:01 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 47.5
9682 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: FİDER 5 BOR AKHÜYÜK ÇİLLER SULAMA KÖK TM: EREĞLİ TM Kök: YENİKÖY KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-15 00:32 | 2016-01-15 02:06 | 1.5708 | 0 | 0 | 250 | 90 | 0 | 0 | 392.7083 | 141.375
9683 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: NEVŞEHİR-2-TM IM: TÜRBE İM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-15 10:01 | 2016-01-15 11:26 | 1.4167 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 279.0833 | 0 | 0
9684 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: ŞEHİR-1 TM: TÜMOSAN TM DM: AKSARAY DM4 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-15 09:01 | 2016-01-15 14:01 | 5 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 0 | 0
9686 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: KARAKAYA6 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-15 01:11 | 2016-01-15 09:16 | 8.0822 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.0822 | 0 | 0
9687 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: ADA TR1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-15 10:01 | 2016-01-15 13:35 | 3.5667 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 370.9333
9688 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: ÇUKURBAĞ TR1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-15 10:01 | 2016-01-15 10:43 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 79.8
9695 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | Fider: TUZLUKÇU TM: AKŞEHİR TM Kök: PAZARKAYA MODÜLER KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-15 06:36 | 2016-01-15 07:51 | 1.2522 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 75.1333 | 0 | 0
9697 | 1 | KONYA | KULU | Fider: KULU TR22-KULU TR114-KULU TR24KULU TR88 TM: KULU TM DM: KULU DM Kök: KULU TR 23 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-15 06:46 | 2016-01-15 08:00 | 1.2297 | 0 | 8563 | 0 | 0 | 0 | 10530.1114 | 0 | 0
9698 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YESILOVA9 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-15 07:02 | 2016-01-15 10:56 | 3.8906 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8906 | 0 | 0
9702 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: PETLAS AŞ 2 (6,3 KV) TM: PETLAS TM DM: KIRŞEHİR DM 3 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-15 07:19 | 2016-01-15 08:11 | 0.86444 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86444 | 0
9703 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | Fider: ACIGÖL TM TM: NEVŞEHİR-2-TM IM: ACIGÖL IM | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-15 07:40 | 2016-01-15 08:26 | 0.75667 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75667 | 0 | 0 | 0
9704 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ÖZLEM03 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-15 09:01 | 2016-01-15 14:01 | 5 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 455 | 0 | 0
9705 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: YENİKENT TM: TÜMOSAN TM DM: TÜMOSAN DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-15 08:01 | 2016-01-15 08:30 | 0.49472 | 0 | 500 | 100 | 1500 | 0 | 247.3611 | 49.4722 | 742.0833
9708 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: TATLICA2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-15 08:01 | 2016-01-15 09:35 | 1.5706 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5706
9710 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: OGUZELI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-15 03:30 | 2016-01-15 09:25 | 5.9161 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 47.3289 | 0 | 0
9711 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: YEŞİLGÖLCÜK TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE ARAÇ TEMASI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-15 08:18 | 2016-01-15 10:35 | 2.2858 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 22.8583 | 0 | 0
9712 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: ÇENGİLTİ-1 TM: KONYA-3 TM Kök: ÇENGİLTİ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-15 08:23 | 2016-01-15 09:18 | 0.90722 | 0 | 0 | 2 | 80 | 0 | 0 | 1.8144 | 72.5778
9716 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: GULSEHIR TR6 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-15 08:32 | 2016-01-15 09:42 | 1.1725 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1725 | 0 | 0
9718 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | Fider: ŞATIROĞLU MOD KÖK - KIZILDAĞ MOD ÇIKIŞI TM: PETLAS TM Kök: ŞATIROĞLU MOD. KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-15 09:31 | 2016-01-15 11:54 | 2.3833 | 0 | 8 | 3 | 516 | 0 | 19.0667 | 7.15 | 1229.8
9725 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | Fider: AKÇAKENT TM: YERKÖY TM | OG - SİGORTA ARIZASI - BUZ YÜKÜ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-15 08:47 | 2016-01-15 10:10 | 1.3892 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 1.3892 | 23.6158
9727 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: F7-SCADA FİDERİ TM: KONYA-1 TM DM: DM77 KÖPRÜBAŞI DM IM: İM-3-ÇİMENLİK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-15 08:01 | 2016-01-15 08:46 | 0.75 | 4 | 195 | 0 | 0 | 3 | 146.25 | 0 | 0
9728 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60401 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-15 08:49 | 2016-01-15 09:22 | 0.54806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.54806 | 0 | 0
9730 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-71 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-15 08:51 | 2016-01-15 12:08 | 3.2903 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2903 | 0 | 0
9734 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: DOGANBEY2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-15 08:53 | 2016-01-15 10:10 | 1.2744 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2744 | 0 | 0
9735 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: URGUP7 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-15 08:54 | 2016-01-15 09:56 | 1.0306 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 37.1 | 0 | 0
9738 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: BEYAZGUL TR1-8 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-15 08:57 | 2016-01-15 15:11 | 6.2314 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18.6942 | 0 | 0
9749 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HACI KAYMAK2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-15 09:10 | 2016-01-15 09:59 | 0.83 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 0
9752 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-27 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-15 09:15 | 2016-01-15 12:52 | 3.6167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.85 | 0 | 0
9760 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR: KONGUL1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-15 09:27 | 2016-01-15 10:09 | 0.7025 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7025
9761 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Fider: KULLUK TM: KONYA-2 TM | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE KESİCİ AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-15 09:29 | 2016-01-15 11:27 | 1.9589 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9589 | 0 | 0 | 0
9766 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4B 11TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-15 09:33 | 2016-01-15 10:24 | 0.84694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84694 | 0 | 0
9768 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: TOPAC2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-15 09:36 | 2016-01-15 10:37 | 1.0125 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13.1625
9769 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: HACIABDULLAH1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-15 09:37 | 2016-01-15 11:47 | 2.1658 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1658 | 0 | 0
9770 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: KALABA6 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-15 09:46 | 2016-01-15 11:14 | 1.4683 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4683 | 0 | 0
9773 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: EMİRGAZİ-2 TM: KARAPINAR TM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-15 09:50 | 2016-01-15 11:08 | 1.3011 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11.71
9778 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: GEDIL2 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-15 09:57 | 2016-01-15 10:15 | 0.28639 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.0047 | 0 | 0
9779 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: SEHITLIK MEVKII1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-15 10:02 | 2016-01-15 14:15 | 4.2081 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2081 | 0 | 0
9784 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM: AVANOS TM1 Kök: 31 NOLU KÖK | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-15 10:12 | 2016-01-15 12:00 | 1.7958 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.9792 | 0
9788 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR88 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-15 10:16 | 2016-01-15 11:46 | 1.5103 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5103 | 0 | 0
9794 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: F-8 GÖKHÜYÜK TM: ALİBEYHÜYÜĞÜ TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI FİZİKİ İRTİBAT - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-15 12:01 | 2016-01-15 16:01 | 4 | 54 | 278 | 0 | 32 | 216 | 1112 | 0 | 128
9797 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: KARAKIZALAN | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-15 10:28 | 2016-01-15 11:03 | 0.57611 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 9.7939
9798 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: HUSNIYE1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-15 10:28 | 2016-01-15 12:05 | 1.6167 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 | 598.1667 | 0 | 0
9799 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HATUNSARAY4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-15 10:31 | 2016-01-15 11:23 | 0.87639 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 43.8194
9804 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: OVACIK13 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-15 10:36 | 2016-01-15 11:09 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.54
9813 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: BULDUK TM: CİHANBEYLİ TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-15 10:47 | 2016-01-15 11:18 | 0.50833 | 16 | 6586 | 632 | 1893 | 8.1333 | 3347.8833 | 321.2667 | 962.275
9815 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | Fider: ÇAMARDI TM: NİĞDE-2-TM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-15 10:48 | 2016-01-15 11:43 | 0.91861 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 18.3722
9816 | 1 | KONYA | YUNAK | Fider: FİDER13 ODABAŞI TM: YUNAK TM Kök: ODABAŞI KÖK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-15 10:54 | 2016-01-15 15:02 | 4.1344 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1344 | 0
9817 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: HASANLAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-15 10:54 | 2016-01-15 11:57 | 1.0444 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15.6667
9831 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: İNSUYU TM: CİHANBEYLİ TM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-15 11:17 | 2016-01-15 15:11 | 3.9033 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.8067 | 0
9832 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: BOSTANDERE1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-15 11:18 | 2016-01-15 13:05 | 1.7894 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7894 | 0 | 0
9834 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: YESILYURT2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-15 11:20 | 2016-01-15 14:20 | 2.9914 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9914
9835 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TR: MAHSENLI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-15 11:22 | 2016-01-15 12:53 | 1.5211 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 181.0122
9839 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA20 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-15 11:24 | 2016-01-15 15:34 | 4.1697 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1697 | 0 | 0
9840 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: SARILAR6 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-15 11:24 | 2016-01-15 13:35 | 2.1981 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1981 | 0 | 0
9845 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: ORHANLI1 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - NÖTR TELİ KOPUK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-15 11:36 | 2016-01-15 15:11 | 3.5806 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 35.8056 | 0 | 0
9855 | 1 | KONYA | ILGIN | Fider: ILGIN TM - FİDER4 AKŞEHİR TM: ILGIN TM DM: MECİDİYE DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-15 11:51 | 2016-01-15 12:55 | 1.0775 | 5 | 1864 | 1 | 384 | 5.3875 | 2008.46 | 1.0775 | 413.76
9858 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: TATLARIN7 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ŞEBEKE KLEMENS BAĞLANTILARI GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-15 11:59 | 2016-01-15 14:06 | 2.1053 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.2106 | 0 | 0
9859 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: SIHCARULLAH MH42 TR 160 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-15 12:06 | 2016-01-15 13:21 | 1.2528 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 56.375 | 0 | 0
9860 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: EFLE BOGAZI1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-15 12:13 | 2016-01-15 14:23 | 2.1658 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1658 | 0 | 0
9861 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA-3 TM DM: DM 79 EĞRİBAYAT | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE KESİCİ AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-15 12:14 | 2016-01-15 13:52 | 1.6208 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6208 | 0
9865 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: ARATOL4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-15 12:32 | 2016-01-15 14:06 | 1.5706 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5706 | 0 | 0
9866 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 31105 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-15 12:35 | 2016-01-15 13:05 | 0.49417 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 9.8833 | 0 | 0
9868 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: CIRIK1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA YANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-15 12:54 | 2016-01-15 14:23 | 1.4942 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4942
9877 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30818 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-15 13:04 | 2016-01-15 13:44 | 0.67222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67222 | 0 | 0
9878 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YUNUS EMRE3 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-15 13:04 | 2016-01-15 14:07 | 1.0381 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0381 | 0 | 0
9879 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KURUYEMISCILER2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - TEKNİK ÖMÜR YETERSİZLİĞİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-15 13:07 | 2016-01-15 15:49 | 2.6922 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 333.8356 | 0 | 0
9883 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | Fider: ÇİFTLİK-AZATLI TM: MİSLİOVA TM | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-15 13:22 | 2016-01-15 15:18 | 1.9467 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9467 | 0
9886 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: EMİRGAZİ-2 TM: KARAPINAR TM | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-15 13:31 | 2016-01-15 14:47 | 1.2594 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 35.2644
9888 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: OBRUK1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-15 13:35 | 2016-01-15 15:08 | 1.5528 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5528
9891 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | Fider: AKÇAKENT TM: YERKÖY TM DM: AKCAKENT DM | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-15 13:39 | 2016-01-15 13:59 | 0.33306 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 21.9817
9892 | 1 | KONYA | MERAM | TR: CAYIRBAGI7 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-15 09:01 | 2016-01-15 14:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 85
9893 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: ALEMLI1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-15 13:41 | 2016-01-15 15:26 | 1.74 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.74
9895 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Fider: ULUKIŞLA TM: EREĞLİ TM | OG - SİGORTA ARIZASI - PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-15 13:46 | 2016-01-15 16:16 | 2.5067 | 0 | 0 | 8 | 918 | 0 | 0 | 20.0533 | 2301.12
9897 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: BEYKONAK 3 TR 250 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - AG- ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-15 13:48 | 2016-01-15 15:16 | 1.4586 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.9172 | 0 | 0
9898 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: YENIYILDIZ4 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-15 13:48 | 2016-01-15 17:48 | 3.9869 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9869
9899 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: AGAC ISLERI2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-15 11:40 | 2016-01-15 14:28 | 2.7883 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7883 | 0 | 0
9900 | 1 | KONYA | ÇELTİK | Fider: F6 Çeltik 1 TM: YUNAK TM DM: ÇELTİK DM | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-15 13:55 | 2016-01-15 14:43 | 0.8025 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8025 | 0
9902 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: BULDUK TM: CİHANBEYLİ TM DM: YENİCEOBA KARTER DM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-15 14:01 | 2016-01-15 19:32 | 5.5094 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 143.2456 | 0 | 0
9914 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BABALIK 02 (İHSANİYE 02) | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-15 14:24 | 2016-01-15 15:25 | 1.0178 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0178 | 0 | 0
9921 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: SANAYI15 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-15 14:37 | 2016-01-15 15:19 | 0.70528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.70528 | 0 | 0
9938 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Fider: ACIGÖL TM TM: NEVŞEHİR-2-TM Kök: 64 NOLU KABİN | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANSIZ FİZİK ALMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-15 14:05 | 2016-01-15 15:20 | 1.2508 | 0 | 0 | 32 | 316 | 0 | 0 | 40.0267 | 395.2633
9939 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Fider: ALTINEKİN DM - ALTINEKİN MERKEZ TM: ALTINEKİN TM DM: ALTINEKİN DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-15 15:09 | 2016-01-15 15:54 | 0.75556 | 0 | 1224 | 86 | 340 | 0 | 924.8 | 64.9778 | 256.8889
9940 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: KOCAS1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-15 15:13 | 2016-01-15 16:17 | 1.0708 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13.9208 | 0 | 0
9944 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HOROZLUHAN08 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-15 15:16 | 2016-01-15 17:10 | 1.895 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.895 | 0 | 0
9945 | 1 | KONYA | HADİM | Fider: TAŞKENTKÖK1-MERNEK Y.1 TR TM: GÖKSU HES TM Kök: TAŞKENT KÖK | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-15 15:22 | 2016-01-15 16:39 | 1.2742 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 173.2867
9948 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR-20503A | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-15 15:22 | 2016-01-15 16:32 | 1.1775 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1775 | 0 | 0
9952 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Fider: FİDER5 TM: NEVŞEHİR-2-TM | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-15 15:28 | 2016-01-15 16:00 | 0.52556 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.52556 | 0
9961 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR: GOKPINAR2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-15 15:48 | 2016-01-15 22:17 | 6.4953 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.4953 | 0 | 0
9963 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KURUYEMISCILER2 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-15 15:49 | 2016-01-15 19:01 | 3.1872 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1872 | 0 | 0
9969 | 1 | KONYA | YUNAK | Fider: ALTINOVA KÖK ÇIKIŞI TM: YUNAK TM DM: BİRİMLER DM | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-15 15:55 | 2016-01-15 19:22 | 3.4408 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.7633 | 0 | 0
9970 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: MAZI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-15 16:05 | 2016-01-15 17:24 | 1.3267 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3267 | 0 | 0
9977 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: KOMURCU1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-15 16:18 | 2016-01-15 19:02 | 2.7322 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7322
9980 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR: DEDELI1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-15 16:20 | 2016-01-15 17:35 | 1.2589 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2589
9985 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: CIHANBEYLI5 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - TELEKOM KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-15 16:26 | 2016-01-15 18:59 | 2.5547 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 97.0794 | 0 | 0
9987 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: DERINKUYU7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-15 16:27 | 2016-01-15 16:49 | 0.36361 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 7.2722 | 0 | 0
9988 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: KAYIRLI4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-15 16:27 | 2016-01-15 17:13 | 0.76306 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9.1567 | 0 | 0
9997 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: URGUP1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-15 16:40 | 2016-01-15 18:15 | 1.5772 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 18.9267 | 0 | 0
10000 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR: TUZLUKCU13 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ-ŞALTER DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-15 16:53 | 2016-01-15 18:38 | 1.7433 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 228.3767 | 0 | 0
10009 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | Fider: ÇAMARDI TM: NİĞDE-2-TM Kök: BADEMDERE KABİN | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-15 17:01 | 2016-01-15 17:47 | 0.77444 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5489
10012 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR: YEŞİLYURT TR/7 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-15 17:07 | 2016-01-15 17:46 | 0.65222 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65222
10020 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZÖREN TM Kök: KATRANCI KÖK | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-15 17:15 | 2016-01-15 17:54 | 0.64972 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64972 | 0
10029 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30836 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-15 17:24 | 2016-01-15 18:14 | 0.84389 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6878 | 0 | 0
10030 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KOZAGAC14 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-15 17:27 | 2016-01-15 19:08 | 1.6844 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6844 | 0 | 0
10034 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60811 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-15 17:38 | 2016-01-15 18:04 | 0.435 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.435 | 0 | 0
10048 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SUPER GIDACILAR TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-15 18:11 | 2016-01-15 18:59 | 0.78639 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 37.7467 | 0 | 0
10050 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MIMARSINAN03 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-15 18:10 | 2016-01-15 19:54 | 1.7317 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7317 | 0 | 0
10051 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR: DUMLUGOZE1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE CİSİM DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-15 18:20 | 2016-01-15 21:15 | 2.9211 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.6844
10063 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 2C 14TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-15 19:00 | 2016-01-15 20:13 | 1.2039 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2039 | 0 | 0
10067 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: ESKIL6 TR | AG -TRAFO AG BUŞİNG ARIZASI - TRAFONUN AG BUŞİNG BAĞLANTI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-15 19:24 | 2016-01-15 20:10 | 0.77556 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 85.3111 | 0 | 0
10068 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TR: GENCEK2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-15 19:32 | 2016-01-15 21:09 | 1.6236 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6236 | 0 | 0
10069 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HACI KAYMAK1 TR | AG - DİREK YIKILMASI - AG DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-15 19:37 | 2016-01-15 22:36 | 2.9922 | 0 | 764 | 0 | 0 | 0 | 2286.0578 | 0 | 0
10074 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR: GOKPINAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE CİSİM DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-15 20:27 | 2016-01-15 22:12 | 1.7511 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.0089 | 0 | 0
10075 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: CALIS12 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-15 20:42 | 2016-01-15 22:43 | 2.0106 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0106 | 0 | 0
10080 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: TARASCI9 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-15 20:57 | 2016-01-15 21:45 | 0.78611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78611 | 0 | 0
10082 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: EDIKLI1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-15 21:23 | 2016-01-15 22:29 | 1.0978 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12.0756
10087 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | Fider: HACIBEKTAŞ TM: AVANOS TM1 | OG - SİGORTA ARIZASI - TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-15 22:01 | 2016-01-15 23:29 | 1.4708 | 0 | 0 | 5 | 50 | 0 | 0 | 7.3542 | 73.5417
10089 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: CIMENLIK3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-15 22:06 | 2016-01-15 22:39 | 0.56028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56028 | 0 | 0
10090 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: ISLIK7 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-15 22:28 | 2016-01-15 23:30 | 1.0406 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0406 | 0 | 0
10092 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: FATIH MH 13 TR 250 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA YANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-15 22:37 | 2016-01-15 23:01 | 0.3975 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3975 | 0 | 0
10097 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: DEMIRAGAC1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-15 21:04 | 2016-01-15 23:54 | 2.8378 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8378 | 0 | 0
10099 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: TAŞAĞIL TM: ÇUMRA TM Kök: TASAĞIL KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-16 09:01 | 2016-01-16 14:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 345 | 0 | 0 | 0 | 1725
10101 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: COCUKPARKIYANI31 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-16 09:01 | 2016-01-16 13:12 | 4.1811 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 163.0633 | 0 | 0
10102 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: DM6-1 TM: KARAMAN TM DM: KARAMAN DM6 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-16 09:01 | 2016-01-16 14:36 | 5.5833 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 1083.1667 | 0 | 0
10103 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA50 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-16 09:01 | 2016-01-16 14:01 | 5 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0
10104 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 20502 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-16 09:01 | 2016-01-16 15:16 | 6.25 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 718.75 | 0 | 0
10105 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR2-2 PAZAR YERI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-16 09:01 | 2016-01-16 09:51 | 0.83333 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0
10106 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: ALTASLAR21 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-16 09:01 | 2016-01-16 09:41 | 0.66667 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0
10107 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: ALTINEKİN TM DM: ALTINEKİN DM Kök: YENİCE KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-16 10:01 | 2016-01-16 15:01 | 5 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 965 | 0 | 0
10108 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: KILIÇASLAN07 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-16 09:01 | 2016-01-16 13:41 | 4.6667 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 359.3333 | 0 | 0
10109 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Fider: BEYŞEHİR-1 TM: BEYŞEHİR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-16 09:01 | 2016-01-16 13:31 | 4.5 | 0 | 321 | 0 | 0 | 0 | 1444.5 | 0 | 0
10111 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: SEYDİSEHİR TM - F11 BOZKIR 2 ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM Kök: KESECİK MODÜLER KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-16 08:31 | 2016-01-16 13:31 | 5 | 0 | 816 | 2 | 20 | 0 | 4080 | 10 | 100
10113 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1334 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-16 09:31 | 2016-01-16 11:30 | 1.9833 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 134.8667 | 0 | 0
10114 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: SARALIALACA 2TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-16 13:01 | 2016-01-16 16:31 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 143.5
10115 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ORTAKONAK 1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-16 09:01 | 2016-01-16 14:01 | 5 | 0 | 94 | 0 | 1 | 0 | 470 | 0 | 5
10116 | 1 | KONYA | KULU | Fider: KULU5TR - KULU9 TR TM: KULU TM DM: KULU DM Kök: KULU TR5 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-16 09:01 | 2016-01-16 12:01 | 3 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 474 | 0 | 0
10117 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | Fider: ALTINHİSAR-1 TM: BOR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-16 09:01 | 2016-01-16 13:01 | 4 | 8 | 1785 | 0 | 0 | 32 | 7140 | 0 | 0
10118 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KEMERHISAR23 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-16 09:01 | 2016-01-16 14:01 | 5 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 1090 | 0 | 0
10120 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | Fider: MUCUR DM - MUCUR 1 TM: PETLAS TM DM: MUCUR DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-16 11:01 | 2016-01-16 14:51 | 3.8333 | 2 | 118 | 0 | 0 | 7.6667 | 452.3333 | 0 | 0
10123 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: DM16/TR02 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-16 10:01 | 2016-01-16 13:01 | 3 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0
10124 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SARACOGLU12 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-16 00:26 | 2016-01-16 02:11 | 1.7522 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7522 | 0 | 0
10125 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: CUMHURIYET4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-16 00:31 | 2016-01-16 01:14 | 0.72722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72722 | 0 | 0
10126 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: ÇAYHAN TM: EREĞLİ TM Kök: BULGURLUK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-16 13:01 | 2016-01-16 15:31 | 2.5 | 0 | 534 | 8 | 187 | 0 | 1335 | 20 | 467.5
10128 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: KARACAÖREN TR1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-16 09:01 | 2016-01-16 14:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 150
10129 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: CAKIRBAG ESENTEPE2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-16 09:01 | 2016-01-16 11:13 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 110
10130 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | Fider: GÖKTEPE KÖK - ÇUKURBAĞ KÖK TM: ERMENEK TM DM: ERMENEK DM Kök: GÖKTEPE KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-16 09:01 | 2016-01-16 14:01 | 5 | 0 | 0 | 3 | 815 | 0 | 0 | 15 | 4075
10132 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | Fider: ŞEHİR-4 TM: TÜMOSAN TM | OG - GERİLİM DÜŞÜK - CAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-16 01:07 | 2016-01-16 06:48 | 5.6819 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 17045.8333
10133 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: ŞEHİR-1 TM: TÜMOSAN TM DM: AKSARAY DM4 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-16 09:01 | 2016-01-16 14:01 | 5 | 0 | 1450 | 0 | 0 | 0 | 7250 | 0 | 0
10134 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: ASMASIZ2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-16 10:01 | 2016-01-16 15:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 600
10136 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-8 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-16 05:20 | 2016-01-16 06:08 | 0.79194 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.3758 | 0 | 0
10137 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: SORKUN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-16 05:30 | 2016-01-16 06:21 | 0.85056 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.9539 | 0 | 0
10141 | 1 | KONYA | MERAM | TR: LALEBAHCE7 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-16 07:46 | 2016-01-16 08:45 | 0.99556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99556 | 0 | 0
10142 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: AKÇAŞEHİR TR 9 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-16 07:46 | 2016-01-16 10:03 | 2.2864 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2864 | 0 | 0
10143 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SANCAK38 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-16 08:02 | 2016-01-16 08:59 | 0.95083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95083 | 0 | 0
10147 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MALAZGIRT6 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-16 08:28 | 2016-01-16 11:05 | 2.615 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 324.26 | 0 | 0
10150 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: BANKA EVLERI TR1-2 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-16 08:40 | 2016-01-16 09:04 | 0.40944 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.6378 | 0 | 0
10152 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: ŞEHİR-2 TM: NİĞDE-2 TM TR: MERKEZ2-14 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-16 10:01 | 2016-01-16 11:01 | 1 | 0 | 1147 | 0 | 60 | 0 | 1147 | 0 | 60
10154 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: OZYAYLA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-16 08:48 | 2016-01-16 10:14 | 1.4311 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 31.4844
10156 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR: BUCAK YAYLA1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-16 08:51 | 2016-01-16 10:51 | 1.9969 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9969
10160 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: ERMENEK17 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-16 09:00 | 2016-01-16 09:40 | 0.66389 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7.9667 | 0 | 0
10163 | 1 | KONYA | MERAM | TR: DIKMELI4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-16 09:01 | 2016-01-16 13:20 | 4.3167 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 328.0667
10165 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: TEPEKOY3 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-16 09:15 | 2016-01-16 11:38 | 2.3769 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3769
10168 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4D 1TR | AG - DİREK YIKILMASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-16 09:17 | 2016-01-16 11:46 | 2.4906 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 24.9056 | 0 | 0
10171 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Fider: DÖRTYOL TM: BEYŞEHİR TM | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-16 09:19 | 2016-01-16 11:10 | 1.845 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 36.9 | 0 | 0
10176 | 1 | KONYA | KULU | TR: TAVSANCALI4B TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-16 09:33 | 2016-01-16 11:08 | 1.5897 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5897 | 0 | 0
10177 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Fider: KAMAN 1 TM: HİRFANLI HES TM DM: KAMAN DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-16 09:22 | 2016-01-16 10:27 | 1.0925 | 1 | 255 | 0 | 0 | 1.0925 | 278.5875 | 0 | 0
10178 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: ORGANİZE SAN. TM: KARAMAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-16 09:26 | 2016-01-16 10:21 | 0.91278 | 0 | 0 | 90 | 140 | 0 | 0 | 82.15 | 127.7889
10182 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: CIHANBEYLI5 TR | AG - PANO / BOX HASARI - BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-16 09:50 | 2016-01-16 12:52 | 3.0422 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.2111 | 0 | 0
10184 | 1 | KONYA | KULU | TR: TAVSANCALI4B TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-16 09:52 | 2016-01-16 10:22 | 0.49611 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 8.4339 | 0 | 0
10185 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: YENI MEZARLIK TR 1.39 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ALPEK KISA DEVRE OLMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-16 09:54 | 2016-01-16 11:44 | 1.8364 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 25.7094 | 0 | 0
10186 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: MURAT BAGI23 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-16 09:54 | 2016-01-16 10:58 | 1.0581 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0581
10187 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60811 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-16 09:55 | 2016-01-16 10:45 | 0.84139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84139 | 0 | 0
10191 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: GUVENC1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-16 10:02 | 2016-01-16 12:24 | 2.3564 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3564
10192 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM Kök: GOZTEPE KOK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-16 10:06 | 2016-01-16 12:34 | 2.4722 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4722 | 0
10193 | 1 | KONYA | KULU | Fider: KULU DM - KOZANLI KÖK TM: KULU TM DM: KULU DM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-16 10:10 | 2016-01-16 10:45 | 0.57528 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1506 | 0
10197 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Fider: GÜLŞEHİR TM: NEVŞEHİR-2-TM Kök: 58 NOLU KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ABONE BAĞLANTISI-KESİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-16 10:01 | 2016-01-16 11:01 | 1 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0
10207 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TR: YUKARI KAYALAR3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-16 10:42 | 2016-01-16 11:22 | 0.66861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66861 | 0 | 0
10209 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: BEYSEHIR57 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-16 10:44 | 2016-01-16 12:21 | 1.6086 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6086 | 0 | 0
10210 | 1 | KONYA | YUNAK | Fider: TURGUT TM: YUNAK TM Kök: TURGUT KÖK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-16 10:47 | 2016-01-16 12:52 | 2.0964 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0964 | 0
10211 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 21502 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-16 10:47 | 2016-01-16 11:05 | 0.29861 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 10.75 | 0 | 0
10213 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: HASANOBA TM: ÇUMRA TM Kök: ÇUMRA SANAYİ RMU | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-16 10:52 | 2016-01-16 12:36 | 1.7389 | 2 | 50 | 0 | 0 | 3.4778 | 86.9444 | 0 | 0
10214 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: FİDER2 KERVANSARAY 2 TM: KIRŞEHİR 2 TM DM: ÇAYAĞAZI DM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-16 11:01 | 2016-01-16 11:45 | 0.73333 | 0 | 283 | 7 | 300 | 0 | 207.5333 | 5.1333 | 220
10222 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR: AKYAMAC1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-16 11:08 | 2016-01-16 12:14 | 1.0931 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0931
10223 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: INDIRICI TR AA1-A | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-16 11:01 | 2016-01-16 13:01 | 2 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 | 630 | 0 | 0
10225 | 1 | NİĞDE | BOR | Fider: ÇUKURKUYU TM: BOR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-16 11:13 | 2016-01-16 11:36 | 0.38778 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 8.1433 | 0 | 0
10226 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: YILMAZLAR YAYLASI1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-16 11:16 | 2016-01-16 15:07 | 3.8544 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8544 | 0 | 0
10228 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR: CELTIK1 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-16 11:21 | 2016-01-16 12:36 | 1.2589 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2589 | 0 | 0
10231 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: CIHANBEYLI4 TR | AG - PANO / BOX HASARI - AG BOX A ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-16 11:22 | 2016-01-16 13:39 | 2.2822 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.8467 | 0 | 0
10232 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: AKSEMSETTIN 04 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-16 11:25 | 2016-01-16 12:18 | 0.87556 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 52.5333 | 0 | 0
10234 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: BEYLIOVA1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-16 11:32 | 2016-01-16 18:04 | 6.5417 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.5417
10238 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: TATLICA1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-16 11:33 | 2016-01-16 13:52 | 2.3181 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3181
10247 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | Fider: NEVŞEHİR-1 TM: NEVŞEHİR-2-TM | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE - İLANLI ABONE BAĞLANTISI-KESİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-16 10:01 | 2016-01-16 11:52 | 1.85 | 40 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0
10248 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4E 2TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-16 11:51 | 2016-01-16 13:19 | 1.46 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.46 | 0 | 0
10249 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: CALIS4 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-16 11:47 | 2016-01-16 12:21 | 0.57639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.57639 | 0 | 0
10250 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 31105 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-16 11:40 | 2016-01-16 12:26 | 0.76 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0
10259 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: OBRUK YEŞİLHAT TM: KIZÖREN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-16 12:07 | 2016-01-16 13:22 | 1.2489 | 0 | 0 | 13 | 86 | 0 | 0 | 16.2356 | 107.4044
10261 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: ESKI MOTOR SANAYI TR1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-16 12:10 | 2016-01-16 13:35 | 1.4267 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4267 | 0 | 0
10262 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | TR: BASYAYLA4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-16 12:15 | 2016-01-16 13:37 | 1.3625 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3625 | 0 | 0
10263 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1613 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-16 12:16 | 2016-01-16 12:46 | 0.50611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50611 | 0 | 0
10268 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: MESUDIYE1 TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-16 12:26 | 2016-01-16 13:45 | 1.3153 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.1528 | 0 | 0
10270 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1378 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-16 12:26 | 2016-01-16 13:23 | 0.95083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95083 | 0 | 0
10277 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: BAYSAN MEVKİİ TR2-28 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-16 12:03 | 2016-01-16 13:34 | 1.5192 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5192 | 0 | 0
10278 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: TAŞAĞIL TM: ÇUMRA TM | OG - SİGORTA ARIZASI - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-16 12:39 | 2016-01-16 15:05 | 2.4286 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.2858 | 0
10279 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: ÇİFTEKUYU1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-16 12:40 | 2016-01-16 13:37 | 0.96111 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 18.2611
10281 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: IRTIBAT27 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-16 12:39 | 2016-01-16 14:14 | 1.5792 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5792 | 0 | 0
10284 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: CATIN2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FAZ-NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-16 12:48 | 2016-01-16 13:18 | 0.50056 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10.0111
10285 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | Fider: FİDER 11 DAĞITIM MERKEZİ 2 TM: AVANOS TM2 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-16 12:46 | 2016-01-16 14:03 | 1.2731 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2731 | 0
10286 | 1 | KONYA | MERAM | TR: DR.ZIYA BARLAS TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-16 09:01 | 2016-01-16 14:01 | 5 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
10289 | 1 | KONYA | YUNAK | Fider: TURGUT TM: YUNAK TM Kök: TURGUT KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-16 12:57 | 2016-01-16 13:53 | 0.92639 | 0 | 412 | 111 | 0 | 0 | 381.6722 | 102.8292 | 0
10293 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: BÜSAN TM: KONYA-3 TM DM: KARATAY DM 35 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - OG KABLO BAŞLIĞI PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-16 13:10 | 2016-01-16 16:09 | 2.9858 | 3 | 120 | 0 | 0 | 8.9575 | 358.3 | 0 | 0
10295 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Fider: BEYŞEHİR-1 TM: BEYŞEHİR TM TR: UZUMLU15 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-16 13:11 | 2016-01-16 14:12 | 1.0044 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20.0889 | 0 | 0
10299 | 1 | KONYA | HADİM | TR: MERNEK Y.1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-16 13:17 | 2016-01-16 14:28 | 1.1958 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.175
10300 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ1-6 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-16 12:51 | 2016-01-16 14:04 | 1.2153 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.0764
10309 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: GEVREKLI1 TR A KOLU TR: GEVREKLI1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-16 13:44 | 2016-01-16 15:34 | 1.8397 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8397 | 0 | 0
10310 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1268 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-16 13:47 | 2016-01-16 14:41 | 0.89667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.1733 | 0 | 0
10314 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: ACIGOL8 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-16 13:50 | 2016-01-16 14:20 | 0.50528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50528 | 0 | 0
10316 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MOLLA GURANI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-16 14:01 | 2016-01-16 17:01 | 3 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 231 | 0 | 0
10318 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | Fider: ÇİFTLİK-AZATLI TM: MİSLİOVA TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-16 14:31 | 2016-01-16 16:31 | 2 | 1 | 97 | 0 | 26 | 2 | 194 | 0 | 52
10321 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Fider: GÖZLÜ TM: LADİK TM Kök: BAŞHÜYÜK MODÜLER KÖK | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-16 14:21 | 2016-01-16 15:15 | 0.8975 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.6925 | 0
10322 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: DUMLUPINAR 02 (CUMHURİYET 02) | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-16 14:22 | 2016-01-16 17:40 | 3.2961 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2961 | 0 | 0
10325 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: ARMUTLU1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-16 14:31 | 2016-01-16 17:43 | 3.1967 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1967 | 0 | 0
10330 | 1 | KONYA | ILGIN | Fider: ILGIN TM - FİDER5 MERKEZ TM: ILGIN TM DM: DM40 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-16 14:45 | 2016-01-16 15:14 | 0.49556 | 3 | 493 | 0 | 0 | 1.4867 | 244.3089 | 0 | 0
10333 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: YENIYILDIZ2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-16 14:53 | 2016-01-16 15:37 | 0.73833 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73833
10334 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: ASAGIILICEK2 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-16 14:53 | 2016-01-16 15:47 | 0.89861 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 13.4792
10335 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR: KUCUK HASAN2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-16 15:05 | 2016-01-16 15:41 | 0.59 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.31 | 0 | 0
10336 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR: DUMLUGOZE2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-16 15:06 | 2016-01-16 16:02 | 0.94556 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 17.02
10337 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: GULTEPE1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-16 15:12 | 2016-01-16 17:22 | 2.1753 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 19.5775
10340 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: PEKMEZCİ1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - AG- ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-16 15:17 | 2016-01-16 17:35 | 2.2953 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2953
10343 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: SAZGECIT1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-16 15:26 | 2016-01-16 16:52 | 1.4333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4333
10344 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: KIRELI4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-16 15:28 | 2016-01-16 15:54 | 0.42111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.42111 | 0 | 0
10345 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: AKCAYAZI1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-16 15:12 | 2016-01-16 16:46 | 1.5608 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.8042
10347 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: YAZIR01 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-16 15:32 | 2016-01-16 17:10 | 1.6267 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.76 | 0 | 0
10348 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: SIHBEDRETTIN MH40 TR 250 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-16 15:36 | 2016-01-16 16:28 | 0.87806 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 19.3172 | 0 | 0
10350 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ2-13 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-16 15:41 | 2016-01-16 16:10 | 0.48528 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.9411
10351 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: GULDERE1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-16 15:47 | 2016-01-16 17:28 | 1.6853 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6853
10352 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: CIFTLIK5 TR | AG - GERİLİM YÜKSEK - TRAFO KADEME AYARI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-16 15:48 | 2016-01-16 16:28 | 0.66167 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 80.7233 | 0 | 0
10354 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: YUKARICAGLAR1 TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ KÖTÜ TEMAS OLUŞTURMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-16 15:49 | 2016-01-16 17:00 | 1.1864 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.7456
10358 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: YAZIHOYUK11 TR | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-16 16:08 | 2016-01-16 16:55 | 0.7875 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 14.175 | 0 | 0
10359 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: BASIN ANITI YANI TR3-73 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-16 10:01 | 2016-01-16 17:01 | 7 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 1750 | 0 | 0
10362 | 1 | KONYA | KULU | TR: GUZEL YAYLA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-16 16:16 | 2016-01-16 17:28 | 1.1986 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.3903
10369 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: HACIBAYRAM1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-16 16:32 | 2016-01-16 17:11 | 0.64833 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 25.9333
10371 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: AVANOS49 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-16 16:36 | 2016-01-16 17:25 | 0.81917 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 75.3633 | 0 | 0
10374 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: YENI MEZARLIK TR 1.39 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-16 16:42 | 2016-01-16 17:54 | 1.1939 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.7756 | 0 | 0
10375 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR: ISAKUSAGI3 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-16 16:33 | 2016-01-16 17:25 | 0.86694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86694 | 0 | 0
10377 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: TASAGIL1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-16 16:52 | 2016-01-16 18:38 | 1.7633 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.3433
10378 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KURUYEMISCILER2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-16 16:56 | 2016-01-16 17:46 | 0.83278 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.3278 | 0 | 0
10379 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ENGILLI1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-16 16:59 | 2016-01-16 19:35 | 2.5967 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5967 | 0 | 0
10380 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SAKARYA2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-16 16:59 | 2016-01-16 17:58 | 0.98028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98028 | 0 | 0
10382 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: AVUC2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-16 17:07 | 2016-01-16 17:24 | 0.28278 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.28278
10385 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: Mucur TR27 ZİRAİ DONATIM | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-16 17:09 | 2016-01-16 18:43 | 1.5625 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5625 | 0 | 0
10386 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: GOKCEKUYU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-16 17:13 | 2016-01-16 19:19 | 2.1153 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.6917 | 0 | 0
10388 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: KARAPINAR7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-16 17:16 | 2016-01-16 17:39 | 0.38417 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.0733 | 0 | 0
10389 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SULTANHANI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE YER ALTI KABLOSUNDAN GELEN ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-16 17:17 | 2016-01-16 20:36 | 3.3019 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 59.435 | 0 | 0
10392 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: TATLARIN9 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-16 17:19 | 2016-01-16 18:32 | 1.2094 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.6283 | 0 | 0
10393 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TR: ASAGİ ODEMİSLİ TR2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-16 17:21 | 2016-01-16 18:53 | 1.5303 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 19.8936
10395 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: CAYHAN5 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-16 17:24 | 2016-01-16 18:36 | 1.205 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.205
10396 | 1 | KONYA | HADİM | TR: ISAKLI1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-16 17:27 | 2016-01-16 18:59 | 1.5403 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 23.1042
10398 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: BULDUK TM: CİHANBEYLİ TM DM: YENİCEOBA KARTER DM | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-16 17:34 | 2016-01-16 19:01 | 1.4489 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4489 | 0 | 0 | 0
10399 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: YENICEOBA27 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-16 17:38 | 2016-01-16 18:46 | 1.13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 0 | 0
10401 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: HAYVAN PAZARI YANI TR2-26 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-16 17:42 | 2016-01-16 18:36 | 0.90083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.90083 | 0 | 0
10402 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1268 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-16 17:43 | 2016-01-16 18:50 | 1.1119 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.5597 | 0 | 0
10408 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KECECILER4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-16 17:59 | 2016-01-16 19:06 | 1.1208 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1208 | 0 | 0
10409 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: IRTIBAT27 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-16 18:05 | 2016-01-16 18:50 | 0.7525 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7525 | 0 | 0
10410 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: KUCUKKOY1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-16 18:08 | 2016-01-16 21:43 | 3.5806 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5806
10412 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: KINIK1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-16 18:13 | 2016-01-16 19:44 | 1.525 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.525
10413 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SAKARYA2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-16 18:21 | 2016-01-16 20:06 | 1.7508 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7508 | 0 | 0
10414 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: KURUCUOVA3 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-16 18:30 | 2016-01-16 22:16 | 3.7664 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7664 | 0 | 0
10415 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: KEPIR YAYLASI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-16 18:48 | 2016-01-16 20:46 | 1.9719 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.8036
10416 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1268 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE YER ALTI KABLOSUNDAN GELEN ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-16 18:46 | 2016-01-17 05:08 | 10.3714 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 82.9711 | 0 | 0
10418 | 1 | KONYA | MERAM | TR: LALEBAHCE5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-16 19:01 | 2016-01-16 19:53 | 0.87611 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 21.9028 | 0 | 0
10420 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: GORMELI KISLA1 TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ KÖTÜ TEMAS OLUŞTURMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-16 19:14 | 2016-01-16 20:19 | 1.0792 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.2375
10422 | 1 | KONYA | KADINHANI | Fider: KOMPEN KÖK - KADINHANI DM TM: LADİK TM Kök: KOMPEN KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-16 19:17 | 2016-01-16 20:39 | 1.3608 | 3 | 1228 | 218 | 2416 | 4.0825 | 1671.1033 | 296.6617 | 3287.7733
10423 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: BUGDAY PAZARI TR 2.11 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-16 18:41 | 2016-01-16 19:51 | 1.1661 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1661 | 0 | 0
10430 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: KARAKOY 1 TR 63 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-16 19:34 | 2016-01-16 21:14 | 1.6658 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6658
10431 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: IMAMOGLU1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI - AG TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-16 19:38 | 2016-01-16 21:55 | 2.2714 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 168.0828 | 0 | 0
10432 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BUHARA01 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-16 19:38 | 2016-01-16 20:54 | 1.2606 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2606 | 0 | 0
10433 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ERENKOY3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-16 19:41 | 2016-01-16 21:35 | 1.9047 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9047 | 0 | 0
10435 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: KUZOREN5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-16 19:42 | 2016-01-16 22:40 | 2.9678 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 118.7111 | 0 | 0
10438 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | Fider: GÜLŞEHİR TM: NEVŞEHİR-2-TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-16 20:02 | 2016-01-16 21:06 | 1.0608 | 0 | 0 | 60 | 340 | 0 | 0 | 63.65 | 360.6833
10439 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: KATRANLI2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-16 20:10 | 2016-01-16 21:00 | 0.84722 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84722
10440 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ERENKOY4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-16 20:10 | 2016-01-16 21:34 | 1.3847 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3847 | 0 | 0
10441 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: KIRKDELİK KÖK-KIRKDELİK1 TR TM: KIZÖREN TM Kök: KIRKDELİK KÖK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-16 20:14 | 2016-01-16 21:46 | 1.5253 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5253 | 0
10444 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: CATAL HUYUK9 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-16 20:43 | 2016-01-16 22:05 | 1.3564 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3564 | 0 | 0
10449 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: NEVŞEHİR-2-TM IM: NEVSEHIR A27 IM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-16 21:23 | 2016-01-16 22:06 | 0.7275 | 0 | 711 | 0 | 0 | 0 | 517.2525 | 0 | 0
10452 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ 3-34B | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-16 21:35 | 2016-01-16 23:10 | 1.5792 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.7375 | 0 | 0
10455 | 1 | KONYA | ILGIN | TM: LADİK TM DM: KADINHANI DM | OG - SİGORTA ARIZASI - DİREK YIKILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-16 21:31 | 2016-01-16 23:33 | 2.0244 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 42.5133 | 0 | 0
10456 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: GUVERCINLIK2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-16 21:51 | 2016-01-16 22:13 | 0.36528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.36528 | 0 | 0
10457 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SELCUK1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-16 21:59 | 2016-01-16 22:43 | 0.74139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74139 | 0 | 0
10460 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: TASKINLAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-16 22:34 | 2016-01-17 00:32 | 1.9747 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 17.7725
10461 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: EMNIYET TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-16 22:57 | 2016-01-16 23:28 | 0.51889 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 50.8511 | 0 | 0
10464 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: MERKEZ TM: ÇUMRA TM TR: CUMRA42 TR Kök: ÇUMRA TR 42 KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-DİĞER - KAZA SONUÇU DİREK YIKILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-16 23:46 | 2016-01-17 00:25 | 0.65056 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 118.4011 | 0 | 0
10468 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: ATA SANAYİ TM: NİĞDE-2-TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-17 10:01 | 2016-01-17 15:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 970
10469 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: KILBASAN TM: KARAMAN TM Kök: DİNEK KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-17 09:01 | 2016-01-17 12:54 | 3.8833 | 0 | 0 | 27 | 61 | 0 | 0 | 104.85 | 236.8833
10471 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: SULTANHANI5 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-17 11:01 | 2016-01-17 14:11 | 3.1667 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 490.8333 | 0 | 0
10472 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Fider: ALTINEKİN DM - EĞRİBAYAT TM: ALTINEKİN TM DM: ALTINEKİN DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-17 09:01 | 2016-01-17 15:01 | 6 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 252 | 0
10473 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: KEÇİLİ-1 TM: KONYA-3 TM DM: KARATAY DM 35 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-17 09:01 | 2016-01-17 14:01 | 5 | 5 | 145 | 0 | 0 | 25 | 725 | 0 | 0
10474 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: KADINHANI3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-17 09:01 | 2016-01-17 12:27 | 3.4342 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 772.6875 | 0 | 0
10475 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: SULUSARAY3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-17 10:01 | 2016-01-17 15:01 | 5 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 285 | 0 | 0
10476 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: GULSEHIR TR 15 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-17 09:01 | 2016-01-17 14:01 | 5 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
10477 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: DOGANBEY8 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-17 09:01 | 2016-01-17 14:01 | 5 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0
10478 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: SEYDİSEHİR TM - F2 SEYDİŞEHİR 1 ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM DM: SEYDİŞEHİR DM1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-17 08:31 | 2016-01-17 13:31 | 5 | 0 | 753 | 0 | 0 | 0 | 3765 | 0 | 0
10479 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: DEREBUCAK4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-17 09:01 | 2016-01-17 13:56 | 4.9167 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 590 | 0 | 0
10480 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA-4 TM TR: HURDALIK1 TR DM: TATLICAK DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-17 08:01 | 2016-01-17 17:01 | 9 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 1791 | 0 | 0
10481 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: KARAPINAR TM: EREĞLİ TM | PROGRAMLI KESİNTİ - OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-17 13:01 | 2016-01-17 13:31 | 0.5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
10482 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HACILAR6 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-17 09:01 | 2016-01-17 14:02 | 5.0167 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 416.3833 | 0 | 0
10483 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: CİHANBEYLİ-1 TM: CİHANBEYLİ TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-17 09:01 | 2016-01-17 11:01 | 2 | 2 | 154 | 0 | 0 | 4 | 308 | 0 | 0
10484 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 2 TM DM: DM 10 MALAS YOLU | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-17 02:01 | 2016-01-17 05:01 | 3 | 0 | 1081 | 0 | 0 | 0 | 3243 | 0 | 0
10485 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 2 TM DM: DM 15 İĞDELİ | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-17 02:01 | 2016-01-17 03:01 | 1 | 0 | 622 | 0 | 0 | 0 | 622 | 0 | 0
10486 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1330 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-17 11:01 | 2016-01-17 11:39 | 0.63333 | 0 | 770 | 0 | 0 | 0 | 487.6667 | 0 | 0
10487 | 1 | KONYA | MERAM | Fider: DM17 - AKYOKUŞ1 TR TM: KONYA-1 TM DM: DM 17 AKYOKUŞ | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-17 10:31 | 2016-01-17 15:15 | 4.7333 | 1 | 29 | 0 | 0 | 4.7333 | 137.2667 | 0 | 0
10490 | 1 | KONYA | ILGIN | Fider: ILGIN TM - FİDER5 MERKEZ TM: ILGIN TM DM: DM44 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-17 15:01 | 2016-01-17 16:01 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0
10491 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KURDEN2 TR | AG - PANO / BOX HASARI - AG BOX BARA KISA DEVRESİ TEL DOLAŞIĞI-KABLO HASARI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 00:57 | 2016-01-17 06:49 | 5.8708 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 246.575 | 0 | 0
10496 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Fider: BELEDİYE-2 TM: AKŞEHİR TM DM: BOĞADAMI DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - OG JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 02:27 | 2016-01-17 02:55 | 0.46583 | 0 | 4158 | 0 | 0 | 0 | 1936.935 | 0 | 0
10497 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Fider: BELEDİYE-2 TM: AKŞEHİR TM Kök: TOKİ MODÜLER KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-17 10:01 | 2016-01-17 15:01 | 5 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0
10499 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: FILIKCI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 03:38 | 2016-01-17 04:46 | 1.1225 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 22.45 | 0 | 0
10500 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: YILDIZLI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-17 04:04 | 2016-01-17 04:46 | 0.69944 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 51.0594
10503 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ANADOLU SANAYI4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-17 09:01 | 2016-01-17 14:01 | 5 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0
10506 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KAYACIK1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 06:18 | 2016-01-17 07:47 | 1.4825 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4825
10507 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: FILIKCI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 06:30 | 2016-01-17 07:35 | 1.0858 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 43.4333 | 0 | 0
10508 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: KOCABEY | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 06:53 | 2016-01-17 08:17 | 1.4122 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.2978
10513 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | Fider: FİDER 9 NEVŞEHİR TM: AVANOS TM1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 07:25 | 2016-01-17 09:35 | 2.17 | 0 | 0 | 4 | 370 | 0 | 0 | 8.68 | 802.9
10514 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HARMANCIK5 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 07:33 | 2016-01-17 08:31 | 0.965 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 115.8 | 0 | 0
10516 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: FILIKCI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 07:40 | 2016-01-17 08:43 | 1.0447 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 66.8622
10517 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: YEDILER YAYLASI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 07:50 | 2016-01-17 10:27 | 2.6153 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.8458
10518 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SARAY1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-17 08:00 | 2016-01-17 09:49 | 1.8281 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 82.2625 | 0 | 0
10519 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: YAZIBELEN1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 08:01 | 2016-01-17 10:35 | 2.5625 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5625
10522 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR: ILYASLAR1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 08:17 | 2016-01-17 09:22 | 1.0717 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.5017 | 0 | 0
10524 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 2 TM DM: DM 15 İĞDELİ | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-17 08:31 | 2016-01-17 12:10 | 3.65 | 0 | 385 | 0 | 0 | 0 | 1405.25 | 0 | 0
10525 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BEDIR6 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-17 09:31 | 2016-01-17 14:31 | 5 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 415 | 0 | 0
10526 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: ERLER TM: KONYA-4 TM DM: DM30 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-17 08:36 | 2016-01-17 09:23 | 0.79556 | 5 | 80 | 0 | 0 | 3.9778 | 63.6444 | 0 | 0
10527 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: DM16/TR07 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 08:40 | 2016-01-17 10:02 | 1.3633 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3633 | 0 | 0
10529 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: ISTASYON20 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 08:46 | 2016-01-17 10:08 | 1.3675 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3675 | 0 | 0
10531 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: YILDIZLI1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 08:49 | 2016-01-17 09:53 | 1.0586 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1172
10533 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: EMNIYET TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 08:59 | 2016-01-17 09:38 | 0.65028 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 63.7272 | 0 | 0
10534 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: ÇUMRA TM: KARAPINAR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-17 09:01 | 2016-01-17 11:01 | 2 | 0 | 53 | 53 | 539 | 0 | 106 | 106 | 1078
10535 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Fider: HÜYÜK TM: BEYŞEHİR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 09:04 | 2016-01-17 10:17 | 1.2053 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 18.0792 | 0 | 0
10536 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: F-2 DİNEK TM: GÜNEYSINIR TM Kök: YENİSU KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-17 11:01 | 2016-01-17 16:01 | 5 | 0 | 751 | 16 | 545 | 0 | 3755 | 80 | 2725
10539 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZÖREN TM Kök: MUTLU KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-17 09:01 | 2016-01-17 10:26 | 1.4167 | 54 | 0 | 425 | 1500 | 76.5 | 0 | 602.0833 | 2125
10540 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: ÇUMRA TM: KARAPINAR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-17 09:01 | 2016-01-17 10:11 | 1.1667 | 5 | 1098 | 627 | 816 | 5.8333 | 1281 | 731.5 | 952
10543 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: RİNG-2 TM: KONYA-1 TM IM: İM-4 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-17 09:01 | 2016-01-17 14:36 | 5.5833 | 9 | 190 | 0 | 0 | 50.25 | 1060.8333 | 0 | 0
10545 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: ULUPINAR TR4 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 09:29 | 2016-01-17 10:29 | 0.99361 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 13.9106
10547 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: KARAPINAR TM: EREĞLİ TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-17 09:31 | 2016-01-17 11:59 | 2.4667 | 0 | 315 | 35 | 225 | 0 | 777 | 86.3333 | 555
10549 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: KILBASAN TM: KARAMAN TM Kök: DINEK KOK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 09:45 | 2016-01-17 11:33 | 1.7997 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 53.9917
10551 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: KARAKOY 2 TR 100 | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 09:49 | 2016-01-17 10:51 | 1.0467 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0467
10556 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: KARAKAYA2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 09:57 | 2016-01-17 11:18 | 1.3489 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3489
10559 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Fider: NEVŞEHİR MERKEZ 3 TM: NEVŞEHİR-2-TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-17 10:01 | 2016-01-17 13:18 | 3.2833 | 0 | 0 | 13 | 171 | 0 | 0 | 42.6833 | 561.45
10562 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: KARKIN4 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 10:05 | 2016-01-17 11:32 | 1.4544 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4544 | 0 | 0
10565 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: IMRENLER1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-17 10:12 | 2016-01-17 10:33 | 0.35389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.35389 | 0 | 0
10567 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SAMIK2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-17 10:21 | 2016-01-17 20:16 | 9.9144 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.9144
10571 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: YAYLABELEN2 TR | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 10:26 | 2016-01-17 11:01 | 0.56667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.8333 | 0 | 0
10574 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR: SIVRIHISAR1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 10:29 | 2016-01-17 11:36 | 1.1211 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1211
10575 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HACI SADIK2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 10:35 | 2016-01-17 14:31 | 3.9417 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23.65 | 0 | 0
10576 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: ŞEHİR - 1 TM: NİĞDE-2-TM IM: NİĞDE İM-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 10:39 | 2016-01-17 11:11 | 0.53472 | 0 | 745 | 0 | 0 | 0 | 398.3681 | 0 | 0
10578 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HASANKOY5 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-17 10:45 | 2016-01-17 11:04 | 0.31472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.31472 | 0 | 0
10579 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: PIRIBEYLI2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 10:56 | 2016-01-17 11:15 | 0.31972 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 143.875 | 0 | 0
10580 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1411 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-17 10:56 | 2016-01-17 13:57 | 3.0106 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0106 | 0 | 0
10582 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ADLIYE PARKI TR 3.24 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-17 11:01 | 2016-01-17 13:01 | 2 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 376 | 0 | 0
10587 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1057 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-17 11:13 | 2016-01-17 12:46 | 1.5586 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 70.1375 | 0 | 0
10590 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4C 6TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 11:18 | 2016-01-17 11:53 | 0.57972 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 8.1161 | 0 | 0
10592 | 1 | KONYA | MERAM | TR: UBEYIT1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-17 12:01 | 2016-01-17 16:51 | 4.8333 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 1208.3333 | 0 | 0
10593 | 1 | KONYA | MERAM | Fider: ALAKOVA1 TM: ALAKOVA TM DM: KARATAY DM25 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 11:24 | 2016-01-17 12:22 | 0.96556 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 121.66 | 0 | 0
10594 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: EMINLIK2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 11:28 | 2016-01-17 12:17 | 0.82583 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82583
10596 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: MADENSEHRI1 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 10:35 | 2016-01-17 11:36 | 1.0206 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12.2467
10598 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: EMNIYET TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - TEKNİK ÖMÜR YETERSİZLİĞİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 11:31 | 2016-01-17 13:17 | 1.7569 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 172.1806 | 0 | 0
10603 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: SEYDİSEHİR TM - F2 SEYDİŞEHİR 1 ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM DM: SEYDİŞEHİR DM2 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 11:30 | 2016-01-17 11:54 | 0.40417 | 0 | 28 | 22 | 818 | 0 | 11.3167 | 8.8917 | 330.6083
10605 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: ESATPASA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-17 11:40 | 2016-01-17 13:08 | 1.4675 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13.2075 | 0 | 0
10608 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR: CELTIK2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 11:40 | 2016-01-17 12:22 | 0.70167 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 21.05 | 0 | 0
10609 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: KARABULUT7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 11:49 | 2016-01-17 12:18 | 0.47806 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 10.5172 | 0 | 0
10611 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: CARDAKLAR3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 11:50 | 2016-01-17 12:48 | 0.95778 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 17.24 | 0 | 0
10612 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: TEPEKOY4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 11:52 | 2016-01-17 15:16 | 3.4133 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 51.2 | 0 | 0
10613 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 31104 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-17 11:51 | 2016-01-17 12:28 | 0.61417 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.0708 | 0 | 0
10614 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: KILBASAN12 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 11:53 | 2016-01-17 12:20 | 0.46333 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 9.2667
10622 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SAKARYA3 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA YANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-17 11:55 | 2016-01-17 12:46 | 0.8375 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8375 | 0 | 0
10623 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR: KONAKKALE1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 12:02 | 2016-01-17 13:50 | 1.8017 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8017 | 0 | 0
10624 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SATIR1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 12:03 | 2016-01-17 14:06 | 2.0517 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30.775 | 0 | 0
10625 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: KARAHUYUK2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 12:02 | 2016-01-17 13:52 | 1.8292 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8292 | 0 | 0
10627 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: AKCAY TR C KOLU TR: AKCAY TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-17 12:02 | 2016-01-17 15:46 | 3.7306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7306 | 0 | 0
10629 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR16 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-17 12:09 | 2016-01-17 14:18 | 2.1586 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1586 | 0 | 0
10631 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: PIRIBEYLI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 12:09 | 2016-01-17 14:15 | 2.0956 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 41.9111 | 0 | 0
10632 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR: DOGANYURT1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 12:10 | 2016-01-17 13:49 | 1.6444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6444 | 0 | 0
10634 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: YARMA TM: ÇUMRA TM Kök: KARKIN KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 12:19 | 2016-01-17 14:13 | 1.8972 | 0 | 0 | 184 | 56 | 0 | 0 | 349.0889 | 106.2444
10636 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ARIF BILGE5 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 12:21 | 2016-01-17 13:02 | 0.685 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.685 | 0 | 0
10640 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: MEZBAHA TM: KONYA-4 TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 12:27 | 2016-01-17 13:15 | 0.80278 | 5 | 200 | 0 | 0 | 4.0139 | 160.5556 | 0 | 0
10642 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | Fider: FİDER 7 GÜLŞEHİR TM: AVANOS TM1 | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 12:30 | 2016-01-17 15:27 | 2.9539 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9539 | 0
10645 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: CALTI3 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-17 12:34 | 2016-01-17 13:34 | 0.99944 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99944
10647 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: SEVINDIK4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-17 12:40 | 2016-01-17 14:24 | 1.7286 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7286 | 0 | 0
10651 | 1 | KONYA | MERAM | Fider: F15-LALEBAHÇE FİDERİ TM: KONYA-1 TM DM: DM28-HATIP DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 12:46 | 2016-01-17 15:10 | 2.3914 | 5 | 120 | 0 | 0 | 11.9569 | 286.9667 | 0 | 0
10656 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR: KOCAS2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 12:49 | 2016-01-17 17:11 | 4.3564 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 30.4947 | 0 | 0
10657 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR: GOKPINAR8 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-17 12:49 | 2016-01-17 13:46 | 0.94444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94444 | 0 | 0
10661 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SARAY1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-17 12:57 | 2016-01-17 13:48 | 0.85222 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.7044 | 0 | 0
10663 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR: KARAAGA5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 12:58 | 2016-01-17 14:54 | 1.9303 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.7211 | 0 | 0
10665 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: OVACIK GRUP TM: NİĞDE-2-TM Kök: ON HÜCRE KABİN | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 13:02 | 2016-01-17 13:33 | 0.51556 | 0 | 0 | 6 | 303 | 0 | 0 | 3.0933 | 156.2133
10667 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C 23TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-17 13:06 | 2016-01-17 15:39 | 2.5553 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.7764 | 0 | 0
10669 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: ÇENGİLTİ-2 TM: KONYA-3 TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 13:01 | 2016-01-17 13:21 | 0.33 | 0 | 0 | 35 | 421 | 0 | 0 | 11.55 | 138.93
10670 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: MALT SANAYİ TM: ÇUMRA TM Kök: ORGANİZE RMU KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - OG JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 13:04 | 2016-01-17 14:21 | 1.2772 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 20.4356 | 0
10672 | 1 | KONYA | MERAM | TR: CAYIRBAGI7 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 13:14 | 2016-01-17 13:59 | 0.75083 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 21.0233
10673 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR: BALCILAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 13:16 | 2016-01-17 14:16 | 1 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0
10678 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR: AFSAR3 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ-CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2016-01-17 13:26 | 2016-01-17 15:33 | 2.12 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 330.72 | 0 | 0
10682 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: KEÇİLİ-1 TM: KONYA-3 TM DM: KARATAY DM 35 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-17 12:01 | 2016-01-17 17:01 | 5 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 475 | 0 | 0
10683 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: NIHAT DAYANIK IOO TR 1.17 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 13:33 | 2016-01-17 14:12 | 0.6575 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 12.4925 | 0 | 0
10686 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Fider: ALTINEKİN DM - TOPRAKLIK YENİ HAT TM: ALTINEKİN TM DM: ALTINEKİN DM Kök: GÜVERCİNLİK MODÜLER KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - DİREK YIKILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 13:33 | 2016-01-17 18:07 | 4.5561 | 0 | 0 | 81 | 29 | 0 | 0 | 369.045 | 132.1272
10690 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 2 TM DM: DM 15 İĞDELİ | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-17 12:31 | 2016-01-17 17:31 | 5 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 1185 | 0 | 0
10691 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Fider: ULUKIŞLA TM: EREĞLİ TM Kök: ÇİFTEHAN KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 13:41 | 2016-01-17 15:26 | 1.7628 | 0 | 0 | 2 | 28 | 0 | 0 | 3.5256 | 49.3578
10694 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: CIGIL YAYLA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 13:43 | 2016-01-17 17:11 | 3.4764 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.9056
10695 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: ULUKISLA9 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE CİSİM DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-17 13:43 | 2016-01-17 14:15 | 0.5325 | 0 | 445 | 0 | 0 | 0 | 236.9625 | 0 | 0
10697 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR107 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 13:46 | 2016-01-17 14:18 | 0.53306 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 33.5825 | 0 | 0
10699 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: CARDAKLAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 13:47 | 2016-01-17 15:23 | 1.5981 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 28.765 | 0 | 0
10702 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C 31TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 13:49 | 2016-01-17 14:55 | 1.0872 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 32.6167 | 0 | 0
10703 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ2-9 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 13:47 | 2016-01-17 15:53 | 2.0883 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 62.65
10704 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | Fider: AVANOS TM2 F14 TM: AVANOS TM2 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 13:51 | 2016-01-17 14:37 | 0.77944 | 0 | 0 | 13 | 478 | 0 | 0 | 10.1328 | 372.5744
10706 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | Fider: OVACIK GRUP TM: NİĞDE-2-TM Kök: ULUAĞAÇ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 13:50 | 2016-01-17 15:20 | 1.4942 | 0 | 0 | 1 | 205 | 0 | 0 | 1.4942 | 306.3042
10709 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: YENIKUYU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 13:53 | 2016-01-17 14:47 | 0.89806 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.5922
10711 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: REIS4 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 13:55 | 2016-01-17 15:04 | 1.1383 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.1067 | 0 | 0
10712 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: BEYŞEHİR-1 TM: BEYŞEHİR TM DM: BEYŞEHİR YENİ DM Kök: ÇİÇEKLER KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 13:58 | 2016-01-17 16:22 | 2.3919 | 1 | 345 | 1034 | 0 | 2.3919 | 825.2208 | 2473.2706 | 0
10716 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1411 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-17 14:03 | 2016-01-17 14:46 | 0.73028 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 31.4019 | 0 | 0
10718 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA-3 TM DM: YENİ DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 14:01 | 2016-01-17 15:59 | 1.96 | 0 | 0 | 10 | 50 | 0 | 0 | 19.6 | 98
10719 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: KIZILKAYA TM: KARAMAN TM Kök: PINARBAŞI KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 14:05 | 2016-01-17 15:40 | 1.5864 | 0 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0 | 1.5864 | 47.5917
10722 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: ŞEHİR - 1 TM: NİĞDE-2-TM IM: NİĞDE İM-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 14:01 | 2016-01-17 14:39 | 0.63444 | 22 | 1322 | 58 | 217 | 13.9578 | 838.7356 | 36.7978 | 137.6744
10733 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Fider: REİS TM: AKŞEHİR TM Kök: GEDİL KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 14:24 | 2016-01-17 15:48 | 1.4008 | 3 | 642 | 0 | 0 | 4.2025 | 899.335 | 0 | 0
10736 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: AKYER SOKAK TR 3.45A | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 14:25 | 2016-01-17 14:45 | 0.32583 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 14.6625 | 0 | 0
10737 | 1 | KONYA | ILGIN | Fider: ILGIN TM - FİDER4 AKŞEHİR TM: ILGIN TM DM: MECİDİYE DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 14:28 | 2016-01-17 15:49 | 1.3517 | 1 | 890 | 0 | 310 | 1.3517 | 1202.9833 | 0 | 419.0167
10738 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: DEDELER2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 14:26 | 2016-01-17 15:14 | 0.80111 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.0111
10739 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: AKCAY TR A KOLU TR: AKCAY TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 14:29 | 2016-01-17 15:43 | 1.2308 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2308 | 0 | 0
10740 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | Fider: ILGIN TM - FİDER4 AKŞEHİR TM: ILGIN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - SIKI BAĞDAN TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 14:29 | 2016-01-17 16:15 | 1.7767 | 3 | 927 | 0 | 0 | 5.33 | 1646.97 | 0 | 0
10741 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: CATAL HUYUK12 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 14:28 | 2016-01-17 15:25 | 0.95611 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 16.2539 | 0 | 0
10745 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Fider: EĞRİBAYAT-1 TM: KONYA-3 TM DM: DM 79 EĞRİBAYAT | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 14:25 | 2016-01-17 17:25 | 2.9978 | 0 | 0 | 35 | 245 | 0 | 0 | 104.9222 | 734.4556
10746 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA-3 TM DM: DM 37 KAYACIK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 14:07 | 2016-01-17 16:08 | 2.0269 | 0 | 0 | 15 | 120 | 0 | 0 | 30.4042 | 243.2333
10749 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KIZILOREN1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-17 14:39 | 2016-01-17 15:01 | 0.36583 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.36583
10750 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR: CELTIK8 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 14:42 | 2016-01-17 15:18 | 0.61139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61139 | 0 | 0
10752 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: CUMHURIYET7A TR | AG - GERİLİM YÜKSEK - TRAFO KADEME AYARI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 14:43 | 2016-01-17 17:15 | 2.5294 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 220.0617 | 0 | 0
10754 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: OVACIK GRUP TM: NİĞDE-2-TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 14:48 | 2016-01-17 16:36 | 1.7967 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 97.02 | 0
10755 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: ŞEHİR-1 TM: NİĞDE-2 TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 14:47 | 2016-01-17 15:45 | 0.97139 | 0 | 266 | 4 | 0 | 0 | 258.3894 | 3.8856 | 0
10758 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: ORTAKOY38 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 14:43 | 2016-01-17 15:33 | 0.83417 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9.1758 | 0 | 0
10759 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: CIFTEHAN6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 13:47 | 2016-01-17 14:56 | 1.1444 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 17.1667
10760 | 1 | KONYA | YUNAK | Fider: TURGUT TM: YUNAK TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-17 14:39 | 2016-01-17 17:45 | 3.0997 | 0 | 1570 | 155 | 0 | 0 | 4866.5639 | 480.4569 | 0
10761 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: ŞEHİR - 1 TM: NİĞDE-2-TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-17 14:55 | 2016-01-17 15:36 | 0.68667 | 22 | 1322 | 18 | 257 | 15.1067 | 907.7733 | 12.36 | 176.4733
10762 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: DINLENDIK1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - AG- ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 14:56 | 2016-01-17 17:12 | 2.2525 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2525
10765 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TASKALE2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 15:02 | 2016-01-17 17:21 | 2.3297 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 267.9181
10770 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: BAKIRTOLU1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-17 15:08 | 2016-01-17 17:42 | 2.5669 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5669 | 0 | 0
10771 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: UCHUYUK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 15:08 | 2016-01-17 16:12 | 1.0731 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.5114
10772 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: YUKARI PINARBASI1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-17 14:36 | 2016-01-17 15:23 | 0.79444 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79444
10777 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR: DELIMAHMUTLU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 15:14 | 2016-01-17 16:55 | 1.6986 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 33.9722
10778 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: GOKCEYURT 2 TR 100 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 15:17 | 2016-01-17 18:28 | 3.1753 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 174.6403 | 0 | 0
10779 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: ERENTEPE1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 15:18 | 2016-01-17 17:40 | 2.3642 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3642
10782 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: REIS4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 15:21 | 2016-01-17 23:36 | 8.2472 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 98.9667 | 0 | 0
10784 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: KARABULUT7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 15:23 | 2016-01-17 15:41 | 0.30333 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 6.6733 | 0 | 0
10789 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: GEZKUYU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 15:20 | 2016-01-17 15:53 | 0.54972 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.1989
10790 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SATIR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 15:28 | 2016-01-17 17:39 | 2.1731 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.8653 | 0 | 0
10791 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR: BASKOY3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 15:28 | 2016-01-17 22:55 | 7.4486 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 394.7764 | 0 | 0
10793 | 1 | KONYA | DERBENT | Fider: SELAHATTİN EYYUBİ TM: KONYA-2 TM DM: DERBENT DM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 15:27 | 2016-01-17 18:45 | 3.2994 | 0 | 0 | 0 | 653 | 0 | 0 | 0 | 2154.5372
10794 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: UCHUYUK5 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 14:49 | 2016-01-17 15:31 | 0.69028 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.7611 | 0 | 0
10798 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Fider: REİS TM: AKŞEHİR TM DM: REİS DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 15:32 | 2016-01-17 18:54 | 3.3711 | 3 | 394 | 0 | 0 | 10.1133 | 1328.2178 | 0 | 0
10800 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: DEMİRCİ34 DM - KERESTECİLER6 TM: KONYA-3 TM DM: DM34 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ - CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2016-01-17 15:33 | 2016-01-17 16:20 | 0.77694 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 31.8547 | 0 | 0
10801 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: DİNEK TR1 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 15:36 | 2016-01-17 17:44 | 2.1261 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1261
10807 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: YESILDERE1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İZOLATÖRÜN AĞAÇ DİREKTEN ÇIKMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 15:23 | 2016-01-17 20:17 | 4.8911 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 58.6933
10809 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR: KAYASARAY1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 15:39 | 2016-01-17 16:49 | 1.1683 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.1783
10810 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-3 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-17 15:38 | 2016-01-17 16:05 | 0.44583 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.3375 | 0 | 0
10817 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ1-3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 15:42 | 2016-01-17 17:33 | 1.8544 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 222.5333
10818 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: KARKIN5 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 15:44 | 2016-01-17 17:08 | 1.395 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.16 | 0 | 0
10819 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: DARBOGAZ3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 15:46 | 2016-01-17 20:07 | 4.3417 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 729.4
10822 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1545 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-17 15:46 | 2016-01-17 16:19 | 0.55306 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.4244 | 0 | 0
10823 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KARATEPE2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 15:48 | 2016-01-17 17:46 | 1.9592 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.8367 | 0 | 0
10831 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HAYIROGLU2 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 15:57 | 2016-01-17 18:24 | 2.4575 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4575 | 0 | 0
10832 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Fider: TUZLUKÇU-2 TM: AKŞEHİR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 15:57 | 2016-01-17 16:17 | 0.32861 | 0 | 2118 | 164 | 0 | 0 | 695.9983 | 53.8922 | 0
10834 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KIZÖREN TM Kök: YAĞLIBAYAT KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 15:58 | 2016-01-17 17:26 | 1.47 | 0 | 0 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 351.33
10835 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HACI SADIK2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 16:00 | 2016-01-17 17:02 | 1.0297 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17.5053 | 0 | 0
10839 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TM: YERKÖY TM DM: AKCAKENT DM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 16:06 | 2016-01-17 18:36 | 2.4986 | 0 | 0 | 1 | 1146 | 0 | 0 | 2.4986 | 2863.4083
10841 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MUSALLA3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-17 16:07 | 2016-01-17 16:45 | 0.64139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64139 | 0 | 0
10843 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: KUPE CAMI TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 16:06 | 2016-01-17 16:38 | 0.52833 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 15.85 | 0 | 0
10847 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HANAYBASI3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-17 16:10 | 2016-01-17 19:25 | 3.2522 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2522 | 0 | 0
10849 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 40101 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 16:09 | 2016-01-17 16:32 | 0.38111 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 15.6256 | 0 | 0
10850 | 1 | KONYA | MERAM | Fider: F14-DUTLU FİDERİ TM: KONYA-1 TM DM: DM-28 Kök: HATİP SULAMA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-17 16:18 | 2016-01-17 17:28 | 1.1644 | 4 | 13 | 0 | 2 | 4.6578 | 15.1378 | 0 | 2.3289
10852 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: AKCAYAZI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 16:17 | 2016-01-17 17:36 | 1.3136 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 99.8344
10854 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR37 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 16:20 | 2016-01-17 20:58 | 4.6342 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 120.4883 | 0 | 0
10857 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Fider: REİS TM: AKŞEHİR TM DM: REİS DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - SIKI BAĞDAN TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 15:56 | 2016-01-17 21:43 | 5.7731 | 28 | 3239 | 47 | 1665 | 161.6456 | 18698.9269 | 271.3336 | 9612.1375
10858 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: CANDIR1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-17 16:36 | 2016-01-17 18:45 | 2.1492 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1492
10859 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ2-18 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 16:24 | 2016-01-17 19:41 | 3.2894 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 65.7889 | 0 | 0
10860 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: DEMIRAGAC1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 16:24 | 2016-01-17 18:11 | 1.7811 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.9056 | 0 | 0
10863 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: ERMENEK15 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 16:27 | 2016-01-17 17:00 | 0.55889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55889 | 0 | 0
10864 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Fider: TUZLUKÇU-2 TM: AKŞEHİR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 16:23 | 2016-01-17 17:57 | 1.5714 | 0 | 2118 | 164 | 0 | 0 | 3328.2017 | 257.7078 | 0
10865 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: HASANOBA TM: ÇUMRA TM DM: ARIKÖREN DM | OG - SİGORTA ARIZASI - SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE TELLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 16:29 | 2016-01-17 18:34 | 2.0831 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 362.4517 | 0 | 0
10866 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: MESELIK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 16:30 | 2016-01-17 23:53 | 7.3747 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 66.3725 | 0 | 0
10867 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR49 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 16:31 | 2016-01-17 17:13 | 0.69917 | 0 | 841 | 0 | 0 | 0 | 587.9992 | 0 | 0
10870 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: AQUA PARK TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 16:33 | 2016-01-17 18:30 | 1.9533 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.8133 | 0 | 0
10874 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ1-47 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 16:34 | 2016-01-17 17:21 | 0.7825 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 62.6
10875 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: AKYER SOKAK TR 3.45A | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 16:35 | 2016-01-17 17:24 | 0.80889 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.8533 | 0 | 0
10876 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: ELEKGOLU1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 16:36 | 2016-01-17 17:13 | 0.61444 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61444
10877 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: YENIKUYU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 16:37 | 2016-01-17 17:11 | 0.57194 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.4317
10878 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: KALABA2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 16:37 | 2016-01-17 17:42 | 1.0906 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.2717 | 0 | 0
10885 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: KOCAK TEKAGACMEVKII2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 16:46 | 2016-01-17 20:05 | 3.3089 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 26.4711
10887 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: MAHMATLI1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 16:46 | 2016-01-17 17:36 | 0.83472 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83472
10889 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: ERTUGRUL1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-17 16:48 | 2016-01-17 17:18 | 0.50444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50444 | 0 | 0
10890 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR: BALCILAR6 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 16:48 | 2016-01-17 17:33 | 0.75722 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 16.6589
10894 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1084 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-17 16:51 | 2016-01-17 17:17 | 0.42361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.42361 | 0 | 0
10895 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: ATATURK MAHALLESI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-17 16:52 | 2016-01-17 17:34 | 0.69528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69528 | 0 | 0
10897 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: SEVINDIK4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 16:53 | 2016-01-17 17:45 | 0.875 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.875 | 0 | 0
10898 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | Fider: AYRANCI TM: EREĞLİ TM TR: OSMANKOSELI1 TR DM: GÖKÇEYAZI DM Kök: BÜYÜKDOĞAN KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 16:54 | 2016-01-17 17:37 | 0.73139 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 63.6308
10900 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: TR 1.8B PAZAR YERİ | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 16:54 | 2016-01-17 17:35 | 0.67361 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.6944 | 0 | 0
10901 | 1 | KONYA | MERAM | TR: LALEBAHCE7 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-17 16:55 | 2016-01-17 17:32 | 0.61722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61722 | 0 | 0
10903 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: KARABULUT3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 16:56 | 2016-01-17 18:21 | 1.4231 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 150.8439 | 0 | 0
10904 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR: KAYAONU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 16:57 | 2016-01-17 18:04 | 1.1122 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 27.8056
10913 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR107 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 16:59 | 2016-01-17 21:12 | 4.2094 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 265.195 | 0 | 0
10915 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: BUYUKGOZLUK1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 17:03 | 2016-01-17 18:01 | 0.96639 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 39.6219
10916 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: CAYIRLI6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 17:03 | 2016-01-17 17:58 | 0.92361 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 13.8542 | 0 | 0
10918 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR20 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 17:00 | 2016-01-17 20:15 | 3.2461 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2461 | 0 | 0
10919 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: KUCUK SEKERLER1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 17:05 | 2016-01-17 18:58 | 1.8794 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.1561
10921 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: MELİH YAPI KOP.TR 2.7 | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 17:04 | 2016-01-17 18:44 | 1.665 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.665 | 0 | 0
10923 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ADSIZ1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 17:06 | 2016-01-17 20:50 | 3.7408 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 370.3425 | 0 | 0
10927 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: YESILYURT5 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 17:07 | 2016-01-17 20:49 | 3.6969 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.0908 | 0 | 0
10928 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: GUMUSLER5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 17:02 | 2016-01-17 20:45 | 3.7217 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 37.2167 | 0 | 0
10930 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: PIRIBEYLI7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 17:10 | 2016-01-17 19:41 | 2.5131 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 32.6697 | 0 | 0
10931 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | Fider: REİS TM: AKŞEHİR TM DM: REİS DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 17:11 | 2016-01-17 23:04 | 5.885 | 4 | 552 | 0 | 0 | 23.54 | 3248.52 | 0 | 0
10932 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA60 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 17:10 | 2016-01-17 18:21 | 1.1922 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13.1144 | 0 | 0
10935 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: Y. KERESTE KARSISI TR 1.21 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 17:11 | 2016-01-17 18:20 | 1.1536 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10.3825 | 0 | 0
10937 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: KOKEZ2 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ-CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2016-01-17 17:12 | 2016-01-17 17:31 | 0.31861 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 15.2933
10940 | 1 | KONYA | HADİM | TR: YENICEYAYLASI1TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 17:11 | 2016-01-17 18:37 | 1.4325 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 21.4875
10942 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ESKI 29 TR 2.17 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 17:09 | 2016-01-17 18:10 | 1.0192 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 217.0825 | 0 | 0
10945 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: OVAKAVAGI7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 17:15 | 2016-01-17 19:37 | 2.3592 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 35.3875 | 0 | 0
10946 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | Fider: ÇAMARDI TM: NİĞDE-2-TM | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 17:14 | 2016-01-17 18:03 | 0.81917 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 32.7667
10948 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR: ILYASLAR2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 17:13 | 2016-01-18 00:08 | 6.915 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 89.895 | 0 | 0
10949 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: GEDELLI1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 17:15 | 2016-01-17 23:09 | 5.8933 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.8933
10951 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: ORNEKKOY1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 17:18 | 2016-01-17 19:22 | 2.0722 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0722
10954 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: BEYKONAK 2 TR 250 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 17:20 | 2016-01-17 19:34 | 2.2353 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 55.8819 | 0 | 0
10955 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: BADIRIK YAYLA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 17:21 | 2016-01-17 21:49 | 4.4672 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 98.2789
10956 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: PANCARCI19 TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 17:19 | 2016-01-17 18:14 | 0.90472 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.2378 | 0 | 0
10964 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ACMA2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 17:28 | 2016-01-17 18:18 | 0.84222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84222 | 0 | 0
10966 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ1-15 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 17:24 | 2016-01-17 18:36 | 1.2031 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 48.1222 | 0 | 0
10967 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: SISELEME TR 1.3A | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 17:27 | 2016-01-17 19:14 | 1.7739 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.8694 | 0 | 0
10969 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ATAKOY1 TR | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖR PİM ÇIKMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 17:29 | 2016-01-17 18:54 | 1.4064 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 23.9086
10970 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR34 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 17:31 | 2016-01-17 18:53 | 1.3753 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3753 | 0 | 0
10972 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: INALLI8 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 17:33 | 2016-01-17 18:35 | 1.0386 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0386 | 0 | 0
10974 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: KOZAGAC DEMIRYOLU TR 3.15 | AG - DİREK YIKILMASI - AG DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-17 17:34 | 2016-01-17 18:07 | 0.55056 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 13.7639 | 0 | 0
10975 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: BOYALI2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-17 17:35 | 2016-01-17 18:19 | 0.72028 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72028
10978 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: JANDARMA YANI TR 3.6 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 17:06 | 2016-01-17 18:39 | 1.5531 | 0 | 445 | 0 | 0 | 0 | 691.1097 | 0 | 0
10982 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: MURATDEDE TR1 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 17:38 | 2016-01-17 20:02 | 2.41 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 339.81
10983 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: MAHMATLI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 17:33 | 2016-01-17 18:07 | 0.56583 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.6583
10988 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1113 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 17:42 | 2016-01-17 18:14 | 0.52778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.52778 | 0 | 0
10989 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: KURUGOL3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 17:42 | 2016-01-17 19:25 | 1.7156 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.2933
10991 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: ÇEVRERİNGİ-1 TM: KARAMAN OSB TM Kök: BAŞHARMAN KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 17:46 | 2016-01-17 20:21 | 2.585 | 0 | 0 | 7 | 706 | 0 | 0 | 18.095 | 1825.01
10992 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: EMNIYET TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE YER ALTI KABLOSUNDAN GELEN ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 17:45 | 2016-01-17 21:22 | 3.6211 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 162.95 | 0 | 0
10994 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: ŞEHİR - 1 TM: NİĞDE-2-TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-17 17:36 | 2016-01-17 22:19 | 4.7175 | 18 | 6 | 20 | 2 | 84.915 | 28.305 | 94.35 | 9.435
10995 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1274 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 17:48 | 2016-01-17 18:15 | 0.45167 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 21.2283 | 0 | 0
10998 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: TURKMENCAMILI2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG PANO SOKAK ÇIKIŞINDAN GELEN ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 17:50 | 2016-01-17 19:03 | 1.2106 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 71.4228 | 0 | 0
11002 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: KUCUKKOY1 TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 17:49 | 2016-01-17 22:50 | 5.0194 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 95.3694
11004 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ1-20 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 17:21 | 2016-01-17 20:20 | 2.9722 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 89.1667 | 0 | 0
11008 | 1 | NİĞDE | BOR | Fider: BOR-6 TM: BOR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TEİAŞ - TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 17:52 | 2016-01-17 20:53 | 3.0261 | 0 | 0 | 177 | 26388 | 0 | 0 | 535.6217 | 79853.02
11010 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: AKCAYAZI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 18:03 | 2016-01-17 21:16 | 3.225 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.125
11012 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ 3-9 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE CİSİM DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-17 18:05 | 2016-01-17 19:35 | 1.4933 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13.44 | 0 | 0
11018 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CEVLIK AKINCILAR TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 17:27 | 2016-01-17 19:05 | 1.6325 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.795 | 0 | 0
11021 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ 3-7 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 18:12 | 2016-01-17 20:03 | 1.8533 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 42.6267 | 0 | 0
11023 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: CESMELISEBIL3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 18:18 | 2016-01-17 20:21 | 2.0508 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0508 | 0 | 0
11024 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: FATIH KURAN KURSU TR 2.9 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 18:19 | 2016-01-17 19:54 | 1.59 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 27.03 | 0 | 0
11025 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: OGUZELI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 18:21 | 2016-01-17 18:59 | 0.6375 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.9125
11026 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BICER1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-17 18:21 | 2016-01-17 20:27 | 2.1019 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1019
11027 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ1-1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 18:19 | 2016-01-17 21:04 | 2.7467 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7467
11029 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR: DELIMAHMUTLU1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 18:22 | 2016-01-17 20:26 | 2.06 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.06
11031 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Fider: MERAM TM: TOROSLAR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 18:24 | 2016-01-17 20:03 | 1.6528 | 0 | 0 | 1 | 411 | 0 | 0 | 1.6528 | 679.2917
11032 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: SANAYI ESKI TR 1.18 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 18:24 | 2016-01-17 18:41 | 0.29639 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3.2603 | 0 | 0
11033 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR: GUNEYSINIR16 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 18:21 | 2016-01-17 19:20 | 0.97639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.97639 | 0 | 0
11038 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: KOCYAKA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 18:32 | 2016-01-17 19:58 | 1.4347 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.3042
11043 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4C 6TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 18:39 | 2016-01-17 18:58 | 0.32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0
11046 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: ILICA MH 29 TR 250 | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 18:43 | 2016-01-17 19:55 | 1.1853 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1853 | 0 | 0
11051 | 1 | KONYA | KULU | TR: CANIMANA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 18:49 | 2016-01-17 19:55 | 1.1014 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.8111
11052 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR: HALKAPINAR7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 18:51 | 2016-01-17 19:59 | 1.1231 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 20.215 | 0 | 0
11053 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: SOGUK HAVA ALTI TR 2.10 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 18:33 | 2016-01-17 19:57 | 1.4081 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 88.7075 | 0 | 0
11054 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR: HALKAPINAR4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 18:52 | 2016-01-17 19:50 | 0.95556 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 64.0222 | 0 | 0
11055 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR19/A TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 18:52 | 2016-01-17 20:11 | 1.3125 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3125 | 0 | 0
11057 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: HOYUKKUYU1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 18:56 | 2016-01-17 21:51 | 2.9172 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 326.7289
11058 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: KARABULUT3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 18:59 | 2016-01-17 22:08 | 3.1589 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 113.72 | 0 | 0
11059 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: PAMUKLU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 19:02 | 2016-01-17 20:08 | 1.0908 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.9083
11060 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: ESKI ARITMA19 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 19:02 | 2016-01-17 20:45 | 1.7158 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 44.6117 | 0 | 0
11064 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Fider: MERAM TM: TOROSLAR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-17 19:02 | 2016-01-17 20:38 | 1.5919 | 0 | 0 | 4 | 380 | 0 | 0 | 6.3678 | 604.9389
11065 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ1-3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 19:07 | 2016-01-17 21:20 | 2.2203 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 177.6222 | 0 | 0
11067 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: KARAPINAR2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 19:10 | 2016-01-17 19:40 | 0.49389 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 8.89 | 0 | 0
11069 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR: GUNEYSINIR4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 18:35 | 2016-01-17 19:19 | 0.72389 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.7911 | 0 | 0
11070 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: ŞEHİR - 1 TM: NİĞDE-2-TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 19:12 | 2016-01-17 21:00 | 1.8022 | 22 | 1322 | 52 | 142 | 39.6489 | 2382.5378 | 93.7156 | 255.9156
11072 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: AQUA PARK TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 19:13 | 2016-01-18 01:31 | 6.3097 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 63.0972 | 0 | 0
11076 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ 3-52 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-17 19:13 | 2016-01-17 21:18 | 2.08 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 108.16
11077 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: KILEDERE13 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 19:17 | 2016-01-17 20:52 | 1.5936 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.1553 | 0 | 0
11081 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: TAŞAĞIL TM: EREĞLİ TM Kök: ALHAN KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 19:21 | 2016-01-17 20:33 | 1.2025 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 81.77
11084 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: ALABAG1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 19:24 | 2016-01-17 19:46 | 0.36639 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.9311
11085 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: OSMANCIK7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 19:24 | 2016-01-17 20:34 | 1.1711 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.1978 | 0 | 0
11086 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ1-15 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 19:09 | 2016-01-17 21:24 | 2.2536 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 101.4125 | 0 | 0
11088 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: KIZÖREN TM Kök: SULTANHANI 5 TR KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 19:28 | 2016-01-17 21:41 | 2.2106 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.2633 | 0
11089 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ2-12 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 18:42 | 2016-01-18 01:05 | 6.3922 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.3922 | 0 | 0
11091 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SIZMA1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-17 19:28 | 2016-01-17 21:44 | 2.2736 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2736
11092 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Fider: TUZLUKÇU TM: AKŞEHİR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 19:27 | 2016-01-17 21:52 | 2.4106 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 363.9939 | 0 | 0
11094 | 1 | KONYA | MERAM | Fider: YAYLAPINAR1 TM: ALAKOVA TM DM: DM 23 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - OG KABLO BAŞLIĞI PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 19:30 | 2016-01-17 21:29 | 1.9822 | 1 | 4153 | 0 | 0 | 1.9822 | 8232.1689 | 0 | 0
11095 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1180 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 19:31 | 2016-01-17 20:08 | 0.61 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 0
11096 | 1 | KONYA | YUNAK | Fider: TURGUT TM: YUNAK TM Kök: KUZÖREN KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 17:35 | 2016-01-17 23:07 | 5.5331 | 0 | 412 | 111 | 0 | 0 | 2279.6189 | 614.1692 | 0
11097 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: DAMLAPINAR1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-17 19:34 | 2016-01-17 21:59 | 2.4056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4056 | 0 | 0
11099 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Fider: ALTINEKİN DM - ALTINEKİN MERKEZ TM: ALTINEKİN TM DM: ALTINEKİN DM Kök: OFİS KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 19:38 | 2016-01-18 00:19 | 4.6911 | 0 | 435 | 86 | 340 | 0 | 2040.6333 | 403.4356 | 1594.9778
11100 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: DEGIRMEN6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 19:36 | 2016-01-18 00:03 | 4.4456 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 889.1111 | 0 | 0
11101 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ATOLYE YANI TR 3.39 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 19:39 | 2016-01-18 03:47 | 8.1442 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24.4325 | 0 | 0
11102 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ZINCIRLIKUYU TR 2.19 | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 19:37 | 2016-01-17 20:46 | 1.1553 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1553 | 0 | 0
11103 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA58 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 19:28 | 2016-01-17 21:05 | 1.6175 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6175 | 0 | 0
11105 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA13 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 19:30 | 2016-01-17 20:50 | 1.3328 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3328 | 0 | 0
11108 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: M TURKMEN ILKOKULU TR 2.6 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 19:48 | 2016-01-17 20:32 | 0.73389 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.8711 | 0 | 0
11110 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM: BEYŞEHİR TM DM: BEYŞEHİR YENİ DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - OG JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 19:48 | 2016-01-17 20:35 | 0.79361 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 41.2678 | 0 | 0
11112 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: YENIKOY1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 19:50 | 2016-01-18 04:35 | 8.7483 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 113.7283 | 0 | 0
11114 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: CAYIRLI7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 19:48 | 2016-01-17 23:47 | 3.9847 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 79.6944 | 0 | 0
11117 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: SOGUK HAVA TR 2.4 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 19:58 | 2016-01-17 21:26 | 1.4675 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 120.335 | 0 | 0
11118 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: YUVA2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 19:58 | 2016-01-17 20:49 | 0.85417 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10.25
11120 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ1-10 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 19:15 | 2016-01-18 00:25 | 5.1514 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 103.0278 | 0 | 0
11123 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: CUKURBAG1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 19:51 | 2016-01-17 20:35 | 0.73194 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.3194
11124 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: KARATEPE YOLU9 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-17 20:04 | 2016-01-17 20:45 | 0.67528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67528 | 0 | 0
11127 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR: GUNEYSINIR20 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 20:06 | 2016-01-17 21:04 | 0.97056 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 17.47 | 0 | 0
11128 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CICEK1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 20:08 | 2016-01-17 22:21 | 2.2131 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.2783
11129 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: BESKAVAK AKYER SOKAK TR 3.45 | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 20:08 | 2016-01-17 22:44 | 2.6044 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6044 | 0 | 0
11130 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ1-16 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İZOLATÖR PİM ÇIKMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 19:10 | 2016-01-17 22:26 | 3.2608 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 32.6083 | 0 | 0
11131 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ 2-26 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 19:43 | 2016-01-18 | 4.2697 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 170.7889 | 0 | 0
11132 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60801 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 20:10 | 2016-01-17 20:29 | 0.32222 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 50.5889 | 0 | 0
11133 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: OVACIK GRUP TM: NİĞDE-2-TM | OG - KESİCİ AÇMASI-DİĞER - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 19:57 | 2016-01-17 20:33 | 0.61333 | 0 | 0 | 6 | 303 | 0 | 0 | 3.68 | 185.84
11134 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SARAY1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞ KABLOSU HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 20:11 | 2016-01-17 22:03 | 1.8597 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 264.0806 | 0 | 0
11135 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Fider: MERAM TM: TOROSLAR TM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 20:06 | 2016-01-17 23:16 | 3.1597 | 0 | 0 | 2 | 788 | 0 | 0 | 6.3194 | 2489.8611
11137 | 1 | NİĞDE | BOR | Fider: BOR-6 TM: BOR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 19:59 | 2016-01-17 20:31 | 0.52889 | 6 | 2443 | 0 | 0 | 3.1733 | 1292.0756 | 0 | 0
11138 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: UNLUKAYATAR.SUL.1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 20:15 | 2016-01-17 23:12 | 2.9358 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 102.7542
11139 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: SISELEME TR 1.3A | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 20:13 | 2016-01-17 22:13 | 1.9917 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.975 | 0 | 0
11141 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Fider: MERAM TM: TOROSLAR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - SIKI BAĞDAN TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 19:59 | 2016-01-17 22:47 | 2.8025 | 0 | 0 | 1 | 71 | 0 | 0 | 2.8025 | 198.9775
11142 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: ERMENEK31 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 20:16 | 2016-01-17 20:53 | 0.62528 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.2528 | 0 | 0
11143 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR: HALKAPINAR7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 20:17 | 2016-01-17 20:49 | 0.53861 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 21.0058 | 0 | 0
11144 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: KARAKAYA1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 20:17 | 2016-01-17 21:15 | 0.96139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96139 | 0 | 0
11145 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Fider: ALTINEKİN DM - ALTINEKİN MERKEZ TM: ALTINEKİN TM DM: ALTINEKİN DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 20:15 | 2016-01-18 00:26 | 4.1733 | 0 | 1224 | 86 | 340 | 0 | 5108.16 | 358.9067 | 1418.9333
11146 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TR: KAZIM KARABEKIR20 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-17 20:22 | 2016-01-17 20:58 | 0.61139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61139 | 0 | 0
11148 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: DEGIRMENLI6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 20:18 | 2016-01-17 23:16 | 2.9556 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.7778 | 0 | 0
11153 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR: KONARI1 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 20:26 | 2016-01-18 02:03 | 5.6117 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.6117 | 0 | 0
11155 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: ISTASYON20 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 20:21 | 2016-01-18 01:17 | 4.9347 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 503.3417 | 0 | 0
11157 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: HASTANE8 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 20:14 | 2016-01-17 21:10 | 0.93083 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 135.9017 | 0 | 0
11159 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | TR: SARAY5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 20:27 | 2016-01-17 22:01 | 1.5583 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 38.9583
11162 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR: KAYASARAY1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 20:31 | 2016-01-17 21:23 | 0.8725 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.1075
11166 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: KARAPINAR2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-17 20:34 | 2016-01-17 23:27 | 2.8892 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 101.1208 | 0 | 0
11167 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: CAKIRBAG1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 20:35 | 2016-01-17 20:53 | 0.30583 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 48.6275
11169 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: YAZLA2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 20:37 | 2016-01-17 22:40 | 2.0469 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 61.4083 | 0 | 0
11170 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: TEZCANLAR BINA TR 2.28 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 19:25 | 2016-01-18 02:22 | 6.9458 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 138.9167 | 0 | 0
11171 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: HACIPINAR9 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 20:33 | 2016-01-18 02:36 | 6.0603 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0603
11172 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: ULUKISLA16 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 20:35 | 2016-01-17 21:58 | 1.3956 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3956 | 0 | 0
11173 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: ALABAG1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 20:38 | 2016-01-17 21:02 | 0.40472 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.2378
11174 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TR: CAMLIK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 20:39 | 2016-01-17 22:52 | 2.2225 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.335 | 0 | 0
11175 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: GAYBI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 20:38 | 2016-01-17 22:55 | 2.2939 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 167.4539
11178 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: ISTIKLAL10 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 20:43 | 2016-01-17 23:30 | 2.7767 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 36.0967 | 0 | 0
11181 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | Fider: TUZLUKÇU TM: AKŞEHİR TM Kök: PAZARKAYA MODÜLER KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 20:40 | 2016-01-17 20:57 | 0.28194 | 0 | 533 | 14 | 0 | 0 | 150.2764 | 3.9472 | 0
11184 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: OTOGARYANI26 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 20:46 | 2016-01-17 23:27 | 2.6928 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 21.5422 | 0 | 0
11185 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | Fider: ÇAMARDI TM: NİĞDE-2-TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 20:47 | 2016-01-18 00:41 | 3.9153 | 11 | 3328 | 28 | 2723 | 43.0681 | 13030.0444 | 109.6278 | 10661.3014
11187 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: ACIGOL8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 20:49 | 2016-01-17 22:01 | 1.2003 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 16.8039 | 0 | 0
11189 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: OSMANCIK7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 19:15 | 2016-01-18 03:23 | 8.14 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 97.68 | 0 | 0
11191 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: KOZAGAC DEMIRYOLU TR 3.15 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 20:51 | 2016-01-17 23:32 | 2.6886 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 153.2508 | 0 | 0
11192 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: AGILONU SON22 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 20:51 | 2016-01-17 22:41 | 1.8344 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.1722 | 0 | 0
11193 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: UNUVERSITE36 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 20:51 | 2016-01-17 21:20 | 0.47583 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 21.4125 | 0 | 0
11195 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: MUTLUKONAK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 20:54 | 2016-01-18 00:13 | 3.3017 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 56.1283
11196 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: KUKURT1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-17 20:53 | 2016-01-17 22:13 | 1.3344 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3344 | 0 | 0
11198 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YAYLAPINAR UHUD5 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-17 20:56 | 2016-01-17 21:59 | 1.0639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0639 | 0 | 0
11200 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: GÜMÜS YAYLAEVLERI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 20:57 | 2016-01-18 01:11 | 4.2292 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 71.8958
11201 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: LADİK TM DM: KADINHANI DM Kök: TOSUNOGLU KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 20:57 | 2016-01-18 04:34 | 7.6211 | 0 | 0 | 159 | 274 | 0 | 0 | 1211.7567 | 2088.1844
11202 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: BEYSEHIR54 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-17 20:49 | 2016-01-17 21:41 | 0.87056 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.2233 | 0 | 0
11203 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TR: KIZILKUYU 1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-17 20:57 | 2016-01-17 21:41 | 0.72056 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72056
11206 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: ACIGOL18 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-17 20:57 | 2016-01-17 21:51 | 0.89333 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 16.08 | 0 | 0
11208 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ORTAKOY5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 21:02 | 2016-01-17 23:44 | 2.7089 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 230.2556 | 0 | 0
11210 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YAYLAPINAR UHUD3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-17 21:01 | 2016-01-17 22:08 | 1.1219 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1219 | 0 | 0
11211 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR: TUZLUKCU6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 21:03 | 2016-01-17 23:06 | 2.0419 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 38.7969 | 0 | 0
11212 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | Fider: TUZLUKÇU TM: AKŞEHİR TM Kök: PAZARKAYA MODÜLER KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 21:05 | 2016-01-17 22:32 | 1.4586 | 0 | 533 | 14 | 0 | 0 | 777.4397 | 20.4206 | 0
11213 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: OVACIK GRUP TM: NİĞDE-2-TM | OG - KESİCİ AÇMASI-DİĞER - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 20:55 | 2016-01-17 23:13 | 2.3111 | 0 | 0 | 6 | 303 | 0 | 0 | 13.8667 | 700.2667
11214 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: BUYUKGOZLUK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 21:06 | 2016-01-17 21:47 | 0.67806 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.7464
11215 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: CIGIL YAYLA1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 21:07 | 2016-01-17 22:33 | 1.4275 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4275
11217 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Fider: BEYŞEHİR-1 TM: BEYŞEHİR TM | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE KESİCİ AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-17 21:06 | 2016-01-18 00:26 | 3.3342 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3342 | 0 | 0 | 0
11218 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: URGUP25 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 21:08 | 2016-01-17 22:25 | 1.2847 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2847 | 0 | 0
11220 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: HATUNSARAY TM: ÇUMRA TM DM: SEÇME DM | OG - SİGORTA ARIZASI - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 21:07 | 2016-01-17 22:35 | 1.4767 | 0 | 0 | 4 | 45 | 0 | 0 | 5.9067 | 66.45
11221 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: LADİK TM Kök: SÖĞÜTÖZÜ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 21:09 | 2016-01-17 23:16 | 2.125 | 0 | 0 | 1 | 529 | 0 | 0 | 2.125 | 1124.125
11222 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: BASHUYUK1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-17 21:08 | 2016-01-18 03:46 | 6.63 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.26
11225 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Fider: ALTINEKİN DM - AKINCILAR TM: ALTINEKİN TM DM: ALTINEKİN DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 20:56 | 2016-01-17 22:44 | 1.7889 | 0 | 848 | 98 | 0 | 0 | 1516.9778 | 175.3111 | 0
11228 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: KONUKLAR YOLU6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 21:07 | 2016-01-17 22:05 | 0.96611 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 19.3222 | 0 | 0
11229 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: SEVINDIK2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 21:14 | 2016-01-17 23:15 | 2.0144 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.0867 | 0 | 0
11231 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: SEYDİSEHİR TM - F7 GEVREKLİ ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM Kök: GEVREKLİ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 21:15 | 2016-01-17 21:37 | 0.37111 | 0 | 824 | 0 | 2 | 0 | 305.7956 | 0 | 0.74222
11233 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ERENLER 4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-17 21:15 | 2016-01-17 21:32 | 0.28333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.28333 | 0 | 0
11234 | 1 | NİĞDE | BOR | Fider: BADAK TM: BOR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 21:17 | 2016-01-17 22:45 | 1.475 | 0 | 0 | 3 | 113 | 0 | 0 | 4.425 | 166.675
11235 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: KIZILKIYI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 21:18 | 2016-01-18 05:28 | 8.1669 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 57.1686
11236 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR: HALKAPINAR7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 21:16 | 2016-01-17 23:11 | 1.9106 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 55.4061 | 0 | 0
11237 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ 3-41A | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 21:21 | 2016-01-18 00:06 | 2.7558 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.0233 | 0 | 0
11239 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: BAKIRPINAR1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-17 21:26 | 2016-01-18 03:17 | 5.845 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.845 | 0 | 0
11242 | 1 | KONYA | KULU | TR: ALTILAR2 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-17 21:27 | 2016-01-17 22:25 | 0.97389 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.97389
11243 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: COKEK1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 21:26 | 2016-01-17 23:23 | 1.9458 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 56.4292 | 0 | 0
11247 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: SADIKHACI4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 21:28 | 2016-01-18 00:06 | 2.6422 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.5689 | 0 | 0
11250 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: DOGRUGOZ2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 21:30 | 2016-01-18 00:19 | 2.8058 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 42.0875 | 0 | 0
11254 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: ALİBEYHÜYÜĞÜ12 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 21:34 | 2016-01-17 22:46 | 1.1975 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13.1725 | 0 | 0
11255 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ALTUNTAS1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 22:46 | 2016-01-18 00:46 | 1.9997 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.9983 | 0 | 0
11256 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ1-1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 21:34 | 2016-01-17 23:41 | 2.1219 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.6097 | 0 | 0
11258 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: HANDERESI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 21:40 | 2016-01-17 23:54 | 2.2378 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 33.5667
11259 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: YENIDOGAN4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 21:39 | 2016-01-17 22:47 | 1.1436 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.7181 | 0 | 0
11260 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: ARGITHANI4 TR 160 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 21:40 | 2016-01-17 22:22 | 0.69472 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 18.7575 | 0 | 0
11262 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ULUMUHSINE1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-17 21:41 | 2016-01-18 00:28 | 2.7864 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7864 | 0 | 0
11265 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISA DM: KOLUKISA Kök: HACIMEHMETLİ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 21:44 | 2016-01-18 04:32 | 6.8069 | 0 | 0 | 36 | 186 | 0 | 0 | 245.05 | 1266.0917
11267 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: KADINHANI17 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-17 21:41 | 2016-01-17 23:24 | 1.7283 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7283 | 0 | 0
11268 | 1 | KONYA | HADİM | Fider: BADEMLİ KÖK-AŞAĞIKIZILKAYA1 TR TM: GÖKSU HES TM Kök: BADEMLİ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 21:46 | 2016-01-17 22:55 | 1.1497 | 0 | 0 | 2 | 503 | 0 | 0 | 2.2994 | 578.3103
11273 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: HÖYÜK TM: NİĞDE-2-TM | OG - KESİCİ AÇMASI-DİĞER - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 21:47 | 2016-01-17 22:47 | 1.0053 | 4 | 214 | 1 | 24 | 4.0211 | 215.1294 | 1.0053 | 24.1267
11275 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR36 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 21:50 | 2016-01-17 22:52 | 1.0178 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20.3556 | 0 | 0
11277 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: KADINHANI17 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 21:49 | 2016-01-17 23:26 | 1.6178 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 17.7956 | 0 | 0
11279 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: KARAIN1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 21:21 | 2016-01-17 21:57 | 0.59139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.59139 | 0 | 0
11280 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: BUYUKGOZLUK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 21:49 | 2016-01-17 22:54 | 1.0753 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 21.5056
11281 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: YUKSECIK1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 21:51 | 2016-01-17 23:06 | 1.2492 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 128.6642
11282 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: BESKAVAK MEZARLIK TR 3.44 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 21:45 | 2016-01-17 22:11 | 0.43889 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 44.7667 | 0 | 0
11283 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: ULUKISLA13 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 20:38 | 2016-01-18 04:05 | 7.4528 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 2027.1556 | 0 | 0
11284 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: CUKURYURT2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA NEDENİYLE AG TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 21:53 | 2016-01-17 23:34 | 1.6897 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 33.7944
11286 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Fider: REİS TM: AKŞEHİR TM DM: REİS DM Kök: GEDİL KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 21:47 | 2016-01-17 22:46 | 0.99306 | 6 | 646 | 17 | 572 | 5.9583 | 641.5139 | 16.8819 | 568.0278
11288 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR66 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 21:59 | 2016-01-17 22:23 | 0.39056 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 47.6478 | 0 | 0
11289 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KILAVUZ2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 21:57 | 2016-01-17 23:18 | 1.3539 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 77.1717
11291 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: CIHANBEYLI3 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 22:01 | 2016-01-17 22:30 | 0.4875 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4875 | 0 | 0
11297 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Fider: ALTINEKİN DM - MANTAR ESKİ HAT TM: ALTINEKİN TM DM: ALTINEKİN DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 21:35 | 2016-01-18 00:23 | 2.7894 | 0 | 0 | 138 | 94 | 0 | 0 | 384.9433 | 262.2078
11301 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Fider: ALTINEKİN DM - EĞRİBAYAT TM: ALTINEKİN TM DM: ALTINEKİN DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 21:35 | 2016-01-17 23:58 | 2.3911 | 0 | 0 | 339 | 0 | 0 | 0 | 810.5867 | 0
11302 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: KARAYORUKLU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 22:03 | 2016-01-18 05:13 | 7.1694 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 50.1861
11303 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: HOYUKKUYU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 22:04 | 2016-01-18 00:05 | 2.0194 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 74.7194
11306 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: AGALAR 2 TR 100 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 22:06 | 2016-01-17 22:56 | 0.83722 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83722
11309 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: ACIGOL8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 22:54 | 2016-01-17 23:10 | 0.25972 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 15.5833 | 0 | 0
11311 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | Fider: AKSARAY-ACIGÖL TM: NEVŞEHİR-2-TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 22:11 | 2016-01-17 22:36 | 0.40583 | 35 | 2032 | 395 | 1958 | 14.2042 | 824.6533 | 160.3042 | 794.6217
11313 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: BİSKÜVİ SANAYİ-1 TM: KARAMAN OSB TM DM: KARAMAN BS2 DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-17 22:12 | 2016-01-17 23:57 | 1.7394 | 22 | 100 | 0 | 0 | 38.2678 | 173.9444 | 0 | 0
11321 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM: PETLAS TM DM: MUCUR DM | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-17 22:21 | 2016-01-17 22:56 | 0.59667 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.59667 | 0
11324 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR54 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 22:25 | 2016-01-17 22:55 | 0.49472 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.9472 | 0 | 0
11325 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | Fider: HASANOBA TM: ÇUMRA TM Kök: BEYLERCE KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 21:34 | 2016-01-17 23:14 | 1.6689 | 25 | 407 | 97 | 516 | 41.7222 | 679.2378 | 161.8822 | 861.1467
11328 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TR: YUKARI KAYALAR4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 22:30 | 2016-01-17 23:49 | 1.3244 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.2711 | 0 | 0
11331 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Fider: TUZLUKÇU TM: AKŞEHİR TM Kök: YAŞARLAR KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 21:47 | 2016-01-18 00:38 | 2.8547 | 122 | 873 | 0 | 0 | 348.2761 | 2492.1725 | 0 | 0
11332 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: CATAL HUYUK12 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 22:32 | 2016-01-17 23:40 | 1.1422 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 17.1333 | 0 | 0
11333 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: TATLARIN3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-17 22:33 | 2016-01-18 02:58 | 4.42 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 110.5
11334 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BASARAKAVAK4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 22:36 | 2016-01-18 00:31 | 1.9219 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 34.595 | 0 | 0
11335 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: UZUMLU14 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 22:36 | 2016-01-18 00:50 | 2.2272 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.9089 | 0 | 0
11337 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR: BADEMLI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 22:37 | 2016-01-17 23:19 | 0.68917 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 9.6483
11339 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: KOKEZ1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 22:17 | 2016-01-17 23:01 | 0.72417 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 35.4842
11342 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: BAYRAMLI1 TR | AG - DİREK YIKILMASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 22:41 | 2016-01-18 00:40 | 1.9897 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 39.7944
11343 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: AVANOS43 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 22:42 | 2016-01-18 00:52 | 2.1622 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1622 | 0 | 0
11345 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: USTUNLER5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 22:43 | 2016-01-18 01:05 | 2.3653 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.4611 | 0 | 0
11346 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: YAZLA2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 22:44 | 2016-01-18 00:25 | 1.6703 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 50.1083 | 0 | 0
11347 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: SUDURAGI11 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 22:46 | 2016-01-17 23:52 | 1.1042 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 57.4167 | 0 | 0
11348 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Fider: AKSARAY-ACIGÖL TM: NEVŞEHİR-2-TM DM: ACIGÖL DM IM: ACIGÖL IM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-17 22:46 | 2016-01-18 04:21 | 5.5989 | 0 | 0 | 4 | 60 | 0 | 0 | 22.3956 | 335.9333
11349 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: MISAFIRLI 1 TR 50 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 22:46 | 2016-01-17 23:26 | 0.65333 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 26.1333
11350 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: URGUP25 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 22:46 | 2016-01-18 01:16 | 2.4961 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19.9689 | 0 | 0
11353 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: KARAHUYUK4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İZOLATÖRÜN TRAVERSTEN ÇIKMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 22:48 | 2016-01-17 23:11 | 0.38889 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5.8333 | 0 | 0
11356 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: BAGLI1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 22:48 | 2016-01-17 23:22 | 0.55333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55333
11364 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Fider: KÖYLER TM: LADİK TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 22:58 | 2016-01-18 05:17 | 6.3239 | 0 | 0 | 41 | 1250 | 0 | 0 | 259.2794 | 7904.8611
11365 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YUVA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 23:00 | 2016-01-18 09:38 | 10.6358 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 212.7167 | 0 | 0
11369 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: YENIDOGAN5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 23:02 | 2016-01-17 23:45 | 0.72889 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.6444 | 0 | 0
11371 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR52 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 23:04 | 2016-01-17 23:33 | 0.48694 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 97.8758 | 0 | 0
11375 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: ACIGOL6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 22:10 | 2016-01-18 02:22 | 4.1919 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 75.455 | 0 | 0
11376 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: GOZLU3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 23:07 | 2016-01-18 02:03 | 2.9292 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.7167
11377 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: YUKARI PINARBASI1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 22:57 | 2016-01-18 00:56 | 1.9858 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9858
11379 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | Fider: AKSARAY-ACIGÖL TM: NEVŞEHİR-2-TM DM: ACIGÖL DM IM: ACIGÖL IM Kök: 84 NOLU KABİN | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 23:10 | 2016-01-18 02:00 | 2.8322 | 0 | 0 | 68 | 1191 | 0 | 0 | 192.5911 | 3373.1767
11382 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: GOLCUK7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 23:13 | 2016-01-17 23:49 | 0.61306 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 9.1958 | 0 | 0
11383 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: ALAY2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 23:15 | 2016-01-18 00:17 | 1.0475 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8.38 | 0 | 8.38
11384 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: ACIGOL5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 23:14 | 2016-01-18 02:27 | 3.2092 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 70.6017 | 0 | 0
11385 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: TATLARIN6 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 23:14 | 2016-01-18 00:03 | 0.825 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.825 | 0 | 0
11386 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | Fider: KOZAKLI TM: KALABA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - DİĞER İŞLETME KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 23:15 | 2016-01-18 00:47 | 1.5275 | 37 | 367 | 27 | 197 | 56.5175 | 560.5925 | 41.2425 | 300.9175
11387 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | Fider: FİDER 8 TM: KALABA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 23:17 | 2016-01-18 02:37 | 3.3283 | 3 | 752 | 5 | 0 | 9.985 | 2502.9067 | 16.6417 | 0
11391 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: KARACASAR7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-17 23:18 | 2016-01-18 00:53 | 1.5783 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 26.8317 | 0 | 0
11392 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Fider: GÖZLÜ TM: LADİK TM Kök: GÖZLÜ MODÜLER KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-DİĞER - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-17 23:06 | 2016-01-18 01:27 | 2.3522 | 0 | 1324 | 53 | 1130 | 0 | 3114.3422 | 124.6678 | 2658.0111
11396 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: EDIKLI6 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 23:21 | 2016-01-18 00:33 | 1.2086 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.0861 | 0 | 0
11398 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1361 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 23:25 | 2016-01-17 23:49 | 0.4025 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4025 | 0 | 0
11399 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Fider: REİS TM: AKŞEHİR TM DM: REİS DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 21:35 | 2016-01-18 00:40 | 3.0761 | 28 | 3239 | 47 | 1446 | 86.1311 | 9963.5239 | 144.5772 | 4448.0567
11400 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: KOFTU48 TR 50 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 23:26 | 2016-01-17 23:46 | 0.34583 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 13.1417 | 0 | 0
11403 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: KARABAG5 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 23:27 | 2016-01-18 00:08 | 0.68639 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 53.5383 | 0 | 0
11405 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | Fider: DERİNKUYU DM-1 TM: DERİNKUYU TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 23:32 | 2016-01-18 00:07 | 0.58444 | 0 | 0 | 35 | 150 | 0 | 0 | 20.4556 | 87.6667
11408 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: GUNEYYURT5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 23:33 | 2016-01-17 23:56 | 0.38556 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5.0122 | 0 | 0
11409 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: ŞEHİR TM: EREĞLİ TM IM: EREĞLİ1300 İM | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-17 23:36 | 2016-01-18 03:57 | 4.3414 | 1 | 4 | 0 | 15 | 4.3414 | 17.3656 | 0 | 65.1208
11411 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: TAŞPINAR TM: TÜMOSAN TM Kök: GÖZLÜKUYU KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 23:33 | 2016-01-18 02:33 | 2.9925 | 0 | 0 | 10 | 300 | 0 | 0 | 29.925 | 897.75
11412 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: BOSTANDERE1 TR A KOLU TR: BOSTANDERE1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 23:36 | 2016-01-18 00:28 | 0.86694 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 19.0728 | 0 | 0
11418 | 1 | KONYA | KADINHANI | Fider: KADINHANI TM: LADİK TM Kök: ALABAĞ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 23:43 | 2016-01-18 03:46 | 4.055 | 3 | 557 | 212 | 1230 | 12.165 | 2258.635 | 859.66 | 4987.65
11420 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Fider: MERAM TM: TOROSLAR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 23:39 | 2016-01-18 00:06 | 0.45694 | 0 | 0 | 92 | 10386 | 0 | 0 | 42.0389 | 4745.825
11423 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: EREĞLİ-1 TM: KARAPINAR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-17 23:51 | 2016-01-18 02:30 | 2.6558 | 0 | 0 | 116 | 790 | 0 | 0 | 308.0767 | 2098.1083
11424 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | Fider: UĞURLU KÖK - BOYALIK KÖK TM: ERMENEK TM DM: ERMENEK DM Kök: UĞURLU KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 23:56 | 2016-01-18 01:33 | 1.6128 | 0 | 0 | 14 | 1392 | 0 | 0 | 22.5789 | 2244.9867
11425 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: HAVVA KADIN CAMI TR 3.18 | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 23:57 | 2016-01-18 01:03 | 1.0897 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0897 | 0 | 0
11428 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ACIDORT1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-18 09:01 | 2016-01-18 14:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 285
11433 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: SEYDİSEHİR TM - F2 SEYDİŞEHİR 1 ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM DM: SEYDİŞEHİR DM2 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-18 08:31 | 2016-01-18 13:31 | 5 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 920 | 0 | 0
11437 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 11101 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-18 09:01 | 2016-01-18 13:15 | 4.2333 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 846.6667 | 0 | 0
11438 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR: TUZLUKCU9 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 00:01 | 2016-01-18 01:09 | 1.1414 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 63.9178 | 0 | 0
11439 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: PAZAR YERI ALTI TR 3.30 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - AG- ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 23:42 | 2016-01-18 00:23 | 0.68083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68083 | 0 | 0
11440 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TR: KAZIM KARABEKIR22 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-18 09:01 | 2016-01-18 11:51 | 2.8333 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 283.3333 | 0 | 0
11441 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR: UNCULAR1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 23:58 | 2016-01-18 00:26 | 0.45556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.45556 | 0 | 0
11443 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 11104 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-18 09:01 | 2016-01-18 11:47 | 2.7667 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 553.3333
11444 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: FİDER6 FIRINCILAR TM: KIRŞEHİR 2 TM DM: KIRŞEHİR DM 2 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-18 02:01 | 2016-01-18 04:01 | 2 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0
11445 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Fider: BELEDİYE-1 TM: AKŞEHİR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-17 23:52 | 2016-01-18 01:44 | 1.8756 | 7 | 872 | 0 | 0 | 13.1289 | 1635.4844 | 0 | 0
11446 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 21507 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-18 09:01 | 2016-01-18 11:11 | 2.1667 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 216.6667 | 0 | 0
11447 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KASINHANI7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 00:03 | 2016-01-18 02:12 | 2.1631 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 54.0764 | 0 | 0
11448 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1682 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-18 00:04 | 2016-01-18 01:38 | 1.5706 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 51.8283 | 0 | 0
11451 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: GULSEHIR20 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 00:08 | 2016-01-18 01:28 | 1.3406 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.7028 | 0 | 0
11453 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: KILEDERE6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE CİSİM DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-18 00:10 | 2016-01-18 01:11 | 1.0131 | 0 | 16 | 0 | 4 | 0 | 16.2089 | 0 | 4.0522
11455 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SILLE AK 10 (SİLLE BAĞLARI 02) | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-18 12:31 | 2016-01-18 16:06 | 3.5833 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 243.6667 | 0 | 0
11456 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: KOMURCU2 TR | AG - DİREK YIKILMASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 00:10 | 2016-01-18 02:11 | 2.0153 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20.1528
11457 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR: ILYASLAR1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 00:14 | 2016-01-18 10:23 | 10.1619 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 30.4858 | 0 | 0
11460 | 1 | KONYA | DERBENT | TM: KONYA 2 TM DM: DM8 S.EYYUBİ | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-18 10:31 | 2016-01-18 11:38 | 1.1167 | 0 | 1456 | 0 | 0 | 0 | 1625.8667 | 0 | 0
11461 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: ITFAYE11 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-18 00:14 | 2016-01-18 02:40 | 2.4375 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4375 | 0 | 0
11462 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: DARBOGAZ3 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 00:11 | 2016-01-18 01:05 | 0.90806 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.90806
11466 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SILLE AK 10 (SİLLE BAĞLARI 02) | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-18 08:31 | 2016-01-18 13:09 | 4.6333 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 472.6 | 0 | 0
11467 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: HASANOBA TM: ÇUMRA TM DM: ARIKÖREN DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 00:07 | 2016-01-18 00:24 | 0.29417 | 0 | 0 | 13 | 108 | 0 | 0 | 3.8242 | 31.77
11468 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ÖZALAN02 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-18 09:01 | 2016-01-18 14:01 | 5 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 390 | 0 | 0
11469 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: CATAL HUYUK12 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-18 00:20 | 2016-01-18 01:13 | 0.87556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87556 | 0 | 0
11470 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: YTR2 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-18 00:18 | 2016-01-18 01:15 | 0.95222 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 27.6144 | 0 | 0
11472 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HACI KAYMAK2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-18 12:01 | 2016-01-18 17:01 | 5 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 310 | 0 | 0
11473 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: AKSEMSETTIN 03 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-18 12:01 | 2016-01-18 15:06 | 3.0833 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 252.8333 | 0 | 0
11474 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: ŞEHİR-1 TM: TÜMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 00:22 | 2016-01-18 04:04 | 3.7019 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 740.3889 | 0 | 0
11477 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Fider: ULUKIŞLA TM: EREĞLİ TM | OG - SİGORTA ARIZASI - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 00:28 | 2016-01-18 01:30 | 1.0278 | 0 | 0 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 264.1389
11479 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR44 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 00:37 | 2016-01-18 01:17 | 0.67306 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 19.5186 | 0 | 0
11480 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SILLE AK 11 (MALAS YOLU SEKİLER 02) | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 00:35 | 2016-01-18 03:05 | 2.5028 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 120.1333 | 0 | 0
11481 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: ILGIN TM Kök: OSMANCIK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 00:15 | 2016-01-18 05:56 | 5.6822 | 0 | 0 | 6 | 1186 | 0 | 0 | 34.0933 | 6739.1156
11483 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: SEYDİSEHİR TM - F2 SEYDİŞEHİR 1 ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM DM: SEYDİŞEHİR DM1 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 00:38 | 2016-01-18 01:04 | 0.42639 | 0 | 1959 | 0 | 0 | 0 | 835.2958 | 0 | 0
11486 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: BELCEAGAC2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 00:55 | 2016-01-18 01:44 | 0.82083 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 134.6167
11489 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 40201 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-18 00:46 | 2016-01-18 01:09 | 0.37028 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 11.1083 | 0 | 0
11490 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | Fider: YEŞİLDERE-1 TM: KARAMAN OSB TM DM: KAYAÖNÜ DM Kök: YARIKKUYU KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 00:32 | 2016-01-18 09:52 | 9.3492 | 0 | 0 | 0 | 602 | 0 | 0 | 0 | 5628.1983
11491 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | Fider: HACIBEKTAŞ TM: AVANOS TM1 Kök: 125 NOLU KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - RÖLE AYARININ YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 01:06 | 2016-01-18 02:38 | 1.5331 | 0 | 0 | 15 | 297 | 0 | 0 | 22.9958 | 455.3175
11492 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: BUYUKGOZLUK1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 01:07 | 2016-01-18 02:11 | 1.0725 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 43.9725
11494 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: URGUP11 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 01:10 | 2016-01-18 02:14 | 1.0725 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 56.8425 | 0 | 0
11495 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: ORHANLI TM: MİSLİOVA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - SIKI BAĞDAN TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 01:13 | 2016-01-18 03:27 | 2.2375 | 0 | 587 | 4 | 9 | 0 | 1313.4125 | 8.95 | 20.1375
11496 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Fider: ULUKIŞLA TM: EREĞLİ TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 01:04 | 2016-01-18 03:29 | 2.4033 | 0 | 0 | 4 | 380 | 0 | 0 | 9.6133 | 913.2667
11499 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 21610 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-18 01:11 | 2016-01-18 02:26 | 1.2431 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 17.4028 | 0 | 0
11502 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM: TÜMOSAN TM TR: CATIN2 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - DİREK YIKILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 01:17 | 2016-01-18 04:10 | 2.8742 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 244.3042
11504 | 1 | KONYA | YUNAK | Fider: TURGUT TM: YUNAK TM Kök: KUZÖREN KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 01:05 | 2016-01-18 12:23 | 11.2992 | 0 | 635 | 15 | 0 | 0 | 7174.9708 | 169.4875 | 0
11507 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: BELICEKOZ1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 01:40 | 2016-01-18 03:27 | 1.7833 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 128.4
11508 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: DM30-ERLER KÖK TM: KONYA-4 TM DM: DM30 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 01:42 | 2016-01-18 04:01 | 2.3292 | 20 | 130 | 0 | 0 | 46.5833 | 302.7917 | 0 | 0
11510 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: HASANOBA TM: ÇUMRA TM DM: ARIKÖREN DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 01:27 | 2016-01-18 11:12 | 9.7581 | 0 | 0 | 13 | 108 | 0 | 0 | 126.8547 | 1053.87
11511 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: SEHIR-5 TM: TÜMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-DİĞER - TEİAŞ KAYNAKLI KESİNTİ | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 01:32 | 2016-01-18 01:54 | 0.36194 | 150 | 1630 | 120 | 1900 | 54.2917 | 589.9694 | 43.4333 | 687.6944
11512 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: DEGIRMENLI1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-17 20:21 | 2016-01-18 01:48 | 5.4567 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.4567
11513 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KARAASLAN4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-18 01:49 | 2016-01-18 06:17 | 4.4781 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.4781 | 0 | 0
11517 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1160 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 02:05 | 2016-01-18 02:43 | 0.63444 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 16.4956 | 0 | 0
11518 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: UCHUYUK5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 02:03 | 2016-01-18 08:43 | 6.6678 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26.6711 | 0 | 0
11520 | 1 | KONYA | MERAM | TR: GOKYURT1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 02:09 | 2016-01-18 09:45 | 7.5931 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 417.6181
11521 | 1 | KONYA | HADİM | Fider: HADİM-1 TM: GÖKSU HES TM DM: HADİM DM Kök: BOZKIR KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 01:47 | 2016-01-18 02:26 | 0.65361 | 0 | 1600 | 3 | 792 | 0 | 1045.7778 | 1.9608 | 517.66
11523 | 1 | KONYA | YUNAK | Fider: YUNAK TM - FİDER11 PİRİBEYLİ TM: YUNAK TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 02:14 | 2016-01-18 12:44 | 10.5067 | 0 | 1814 | 6 | 0 | 0 | 19059.0933 | 63.04 | 0
11526 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR: AKYAMAC1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 02:12 | 2016-01-18 08:56 | 6.7286 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 201.8583 | 0 | 0
11527 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: DOGRUGOZ1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 02:17 | 2016-01-18 04:17 | 1.9969 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 17.9725 | 0 | 0
11528 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: ALTINEKİN TM: CİHANBEYLİ TM Kök: KIRKIŞLA MONOBLOK 2 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 02:20 | 2016-01-18 08:14 | 5.8933 | 0 | 0 | 92 | 340 | 0 | 0 | 542.1867 | 2003.7333
11530 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SARACOGLU11 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-18 02:15 | 2016-01-18 05:53 | 3.6381 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.9142 | 0 | 0
11531 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR19/B TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 01:29 | 2016-01-18 04:50 | 3.3608 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 40.33 | 0 | 0
11532 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SARACOGLU39 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-18 02:26 | 2016-01-18 05:11 | 2.7547 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.2642 | 0 | 0
11533 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Fider: BOSNA-HERSEK TM: KONYA-2 TM DM: DM 03 BOSNAHERSEK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 02:25 | 2016-01-18 03:47 | 1.3611 | 3 | 1750 | 0 | 0 | 4.0833 | 2381.9444 | 0 | 0
11534 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: BULDUK TM: CİHANBEYLİ TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 02:28 | 2016-01-18 04:26 | 1.9553 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 361.7264 | 0 | 0
11535 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: AKPINAR PLASTİK ÇIKIŞI TM: KONYA-4 TM Kök: SAZLIK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 02:30 | 2016-01-18 03:57 | 1.4514 | 10 | 40 | 0 | 0 | 14.5139 | 58.0556 | 0 | 0
11536 | 1 | KONYA | MERAM | Fider: HATIP 1TR TM: KONYA-1 TM DM: DM28-HATIP DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 02:36 | 2016-01-18 08:58 | 6.3622 | 0 | 0 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 | 2004.1
11537 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: YENICEOBA33 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 02:36 | 2016-01-18 10:41 | 8.0939 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 40.4694 | 0 | 0
11538 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR: BEKARLAR1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 02:37 | 2016-01-18 05:03 | 2.4206 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4206
11539 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: ŞEHİR-2 TM: NİĞDE-2 TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - SIKI BAĞDAN TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 02:40 | 2016-01-18 03:46 | 1.1031 | 0 | 266 | 4 | 0 | 0 | 293.4128 | 4.4122 | 0
11541 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | Fider: AKSARAY-ACIGÖL TM: NEVŞEHİR-2-TM DM: ACIGÖL DM IM: ACIGÖL IM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 02:49 | 2016-01-18 03:17 | 0.47333 | 35 | 2032 | 395 | 1958 | 16.5667 | 961.8133 | 186.9667 | 926.7867
11544 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NİĞDE-2-TM Kök: HIDIRLI KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-18 02:58 | 2016-01-18 04:24 | 1.44 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 89.28 | 0
11546 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: EREĞLİ-1 TM: EREĞLİ TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-18 03:02 | 2016-01-18 05:23 | 2.3408 | 0 | 0 | 4 | 674 | 0 | 0 | 9.3633 | 1577.7217
11547 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: BÜSAN TM: KONYA-3 TM DM: DM34 | OG - KESİCİ AÇMASI-DİĞER - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 03:03 | 2016-01-18 03:20 | 0.27806 | 14 | 379 | 0 | 0 | 3.8928 | 105.3831 | 0 | 0
11548 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: KOFTU48 TR 50 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 03:03 | 2016-01-18 04:06 | 1.0406 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 35.3789 | 0 | 0
11550 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: TURBE8 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 03:07 | 2016-01-18 04:41 | 1.5522 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5522 | 0 | 0
11551 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: HASANGAZI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 03:06 | 2016-01-18 04:08 | 1.0317 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 181.5733
11552 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KUCUK AYMANAS1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 03:16 | 2016-01-18 03:48 | 0.53056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.53056 | 0 | 0
11554 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: MAHMATLAR6 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 03:17 | 2016-01-18 04:35 | 1.3083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3083 | 0 | 0
11555 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | Fider: IHLARA TM: TÜMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 03:13 | 2016-01-18 09:34 | 6.3456 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 1586.3889 | 0 | 0
11559 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: CAYHAN6 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-18 03:28 | 2016-01-18 09:32 | 6.0747 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0747
11561 | 1 | NİĞDE | BOR | Fider: KEMERHİSAR TM: BOR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-18 03:44 | 2016-01-18 06:54 | 3.1719 | 8 | 2716 | 0 | 0 | 25.3756 | 8615.0011 | 0 | 0
11562 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1614 TR | AG - DİREK YIKILMASI - RÜZGAR NEDENİYLE DİREK YIKILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 03:47 | 2016-01-18 14:15 | 10.4589 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 355.6022 | 0 | 0
11565 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 40201 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-18 03:53 | 2016-01-18 04:28 | 0.57917 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.6333 | 0 | 0
11570 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM: TÜMOSAN TM TR: H.MAHMUTUSAGI1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 03:46 | 2016-01-18 07:03 | 3.2828 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 147.725
11581 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: GOZLU2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-18 04:20 | 2016-01-18 13:11 | 8.8408 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.8408 | 0 | 0
11583 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: YAZIR58 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-18 04:21 | 2016-01-18 06:56 | 2.5769 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 64.4236 | 0 | 0
11587 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KORBEKIR YAYLA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 04:32 | 2016-01-18 05:52 | 1.325 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 38.425
11588 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: SETIK1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 04:32 | 2016-01-18 05:22 | 0.83861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83861 | 0 | 0
11592 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: AŞAĞI GÖNDELEN TM: EREĞLİ TM Kök: ÇİLLER KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-18 04:41 | 2016-01-18 07:49 | 3.1328 | 0 | 0 | 110 | 380 | 0 | 0 | 344.6056 | 1190.4556
11594 | 1 | NİĞDE | BOR | Fider: ÇUKURKUYU TM: BOR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 04:49 | 2016-01-18 08:34 | 3.7567 | 17 | 1355 | 0 | 0 | 63.8633 | 5090.2833 | 0 | 0
11595 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: ŞEHİR - 1 TM: NİĞDE-2-TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 04:38 | 2016-01-18 11:55 | 7.2894 | 1 | 450 | 2 | 8 | 7.2894 | 3280.25 | 14.5789 | 58.3156
11596 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR34 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 04:44 | 2016-01-18 06:09 | 1.4183 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 21.275 | 0 | 0
11597 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: HÖYÜK TM: NİĞDE-2-TM Kök: İÇMELİ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 04:40 | 2016-01-18 16:33 | 11.88 | 1 | 1135 | 6 | 14 | 11.88 | 13483.8 | 71.28 | 166.32
11598 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1212 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE YER ALTI KABLOSUNDAN GELEN ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 04:50 | 2016-01-18 08:49 | 3.9769 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 147.1469 | 0 | 0
11601 | 1 | NİĞDE | BOR | Fider: BOR-3 (15,8kV) TM: BOR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 04:57 | 2016-01-18 09:01 | 4.075 | 4 | 25 | 0 | 0 | 16.3 | 101.875 | 0 | 0
11602 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: HÖYÜK TM: NİĞDE-2-TM Kök: GÜMÜŞLER KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 04:23 | 2016-01-18 07:23 | 2.995 | 4 | 214 | 1 | 23 | 11.98 | 640.93 | 2.995 | 68.885
11605 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | Fider: ILGIN TM - FİDER4 AKŞEHİR TM: ILGIN TM Kök: MERKEZ KÖK1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 05:11 | 2016-01-18 09:23 | 4.1956 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 104.8889 | 0 | 0
11606 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: TOKİ TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-18 05:09 | 2016-01-18 12:09 | 6.9989 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 76.9878 | 0 | 0
11607 | 1 | KONYA | MERAM | TR: COMAKLI5 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 05:11 | 2016-01-18 05:26 | 0.25139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25139 | 0 | 0
11609 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1222 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 05:19 | 2016-01-18 05:45 | 0.43194 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 44.4903
11610 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: ŞEHİR - 1 TM: NİĞDE-2-TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - TEİAŞ - TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 04:34 | 2016-01-18 06:12 | 1.635 | 27 | 1806 | 69 | 10334 | 44.145 | 2952.81 | 112.815 | 16896.09
11612 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Fider: BOZCAMAHMUT1 KÖK-EĞRİKUYU KÖK TM: KIZÖREN TM Kök: BOZCAMAHMUT KÖK1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - FIRTINA NEDENİYLE OG TEL KOPUĞU | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 05:29 | 2016-01-18 08:13 | 2.7319 | 0 | 0 | 140 | 200 | 0 | 0 | 382.4722 | 546.3889
11613 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: ALABAG1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 05:32 | 2016-01-18 06:23 | 0.86417 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.9133
11614 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | Fider: AYRANCI TM: EREĞLİ TM DM: GÖKÇEYAZI DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-18 05:31 | 2016-01-18 08:56 | 3.43 | 0 | 0 | 4 | 834 | 0 | 0 | 13.72 | 2860.62
11615 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MOTORLU SANAYİ CAMİ TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-18 05:33 | 2016-01-18 06:40 | 1.105 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.105 | 0 | 0
11617 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1066 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 05:01 | 2016-01-18 07:07 | 2.1014 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 67.2444 | 0 | 0
11619 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: ŞEHİR-1 TM: NİĞDE-2 TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TEİAŞ - TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 05:12 | 2016-01-18 05:49 | 0.60694 | 21 | 26004 | 70 | 4779 | 12.7458 | 15782.9833 | 42.4861 | 2900.5875
11620 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: EDİKLİ TM: MİSLİOVA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-18 05:06 | 2016-01-18 08:05 | 2.9917 | 2 | 385 | 1 | 26 | 5.9833 | 1151.7917 | 2.9917 | 77.7833
11623 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | Fider: FİDER 10 DAĞITIM MERKEZİ 2 TM: AVANOS TM2 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 05:46 | 2016-01-18 12:10 | 6.4031 | 0 | 0 | 10 | 120 | 0 | 0 | 64.0306 | 768.3667
11625 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: BURHANIYE3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 05:47 | 2016-01-18 07:39 | 1.8678 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.0744
11631 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BUYUKKAYACIK1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-18 05:50 | 2016-01-18 11:27 | 5.6119 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.6119
11634 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ1-45 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 06:00 | 2016-01-18 09:26 | 3.4453 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 34.4528 | 0 | 0
11635 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Fider: ULUKIŞLA TM: EREĞLİ TM | OG - SİGORTA ARIZASI - DİREK YIKILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 06:03 | 2016-01-18 09:02 | 2.9858 | 0 | 0 | 1 | 322 | 0 | 0 | 2.9858 | 961.4383
11636 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR127 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 06:05 | 2016-01-18 07:28 | 1.3806 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.9028 | 0 | 0
11637 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: KIZILKAYA TM: KARAMAN TM Kök: BUCAKKIŞLA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 06:07 | 2016-01-18 09:37 | 3.5003 | 0 | 0 | 2 | 1033 | 0 | 0 | 7.0006 | 3615.7869
11638 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: GOYNUK1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA NEDENİYLE AG TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 06:10 | 2016-01-18 08:37 | 2.4433 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 210.1267 | 0 | 0
11640 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 20533 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 05:44 | 2016-01-18 07:09 | 1.4244 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 41.3089 | 0 | 0
11641 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: ALEMDAR TM: ÇUMRA TM Kök: ALEMDAR KÖK 2 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 03:05 | 2016-01-18 07:58 | 4.8889 | 0 | 0 | 271 | 231 | 0 | 0 | 1324.8889 | 1129.3333
11643 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1468 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 06:22 | 2016-01-18 07:25 | 1.0483 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12.58 | 0 | 0
11644 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: YAZIHOYUK2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 06:24 | 2016-01-18 10:30 | 4.0886 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 110.3925 | 0 | 0
11645 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: ALİBEYHÜYÜĞÜ12 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-18 03:25 | 2016-01-18 09:58 | 6.5514 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 294.8125 | 0 | 0
11647 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: AYDINLIK TR 04 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-18 06:29 | 2016-01-18 07:16 | 0.77083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77083 | 0 | 0
11648 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: AYRANCI TM: EREĞLİ TM DM: GÖKÇEYAZI DM | OG - SİGORTA ARIZASI - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 06:31 | 2016-01-18 07:37 | 1.1019 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 132.2333
11649 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: TURKMENKARAHUYUK2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE CİSİM DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-18 02:27 | 2016-01-18 09:28 | 7.0064 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 98.0894
11650 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: COKEK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 07:36 | 2016-01-18 09:04 | 1.4531 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 97.3547 | 0 | 0
11653 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: CUKURYURT2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 06:35 | 2016-01-18 08:37 | 2.0314 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 40.6278
11654 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 11403 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 06:33 | 2016-01-18 08:33 | 2.0014 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 50.0347 | 0 | 0
11655 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: ABUSAGI TR 3 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 06:36 | 2016-01-18 08:11 | 1.5889 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 22.2444
11656 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ISMIL5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 06:39 | 2016-01-18 11:39 | 5.0086 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 125.2153 | 0 | 0
11658 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: FETHIYE1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 02:34 | 2016-01-18 07:52 | 5.2964 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 164.1881
11661 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: URUNLU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 03:22 | 2016-01-18 07:54 | 4.5236 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 54.2833 | 0 | 0
11662 | 1 | NİĞDE | BOR | Fider: DERİ ORGANİZE SANAYİ TM: BOR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 06:43 | 2016-01-18 08:29 | 1.7725 | 0 | 0 | 150 | 641 | 0 | 0 | 265.875 | 1136.1725
11664 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: SARIALILER3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE CİSİM DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-18 04:51 | 2016-01-18 09:36 | 4.7547 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 71.3208 | 0 | 0
11665 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: ULUMESE1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 06:47 | 2016-01-18 07:30 | 0.70694 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8.4833
11666 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: NASUHPINAR2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 06:45 | 2016-01-18 09:05 | 2.3286 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 41.915
11668 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR: GULPINAR3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 06:51 | 2016-01-18 14:51 | 7.9992 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 159.9833 | 0 | 0
11669 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ 3-7 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 06:53 | 2016-01-18 07:19 | 0.44444 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 22.2222 | 0 | 0
11670 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA57 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE ARAÇ TEMASI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-18 08:39 | 2016-01-18 10:47 | 2.1403 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 25.6833 | 0 | 0
11671 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Fider: KAYMAKLI SULAMA 1 TM: NEVŞEHİR-2-TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-18 03:30 | 2016-01-18 08:02 | 4.5339 | 15 | 127 | 0 | 0 | 68.0083 | 575.8039 | 0 | 0
11674 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: ULUS TM: KARAPINAR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 06:51 | 2016-01-18 08:18 | 1.4483 | 32 | 5393 | 8 | 25 | 46.3467 | 7810.8617 | 11.5867 | 36.2083
11676 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR: AGIZBOGAZ1 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 06:23 | 2016-01-18 10:54 | 4.5122 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 135.3667
11678 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: KOCAPINAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 07:47 | 2016-01-18 09:07 | 1.3303 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.6514
11679 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1536 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 07:00 | 2016-01-18 07:20 | 0.335 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 6.03 | 0 | 0
11680 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: ALTINEKİN TM: CİHANBEYLİ TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 06:59 | 2016-01-18 07:51 | 0.86806 | 0 | 307 | 12 | 54 | 0 | 266.4931 | 10.4167 | 46.875
11682 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KEMERHISAR14 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 06:54 | 2016-01-18 14:13 | 7.3211 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 102.4956 | 0 | 0
11683 | 1 | NİĞDE | BOR | Fider: BAHÇELİ (15,8kV) TM: BOR TM Kök: KAYNARCA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 07:00 | 2016-01-18 12:26 | 5.4475 | 0 | 0 | 5 | 610 | 0 | 0 | 27.2375 | 3322.975
11684 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SIZMA2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 07:11 | 2016-01-18 09:50 | 2.6544 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6544
11685 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: AYRANCI TM: EREĞLİ TM Kök: ORHANİYE KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 07:13 | 2016-01-18 08:55 | 1.6956 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 245.8556
11686 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: BUZCULER5 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-17 09:50 | 2016-01-17 11:50 | 1.9975 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 49.9375 | 0 | 0
11688 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: YENICEKAYA3 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 07:15 | 2016-01-18 09:48 | 2.5411 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5411
11689 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KARAASLAN12 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 07:20 | 2016-01-18 10:16 | 2.9442 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 73.6042 | 0 | 0
11690 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: AKÖRENKIŞLA-2 TM: KIZÖREN TM Kök: GÖK TUZLA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 07:25 | 2016-01-18 09:42 | 2.2831 | 0 | 0 | 134 | 514 | 0 | 0 | 305.9294 | 1173.4906
11692 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HÜSAMETTİN ÇELEBİ 01 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-18 07:24 | 2016-01-18 11:29 | 4.0722 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.1444 | 0 | 0
11693 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: KUTUKUSAGI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 07:29 | 2016-01-18 12:19 | 4.8242 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24.1208 | 0 | 0
11694 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA30 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 07:06 | 2016-01-18 09:15 | 2.1467 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 23.6133 | 0 | 0
11697 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HARA KUYU2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 07:35 | 2016-01-18 09:17 | 1.7142 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 42.8542 | 0 | 0
11698 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: AYDINLIK TR 01 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-18 07:34 | 2016-01-18 09:26 | 1.8664 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8664 | 0 | 0
11701 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1468 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 07:39 | 2016-01-18 10:47 | 3.1428 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 34.5706 | 0 | 0
11702 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60814 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 07:38 | 2016-01-18 10:14 | 2.5947 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5947 | 0 | 0
11704 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KAYALI2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-18 07:37 | 2016-01-18 10:36 | 2.9858 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9858
11705 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: CIRIK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 07:22 | 2016-01-18 08:28 | 1.1122 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 24.4689
11706 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ACMA1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 07:42 | 2016-01-18 10:08 | 2.4397 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 60.9931 | 0 | 0
11707 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR12 TR | AG - DİREK YIKILMASI - RÜZGAR NEDENİYLE DİREK YIKILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 07:35 | 2016-01-18 09:35 | 1.9911 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.9378 | 0 | 0
11708 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: BEYŞEHİR-1 TM: BEYŞEHİR TM DM: BEYŞEHİR YENİ DM | OG - SİGORTA ARIZASI - DİREK YIKILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 07:42 | 2016-01-18 10:18 | 2.5978 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.1956
11709 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: CAKILLAR4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 07:41 | 2016-01-18 09:37 | 1.9181 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.4264 | 0 | 0
11710 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | Fider: NEVŞEHİR MERKEZ 3 TM: NEVŞEHİR-2-TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-18 07:43 | 2016-01-18 09:36 | 1.8919 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 51.0825
11713 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: BAGLI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 07:10 | 2016-01-18 13:37 | 6.4514 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 96.7708 | 0 | 0
11715 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: KOMURCU2 TR | AG - DİREK YIKILMASI - RÜZGAR NEDENİYLE DİREK YIKILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 07:44 | 2016-01-18 09:43 | 1.9914 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 199.1389
11716 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: GENCOSMAN2TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 07:39 | 2016-01-18 10:12 | 2.5522 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 51.0444 | 0 | 0
11717 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KARATEPE2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 07:18 | 2016-01-18 08:25 | 1.115 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 30.105
11718 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: HÖYÜK TM: NİĞDE-2-TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 07:45 | 2016-01-18 12:16 | 4.5056 | 0 | 0 | 2 | 96 | 0 | 0 | 9.0111 | 432.5333
11719 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: AKHISAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 07:44 | 2016-01-18 08:53 | 1.1658 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 23.3167 | 0 | 0
11720 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR: KIZILKAYA1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 07:44 | 2016-01-18 11:24 | 3.6672 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 183.3611 | 0 | 0
11723 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: ÇAYHAN TM: EREĞLİ TM Kök: BULGURLUK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TRAFO YANMASI- YAĞ KAÇIRMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 07:45 | 2016-01-18 10:38 | 2.8758 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 632.6833
11727 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISA DM: KOLUKISA Kök: GÖZLÜ2 KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 07:48 | 2016-01-18 09:29 | 1.6969 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.1817 | 0
11728 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: HELVADERE10 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 07:50 | 2016-01-18 17:15 | 9.42 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 376.8 | 0 | 0
11729 | 1 | KONYA | MERAM | TR: UBEYIT1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-18 07:50 | 2016-01-18 08:51 | 1.0169 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0169 | 0 | 0
11730 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: BULDUK4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG PANO SOKAK ÇIKIŞINDAN GELEN ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 07:45 | 2016-01-18 11:16 | 3.5267 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 229.2333 | 0 | 0
11731 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: KAVAK5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 07:49 | 2016-01-18 09:26 | 1.6108 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 37.0492 | 0 | 0
11732 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ1-5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 07:50 | 2016-01-18 12:31 | 4.6736 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 116.8403 | 0 | 0
11733 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: ÇAMARDI TM: NİĞDE-2-TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 07:51 | 2016-01-18 13:02 | 5.1761 | 1 | 162 | 1 | 1 | 5.1761 | 838.53 | 5.1761 | 5.1761
11734 | 1 | KONYA | KULU | TR: CANIMANA2 TR | AG - DİREK EĞİLMESİ - RÜZGAR NEDENİYLE DİREK EĞİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 07:52 | 2016-01-18 11:22 | 3.5011 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 87.5278
11736 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: ÇİFTLİK-AZATLI TM: MİSLİOVA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 07:54 | 2016-01-18 09:23 | 1.4917 | 0 | 0 | 23 | 614 | 0 | 0 | 34.3083 | 915.8833
11737 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TM: NEVŞEHİR-2-TM IM: ACIGÖL IM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 07:52 | 2016-01-18 10:01 | 2.1622 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 164.3289 | 0 | 0
11738 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: YENISU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 07:51 | 2016-01-18 08:51 | 1.0056 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13.0722 | 0 | 0
11740 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60401 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 07:54 | 2016-01-18 08:17 | 0.38222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.38222 | 0 | 0
11742 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: CAVDARLI2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-18 07:55 | 2016-01-18 11:13 | 3.305 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 115.675
11745 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ1-6 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 07:58 | 2016-01-18 10:55 | 2.9453 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 58.9056 | 0 | 0
11749 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: KARAPINAR2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 07:59 | 2016-01-18 09:37 | 1.625 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 29.25 | 0 | 0
11750 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: TASAGIL1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-18 07:59 | 2016-01-18 09:25 | 1.4211 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4211
11752 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: KADINHANI30 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 07:59 | 2016-01-18 09:10 | 1.1794 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 16.5122 | 0 | 0
11753 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM TR: KONUKLAR YOLU6 TR Kök: SARAYÖNÜ KÖK | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 08:00 | 2016-01-18 11:55 | 3.9136 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 442.2381 | 0 | 0
11755 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | Fider: FİDER 8 TM: KALABA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - FIRTINA NEDENİYLE OG TEL KOPUĞU | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 07:54 | 2016-01-18 14:38 | 6.7383 | 0 | 0 | 26 | 1700 | 0 | 0 | 175.1967 | 11455.1667
11756 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: OSMANCIK4 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-18 08:03 | 2016-01-18 14:28 | 6.4261 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.4261 | 0 | 0
11757 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ1-14 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 08:02 | 2016-01-18 11:04 | 3.0397 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 106.3903 | 0 | 0
11759 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: FİDER5 SEVGİ EVLERİ TM: KIRŞEHİR 2 TM Kök: KORTULLU | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 08:02 | 2016-01-18 09:19 | 1.2786 | 0 | 0 | 2 | 155 | 0 | 0 | 2.5572 | 198.1847
11760 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: KIZILKAYA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 08:03 | 2016-01-18 09:50 | 1.7914 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 26.8708
11761 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ2-9 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 08:02 | 2016-01-18 10:52 | 2.8328 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 127.475 | 0 | 0
11763 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SARACOGLU39 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 08:06 | 2016-01-18 12:46 | 4.6592 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 69.8875 | 0 | 0
11764 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: GOCMENINDEGIRMEN24 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 08:23 | 2016-01-18 09:07 | 0.73306 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 16.8603 | 0 | 0
11766 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: MURTAZA TR3 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 08:07 | 2016-01-18 10:06 | 1.9867 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.92
11767 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: KOCAPINAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 06:59 | 2016-01-18 08:09 | 1.1669 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.6694
11768 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: YAYLABELEN1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-18 08:04 | 2016-01-18 09:32 | 1.4686 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4686 | 0 | 0
11769 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: ALTINEKIN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 02:49 | 2016-01-18 09:07 | 6.3072 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 126.1444 | 0 | 0
11770 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: SELKI5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 08:08 | 2016-01-18 09:07 | 0.99583 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 26.8875 | 0 | 0
11771 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: KEPIR YAYLASI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 08:04 | 2016-01-18 10:20 | 2.2611 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.7833
11773 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | Fider: FİDER 3 TM: KALABA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 08:09 | 2016-01-18 12:38 | 4.4828 | 0 | 0 | 50 | 500 | 0 | 0 | 224.1389 | 2241.3889
11774 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR: BESCİ1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 08:10 | 2016-01-18 09:47 | 1.6117 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6117
11775 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: DERINKUYU4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 08:10 | 2016-01-18 13:31 | 5.35 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 171.2 | 0 | 0
11776 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: KILBASAN TM: KARAMAN TM Kök: DİNEK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 08:11 | 2016-01-18 12:55 | 4.7208 | 0 | 0 | 22 | 245 | 0 | 0 | 103.8583 | 1156.6042
11778 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: TAŞAĞIL TM: EREĞLİ TM Kök: ALHAN KÖK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-18 08:12 | 2016-01-18 10:05 | 1.8736 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8736 | 0
11779 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: YENIDOGAN5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 08:13 | 2016-01-18 09:47 | 1.5608 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.8042 | 0 | 0
11780 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: ALAY2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE CİSİM DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-18 08:14 | 2016-01-18 17:04 | 8.83 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 203.09 | 0 | 0
11784 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: CAMLI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-18 08:14 | 2016-01-18 10:16 | 2.0247 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0247 | 0 | 0
11785 | 1 | KONYA | KULU | TR: ZINCIRLIKUYU4 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 08:16 | 2016-01-18 09:09 | 0.89222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89222 | 0 | 0
11786 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: URGUP25 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 08:15 | 2016-01-18 09:19 | 1.0556 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12.6667 | 0 | 0
11787 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: AKINCILAR10 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 08:08 | 2016-01-18 13:08 | 4.9972 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 64.9639
11789 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: HASTANE8 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 08:17 | 2016-01-18 09:49 | 1.5325 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 22.9875 | 0 | 0
11793 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Fider: OFİS KÖK - SARNIÇ ÖLMEZ ÇIKIŞI TM: ALTINEKİN TM DM: ALTINEKİN DM Kök: OFİS KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 07:54 | 2016-01-18 09:12 | 1.2992 | 0 | 0 | 80 | 340 | 0 | 0 | 103.9333 | 441.7167
11795 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Fider: DÖRTYOL TM: BEYŞEHİR TM Kök: YENİDOĞAN KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-18 08:20 | 2016-01-18 09:43 | 1.3894 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 20.8417 | 0 | 0
11796 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: KARAKAYA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 07:17 | 2016-01-18 10:41 | 3.3994 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.3967
11797 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: HUYUKLU1 TR | AG - DİREK YIKILMASI - RÜZGAR NEDENİYLE DİREK YIKILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 08:20 | 2016-01-18 11:57 | 3.6164 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 65.095
11798 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: AYISIGI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 07:11 | 2016-01-18 14:51 | 7.6611 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 38.3056
11799 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: SOYHAN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 06:49 | 2016-01-18 11:21 | 4.5381 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22.6903
11800 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KEMERHISAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 08:15 | 2016-01-18 13:11 | 4.9411 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 637.4033 | 0 | 0
11801 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | Fider: DERİNKUYU DM-1 TM: DERİNKUYU TM | OG - SİGORTA ARIZASI - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 08:22 | 2016-01-18 10:25 | 2.0578 | 0 | 0 | 14 | 20 | 0 | 0 | 28.8089 | 41.1556
11804 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: UZUMLU7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 08:22 | 2016-01-18 09:51 | 1.4739 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.3694 | 0 | 0
11805 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: IBRAHIMPASA1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 08:21 | 2016-01-18 13:18 | 4.9411 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 148.2333 | 0 | 0
11807 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: OGUZELI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 04:05 | 2016-01-18 10:35 | 6.5025 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 52.02 | 0 | 0
11808 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 20801 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-18 07:54 | 2016-01-18 09:37 | 1.7106 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7106 | 0 | 0
11813 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: KUMBET1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 08:24 | 2016-01-18 14:41 | 6.2831 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 157.0764
11814 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: KOZLUBUCAK TM: KARAMAN TM Kök: KOZLUBUCAK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 08:18 | 2016-01-18 10:33 | 2.2467 | 0 | 0 | 11 | 564 | 0 | 0 | 24.7133 | 1267.12
11815 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: ASAGICAGLAR1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 08:25 | 2016-01-18 10:46 | 2.35 | 0 | 0 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 799
11818 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: UZUNKUYU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 08:25 | 2016-01-18 12:13 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 30.2978
11821 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR: GUNEYSINIR17 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 08:26 | 2016-01-18 11:44 | 3.3019 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 49.5292 | 0 | 0
11822 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: DEDELER5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 01:35 | 2016-01-18 11:01 | 9.4433 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 547.7133 | 0 | 0
11823 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: KEMER1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 08:29 | 2016-01-18 10:43 | 2.2425 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 71.76
11824 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR104 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-18 09:01 | 2016-01-18 11:01 | 2 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 528 | 0 | 0
11826 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1377 TR | AG - GERİLİM YÜKSEK - AG - NÖTR TELİ KOPUK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 08:26 | 2016-01-18 09:26 | 0.9925 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 76.4225 | 0 | 0
11827 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: GÜRBÜZLER1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 02:53 | 2016-01-18 10:57 | 8.0772 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 113.0811
11828 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: KOKEZ1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA NEDENİYLE AG TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 08:30 | 2016-01-18 09:35 | 1.0922 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 147.45
11831 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: AKHAN2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 08:31 | 2016-01-18 11:23 | 2.8633 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 28.6333
11832 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ANADOLU SANAYI4 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-18 08:26 | 2016-01-18 08:57 | 0.51083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51083 | 0 | 0
11833 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: KARKIN5 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 08:30 | 2016-01-18 12:27 | 3.9439 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 122.2606 | 0 | 0
11834 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR2 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 08:33 | 2016-01-18 09:22 | 0.81333 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 19.52 | 0 | 0
11835 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR: KAYASARAY1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 08:34 | 2016-01-18 09:43 | 1.1483 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 24.115
11836 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: KARAOREN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 08:28 | 2016-01-18 09:19 | 0.83972 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.3972 | 0 | 0
11837 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | Fider: ÇAMARDI TM: NİĞDE-2-TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - SIKI BAĞDAN TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 08:33 | 2016-01-18 15:13 | 6.6608 | 1 | 916 | 19 | 1827 | 6.6608 | 6101.3233 | 126.5558 | 12169.3425
11838 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: EKSAN GURMAKSAN TR 1.37 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE CİSİM DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-18 08:34 | 2016-01-18 09:30 | 0.92361 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8.3125 | 0 | 0
11840 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: HOTAMIS3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 08:29 | 2016-01-18 09:43 | 1.2453 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 26.1508 | 0 | 0
11842 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Fider: MERAM TM: TOROSLAR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 07:53 | 2016-01-18 12:19 | 4.4361 | 0 | 0 | 26 | 1857 | 0 | 0 | 115.3389 | 8237.8583
11843 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR: GUZELYURT15 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 08:32 | 2016-01-18 08:58 | 0.42611 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 8.5222 | 0 | 0
11844 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: KOLSUZ1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 08:27 | 2016-01-18 11:20 | 2.8744 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 451.2878
11845 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: MELICEK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 08:35 | 2016-01-18 10:13 | 1.6417 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.4917
11847 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TR: CAMLIK4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 08:37 | 2016-01-18 11:57 | 3.3244 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 36.5689 | 0 | 0
11848 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: INCESU3 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 08:37 | 2016-01-18 16:57 | 8.3342 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.3342
11849 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR: DUMLUGOZE2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-18 08:37 | 2016-01-18 09:29 | 0.87861 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87861
11850 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: HACIHALILLI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 08:36 | 2016-01-18 08:59 | 0.38917 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5.8375
11851 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: ÇOĞLU TR1 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 08:38 | 2016-01-18 10:57 | 2.3253 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 93.0111
11852 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: CAYHAN6 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-18 08:38 | 2016-01-18 09:34 | 0.93639 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93639
11855 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR3-18B ESKI MUCUR YOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 08:40 | 2016-01-18 11:21 | 2.6822 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 327.2311 | 0 | 0
11856 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: KAMISLIOZU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-18 08:41 | 2016-01-18 11:24 | 2.7014 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 35.1181
11857 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: GÜCÜNKAYA TR-5 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 03:52 | 2016-01-18 13:34 | 9.6964 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 193.9278 | 0 | 0
11864 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: ERENTEPE1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 08:43 | 2016-01-18 13:49 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 45.9
11868 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: TATLICAK8 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-18 08:44 | 2016-01-18 10:41 | 1.9469 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9469 | 0 | 0
11869 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: C. AKTAS2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 08:42 | 2016-01-18 16:48 | 8.1097 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 40.5486
11870 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: KAYI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 08:02 | 2016-01-18 08:45 | 0.72389 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10.8583
11871 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: CUKURYURT1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 08:42 | 2016-01-18 09:33 | 0.84944 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 31.4294
11872 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR: BALCILAR4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ALPEK KABLO EK YERİNDEN GELEN ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 08:43 | 2016-01-18 11:11 | 2.4631 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 78.8178
11873 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: EMINLIK1 TR | AG - DİREK YIKILMASI - RÜZGAR NEDENİYLE DİREK YIKILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 08:26 | 2016-01-18 15:08 | 6.6986 | 0 | 0 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 1627.7625
11874 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MOTORLU SANAYİ01 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 08:45 | 2016-01-18 12:18 | 3.5478 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5478 | 0 | 0
11878 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: YAPALI5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 08:48 | 2016-01-18 09:38 | 0.84194 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.2097
11879 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR: DEMIRCI9 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-18 08:43 | 2016-01-18 10:16 | 1.5608 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 31.2167 | 0 | 0
11880 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: KALSİTÇİLER TM: NİĞDE-2-TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - OG KABLO BAŞLIĞI PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 05:55 | 2016-01-18 08:58 | 3.0406 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.2028 | 0
11881 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: BEYKOY1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 08:41 | 2016-01-18 09:31 | 0.83583 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12.5375
11885 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KASINHANI11 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 08:50 | 2016-01-18 09:38 | 0.80972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.80972 | 0 | 0
11888 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KAYIHUYUGU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 08:50 | 2016-01-18 09:23 | 0.55306 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 12.1672
11890 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: KOCAK TOSUNALI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 08:49 | 2016-01-18 10:49 | 1.9964 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 205.6281
11891 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: GOKCESEKI3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 08:53 | 2016-01-18 11:10 | 2.2875 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.0125
11895 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: AKÖRENKIŞLA-1 TM: KIZÖREN TM Kök: AKÖREN KIŞLA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 08:54 | 2016-01-18 09:23 | 0.48333 | 0 | 0 | 12 | 16 | 0 | 0 | 5.8 | 7.7333
11897 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KEMERHISAR18 TR | AG - PANO / BOX HASARI - AG PANO DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 08:53 | 2016-01-18 12:54 | 4.0311 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.1244 | 0 | 0
11902 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: GOKCIMEN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 08:56 | 2016-01-18 09:57 | 1.0164 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.0819 | 0 | 0
11904 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR: ILISU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 08:57 | 2016-01-18 12:14 | 3.2894 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98.6833
11908 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: CALDERE1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-18 08:55 | 2016-01-18 12:18 | 3.3778 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.7556
11909 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: ASAGI CIGIL3 TR 160 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE CİSİM DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-18 09:00 | 2016-01-18 10:04 | 1.0706 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 37.4694 | 0 | 0
11910 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KAYNARCA3 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 08:10 | 2016-01-18 13:28 | 5.2978 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.2978
11914 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: IMRENLER2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-18 09:02 | 2016-01-18 09:30 | 0.47611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.47611 | 0 | 0
11916 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: AŞAĞI GÖNDELEN TM: EREĞLİ TM Kök: ÇİLLER KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-18 09:03 | 2016-01-18 11:52 | 2.8028 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 106.5056 | 0
11917 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: TATLARIN6 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 09:02 | 2016-01-18 10:22 | 1.3344 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3344 | 0 | 0
11918 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: ERMENEK31 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-18 09:03 | 2016-01-18 09:50 | 0.78417 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 12.5467 | 0 | 0
11919 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Fider: ALTINEKİN-1 TM: LADİK TM Kök: BAŞHÜYÜK YEŞİL HAT KÖK | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-18 09:01 | 2016-01-18 20:54 | 11.8956 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35.6867 | 0
11920 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: KARAPINAR3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 08:55 | 2016-01-18 11:19 | 2.3922 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 57.4133 | 0 | 0
11921 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: AYDINLIK TR 01 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-18 09:02 | 2016-01-18 09:44 | 0.6925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6925 | 0 | 0
11923 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR: KARAYUSUFLU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 09:05 | 2016-01-18 10:05 | 0.99806 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 22.9553
11925 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KEMERHISAR3 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 09:03 | 2016-01-18 11:03 | 1.9992 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9992 | 0 | 0
11926 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1610 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-18 09:04 | 2016-01-18 10:11 | 1.1183 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 140.91 | 0 | 0
11927 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KASINHANI13 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI - AG ŞEBEKE ÇIKIŞINDA TEL DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 09:05 | 2016-01-18 12:14 | 3.1636 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 379.6333 | 0 | 0
11928 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YESILOVA15 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 08:55 | 2016-01-18 11:56 | 3.0283 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0283 | 0 | 0
11930 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: BOZCATEPE1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 08:56 | 2016-01-18 13:48 | 4.8628 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 48.6278
11932 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BICER1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 09:04 | 2016-01-18 12:01 | 2.9589 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 133.15
11934 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: GULLUCE2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 09:07 | 2016-01-18 12:46 | 3.6397 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 123.7506
11937 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1057 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 09:06 | 2016-01-18 10:28 | 1.365 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 43.68 | 0 | 0
11938 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: TASAGIL2 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 09:02 | 2016-01-18 11:59 | 2.9517 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9517
11939 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: CATAL HUYUK12 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 06:58 | 2016-01-18 11:15 | 4.2861 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 107.1528 | 0 | 0
11940 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: SULUKLU1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 09:08 | 2016-01-18 09:53 | 0.75583 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75583
11942 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: MINNETLER1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 09:04 | 2016-01-18 10:25 | 1.3536 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3536
11943 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: ŞEHİR-3 TM: TÜMOSAN TM Kök: DELİHEBİL KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 09:10 | 2016-01-18 13:40 | 4.4875 | 0 | 0 | 25 | 750 | 0 | 0 | 112.1875 | 3365.625
11944 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: ORHANLI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 09:11 | 2016-01-18 16:11 | 7.0033 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 301.1433 | 0 | 0
11945 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: YEŞİLDERE-1 TM: KARAMAN OSB TM DM: KAYAÖNÜ DM Kök: YEŞİLDERE KÖK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-18 09:09 | 2016-01-18 11:32 | 2.385 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.385 | 0
11948 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: KUYULUTATLAR2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 09:11 | 2016-01-18 15:07 | 5.9403 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.9403
11949 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ŞEKERCILER TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 09:05 | 2016-01-18 11:26 | 2.3467 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 283.9467 | 0 | 0
11950 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ADSIZ4 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 09:12 | 2016-01-18 09:48 | 0.59972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.59972 | 0 | 0
11951 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: BASMAKCI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 09:03 | 2016-01-18 13:22 | 4.3158 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 617.1642
11955 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR: BOZCAYURT1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 09:13 | 2016-01-18 16:38 | 7.4119 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 148.2389 | 0 | 0
11957 | 1 | NİĞDE | BOR | Fider: ÇUKURKUYU TM: BOR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 09:03 | 2016-01-18 10:43 | 1.6522 | 17 | 1355 | 0 | 0 | 28.0878 | 2238.7611 | 0 | 0
11958 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR: IHLARA5 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 09:12 | 2016-01-18 12:29 | 3.2864 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 164.3194 | 0 | 0
11959 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: COKEK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 09:09 | 2016-01-18 11:24 | 2.2528 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.5167
11960 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: PINARBASI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 09:15 | 2016-01-18 10:27 | 1.1997 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 19.1956
11961 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: ELMALI4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 09:13 | 2016-01-18 12:26 | 3.2136 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 32.1361 | 0 | 0
11963 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: KARABULUT4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 09:15 | 2016-01-18 10:09 | 0.90889 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 18.1778 | 0 | 0
11964 | 1 | NİĞDE | BOR | Fider: BOR-3 (15,8kV) TM: BOR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 08:54 | 2016-01-18 11:34 | 2.6753 | 4 | 25 | 0 | 0 | 10.7011 | 66.8819 | 0 | 0
11969 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: KABAKLI | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 09:18 | 2016-01-18 10:07 | 0.81611 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.4483
11970 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SELIM SULTAN2 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 09:18 | 2016-01-18 17:43 | 8.4203 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.4203 | 0 | 0
11971 | 1 | KONYA | MERAM | TR: EVLIYATEKKE1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-18 09:18 | 2016-01-18 09:48 | 0.50611 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50611
11973 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MOTORLU SANAYİ KUYU TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-18 09:15 | 2016-01-18 12:38 | 3.3872 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3872 | 0 | 0
11974 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: ELMACIK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 09:19 | 2016-01-18 09:59 | 0.65389 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 9.8083 | 0 | 0
11976 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: GAZI OSMAN PASA3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 09:20 | 2016-01-18 13:27 | 4.1194 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 102.9861 | 0 | 0
11977 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: KARABAG9 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 09:20 | 2016-01-18 12:24 | 3.0733 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.3667 | 0 | 0
11978 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KEMERHISAR12 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 09:07 | 2016-01-18 14:29 | 5.3753 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16.1258 | 0 | 0
11979 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: UZUMCU24 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 09:20 | 2016-01-18 13:27 | 4.1189 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20.5944 | 0 | 0
11982 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MALAZGIRT3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 09:09 | 2016-01-18 10:43 | 1.5689 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 42.36 | 0 | 0
11984 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KAVUKLU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FAZ-NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 08:56 | 2016-01-18 17:27 | 8.5175 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 936.925
11985 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BAHCELI14 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 09:06 | 2016-01-18 11:05 | 1.9844 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 180.5844 | 0 | 0
11986 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ1-15 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 09:21 | 2016-01-18 21:03 | 11.6972 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 292.4306
11987 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: GOYNUK3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA NEDENİYLE AG TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 09:22 | 2016-01-18 14:41 | 5.3225 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 191.61 | 0 | 0
11988 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: ERLER TM: KONYA-4 TM | OG - SİGORTA ARIZASI - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 09:21 | 2016-01-18 10:31 | 1.1611 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 23.2222 | 0 | 0
11989 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Fider: MERAM TM: TOROSLAR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 09:10 | 2016-01-18 17:42 | 8.5267 | 0 | 0 | 7 | 17 | 0 | 0 | 59.6867 | 144.9533
11992 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BOSNAHERSEK16 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-18 08:05 | 2016-01-18 09:36 | 1.525 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.525 | 0 | 0
11993 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1152 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 09:23 | 2016-01-18 10:59 | 1.5939 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 19.1267 | 0 | 0
11994 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: CIHANBEYLI18A TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 09:23 | 2016-01-18 10:39 | 1.2564 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.2819 | 0 | 0
11995 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: OLMEZ2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 09:24 | 2016-01-18 12:33 | 3.1567 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 50.5067
11997 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KEMERHİSAR20 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 09:21 | 2016-01-18 16:25 | 7.0694 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 35.3472 | 0 | 0
11998 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: SALURKULTUR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 09:25 | 2016-01-18 11:26 | 2.015 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18.135
12000 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: SANAYI-8 TR3-61 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-18 09:25 | 2016-01-18 11:58 | 2.5381 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5381 | 0 | 0
12005 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ1-10 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 09:25 | 2016-01-18 20:51 | 11.4356 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 114.3556
12007 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: ORTAKOY49 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 09:30 | 2016-01-18 13:14 | 3.7331 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 37.3306 | 0 | 0
12009 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: CAYIRLI3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA NEDENİYLE AG TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 09:30 | 2016-01-18 12:01 | 2.5186 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 151.1167 | 0 | 0
12011 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: OTO PARCACILAR TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-18 09:22 | 2016-01-18 12:41 | 3.3136 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3136 | 0 | 0
12012 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: LADİK TM TR: YUKSELEN2 TR Kök: SIZMA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 08:29 | 2016-01-18 13:52 | 5.3842 | 0 | 0 | 14 | 441 | 0 | 0 | 75.3783 | 2374.4175
12013 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: TEPEKOY1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 09:31 | 2016-01-18 13:15 | 3.7333 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 100.8 | 0 | 0
12016 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: INALLI4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE CİSİM DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-18 07:59 | 2016-01-18 09:44 | 1.7653 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 49.4278
12017 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: ARMUTLU2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 09:31 | 2016-01-18 15:28 | 5.9553 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 119.1056 | 0 | 0
12018 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: AZIZIYE6 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 09:34 | 2016-01-18 11:22 | 1.7956 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7956
12019 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60501 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 09:35 | 2016-01-18 14:03 | 4.4722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.4722 | 0 | 0
12020 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM: DERİNKUYU TM TR: SUVERMEZ8 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA NEDENİYLE AG TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 09:34 | 2016-01-18 11:43 | 2.1472 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 62.2694
12021 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 21514 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-18 09:37 | 2016-01-18 13:17 | 3.6547 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6547 | 0 | 0
12023 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: DM10/TR11 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 09:35 | 2016-01-18 11:35 | 1.9986 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 23.9833 | 0 | 0
12024 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR64 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 09:38 | 2016-01-18 11:32 | 1.9078 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.4467 | 0 | 0
12027 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR: SOFULAR2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 09:29 | 2016-01-18 13:08 | 3.6353 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 36.3528 | 0 | 0
12028 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SARAYHAN2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 09:33 | 2016-01-18 13:59 | 4.4353 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 66.5292 | 0 | 0
12029 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SARACOGLU SEHIT METIN TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 09:39 | 2016-01-18 13:03 | 3.4144 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 85.3611 | 0 | 0
12035 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: AKÇAŞEHİR TR 9 | AG - GERİLİM YÜKSEK - AG - NÖTR TELİ KOPUK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 09:40 | 2016-01-18 11:58 | 2.3081 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 92.3222 | 0 | 0
12041 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: HIMMETLI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İZOLATÖR PİM ÇIKMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 09:28 | 2016-01-18 15:00 | 5.5261 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 248.675 | 0 | 0
12042 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TR: PINARBASI 2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 09:41 | 2016-01-18 12:37 | 2.9331 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29.3306 | 0 | 0
12043 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR2-3 GAZINO | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-18 09:35 | 2016-01-18 11:41 | 2.1033 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1033 | 0 | 0
12044 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR: BEKARLAR2 TR | AG - DİREK YIKILMASI - RÜZGAR NEDENİYLE DİREK YIKILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 07:51 | 2016-01-18 16:33 | 8.7089 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 174.1778 | 0 | 0
12045 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR: KOZAKLI2 TR | AG - DİREK EĞİLMESİ - RÜZGAR NEDENİYLE DİREK EĞİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 09:39 | 2016-01-18 14:53 | 5.2286 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 83.6578 | 0 | 0
12047 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: AKCAYAZI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 09:41 | 2016-01-18 10:45 | 1.0617 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.37
12048 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: YENICEKAYA2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-18 08:08 | 2016-01-18 09:44 | 1.6022 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6022
12051 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR: GULAGAC3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 09:41 | 2016-01-18 10:31 | 0.83889 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 71.3056 | 0 | 0
12053 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: ESATPASA4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE CİSİM DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-18 09:34 | 2016-01-18 15:59 | 6.4133 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 70.5467 | 0 | 0
12054 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: TENEKECILER TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 09:43 | 2016-01-18 13:25 | 3.705 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.115 | 0 | 0
12055 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: ALEMDAR1 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 09:37 | 2016-01-18 14:28 | 4.8561 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8561
12056 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: F-8 GÖKHÜYÜK TM: ALİBEYHÜYÜĞÜ TM Kök: GÖKHÜYÜK KÖK | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 09:34 | 2016-01-18 11:05 | 1.5147 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.0589 | 0
12057 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: SARAYKOY3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-18 09:44 | 2016-01-18 11:43 | 1.985 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.985 | 0 | 0
12059 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR: ALANOZU2 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 09:32 | 2016-01-18 15:45 | 6.2136 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.2136
12060 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: NURGUZ1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 09:44 | 2016-01-18 12:23 | 2.6369 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6369 | 0 | 0
12063 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: KADINHANI5 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 08:40 | 2016-01-18 11:50 | 3.1611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1611 | 0 | 0
12064 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-18 09:46 | 2016-01-18 11:04 | 1.3039 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11.735 | 0 | 0
12067 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAASLAN AYBAHCE39 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-18 12:29 | 2016-01-18 13:35 | 1.1119 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1119 | 0 | 0
12068 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: ORTAKOY41 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 09:47 | 2016-01-18 13:25 | 3.6283 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 134.2483 | 0 | 0
12069 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: AGALAR 2 TR 100 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 09:20 | 2016-01-18 09:59 | 0.65139 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.3028
12071 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: SAZGECIT2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 09:49 | 2016-01-18 11:35 | 1.7675 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 31.815
12073 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR: GOKPINAR9 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 09:48 | 2016-01-18 15:12 | 5.4017 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 108.0333 | 0 | 0
12074 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR: AYDOGMUS1 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 09:50 | 2016-01-18 16:48 | 6.9736 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.9736
12075 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: NASUHPINAR2 TR | AG - DİREK YIKILMASI - RÜZGAR NEDENİYLE DİREK YIKILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 09:50 | 2016-01-18 11:09 | 1.3247 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15.8967
12079 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: DOGRUGOZ2 TR | AG - DİREK YIKILMASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 09:51 | 2016-01-18 16:31 | 6.6653 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 79.9833 | 0 | 0
12080 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: TAŞPINAR TM: TÜMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TRAFO YANMASI- EKONOMİK ÖMÜR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 09:45 | 2016-01-18 15:05 | 5.3311 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 1599.3333
12082 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | Fider: OVACIK GRUP TM: NİĞDE-2-TM | OG - KESİCİ AÇMASI-DİĞER - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 09:52 | 2016-01-18 10:59 | 1.1089 | 0 | 0 | 6 | 303 | 0 | 0 | 6.6533 | 335.9933
12083 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: MINNETLER1 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 09:52 | 2016-01-18 10:19 | 0.44333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.44333
12084 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARADIGIN2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 09:54 | 2016-01-18 11:22 | 1.4647 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4647
12085 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ1-1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 09:54 | 2016-01-18 11:26 | 1.5436 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 46.3083 | 0 | 0
12086 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: GÖLYAZI TM: CİHANBEYLİ TM Kök: SAĞLIK MONOBLOK | OG - SİGORTA ARIZASI - TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 09:56 | 2016-01-18 14:46 | 4.8417 | 0 | 99 | 1 | 2 | 0 | 479.325 | 4.8417 | 9.6833
12087 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR: GUZELYURT12 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 09:55 | 2016-01-18 14:42 | 4.7858 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 143.575 | 0 | 0
12088 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR: AKYAMAC1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 09:54 | 2016-01-18 16:43 | 6.8114 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 136.2278 | 0 | 0
12089 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: BELCEAGAC2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 09:54 | 2016-01-18 10:31 | 0.60417 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 76.125
12090 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: BOGAZ4 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 09:53 | 2016-01-18 12:14 | 2.3592 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.4367
12091 | 1 | KONYA | BOZKIR | Fider: HADİM-2 TM: GÖKSU HES TM DM: HADİM DM Kök: KARABÜK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 09:51 | 2016-01-18 10:15 | 0.40417 | 0 | 0 | 0 | 2395 | 0 | 0 | 0 | 967.9792
12095 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MEYDAN1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-18 09:43 | 2016-01-18 11:50 | 2.1161 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.4644 | 0 | 0
12096 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: IMRAHOR1 TR | AG - DİREK YIKILMASI - RÜZGAR NEDENİYLE DİREK YIKILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 09:59 | 2016-01-18 13:08 | 3.1558 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 350.2975
12099 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: YENIYILDIZ2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 09:58 | 2016-01-18 11:57 | 1.9867 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 349.6533
12102 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: TOPAKLI15 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 10:01 | 2016-01-18 21:51 | 11.8328 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 141.9933 | 0 | 0
12104 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MEYDAN1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-18 09:58 | 2016-01-18 11:13 | 1.2497 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2497 | 0 | 0
12105 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR125 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-18 12:01 | 2016-01-18 16:01 | 4 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0
12106 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Fider: BELEDİYE SU ARITMA TM: KONYA-3 TM DM: DM 79 EĞRİBAYAT | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE KESİCİ AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-18 09:21 | 2016-01-18 12:32 | 3.1814 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1814 | 0
12110 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: CAYIR3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 10:03 | 2016-01-18 10:56 | 0.88556 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.5422
12112 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: ISAKLIKARAPINAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FAZ-NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 10:02 | 2016-01-18 13:12 | 3.1592 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 41.0692
12113 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: YAZIR59 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-18 09:55 | 2016-01-18 12:05 | 2.1744 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17.3956 | 0 | 0
12114 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1520 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-18 10:02 | 2016-01-18 10:53 | 0.84694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84694 | 0 | 0
12115 | 1 | KONYA | KULU | TR: PAZAROZU YAYLASI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 10:05 | 2016-01-18 11:14 | 1.1436 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.7181
12116 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: GOKCEKENT3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-18 10:05 | 2016-01-18 13:38 | 3.5433 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 42.52
12117 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ANADOLU SANAYI4 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-18 09:48 | 2016-01-18 10:51 | 1.0481 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0481 | 0 | 0
12118 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: UCHUYUK2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 10:04 | 2016-01-18 11:22 | 1.3011 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11.71 | 0 | 0
12121 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SAHIL YOLU2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 10:00 | 2016-01-18 12:47 | 2.7822 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 89.0311 | 0 | 0
12124 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: PETLAS AŞ 2 (6,3 KV) TM: PETLAS TM | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-18 10:08 | 2016-01-18 10:48 | 0.66722 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.3344 | 0
12126 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | Fider: FİDER 9 NEVŞEHİR TM: AVANOS TM1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - FIRTINA NEDENİYLE OG TEL KOPUĞU | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 10:07 | 2016-01-18 11:14 | 1.1122 | 0 | 0 | 11 | 850 | 0 | 0 | 12.2344 | 945.3889
12129 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR66 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 09:55 | 2016-01-18 12:40 | 2.7392 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 334.1783 | 0 | 0
12131 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SAKARYA1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-18 10:06 | 2016-01-18 12:58 | 2.8586 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8586 | 0 | 0
12134 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1680 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 10:09 | 2016-01-18 10:52 | 0.70583 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 33.1742 | 0 | 0
12136 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: PIRAHMETLI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE CİSİM DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-18 10:10 | 2016-01-18 15:40 | 5.4978 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 82.4667 | 0 | 0
12137 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: KISECIK2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 10:09 | 2016-01-18 14:15 | 4.095 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.095
12138 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR: HALKAPINAR6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 09:42 | 2016-01-18 11:14 | 1.5394 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 212.4433 | 0 | 0
12139 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR: ALTUNHISAR6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 10:06 | 2016-01-18 11:25 | 1.3089 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 44.5022 | 0 | 0
12140 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | Fider: AYRANCI TM: EREĞLİ TM DM: GÖKÇEYAZI DM Kök: BÜYÜKDOĞAN KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 10:11 | 2016-01-18 12:52 | 2.6825 | 0 | 0 | 1 | 811 | 0 | 0 | 2.6825 | 2175.5075
12142 | 1 | KONYA | YUNAK | Fider: F12 Kuyubaşı TM: YUNAK TM Kök: EĞRİKUYU KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 10:10 | 2016-01-18 14:38 | 4.4617 | 0 | 310 | 54 | 0 | 0 | 1383.1167 | 240.93 | 0
12143 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: HACIBEKIRLI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 10:03 | 2016-01-18 12:02 | 1.9897 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 45.7636
12146 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR: KANLICA2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE ARAÇ TEMASI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-18 10:13 | 2016-01-18 11:58 | 1.7503 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 105.0167
12148 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: YEŞİLDERE-1 TM: KARAMAN OSB TM DM: KAYAÖNÜ DM Kök: AĞILÖNÜ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 10:10 | 2016-01-18 11:41 | 1.52 | 0 | 0 | 8 | 105 | 0 | 0 | 12.16 | 159.6
12150 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR: YILMAZLAR1 TR | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖR PİM ÇIKMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 10:15 | 2016-01-18 11:32 | 1.2811 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 20.4978
12152 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: KIZILKAYA TM: KARAMAN TM Kök: PINARBASI KOK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 10:16 | 2016-01-18 15:09 | 4.8878 | 0 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0 | 4.8878 | 146.6333
12154 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: AGABEYLI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 10:17 | 2016-01-18 13:37 | 3.3217 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.6083
12157 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TASKALE3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-18 09:39 | 2016-01-18 10:18 | 0.64889 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64889
12158 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SARIYAKUP1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 08:55 | 2016-01-18 11:18 | 2.3964 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 59.9097 | 0 | 0
12159 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR: GAZIEMIR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 10:17 | 2016-01-18 16:36 | 6.3067 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 126.1333 | 0 | 0
12161 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60813 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-18 10:11 | 2016-01-18 11:53 | 1.7128 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7128 | 0 | 0
12162 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: HOROZ1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 09:35 | 2016-01-18 11:35 | 1.9925 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 362.635
12166 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: CUKURAGIL1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-18 10:20 | 2016-01-18 10:51 | 0.52194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.52194 | 0 | 0
12167 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BASARAKAVAK5 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 10:18 | 2016-01-18 13:10 | 2.8619 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 71.5486 | 0 | 0
12170 | 1 | KONYA | HADİM | TR: ALADAĞ YAYLASI 1TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 10:21 | 2016-01-18 12:04 | 1.7144 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 25.7167
12172 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: OKCU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 10:20 | 2016-01-18 13:02 | 2.6961 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 24.265 | 0 | 0
12173 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: ISLIHISAR1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-18 10:18 | 2016-01-18 15:24 | 5.1119 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1119
12174 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: ACIGOL11 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 10:21 | 2016-01-18 11:35 | 1.2411 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.9289 | 0 | 0
12175 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA56 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-18 06:09 | 2016-01-18 11:27 | 5.2922 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.2922 | 0 | 0
12179 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: GUCLER1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 10:22 | 2016-01-18 15:26 | 5.055 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.055
12180 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR: AFSAR1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 10:23 | 2016-01-18 13:26 | 3.0444 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.0889
12183 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: SEVINDIK2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 10:25 | 2016-01-18 11:11 | 0.78028 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8.5831 | 0 | 0
12184 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: MANDIRALAR13 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 10:22 | 2016-01-18 10:49 | 0.44833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.44833 | 0 | 0
12185 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: ULUKISLA10 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 10:25 | 2016-01-18 15:36 | 5.1853 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 917.7942 | 0 | 0
12187 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ERENKOY2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-18 10:24 | 2016-01-18 12:19 | 1.9094 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9094 | 0 | 0
12191 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: SARIKARAMAN23 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 10:28 | 2016-01-18 13:09 | 2.6931 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 102.3361
12192 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: TAŞAĞIL TM: EREĞLİ TM Kök: ALHAN KÖK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-18 10:26 | 2016-01-18 11:01 | 0.59806 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.59806 | 0
12193 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: ATATURK MAHALLESI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-18 10:24 | 2016-01-18 13:20 | 2.9431 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9431 | 0 | 0
12197 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: KAYMAKLI13 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE CİSİM DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-18 08:28 | 2016-01-18 12:39 | 4.1872 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 92.1189 | 0 | 0
12199 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: BİSKÜVİ SANAYİ-1 TM: KARAMAN OSB TM DM: KARAMAN BS2 DM Kök: COGLU HATSONU KÖK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-18 10:28 | 2016-01-18 14:16 | 3.8044 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8044 | 0
12200 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: YAZIHOYUK13 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE CİSİM DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-18 10:28 | 2016-01-18 12:10 | 1.7006 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 49.3161 | 0 | 0
12201 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: ALTAY1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 10:23 | 2016-01-18 20:01 | 9.6269 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 154.0311
12205 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR: ALAYHAN2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 10:29 | 2016-01-18 16:04 | 5.58 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 83.7
12206 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: YENI BEREKE1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 07:34 | 2016-01-18 10:34 | 2.9956 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 413.3867
12207 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: AKSALUR6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 10:30 | 2016-01-18 19:34 | 9.0664 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 117.8631 | 0 | 0
12208 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SULTANHANI19 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA NEDENİYLE AG TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 10:32 | 2016-01-18 11:46 | 1.2444 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 131.9111 | 0 | 0
12212 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR: KAYAONU1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 10:32 | 2016-01-18 13:06 | 2.5753 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 368.2647
12213 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: YUKARICAGLAR1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 10:34 | 2016-01-18 11:18 | 0.73139 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73139
12214 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: YALINDAL1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-18 10:32 | 2016-01-18 15:29 | 4.9547 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.9547
12215 | 1 | KONYA | HADİM | TR: GOYNUKKISLA1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 10:34 | 2016-01-18 11:22 | 0.78722 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78722
12216 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR: OZKOCLAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 10:33 | 2016-01-18 11:17 | 0.7475 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.475
12218 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: PINARBAŞI TM: CİHANBEYLİ TM Kök: PINARBAŞI MONOBLOK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 10:34 | 2016-01-18 13:10 | 2.6017 | 0 | 0 | 9 | 50 | 0 | 0 | 23.415 | 130.0833
12221 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: IPEKLER1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 10:34 | 2016-01-18 13:39 | 3.0889 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 287.2667
12222 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: DIVARLI7 TR | AG - GERİLİM YÜKSEK - TRAFO KADEME AYARI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 10:35 | 2016-01-18 13:24 | 2.8097 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 168.5833 | 0 | 0
12223 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: GOKBEZ1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 10:36 | 2016-01-18 18:33 | 7.9506 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 477.0333
12224 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR34 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 10:33 | 2016-01-18 13:13 | 2.6628 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 39.9417 | 0 | 0
12226 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: CICEKOLDUREN1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 10:36 | 2016-01-18 11:51 | 1.2397 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 21.0753 | 0 | 0
12228 | 1 | KONYA | KADINHANI | Fider: ILGIN TM - FİDER6 KUMDÖKEN TM: ILGIN TM | OG - GERİLİM DÜŞÜK - CAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 10:37 | 2016-01-18 13:21 | 2.7281 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.3683 | 0
12233 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: OVACIK1 TR | AG - DİREK YIKILMASI - RÜZGAR NEDENİYLE DİREK YIKILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 10:38 | 2016-01-18 13:22 | 2.7275 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 351.8475
12235 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: OGULKAYA1 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 10:38 | 2016-01-18 11:33 | 0.91278 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 18.2556
12236 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: HIZIRAGA3 TR2-56 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 10:39 | 2016-01-18 11:56 | 1.28 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 37.12 | 0 | 0
12237 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ILICAK2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 10:38 | 2016-01-18 11:42 | 1.0675 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.405 | 0 | 0
12240 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: GUNEYYURT7 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-18 10:40 | 2016-01-18 11:41 | 1.0169 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0169 | 0 | 0
12241 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: SÖĞÜTLÜ TR1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 10:38 | 2016-01-18 11:50 | 1.1928 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1928 | 0 | 0
12252 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: TAMIRCILER ESKI TR 1.23 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 10:42 | 2016-01-18 11:52 | 1.1631 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.4892 | 0 | 0
12254 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: ERTUGRUL1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 10:43 | 2016-01-18 16:13 | 5.5083 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.5083
12260 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-115 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 10:46 | 2016-01-18 11:38 | 0.86556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86556 | 0 | 0
12261 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: F-7 AVDUL TM: GÜNEYSINIR TM Kök: AVDUL KÖK | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 10:47 | 2016-01-18 11:55 | 1.1294 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 91.485
12262 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MEHMET AKİF 05 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-18 10:31 | 2016-01-18 12:59 | 2.4625 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4625 | 0 | 0
12265 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ1-5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 10:46 | 2016-01-18 19:37 | 8.8522 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 177.0444
12267 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ1-27 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 09:55 | 2016-01-18 19:48 | 9.8844 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 345.9556
12269 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: KITRELI4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 10:49 | 2016-01-18 13:52 | 3.0433 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 79.1267 | 0 | 0
12270 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: FİDER2 KERVANSARAY 2 TM: KIRŞEHİR 2 TM DM: ÇAYAĞAZI DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-18 11:01 | 2016-01-18 13:51 | 2.8333 | 0 | 389 | 6 | 10 | 0 | 1102.1667 | 17 | 28.3333
12271 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: TOFAS SERVIS YANI TR 2.37 | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖR PİM ÇIKMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 10:50 | 2016-01-18 14:10 | 3.3414 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.0483 | 0 | 0
12272 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR: DEMIRCI11 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 10:47 | 2016-01-18 15:40 | 4.8939 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 244.6944 | 0 | 0
12273 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: ICILER1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 10:50 | 2016-01-18 12:26 | 1.6031 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.4122
12275 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: KARACAOREN3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 10:49 | 2016-01-18 11:25 | 0.61528 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.3069
12278 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA14 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 09:32 | 2016-01-18 12:29 | 2.9428 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9428 | 0 | 0
12289 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: AGALAR 2 TR 100 | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ŞEBEKE KLEMENS BAĞLANTILARI GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 10:56 | 2016-01-18 12:18 | 1.365 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.365
12291 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | Fider: FİDER 10 DAĞITIM MERKEZİ 2 TM: AVANOS TM2 | OG - SİGORTA ARIZASI - TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 09:29 | 2016-01-18 13:20 | 3.8369 | 0 | 0 | 20 | 280 | 0 | 0 | 76.7389 | 1074.3444
12295 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | Fider: ÇAMARDI TM: NİĞDE-2-TM | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 10:51 | 2016-01-18 16:24 | 5.5447 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 277.2361
12296 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KEMERHISAR5 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 10:48 | 2016-01-18 13:16 | 2.4697 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 69.1522 | 0 | 0
12298 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1160 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-18 10:55 | 2016-01-18 11:46 | 0.85278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85278 | 0 | 0
12300 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ 3-7 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 10:45 | 2016-01-18 11:29 | 0.73972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73972 | 0 | 0
12304 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: PORSUK1 TR | AG - DİREK YIKILMASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 10:57 | 2016-01-18 22:07 | 11.1719 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 1173.0542
12305 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: ÇİFTLİK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 11:00 | 2016-01-18 13:55 | 2.9092 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.455 | 0 | 0
12306 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: TASLAR YAYLAI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 11:00 | 2016-01-18 13:00 | 1.9928 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.9567
12307 | 1 | NİĞDE | BOR | Fider: DERİ ORGANİZE SANAYİ TM: BOR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 11:01 | 2016-01-18 14:03 | 3.0417 | 0 | 0 | 15 | 641 | 0 | 0 | 45.625 | 1949.7083
12308 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: OVACIK GRUP TM: NİĞDE-2-TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 11:02 | 2016-01-18 15:30 | 4.4706 | 5 | 1447 | 50 | 214 | 22.3528 | 6468.8939 | 223.5278 | 956.6989
12310 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1422 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-18 11:02 | 2016-01-18 13:46 | 2.7331 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7331 | 0 | 0
12312 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: DEMIRKAZIK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 10:32 | 2016-01-18 16:55 | 6.3822 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 63.8222
12314 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MEYDAN1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-18 10:55 | 2016-01-18 11:32 | 0.61861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61861 | 0 | 0
12315 | 1 | KONYA | MERAM | TR: MURADIYE3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 11:03 | 2016-01-18 12:43 | 1.6786 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 67.1444 | 0 | 0
12316 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: ORTAKOY38 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 10:58 | 2016-01-18 12:08 | 1.1742 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 27.0058 | 0 | 0
12319 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KEMERHISAR25 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 10:58 | 2016-01-18 14:17 | 3.3222 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 242.5222 | 0 | 0
12325 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: TOKEYLI1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 11:09 | 2016-01-18 20:47 | 9.6314 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.6314
12328 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: TEPEKOY1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 11:07 | 2016-01-18 16:59 | 5.8719 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 1039.3342
12331 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: KADINHANI17 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 11:09 | 2016-01-18 12:36 | 1.4539 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4539 | 0 | 0
12332 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: DERINKUYU24 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 11:10 | 2016-01-18 14:33 | 3.3769 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 57.4081 | 0 | 0
12334 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BAHCELI5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 11:11 | 2016-01-18 15:14 | 4.0517 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 830.5917 | 0 | 0
12335 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: ORGANİZE-1 TM: AKSARAY TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-18 11:10 | 2016-01-18 14:07 | 2.9569 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 14.7847 | 20.6986
12336 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: ALTINEKİN TM: CİHANBEYLİ TM Kök: GÜNYÜZÜ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 11:11 | 2016-01-18 12:02 | 0.85167 | 13 | 1110 | 39 | 59 | 11.0717 | 945.35 | 33.215 | 50.2483
12337 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: URGUP7 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 11:11 | 2016-01-18 17:07 | 5.9408 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.8817 | 0 | 0
12339 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KEMERHISAR8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 11:13 | 2016-01-18 14:02 | 2.8247 | 0 | 682 | 0 | 0 | 0 | 1926.4606 | 0 | 0
12344 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KUR BETON TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-18 11:13 | 2016-01-18 15:52 | 4.6567 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.6567 | 0 | 0
12347 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: NARKOY1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE CİSİM DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-18 11:14 | 2016-01-18 11:46 | 0.53222 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 71.3178
12349 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: BOGET1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - AG- ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 11:12 | 2016-01-18 13:25 | 2.2222 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2222
12353 | 1 | KONYA | AKÖREN | TR: DUTLU1 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 11:19 | 2016-01-18 12:39 | 1.3328 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3328 | 0 | 0
12355 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: AVANOS TM1 Kök: 31 NOLU KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - FIRTINA NEDENİYLE OG TEL KOPUĞU | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 11:19 | 2016-01-18 14:01 | 2.6939 | 0 | 0 | 4 | 236 | 0 | 0 | 10.7756 | 635.7578
12357 | 1 | KONYA | KULU | TR: CANIMANA1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 11:20 | 2016-01-18 11:40 | 0.32917 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.32917
12358 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA38 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 10:20 | 2016-01-18 12:06 | 1.7814 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.2511 | 0 | 0
12366 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KEMERHISAR16 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 09:53 | 2016-01-18 13:05 | 3.1994 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 431.925 | 0 | 0
12369 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1131 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-18 11:25 | 2016-01-18 13:11 | 1.7661 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7661 | 0 | 0
12370 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 20801 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-18 11:24 | 2016-01-18 13:20 | 1.9272 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9272 | 0 | 0
12373 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: Y. KERESTE KARSISI TR 1.21 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 11:30 | 2016-01-18 14:52 | 3.3753 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3753 | 0 | 0
12379 | 1 | KONYA | HADİM | TR: IGDEOREN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 11:33 | 2016-01-18 12:40 | 1.1161 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.5806
12380 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: BOYALI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 11:32 | 2016-01-18 16:06 | 4.5706 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 132.5461
12389 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: ERMENEK16 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - AG- ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 11:34 | 2016-01-18 13:33 | 1.9764 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9764 | 0 | 0
12391 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR: KEDERLI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 11:36 | 2016-01-18 13:07 | 1.5192 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 33.4217
12392 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: KAZANCI1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 11:38 | 2016-01-18 13:58 | 2.3353 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3353 | 0 | 0
12398 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: KARAIN2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 11:44 | 2016-01-18 15:39 | 3.9097 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 179.8472
12404 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ISMIL11 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 11:48 | 2016-01-18 12:29 | 0.67833 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10.175 | 0 | 0
12405 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: OLUKPINAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 11:51 | 2016-01-18 14:36 | 2.7578 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 24.82
12407 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YUKARIDIKMEN1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 11:49 | 2016-01-18 18:57 | 7.145 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.145
12414 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: URGUP11 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA NEDENİYLE AG TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 10:26 | 2016-01-18 15:26 | 4.9983 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 94.9683
12417 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Fider: MERAM TM: TOROSLAR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 11:53 | 2016-01-18 16:39 | 4.7681 | 0 | 0 | 1 | 700 | 0 | 0 | 4.7681 | 3337.6389
12419 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: AKCASEHIR YAYLA3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 11:44 | 2016-01-18 13:23 | 1.6419 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.2097
12420 | 1 | KONYA | KULU | TR: KULU111 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-18 11:59 | 2016-01-18 12:49 | 0.83861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83861 | 0 | 0
12422 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR: AKPINAR1 TR | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 11:46 | 2016-01-18 13:54 | 2.1283 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 42.5667
12426 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR: KIZILKAYA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 12:00 | 2016-01-18 16:06 | 4.09 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 122.7 | 0 | 0
12430 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: KUSCA6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 11:59 | 2016-01-18 15:39 | 3.6653 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18.3264 | 0 | 0
12431 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: KALSİTÇİLER TM: NİĞDE-2-TM | OG - KESİCİ AÇMASI-DİĞER - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 10:00 | 2016-01-18 14:55 | 4.9108 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 68.7517
12436 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | Fider: AYRANCI TM: EREĞLİ TM DM: GÖKÇEYAZI DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 12:03 | 2016-01-18 14:30 | 2.4592 | 0 | 0 | 2 | 75 | 0 | 0 | 4.9183 | 184.4375
12438 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BAHCELI1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 12:03 | 2016-01-18 22:13 | 10.1611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.1611 | 0 | 0
12439 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: YAKATARLA1 TR1 | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 12:05 | 2016-01-18 13:29 | 1.3994 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.9944
12440 | 1 | KONYA | MERAM | TR: BEYBES6 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-18 12:07 | 2016-01-18 12:56 | 0.83139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83139 | 0 | 0
12443 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR: KAVAKOZU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 12:04 | 2016-01-18 15:34 | 3.4958 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 41.95
12447 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BAHCELI9 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 11:11 | 2016-01-18 16:25 | 5.2322 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 172.6633 | 0 | 0
12448 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: KIGIS22 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-18 09:31 | 2016-01-18 16:41 | 7.1758 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.1758 | 0 | 0
12449 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: YAYLA CAMII20 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 10:16 | 2016-01-18 16:44 | 6.4681 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.4681 | 0 | 0
12450 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ3-10 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE CİSİM DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-18 12:12 | 2016-01-18 14:17 | 2.0814 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.5697 | 0 | 0
12459 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: HAPISHANE YANI11 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 12:16 | 2016-01-18 12:55 | 0.6475 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6475 | 0 | 0
12461 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KIRAZLI2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-18 12:18 | 2016-01-18 13:50 | 1.5319 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5319 | 0 | 0
12463 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: SISELEME TR 1.3A | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-18 12:19 | 2016-01-18 18:19 | 6.0042 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0042 | 0 | 0
12464 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: F-8 GÖKHÜYÜK TM: ALİBEYHÜYÜĞÜ TM Kök: GÖKHÜYÜK KÖK | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 12:18 | 2016-01-18 15:47 | 3.4792 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.9167 | 0 | 0
12467 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 20533 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 12:15 | 2016-01-18 13:19 | 1.0589 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.5889 | 0 | 0
12469 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: DARBOGAZ1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 12:17 | 2016-01-18 22:57 | 10.6667 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 1632
12471 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: UFACIK TR-1 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 12:20 | 2016-01-18 13:25 | 1.0681 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.2042
12475 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: SARIKARAMAN7 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ KÖTÜ TEMAS OLUŞTURMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 11:05 | 2016-01-18 13:49 | 2.7311 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7311
12478 | 1 | KONYA | KADINHANI | Fider: ARGITHAN KÖK - SEBILLER 1 TR 50 SAPLAMA TM: ILGIN TM | OG - GERİLİM DÜŞÜK - CAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 12:22 | 2016-01-18 13:18 | 0.92417 | 0 | 726 | 9 | 1627 | 0 | 670.945 | 8.3175 | 1503.6192
12480 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: KARAKAYA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 12:26 | 2016-01-18 20:38 | 8.1906 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 221.145 | 0 | 0
12481 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: BAYMIS2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 12:25 | 2016-01-18 14:42 | 2.2772 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.3861
12482 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 2A 4TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 12:25 | 2016-01-18 14:58 | 2.5508 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.7542 | 0 | 0
12483 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: FILIKCI1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 12:25 | 2016-01-18 13:29 | 1.0558 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0558
12485 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: YENICE2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 12:23 | 2016-01-18 13:19 | 0.92694 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 16.685 | 0 | 0
12488 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SARACOGLU CARDAKLAR2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-18 09:53 | 2016-01-18 12:33 | 2.6567 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6567 | 0 | 0
12491 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: BUYUKBESKAVAK2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 12:31 | 2016-01-18 14:03 | 1.5389 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.6944 | 0 | 0
12498 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: OVAOREN3 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 12:31 | 2016-01-18 14:10 | 1.6503 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6503
12500 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KEMERHISAR8 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 12:33 | 2016-01-18 20:28 | 7.9103 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.9103 | 0 | 0
12501 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: ALİBEYHÜYÜĞÜ9 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 12:35 | 2016-01-18 15:26 | 2.8522 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8522 | 0 | 0
12502 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HOROZLUHAN64 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-18 12:33 | 2016-01-18 13:13 | 0.6775 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6775 | 0 | 0
12503 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KISLA1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-18 09:01 | 2016-01-18 12:01 | 3 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0
12504 | 1 | KONYA | KULU | TR: CANIMANA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 12:35 | 2016-01-18 13:47 | 1.2044 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 16.8622
12509 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR: AKYAMAC1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 12:40 | 2016-01-18 16:30 | 3.8333 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 76.6667 | 0 | 0
12511 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: ORHANIYE5 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 12:40 | 2016-01-18 13:33 | 0.87861 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87861
12512 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Fider: MERAM TM: TOROSLAR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - SIKI BAĞDAN TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 12:14 | 2016-01-18 13:40 | 1.4367 | 0 | 0 | 5 | 429 | 0 | 0 | 7.1833 | 616.33
12514 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: KAYMAKAMLIK7 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 12:41 | 2016-01-18 14:49 | 2.1372 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1372 | 0 | 0
12515 | 1 | KONYA | KULU | TR: FEVZIYE1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-18 12:43 | 2016-01-18 14:06 | 1.3781 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3781
12517 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: KARAOREN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 10:40 | 2016-01-18 14:37 | 3.9614 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 79.2278 | 0 | 0
12518 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: AKCASAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 12:44 | 2016-01-18 15:23 | 2.6553 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.9317
12519 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: GUNEYYURT4 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 12:44 | 2016-01-18 15:20 | 2.5928 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5928 | 0 | 0
12524 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: UZUMLU7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 12:46 | 2016-01-18 14:56 | 2.1542 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.7708 | 0 | 0
12526 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR: DEDELI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 10:32 | 2016-01-18 13:04 | 2.5289 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 80.9244
12528 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ESKI BUGDAY PAZARI TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-18 12:34 | 2016-01-18 13:36 | 1.0339 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0339 | 0 | 0
12529 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: KARATEPE1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 12:33 | 2016-01-18 15:24 | 2.8547 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8547
12530 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: ELMALI6 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 12:47 | 2016-01-18 14:13 | 1.4319 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4319 | 0 | 0
12531 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ALPASLAN2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-18 12:51 | 2016-01-18 13:43 | 0.8725 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8725 | 0 | 0
12532 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: BOSTANÖZÜ TR1 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 12:48 | 2016-01-18 15:27 | 2.6372 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6372
12533 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ2-28B TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 12:50 | 2016-01-18 13:14 | 0.39806 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.5922 | 0 | 0
12536 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: BAHCELIEVLER8 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-18 12:42 | 2016-01-18 14:37 | 1.9161 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9161
12538 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR: KOZAKLI24 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 10:58 | 2016-01-18 12:55 | 1.945 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 58.35 | 0 | 0
12539 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: YESILDAG3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 12:55 | 2016-01-18 15:27 | 2.5356 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 30.4267 | 0 | 0
12540 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR: HALKAPINAR6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 12:52 | 2016-01-18 15:19 | 2.4458 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 337.525 | 0 | 0
12541 | 1 | KONYA | DERBENT | TR: SARAYPINAR1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-18 12:36 | 2016-01-18 15:55 | 3.3039 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3039 | 0 | 0
12543 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: GOZLU2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-18 09:57 | 2016-01-18 13:12 | 3.2378 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2378 | 0 | 0
12548 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: AKINCILAR10 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 10:30 | 2016-01-18 13:02 | 2.5294 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5294 | 0 | 0
12550 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3D 3TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 12:01 | 2016-01-18 18:38 | 6.61 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 198.3 | 0 | 0
12553 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: ALEMDAR TM: ÇUMRA TM Kök: BAKIRTOLU KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-18 13:03 | 2016-01-18 14:27 | 1.3986 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.1958 | 0
12555 | 1 | KONYA | DERBENT | TR: YASSIOREN1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-18 11:02 | 2016-01-18 15:25 | 4.3831 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3831 | 0 | 0
12556 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: PINARBAŞI TM: CİHANBEYLİ TM Kök: PINARBAŞI MONOBLOK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 11:21 | 2016-01-18 13:04 | 1.7178 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 79.0178 | 0
12557 | 1 | NİĞDE | BOR | Fider: MERAM TM: TOROSLAR TM | OG - SİGORTA ARIZASI - TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 09:30 | 2016-01-18 12:29 | 2.9847 | 0 | 0 | 1 | 31 | 0 | 0 | 2.9847 | 92.5264
12560 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SELIM SULTAN4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-18 13:05 | 2016-01-18 15:43 | 2.6219 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6219 | 0 | 0
12562 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: DOGRUGOZ5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FAZ-NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 09:04 | 2016-01-18 13:10 | 4.1058 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20.5292 | 0 | 0
12564 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: BAGLIKAYA7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 12:48 | 2016-01-18 15:57 | 3.1522 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 47.2833 | 0 | 0
12571 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KARAKULAK6 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-18 13:08 | 2016-01-18 15:33 | 2.4072 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4072 | 0 | 0
12574 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: PINARBASI TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 13:08 | 2016-01-18 16:49 | 3.6906 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 25.8339
12575 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Fider: MERAM TM: TOROSLAR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-18 12:13 | 2016-01-18 18:34 | 6.335 | 0 | 0 | 8 | 918 | 0 | 0 | 50.68 | 5815.53
12576 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: GOZLU3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-18 13:07 | 2016-01-18 14:15 | 1.1236 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1236
12577 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: ALTINEKIN6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 13:10 | 2016-01-18 14:47 | 1.6261 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14.635 | 0 | 0
12578 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: MESVA TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-18 13:11 | 2016-01-18 14:10 | 0.98917 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.935 | 0 | 0
12582 | 1 | KONYA | MERAM | TR: DIKMELI4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-18 09:01 | 2016-01-18 13:12 | 4.1833 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 317.9333
12583 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAASLAN AYBAHCE15 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-18 09:48 | 2016-01-18 13:16 | 3.475 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.475 | 0 | 0
12584 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KURKCU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 09:06 | 2016-01-18 19:09 | 10.0533 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 713.7867
12585 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: PAMUKCU UN DEGIRMENI2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 11:27 | 2016-01-18 13:20 | 1.8822 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8822 | 0 | 0
12596 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ANADOLU SANAYI4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-18 13:17 | 2016-01-18 13:55 | 0.63889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63889 | 0 | 0
12597 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: ASVALT SANTIYESI29 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-18 13:19 | 2016-01-18 16:04 | 2.7592 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7592
12599 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: BULGURLUK 2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 13:21 | 2016-01-18 14:12 | 0.86556 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86556
12600 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: KILEDERE13 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE CİSİM DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-18 13:19 | 2016-01-18 18:02 | 4.7075 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 75.32 | 0 | 0
12603 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: KANDIL4 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 13:22 | 2016-01-18 14:50 | 1.4764 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4764 | 0 | 0
12607 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: ADAKALE1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - AG- ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 13:21 | 2016-01-18 15:05 | 1.7225 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7225 | 0 | 0
12608 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR: DOKUZYOL2 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 13:24 | 2016-01-18 15:12 | 1.7992 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 23.3892
12609 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR: AFSAR4 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 13:24 | 2016-01-18 14:08 | 0.73028 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73028
12610 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR: HIZIRUSAGI1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 13:23 | 2016-01-18 14:51 | 1.4728 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4728
12611 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MEYDAN1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-18 13:24 | 2016-01-18 14:37 | 1.2189 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2189 | 0 | 0
12612 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: HUGLU2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-18 13:26 | 2016-01-18 16:33 | 3.1156 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1156 | 0 | 0
12613 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: UZUNKUYU2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 13:26 | 2016-01-18 17:44 | 4.3078 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3078
12614 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: BALCI2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 13:25 | 2016-01-18 15:00 | 1.5825 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5825
12626 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: YILDIZLI1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 13:30 | 2016-01-18 15:37 | 2.1197 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1197
12627 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: YUKARI PINARBASI4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-18 13:33 | 2016-01-18 16:21 | 2.8056 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8056
12632 | 1 | KONYA | MERAM | TR: DURUNDAY2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-18 13:37 | 2016-01-18 14:35 | 0.96472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96472 | 0 | 0
12633 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Fider: ULUKIŞLA TM: EREĞLİ TM Kök: ÇİFTEHAN KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 12:24 | 2016-01-18 19:04 | 6.6656 | 0 | 0 | 4 | 380 | 0 | 0 | 26.6622 | 2532.9111
12637 | 1 | KONYA | KULU | TR: TAMAK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-18 13:39 | 2016-01-18 14:27 | 0.805 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.025 | 0 | 0
12639 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: KOK KARSISI1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 13:33 | 2016-01-18 15:55 | 2.3556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3556 | 0 | 0
12640 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: KARKIN6 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 13:38 | 2016-01-18 15:35 | 1.9411 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9411 | 0 | 0
12641 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR2-5 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 13:33 | 2016-01-18 14:18 | 0.75694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75694 | 0 | 0
12642 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: ŞEHİR-1 TM: NİĞDE-2 TM | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 13:38 | 2016-01-18 17:33 | 3.9147 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 58.7208
12644 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR: DEMIRCI2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 13:42 | 2016-01-18 15:17 | 1.5714 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5714
12645 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KEMERHISAR7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 13:42 | 2016-01-18 15:05 | 1.3967 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 33.52 | 0 | 0
12648 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KARANLIKDERE3 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 13:47 | 2016-01-18 17:14 | 3.4489 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4489
12657 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YENIKENT8 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 13:31 | 2016-01-18 18:52 | 5.3494 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.3494
12658 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: NURGUZ1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 13:37 | 2016-01-18 15:41 | 2.0639 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.3194
12659 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1362 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 13:51 | 2016-01-18 14:53 | 1.0475 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0475 | 0 | 0
12668 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Fider: LADİK TM: LADİK TM Kök: KOMPEN KÖK | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-18 13:53 | 2016-01-18 22:48 | 8.9036 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17.8072 | 0
12669 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: ORTAKÖY TR56 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 13:52 | 2016-01-18 14:34 | 0.7 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0
12671 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR36 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-18 13:56 | 2016-01-18 14:33 | 0.62889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.62889 | 0 | 0
12674 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1116 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 13:57 | 2016-01-18 14:45 | 0.79694 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 11.1572 | 0 | 0
12676 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: KILBASAN TM: KARAMAN TM Kök: DINEK KOK | OG - SİGORTA ARIZASI - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 13:53 | 2016-01-18 18:53 | 4.9975 | 0 | 0 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 1334.3325
12680 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: KURUGOL3 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 13:56 | 2016-01-18 15:16 | 1.3356 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.0133
12682 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: BOSTANLI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-18 13:57 | 2016-01-18 15:04 | 1.1181 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1181
12683 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: POLIS LOJMANLARI TR 1.9 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 08:42 | 2016-01-18 10:42 | 1.9931 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.9861 | 0 | 0
12685 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KEMERHISAR11 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 12:44 | 2016-01-18 15:05 | 2.3503 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 486.5075 | 0 | 0
12689 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR: HALKAPINAR TSK | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 14:06 | 2016-01-18 14:36 | 0.49389 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6.4206
12691 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: KIRŞEHİR MERKEZ TM: PETLAS TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 14:08 | 2016-01-18 14:46 | 0.62528 | 3 | 524 | 0 | 0 | 1.8758 | 327.6456 | 0 | 0
12694 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: CATAL HUYUK7 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 14:09 | 2016-01-18 16:24 | 2.2383 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2383 | 0 | 0
12696 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SEMS TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 14:09 | 2016-01-18 15:22 | 1.2153 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2153 | 0 | 0
12697 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: KARACASAR5 TR | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖR PİM ÇIKMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 14:08 | 2016-01-18 15:04 | 0.92667 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 25.02
12698 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: BOYALI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-18 14:12 | 2016-01-18 21:14 | 7.0297 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.0297
12701 | 1 | NİĞDE | BOR | Fider: DERİ ORGANİZE SANAYİ TM: BOR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 14:01 | 2016-01-18 15:12 | 1.18 | 0 | 0 | 15 | 641 | 0 | 0 | 17.7 | 756.38
12702 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: GOCU KOYU1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 14:11 | 2016-01-18 18:42 | 4.5094 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 36.0756 | 0 | 0
12703 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Fider: MERAM TM: TOROSLAR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 14:02 | 2016-01-18 16:03 | 2.0225 | 41 | 5223 | 0 | 0 | 82.9225 | 10563.5175 | 0 | 0
12712 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR: GUZELYURT11 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 14:11 | 2016-01-18 16:55 | 2.7353 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 27.3528 | 0 | 0
12714 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR12 TR | AG - DİREK YIKILMASI - RÜZGAR NEDENİYLE DİREK YIKILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 14:10 | 2016-01-18 16:10 | 1.995 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 25.935 | 0 | 0
12718 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR22 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-18 14:22 | 2016-01-18 14:48 | 0.43972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.43972 | 0 | 0
12728 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: FILIKCI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 14:26 | 2016-01-18 15:34 | 1.1331 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 28.3264
12731 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: INAÇ | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - AG- ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 14:25 | 2016-01-18 15:12 | 0.77694 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77694
12733 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: TURKMENCAMILI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 14:26 | 2016-01-18 15:42 | 1.2603 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.0411 | 0 | 0
12734 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: ERMENEK15 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-18 14:28 | 2016-01-18 16:37 | 2.1497 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1497 | 0 | 0
12735 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR: AYASLAR1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-18 14:29 | 2016-01-18 15:12 | 0.72694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72694 | 0 | 0
12738 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: CARDAKLAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 14:32 | 2016-01-18 17:53 | 3.3453 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 33.4528 | 0 | 0
12739 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TR: KAZIM KARABEKIR35 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 14:30 | 2016-01-18 17:28 | 2.9533 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9533 | 0 | 0
12740 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR: CAMILI4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 14:32 | 2016-01-18 16:41 | 2.165 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 21.65
12741 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: YAZIHOYUK5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 14:34 | 2016-01-18 15:11 | 0.60722 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.2506 | 0 | 0
12742 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: BURHAN DEDE1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-18 14:34 | 2016-01-18 18:14 | 3.6661 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6661 | 0 | 0
12745 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: CATAL TOMEK2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 14:34 | 2016-01-18 15:37 | 1.0583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0583 | 0 | 0
12748 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: MELICEK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 14:37 | 2016-01-18 16:38 | 2.0136 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 56.3811
12751 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | TR: SARIYAHSI8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 14:39 | 2016-01-18 15:47 | 1.1233 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16.85 | 0 | 0
12756 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR: YASSIKAYA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 14:43 | 2016-01-18 15:23 | 0.66861 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 30.7561
12760 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: MESVA TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 14:46 | 2016-01-18 16:58 | 2.2025 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 99.1125 | 0 | 0
12761 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: AŞAĞI GÖNDELEN TM: EREĞLİ TM Kök: GÖNDELEN Fider 13 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-18 14:45 | 2016-01-18 18:08 | 3.385 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 27.08 | 0
12762 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1160 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-18 14:42 | 2016-01-18 15:00 | 0.30389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.30389 | 0 | 0
12766 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: OKCU7 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 14:49 | 2016-01-18 17:18 | 2.4769 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4769 | 0 | 0
12775 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30818 | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 14:55 | 2016-01-18 15:41 | 0.76722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76722 | 0 | 0
12776 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: DOGANBEY4 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-18 14:55 | 2016-01-18 17:27 | 2.5469 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5469 | 0 | 0
12777 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KAYNARCA2 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 14:54 | 2016-01-18 21:35 | 6.6781 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.6781
12780 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR3-18B ESKI MUCUR YOLU | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-18 14:54 | 2016-01-18 15:53 | 0.99333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.98 | 0 | 0
12787 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: KASIMAGA CIFTLIGI TR2-68 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 15:01 | 2016-01-18 16:50 | 1.825 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.825 | 0 | 0
12788 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR: HOCALAR1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 15:02 | 2016-01-18 18:35 | 3.5419 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5419
12789 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: BOYALI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 15:02 | 2016-01-18 16:36 | 1.5692 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 103.565 | 0 | 0
12791 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ 2/29-4 | AG - DİREK YIKILMASI - RÜZGAR NEDENİYLE DİREK YIKILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 15:02 | 2016-01-18 16:01 | 0.97889 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 13.7044 | 0 | 0
12793 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: ALİBEYHÜYÜĞÜ TR8 | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 12:50 | 2016-01-18 15:04 | 2.2331 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2331 | 0 | 0
12794 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: ACIGOL12 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 15:04 | 2016-01-18 16:10 | 1.1014 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1014 | 0 | 0
12795 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Fider: REİS TM: AKŞEHİR TM DM: REİS DM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI FİZİKİ İRTİBAT - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-18 15:01 | 2016-01-18 17:03 | 2.0333 | 28 | 3239 | 47 | 1665 | 56.9333 | 6585.9667 | 95.5667 | 3385.5
12796 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | Fider: FİDER 3 TM: KALABA TM Kök: 159 NOLU KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 14:58 | 2016-01-18 20:03 | 5.08 | 4 | 396 | 0 | 0 | 20.32 | 2011.68 | 0 | 0
12798 | 1 | NİĞDE | BOR | Fider: KEMERHİSAR TM: BOR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - SIKI BAĞDAN TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 14:28 | 2016-01-18 17:28 | 2.9928 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 20.9494 | 8.9783
12799 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR: SELIME2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 15:04 | 2016-01-18 16:52 | 1.7978 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 35.9556 | 0 | 0
12800 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: EK SANAYI DOKUMCULER TR 1.36 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 15:05 | 2016-01-18 23:18 | 8.2211 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.2211 | 0 | 0
12805 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: HALAC1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 15:07 | 2016-01-18 23:07 | 8.0011 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 536.0744
12807 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: KIZÖREN TM Kök: BOZCAMAHMUT KÖK2 | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI KÖTÜ TEMAS EDİYOR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 14:59 | 2016-01-18 15:24 | 0.42 | 50 | 2500 | 200 | 2500 | 21 | 1050 | 84 | 1050
12808 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: IHLARA TM: TÜMOSAN TM Kök: ÇİMELİ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 15:01 | 2016-01-18 21:03 | 6.0328 | 0 | 0 | 2 | 198 | 0 | 0 | 12.0656 | 1194.49
12810 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | Fider: REİS TM: AKŞEHİR TM DM: REİS DM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI FİZİKİ İRTİBAT - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-18 15:01 | 2016-01-18 17:46 | 2.75 | 0 | 542 | 0 | 0 | 0 | 1490.5 | 0 | 0
12814 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: BASDERE3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 12:46 | 2016-01-18 23:07 | 10.3539 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 207.0778 | 0 | 0
12815 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: SOFULAR1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 12:31 | 2016-01-18 19:58 | 7.4425 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 253.045 | 0 | 0
12819 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAHUYUK3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 10:14 | 2016-01-18 21:09 | 10.9086 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 43.6344 | 0 | 0
12821 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: KUTUKUSAGI4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 15:14 | 2016-01-18 18:36 | 3.37 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 64.03 | 0 | 0
12822 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: DOGANBEY9 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 15:14 | 2016-01-18 18:43 | 3.4925 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.4775 | 0 | 0
12825 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: GIDIRISLIYAYLA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 15:17 | 2016-01-18 20:12 | 4.9217 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24.6083
12831 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: ALİBEYHÜYÜĞÜ13 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 13:32 | 2016-01-18 15:28 | 1.9294 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9294 | 0 | 0
12832 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SARACOGLU39 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 15:21 | 2016-01-18 16:47 | 1.4325 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 27.2175 | 0 | 0
12833 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-3 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-18 15:19 | 2016-01-18 16:34 | 1.2458 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.475 | 0 | 0
12834 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: BURC5 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 15:20 | 2016-01-18 16:52 | 1.5242 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15.2417 | 0 | 0
12835 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | Fider: FİDER 4 KALABA TM: KALABA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - SIKI BAĞDAN TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 15:19 | 2016-01-18 18:11 | 2.8756 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.3778 | 0
12838 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YAYLAPINAR UHUD5 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-18 09:01 | 2016-01-18 15:31 | 6.5 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 325 | 0 | 0
12841 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: URUNLU1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 15:28 | 2016-01-18 17:24 | 1.9353 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9353
12842 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60811 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 15:25 | 2016-01-18 17:01 | 1.5936 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5936 | 0 | 0
12844 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR43 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 15:28 | 2016-01-18 16:17 | 0.81806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81806 | 0 | 0
12847 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KOPRU BASI TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-18 08:15 | 2016-01-18 17:06 | 8.8583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.8583 | 0 | 0
12851 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: ASMASIZ1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 15:32 | 2016-01-18 15:48 | 0.26417 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 21.1333
12858 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: UZUMLU8 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 15:36 | 2016-01-18 20:23 | 4.7881 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.7881 | 0 | 0
12860 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: CESMELISEBIL1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 15:37 | 2016-01-18 19:25 | 3.7928 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7928 | 0 | 0
12864 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Fider: MERAM TM: TOROSLAR TM Kök: HÜSNİYE KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 15:40 | 2016-01-18 20:12 | 4.5406 | 0 | 0 | 0 | 344 | 0 | 0 | 0 | 1561.9511
12865 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BALCI1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 11:44 | 2016-01-18 16:48 | 5.0758 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0758
12866 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: KAVAKLI2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 15:00 | 2016-01-18 15:53 | 0.88333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88333 | 0 | 0
12869 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: ADABAG1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ KÖTÜ TEMAS OLUŞTURMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 15:40 | 2016-01-18 16:46 | 1.1061 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1061
12870 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: CAT1 TR C KOLU TR: CAT1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 15:42 | 2016-01-18 16:42 | 1.0056 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.0333
12877 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | Fider: HACIBEKTAŞ TM: AVANOS TM1 | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 15:35 | 2016-01-18 17:08 | 1.5508 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 21.7117 | 0
12879 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: AKKOY1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 15:47 | 2016-01-18 17:08 | 1.3589 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 14.9478
12881 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ISMIL11 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 15:47 | 2016-01-18 17:29 | 1.7089 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.5444 | 0 | 0
12882 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Fider: MERAM TM: TOROSLAR TM Kök: HÜSNİYE KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 09:51 | 2016-01-18 19:54 | 10.0469 | 0 | 0 | 5 | 467 | 0 | 0 | 50.2347 | 4691.9231
12883 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SELCUK SANAYI3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-18 15:47 | 2016-01-18 16:42 | 0.90556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.90556 | 0 | 0
12887 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: DEGIRMENLI5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 15:47 | 2016-01-18 16:53 | 1.1006 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.0056
12892 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SARAY1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞ KABLOSU HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 16:00 | 2016-01-18 20:56 | 4.9317 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 379.7383 | 0 | 0
12893 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: OVACIK GRUP TM: NİĞDE-2-TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 16:02 | 2016-01-18 17:04 | 1.0414 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16.6622 | 0
12894 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: YORAZLAR 1 TR 50 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 16:02 | 2016-01-18 20:21 | 4.3244 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3244
12896 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: ICMELI2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 15:54 | 2016-01-18 17:32 | 1.6303 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6303
12897 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: KADINHANI7 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 16:04 | 2016-01-18 17:10 | 1.0975 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0975 | 0 | 0
12900 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YAGAN1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 15:59 | 2016-01-18 21:58 | 5.9814 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.9814
12901 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | Fider: ÇİFTLİK-AZATLI TM: MİSLİOVA TM Kök: ÇİFTLİK MERKEZ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 16:05 | 2016-01-18 16:28 | 0.39 | 1 | 763 | 23 | 1861 | 0.39 | 297.57 | 8.97 | 725.79
12902 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | Fider: ÇAMARDI TM: NİĞDE-2-TM | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 15:59 | 2016-01-18 18:06 | 2.1228 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 53.0694
12904 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | Fider: ÇAMARDI TM: NİĞDE-2-TM Kök: ÇARDACIK MONOBLOK | OG - SİGORTA ARIZASI - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 15:52 | 2016-01-18 16:59 | 1.1156 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 46.8533
12905 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: SARIHIDIR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 16:04 | 2016-01-18 18:28 | 2.3864 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.3183 | 0 | 0
12907 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: REIS3 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 16:10 | 2016-01-18 22:50 | 6.6653 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.6653 | 0 | 0
12908 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR16 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 14:06 | 2016-01-18 17:54 | 3.7953 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 56.9292 | 0 | 0
12920 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ÇARDAKLAR2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 16:17 | 2016-01-18 17:10 | 0.88889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88889 | 0 | 0
12923 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: AKARCA5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 16:17 | 2016-01-18 21:09 | 4.8564 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 43.7075 | 0 | 0
12925 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR: YASSIKAYA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 16:20 | 2016-01-18 17:39 | 1.3183 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 19.775
12927 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR27 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 16:21 | 2016-01-18 17:59 | 1.6308 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6308 | 0 | 0
12929 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: ACIGOL12 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ŞEBEKE KLEMENS BAĞLANTILARI GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 16:19 | 2016-01-18 18:43 | 2.3994 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3994 | 0 | 0
12930 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: KARABAG3 TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 16:25 | 2016-01-18 18:09 | 1.7397 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 29.5753
12933 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: ŞEHİR - 1 TM: NİĞDE-2-TM IM: NİĞDE İM-1 | OG - SİGORTA ARIZASI - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 15:17 | 2016-01-18 20:44 | 5.4625 | 0 | 0 | 0 | 411 | 0 | 0 | 0 | 2245.0875
12934 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: NARKOY1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG PANO SOKAK ÇIKIŞINDAN GELEN ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 16:22 | 2016-01-18 16:45 | 0.37611 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 50.3989
12936 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: HAVUZLU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 11:57 | 2016-01-18 18:26 | 6.4922 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 811.5278
12940 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: KIRKAN YAYLASI1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 16:32 | 2016-01-18 19:09 | 2.6278 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6278
12943 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: CANAKCI 1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 16:26 | 2016-01-18 22:48 | 6.3733 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 229.44
12947 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1468 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 16:34 | 2016-01-18 17:59 | 1.4247 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 54.1394
12949 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: URGUP11 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 16:38 | 2016-01-18 21:44 | 5.1019 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.2039 | 0 | 0
12950 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BUHARA14 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-18 16:38 | 2016-01-18 18:37 | 1.9722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9722 | 0 | 0
12952 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: AKIN1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 16:39 | 2016-01-18 22:26 | 5.7881 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.7881
12954 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SULTANHANI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 16:41 | 2016-01-18 18:29 | 1.7983 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 44.9583 | 0 | 0
12955 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: NIGDEBOGAZI YAYLA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 16:40 | 2016-01-18 18:08 | 1.4681 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.3403
12956 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: AKPINARYAYLA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BUZ YÜKÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 16:43 | 2016-01-18 17:30 | 0.79222 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.5456
12958 | 1 | NİĞDE | BOR | Fider: BAHÇELİ (15,8kV) TM: BOR TM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 16:41 | 2016-01-18 23:41 | 6.995 | 0 | 0 | 1 | 98 | 0 | 0 | 6.995 | 685.51
12960 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4B 7TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 16:45 | 2016-01-18 20:49 | 4.0764 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 61.1458 | 0 | 0
12963 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BAHCELI6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 16:45 | 2016-01-18 21:48 | 5.0508 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 141.4233 | 0 | 0
12967 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SARACOGLU84 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-18 16:46 | 2016-01-18 19:20 | 2.5556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5556 | 0 | 0
12968 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR DM04 TR02 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-18 16:47 | 2016-01-18 17:24 | 0.62444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.62444 | 0 | 0
12972 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Fider: ULUKIŞLA TM: EREĞLİ TM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 16:44 | 2016-01-18 22:44 | 5.9956 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 185.8622
12973 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: YAZIHOYUK11 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 16:46 | 2016-01-18 17:54 | 1.1261 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1261 | 0 | 0
12975 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KESMEZ1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-18 16:53 | 2016-01-18 21:02 | 4.1547 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1547 | 0 | 0
12979 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: CUKURBAG2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 16:33 | 2016-01-18 18:46 | 2.2239 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 33.3583
12980 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: CALDERE1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 16:54 | 2016-01-18 19:45 | 2.8556 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8556
12981 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: ASMASIZ1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 16:47 | 2016-01-18 19:10 | 2.375 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 190
12982 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60813 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 16:55 | 2016-01-18 17:17 | 0.36667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.36667 | 0 | 0
12988 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 2A 4TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 16:57 | 2016-01-18 18:29 | 1.5378 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.6889 | 0 | 0
12997 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR3-18B ESKI MUCUR YOLU | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 16:53 | 2016-01-18 17:15 | 0.35639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.35639 | 0 | 0
12998 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: ALTINEKIN2 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ KÖTÜ TEMAS OLUŞTURMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 17:04 | 2016-01-18 18:31 | 1.4494 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4494 | 0 | 0
13000 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR: AYRANCI2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 17:06 | 2016-01-18 17:55 | 0.82417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82417 | 0 | 0
13002 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: UCHUYUK4 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 17:04 | 2016-01-18 22:16 | 5.2047 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.2047 | 0 | 0
13003 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: TOFAS SERVIS YANI TR 2.37 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 10:11 | 2016-01-18 20:05 | 9.8983 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 29.695 | 0 | 0
13004 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: DEGIRMENLI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 17:07 | 2016-01-18 18:33 | 1.4306 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 35.7639
13005 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: KUCUK MUHSINE1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-18 17:04 | 2016-01-18 19:46 | 2.7036 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7036 | 0 | 0
13009 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Fider: HİRFANLI KÖK-DARIÖZÜ1 TR TM: HİRFANLI HES TM DM: KAMAN DM Kök: HİRFANLI KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-18 17:10 | 2016-01-18 19:47 | 2.6169 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 5.2339 | 20.9356
13011 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | Fider: MERAM TM: TOROSLAR TM | OG - SİGORTA ARIZASI - DİREK YIKILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 17:07 | 2016-01-18 20:06 | 2.9867 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 672
13014 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: HUYUK TR2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 17:10 | 2016-01-18 21:18 | 4.1308 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 61.9625
13024 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TR: KIZILKUYU 1 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 17:21 | 2016-01-18 18:49 | 1.4756 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 84.1067
13027 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: AKTAS5 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 17:07 | 2016-01-18 18:25 | 1.2981 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2981 | 0 | 0
13030 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: YEŞİLGÖLCÜK TR7 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-18 17:24 | 2016-01-18 22:58 | 5.5578 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 333.4667 | 0 | 0
13031 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: YEŞİLDERE-1 TM: KARAMAN OSB TM DM: KAYAÖNÜ DM Kök: TAŞKALE KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - TRAFO YANMASI- EKONOMİK ÖMÜR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 17:24 | 2016-01-19 00:55 | 7.5247 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 451.4833
13035 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: TATLICAK2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-18 17:29 | 2016-01-18 20:11 | 2.6997 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6997 | 0 | 0
13036 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR: GULAGAC5 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 17:23 | 2016-01-18 18:15 | 0.86222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86222 | 0 | 0
13037 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KABAKHASAN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 17:28 | 2016-01-18 21:00 | 3.5381 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 31.8425
13040 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 20801 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 17:22 | 2016-01-18 18:15 | 0.87 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.74 | 0 | 0
13042 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: TASPINAR1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 17:29 | 2016-01-18 20:20 | 2.8542 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8542 | 0 | 0
13045 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: STAD5 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-18 17:31 | 2016-01-18 18:06 | 0.57861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.57861 | 0 | 0
13046 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR18 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 17:31 | 2016-01-18 18:56 | 1.4258 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.4067 | 0 | 0
13047 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: KAZANCI7 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 17:34 | 2016-01-18 19:49 | 2.2472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2472 | 0 | 0
13052 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 5A 1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 17:38 | 2016-01-18 19:11 | 1.5411 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5411 | 0 | 0
13053 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: TOFAS SERVIS YANI TR 2.37 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 17:09 | 2016-01-18 23:52 | 6.7211 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20.1633 | 0 | 0
13054 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: BEYAGIL1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 09:00 | 2016-01-18 20:06 | 11.0931 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 1042.7472
13055 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3B 3TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 17:42 | 2016-01-18 20:56 | 3.2222 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 45.1111 | 0 | 0
13058 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | Fider: ÇAMARDI TM: NİĞDE-2-TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - DİREK YIKILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 17:44 | 2016-01-18 20:44 | 2.9964 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 191.7689
13059 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: TASAGIL2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 17:45 | 2016-01-18 18:36 | 0.85167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85167
13063 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KEMERHISAR22 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 10:59 | 2016-01-18 21:05 | 10.1031 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 464.7406 | 0 | 0
13066 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: KILEDERE3 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 17:48 | 2016-01-18 19:17 | 1.4908 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4908 | 0 | 0
13067 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: AGILONU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE CİSİM DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-18 17:52 | 2016-01-18 19:15 | 1.3978 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.9889 | 0 | 0
13068 | 1 | KONYA | KULU | TR: DIPDEDE2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 17:52 | 2016-01-18 18:41 | 0.81083 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81083
13070 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: TOPRAKLIK1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 17:54 | 2016-01-18 18:39 | 0.75028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75028 | 0 | 0
13071 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: YESILOBA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 17:56 | 2016-01-18 18:23 | 0.43583 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.0508 | 0 | 0
13074 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: KIZÖREN TM - GÖZERLİ TM: KIZÖREN TM | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI İŞLEVİNİ KAYBETMİŞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 17:55 | 2016-01-18 18:24 | 0.47444 | 185 | 638 | 0 | 0 | 87.7722 | 302.6956 | 0 | 0
13075 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: BASHUYUK2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-18 18:00 | 2016-01-18 19:28 | 1.4675 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4675 | 0 | 0
13081 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: DIVARLI7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 18:02 | 2016-01-18 20:49 | 2.7822 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22.2578 | 0 | 0
13082 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: KURUCABEL1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-18 18:04 | 2016-01-18 20:38 | 2.5575 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5575
13087 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: URGUP11 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 18:09 | 2016-01-18 21:22 | 3.2156 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.4311 | 0 | 0
13094 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SARACOGLU11 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 13:35 | 2016-01-18 18:28 | 4.8817 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24.4083 | 0 | 0
13095 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: OVACIK GRUP TM: NİĞDE-2-TM Kök: ON HÜCRE KABİN | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 18:25 | 2016-01-18 20:08 | 1.7161 | 0 | 0 | 6 | 303 | 0 | 0 | 10.2967 | 519.9817
13100 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: YENI MEZARLIK TR 1.39 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 18:32 | 2016-01-18 19:18 | 0.77417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77417 | 0 | 0
13103 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: ULUKISLA15 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 09:52 | 2016-01-18 18:46 | 8.8953 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 1556.6736 | 0 | 0
13105 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: TASBASI1 TR | AG - PANO / BOX HASARI - AG ŞEBEKE ÇIKIŞINDA KISA DEVRE OLUŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 18:36 | 2016-01-18 20:26 | 1.83 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 36.6
13106 | 1 | KONYA | MERAM | TR: GAZANFER2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 18:39 | 2016-01-18 19:49 | 1.1589 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1589 | 0 | 0
13111 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: HASANGAZI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 12:23 | 2016-01-18 20:12 | 7.8233 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 1376.9067
13117 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: GOZLU6 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-18 18:54 | 2016-01-18 21:37 | 2.7172 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7172 | 0 | 0
13119 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR DM04 TR02 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 18:57 | 2016-01-18 19:26 | 0.49 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0
13121 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: BOZCATEPE1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 15:59 | 2016-01-18 22:44 | 6.7403 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.7403
13123 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Fider: ULUKIŞLA TM: EREĞLİ TM | OG - SİGORTA ARIZASI - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 18:58 | 2016-01-19 01:23 | 6.4164 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.8328 | 0 | 0
13124 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR: AHIRLI4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 19:02 | 2016-01-18 23:22 | 4.3386 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3386 | 0 | 0
13129 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KIZÖREN TM Kök: YAĞLIBAYAT KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 19:10 | 2016-01-18 19:55 | 0.75639 | 0 | 66 | 29 | 340 | 0 | 49.9217 | 21.9353 | 257.1722
13130 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: ILHAN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 19:12 | 2016-01-18 21:11 | 1.9772 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 199.6994
13136 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR: CIFTLIKMEHMETAGA TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 19:25 | 2016-01-18 20:13 | 0.80056 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 56.8394
13137 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HASANKOY8 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-18 19:30 | 2016-01-18 20:06 | 0.60083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.60083 | 0 | 0
13140 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: ORHANLI1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 19:34 | 2016-01-18 23:39 | 4.0969 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0969 | 0 | 0
13141 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: ARAKÖY TR1 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 19:38 | 2016-01-18 22:11 | 2.5547 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5547
13142 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: HUGLU1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-18 19:36 | 2016-01-18 21:35 | 1.9894 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9894 | 0 | 0
13143 | 1 | KONYA | KULU | TR: TAVLIOREN1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ KÖTÜ TEMAS OLUŞTURMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 19:47 | 2016-01-18 22:12 | 2.4158 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4158
13150 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Fider: ULUKIŞLA TM: EREĞLİ TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 19:48 | 2016-01-19 02:25 | 6.6086 | 0 | 0 | 7 | 17 | 0 | 0 | 46.2603 | 112.3464
13151 | 1 | KONYA | YUNAK | Fider: F3 İshakuşağı TM: YUNAK TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 19:49 | 2016-01-18 22:49 | 2.9989 | 0 | 956 | 391 | 0 | 0 | 2866.9378 | 1172.5656 | 0
13152 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR: EMİRGAZİ TR2 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-18 20:05 | 2016-01-18 20:52 | 0.79778 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79778
13153 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: GULSEHIR9 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 20:06 | 2016-01-18 20:53 | 0.78056 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.9028 | 0 | 0
13156 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | TR: YALIHUYUK6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-18 20:10 | 2016-01-18 22:52 | 2.6878 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 268.7778 | 0 | 0
13160 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | Fider: BAŞYAYLA KÖK - BAŞYAYLA1 TR TM: ERMENEK TM DM: ERMENEK DM Kök: BAŞYAYLA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 20:13 | 2016-01-18 23:30 | 3.2756 | 3 | 809 | 0 | 0 | 9.8267 | 2649.9244 | 0 | 0
13166 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR: KONARI1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 20:18 | 2016-01-18 21:08 | 0.83833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83833 | 0 | 0
13168 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: KAZANCI4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 20:24 | 2016-01-18 21:34 | 1.1808 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1808 | 0 | 0
13169 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR: SARIVELILER3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BUZ YÜKÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 20:24 | 2016-01-18 21:05 | 0.68556 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10.2833 | 0 | 0
13171 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: ALTAY1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 20:28 | 2016-01-18 22:28 | 1.9994 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 31.9911
13172 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISA DM: KOLUKISA Kök: BAŞKUYU2 KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 20:35 | 2016-01-18 22:35 | 1.9981 | 1 | 350 | 4 | 714 | 1.9981 | 699.3194 | 7.9922 | 1426.6117
13174 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | Fider: ÜZÜMLÜ KÖK - ÜZÜMLÜ2 TR TM: ERMENEK TM DM: ERMENEK DM Kök: ÜZÜMLÜ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BUZ YÜKÜ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 20:37 | 2016-01-19 00:36 | 3.9808 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 47.77
13176 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 11302 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-18 20:44 | 2016-01-18 21:18 | 0.56917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56917 | 0 | 0
13179 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: KILIÇASLAN01 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 20:43 | 2016-01-18 22:27 | 1.735 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.735 | 0 | 0
13180 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: KULA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 20:35 | 2016-01-18 22:02 | 1.4528 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13.075
13181 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: GUNEY1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 20:52 | 2016-01-18 22:51 | 1.9872 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 311.9939
13183 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: SELKI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BUZ YÜKÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 20:50 | 2016-01-18 21:31 | 0.67694 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8.1233 | 0 | 0
13186 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR: ADILLER1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BUZ YÜKÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 20:54 | 2016-01-18 22:48 | 1.9019 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 38.0389
13190 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA14 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 21:02 | 2016-01-18 21:55 | 0.89083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89083 | 0 | 0
13191 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Fider: NEVŞEHİR-1 TM: NEVŞEHİR-2-TM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 21:09 | 2016-01-18 21:41 | 0.52694 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 8.9581 | 0
13192 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TASKALE1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 21:16 | 2016-01-18 21:48 | 0.54611 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.54611
13196 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR64 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 21:17 | 2016-01-18 22:33 | 1.2711 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2711 | 0 | 0
13197 | 1 | NİĞDE | BOR | Fider: KEMERHİSAR TM: BOR TM Kök: ŞEKER KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - SIKI BAĞDAN TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 10:11 | 2016-01-18 13:10 | 2.9886 | 7 | 51 | 0 | 0 | 20.9203 | 152.4192 | 0 | 0
13199 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: KARAALI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BUZ YÜKÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 21:25 | 2016-01-19 00:46 | 3.3417 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.05 | 0 | 0
13200 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Fider: HÜYÜK TM: BEYŞEHİR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BUZ YÜKÜ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 21:30 | 2016-01-19 03:18 | 5.7939 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 69.5267 | 0 | 0
13202 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: CIHANBEYLI13 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-18 21:31 | 2016-01-18 23:25 | 1.8856 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 111.2478 | 0 | 0
13207 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: CAVUS1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BUZ YÜKÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 21:33 | 2016-01-18 22:23 | 0.83667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.02 | 0 | 0
13211 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TM: BEYŞEHİR TM Kök: GÖRÜNMEZ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BUZ YÜKÜ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 21:39 | 2016-01-18 22:05 | 0.43972 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 7.915 | 0 | 0
13213 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | Fider: ÇİFTLİK-AZATLI TM: MİSLİOVA TM Kök: AZATLI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 21:40 | 2016-01-18 22:21 | 0.67139 | 0 | 0 | 1 | 454 | 0 | 0 | 0.67139 | 304.8106
13218 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TM: ERMENEK TM DM: ERMENEK DM Kök: GÖKTEPE KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BUZ YÜKÜ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 21:44 | 2016-01-19 | 2.275 | 2 | 639 | 0 | 0 | 4.55 | 1453.725 | 0 | 0
13227 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Fider: HÜYÜK TM: BEYŞEHİR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BUZ YÜKÜ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 21:57 | 2016-01-19 03:21 | 5.4119 | 0 | 19 | 0 | 125 | 0 | 102.8269 | 0 | 676.4931
13228 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR: HALKAPINAR2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 22:05 | 2016-01-18 22:44 | 0.64472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64472 | 0 | 0
13229 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: SELGAH TR3-35 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 22:07 | 2016-01-18 22:26 | 0.31278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.31278 | 0 | 0
13232 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: SEVINDIK3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-18 22:17 | 2016-01-19 00:16 | 1.9892 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9892 | 0 | 0
13235 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: KIRELI3 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 22:19 | 2016-01-18 23:19 | 0.99361 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.9617 | 0 | 0
13236 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 10107 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-18 22:21 | 2016-01-18 22:53 | 0.52222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.52222 | 0 | 0
13237 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: GEZKUYU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 22:21 | 2016-01-18 23:07 | 0.75833 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 14.4083
13241 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: SADIKHACI4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BUZ YÜKÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 22:36 | 2016-01-19 10:24 | 11.8092 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 118.0917 | 0 | 0
13242 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: TOPRAKKALE3 TR | AG - GERİLİM YÜKSEK - TRAFO KADEME AYARI DÜŞÜK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 22:40 | 2016-01-18 23:12 | 0.53056 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7.4278 | 0 | 0
13245 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: BEYSEHIR53 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-18 22:51 | 2016-01-18 23:55 | 1.0653 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0653 | 0 | 0
13247 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: KAYIRLI5 TR | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 22:57 | 2016-01-19 00:06 | 1.1575 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12.7325
13250 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SAGLIK2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 23:03 | 2016-01-18 23:57 | 0.9075 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 18.15 | 0 | 0
13251 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: ATASAN2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 23:04 | 2016-01-18 23:35 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 23.4
13253 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ1-15 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 23:15 | 2016-01-19 00:09 | 0.89194 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89194
13255 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: ALTINEKİN TM: CİHANBEYLİ TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - SIKI BAĞDAN TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 23:39 | 2016-01-19 02:58 | 3.3239 | 0 | 0 | 92 | 340 | 0 | 0 | 305.7978 | 1130.1222
13256 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR: SARIVELINER1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BUZ YÜKÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-19 00:34 | 2016-01-19 02:03 | 1.4925 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 31.3425 | 0 | 0
13260 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: KIGIS22 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 23:45 | 2016-01-19 00:32 | 0.77833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77833 | 0 | 0
13261 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: HUYUK11 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BUZ YÜKÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 23:45 | 2016-01-19 11:41 | 11.9342 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 119.3417 | 0 | 0
13264 | 1 | KONYA | KULU | TR: TAVSANCALI7 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 23:48 | 2016-01-19 01:03 | 1.2422 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2422 | 0 | 0
13265 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: YILMAZ CAMI TR 3.20 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 23:52 | 2016-01-19 00:30 | 0.64917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64917 | 0 | 0
13272 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Fider: SARAYÖNÜ TM: LADİK TM Kök: SARAYÖNÜ KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-19 09:31 | 2016-01-19 13:31 | 4 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 820 | 0 | 0
13273 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SILLE SUBASI6 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-19 12:31 | 2016-01-19 15:40 | 3.15 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 198.45 | 0 | 0
13274 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR: GOKTEPE3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-19 00:01 | 2016-01-19 01:20 | 1.3069 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 30.0597 | 0 | 0
13275 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Fider: DM14 - DUMLUPINAR1 TR TM: KONYA 2 TM DM: DM 14 GW/3 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-19 02:46 | 2016-01-19 03:46 | 1 | 0 | 1223 | 0 | 0 | 0 | 1223 | 0 | 0
13276 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ERENKÖY8 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-19 09:01 | 2016-01-19 14:01 | 5 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 670 | 0 | 0
13284 | 1 | KONYA | AKÖREN | Fider: F-1 AKÖREN TM: ALİBEYHÜYÜĞÜ TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-19 09:01 | 2016-01-19 14:01 | 5 | 0 | 369 | 0 | 0 | 0 | 1845 | 0 | 0
13285 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: SEYDİSEHİR TM - F2 SEYDİŞEHİR 1 ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM DM: SEYDİŞEHİR DM2 Kök: GÖKÇEHÜYÜK MODÜLER KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-19 08:31 | 2016-01-19 13:31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 1165
13287 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | TR: BASYAYLA1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-19 00:06 | 2016-01-19 01:05 | 0.97028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.97028 | 0 | 0
13288 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BOSNAHERSEK49 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-19 09:01 | 2016-01-19 14:01 | 5 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0
13289 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR: SARIVELINER4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BUZ YÜKÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-19 00:17 | 2016-01-19 01:58 | 1.6864 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 21.9231 | 0 | 0
13290 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: KILIÇASLAN07 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-19 00:15 | 2016-01-19 01:23 | 1.1342 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 158.7833 | 0 | 0
13293 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: KOSK2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BUZ YÜKÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-19 00:30 | 2016-01-19 03:12 | 2.7017 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18.9117 | 0 | 0
13294 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: GOCU KOYU1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-19 00:44 | 2016-01-19 01:52 | 1.1344 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1344 | 0 | 0
13298 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: SULAMA TM: CİHANBEYLİ TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-19 00:55 | 2016-01-19 01:20 | 0.41361 | 0 | 0 | 691 | 0 | 0 | 0 | 285.8053 | 0
13300 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: SIRÇALI TM: ÇUMRA TM Kök: ÇUMRA TR 58 KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-19 16:01 | 2016-01-19 17:31 | 1.5 | 1 | 507 | 0 | 0 | 1.5 | 760.5 | 0 | 0
13301 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: YARMA TM: ÇUMRA TM Kök: KÜÇÜKKÖY KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-19 09:01 | 2016-01-19 14:01 | 5 | 0 | 1159 | 552 | 276 | 0 | 5795 | 2760 | 1380
13302 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR: DEMIRCI7 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-19 01:38 | 2016-01-19 03:00 | 1.3817 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 82.9 | 0 | 0
13303 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | Fider: BEYŞEHİR-1 TM: BEYŞEHİR TM DM: BEYSEHİR ESKİ DM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BUZ YÜKÜ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-19 01:40 | 2016-01-19 03:27 | 1.7783 | 0 | 19 | 0 | 125 | 0 | 33.7883 | 0 | 222.2917
13304 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR: SARIVELINER 2TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-18 23:42 | 2016-01-19 01:47 | 2.0947 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0947 | 0 | 0
13305 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | Fider: ÇİFTLİK-AZATLI TM: MİSLİOVA TM TR: AGCASAR3 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-19 01:48 | 2016-01-19 02:25 | 0.6225 | 204 | 4798 | 282 | 4156 | 126.99 | 2986.755 | 175.545 | 2587.11
13309 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | TR: BASYAYLA1 TR | AG- TEL KOPMASI - BUZ YÜKÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-19 02:04 | 2016-01-19 04:24 | 2.3381 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 56.1133 | 0 | 0
13310 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: BURUNSUZ2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-19 02:08 | 2016-01-19 03:10 | 1.0353 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0353 | 0 | 0
13311 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: MUTLU2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BUZ YÜKÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-19 02:07 | 2016-01-19 04:07 | 1.9961 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 19.9611 | 0 | 0
13314 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: HASANOBA TM: ÇUMRA TM Kök: BEYLERCE KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - SIKI BAĞDAN TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-19 02:31 | 2016-01-19 03:31 | 1.0039 | 20 | 1489 | 5 | 4 | 20.0778 | 1494.7906 | 5.0194 | 4.0156
13315 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Fider: TEPEBAŞI KÖK - BAŞYAYLA KÖK TM: ERMENEK TM DM: ERMENEK DM Kök: TEPEBAŞI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BUZ YÜKÜ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-19 02:29 | 2016-01-19 04:20 | 1.8492 | 3 | 816 | 6 | 1915 | 5.5475 | 1508.92 | 11.095 | 3541.1542
13316 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: KÜÇÜKKÖY TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-19 02:40 | 2016-01-19 03:04 | 0.40972 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 7.7847
13318 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Fider: BOZCAMAHMUT2 KÖK-B.ERDOĞDU1 TR TM: KIZÖREN TM Kök: BOZCAMAHMUT KÖK2 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - FIRTINA NEDENİYLE OG TEL KOPUĞU | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-19 03:06 | 2016-01-19 11:29 | 8.3906 | 0 | 0 | 100 | 500 | 0 | 0 | 839.0556 | 4195.2778
13322 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ALANYURT1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-19 03:40 | 2016-01-19 10:03 | 6.3692 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 38.215 | 0 | 0
13323 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: KALABA7 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-19 03:56 | 2016-01-19 04:41 | 0.75222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75222 | 0 | 0
13324 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Fider: KAMAN 1 TM: HİRFANLI HES TM DM: KAMAN DM Kök: KALE KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-19 03:58 | 2016-01-19 04:41 | 0.71472 | 0 | 0 | 2 | 200 | 0 | 0 | 1.4294 | 142.9444
13325 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: SELKI4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BUZ YÜKÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-19 03:54 | 2016-01-19 12:32 | 8.6333 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 215.8333 | 0 | 0
13329 | 1 | KONYA | HADİM | Fider: HADİM-2 TM: GÖKSU HES TM DM: HADİM DM Kök: KORUALAN KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BUZ YÜKÜ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-19 05:10 | 2016-01-19 11:32 | 6.3686 | 0 | 2395 | 0 | 703 | 0 | 15252.8236 | 0 | 4477.1336
13331 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: SEYDİSEHİR TM - F2 SEYDİŞEHİR 1 ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-19 05:46 | 2016-01-19 06:46 | 0.985 | 0 | 20 | 8 | 652 | 0 | 19.7 | 7.88 | 642.22
13334 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: AKÇAYAZI TM: KARAPINAR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-19 06:05 | 2016-01-19 06:23 | 0.31278 | 0 | 0 | 174 | 491 | 0 | 0 | 54.4233 | 153.5739
13336 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ORTAKOY3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-19 06:15 | 2016-01-19 06:55 | 0.66889 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 57.5244 | 0 | 0
13337 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: ORTAOBA TM: KARAMAN TM Kök: KARALGAZI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-19 06:22 | 2016-01-19 12:31 | 6.1447 | 0 | 0 | 79 | 262 | 0 | 0 | 485.4331 | 1609.9172
13339 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: KOSK6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BUZ YÜKÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-19 06:28 | 2016-01-19 14:20 | 7.8569 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 117.8542 | 0 | 0
13341 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: ASAGI CIGIL1 TR 250 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-19 06:31 | 2016-01-19 08:14 | 1.7233 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7233 | 0 | 0
13342 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: EMİRGAZİ-2 TM: KARAPINAR TM DM: EMİRGAZİ DM Kök: İÇİLER KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-19 06:32 | 2016-01-19 09:07 | 2.5761 | 0 | 0 | 6 | 302 | 0 | 0 | 15.4567 | 777.9856
13343 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: USTUNLER1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BUZ YÜKÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-19 06:36 | 2016-01-19 10:28 | 3.8703 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19.3514 | 0 | 0
13344 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Fider: ÜZÜMLÜ KÖK - KATRANLI1 TR TM: GEZENDE HES TM DM: ERMENEK DM Kök: ÜZÜMLÜ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BUZ YÜKÜ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-19 06:40 | 2016-01-19 12:16 | 5.6044 | 0 | 0 | 4 | 911 | 0 | 0 | 22.4178 | 5105.6489
13345 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: KARAALI4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BUZ YÜKÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-19 06:42 | 2016-01-19 11:58 | 5.2711 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 105.4222 | 0 | 0
13350 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA17 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-19 07:03 | 2016-01-19 07:48 | 0.74833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74833 | 0 | 0
13352 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | TR: BASYAYLA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BUZ YÜKÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-19 07:07 | 2016-01-19 17:00 | 9.8792 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 642.1458 | 0 | 0
13353 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: YEŞİLGÖLCÜK TR8 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-19 07:10 | 2016-01-19 15:52 | 8.7058 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.7058 | 0 | 0
13356 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: KILBASAN TM: KARAMAN TM Kök: DINEK KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - SIKI BAĞDAN TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-19 07:00 | 2016-01-19 11:08 | 4.1247 | 0 | 0 | 22 | 245 | 0 | 0 | 90.7439 | 1010.5569
13357 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 21503 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-19 06:58 | 2016-01-19 08:49 | 1.8367 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8367 | 0 | 0
13358 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: AKSALUR8 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE TMŞ AÇMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-19 07:18 | 2016-01-19 08:51 | 1.5547 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 82.4003 | 0 | 0
13360 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: AVDANCIK1 TR | AG- TEL KOPMASI - BUZ YÜKÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-19 07:23 | 2016-01-19 18:39 | 11.2636 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 56.3181 | 0 | 0
13361 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: SULTANHANI-1 TM: TÜMOSAN TM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-19 07:24 | 2016-01-19 10:35 | 3.1819 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 283.1931 | 0 | 0
13362 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR: DEMIRCI7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ALPEK KISA DEVRE OLMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-19 07:26 | 2016-01-19 11:01 | 3.5953 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 107.8583 | 0 | 0
13363 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: ALACATI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-19 07:23 | 2016-01-19 10:10 | 2.7972 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 212.5889
13364 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: ARDICKAYA2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BUZ YÜKÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-19 07:27 | 2016-01-19 19:18 | 11.8458 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 284.3
13366 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: UZUMLU5 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-19 07:32 | 2016-01-19 11:12 | 3.6694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6694 | 0 | 0
13367 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR: CIVLER1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BUZ YÜKÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-19 07:33 | 2016-01-19 15:42 | 8.1397 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 781.4133
13368 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR DM03 TR01 | AG - DİREK YIKILMASI - SEL SONUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-19 07:34 | 2016-01-19 10:44 | 3.1656 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.4967 | 0 | 0
13369 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: TEPEKOY | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-19 07:32 | 2016-01-19 11:11 | 3.6586 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6586
13372 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: EREĞLİ-2 TM: KARAPINAR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-19 07:47 | 2016-01-19 08:14 | 0.46056 | 0 | 0 | 22 | 90 | 0 | 0 | 10.1322 | 41.45
13373 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | Fider: F11 BOZKIR 2 ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM DM: BALIKLAVA DM Kök: YALIHÜYÜK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BUZ YÜKÜ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-19 07:40 | 2016-01-19 09:05 | 1.4294 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 30.0183 | 0 | 0
13376 | 1 | KONYA | AHIRLI | Fider: SEYDİSEHİR TM - F4 ORTAKARAÖREN ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM DM: BALIKLAVA DM Kök: BALIKLAVA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BUZ YÜKÜ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-19 06:44 | 2016-01-19 10:06 | 3.3803 | 0 | 0 | 3 | 183 | 0 | 0 | 10.1408 | 618.5908
13378 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | Fider: GÖKTEPE KÖK - IŞIKLI1 TR TM: GEZENDE HES TM DM: ERMENEK DM Kök: GÖKTEPE KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BUZ YÜKÜ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-19 07:52 | 2016-01-19 14:55 | 7.0506 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 1029.3811
13380 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: URUNLU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-19 07:58 | 2016-01-19 09:26 | 1.4642 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 19.0342
13381 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: ÇUKUR TR1 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-19 07:58 | 2016-01-19 13:38 | 5.6714 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 113.4278
13383 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: IMRENLER3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BUZ YÜKÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-19 08:04 | 2016-01-19 13:45 | 5.6775 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 113.55 | 0 | 0
13385 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: KERVAN1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-19 08:04 | 2016-01-19 14:23 | 6.3139 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.3139
13387 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-24 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-19 08:05 | 2016-01-19 08:50 | 0.74306 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 115.9167 | 0 | 0
13388 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: KARABAG9 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-19 08:07 | 2016-01-19 10:19 | 2.2014 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.0069 | 0 | 0
13390 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TR: DEREBUCAK4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-19 08:08 | 2016-01-19 10:11 | 2.0594 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0594 | 0 | 0
13394 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM: GEZENDE HES TM DM: ERMENEK DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TEİAŞ - TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-19 07:59 | 2016-01-19 08:40 | 0.68028 | 14 | 9266 | 60 | 12570 | 9.5239 | 6303.4539 | 40.8167 | 8551.0917
13395 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: GOLCUK11 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-19 08:13 | 2016-01-19 12:50 | 4.6161 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 124.635 | 0 | 0
13397 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: MENGENE YENI KULE TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-19 08:14 | 2016-01-19 11:51 | 3.6117 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6117 | 0 | 0
13400 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: ASAGI CIGIL3 TR 160 | AG - DİREK YIKILMASI - RÜZGAR NEDENİYLE DİREK YIKILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-19 08:19 | 2016-01-19 11:53 | 3.5614 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 149.5783 | 0 | 0
13401 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | Fider: BEYŞEHİR-1 TM: BEYŞEHİR TM DM: BEYSEHİR ESKİ DM | OG - SİGORTA ARIZASI - BUZ YÜKÜ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-19 08:20 | 2016-01-19 11:26 | 3.1106 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 3.1106 | 21.7739 | 0
13402 | 1 | KONYA | KULU | TR: KARAPINAR1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-19 08:21 | 2016-01-19 08:55 | 0.565 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.565 | 0 | 0
13403 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SILLE SUBASI6 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-19 08:31 | 2016-01-19 13:31 | 5 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 415 | 0 | 0
13405 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ1-21 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-19 08:24 | 2016-01-19 08:52 | 0.46472 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.46472
13406 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HOCACIHAN100.YIL04 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-19 13:01 | 2016-01-19 17:01 | 4 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 448 | 0 | 0
13409 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: DARBOGAZ2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-19 08:26 | 2016-01-19 13:11 | 4.765 | 0 | 0 | 0 | 446 | 0 | 0 | 0 | 2125.19
13410 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ABDULAZIZ2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-19 07:31 | 2016-01-19 08:31 | 1 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
13411 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: SAMLAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BUZ YÜKÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-19 08:28 | 2016-01-19 12:40 | 4.1989 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 37.79 | 0 | 0
13412 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ANADOLU SANAYI4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-19 08:26 | 2016-01-19 08:59 | 0.53972 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6.4767 | 0 | 0
13413 | 1 | KONYA | KULU | TR: GUZEL YAYLA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-19 08:31 | 2016-01-19 10:13 | 1.6989 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.5911
13414 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: EREĞLİ-2 TM: KARAPINAR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-19 08:30 | 2016-01-19 09:51 | 1.3594 | 0 | 0 | 22 | 90 | 0 | 0 | 29.9078 | 122.35
13415 | 1 | KONYA | MERAM | TR: SSK HASTANESI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-19 09:01 | 2016-01-19 14:01 | 5 | 0 | 311 | 0 | 0 | 0 | 1555 | 0 | 0
13416 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: SORKUN1TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-19 08:33 | 2016-01-19 10:10 | 1.6175 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 241.0075 | 0 | 0
13418 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Fider: GÜLŞEHİR TM: NEVŞEHİR-2-TM | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-19 08:31 | 2016-01-19 09:16 | 0.74139 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.9656 | 0
13420 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR: GOKTEPE1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BUZ YÜKÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-19 08:21 | 2016-01-19 13:34 | 5.2211 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 417.6889 | 0 | 0
13421 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR: GOKTEPE2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BUZ YÜKÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-19 08:18 | 2016-01-19 13:31 | 5.2056 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 150.9611 | 0 | 0
13422 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: MAHMATLAR8 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-19 08:38 | 2016-01-19 13:25 | 4.7714 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.5428
13423 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: AGAC ISLERI2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-19 08:37 | 2016-01-19 10:48 | 2.1792 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1792 | 0 | 0
13424 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | Fider: ÇAMARDI TM: NİĞDE-2-TM Kök: KÖYLER GRUBU KABİN | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-19 08:40 | 2016-01-19 10:52 | 2.1864 | 1 | 916 | 19 | 1827 | 2.1864 | 2002.7322 | 41.5414 | 3994.5325
13425 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: ATASAN2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-19 08:40 | 2016-01-19 09:57 | 1.2781 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.8342
13426 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YENIKENT4 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-19 08:42 | 2016-01-19 11:33 | 2.8475 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.2375 | 0 | 0
13427 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: HARMANPINAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BUZ YÜKÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-19 08:43 | 2016-01-19 13:47 | 5.0742 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 943.795 | 0 | 0
13431 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: ULKU ILKOKULYANI2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-19 08:45 | 2016-01-19 09:43 | 0.96583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96583 | 0 | 0
13435 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: TIL1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-19 08:52 | 2016-01-19 11:02 | 2.1742 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.3483
13437 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: HAVUZLU1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-19 08:54 | 2016-01-19 13:03 | 4.1486 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1486
13440 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Fider: HÜYÜK TM: BEYŞEHİR TM | OG - SİGORTA ARIZASI - BUZ YÜKÜ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-19 08:55 | 2016-01-19 14:44 | 5.8128 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 87.1917 | 0 | 0
13445 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: BOZCA1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-19 08:57 | 2016-01-19 10:36 | 1.6428 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6428
13446 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: KALABA9 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-19 08:59 | 2016-01-19 12:39 | 3.6667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6667 | 0 | 0
13451 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: BEKDEMIR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BUZ YÜKÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-19 09:03 | 2016-01-19 18:51 | 9.8008 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 49.0042 | 0 | 0
13459 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | Fider: ERMENEK-2 TM: GEZENDE HES TM DM: SARIVELİLER DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BUZ YÜKÜ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-19 05:20 | 2016-01-19 09:37 | 4.2814 | 2 | 864 | 0 | 0 | 8.5628 | 3699.12 | 0 | 0
13462 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: HURDACILAR20 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BUZ YÜKÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-19 09:11 | 2016-01-19 09:39 | 0.47556 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7.1333 | 0 | 0
13464 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: DEMIRKAZIK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-19 09:14 | 2016-01-19 11:55 | 2.6856 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 45.6544
13466 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: SUDURAGI11 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-19 09:13 | 2016-01-19 10:59 | 1.7586 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7586 | 0 | 0
13467 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: UCKAPILI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-19 09:12 | 2016-01-19 20:39 | 11.4483 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 286.2083
13468 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ1-40 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-19 09:16 | 2016-01-19 11:14 | 1.9658 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9658
13469 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1434 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-19 09:14 | 2016-01-19 10:17 | 1.0642 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.385 | 0 | 0
13470 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: GOKLER1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ KÖTÜ TEMAS OLUŞTURMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-19 09:17 | 2016-01-19 10:37 | 1.3361 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3361
13471 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: KIZILKAYA TM: KARAMAN TM Kök: BUCAKKIŞLA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-19 09:18 | 2016-01-19 11:57 | 2.6469 | 0 | 0 | 9 | 394 | 0 | 0 | 23.8225 | 1042.8961
13475 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR9 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-19 09:23 | 2016-01-19 10:54 | 1.5258 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5258 | 0 | 0
13479 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ1-2 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-19 09:23 | 2016-01-19 10:44 | 1.355 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.355
13480 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-24 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-19 09:21 | 2016-01-19 10:44 | 1.3906 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.9056 | 0 | 0
13481 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: YAYLABELEN1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-19 09:27 | 2016-01-19 11:35 | 2.1419 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1419 | 0 | 0
13483 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YEŞİLTÖMEK1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA NEDENİYLE AG TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-19 09:20 | 2016-01-19 11:11 | 1.8517 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 74.0667
13484 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR: ADILLER1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-19 06:11 | 2016-01-19 10:43 | 4.5286 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 108.6867
13488 | 1 | KONYA | AKÖREN | TR: AVDAN3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-19 09:30 | 2016-01-19 12:34 | 3.0717 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30.7167 | 0 | 0
13490 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: ESEKOLDUREN1 TR | AG - GERİLİM YÜKSEK - AG - NÖTR TELİ KOPUK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-19 09:32 | 2016-01-19 10:50 | 1.3072 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.2289
13491 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: BELEDIYE EVLERI ALTI TR3-20A | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-19 09:34 | 2016-01-19 11:37 | 2.0561 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0561 | 0 | 0
13496 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Fider: TEPEBAŞI KÖK - TEPEBAŞI3 TR TM: GEZENDE HES TM DM: ERMENEK DM Kök: TEPEBAŞI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BUZ YÜKÜ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-19 09:36 | 2016-01-19 11:46 | 2.1708 | 0 | 0 | 2 | 62 | 0 | 0 | 4.3417 | 134.5917
13497 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR: SARIVELINER1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BUZ YÜKÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-19 09:35 | 2016-01-19 11:41 | 2.1083 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 25.3
13500 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Fider: UĞURLU KÖK - BOYALIK KÖK TM: GEZENDE HES TM DM: ERMENEK DM Kök: UĞURLU KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BUZ YÜKÜ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-19 09:14 | 2016-01-19 10:12 | 0.97417 | 0 | 0 | 14 | 1392 | 0 | 0 | 13.6383 | 1356.04
13502 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: HASTANE TR 1.11 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-19 09:40 | 2016-01-19 10:46 | 1.0981 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0981 | 0 | 0
13503 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SANAYI5 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-19 09:36 | 2016-01-19 11:22 | 1.7589 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7589 | 0 | 0
13505 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: MEZBAHA TM: KONYA-4 TM DM: DM34 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-19 09:40 | 2016-01-19 12:15 | 2.5719 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2.5719 | 15.4317 | 0 | 0
13506 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: YUKARI PINARBASI4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-19 09:40 | 2016-01-19 12:11 | 2.5178 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5178
13513 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: BEYAGIL1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-19 09:48 | 2016-01-19 15:00 | 5.2075 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.2075
13518 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ABDULAZIZ2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-19 09:51 | 2016-01-19 10:36 | 0.745 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 111.75 | 0 | 0
13520 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: HACIBEKIRLI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-19 09:55 | 2016-01-19 14:51 | 4.9283 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 113.3517
13534 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-19 10:03 | 2016-01-19 10:23 | 0.33667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.6933 | 0 | 0
13535 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: CEMIL1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-19 10:03 | 2016-01-19 11:25 | 1.3597 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3597
13536 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR DM04 TR02 | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-19 10:04 | 2016-01-19 10:55 | 0.84611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84611 | 0 | 0
13537 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: EREĞLİ-1 TM: KARAPINAR TM Kök: OYMALI(ŞABANLI)MODÜLER | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-19 10:05 | 2016-01-19 14:46 | 4.6903 | 0 | 0 | 32 | 69 | 0 | 0 | 150.0889 | 323.6292
13541 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | TR: BASYAYLA2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BUZ YÜKÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-19 07:44 | 2016-01-19 15:47 | 8.0486 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 1287.7778 | 0 | 0
13543 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: URGUP11 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞ KABLOSU HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-18 17:30 | 2016-01-18 19:29 | 1.9856 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 144.9456 | 0 | 0
13544 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: BOYALIK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BUZ YÜKÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-19 10:15 | 2016-01-19 20:49 | 10.5628 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 169.0044
13547 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: KARACAOREN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-19 10:18 | 2016-01-19 12:56 | 2.6333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 23.7 | 0 | 0
13549 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR: CEVREKAVAK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BUZ YÜKÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-19 10:24 | 2016-01-19 16:22 | 5.9733 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 53.76
13554 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR: CUKURBAG1 TR SARIVELINER | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BUZ YÜKÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-19 10:27 | 2016-01-19 14:42 | 4.2436 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 38.1925
13555 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: OVACIK GRUP TM: NİĞDE-2-TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-19 10:26 | 2016-01-19 11:46 | 1.3264 | 13 | 3623 | 0 | 816 | 17.2431 | 4805.5069 | 0 | 1082.3333
13556 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: GOBEKLIDAG TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-19 10:27 | 2016-01-19 11:39 | 1.2069 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.6208
13558 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SATIR1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-19 10:28 | 2016-01-19 11:58 | 1.4989 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4989 | 0 | 0
13562 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: CIFTEHAN6 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-19 10:29 | 2016-01-19 12:57 | 2.4714 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4714
13564 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Fider: BOZCAMAHMUT1 KÖK-MUTLU KÖK TM: KIZÖREN TM Kök: BOZCAMAHMUT KÖK1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-19 08:54 | 2016-01-19 12:11 | 3.2767 | 0 | 0 | 50 | 1500 | 0 | 0 | 163.8333 | 4915
13565 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: DOGANBEY9 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BUZ YÜKÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-19 10:32 | 2016-01-19 13:30 | 2.9711 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 77.2489 | 0 | 0
13568 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAASLAN AYBAHCE39 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-19 09:01 | 2016-01-19 11:01 | 2 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0
13569 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: FESLEĞEN TR-2 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-19 10:36 | 2016-01-19 12:12 | 1.6136 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6136 | 0 | 0
13571 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: GUNEYYURT6 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-19 10:36 | 2016-01-19 14:07 | 3.5125 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5125 | 0 | 0
13572 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: YERBAG1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BUZ YÜKÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-19 10:39 | 2016-01-19 12:39 | 1.9983 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 73.9383
13579 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: SORKUN1TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BUZ YÜKÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-19 10:44 | 2016-01-19 11:41 | 0.94972 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 19.9442 | 0 | 0
13584 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: SEYDİSEHİR TM - F8 BEYŞEHİR ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BUZ YÜKÜ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-19 10:53 | 2016-01-19 11:20 | 0.46556 | 0 | 0 | 19 | 18 | 0 | 0 | 8.8456 | 8.38
13588 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: SEYDİSEHİR TM - F7 GEVREKLİ ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BUZ YÜKÜ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-19 10:54 | 2016-01-19 11:22 | 0.47389 | 2 | 2413 | 21 | 486 | 0.94778 | 1143.4939 | 9.9517 | 230.31
13593 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ALTUNTAS3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE CİSİM DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-19 10:59 | 2016-01-19 12:14 | 1.2561 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.2806 | 0 | 0
13594 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: SARILAR6 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-19 11:01 | 2016-01-19 15:45 | 4.73 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.73 | 0 | 0
13596 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ2-22A TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-19 11:02 | 2016-01-19 13:03 | 2.0156 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 80.6222
13601 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: ELMAYURDU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BUZ YÜKÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-19 11:09 | 2016-01-19 20:38 | 9.485 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 142.275
13603 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SEYH ULEMA RECEP AGA1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-19 11:13 | 2016-01-19 12:09 | 0.93333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93333 | 0 | 0
13606 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ISMIL5 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-19 11:14 | 2016-01-19 15:40 | 4.4281 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 137.2697 | 0 | 0
13609 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: CIFTEHAN2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-19 11:17 | 2016-01-19 13:01 | 1.7219 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 175.6383
13612 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: BUYUKHISARLIK3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BUZ YÜKÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-19 11:20 | 2016-01-19 12:43 | 1.3794 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 37.245 | 0 | 0
13615 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: YAZYURDU1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ŞEBEKE KLEMENS BAĞLANTILARI GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-19 11:27 | 2016-01-19 15:41 | 4.2225 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2225 | 0 | 0
13616 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: ALTIPINAR1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-19 11:27 | 2016-01-19 16:44 | 5.2925 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.2925
13617 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: SORKUN6 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BUZ YÜKÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-19 11:13 | 2016-01-19 11:53 | 0.65528 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 39.3167 | 0 | 0
13618 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Fider: UĞURLU KÖK - BOYALIK KÖK TM: GEZENDE HES TM DM: ERMENEK DM Kök: UĞURLU KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BUZ YÜKÜ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-19 11:31 | 2016-01-19 18:35 | 7.0767 | 0 | 0 | 14 | 1392 | 0 | 0 | 99.0733 | 9850.72
13624 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: BULDUK TM: CİHANBEYLİ TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-19 11:36 | 2016-01-19 15:18 | 3.6911 | 0 | 192 | 35 | 157 | 0 | 708.6933 | 129.1889 | 579.5044
13625 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | TR: UZUMLU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-19 11:36 | 2016-01-19 15:56 | 4.3422 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 86.8444
13630 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: CEMIL1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-19 11:37 | 2016-01-19 18:42 | 7.0961 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.0961
13631 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: GOCU3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-19 11:39 | 2016-01-19 15:00 | 3.35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.35 | 0 | 0
13638 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: GENCOSMAN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-19 11:44 | 2016-01-19 13:03 | 1.315 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 19.725 | 0 | 0
13639 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: EYLIKLER1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BUZ YÜKÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-19 11:47 | 2016-01-19 17:40 | 5.8942 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 58.9417 | 0 | 0
13642 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Fider: BOZCAMAHMUT2 KÖK-B.ERDOĞDU1 TR TM: KIZÖREN TM Kök: BOZCAMAHMUT KÖK2 | OG - SİGORTA ARIZASI - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-19 11:53 | 2016-01-19 13:02 | 1.135 | 0 | 0 | 105 | 74 | 0 | 0 | 119.175 | 83.99
13645 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: DOGRUGOZ6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-19 11:55 | 2016-01-19 13:17 | 1.3558 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.4233 | 0 | 0
13651 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: KOMURCU1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-19 12:07 | 2016-01-19 19:05 | 6.9567 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.9567
13655 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: TEPEBASI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BUZ YÜKÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-19 12:12 | 2016-01-19 19:01 | 6.8119 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 74.9314 | 0 | 0
13657 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1212 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-19 12:12 | 2016-01-19 12:42 | 0.51 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0
13663 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: KUCUK GOZLUK1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-19 12:15 | 2016-01-19 13:13 | 0.97583 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.97583
13664 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HAMIDIYE1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-19 12:16 | 2016-01-19 13:35 | 1.3133 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3133 | 0 | 0
13667 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: SADIK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-19 12:15 | 2016-01-19 14:49 | 2.5611 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 30.7333
13670 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: GOBEKLIDAG TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-19 12:21 | 2016-01-19 14:13 | 1.8581 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.0064
13679 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Fider: ULUKIŞLA TM: EREĞLİ TM | OG - SİGORTA ARIZASI - DİREK YIKILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-19 12:32 | 2016-01-19 16:39 | 4.1181 | 0 | 0 | 1 | 113 | 0 | 0 | 4.1181 | 465.3403
13680 | 1 | KONYA | BOZKIR | Fider: SEYDİSEHİR TM - F11 BOZKIR 2 ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM DM: BOZKIR DM Kök: BOZKIR KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BUZ YÜKÜ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-19 12:36 | 2016-01-19 12:54 | 0.28722 | 0 | 591 | 2 | 287 | 0 | 169.7483 | 0.57444 | 82.4328
13681 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: ATASAN2 TR | AG - GERİLİM YÜKSEK - AG - NÖTR TELİ KOPUK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-19 12:38 | 2016-01-19 15:45 | 3.1183 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21.8283
13682 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: SELKI3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BUZ YÜKÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-19 12:38 | 2016-01-19 15:27 | 2.8178 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 42.2667 | 0 | 0
13683 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: BOR TM: EREĞLİ TM Kök: YENİKÖY KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-19 12:41 | 2016-01-19 13:26 | 0.74444 | 0 | 0 | 82 | 325 | 0 | 0 | 61.0444 | 241.9444
13685 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: DOLAPDERE1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-19 12:43 | 2016-01-19 13:18 | 0.57083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.57083 | 0 | 0
13688 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HUSAMETTIN CELEBI2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-19 12:42 | 2016-01-19 16:27 | 3.7561 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.0244 | 0 | 0
13689 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: SELGAH TR3-35 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-19 12:51 | 2016-01-19 13:53 | 1.0244 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0244 | 0 | 0
13693 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR: ORTAKOY1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BUZ YÜKÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-19 12:56 | 2016-01-19 18:20 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 64.8
13697 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: HUGLU10 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ŞEBEKE KLEMENS BAĞLANTILARI GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-19 12:59 | 2016-01-19 14:38 | 1.6594 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6594 | 0 | 0
13698 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: KANDIL7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-19 13:04 | 2016-01-19 15:32 | 2.475 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.375 | 0 | 0
13702 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SILLE PARSANA63 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-19 13:05 | 2016-01-19 15:21 | 2.27 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 22.7 | 0 | 0
13703 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: KIZILKAYA TM: KARAMAN TM Kök: PINARBASI KOK | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-19 13:10 | 2016-01-19 16:02 | 2.8619 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8619 | 0
13705 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: AKCABELEN3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BUZ YÜKÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-19 13:12 | 2016-01-19 15:09 | 1.9508 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 70.23 | 0 | 0
13709 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: BAYBAGAN1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BUZ YÜKÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-19 13:16 | 2016-01-19 14:11 | 0.91694 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 92.6114
13710 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ORTACA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-19 13:12 | 2016-01-19 14:24 | 1.2061 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.4428 | 0 | 0
13713 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KEMERHISAR15 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-19 13:19 | 2016-01-19 14:46 | 1.4453 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 78.045 | 0 | 0
13714 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR: SARIVELINER1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-19 13:08 | 2016-01-19 16:29 | 3.3581 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.7161 | 0 | 0
13717 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: YEŞİLGÖLCÜK TR4 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-19 13:23 | 2016-01-19 14:45 | 1.3672 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3672 | 0 | 0
13718 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1080 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-19 13:22 | 2016-01-19 14:23 | 1.0214 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0214 | 0 | 0
13721 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: DERVISOGLU24 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-19 13:24 | 2016-01-19 14:33 | 1.1581 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1581 | 0 | 0
13722 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-4 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-19 13:21 | 2016-01-19 14:15 | 0.91111 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.6444 | 0 | 0
13732 | 1 | KONYA | DERBENT | TR: DEGIS1TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-19 12:37 | 2016-01-19 14:27 | 1.8275 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8275
13734 | 1 | KONYA | KULU | TR: SEREFLI1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-19 13:35 | 2016-01-19 14:22 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78
13749 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ANADOLU SANAYI4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-19 13:51 | 2016-01-19 15:15 | 1.3961 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 19.5456 | 0 | 0
13752 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SARAYHAN3 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-19 14:03 | 2016-01-19 15:33 | 1.505 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.505
13755 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MEHMET AKİF 02 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-19 14:06 | 2016-01-19 18:51 | 4.7411 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.4822 | 0 | 0
13756 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: SANAYI-3 TR3-55 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-19 14:07 | 2016-01-19 15:18 | 1.1989 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1989 | 0 | 0
13757 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: AKŞEMSETTİN 03 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-19 14:07 | 2016-01-19 18:22 | 4.2492 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.4983 | 0 | 0
13759 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ 2-26 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-19 14:08 | 2016-01-19 18:37 | 4.4925 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22.4625 | 0 | 0
13760 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: GOCU KOYU1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-19 14:11 | 2016-01-19 19:26 | 5.2522 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.2522 | 0 | 0
13761 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | TR: SARIYAHSI9 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ KÖTÜ TEMAS OLUŞTURMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-19 14:12 | 2016-01-19 15:03 | 0.84194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84194 | 0 | 0
13767 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: H.MAHMUTUSAGI1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ KÖTÜ TEMAS OLUŞTURMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-19 14:17 | 2016-01-19 15:34 | 1.2858 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2858
13769 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: ASMASIZ2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - AG- ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-19 14:20 | 2016-01-19 17:27 | 3.1167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1167
13772 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: TORUNDEDE1 TR | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-19 14:21 | 2016-01-19 16:12 | 1.8481 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.5442
13774 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HOCACIHAN100.YIL03 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-19 14:19 | 2016-01-19 15:33 | 1.2267 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2267 | 0 | 0
13776 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ1-16 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-19 14:25 | 2016-01-19 18:16 | 3.86 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 177.56 | 0 | 0
13779 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | TR: BOZYAKA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BUZ YÜKÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-19 14:28 | 2016-01-19 18:23 | 3.9308 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 35.3775 | 0 | 0
13787 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | Fider: ÇUKURBAĞ KÖK - YENİMAHALLE1 TR TM: ERMENEK TM DM: ERMENEK DM Kök: ÇUKURBAĞ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BUZ YÜKÜ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-19 14:32 | 2016-01-19 17:23 | 2.8506 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 45.6089 | 0 | 0
13789 | 1 | KONYA | KULU | TR: KULU82 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ŞEBEKE KLEMENS BAĞLANTILARI GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-19 14:34 | 2016-01-19 16:01 | 1.4567 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4567 | 0 | 0
13795 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HOROZLUHAN27 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-19 14:41 | 2016-01-19 15:41 | 1.0067 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.0667 | 0 | 0
13796 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: CIHANBEYLI20 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-19 14:41 | 2016-01-19 15:44 | 1.0383 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0383 | 0 | 0
13799 | 1 | NİĞDE | BOR | Fider: BAHÇELİ (15,8kV) TM: BOR TM Kök: KAYNARCA KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-19 14:40 | 2016-01-19 20:51 | 6.185 | 0 | 0 | 1 | 98 | 0 | 0 | 6.185 | 606.13
13802 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: ÇUKUR TR1 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG OTOMATİK SİGORTA İŞLEV YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-19 14:51 | 2016-01-19 18:41 | 3.8325 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 72.8175
13807 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: YAZIR59 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-19 14:47 | 2016-01-19 16:52 | 2.0775 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0775 | 0 | 0
13813 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1172 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-19 15:02 | 2016-01-19 15:28 | 0.4425 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4425 | 0 | 0
13818 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR: AKYAMAC1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-19 15:12 | 2016-01-19 16:07 | 0.91806 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.1806
13820 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR: ADILLER2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BUZ YÜKÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-19 15:17 | 2016-01-19 16:44 | 1.4375 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 244.375
13822 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: KISECIK7 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-19 15:21 | 2016-01-19 16:26 | 1.0869 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0869
13826 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HASANKOY5 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-19 11:01 | 2016-01-19 15:31 | 4.5 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0
13829 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: SELKI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BUZ YÜKÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-19 15:25 | 2016-01-19 17:44 | 2.3047 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.5236 | 0 | 0
13831 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR: CIVANDERE1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BUZ YÜKÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-19 13:20 | 2016-01-19 15:49 | 2.4894 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 64.7256
13832 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: TASAGIL1 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-19 15:29 | 2016-01-19 16:55 | 1.4169 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4169
13839 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: YENICEOBA7 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-19 15:43 | 2016-01-19 17:22 | 1.6458 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 192.5625 | 0 | 0
13844 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: KOSK4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BUZ YÜKÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-19 15:48 | 2016-01-19 17:31 | 1.7111 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.5556 | 0 | 0
13847 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: KESIKKOPRU | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-19 15:51 | 2016-01-19 16:59 | 1.14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.14 | 0 | 0
13849 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BUHARA03 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE YER ALTI KABLOSUNDAN GELEN ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-19 15:53 | 2016-01-19 18:01 | 2.1414 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 25.6967 | 0 | 0
13850 | 1 | NİĞDE | BOR | Fider: ÇUKURKUYU TM: BOR TM | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-19 15:56 | 2016-01-19 18:02 | 2.1031 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 16.8244 | 4.2061
13852 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: HÖYÜK TM: NİĞDE-2-TM | OG - KESİCİ AÇMASI-DİĞER - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-19 15:55 | 2016-01-19 18:48 | 2.8781 | 1 | 1135 | 6 | 14 | 2.8781 | 3266.5931 | 17.2683 | 40.2928
13858 | 1 | KONYA | KULU | TR: KULU48 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-19 16:00 | 2016-01-19 17:02 | 1.0194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0194 | 0 | 0
13862 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | TR: BASYAYLA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BUZ YÜKÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-19 16:57 | 2016-01-19 20:01 | 3.0658 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 64.3825 | 0 | 0
13864 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR: BEKARLAR3 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-19 16:05 | 2016-01-19 17:27 | 1.3778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3778 | 0 | 0
13868 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: ASAGI CIGIL3 TR 160 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-19 16:16 | 2016-01-19 18:02 | 1.7714 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 58.4558 | 0 | 0
13872 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: MADENLIKOYU1 TR D KOLU TR: MADENLIKOYU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BUZ YÜKÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-19 16:18 | 2016-01-19 18:01 | 1.7158 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 27.4533
13874 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: ORTAOBA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-19 16:16 | 2016-01-19 17:42 | 1.4247 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 21.3708
13876 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ1-15 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-19 16:16 | 2016-01-19 18:00 | 1.7319 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7319 | 0 | 0
13883 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: DUMLUPINAR 02 (CUMHURİYET 02) | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-19 16:32 | 2016-01-19 18:16 | 1.7322 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.1967 | 0 | 0
13885 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | TM: ERMENEK TM DM: ERMENEK DM Kök: BAŞYAYLA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-DİĞER - BUZ YÜKÜ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-19 08:58 | 2016-01-19 18:14 | 9.2669 | 0 | 0 | 4 | 1560 | 0 | 0 | 37.0678 | 14456.4333
13898 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR5 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - TRAFO KADEME AYARI DÜŞÜK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-19 16:53 | 2016-01-19 18:46 | 1.8775 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 61.9575 | 0 | 0
13899 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BAHCELI4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-19 16:56 | 2016-01-19 20:20 | 3.3983 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 288.8583 | 0 | 0
13910 | 1 | KONYA | MERAM | TR: GAZANFER2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-19 17:10 | 2016-01-19 19:09 | 1.9908 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9908 | 0 | 0
13912 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Fider: BEYŞEHİR-1 TM: BEYŞEHİR TM | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-19 17:05 | 2016-01-19 18:35 | 1.4981 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 29.9611 | 0 | 0
13916 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: AHSAP DOGRAMACILAR3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-19 17:13 | 2016-01-19 17:38 | 0.41944 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.9361 | 0 | 0
13918 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Fider: KAMAN 1 TM: HİRFANLI HES TM DM: KAMAN DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-19 16:47 | 2016-01-19 17:46 | 0.98472 | 29 | 12280 | 24 | 10200 | 28.5569 | 12092.3889 | 23.6333 | 10044.1667
13921 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SILLE PARSANA01 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-19 17:17 | 2016-01-19 21:00 | 3.7242 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22.345 | 0 | 0
13924 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: GOLCUK8 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-19 17:20 | 2016-01-19 18:38 | 1.2986 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2986 | 0 | 0
13929 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: KOCAK TOSUNALI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-19 17:30 | 2016-01-19 19:53 | 2.3864 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 245.7981
13934 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: TURBE8 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-19 17:33 | 2016-01-19 18:54 | 1.345 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.725 | 0 | 0
13936 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: YAYLACIK1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-19 17:35 | 2016-01-19 19:46 | 2.1767 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.53
13937 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: HODOGLU2 TR | AG - GERİLİM YÜKSEK - TRAFO KADEME AYARI DÜŞÜK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-19 17:41 | 2016-01-19 21:51 | 4.1664 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 195.8203
13947 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAASLAN AYBAHCE15 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-19 17:56 | 2016-01-19 18:29 | 0.54944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.54944 | 0 | 0
13948 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: SELKI2 TR | AG- TEL KOPMASI - BUZ YÜKÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-19 17:56 | 2016-01-19 18:11 | 0.2625 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.625 | 0 | 0
13952 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SARACOGLU19 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-19 18:07 | 2016-01-19 20:20 | 2.2186 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2186 | 0 | 0
13954 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: BOYALI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-19 18:09 | 2016-01-19 21:25 | 3.2708 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2708
13957 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: KARKIN2 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-19 18:07 | 2016-01-19 20:24 | 2.2875 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2875 | 0 | 0
13962 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: MERYEMAGILI1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-19 18:22 | 2016-01-19 19:03 | 0.68222 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68222
13964 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KECECILER1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-19 18:25 | 2016-01-19 19:12 | 0.78194 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 25.8042 | 0 | 0
13965 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C 34TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-19 18:25 | 2016-01-19 18:44 | 0.30611 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.5306 | 0 | 0
13966 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: SELKI5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BUZ YÜKÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-19 18:34 | 2016-01-19 19:03 | 0.48694 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.8694 | 0 | 0
13967 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR: KARAKAK1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ KÖTÜ TEMAS OLUŞTURMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-19 18:35 | 2016-01-19 21:55 | 3.3336 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3336
13971 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: HASANOBA TM: ÇUMRA TM | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-19 18:40 | 2016-01-19 18:57 | 0.27722 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.27722 | 0
13972 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | TR: BASYAYLA5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BUZ YÜKÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-19 16:04 | 2016-01-19 18:56 | 2.8675 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 48.7475 | 0 | 0
13977 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR7 TR | AG - DİREK YIKILMASI - RÜZGAR NEDENİYLE DİREK YIKILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-19 19:00 | 2016-01-19 19:56 | 0.94556 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.5644 | 0 | 0
13978 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: DEGIRMENLI3 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-19 18:57 | 2016-01-19 22:05 | 3.135 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.135 | 0 | 0
13979 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: ALİBEYHÜYÜĞÜ2 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-19 19:05 | 2016-01-19 21:19 | 2.2331 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2331 | 0 | 0
13980 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | Fider: TEPEBAŞI KÖK - BAŞYAYLA KÖK TM: GEZENDE HES TM DM: ERMENEK DM Kök: TEPEBAŞI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BUZ YÜKÜ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-19 19:04 | 2016-01-19 20:15 | 1.1761 | 0 | 0 | 4 | 1564 | 0 | 0 | 4.7044 | 1839.4378
13981 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISA DM: KOLUKISA Kök: HACIMEHMETLİ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-19 19:07 | 2016-01-19 19:37 | 0.50167 | 0 | 0 | 175 | 747 | 0 | 0 | 87.7917 | 374.745
13983 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | TR: BASYAYLA3 TR | AG- TEL KOPMASI - BUZ YÜKÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-19 17:36 | 2016-01-19 19:20 | 1.7178 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 36.0733 | 0 | 0
13985 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ1-13 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-19 19:21 | 2016-01-19 21:15 | 1.9122 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9122 | 0 | 0
13990 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | TR: BASYAYLA2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BUZ YÜKÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-19 17:28 | 2016-01-19 20:21 | 2.8861 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20.2028 | 0 | 0
13996 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: OSMANCAVUSCIFTLIGI1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-19 20:07 | 2016-01-19 21:11 | 1.0753 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0753
14003 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | TR: BASYAYLA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BUZ YÜKÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-19 20:37 | 2016-01-19 23:14 | 2.6094 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 54.7983 | 0 | 0
14005 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 3 TM DM: DM 78 KARAÖMERLER | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-19 20:42 | 2016-01-19 23:13 | 2.5128 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 25.1278 | 0
14006 | 1 | KONYA | DERBENT | TR: DERBENT2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-19 20:40 | 2016-01-19 22:25 | 1.7525 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 42.06 | 0 | 0
14011 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Fider: DÖRTYOL TM: BEYŞEHİR TM | OG - SİGORTA ARIZASI - BUZ YÜKÜ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-19 20:53 | 2016-01-19 21:36 | 0.70111 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10.5167 | 0 | 0
14013 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 2 TM DM: DM 08 SELAHADDİN EYYUBİ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-19 20:59 | 2016-01-19 22:50 | 1.8622 | 9 | 785 | 0 | 0 | 16.76 | 1461.8444 | 0 | 0
14014 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: GOCU KOYU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BUZ YÜKÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-19 21:11 | 2016-01-19 22:00 | 0.81722 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.1722 | 0 | 0
14019 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | TR: BASYAYLA5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BUZ YÜKÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-19 21:30 | 2016-01-19 23:25 | 1.9128 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 36.3428 | 0 | 0
14025 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MEHMET AKİF 02 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-19 21:59 | 2016-01-19 22:37 | 0.62889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.62889 | 0 | 0
14026 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BOSNAHERSEK18 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-19 21:58 | 2016-01-19 23:18 | 1.3375 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.025 | 0 | 0
14029 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ARIF BILGE10 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-19 22:16 | 2016-01-19 23:18 | 1.0272 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0272 | 0 | 0
14031 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: KIZMESLEK TR 3.34 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-19 22:16 | 2016-01-19 23:33 | 1.2864 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2864 | 0 | 0
14034 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ORTAKONAK2 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-19 22:41 | 2016-01-20 01:59 | 3.2961 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2961
14037 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: SALUR1 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-19 22:42 | 2016-01-19 23:00 | 0.29917 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 8.975
14041 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: DM10/TR11 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-19 23:49 | 2016-01-20 00:50 | 1.0169 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.0847 | 0 | 0
14044 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | Fider: KIRŞEHİR MERKEZ TM: PETLAS TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-20 11:01 | 2016-01-20 11:29 | 0.46667 | 1 | 84 | 0 | 0 | 0.46667 | 39.2 | 0 | 0
14045 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: SULTANHANI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-20 13:46 | 2016-01-20 15:54 | 2.1333 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 241.0667 | 0 | 0
14048 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: SEYDİSEHİR TM - F2 SEYDİŞEHİR 1 ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM DM: SEYDİŞEHİR DM2 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-20 08:31 | 2016-01-20 13:31 | 5 | 12 | 350 | 1 | 0 | 60 | 1750 | 5 | 0
14050 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: AYDINLIK TR 02 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-20 00:04 | 2016-01-20 00:48 | 0.735 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.735 | 0 | 0
14051 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SILLE AK 14 (MALAS T.OCAKLARI 02) | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-20 09:01 | 2016-01-20 14:01 | 5 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0
14055 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: ALTINEKİN TM: CİHANBEYLİ TM Kök: KIRKIŞLA KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-20 09:01 | 2016-01-20 12:41 | 3.6667 | 0 | 0 | 92 | 340 | 0 | 0 | 337.3333 | 1246.6667
14056 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Fider: KAMAN DM-ÖMERHACILI1 TR TM: HİRFANLI HES TM DM: KAMAN DM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-20 10:31 | 2016-01-20 13:31 | 3 | 0 | 634 | 0 | 13 | 0 | 1902 | 0 | 39
14060 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Fider: TEPEBAŞI KÖK - BAŞYAYLA KÖK TM: ERMENEK TM DM: ERMENEK DM Kök: TEPEBAŞI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BUZ YÜKÜ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-20 00:11 | 2016-01-20 01:25 | 1.2314 | 3 | 809 | 2 | 811 | 3.6942 | 996.1936 | 2.4628 | 998.6564
14063 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: UZUMCU4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-20 00:32 | 2016-01-20 01:41 | 1.1414 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1414 | 0 | 0
14065 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Fider: BOZCAMAHMUT1 KÖK-MUTLU KÖK TM: KIZÖREN TM Kök: BOZCAMAHMUT KÖK1 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BUZ YÜKÜ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-20 01:06 | 2016-01-20 06:02 | 4.9344 | 0 | 0 | 100 | 500 | 0 | 0 | 493.4444 | 2467.2222
14068 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3B 16TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-20 02:47 | 2016-01-20 04:17 | 1.5092 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15.0917 | 0 | 0
14070 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: HACI HASAN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-20 05:41 | 2016-01-20 06:31 | 0.83611 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.3611
14071 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | Fider: F-7 AVDUL TM: GÜNEYSINIR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-20 05:52 | 2016-01-20 09:14 | 3.3656 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.1933 | 0
14072 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: AYDINLIK TR 02 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-20 06:12 | 2016-01-20 07:23 | 1.1703 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1703 | 0 | 0
14075 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ1-16 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-20 06:51 | 2016-01-20 07:54 | 1.0444 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 28.2
14076 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1212 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-20 06:54 | 2016-01-20 07:38 | 0.74361 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 18.5903 | 0 | 0
14077 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: AKŞEMSETTİN 01 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-20 06:57 | 2016-01-20 09:11 | 2.225 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 298.15 | 0 | 0
14080 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: DEMIRKAZIK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-20 07:10 | 2016-01-20 10:06 | 2.925 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29.25
14081 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: UCHISAR7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-20 07:12 | 2016-01-20 07:36 | 0.3975 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.7825 | 0 | 0
14082 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: HACI HASAN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-20 07:22 | 2016-01-20 11:35 | 4.2086 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 67.3378
14083 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C 16TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ALPEK KABLO EK YERİNDEN GELEN ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-20 07:26 | 2016-01-20 09:25 | 1.9839 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 238.0667 | 0 | 0
14087 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: ALEMDAR TM: ÇUMRA TM Kök: ALEMDAR KÖK 2 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-20 09:01 | 2016-01-20 14:01 | 5 | 0 | 0 | 54 | 175 | 0 | 0 | 270 | 875
14088 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | Fider: F-2 DİNEK TM: GÜNEYSINIR TM Kök: KIZILÖZ KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-20 09:01 | 2016-01-20 14:01 | 5 | 0 | 0 | 2 | 195 | 0 | 0 | 10 | 975
14090 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: K.HASLAMA1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-20 08:00 | 2016-01-20 10:25 | 2.4083 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4083
14091 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: TEPEKOY3 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-20 08:07 | 2016-01-20 09:07 | 1.0008 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0008
14092 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 31105 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-20 08:08 | 2016-01-20 09:21 | 1.2258 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.1292 | 0 | 0
14094 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | Fider: YEŞİLDERE-1 TM: KARAMAN OSB TM DM: KAYAÖNÜ DM Kök: YARIKKUYU KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-20 08:10 | 2016-01-20 09:52 | 1.7003 | 0 | 0 | 4 | 602 | 0 | 0 | 6.8011 | 1023.5672
14098 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: SALUR1 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-20 06:37 | 2016-01-20 10:15 | 3.6336 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 116.2756
14104 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SILLE AK 06 (ESENTEPE 01) | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-20 08:31 | 2016-01-20 13:31 | 5 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 565 | 0 | 0
14105 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: KAMAN45 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-20 08:32 | 2016-01-20 08:53 | 0.35583 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4.27 | 0 | 0
14106 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: DEDELER5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-20 08:39 | 2016-01-20 09:32 | 0.89444 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 11.6278 | 0 | 0
14107 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: HUSKUT1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-20 08:39 | 2016-01-20 10:16 | 1.6092 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6092
14108 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1377 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-20 08:37 | 2016-01-20 09:40 | 1.0414 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0414 | 0 | 0
14112 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ2-8 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-20 08:48 | 2016-01-20 10:30 | 1.6956 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6956
14113 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: ORTAKARAOREN6 TR C KOLU TR: ORTAKARAOREN6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-20 08:50 | 2016-01-20 11:20 | 2.4975 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 24.975 | 0 | 0
14115 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: SEYHLER1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-20 08:53 | 2016-01-20 10:04 | 1.1881 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1881
14117 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: SEYDİSEHİR TM - F2 SEYDİŞEHİR 1 ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM DM: SEYDİŞEHİR DM1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-20 08:55 | 2016-01-20 09:22 | 0.45528 | 1 | 837 | 0 | 0 | 0.45528 | 381.0675 | 0 | 0
14120 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: GUVERCINLIK2 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-20 08:59 | 2016-01-20 10:34 | 1.5742 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5742 | 0 | 0
14125 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: UZUMLU9 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-20 09:04 | 2016-01-20 10:02 | 0.96722 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.6722 | 0 | 0
14127 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: DANAKUYUSU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-20 09:02 | 2016-01-20 10:26 | 1.4089 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.0889
14128 | 1 | KONYA | MERAM | TR: SSK HASTANESI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-20 09:01 | 2016-01-20 14:01 | 5 | 0 | 311 | 0 | 0 | 0 | 1555 | 0 | 0
14132 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR64 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-20 09:08 | 2016-01-20 10:06 | 0.96944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96944 | 0 | 0
14133 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: BOZKOY8 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-20 09:10 | 2016-01-20 12:39 | 3.4781 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4781 | 0 | 0
14134 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR25 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-20 09:17 | 2016-01-20 10:19 | 1.0392 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0392 | 0 | 0
14135 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: YEŞİLGÖLCÜK TR4 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-20 09:18 | 2016-01-20 11:44 | 2.4233 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4233 | 0 | 0
14138 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: BEYSEHIR42 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-20 09:22 | 2016-01-20 10:29 | 1.1158 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1158 | 0 | 0
14143 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SULTANHANI11 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA NEDENİYLE AG TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-20 09:34 | 2016-01-20 11:17 | 1.7142 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 147.4183 | 0 | 0
14147 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SILLE AK 14 (MALAS T.OCAKLARI 02) | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-20 09:29 | 2016-01-20 11:48 | 2.3169 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 113.5303 | 0 | 0
14149 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: HAMAMLI TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-20 09:43 | 2016-01-20 11:59 | 2.2664 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2664
14152 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAKISLA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-20 09:43 | 2016-01-20 11:18 | 1.5881 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.9403
14154 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: KARABAYIR2 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-20 09:45 | 2016-01-20 11:24 | 1.6478 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14.83
14155 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: IMRAHOR1 TR | AG - DİREK YIKILMASI - RÜZGAR NEDENİYLE DİREK YIKILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-20 09:45 | 2016-01-20 17:34 | 7.8225 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 868.2975
14156 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR107 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-20 09:46 | 2016-01-20 12:04 | 2.3003 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 144.9175 | 0 | 0
14157 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KARAKAYA3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-20 09:47 | 2016-01-20 11:26 | 1.6606 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6606 | 0 | 0
14159 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | TR: BASYAYLA5 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-20 09:47 | 2016-01-20 16:14 | 6.4572 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.4572 | 0 | 0
14166 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SAKARYA1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-20 09:58 | 2016-01-20 11:06 | 1.1242 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 159.6317 | 0 | 0
14169 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: HÖYÜK TM: NİĞDE-2-TM | OG - KESİCİ AÇMASI-DİĞER - KESİCİNİN EKONOMİK ÖMRÜNÜ TAMAMLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-20 10:08 | 2016-01-20 16:13 | 6.0919 | 1 | 1135 | 6 | 14 | 6.0919 | 6914.3569 | 36.5517 | 85.2872
14171 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: ESMEKAYA6 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-20 10:07 | 2016-01-20 11:02 | 0.92028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.92028 | 0 | 0
14174 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: KILICLI KOPRU TR3-13 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-20 10:12 | 2016-01-20 12:21 | 2.1472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1472 | 0 | 0
14183 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: CAMARDI1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-20 10:19 | 2016-01-20 14:03 | 3.7303 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 26.1119
14191 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C 22TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-20 10:19 | 2016-01-20 11:11 | 0.86806 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.4722 | 0 | 0
14195 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR: ADILLER2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-20 10:39 | 2016-01-20 13:58 | 3.3075 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 72.765
14201 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: ATA SANAYİ TM: NİĞDE-2-TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ - CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2016-01-20 10:46 | 2016-01-20 11:30 | 0.73361 | 0 | 36 | 0 | 115 | 0 | 26.41 | 0 | 84.3653
14203 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ZINCIRLI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-20 10:49 | 2016-01-20 12:03 | 1.2214 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 59.8481
14204 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: INCESU MAHALLESI1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-20 10:51 | 2016-01-20 12:59 | 2.1378 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1378
14206 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: PORSUK2 TR | AG - DİREK YIKILMASI - RÜZGAR NEDENİYLE DİREK YIKILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-20 10:57 | 2016-01-20 13:30 | 2.5486 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 293.0903
14209 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: OBRUK YEŞİLHAT TM: KIZÖREN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-20 10:59 | 2016-01-20 11:25 | 0.43972 | 0 | 0 | 10 | 120 | 0 | 0 | 4.3972 | 52.7667
14212 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | TR: BASYAYLA2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-20 10:56 | 2016-01-20 14:05 | 3.1569 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1569 | 0 | 0
14214 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HOROZLUHAN39 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-20 10:20 | 2016-01-20 11:16 | 0.94667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94667 | 0 | 0
14215 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | Fider: TUZLUKÇU TM: AKŞEHİR TM Kök: TUZLUKÇU TR10 KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-20 11:09 | 2016-01-20 11:40 | 0.52167 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.0867 | 0 | 0 | 0
14217 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: KURTDERESI1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-20 10:57 | 2016-01-20 13:45 | 2.7961 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7961
14221 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: SARAYKOY3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-20 10:40 | 2016-01-20 12:31 | 1.8567 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8567 | 0 | 0
14223 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAASLAN AYBAHCE18 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-20 11:18 | 2016-01-20 12:35 | 1.2789 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2789 | 0 | 0
14226 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | Fider: FİDER 12 DAĞITIM MERKEZİ 1 TM: AVANOS TM2 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - OG KABLO BAŞLIĞI PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-20 11:22 | 2016-01-20 17:10 | 5.8142 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 58.1417 | 0
14230 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR5 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-20 11:28 | 2016-01-20 14:00 | 2.5494 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5494 | 0 | 0
14234 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HOROZLUHAN39 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-20 11:34 | 2016-01-20 12:20 | 0.76417 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 10.6983 | 0 | 0
14236 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HAMIDIYE1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-20 11:36 | 2016-01-20 15:38 | 4.0364 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.1092 | 0 | 0
14238 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: TURGUT1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-20 11:47 | 2016-01-20 17:47 | 5.9969 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 59.9694 | 0 | 0
14252 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR: CINAROBA3 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-20 12:03 | 2016-01-20 13:21 | 1.2953 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2953 | 0 | 0
14253 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HUSAMETTIN CELEBI2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-20 12:01 | 2016-01-20 17:01 | 5 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 430 | 0 | 0
14254 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C 22TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-20 11:38 | 2016-01-20 13:23 | 1.7497 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 26.2458 | 0 | 0
14255 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SILLE AK 25 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-20 12:01 | 2016-01-20 15:01 | 3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 228 | 0 | 0
14256 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | Fider: FİDER 12 DAĞITIM MERKEZİ 1 TM: AVANOS TM2 | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-20 12:05 | 2016-01-20 13:16 | 1.1775 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.065 | 0
14261 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: ÇİFTLİK TR5 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-20 12:14 | 2016-01-20 13:05 | 0.84389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84389 | 0 | 0
14265 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ARMAGAN3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-20 12:22 | 2016-01-20 13:24 | 1.0408 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0408 | 0 | 0
14266 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KARATAY LISESI TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-20 12:27 | 2016-01-20 12:50 | 0.37944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.37944 | 0 | 0
14267 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ1-47 TR | AG - DİREK YIKILMASI - RÜZGAR NEDENİYLE DİREK YIKILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-20 12:26 | 2016-01-20 13:30 | 1.0689 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16.0333
14268 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1334 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-20 12:29 | 2016-01-20 13:24 | 0.92167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.92167 | 0 | 0
14271 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SILLE AK 06 (ESENTEPE 01) | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-20 12:31 | 2016-01-20 17:31 | 5 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 520 | 0 | 0
14272 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: KADINHANI4 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-20 12:38 | 2016-01-20 13:41 | 1.05 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 0 | 0
14277 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ2-13 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-20 12:46 | 2016-01-20 13:41 | 0.90583 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.5292
14280 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: CULFA1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-20 12:57 | 2016-01-20 15:10 | 2.2186 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 288.4194
14299 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR: KORLU1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-20 13:32 | 2016-01-20 14:27 | 0.91167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91167
14304 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 2 TM DM: DM 10 MALAS YOLU | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-20 13:48 | 2016-01-20 14:50 | 1.0392 | 0 | 612 | 0 | 0 | 0 | 635.97 | 0 | 0
14305 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: ODABASI1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-20 13:50 | 2016-01-20 15:42 | 1.8589 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8589 | 0 | 0
14317 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ULUMUHSINE1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-20 14:07 | 2016-01-20 16:27 | 2.3306 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3306
14322 | 1 | KONYA | HADİM | TR: KARABUK1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-20 14:11 | 2016-01-20 15:47 | 1.5883 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 33.355
14323 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YENIGOZLUKUYU1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-20 14:16 | 2016-01-20 14:51 | 0.58667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58667 | 0 | 0
14325 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: SEYDİSEHİR TM - F2 SEYDİŞEHİR 1 ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM DM: SEYDİŞEHİR DM2 | OG - SİGORTA ARIZASI - BUZ YÜKÜ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-20 14:17 | 2016-01-20 16:07 | 1.8414 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 185.9803
14326 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KEMERHISAR3 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-20 14:15 | 2016-01-20 15:38 | 1.3864 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3864 | 0 | 0
14330 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: TEPEKOY6 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-20 14:32 | 2016-01-20 15:48 | 1.2703 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2703
14334 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C 22TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞ KABLOSU HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-20 14:34 | 2016-01-20 16:34 | 1.9956 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 99.7778 | 0 | 0
14335 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: HUGLU2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-20 14:42 | 2016-01-20 15:18 | 0.60944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.60944 | 0 | 0
14337 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KAYACIK1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-20 14:43 | 2016-01-20 17:33 | 2.8308 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8308
14347 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KEMERHISAR21 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-20 14:09 | 2016-01-20 17:28 | 3.3022 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 49.5333 | 0 | 0
14348 | 1 | KONYA | MERAM | TR: BORUKTOLU1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-20 14:51 | 2016-01-20 16:02 | 1.1778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1778 | 0 | 0
14353 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KUCUK AYMANAS4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-20 15:03 | 2016-01-20 15:22 | 0.30639 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 15.3194 | 0 | 0
14355 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: KONAKLI6 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-20 15:10 | 2016-01-20 20:56 | 5.7672 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.7672 | 0 | 0
14358 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: DEMIRKAZIK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-20 15:15 | 2016-01-20 16:46 | 1.5111 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15.1111
14375 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SAKARYA2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-20 15:29 | 2016-01-20 17:44 | 2.2506 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2506 | 0 | 0
14377 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: PINARBASI TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FAZ-NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-20 15:25 | 2016-01-20 16:48 | 1.3886 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 20.8292
14383 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR: KUTUKLU1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-20 15:34 | 2016-01-20 16:26 | 0.86444 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86444
14384 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: AYGAZ TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-20 15:21 | 2016-01-20 16:16 | 0.91139 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10.0253 | 0 | 0
14387 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR: GUNEYSINIR12 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-20 15:41 | 2016-01-20 16:10 | 0.48056 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.8833 | 0 | 0
14388 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR: BALCILAR3 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-20 15:40 | 2016-01-20 16:01 | 0.3475 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3475 | 0 | 0
14392 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ2-13 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-20 15:45 | 2016-01-20 18:12 | 2.4489 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 24.4889 | 0 | 0
14396 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: TOL YAYLASI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-20 15:50 | 2016-01-20 18:37 | 2.7767 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7767
14397 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: HARMANDALI4 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-20 15:52 | 2016-01-20 17:13 | 1.3383 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3383
14404 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1241 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-20 16:02 | 2016-01-20 16:40 | 0.63194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63194 | 0 | 0
14406 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | Fider: ÇAMARDI TM: NİĞDE-2-TM Kök: BURÇ MONOBLOK | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-20 16:06 | 2016-01-20 17:34 | 1.4664 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 19.0631
14409 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: BOLDACI YAYLA1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-20 16:09 | 2016-01-20 17:40 | 1.5283 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5283
14410 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: B.BECE1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-20 16:09 | 2016-01-20 16:54 | 0.75833 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.0667
14419 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Fider: MERAM TM: TOROSLAR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-20 16:22 | 2016-01-20 17:09 | 0.79778 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 139.6111
14423 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: ESMEKAYA7 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - ŞEBEKE DENGESİZ YÜKLÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-20 16:22 | 2016-01-20 17:56 | 1.5719 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 33.0108 | 0 | 0
14425 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR4 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-20 16:28 | 2016-01-20 17:19 | 0.85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0
14426 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Fider: MERAM TM: TOROSLAR TM | OG - SİGORTA ARIZASI - DİREK YIKILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-20 14:51 | 2016-01-20 17:22 | 2.5239 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.5239 | 2.5239
14429 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3A 17 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-20 16:32 | 2016-01-20 19:30 | 2.9719 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9719 | 0 | 0
14433 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KEMERHISAR6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-20 16:36 | 2016-01-20 17:41 | 1.0794 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 15.1122 | 0 | 0
14441 | 1 | KONYA | MERAM | TR: LADIKLI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-20 16:44 | 2016-01-20 18:45 | 2.0161 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0161 | 0 | 0
14454 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3B 20TR | AG - AG PANO SİGORTALI-SİGORTASIZ YÜK AYIRICISI ARIZASI - SİGORTALI YÜK AYIRICI BAĞLANTI KONTAKLARININ KÖTÜ TEMASI-YANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-20 17:08 | 2016-01-20 18:54 | 1.7686 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17.6861 | 0 | 0
14456 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: TURBE8 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-20 17:15 | 2016-01-20 18:19 | 1.0731 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0731 | 0 | 0
14463 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAHUYUK25 TR | AG - DİREK YIKILMASI - AG DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-20 17:21 | 2016-01-20 19:00 | 1.6481 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.2403 | 0 | 0
14465 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: OLMEZLIK YAYLA1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-20 17:25 | 2016-01-20 18:38 | 1.2117 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2117
14467 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ARIF BILGE4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-20 17:27 | 2016-01-20 19:07 | 1.6608 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6608 | 0 | 0
14469 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR8 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-20 17:29 | 2016-01-20 18:56 | 1.4606 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4606 | 0 | 0
14470 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: HURSUNLU2 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-20 17:08 | 2016-01-20 18:06 | 0.9575 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.915 | 0 | 0
14472 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: KARAHUYUK5 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-20 17:36 | 2016-01-20 18:14 | 0.6375 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6375 | 0 | 0
14479 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MEDRESE 01 (MUSALLA 01) | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-20 17:43 | 2016-01-20 19:03 | 1.3325 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3325 | 0 | 0
14480 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: LADIK1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-20 17:50 | 2016-01-20 18:25 | 0.57917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.57917 | 0 | 0
14482 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | TR: UZUMLU1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-20 17:52 | 2016-01-20 19:40 | 1.795 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.795
14485 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: KUSCA4 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-20 17:58 | 2016-01-20 20:59 | 3.0075 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0075 | 0 | 0
14487 | 1 | KONYA | DERBENT | TR: DERBENT1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-20 18:00 | 2016-01-20 19:34 | 1.5697 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5697
14490 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ÖZALAN01 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-20 18:16 | 2016-01-20 19:01 | 0.7425 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7425 | 0 | 0
14492 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR: DOĞANHİSAR10 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-20 18:32 | 2016-01-20 19:10 | 0.63611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63611 | 0 | 0
14494 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: KIZÖREN TM Kök: KATRANCI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-DİĞER - BUZ YÜKÜ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-20 17:53 | 2016-01-20 18:57 | 1.0697 | 45 | 1500 | 200 | 850 | 48.1375 | 1604.5833 | 213.9444 | 909.2639
14495 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ALPASLAN5 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-20 18:43 | 2016-01-20 19:26 | 0.71083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71083 | 0 | 0
14498 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: ULUKISLATOLU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-20 18:51 | 2016-01-20 21:23 | 2.5333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.7333 | 0 | 0
14506 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: TATLARIN7 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-20 19:21 | 2016-01-20 20:49 | 1.4625 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4625
14508 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: ACISU YAYLA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE ARAÇ TEMASI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-20 19:29 | 2016-01-20 22:32 | 3.0411 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.1233
14515 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: DİNEK TR1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-20 20:12 | 2016-01-20 21:05 | 0.87472 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87472
14516 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: KANLIKUYU1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ KÖTÜ TEMAS OLUŞTURMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-20 20:22 | 2016-01-20 21:36 | 1.2344 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2344 | 0 | 0
14520 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ADLIYE PARKI TR 3.24 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-20 20:42 | 2016-01-20 21:40 | 0.96583 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.6583 | 0 | 0
14522 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: SAZLICA2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-20 20:55 | 2016-01-20 22:26 | 1.5186 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5186 | 0 | 0
14525 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZÖREN TM Kök: KATRANCI KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BUZ YÜKÜ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-20 20:54 | 2016-01-20 21:11 | 0.27833 | 45 | 1500 | 200 | 850 | 12.525 | 417.5 | 55.6667 | 236.5833
14531 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: Y.ACIKUYU1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-20 21:22 | 2016-01-20 23:54 | 2.5314 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5314
14532 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SAKARYA1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-20 21:24 | 2016-01-20 22:15 | 0.84444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84444 | 0 | 0
14537 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 31105 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-20 22:47 | 2016-01-20 23:19 | 0.52389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.52389 | 0 | 0
14539 | 1 | KONYA | KULU | TR: KULU44 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - NÖTR TELİ KOPUK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-20 23:08 | 2016-01-20 23:45 | 0.60472 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 8.4661 | 0 | 0
14541 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: REIS3 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-20 23:53 | 2016-01-21 01:57 | 2.0608 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0608 | 0 | 0
14543 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: SEYDİSEHİR TM - F2 SEYDİŞEHİR 1 ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM DM: SEYDİŞEHİR DM1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-21 08:31 | 2016-01-21 13:31 | 5 | 5 | 150 | 0 | 0 | 25 | 750 | 0 | 0
14544 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA-1 TM IM: İM2- FERİT PAŞA | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-21 02:01 | 2016-01-21 03:34 | 1.55 | 0 | 1463 | 0 | 0 | 0 | 2267.65 | 0 | 0
14545 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | Fider: URGAN-1 TM: KARAMAN OSB TM DM: KAYAÖNÜ DM Kök: AYRANCI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-21 09:01 | 2016-01-21 14:01 | 5 | 1 | 25 | 6 | 170 | 5 | 125 | 30 | 850
14546 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA-1 TM DM: DM 17 AKYOKUŞ | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-21 02:01 | 2016-01-21 03:07 | 1.1 | 0 | 2850 | 0 | 0 | 0 | 3135 | 0 | 0
14547 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM: GEZENDE HES TM DM: ERMENEK DM Kök: CAMLICA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-21 11:01 | 2016-01-21 13:31 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 595 | 0 | 0 | 0 | 1487.5
14549 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: URGAN-1 TM: KARAMAN OSB TM DM: KARAMAN DM4 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-21 09:01 | 2016-01-21 11:17 | 2.2667 | 15 | 10 | 0 | 0 | 34 | 22.6667 | 0 | 0
14550 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: AQUA PARK TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-21 11:01 | 2016-01-21 13:01 | 2 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
14552 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SILLE AK04 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-21 12:31 | 2016-01-21 15:17 | 2.7667 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 124.5 | 0 | 0
14553 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: AŞAĞI GÖNDELEN TM: EREĞLİ TM Kök: ÇİLLER KÖK | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANLI TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-21 12:01 | 2016-01-21 13:13 | 1.2 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0
14554 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | Fider: SARIYAHŞİ TM: ŞEREFLİKOÇHİSAR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-21 09:01 | 2016-01-21 11:01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 600
14555 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: AŞAĞI GÖNDELEN TM: EREĞLİ TM Kök: ÇİLLER KÖK | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANLI TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-21 10:01 | 2016-01-21 10:41 | 0.66667 | 0 | 0 | 76 | 304 | 0 | 0 | 50.6667 | 202.6667
14556 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: AŞAĞI GÖNDELEN TM: EREĞLİ TM Kök: ÇİLLER KÖK | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANLI TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-21 09:01 | 2016-01-21 10:01 | 1 | 0 | 0 | 76 | 304 | 0 | 0 | 76 | 304
14558 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: BÖLÜKYAZI TM: KARAMAN TM Kök: ATATÜRK MAH. KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-21 09:01 | 2016-01-21 10:32 | 1.5167 | 0 | 0 | 25 | 88 | 0 | 0 | 37.9167 | 133.4667
14562 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | Fider: PETLAS TM - MUCUR KÖYLER (FİDER5) TM: PETLAS TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI FİZİKİ İRTİBAT - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-21 15:01 | 2016-01-21 16:01 | 1 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0
14564 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | Fider: TUZLUKÇU TM: AKŞEHİR TM Kök: PAZARKAYA MODÜLER KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-21 10:01 | 2016-01-21 15:01 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0
14566 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: KADIHANI13 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-21 09:01 | 2016-01-21 14:03 | 5.0322 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 145.9344 | 0 | 0
14567 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: İSMİL TM: KONYA-4 TM DM: YARMA DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - OG KONDASATÖR-REAKTÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-21 00:58 | 2016-01-21 03:26 | 2.4772 | 0 | 65 | 12 | 173 | 0 | 161.0194 | 29.7267 | 428.5594
14572 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: HASANYOLU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-21 03:36 | 2016-01-21 08:21 | 4.7472 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.2417 | 0 | 0
14576 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: FİDER5 SEVGİ EVLERİ TM: KIRŞEHİR 2 TM Kök: KORTULLU | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-21 06:52 | 2016-01-21 09:48 | 2.9331 | 0 | 523 | 1 | 0 | 0 | 1533.9881 | 2.9331 | 0
14577 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: ISLIK9 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-21 06:53 | 2016-01-21 09:28 | 2.5764 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 28.3403 | 0 | 0
14578 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: ŞEHİR-3 TM: TÜMOSAN TM DM: AKSARAY DM3 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - OG KABLO PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-21 06:54 | 2016-01-21 15:40 | 8.7722 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 7456.3889 | 0 | 0
14580 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SARACOGLU8 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-21 07:21 | 2016-01-21 08:06 | 0.74083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74083 | 0 | 0
14584 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-9 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-21 07:36 | 2016-01-21 08:54 | 1.2981 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 281.6781 | 0 | 0
14585 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 20805 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-21 07:20 | 2016-01-21 08:56 | 1.5992 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5992 | 0 | 0
14586 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ2-13 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-21 07:46 | 2016-01-21 09:59 | 2.2131 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.0653
14587 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: KIZILKAYA TM: KARAMAN TM Kök: ÇUKURBAĞ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-21 07:54 | 2016-01-21 12:41 | 4.7694 | 0 | 0 | 2 | 67 | 0 | 0 | 9.5389 | 319.5528
14588 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Fider: MERAM TM: TOROSLAR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-21 07:58 | 2016-01-21 10:16 | 2.3147 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 1620.3056
14589 | 1 | KONYA | KULU | TR: KULU44 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-21 07:45 | 2016-01-21 08:45 | 0.99278 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 94.3139 | 0 | 0
14590 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 31104 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-21 07:58 | 2016-01-21 08:26 | 0.4625 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.3125 | 0 | 0
14591 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Fider: KONYA ÇİMENTO TM: KONYA-2 TM DM: DM 16 AKINCILAR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-21 09:01 | 2016-01-21 11:52 | 2.85 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 487.35 | 0 | 0
14592 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SILLE AK 14 (MALAS T.OCAKLARI 02) | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-21 08:31 | 2016-01-21 12:34 | 4.05 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 182.25 | 0 | 0
14593 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SILLE AK19 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-21 12:01 | 2016-01-21 17:01 | 5 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 565 | 0 | 0
14594 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BUHARA02 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-21 09:01 | 2016-01-21 14:01 | 5 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 415 | 0 | 0
14596 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Fider: EĞRİBAYAT-1 TM: KONYA-3 TM DM: DM 79 EĞRİBAYAT | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-21 08:21 | 2016-01-21 09:53 | 1.5428 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 18.5133 | 0
14597 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HOROZLUHAN27 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-21 08:21 | 2016-01-21 11:23 | 3.0317 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0317 | 0 | 0
14605 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: SARIALILER2 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-21 08:36 | 2016-01-21 09:56 | 1.3397 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3397 | 0 | 0
14606 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SELAHADDIN EYYUBI16 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-21 08:36 | 2016-01-21 14:04 | 5.4692 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 32.815 | 0 | 0
14607 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1011 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-21 08:44 | 2016-01-21 09:13 | 0.47694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.47694 | 0 | 0
14609 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR3-18B ESKI MUCUR YOLU | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-21 08:46 | 2016-01-21 12:33 | 3.7797 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7797 | 0 | 0
14612 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | Fider: FİDER 12 DAĞITIM MERKEZİ 1 TM: AVANOS TM2 | OG - SİGORTA ARIZASI - OG KABLO BAŞLIĞI PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-21 08:52 | 2016-01-21 14:39 | 5.7769 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 288.8472
14618 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: KUTLU4 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-21 09:10 | 2016-01-21 10:41 | 1.5172 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5172 | 0 | 0
14619 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: LALE TR4 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-21 09:11 | 2016-01-21 17:13 | 8.0431 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.0431
14623 | 1 | KONYA | MERAM | TR: BORUKTOLU4 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-21 09:21 | 2016-01-21 09:54 | 0.545 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.545 | 0 | 0
14624 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: FETIH1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-21 09:23 | 2016-01-21 09:55 | 0.53306 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.7314 | 0 | 0
14625 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ALTUNTAS8 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-21 09:25 | 2016-01-21 10:41 | 1.2653 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2653 | 0 | 0
14635 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: DERINKUYU14 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-21 09:44 | 2016-01-21 10:17 | 0.54917 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 8.7867 | 0 | 0
14637 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: ISLIK4 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-21 09:44 | 2016-01-21 10:45 | 1.0108 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0108 | 0 | 0
14639 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1172 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-21 09:47 | 2016-01-21 10:14 | 0.46167 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 9.695 | 0 | 0
14645 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: KARAHUYUK1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-21 10:06 | 2016-01-21 12:05 | 1.9869 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9869 | 0 | 0
14647 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BALCI1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-21 10:06 | 2016-01-21 14:05 | 3.9786 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9786
14648 | 1 | KONYA | MERAM | TR: NECIP FAZIL2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-21 09:01 | 2016-01-21 14:01 | 5 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0
14654 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: PANCAR8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-21 10:23 | 2016-01-21 12:36 | 2.2067 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.0333 | 0 | 0
14661 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KARATEPE2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-21 10:31 | 2016-01-21 14:11 | 3.6683 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.6733 | 0 | 0
14664 | 1 | KONYA | HADİM | TR: GOYNUKKISLA1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-21 10:35 | 2016-01-21 11:22 | 0.78778 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78778
14672 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: YEŞİLDERE-1 TM: KARAMAN OSB TM DM: KAYAÖNÜ DM Kök: YEŞİLDERE KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-21 10:37 | 2016-01-21 12:11 | 1.5636 | 0 | 0 | 1 | 72 | 0 | 0 | 1.5636 | 112.58
14677 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1011 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-21 10:48 | 2016-01-21 11:34 | 0.76861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76861 | 0 | 0
14679 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: KAZIMKARABEKİR TM: KARAMAN TM Kök: MESUDİYE KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-21 10:48 | 2016-01-21 11:51 | 1.0356 | 0 | 1758 | 25 | 916 | 0 | 1820.5067 | 25.8889 | 948.5689
14680 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR: YESILYURT2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-21 10:59 | 2016-01-21 12:27 | 1.4778 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4778
14685 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: AVDUL1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-21 11:07 | 2016-01-21 11:40 | 0.54389 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.54389
14687 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1174 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-21 11:10 | 2016-01-21 13:16 | 2.0953 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0953 | 0 | 0
14688 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1210 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-21 11:13 | 2016-01-21 11:47 | 0.57472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.57472 | 0 | 0
14690 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: KAYIRLI2 TR | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-21 11:14 | 2016-01-21 11:52 | 0.62917 | 0 | 47 | 0 | 2 | 0 | 29.5708 | 0 | 1.2583
14691 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: KOMURCU1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-21 11:16 | 2016-01-21 11:58 | 0.69694 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69694
14692 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: NINENIN BAHCESI TR 1.1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-21 11:14 | 2016-01-21 12:57 | 1.7106 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7106 | 0 | 0
14695 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: GAZİALEMŞAH2 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-21 11:25 | 2016-01-21 12:05 | 0.66917 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.0075 | 0 | 0
14698 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: UCPINAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-21 11:35 | 2016-01-21 12:40 | 1.0794 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12.9533 | 0 | 0
14702 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 21601 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-21 11:38 | 2016-01-21 13:07 | 1.4858 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4858 | 0 | 0
14703 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C 27TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-21 11:16 | 2016-01-21 12:46 | 1.4886 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 22.3292 | 0 | 0
14713 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: KURUGOL8 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-21 11:53 | 2016-01-21 15:55 | 4.0225 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0225
14717 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: OVACIK1 TR | AG - DİREK EĞİLMESİ - RÜZGAR NEDENİYLE DİREK EĞİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-21 11:56 | 2016-01-21 13:05 | 1.1453 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 147.7408
14719 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: UCKUYU_DEGLE1 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-21 11:58 | 2016-01-21 15:06 | 3.1297 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 62.5944
14723 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30804 | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-21 12:03 | 2016-01-21 15:08 | 3.0817 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0817 | 0 | 0
14724 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: BASHUYUK3 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-21 12:06 | 2016-01-21 12:54 | 0.79111 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79111
14727 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: MADENSEHRI1 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-21 12:21 | 2016-01-21 15:02 | 2.685 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 32.22
14728 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | TR: UZUMLU1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-21 12:21 | 2016-01-21 13:50 | 1.4981 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4981
14729 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: ORTAKOY46 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-21 12:20 | 2016-01-21 15:11 | 2.85 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.85
14730 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: ÇİFTLİK2 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-21 12:28 | 2016-01-21 13:53 | 1.415 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.415 | 0 | 0
14731 | 1 | KONYA | KULU | TR: KULU TR 86 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA YANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-21 12:29 | 2016-01-21 13:29 | 1.0017 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0017 | 0 | 0
14738 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TR: AKARKOY2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-21 12:31 | 2016-01-21 14:05 | 1.5653 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5653
14739 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM TR: ELMADAĞ1 TR Kök: KOZLUBUCAK KOK | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-21 12:30 | 2016-01-21 19:15 | 6.7522 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.7522
14740 | 1 | KONYA | HADİM | TR: FAKILAR1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-21 12:43 | 2016-01-21 14:29 | 1.7661 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.8306
14745 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KOZAGAC12 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-21 12:45 | 2016-01-21 13:39 | 0.89972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89972 | 0 | 0
14747 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: BEYŞEHİR-1 TM: BEYŞEHİR TM DM: BEYŞEHİR YENİ DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - DİREK YIKILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-21 12:47 | 2016-01-21 14:07 | 1.3311 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.9867
14751 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: AKTOPRAK7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-21 12:43 | 2016-01-21 14:42 | 1.9839 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 168.6306
14753 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-9 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-21 13:04 | 2016-01-21 13:43 | 0.64222 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 139.3622 | 0 | 0
14757 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: HUYUK2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-21 13:17 | 2016-01-21 14:47 | 1.4964 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4964 | 0 | 0
14761 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ANADOLU SANAYI4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-21 13:24 | 2016-01-21 14:41 | 1.2967 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2967 | 0 | 0
14762 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR: KARASENIR7 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-21 13:22 | 2016-01-21 15:06 | 1.7411 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7411
14763 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 31105 | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-21 13:06 | 2016-01-21 14:04 | 0.97583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.97583 | 0 | 0
14768 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: AKŞEMSETTİN 01 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-21 13:28 | 2016-01-21 15:39 | 2.1928 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1928 | 0 | 0
14772 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: NINENIN BAHCESI TR 1.1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-21 13:34 | 2016-01-21 14:05 | 0.51111 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.0667 | 0 | 0
14775 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: PORSUK2 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-21 13:37 | 2016-01-21 17:56 | 4.3144 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 496.1611
14777 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: EMİRGAZİ-2 TM: KARAPINAR TM DM: EMİRGAZİ DM Kök: İÇİLER KÖK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-21 13:36 | 2016-01-21 14:06 | 0.48722 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.48722 | 0
14781 | 1 | KONYA | MERAM | TR: MELIKSAH2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-21 13:41 | 2016-01-21 14:19 | 0.64028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64028 | 0 | 0
14783 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: ULUKISLA15 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-21 13:44 | 2016-01-21 15:56 | 2.2128 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2128 | 0 | 0
14786 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: FATIH3 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-21 13:44 | 2016-01-21 15:15 | 1.5058 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5058 | 0 | 0
14795 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: OVAKAVAGI5 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-21 14:02 | 2016-01-21 19:42 | 5.6625 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 84.9375 | 0 | 0
14796 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: GULLUCE2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - AG- ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-21 14:04 | 2016-01-21 16:00 | 1.9458 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9458
14797 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR11 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-21 14:05 | 2016-01-21 15:02 | 0.95222 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.9044 | 0 | 0
14803 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR18 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-21 14:10 | 2016-01-21 14:37 | 0.4425 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4425 | 0 | 0
14817 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 21507 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-21 14:29 | 2016-01-21 15:11 | 0.69194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69194 | 0 | 0
14824 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR14 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-21 14:34 | 2016-01-21 18:27 | 3.8717 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8717 | 0 | 0
14826 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR29 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-21 14:35 | 2016-01-21 18:24 | 3.8219 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8219 | 0 | 0
14827 | 1 | KONYA | MERAM | TR: DEDE KORKUT5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-21 14:36 | 2016-01-21 15:05 | 0.47917 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 11.9792 | 0 | 0
14838 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: YARMA TM: KONYA-4 TM DM: YARMA DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-21 14:47 | 2016-01-21 15:55 | 1.1303 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 226.0556 | 0 | 0
14848 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: KIZILKAYA TM: KARAMAN TM Kök: ÇUKURBAĞ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-21 15:05 | 2016-01-21 15:54 | 0.81556 | 0 | 0 | 4 | 482 | 0 | 0 | 3.2622 | 393.0978
14850 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: YAZLIK1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-21 15:14 | 2016-01-21 16:38 | 1.405 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.405
14851 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR: AKKISE7 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-21 15:18 | 2016-01-21 17:43 | 2.4231 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4231 | 0 | 0
14852 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-23A | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-21 15:16 | 2016-01-21 16:08 | 0.8575 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8575 | 0 | 0
14853 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60808 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-21 15:21 | 2016-01-21 16:55 | 1.5589 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5589 | 0 | 0
14863 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: TURKMENKARAHUYUK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-21 15:40 | 2016-01-21 17:07 | 1.4561 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.7367
14865 | 1 | KONYA | MERAM | TR: UBEYIT1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-21 15:40 | 2016-01-21 17:56 | 2.2667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2667 | 0 | 0
14867 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: DIKILITAS2 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-21 15:43 | 2016-01-21 17:33 | 1.8347 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18.3472
14874 | 1 | KONYA | KULU | TR: CANIMANA4 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-21 15:50 | 2016-01-21 17:35 | 1.7383 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7383
14875 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-9 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE YER ALTI KABLOSUNDAN GELEN ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-21 15:51 | 2016-01-21 17:04 | 1.2283 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 266.5483 | 0 | 0
14877 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: CUBUK TARLA TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BUZ YÜKÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-21 15:53 | 2016-01-21 17:51 | 1.9756 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 17.78
14880 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | Fider: KIRŞEHİR MERKEZ TM: PETLAS TM | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-21 15:58 | 2016-01-21 16:39 | 0.68556 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.8556
14882 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: KANDIL6 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-21 15:58 | 2016-01-21 18:08 | 2.1631 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1631 | 0 | 0
14886 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: AKPINAR TR-1 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-21 16:00 | 2016-01-21 18:07 | 2.1172 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1172 | 0 | 0
14899 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | Fider: EMİRGAZİ-2 TM: KARAPINAR TM DM: EMİRGAZİ DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-21 16:27 | 2016-01-21 17:55 | 1.46 | 0 | 0 | 9 | 117 | 0 | 0 | 13.14 | 170.82
14903 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Fider: ULUKIŞLA TM: EREĞLİ TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-21 16:27 | 2016-01-21 18:10 | 1.7069 | 0 | 0 | 1 | 71 | 0 | 0 | 1.7069 | 121.1931
14917 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ENGILLI2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-21 16:54 | 2016-01-21 18:22 | 1.4583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4583 | 0 | 0
14925 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: GUVERCINLIK5 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-21 17:00 | 2016-01-21 17:31 | 0.51306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51306 | 0 | 0
14928 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: INCESU TSK2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-21 17:05 | 2016-01-21 18:21 | 1.2681 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 19.0208 | 0 | 0
14929 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR41 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-21 17:06 | 2016-01-21 20:01 | 2.9161 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9161 | 0 | 0
14933 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: GEZKUYU1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-21 17:11 | 2016-01-21 18:23 | 1.1997 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1997
14934 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ADSIZ7 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA YANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-21 17:13 | 2016-01-21 17:50 | 0.625 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.625 | 0 | 0
14937 | 1 | KONYA | ILGIN | Fider: ILGIN TM - FİDER5 MERKEZ TM: ILGIN TM DM: DM44 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-02 12:31 | 2016-01-02 16:31 | 4 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 1036 | 0 | 0
14941 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: KILIÇASLAN01 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-21 17:20 | 2016-01-21 18:03 | 0.71806 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 30.8764 | 0 | 0
14949 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR: ADILLER1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-21 17:27 | 2016-01-21 17:57 | 0.49194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.49194 | 0 | 0
14950 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: CIFTEHAN4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-21 17:26 | 2016-01-21 18:25 | 0.98083 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 198.1283 | 0 | 0
14955 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: SEKİZLİ TM: KARAPINAR TM Kök: YÜZBAŞI KÖK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-21 17:41 | 2016-01-21 20:35 | 2.8933 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8933 | 0
14957 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KEMERHISAR34 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-21 17:45 | 2016-01-21 18:22 | 0.62139 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 160.9397 | 0 | 0
14960 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | Fider: BEŞİKLİ TM: YERKÖY TM Kök: BEŞİKLİ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-21 17:55 | 2016-01-21 18:45 | 0.825 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 33.825
14964 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3B 3TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-21 18:14 | 2016-01-21 20:03 | 1.8175 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8175 | 0 | 0
14965 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ISMIL10 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-21 18:14 | 2016-01-21 20:11 | 1.9556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9556 | 0 | 0
14967 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: CALIS4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-21 18:19 | 2016-01-21 19:45 | 1.4278 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 54.2556 | 0 | 0
14968 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: URGUP20 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-21 18:16 | 2016-01-21 19:25 | 1.1397 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1397 | 0 | 0
14970 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | Fider: DERİNKUYU TM TM: NEVŞEHİR-2-TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-21 18:22 | 2016-01-21 18:51 | 0.47861 | 5 | 495 | 0 | 0 | 2.3931 | 236.9125 | 0 | 0
14972 | 1 | KONYA | MERAM | TR: GULBAHCE1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-21 18:28 | 2016-01-21 20:10 | 1.7017 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7017 | 0 | 0
14977 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: TASAGIL2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-21 18:38 | 2016-01-21 20:42 | 2.0722 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0722
14980 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 1B 3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-21 18:41 | 2016-01-21 20:24 | 1.7067 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 51.2 | 0 | 0
14981 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: DEMIRAGAC2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-21 18:41 | 2016-01-21 22:21 | 3.6711 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 40.3822 | 0 | 0
14987 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR10 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ-CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2016-01-21 18:48 | 2016-01-21 20:01 | 1.2247 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 39.1911 | 0 | 0
14993 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: CIFTEHAN6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ALPEK KISA DEVRE OLMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-21 18:37 | 2016-01-21 23:36 | 4.9819 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 74.7292
14994 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: YENIYAPAN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-21 18:59 | 2016-01-21 20:28 | 1.4867 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 17.84
14998 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: LALE TR3 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-21 19:06 | 2016-01-21 20:09 | 1.0519 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0519
14999 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: ÇATAK NUNU | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-21 19:17 | 2016-01-22 00:39 | 5.38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.38
15000 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR20 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-21 19:21 | 2016-01-21 20:28 | 1.1161 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1161 | 0 | 0
15001 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: OZBAG TR3 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-21 19:22 | 2016-01-21 21:15 | 1.8839 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8839 | 0 | 0
15002 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: SAVCILI3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-21 19:33 | 2016-01-21 20:02 | 0.49361 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 51.8292 | 0 | 0
15003 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM: PETLAS TM DM: MUCUR DM | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-21 19:34 | 2016-01-21 20:42 | 1.1353 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1.1353 | 11.3528
15005 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR: ORTAKOY1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ KÖTÜ TEMAS OLUŞTURMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-21 19:38 | 2016-01-21 20:18 | 0.66083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66083 | 0 | 0
15013 | 1 | KONYA | KULU | Fider: YARASLI KÖK - CANIMANA1 TR TM: KULU TM DM: KULU DM Kök: YARASLI KÖK | OG - GERİLİM DÜŞÜK - CAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-21 20:07 | 2016-01-21 21:51 | 1.7278 | 0 | 0 | 4 | 227 | 0 | 0 | 6.9111 | 392.2056
15020 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAASLAN AYBAHCE12 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-21 20:35 | 2016-01-21 21:07 | 0.53028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.53028 | 0 | 0
15023 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: SAVCILI3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-21 20:39 | 2016-01-21 22:29 | 1.8336 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 192.5292 | 0 | 0
15025 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4D 27 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-21 20:51 | 2016-01-21 21:59 | 1.1436 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1436 | 0 | 0
15029 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: GOCU KOYU1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-21 21:10 | 2016-01-21 22:21 | 1.1972 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.9722 | 0 | 0
15032 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: HACIPIRLI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-21 21:43 | 2016-01-21 22:15 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.24
15036 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-14 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-21 22:14 | 2016-01-21 22:31 | 0.27306 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.7306 | 0 | 0
15042 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: ÖZDEMİRLER M.BLOK | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-21 22:48 | 2016-01-21 23:15 | 0.44528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.44528 | 0 | 0
15047 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ALPASLAN9 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-22 11:01 | 2016-01-22 16:01 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
15049 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ERENKOY4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-22 08:31 | 2016-01-22 13:31 | 5 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 380 | 0 | 0
15050 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: PETLAS AŞ 2 (6,3 KV) TM: PETLAS TM DM: KIRŞEHİR DM 3 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-22 02:01 | 2016-01-22 04:01 | 2 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 0 | 0
15051 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: SEYDİSEHİR TM - F2 SEYDİŞEHİR 1 ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM DM: SEYDİŞEHİR DM1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-22 08:31 | 2016-01-22 13:31 | 5 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 765 | 0 | 0
15052 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: TASBASI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-22 10:01 | 2016-01-22 12:49 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 316.4
15053 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: KIRŞEHİR MERKEZ TM: PETLAS TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-22 09:01 | 2016-01-22 13:21 | 4.3333 | 15 | 75 | 0 | 0 | 65 | 325 | 0 | 0
15056 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: ALTINEKİN TM: CİHANBEYLİ TM Kök: KIRKIŞLA KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-22 12:01 | 2016-01-22 16:01 | 4 | 0 | 0 | 1 | 225 | 0 | 0 | 4 | 900
15057 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: KARABAG9 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-22 11:01 | 2016-01-22 16:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 200
15058 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: ALTINKAYA5 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-22 00:45 | 2016-01-22 02:55 | 2.1653 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1653 | 0 | 0
15063 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-120 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-22 02:55 | 2016-01-22 03:34 | 0.64194 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 8.3453 | 0 | 0
15065 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: ISTASYON20 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-22 06:29 | 2016-01-22 08:33 | 2.0708 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0708 | 0 | 0
15069 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: ALACATI YESILHAT TR-11 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-22 06:52 | 2016-01-22 10:03 | 3.1814 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1814
15071 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: GOZLU2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-22 07:10 | 2016-01-22 09:05 | 1.9072 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.3506 | 0 | 0
15074 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KONSAN8 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-22 07:52 | 2016-01-22 09:09 | 1.2794 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 23.03 | 0 | 0
15075 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: DEMIRCILER3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-22 08:05 | 2016-01-22 08:54 | 0.81778 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6356 | 0 | 0
15076 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: DELIKBASTIRAN1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-22 08:10 | 2016-01-22 09:47 | 1.6167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6167
15078 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: MANTAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-22 07:51 | 2016-01-22 09:11 | 1.3358 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.015
15079 | 1 | KONYA | MERAM | Fider: F11-AŞKAN FİDERİ TM: KONYA-1 TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-22 08:18 | 2016-01-22 08:44 | 0.43111 | 2 | 700 | 0 | 0 | 0.86222 | 301.7778 | 0 | 0
15084 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: AKÖRENKIŞLA-1 TM: KIZÖREN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-22 08:40 | 2016-01-22 09:32 | 0.86528 | 0 | 0 | 150 | 500 | 0 | 0 | 129.7917 | 432.6389
15085 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR: KOZAKLI35 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-22 08:39 | 2016-01-22 09:04 | 0.40972 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 14.3403 | 0 | 0
15086 | 1 | KONYA | KULU | TR: KOZANLI4 TR | AG - GERİLİM YÜKSEK - TRAFO KADEME AYARI DÜŞÜK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-22 08:44 | 2016-01-22 09:47 | 1.05 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 35.7 | 0 | 0
15087 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KOZAGAC19 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-22 09:01 | 2016-01-22 14:01 | 5 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 1250 | 0 | 0
15088 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KARAASLAN16 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-22 08:46 | 2016-01-22 10:59 | 2.2203 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2203 | 0 | 0
15091 | 1 | KONYA | MERAM | TR: NECIP FAZIL2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-22 09:01 | 2016-01-22 14:01 | 5 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0
15092 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: IMRENLER5 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-22 08:48 | 2016-01-22 11:12 | 2.3906 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3906 | 0 | 0
15093 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR: CETMI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-22 08:50 | 2016-01-22 09:59 | 1.1536 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1536
15094 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: DERYA18 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-22 08:42 | 2016-01-22 11:03 | 2.3603 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3603 | 0 | 0
15097 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: SEYDİŞEHİR TM - F1 TARAŞÇI ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-22 08:50 | 2016-01-22 09:06 | 0.26583 | 0 | 17 | 13 | 527 | 0 | 4.5192 | 3.4558 | 140.0942
15098 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: İHSANİYE TR1 | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-22 08:57 | 2016-01-22 11:25 | 2.4622 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4622
15099 | 1 | KONYA | KULU | TR: GOKLER1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-22 08:59 | 2016-01-22 10:04 | 1.085 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.51
15102 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60808 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-22 09:01 | 2016-01-22 09:53 | 0.85639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85639 | 0 | 0
15106 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: YUVAM KOOPARATIF19 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-22 09:11 | 2016-01-22 10:40 | 1.4861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4861 | 0 | 0
15109 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: HAVUZLU1 TR | AG - DİREK EĞİLMESİ - RÜZGAR NEDENİYLE DİREK EĞİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-22 09:16 | 2016-01-22 11:39 | 2.3831 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 297.8819
15110 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KEMERHISAR4 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-22 09:16 | 2016-01-22 11:41 | 2.4103 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4103 | 0 | 0
15115 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: DOKUMCULER2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-22 09:21 | 2016-01-22 09:57 | 0.59833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.795 | 0 | 0
15123 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: AVANOS5 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-22 09:31 | 2016-01-22 10:01 | 0.50806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50806 | 0 | 0
15127 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60808 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-22 09:41 | 2016-01-22 10:38 | 0.94583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94583 | 0 | 0
15128 | 1 | KONYA | MERAM | Fider: F17-KARAASLAN FİDERİ TM: KONYA-1 TM IM: İM-4-AYMANAS | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-22 09:01 | 2016-01-22 11:01 | 2 | 0 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0
15130 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: KATRANCI-1 TM: KIZÖREN TM Kök: KATRANCI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ - CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2016-01-22 09:51 | 2016-01-22 13:06 | 3.2511 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 487.6667
15133 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30804 | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-22 09:47 | 2016-01-22 11:35 | 1.7964 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7964 | 0 | 0
15135 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: GUMUSKENT2 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-22 09:50 | 2016-01-22 11:25 | 1.5861 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5861
15136 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: SETIK1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-22 09:53 | 2016-01-22 11:07 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.24
15137 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: CATAL HUYUK9 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-22 09:53 | 2016-01-22 11:18 | 1.4156 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4156 | 0 | 0
15138 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: KARACAYIR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-22 09:49 | 2016-01-22 14:10 | 4.3567 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 65.35
15139 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: ŞEHİR İÇİ TR 48 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-22 09:53 | 2016-01-22 10:48 | 0.91333 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.1333 | 0 | 0
15141 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: PIRLI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI - AG ŞEBEKE ÇIKIŞINDA KISA DEVRE OLUŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-22 09:54 | 2016-01-22 11:19 | 1.4094 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.0944
15142 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HOROZLUHAN39 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-22 09:56 | 2016-01-22 10:56 | 1.0069 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0069 | 0 | 0
15144 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ 3-7 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-22 09:56 | 2016-01-22 12:01 | 2.0925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0925 | 0 | 0
15149 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR14 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-22 10:04 | 2016-01-22 11:16 | 1.1939 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1939 | 0 | 0
15151 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: NEVŞEHİR-2-TM IM: TÜRBE İM | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANSIZ TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK ALMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-22 10:11 | 2016-01-22 10:47 | 0.58861 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58861 | 0 | 0 | 0
15153 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: ÇAMARDI TM: NİĞDE-2-TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-22 10:12 | 2016-01-22 11:40 | 1.4728 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 220.9167 | 0 | 0
15164 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: KOMURCU2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-22 10:26 | 2016-01-22 11:49 | 1.3886 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3886
15168 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: ORMAN13 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-22 10:35 | 2016-01-22 11:02 | 0.45111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.45111 | 0 | 0
15169 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3A 12TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-22 10:24 | 2016-01-22 18:29 | 8.0786 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.0786 | 0 | 0
15171 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR: TUZLUKCU11 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-22 10:36 | 2016-01-22 12:29 | 1.8683 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 138.2567 | 0 | 0
15176 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: FATIH3 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-22 10:42 | 2016-01-22 12:23 | 1.6803 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6803 | 0 | 0
15188 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: KIRŞEHİR MERKEZ TM: PETLAS TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-22 10:56 | 2016-01-22 11:12 | 0.26917 | 3 | 589 | 0 | 0 | 0.8075 | 158.5392 | 0 | 0
15202 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BAHCELI10 TR | AG - DİREK EĞİLMESİ - RÜZGAR NEDENİYLE DİREK EĞİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-22 11:10 | 2016-01-22 12:42 | 1.5208 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 54.75 | 0 | 0
15204 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: FERIT PASA2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-22 11:14 | 2016-01-22 11:43 | 0.48028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.48028 | 0 | 0
15206 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: SANAYI-5 TR3-57 | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-22 11:09 | 2016-01-22 11:50 | 0.68694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68694 | 0 | 0
15210 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR: AFSAR3 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-22 11:26 | 2016-01-22 12:12 | 0.77306 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77306
15216 | 1 | KONYA | ILGIN | Fider: ILGIN TM - FİDER5 MERKEZ TM: ILGIN TM DM: DM44 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-22 11:40 | 2016-01-22 12:06 | 0.44361 | 8 | 227 | 0 | 0 | 3.5489 | 100.6997 | 0 | 0
15219 | 1 | NİĞDE | BOR | Fider: ÇUKURKUYU TM: BOR TM Kök: KARATEPE KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-22 11:45 | 2016-01-22 12:50 | 1.0733 | 0 | 0 | 18 | 1354 | 0 | 0 | 19.32 | 1453.2933
15220 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: ILMEN2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-22 11:52 | 2016-01-22 14:38 | 2.7678 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7678 | 0 | 0
15221 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C 16TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-22 11:55 | 2016-01-22 15:20 | 3.4211 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17.1056 | 0 | 0
15224 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: GUMUSLER8 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-22 12:09 | 2016-01-22 14:16 | 2.1175 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1175
15225 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: ESMEKAYA8 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-22 12:10 | 2016-01-22 13:39 | 1.4869 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 193.3028 | 0 | 0
15226 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: GULSEHIR TR6 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-22 12:11 | 2016-01-22 12:52 | 0.67194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67194 | 0 | 0
15227 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HACI SADIK1 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-22 12:23 | 2016-01-22 15:39 | 3.2547 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2547 | 0 | 0
15228 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ERENKOY4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-22 12:31 | 2016-01-22 15:29 | 2.9667 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 225.4667 | 0 | 0
15238 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | Fider: ÇEPNİ TM: YERKÖY TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BUZ YÜKÜ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-22 12:53 | 2016-01-22 19:30 | 6.6075 | 0 | 0 | 3 | 603 | 0 | 0 | 19.8225 | 3984.3225
15239 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR72 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-22 12:52 | 2016-01-22 13:52 | 1.0094 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15.1417 | 0 | 0
15244 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: CÜLCÜLE KÖK - CULCULE1 TR TM: TÜMOSAN TM Kök: CULCULE KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BUZ YÜKÜ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-22 13:06 | 2016-01-22 13:50 | 0.73139 | 0 | 0 | 210 | 65 | 0 | 0 | 153.5917 | 47.5403
15245 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-4 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-22 12:53 | 2016-01-22 13:24 | 0.51056 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.5317 | 0 | 0
15246 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Fider: AKSARAY-ACIGÖL TM: NEVŞEHİR-2-TM Kök: 31 NOLU KABİN BOLTAS | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE KESİCİ AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-22 13:03 | 2016-01-22 13:23 | 0.32861 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.32861 | 0
15247 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60808 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA YANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-22 13:09 | 2016-01-22 14:36 | 1.4467 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4467 | 0 | 0
15248 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: AKTAS4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-22 13:05 | 2016-01-22 14:46 | 1.6778 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 26.8444 | 0 | 0
15250 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | Fider: FİDER 12 DAĞITIM MERKEZİ 1 TM: AVANOS TM2 | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-22 13:12 | 2016-01-22 13:59 | 0.79667 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 27.8833
15252 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: KIRŞEHİR MERKEZ TM: PETLAS TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-22 13:14 | 2016-01-22 13:36 | 0.36444 | 3 | 529 | 0 | 0 | 1.0933 | 192.7911 | 0 | 0
15254 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: AKINCILAR2 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-22 13:03 | 2016-01-22 13:47 | 0.73056 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8.7667 | 0 | 0
15256 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | Fider: ALTINHİSAR-1 TM: BOR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-22 13:20 | 2016-01-22 17:48 | 4.4714 | 0 | 0 | 12 | 10 | 0 | 0 | 53.6567 | 44.7139
15257 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR: KOZAKLI10 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-22 13:18 | 2016-01-22 13:51 | 0.53806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.53806 | 0 | 0
15259 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: FATIH1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-22 13:25 | 2016-01-22 14:17 | 0.87194 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.8475 | 0 | 0
15260 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Fider: DÖRTYOL-1 TM: AKŞEHİR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-22 13:25 | 2016-01-22 13:54 | 0.49111 | 0 | 483 | 0 | 0 | 0 | 237.2067 | 0 | 0
15261 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: AVANOS7 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-22 13:29 | 2016-01-22 14:17 | 0.80556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.80556 | 0 | 0
15262 | 1 | KONYA | AHIRLI | Fider: SEYDİSEHİR TM - F11 BOZKIR 2 ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM DM: BALIKLAVA DM Kök: YALIHÜYÜK KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-22 13:31 | 2016-01-22 15:03 | 1.5333 | 0 | 0 | 3 | 220 | 0 | 0 | 4.6 | 337.3333
15266 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: YUKARICAGLAR1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-22 13:16 | 2016-01-22 14:34 | 1.3047 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3047
15270 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: BOZKOY2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-22 13:42 | 2016-01-22 14:56 | 1.2433 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2433 | 0 | 0
15272 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: CATAL HUYUK7 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-22 13:43 | 2016-01-22 14:31 | 0.80222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.80222 | 0 | 0
15274 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | Fider: NEVŞEHİR MERKEZ 2 TM: NEVŞEHİR-2-TM DM: ÜRGÜP DM1 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-22 13:48 | 2016-01-22 15:58 | 2.18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.18 | 0
15275 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: KOCYAZI2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-22 13:49 | 2016-01-22 15:41 | 1.8636 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8636 | 0 | 0
15280 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | Fider: TUZLUKÇU TM: AKŞEHİR TM Kök: TUZLUKÇU MERKEZ İÇME SUYU MODÜLER | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-22 13:59 | 2016-01-22 14:34 | 0.59694 | 0 | 0 | 19 | 111 | 0 | 0 | 11.3419 | 66.2608
15285 | 1 | KONYA | MERAM | TR: UBEYIT1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-22 14:05 | 2016-01-22 16:13 | 2.1269 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1269 | 0 | 0
15291 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: IMAM HATIP15 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-22 14:21 | 2016-01-22 16:54 | 2.5456 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5456 | 0 | 0
15300 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR72 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-22 14:38 | 2016-01-22 14:57 | 0.32889 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4.9333 | 0 | 0
15312 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: CAMIATIK MH 10 TR 400 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA YANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-22 15:10 | 2016-01-22 16:08 | 0.98028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98028 | 0 | 0
15316 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ISMIL5 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-22 15:19 | 2016-01-22 18:03 | 2.7381 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7381 | 0 | 0
15325 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR72 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-22 15:31 | 2016-01-22 16:04 | 0.55778 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 12.2711 | 0 | 0
15327 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C 16TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-15 08:31 | 2016-01-15 10:52 | 2.35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 82.25 | 0 | 0
15331 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1033 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-22 15:44 | 2016-01-22 16:54 | 1.1697 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1697 | 0 | 0
15332 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-8 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-22 15:19 | 2016-01-22 16:05 | 0.77306 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5461 | 0 | 0
15336 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | Fider: EMİRGAZİ-2 TM: KARAPINAR TM DM: EMİRGAZİ DM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-22 15:47 | 2016-01-22 17:32 | 1.7433 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.7167
15349 | 1 | KONYA | MERAM | TR: SUKRAN3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-22 16:02 | 2016-01-22 17:14 | 1.1992 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1992 | 0 | 0
15350 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C 21TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-22 16:05 | 2016-01-22 16:55 | 0.84306 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.2153 | 0 | 0
15354 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR: SARIVELILER6 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-22 16:17 | 2016-01-22 18:11 | 1.9008 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9008 | 0 | 0
15355 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR DM03 TR01 | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-22 16:17 | 2016-01-22 16:45 | 0.47056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.47056 | 0 | 0
15361 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR: ANBAR1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-22 16:31 | 2016-01-22 18:07 | 1.6144 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6144
15364 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR: BOGECIK1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-22 16:32 | 2016-01-22 17:19 | 0.78194 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78194
15366 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1450 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-22 16:33 | 2016-01-22 17:14 | 0.67667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67667 | 0 | 0
15369 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: BAGKUR14 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-22 16:43 | 2016-01-22 17:24 | 0.685 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.685 | 0 | 0
15370 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ1-46 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-22 16:37 | 2016-01-22 17:39 | 1.0336 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.1681
15380 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: KARALAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-22 17:01 | 2016-01-22 17:58 | 0.95361 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.5361
15388 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: BAYRAMOZU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-22 17:13 | 2016-01-22 17:54 | 0.68917 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 34.4583
15397 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: HOROZ1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-22 17:08 | 2016-01-22 19:33 | 2.4122 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4122
15405 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: SARAYKOY2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-22 17:31 | 2016-01-22 18:30 | 0.97056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.97056 | 0 | 0
15407 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KEMERHISAR23 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-22 17:36 | 2016-01-22 18:27 | 0.84 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84 | 0 | 0
15408 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: SAVCILI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-22 17:39 | 2016-01-22 19:37 | 1.9631 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 398.5003 | 0 | 0
15411 | 1 | KONYA | KULU | TR: CANIMANA2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-22 17:45 | 2016-01-22 18:45 | 0.99583 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 16.9292
15415 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SAKYATAN2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-22 17:57 | 2016-01-22 21:01 | 3.0786 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0786 | 0 | 0
15418 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: YARHISAR1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-22 18:05 | 2016-01-22 19:01 | 0.93611 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93611
15419 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HADIMI5 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-22 18:13 | 2016-01-22 18:44 | 0.51278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51278 | 0 | 0
15420 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: ERENTEPE1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-22 18:15 | 2016-01-22 20:03 | 1.8067 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8067
15421 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30812 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-22 18:31 | 2016-01-22 18:54 | 0.39611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.39611 | 0 | 0
15422 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SULTANHANI16 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-22 18:31 | 2016-01-22 19:38 | 1.1222 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.6111 | 0 | 0
15423 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: TURBE8 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-22 18:44 | 2016-01-22 19:12 | 0.47556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.47556 | 0 | 0
15426 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: ÇUKUR TR1 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-22 19:01 | 2016-01-22 21:24 | 2.3853 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3853
15428 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | Fider: AKSARAY-ACIGÖL TM: NEVŞEHİR-2-TM DM: ACIGÖL DM IM: ACIGÖL IM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-22 19:11 | 2016-01-22 20:43 | 1.5403 | 0 | 0 | 34 | 209 | 0 | 0 | 52.3694 | 321.9181
15429 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ2-18A TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-22 19:14 | 2016-01-22 20:29 | 1.2503 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2503 | 0 | 0
15430 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: YUKARICAGLAR1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-22 19:14 | 2016-01-22 20:21 | 1.1178 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1178
15432 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: DOLAPDERE1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-22 19:16 | 2016-01-22 19:48 | 0.525 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.525 | 0 | 0
15433 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: AGCASAR2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-22 19:15 | 2016-01-23 01:33 | 6.3022 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.3022 | 0 | 0
15440 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: DEGIRMENLI5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FAZ-NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-22 19:51 | 2016-01-22 21:53 | 2.0253 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20.2528 | 0 | 0
15443 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: YEDILER YAYLASI1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-22 20:18 | 2016-01-22 22:12 | 1.8939 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8939
15447 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR: TURKMEN1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-22 20:59 | 2016-01-22 22:13 | 1.2292 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2292
15448 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR26 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-22 20:59 | 2016-01-22 21:24 | 0.42222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.42222 | 0 | 0
15451 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: GOREME4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-22 21:18 | 2016-01-22 21:44 | 0.425 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 7.65 | 0 | 0
15459 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: DEDELER6 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-22 21:51 | 2016-01-22 22:29 | 0.63194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63194 | 0 | 0
15460 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: AFYON YOLU5 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-22 22:13 | 2016-01-22 22:43 | 0.50167 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.505
15464 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1230 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-22 22:45 | 2016-01-22 23:23 | 0.63111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63111 | 0 | 0
15468 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KIZILOREN1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-22 23:54 | 2016-01-23 01:06 | 1.1931 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1931
15469 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: F-3 BELÖREN TM: GÜNEYSINIR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-23 10:01 | 2016-01-23 15:01 | 5 | 0 | 45 | 0 | 179 | 0 | 225 | 0 | 895
15470 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30839 | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI ABONE BAĞLANTISI-KESİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-23 13:01 | 2016-01-23 15:01 | 2 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0
15472 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 20802 | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI ABONE BAĞLANTISI-KESİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-23 13:01 | 2016-01-23 13:50 | 0.81667 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 240.1 | 0 | 0
15473 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ALAVARDI8 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-23 09:01 | 2016-01-23 11:58 | 2.95 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 295 | 0 | 0
15474 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | Fider: YEŞİLDERE-1 TM: KARAMAN OSB TM DM: KAYAÖNÜ DM Kök: AYRANCI KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-23 09:01 | 2016-01-23 14:01 | 5 | 5 | 876 | 0 | 0 | 25 | 4380 | 0 | 0
15475 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: CUMHURIYET7A TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-23 09:26 | 2016-01-23 15:01 | 5.5833 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 374.0833 | 0 | 0
15476 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: SEYDİSEHİR TM - F2 SEYDİŞEHİR 1 ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM DM: SEYDİŞEHİR DM2 Kök: TARAŞÇI MODÜLER | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-23 08:31 | 2016-01-23 13:31 | 5 | 0 | 1050 | 1 | 11 | 0 | 5250 | 5 | 55
15478 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR-17 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-23 10:01 | 2016-01-23 11:01 | 1 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0
15480 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: SEYDİSEHİR TM - F7 GEVREKLİ ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM Kök: GEVREKLİ KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-23 09:01 | 2016-01-23 13:01 | 4 | 2 | 1044 | 8 | 462 | 8 | 4176 | 32 | 1848
15481 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: GUNEYYURT1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-23 09:31 | 2016-01-23 13:26 | 3.9167 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 705 | 0 | 0
15483 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: SEYDİSEHİR TM - F7 GEVREKLİ ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM Kök: BOSTANDERE KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-23 11:01 | 2016-01-23 15:01 | 4 | 0 | 540 | 0 | 25 | 0 | 2160 | 0 | 100
15484 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | Fider: FİDER2 KERVANSARAY 2 TM: KIRŞEHİR 2 TM DM: ÇAYAĞAZI DM Kök: UÇKUYU KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-23 11:01 | 2016-01-23 11:45 | 0.73333 | 0 | 0 | 3 | 317 | 0 | 0 | 2.2 | 232.4667
15485 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | Fider: FİDER-9 TM: AVANOS TM1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-23 10:01 | 2016-01-23 12:01 | 2 | 7 | 363 | 0 | 0 | 14 | 726 | 0 | 0
15486 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: OZBAG TR10 | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-23 11:01 | 2016-01-23 11:47 | 0.76667 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9.2
15489 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: AYRANCI TM: EREĞLİ TM DM: GÖKÇEYAZI DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-23 11:01 | 2016-01-23 12:31 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 369 | 0 | 0 | 0 | 553.5
15490 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: AYRANCI TM: EREĞLİ TM DM: 500 EVLER DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-23 10:01 | 2016-01-23 10:34 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 62.7
15491 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: ŞEHİR TM: EREĞLİ TM IM: EREĞLİ1300 İM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-23 09:01 | 2016-01-23 09:27 | 0.43333 | 0 | 382 | 0 | 0 | 0 | 165.5333 | 0 | 0
15493 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-4 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-23 00:30 | 2016-01-23 01:48 | 1.3006 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.2022 | 0 | 0
15496 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: URGUP18 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-23 01:03 | 2016-01-23 01:43 | 0.65306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65306 | 0 | 0
15497 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: FİDER3 OTOGAR (TR1-71) TM: KIRŞEHİR 2 TM DM: KIRŞEHİR DM 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-23 01:15 | 2016-01-23 01:39 | 0.40472 | 3 | 297 | 0 | 0 | 1.2142 | 120.2025 | 0 | 0
15502 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1360 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-23 06:26 | 2016-01-23 07:10 | 0.72972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72972 | 0 | 0
15505 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: KIRKISLA1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-23 06:47 | 2016-01-23 09:57 | 3.1628 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 344.7428
15506 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: YENİKENT TM: TÜMOSAN TM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-23 07:04 | 2016-01-23 10:01 | 2.9467 | 0 | 0 | 5 | 50 | 0 | 0 | 14.7333 | 147.3333
15509 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: SULUKLU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-23 07:34 | 2016-01-23 10:57 | 3.39 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 33.9 | 0 | 0
15513 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: TOPTANCILAR 01 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-23 08:24 | 2016-01-23 09:47 | 1.3825 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 165.9 | 0 | 0
15514 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: BULDUK5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-23 08:26 | 2016-01-23 10:41 | 2.2594 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 33.8917 | 0 | 0
15515 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BUHARA06 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-23 08:31 | 2016-01-23 11:59 | 3.4667 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 298.1333 | 0 | 0
15517 | 1 | KONYA | KULU | TR: KOZANLI7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-23 08:40 | 2016-01-23 09:16 | 0.60472 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 10.2803 | 0 | 0
15520 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: ORTA KISLA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-23 08:46 | 2016-01-23 11:44 | 2.9761 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29.7611 | 0 | 0
15525 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TR: PINARBASI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-23 09:03 | 2016-01-23 11:36 | 2.5389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5389 | 0 | 0
15535 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA40 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-23 09:27 | 2016-01-23 10:39 | 1.1922 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1922 | 0 | 0
15536 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KEPEZ TR 1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-23 09:34 | 2016-01-23 12:45 | 3.1881 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1881
15537 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: URGUP18 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-23 09:36 | 2016-01-23 10:28 | 0.87139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87139 | 0 | 0
15538 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HOROZLUHAN42 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-23 09:41 | 2016-01-23 10:23 | 0.70194 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10.5292 | 0 | 0
15540 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: FİDER3 OTOGAR (TR1-71) TM: KIRŞEHİR 2 TM DM: KIRŞEHİR DM 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-23 10:01 | 2016-01-23 12:41 | 2.6667 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 333.3333 | 0 | 0
15543 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: OKCU2 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-23 09:50 | 2016-01-23 11:35 | 1.7478 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7478 | 0 | 0
15547 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KURTULUS1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-23 10:00 | 2016-01-23 10:46 | 0.76806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76806 | 0 | 0
15549 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: ALİBEYHÜYÜĞÜ6 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-23 09:59 | 2016-01-23 11:41 | 1.6919 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.5356 | 0 | 0
15550 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: KIZILCAKUYU1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-23 10:02 | 2016-01-23 10:44 | 0.69917 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69917
15555 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: OKSE TR3/5 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-23 10:10 | 2016-01-23 11:13 | 1.0486 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0486 | 0 | 0
15557 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR: DOKUZYOL1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-23 10:15 | 2016-01-23 10:54 | 0.64444 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64444
15558 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: EREĞLİ-2 TM: EREĞLİ TM IM: EREĞLİ1100 İM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-23 10:16 | 2016-01-23 10:44 | 0.4725 | 0 | 548 | 0 | 0 | 0 | 258.93 | 0 | 0
15559 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: CAVUS1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-23 10:15 | 2016-01-23 10:50 | 0.58278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58278 | 0 | 0
15563 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: YURTYERI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-23 10:20 | 2016-01-23 11:13 | 0.87861 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 20.2081
15572 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: KARPUZLARIN EVI TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-23 10:29 | 2016-01-23 11:07 | 0.64333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64333 | 0 | 0
15574 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SEVINCLI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-23 10:26 | 2016-01-23 11:15 | 0.81472 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.1472 | 0 | 0
15576 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: DERYA1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-23 10:32 | 2016-01-23 10:54 | 0.35306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.35306 | 0 | 0
15595 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: YUKARI KIZILCA1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-23 10:54 | 2016-01-23 13:53 | 2.9778 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9778
15598 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: BAHCELIEVLER TR 1.5 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-23 11:01 | 2016-01-23 13:01 | 2 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0
15600 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: ORHANLI3 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-23 11:03 | 2016-01-23 12:13 | 1.1714 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1714 | 0 | 0
15605 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30812 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-23 10:21 | 2016-01-23 11:33 | 1.1981 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1981 | 0 | 0
15609 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: URGUP31 TR | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-23 11:21 | 2016-01-23 11:59 | 0.63361 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 42.4519 | 0 | 0
15613 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: URGUP33 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-23 11:25 | 2016-01-23 11:51 | 0.44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0
15615 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: F16-RİNG 2 FİDERİ TM: KONYA-1 TM IM: İM-3-ÇİMENLİK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-23 09:01 | 2016-01-23 14:01 | 5 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
15617 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR6 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-23 11:46 | 2016-01-23 14:53 | 3.1139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1139 | 0 | 0
15618 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HACIVEYISZADE2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-23 11:46 | 2016-01-23 13:12 | 1.4214 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4214 | 0 | 0
15619 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISA DM: KOLUKISA Kök: BAŞKUYU2 KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BUZ YÜKÜ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-23 11:48 | 2016-01-23 16:04 | 4.2667 | 1 | 350 | 4 | 714 | 4.2667 | 1493.3333 | 17.0667 | 3046.4
15623 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SANCAK56 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-23 11:57 | 2016-01-23 12:33 | 0.60778 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.6467 | 0 | 0
15634 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: DOGRUGOZ8 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-23 12:12 | 2016-01-23 14:00 | 1.8075 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8075 | 0 | 0
15642 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: BAĞLAMA TR7 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-23 12:27 | 2016-01-23 14:07 | 1.6653 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6653 | 0 | 0
15649 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KEMERHISAR28 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-23 12:44 | 2016-01-23 13:21 | 0.62417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.62417 | 0 | 0
15652 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: ESMEKAYA5 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-23 12:43 | 2016-01-23 14:23 | 1.6728 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6728 | 0 | 0
15655 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BUHARA06 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-23 12:31 | 2016-01-23 15:35 | 3.0667 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 309.7333 | 0 | 0
15657 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR: CIVLER2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-23 13:01 | 2016-01-23 13:29 | 0.4725 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.945
15660 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: BAKIRPINAR1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-23 13:03 | 2016-01-23 13:49 | 0.76083 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76083
15662 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-15 | AG - AG PANO SİGORTALI-SİGORTASIZ YÜK AYIRICISI ARIZASI - SİGORTALI YÜK AYIRICI BAĞLANTI KONTAKLARININ KÖTÜ TEMASI-YANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-23 13:12 | 2016-01-23 14:02 | 0.83306 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 136.6211 | 0 | 0
15665 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: TATLICAK7 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-23 13:20 | 2016-01-23 14:10 | 0.8325 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 15.8175 | 0 | 0
15666 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: EREĞLİ-2 TM: EREĞLİ TM IM: EREĞLİ1100 İM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-23 13:21 | 2016-01-23 14:17 | 0.92222 | 0 | 548 | 0 | 0 | 0 | 505.3778 | 0 | 0
15667 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: AKPINARYAYLASI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-23 13:26 | 2016-01-23 13:48 | 0.37472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.37472 | 0 | 0
15668 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-14 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-23 13:23 | 2016-01-23 14:07 | 0.74222 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.7111 | 0 | 0
15672 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ESENLER 02 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-23 13:31 | 2016-01-23 14:37 | 1.0964 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0964 | 0 | 0
15675 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KUZGUNKAVAK TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-23 13:45 | 2016-01-23 15:12 | 1.4508 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4508 | 0 | 0
15679 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: AYDINLIK TR 03 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-23 13:52 | 2016-01-23 16:23 | 2.5225 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5225 | 0 | 0
15681 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: ABUSAGI TR 3 | AG - GERİLİM YÜKSEK - TRAFO KADEME AYARI DÜŞÜK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-23 14:00 | 2016-01-23 15:08 | 1.1333 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13.6
15682 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Fider: ULUKIŞLA TM: EREĞLİ TM | OG - SİGORTA ARIZASI - TRAFO YANMASI- EKONOMİK ÖMÜR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-23 14:13 | 2016-01-24 00:09 | 9.9339 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 1559.6206
15683 | 1 | KONYA | TAŞKENT | Fider: HADİM-2 TM: GÖKSU HES TM DM: BALCILAR DM Kök: TAŞKENT KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-23 14:23 | 2016-01-23 15:06 | 0.70361 | 0 | 0 | 5 | 496 | 0 | 0 | 3.5181 | 348.9911
15684 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: SIHCARULLAH MH42 TR 160 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-23 14:26 | 2016-01-23 15:10 | 0.72222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72222 | 0 | 0
15687 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: YAPALI7 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-23 14:41 | 2016-01-23 16:19 | 1.6389 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 24.5833 | 0 | 0
15690 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1362 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ KÖTÜ TEMAS OLUŞTURMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-23 14:47 | 2016-01-23 16:45 | 1.9669 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9669 | 0 | 0
15692 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 2 TM DM: DM 16 AKINCILAR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - TRAFO YANMASI- AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-23 14:50 | 2016-01-23 21:11 | 6.3647 | 0 | 1212 | 0 | 0 | 0 | 7714.0433 | 0 | 0
15694 | 1 | KONYA | ÇELTİK | Fider: ODABAŞI KÖK ÇIKIŞI TM: YUNAK TM Kök: PINARBAŞI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-23 14:36 | 2016-01-23 15:50 | 1.2422 | 0 | 215 | 100 | 0 | 0 | 267.0778 | 124.2222 | 0
15700 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR16 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-23 15:16 | 2016-01-23 15:44 | 0.46 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0
15710 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: YAPALI4 TR | AG - DİREK YIKILMASI - YANGIN SONUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-23 15:02 | 2016-01-23 17:10 | 2.1311 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.6556 | 0 | 0
15712 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Fider: ALTINEKİN DM - ALTINEKİN MERKEZ TM: ALTINEKİN TM DM: ALTINEKİN DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-23 15:52 | 2016-01-23 16:18 | 0.44361 | 0 | 848 | 98 | 0 | 0 | 376.1822 | 43.4739 | 0
15717 | 1 | KONYA | ÇELTİK | Fider: FİDER13 ODABAŞI TM: YUNAK TM Kök: ADAKASIM KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-23 16:06 | 2016-01-23 16:51 | 0.75306 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 85.0953 | 0 | 0
15720 | 1 | KONYA | HADİM | Fider: BAĞBAŞI KÖK-BAĞBAŞI2 TR TM: GÖKSU HES TM Kök: BAĞBAŞI KÖK | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-23 16:09 | 2016-01-23 17:25 | 1.2508 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 18.7625
15721 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: ALTINEKİN TM: CİHANBEYLİ TM Kök: GÜNYÜZÜ KÖK | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANSIZ TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-23 16:23 | 2016-01-23 18:16 | 1.8803 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.6408 | 0
15724 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-120 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-23 16:36 | 2016-01-23 17:31 | 0.92639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.92639 | 0 | 0
15725 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: ALTINEKİN TM: CİHANBEYLİ TM Kök: KIRKIŞLA MONOBLOK 2 | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANSIZ TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-23 16:39 | 2016-01-23 18:19 | 1.6678 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.0033 | 0
15726 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Fider: KIZILKAYA TM: KARAMAN TM Kök: BUCAKKISLA KOK | OG - SİGORTA ARIZASI - TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-23 16:32 | 2016-01-23 19:32 | 3 | 0 | 0 | 4 | 50 | 0 | 0 | 12 | 150
15729 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HARMANCIK11 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-23 16:46 | 2016-01-23 17:37 | 0.85389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85389 | 0 | 0
15732 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: BELEDİYE MODÜLER TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE YER ALTI KABLOSUNDAN GELEN ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-23 16:53 | 2016-01-23 19:56 | 3.0586 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 299.7439 | 0 | 0
15733 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: AYHANLAR3 TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ KÖTÜ TEMAS OLUŞTURMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-23 16:53 | 2016-01-23 19:03 | 2.1694 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 21.6944 | 0 | 0
15734 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: ALTINEKİN TM: CİHANBEYLİ TM Kök: GÜNYÜZÜ KÖK | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANSIZ TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-23 16:55 | 2016-01-23 18:32 | 1.6097 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.8292 | 0
15736 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: ALTINEKİN TM: CİHANBEYLİ TM Kök: GÜNYÜZÜ KÖK | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANSIZ TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-23 16:58 | 2016-01-23 19:57 | 2.9853 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9853 | 0
15738 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: ALTINEKİN TM: CİHANBEYLİ TM Kök: GÜNYÜZÜ KÖK | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANSIZ TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-23 17:01 | 2016-01-23 18:35 | 1.5636 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.6908 | 0
15740 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: ALTINEKİN TM: CİHANBEYLİ TM Kök: KIRKIŞLA MONOBLOK 2 | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANSIZ TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-23 17:03 | 2016-01-23 18:29 | 1.4278 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.2833 | 0
15742 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: KOCATEPE1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-23 17:03 | 2016-01-23 18:06 | 1.0389 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.1944 | 0 | 0
15743 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: ALTINEKİN TM: CİHANBEYLİ TM Kök: KIRKIŞLA MONOBLOK 2 | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANSIZ TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-23 17:06 | 2016-01-23 18:26 | 1.3431 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.0292 | 0
15744 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM: AVANOS TM1 Kök: 31 NOLU KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-23 12:24 | 2016-01-23 19:52 | 7.4619 | 0 | 0 | 14 | 5 | 0 | 0 | 104.4672 | 37.3097
15747 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: ISTASYON MH 5 TR 100 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA YANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-23 17:15 | 2016-01-23 18:08 | 0.89167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89167 | 0 | 0
15748 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM: EREĞLİ TM TR: EREGLI1261 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-23 17:16 | 2016-01-23 17:56 | 0.65889 | 0 | 548 | 0 | 0 | 0 | 361.0711 | 0 | 0
15750 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: CAKILLAR5 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-23 17:22 | 2016-01-23 18:58 | 1.5922 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5922 | 0 | 0
15752 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | Fider: GÜLŞEHİR TM: AVANOS TM1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-23 17:23 | 2016-01-23 18:42 | 1.3167 | 0 | 0 | 6 | 50 | 0 | 0 | 7.9 | 65.8333
15758 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: BEYSEHIR56 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BUZ YÜKÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-23 17:38 | 2016-01-23 18:08 | 0.50194 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 35.1361 | 0 | 0
15763 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: CAKIRBAG ESENTEPE2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-23 17:45 | 2016-01-23 20:07 | 2.3561 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3561
15766 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAHUYUK14 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-23 17:48 | 2016-01-23 19:22 | 1.5619 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.3717 | 0 | 0
15769 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: DUNDARLI8 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - ABONE KESME - GEÇİCİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-23 18:02 | 2016-01-23 20:10 | 2.14 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 134.82 | 0 | 0
15770 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1261 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-23 18:03 | 2016-01-23 19:41 | 1.6208 | 0 | 548 | 0 | 0 | 0 | 888.2167 | 0 | 0
15776 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR: KOZAKLI19 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-23 18:22 | 2016-01-23 18:55 | 0.54861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.54861 | 0 | 0
15778 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: CINDERESI1 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-23 18:30 | 2016-01-23 19:48 | 1.3033 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.4267
15780 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: ARAKÖY TR1 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-23 18:36 | 2016-01-23 21:03 | 2.44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.44
15783 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: UCARI MH21 TR 250 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA YANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-23 18:45 | 2016-01-23 19:14 | 0.48361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.48361 | 0 | 0
15784 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: KARAALI3 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-23 18:48 | 2016-01-23 20:32 | 1.7344 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7344 | 0 | 0
15785 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: ŞEHİR-3 TM: TÜMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - OG KABLO BAŞLIĞI PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-23 18:52 | 2016-01-23 20:23 | 1.5203 | 4 | 1370 | 0 | 0 | 6.0811 | 2082.7806 | 0 | 0
15788 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1131 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-23 19:02 | 2016-01-23 19:40 | 0.63056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63056 | 0 | 0
15789 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 11104 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-23 19:08 | 2016-01-23 19:33 | 0.40861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.40861 | 0 | 0
15792 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Fider: DÖRTYOL TM: BEYŞEHİR TM Kök: HÜYÜK KÖK 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BUZ YÜKÜ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-23 19:18 | 2016-01-23 20:57 | 1.6478 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 823.8889 | 0 | 0
15794 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: KAVAKLI2 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-23 19:25 | 2016-01-23 22:17 | 2.8544 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8544
15795 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: BEYSEHIR56 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BUZ YÜKÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-23 19:30 | 2016-01-23 20:45 | 1.2519 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.5194 | 0 | 0
15796 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Fider: ALTINEKİN DM - ALTINEKİN MERKEZ TM: ALTINEKİN TM DM: ALTINEKİN DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-23 19:32 | 2016-01-23 21:53 | 2.3536 | 0 | 848 | 98 | 0 | 0 | 1995.8622 | 230.6539 | 0
15797 | 1 | KONYA | MERAM | TR: DEDE KORKUT5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-23 19:34 | 2016-01-23 20:05 | 0.51361 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 25.6806 | 0 | 0
15799 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-115 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-23 19:48 | 2016-01-23 21:02 | 1.2392 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 33.4575 | 0 | 0
15803 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: KERVAN1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-23 20:16 | 2016-01-23 21:38 | 1.3783 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3783
15804 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: CATAL HUYUK11 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-23 20:16 | 2016-01-23 21:11 | 0.90222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.90222 | 0 | 0
15805 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TR: PINARBASI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-23 20:21 | 2016-01-23 22:41 | 2.3358 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 23.3583 | 0 | 0
15807 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1240 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-23 20:23 | 2016-01-23 20:45 | 0.37361 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4.4833 | 0 | 0
15810 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ALPASLAN1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-23 20:29 | 2016-01-23 21:15 | 0.77167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77167 | 0 | 0
15811 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: ŞEHİR-3 TM: TÜMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - OG KABLO BAŞLIĞI PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-23 20:31 | 2016-01-23 22:45 | 2.2267 | 0 | 647 | 0 | 0 | 0 | 1440.6533 | 0 | 0
15813 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: KOCATEPE MAH.1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-23 20:34 | 2016-01-23 21:15 | 0.68139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68139 | 0 | 0
15816 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: AKŞEMSETTİN 04 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-23 20:35 | 2016-01-23 21:02 | 0.43833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.43833 | 0 | 0
15817 | 1 | KONYA | TAŞKENT | Fider: TAŞKENTKÖK2- FESLİKAN1 TR TM: GÖKSU HES TM DM: BALCILAR DM Kök: TAŞKENT KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-23 20:38 | 2016-01-23 22:29 | 1.8403 | 0 | 0 | 5 | 496 | 0 | 0 | 9.2014 | 912.7778
15820 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: HATUNSARAY TM: ÇUMRA TM DM: SEÇME DM | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-23 21:02 | 2016-01-23 21:43 | 0.68222 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68222 | 0
15822 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: TATLICAK7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-23 21:10 | 2016-01-23 22:42 | 1.5386 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 23.0792 | 0 | 0
15824 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | Fider: YEŞİLDERE-1 TM: KARAMAN OSB TM DM: AYRANCI DM Kök: KAVAKÖZÜ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-23 21:13 | 2016-01-23 23:52 | 2.6519 | 0 | 0 | 3 | 190 | 0 | 0 | 7.9558 | 503.8694
15827 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | Fider: ÜRGÜP TM: AVANOS TM1 DM: ÜRGÜP DM1 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-23 21:20 | 2016-01-23 22:34 | 1.2294 | 0 | 0 | 10 | 860 | 0 | 0 | 12.2944 | 1057.3222
15828 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | Fider: AVANOS TM2 F14 TM: AVANOS TM2 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-23 21:38 | 2016-01-24 01:06 | 3.4694 | 0 | 0 | 9 | 311 | 0 | 0 | 31.225 | 1078.9972
15831 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: ULKU ILKOKULYANI2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-23 21:48 | 2016-01-23 23:19 | 1.5281 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5281 | 0 | 0
15839 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | Fider: AVANOS-1 TM: AVANOS TM1 DM: ÜRGÜP DM1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-23 22:38 | 2016-01-24 00:46 | 2.1389 | 0 | 0 | 19 | 501 | 0 | 0 | 40.6389 | 1071.5833
15842 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: URGUP7 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-23 23:10 | 2016-01-24 00:56 | 1.7717 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.315 | 0 | 0
15844 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | TR: BASYAYLA5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-23 23:25 | 2016-01-24 01:39 | 2.2319 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 22.3194 | 0 | 0
15845 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: GUCUNKAYA2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-23 23:27 | 2016-01-24 00:25 | 0.97028 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.97028
15846 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: YEŞİLDERE-1 TM: KARAMAN OSB TM DM: KAYAÖNÜ DM Kök: YEŞİLDERE KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BUZ YÜKÜ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-23 23:32 | 2016-01-24 02:09 | 2.6242 | 0 | 334 | 6 | 61 | 0 | 876.4717 | 15.745 | 160.0742
15851 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: SEYDİSEHİR TM - F2 SEYDİŞEHİR 1 ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM DM: SEYDİŞEHİR DM1 Kök: SEGAŞ KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-24 08:31 | 2016-01-24 13:31 | 5 | 1 | 366 | 0 | 0 | 5 | 1830 | 0 | 0
15853 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: SEYDİSEHİR TM - F2 SEYDİŞEHİR 1 ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM DM: SEYDİŞEHİR DM1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-24 11:01 | 2016-01-24 15:01 | 4 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0
15854 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | Fider: F-3 BELÖREN TM: GÜNEYSINIR TM Kök: KIZILÖZ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE DEĞERLERİNİN AYARLANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-24 10:01 | 2016-01-24 15:01 | 5 | 0 | 0 | 2 | 195 | 0 | 0 | 10 | 975
15855 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: ALTINEKİN TM TR: KAYMAKAMLIK7 TR DM: ALTINEKİN DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-24 09:01 | 2016-01-24 14:01 | 5 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 1305 | 0 | 0
15856 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | Fider: ÜRGÜP TM: AVANOS TM1 DM: ÜRGÜP DM1 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-24 09:31 | 2016-01-24 11:31 | 2 | 9 | 1106 | 5 | 0 | 18 | 2212 | 10 | 0
15857 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: ERMENEK2 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-24 12:01 | 2016-01-24 15:49 | 3.8 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 695.4 | 0 | 0
15858 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | Fider: IHLARA TM: TÜMOSAN TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-24 10:01 | 2016-01-24 15:01 | 5 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0
15859 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Fider: EĞRİBAYAT-1 TM: KONYA-3 TM DM: DM 78 KARAÖMERLER | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-24 01:01 | 2016-01-24 04:01 | 3 | 0 | 0 | 25 | 45 | 0 | 0 | 75 | 135
15860 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: FEVZİ ÇAKMAK TM: KONYA-3 TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-24 09:01 | 2016-01-24 14:01 | 5 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0
15865 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: KALSİTÇİLER TM: NİĞDE-2-TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-24 09:01 | 2016-01-24 14:01 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0
15867 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM: ERMENEK TM DM: ERMENEK DM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-24 00:01 | 2016-01-24 00:40 | 0.65 | 14 | 9266 | 60 | 12570 | 9.1 | 6022.9 | 39 | 8170.5
15869 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM: PETLAS TM DM: MUCUR DM | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-24 00:07 | 2016-01-24 01:20 | 1.2189 | 0 | 0 | 5 | 92 | 0 | 0 | 6.0944 | 112.1378
15871 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ADSIZ5 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-24 10:01 | 2016-01-24 12:01 | 2 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 214 | 0 | 0
15874 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HARMANCIK11 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-24 09:01 | 2016-01-24 14:01 | 5 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0
15880 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | Fider: FİDER 2 AKSALUR TM: AVANOS TM1 DM: ÜRGÜP DM1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-24 01:31 | 2016-01-24 03:43 | 2.1878 | 0 | 356 | 0 | 0 | 0 | 778.8489 | 0 | 0
15881 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: KASGARLIMAHMUT5 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-24 01:34 | 2016-01-24 02:02 | 0.47806 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.4342 | 0 | 0
15884 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-116 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-24 02:30 | 2016-01-24 05:00 | 2.5039 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 37.5583 | 0 | 0
15886 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM: EREĞLİ TM IM: EREĞLİ1300 İM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - OG KABLO BAŞLIĞI PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-24 02:33 | 2016-01-24 07:12 | 4.6511 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 1627.8889 | 0 | 0
15887 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: YUKARI PINARBASI4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-24 02:37 | 2016-01-24 10:14 | 7.6092 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.6092
15892 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: ÇEVRERİNGİ-1 TM: KARAMAN OSB TM Kök: BAŞHARMAN KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-24 03:54 | 2016-01-24 06:54 | 2.9953 | 0 | 0 | 7 | 706 | 0 | 0 | 20.9669 | 2114.6661
15893 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | Fider: YEŞİLDERE-1 TM: KARAMAN OSB TM DM: KAYAÖNÜ DM Kök: YARIKKUYU KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-24 05:09 | 2016-01-24 08:08 | 2.9881 | 0 | 0 | 8 | 630 | 0 | 0 | 23.9044 | 1882.475
15894 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: SUDURAGI TR13 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-24 05:42 | 2016-01-24 12:53 | 7.1728 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 107.5917 | 0 | 0
15895 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: TOPAKKAYA(FATIH MAH.)3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-24 06:12 | 2016-01-24 07:10 | 0.95861 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.7931 | 0 | 0
15896 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: EROZYON TM: KARAPINAR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-DİĞER - MEKANİK ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-24 06:33 | 2016-01-24 10:27 | 3.9028 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 136.5972
15897 | 1 | KONYA | DERBENT | TR: CIFTLIKOZU1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-24 06:36 | 2016-01-24 08:50 | 2.2328 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2328
15898 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: OVACIK1 TR | AG - DİREK EĞİLMESİ - DİREK - ARAÇ ÇARPMASI (HAT AÇTI) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-24 06:37 | 2016-01-24 09:42 | 3.0886 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 398.4308
15899 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: GÖLYAZI TM: CİHANBEYLİ TM Kök: SAĞLIK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-24 06:36 | 2016-01-24 13:04 | 6.4678 | 0 | 1089 | 5 | 169 | 0 | 7043.41 | 32.3389 | 1093.0544
15900 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: GOLHISAR TR3-49 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FAZ-NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-24 06:38 | 2016-01-24 07:38 | 1.0039 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.0194 | 0 | 0
15904 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: SELKI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-24 06:56 | 2016-01-24 10:35 | 3.6522 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 54.7833 | 0 | 0
15905 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | TR: BASYAYLA5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-24 07:02 | 2016-01-24 08:34 | 1.53 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 24.48 | 0 | 0
15909 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: MENGENE YENI KULE TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-24 07:09 | 2016-01-24 08:16 | 1.1183 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1183 | 0 | 0
15910 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: TAŞPINAR TM: TÜMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-24 07:13 | 2016-01-24 09:38 | 2.4125 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 1206.25 | 0 | 0
15911 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | Fider: AVANOS-1 TM: AVANOS TM1 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BUZ YÜKÜ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-24 07:17 | 2016-01-24 17:12 | 9.9178 | 3 | 65 | 11 | 0 | 29.7533 | 644.6556 | 109.0956 | 0
15913 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: KIRELI10 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-24 07:23 | 2016-01-24 12:05 | 4.6933 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28.16 | 0 | 0
15914 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | Fider: BEŞİKLİ TM: YERKÖY TM Kök: BEŞIŞIKLI KÖK | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-24 07:18 | 2016-01-24 09:21 | 2.0633 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.0633 | 2.0633
15916 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: YEŞİLDERE-1 TM: KARAMAN OSB TM DM: KAYAÖNÜ DM Kök: TAŞKALE KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-24 07:39 | 2016-01-24 10:39 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
15918 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Fider: HÜYÜK TM: BEYŞEHİR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-24 07:41 | 2016-01-24 09:48 | 2.1189 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 29.6644 | 0 | 0
15921 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SARAYHAN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-24 07:45 | 2016-01-24 10:05 | 2.3281 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 23.2806
15926 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: BAL YAYLA1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-24 08:03 | 2016-01-24 09:46 | 1.7111 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 18.8222
15927 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: YENIYAYLACIK1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-24 08:05 | 2016-01-24 08:49 | 0.72972 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72972
15928 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: GOKCEKENT1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-24 08:09 | 2016-01-24 10:05 | 1.9347 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 40.6292
15930 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: HATUNSARAY TM: ÇUMRA TM DM: SEÇME DM | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-24 08:19 | 2016-01-24 12:57 | 4.635 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.635 | 0
15933 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | Fider: 37 NOLU KABİN - KARAKAYA 2 TR TM: AVANOS TM1 Kök: 37 NOLU KABİN | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-24 08:01 | 2016-01-24 17:31 | 9.5 | 7 | 2092 | 11 | 0 | 66.5 | 19874 | 104.5 | 0
15934 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ALAKOVA TASPINAR2 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-24 08:29 | 2016-01-24 09:28 | 0.99222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99222 | 0 | 0
15935 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: PORSUK MAH1 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-24 08:34 | 2016-01-24 09:19 | 0.75028 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 9.7536
15936 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | Fider: YEŞİLDERE-1 TM: KARAMAN OSB TM DM: KAYAÖNÜ DM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-24 08:30 | 2016-01-24 19:43 | 11.2125 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 168.1875
15942 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR: DEMIRCI1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-24 08:54 | 2016-01-24 10:38 | 1.7242 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7242
15943 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: KOMURCU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-24 08:55 | 2016-01-24 10:38 | 1.7153 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.0069
15946 | 1 | KONYA | MERAM | Fider: PAMUKÇU ÇIKIŞI TM: KONYA-1 TM DM: DM28-HATIP DM Kök: HATUNSARAY KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-24 09:03 | 2016-01-24 11:14 | 2.1717 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 293.175
15951 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR: AGACOBA1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-24 09:10 | 2016-01-24 14:09 | 4.9864 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.9864
15953 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: TATLICAK7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-24 09:01 | 2016-01-24 11:38 | 2.6192 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18.3342 | 0 | 0
15955 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: KOSK5 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-24 09:16 | 2016-01-24 12:07 | 2.855 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.855 | 0 | 0
15956 | 1 | KONYA | TAŞKENT | Fider: HADİM-2 TM: GÖKSU HES TM DM: BALCILAR DM Kök: TAŞKENT KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-24 09:22 | 2016-01-24 11:07 | 1.7533 | 0 | 0 | 5 | 496 | 0 | 0 | 8.7667 | 869.6533
15957 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: KADINHANI30 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-24 09:23 | 2016-01-24 10:15 | 0.86556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86556 | 0 | 0
15960 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: HOTAMIS1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-24 09:26 | 2016-01-24 14:50 | 5.4017 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 54.0167 | 0 | 0
15961 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: GOLHISAR TR3-49 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-24 09:30 | 2016-01-24 11:39 | 2.1508 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 77.43 | 0 | 0
15963 | 1 | NİĞDE | BOR | Fider: BAHÇELİ (15,8kV) TM: BOR TM Kök: KAYNARCA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - SIKI BAĞDAN TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-24 07:48 | 2016-01-24 12:44 | 4.9286 | 0 | 0 | 6 | 609 | 0 | 0 | 29.5717 | 3001.5242
15964 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: KIRŞEHİR MERKEZ TM: PETLAS TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-24 10:01 | 2016-01-24 11:51 | 1.8333 | 0 | 694 | 0 | 0 | 0 | 1272.3333 | 0 | 0
15965 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | Fider: ÜRGÜP TM: AVANOS TM1 DM: ÜRGÜP DM1 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BUZ YÜKÜ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-24 09:37 | 2016-01-24 14:00 | 4.3894 | 5 | 1235 | 11 | 0 | 21.9472 | 5420.9639 | 48.2839 | 0
15966 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: KARAKURT TR1 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-24 09:38 | 2016-01-24 11:07 | 1.4756 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4756
15967 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | Fider: HACIBEKTAŞ TM: AVANOS TM1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-24 09:45 | 2016-01-24 10:06 | 0.34306 | 0 | 0 | 85 | 425 | 0 | 0 | 29.1597 | 145.7986
15968 | 1 | KONYA | MERAM | TR: BUYUK KOVANAGZI5 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞ KABLOSU HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-24 09:45 | 2016-01-24 11:08 | 1.3808 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 110.4667 | 0 | 0
15969 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | Fider: GÜLŞEHİR TM: NEVŞEHİR-2-TM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-24 09:46 | 2016-01-24 11:44 | 1.9656 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 29.4833 | 0
15972 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR10 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-24 09:50 | 2016-01-24 11:30 | 1.6642 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6642 | 0 | 0
15975 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: BUZCULER TM: KONYA3 TM DM: TATLICAK DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-24 09:01 | 2016-01-24 14:01 | 5 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0
15976 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: MEZBAHA TM: KONYA-4 TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-24 09:01 | 2016-01-24 16:01 | 7 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 0
15981 | 1 | KONYA | MERAM | TR: CARIKLAR2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-24 09:38 | 2016-01-24 10:04 | 0.43722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.43722 | 0 | 0
15983 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR: ALANOZU3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-24 10:11 | 2016-01-24 13:23 | 3.2103 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 35.3131
15993 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: URGUP37 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-24 10:22 | 2016-01-24 11:51 | 1.4911 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4911 | 0 | 0
15996 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Fider: ANADOLU SANAYİ TM: KONYA-2 TM DM: DM 15 İĞDELİ | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-24 08:31 | 2016-01-24 11:31 | 3 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 708 | 0 | 0
16000 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: SUDURAGI5 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-24 10:30 | 2016-01-24 12:19 | 1.8122 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8122 | 0 | 0
16001 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: YAGMURLU SAYOBASI | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-24 10:34 | 2016-01-24 11:39 | 1.0761 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13.9894
16008 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: GUMUSYAZI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-24 09:49 | 2016-01-24 10:56 | 1.1236 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 24.7194
16010 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: NURGUZ1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-24 10:55 | 2016-01-24 12:25 | 1.4983 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 19.4783
16012 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C 23TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-24 10:57 | 2016-01-24 11:17 | 0.33111 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.6556 | 0 | 0
16014 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TR: ASAGI KAYALAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-24 10:59 | 2016-01-24 12:14 | 1.2525 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11.2725 | 0 | 0
16015 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: E.M. LISESI TR 3.21 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-24 11:01 | 2016-01-24 13:01 | 2 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0
16016 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3B 7TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-24 11:00 | 2016-01-24 12:21 | 1.3497 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.7486 | 0 | 0
16019 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: YESILOZ MAH.10 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-24 10:29 | 2016-01-24 12:21 | 1.8733 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8733 | 0 | 0
16021 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: SAMUK1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-24 11:10 | 2016-01-24 13:13 | 2.0414 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 22.4553
16022 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: SARILAR12 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-24 11:10 | 2016-01-24 12:47 | 1.6217 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6217
16026 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: TOPTANCILAR 02 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-24 11:15 | 2016-01-24 13:39 | 2.4047 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4047 | 0 | 0
16030 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: YENIYILDIZ AKKAYA1 TR | AG - DİREK EĞİLMESİ - RÜZGAR NEDENİYLE DİREK EĞİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-24 11:28 | 2016-01-24 12:34 | 1.1022 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.92
16034 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: ARMUTLU4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-24 11:37 | 2016-01-24 12:46 | 1.1528 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12.6806 | 0 | 0
16035 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: TEPEKOY2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-24 10:32 | 2016-01-24 11:40 | 1.135 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.135
16036 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: KOSK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-24 11:34 | 2016-01-24 14:04 | 2.4992 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 97.4675
16037 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZÖREN TM Kök: ESKİL KÖYLER KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-24 11:01 | 2016-01-24 13:51 | 2.8333 | 18 | 5200 | 55 | 200 | 51 | 14733.3333 | 155.8333 | 566.6667
16040 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: OZKONAK10 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-24 11:44 | 2016-01-24 13:15 | 1.5222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5222 | 0 | 0
16041 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: GUCLER1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-24 11:41 | 2016-01-24 18:20 | 6.6467 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.6467
16042 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | Fider: ÇEPNİ TM: YERKÖY TM | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-24 11:48 | 2016-01-24 13:38 | 1.8372 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8372 | 0
16043 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: KOLSUZ1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-24 11:50 | 2016-01-24 13:07 | 1.275 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 200.175
16044 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KANLIARGAC1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-24 11:44 | 2016-01-24 13:57 | 2.2175 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 19.9575
16047 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: GOLHISAR TR3-49 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-24 11:55 | 2016-01-24 12:34 | 0.65056 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 24.0706 | 0 | 0
16053 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: YAGLIBAYAT1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-24 12:23 | 2016-01-24 13:49 | 1.4317 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4317 | 0 | 0
16055 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: HASANOBA TM: KARAPINAR TM Kök: HOTAMIŞ KÖK2 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-24 12:27 | 2016-01-24 15:45 | 3.3053 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 135.5164 | 0
16058 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KEMERHISAR8 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-24 12:29 | 2016-01-24 13:15 | 0.76194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76194 | 0 | 0
16062 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | Fider: UĞURLU KÖK - BOYALIK KÖK TM: ERMENEK TM DM: ERMENEK DM Kök: UĞURLU KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-24 12:45 | 2016-01-24 13:40 | 0.92 | 0 | 0 | 14 | 1392 | 0 | 0 | 12.88 | 1280.64
16063 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 10802 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-24 12:48 | 2016-01-24 13:52 | 1.0614 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0614 | 0 | 0
16065 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: EGILMEZ1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-24 11:19 | 2016-01-24 16:52 | 5.56 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 55.6
16072 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HAMIDIYE1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-24 13:04 | 2016-01-24 15:22 | 2.2975 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2975 | 0 | 0
16074 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: KERVAN1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-24 13:05 | 2016-01-24 14:26 | 1.3544 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3544
16075 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: ORTAILICEK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-24 13:07 | 2016-01-24 14:51 | 1.7492 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 24.4883
16077 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: REIS2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-24 13:07 | 2016-01-24 15:34 | 2.4536 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4536 | 0 | 0
16078 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: SARIKARAMAN4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-24 13:06 | 2016-01-24 14:27 | 1.3469 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3469
16079 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: AGILLI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-24 13:09 | 2016-01-24 14:04 | 0.91444 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 12.8022
16083 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: YARMA3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-24 13:12 | 2016-01-24 17:35 | 4.3756 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 26.2533 | 0 | 0
16084 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KEMERHISAR5 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-24 13:12 | 2016-01-24 15:02 | 1.8331 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8331 | 0 | 0
16087 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: KIZILKAYA TM: KARAMAN TM Kök: ÇUKURBAĞ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-24 13:22 | 2016-01-24 17:22 | 4.0097 | 0 | 0 | 2 | 67 | 0 | 0 | 8.0194 | 268.6514
16090 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1181 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-24 13:25 | 2016-01-24 13:56 | 0.52111 | 0 | 333 | 0 | 0 | 0 | 173.53 | 0 | 0
16091 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4E 3 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-24 13:31 | 2016-01-24 14:24 | 0.89583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89583 | 0 | 0
16095 | 1 | KONYA | KULU | TR: AK SANAYI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-24 13:44 | 2016-01-24 14:25 | 0.67667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.06 | 0 | 0
16098 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA12 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-24 13:47 | 2016-01-24 16:06 | 2.3119 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 25.4314 | 0 | 0
16099 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: SUDURAGI TR13 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-24 13:56 | 2016-01-24 15:47 | 1.8536 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.9753 | 0 | 0
16100 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: ULUKISLA4 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-24 14:01 | 2016-01-24 16:05 | 2.075 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 292.575 | 0 | 0
16101 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: OZKONAK15 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-24 14:04 | 2016-01-24 18:38 | 4.58 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 169.46 | 0 | 0
16103 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: HIZIRAGA1 TR2-57 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-24 14:05 | 2016-01-24 14:25 | 0.33778 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 14.5244 | 0 | 0
16105 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1181 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-24 14:03 | 2016-01-24 15:58 | 1.9169 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 23.0033 | 0 | 0
16106 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SEYH ULEMA RECEP AGA1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-24 14:08 | 2016-01-24 14:53 | 0.76278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76278 | 0 | 0
16107 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-14 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-24 14:08 | 2016-01-24 14:43 | 0.58194 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.9097 | 0 | 0
16108 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: FERTEK TR-2 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-24 14:07 | 2016-01-24 15:33 | 1.4458 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4458 | 0 | 0
16110 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: ADAKOY1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-24 14:12 | 2016-01-24 15:25 | 1.2186 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.3117 | 0 | 0
16116 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: KALSİTÇİLER TM: NİĞDE-2-TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-24 14:26 | 2016-01-24 19:09 | 4.7206 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23.6028 | 0
16120 | 1 | KONYA | MERAM | Fider: F17-KARAASLAN FİDERİ TM: KONYA-1 TM IM: İM-4-AYMANAS | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-24 14:38 | 2016-01-24 15:33 | 0.91389 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 137.0833 | 0 | 0
16122 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: YAYLA YOLU2 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-24 14:39 | 2016-01-24 15:25 | 0.76472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76472 | 0 | 0
16123 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: KADIHANI13 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-24 14:41 | 2016-01-24 15:28 | 0.78 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 0 | 0
16124 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | Fider: UĞURLU KÖK - BOYALIK KÖK TM: ERMENEK TM DM: ERMENEK DM Kök: UĞURLU KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-24 14:42 | 2016-01-24 15:16 | 0.56528 | 0 | 0 | 14 | 1392 | 0 | 0 | 7.9139 | 786.8667
16127 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR129 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-24 14:48 | 2016-01-24 15:26 | 0.64028 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.2014
16130 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: ESKIYAYLACIK2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-24 14:53 | 2016-01-24 15:33 | 0.66472 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66472
16132 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | Fider: ÜRGÜP TM: AVANOS TM1 DM: ÜRGÜP DM1 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-24 14:12 | 2016-01-24 16:44 | 2.5317 | 4 | 1234 | 9 | 0 | 10.1267 | 3124.0767 | 22.785 | 0
16133 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR: AKYAMAC1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-24 14:58 | 2016-01-24 15:22 | 0.40083 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.0083
16137 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: BALCALI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-24 14:40 | 2016-01-24 16:00 | 1.3203 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 21.1244
16138 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: GORMELI KISLA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-24 15:03 | 2016-01-24 18:19 | 3.2639 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 137.0833
16140 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: EREĞLİ-1 TM: EREĞLİ TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-24 15:08 | 2016-01-24 15:34 | 0.4275 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 114.57 | 0 | 0
16141 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: HASTANE8 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-24 15:12 | 2016-01-24 15:45 | 0.54833 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 11.515 | 0 | 0
16142 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | TR: BASYAYLA2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-24 15:16 | 2016-01-24 17:59 | 2.7239 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 57.2017 | 0 | 0
16143 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: ACI TR-1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BUZ YÜKÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-24 15:21 | 2016-01-24 17:09 | 1.8139 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 29.0222
16144 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: GUMULEYIK1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-24 15:22 | 2016-01-24 17:09 | 1.7833 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7833
16148 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: HOTAMIS1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-24 15:32 | 2016-01-24 16:01 | 0.47861 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.47861
16151 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ARIF BILGE10 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-24 15:42 | 2016-01-24 16:52 | 1.1739 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1739 | 0 | 0
16153 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | Fider: F-3 BELÖREN TM: GÜNEYSINIR TM Kök: AVCITEPE KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-24 15:47 | 2016-01-24 19:58 | 4.1892 | 2 | 351 | 25 | 1195 | 8.3783 | 1470.3975 | 104.7292 | 5006.0542
16162 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: BALKI 3 TR 100 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-24 16:06 | 2016-01-24 17:28 | 1.3572 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3572 | 0 | 0
16164 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ASKAN4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-24 16:10 | 2016-01-24 16:57 | 0.78417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78417 | 0 | 0
16166 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAHUYUK13 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-24 16:11 | 2016-01-24 17:00 | 0.81444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81444 | 0 | 0
16170 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: ASAGICAGLAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-24 16:26 | 2016-01-24 17:22 | 0.93972 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 79.8764
16172 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: GOCMENLER TR3-26 | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-24 16:26 | 2016-01-24 17:31 | 1.0753 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0753 | 0 | 0
16177 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ1-40 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-24 16:34 | 2016-01-24 20:10 | 3.6142 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6142
16178 | 1 | KONYA | HADİM | TR: YELBEYI1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-24 16:34 | 2016-01-24 18:30 | 1.9425 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9425
16179 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-120 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-24 16:32 | 2016-01-24 17:20 | 0.80111 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.8067 | 0 | 0
16184 | 1 | KONYA | MERAM | TR: CARIKLAR3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-24 16:40 | 2016-01-24 17:52 | 1.2086 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2086 | 0 | 0
16186 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Fider: KÖYLER TM: LADİK TM Kök: BAHÇESARAY KÖK | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-24 16:42 | 2016-01-24 19:01 | 2.3217 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3217 | 0
16187 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: KOKEZ1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-24 16:45 | 2016-01-24 18:12 | 1.4442 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4442
16191 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: SACIKARA2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-24 16:46 | 2016-01-24 18:21 | 1.5775 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5775
16197 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: KAGNICILAR TR2-20 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-24 17:04 | 2016-01-24 17:41 | 0.61778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61778 | 0 | 0
16198 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA63 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-24 16:59 | 2016-01-24 17:18 | 0.31972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.31972 | 0 | 0
16204 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: EFLE BOGAZI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BUZ YÜKÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-24 17:22 | 2016-01-24 18:30 | 1.1381 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.3806 | 0 | 0
16205 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: HASTANE8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-24 17:29 | 2016-01-24 18:25 | 0.93611 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8.425 | 0 | 0
16209 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ASKAN3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-24 17:27 | 2016-01-24 18:22 | 0.92833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.92833 | 0 | 0
16215 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Fider: KIZILKAYA TM: KARAMAN TM Kök: BUCAKKISLA KOK | OG - SİGORTA ARIZASI - TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-24 17:25 | 2016-01-24 20:25 | 2.9925 | 0 | 0 | 3 | 80 | 0 | 0 | 8.9775 | 239.4
16216 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SEVINCLI1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-24 17:36 | 2016-01-24 18:56 | 1.3358 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3358
16217 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SEYH ULEMA RECEP AGA1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-24 17:41 | 2016-01-24 19:24 | 1.7175 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7175 | 0 | 0
16220 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: CATALBADEM2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-24 17:44 | 2016-01-24 18:17 | 0.54361 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 25.0061
16227 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: AKCABELEN2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-24 18:06 | 2016-01-24 22:03 | 3.9511 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 39.5111 | 0 | 0
16228 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: YALINDAL1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-24 18:06 | 2016-01-24 19:00 | 0.89194 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89194
16229 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: SUDURAGI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-24 18:06 | 2016-01-24 20:31 | 2.4242 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4242 | 0 | 0
16231 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: BÜYÜKOBA1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-24 17:33 | 2016-01-24 19:14 | 1.6853 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 75.8375
16232 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR: YENICE1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-24 18:08 | 2016-01-24 18:33 | 0.41611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.41611 | 0 | 0
16234 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: BAYMIS2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-24 18:11 | 2016-01-24 19:15 | 1.0706 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0706
16235 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: ESKICIRAKLIK YANI19 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-24 17:22 | 2016-01-24 18:57 | 1.5842 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5842 | 0 | 0
16236 | 1 | KONYA | MERAM | TR: DURUNDAY1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-24 18:05 | 2016-01-24 19:13 | 1.1214 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1214 | 0 | 0
16238 | 1 | KONYA | MERAM | TR: DURUNDAY4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-24 17:44 | 2016-01-24 19:05 | 1.3511 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3511 | 0 | 0
16244 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: YUKARI PINARBASI4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-24 17:30 | 2016-01-24 19:02 | 1.5306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5306 | 0 | 0
16245 | 1 | KONYA | MERAM | TR: LALEBAHCE8 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-24 18:25 | 2016-01-24 18:41 | 0.26306 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5.2611 | 0 | 0
16249 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR: ALICERCI1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-24 18:48 | 2016-01-24 19:25 | 0.61417 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.9133 | 0 | 0
16251 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: GUNEYYURT6 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-24 18:54 | 2016-01-24 19:25 | 0.52278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.52278 | 0 | 0
16252 | 1 | KONYA | HADİM | TR: ASAGIESENLER1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-24 18:54 | 2016-01-24 21:17 | 2.3897 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 69.3019
16254 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-14 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-24 19:00 | 2016-01-24 19:52 | 0.865 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 64.01 | 0 | 0
16255 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: URGUP27 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-24 19:03 | 2016-01-24 19:26 | 0.385 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 14.63 | 0 | 0
16257 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: KIZILKAYA TM: KARAMAN TM Kök: ÇUKURBAĞ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - DİREK YIKILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-24 19:12 | 2016-01-24 20:45 | 1.5544 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 62.1778
16258 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: KILBASAN TM: KARAMAN TM Kök: KILBASAN KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-24 19:20 | 2016-01-24 22:11 | 2.8433 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.53 | 0
16261 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: ÇEVRERİNGİ-1 TM: KARAMAN OSB TM Kök: GÜLDERE KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-24 19:49 | 2016-01-24 22:48 | 2.9889 | 0 | 0 | 2 | 239 | 0 | 0 | 5.9778 | 714.3444
16265 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | Fider: YEŞİLDERE-1 TM: KARAMAN OSB TM DM: KAYAÖNÜ DM Kök: YARIKKUYU KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-24 19:56 | 2016-01-24 22:56 | 2.9936 | 0 | 0 | 3 | 216 | 0 | 0 | 8.9808 | 646.62
16266 | 1 | KONYA | TAŞKENT | Fider: TAŞKENTKÖK2- FESLİKAN1 TR TM: GÖKSU HES TM DM: BALCILAR DM Kök: TAŞKENT KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-24 20:06 | 2016-01-24 21:22 | 1.2631 | 0 | 0 | 5 | 496 | 0 | 0 | 6.3153 | 626.4756
16269 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: HASTANE8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-24 20:16 | 2016-01-24 21:06 | 0.83333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0
16273 | 1 | KONYA | MERAM | TR: SEFAKOY2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-24 20:31 | 2016-01-24 22:34 | 2.0603 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0603 | 0 | 0
16275 | 1 | KONYA | MERAM | TR: TURGUT REIS2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-24 20:37 | 2016-01-24 21:46 | 1.1475 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1475 | 0 | 0
16276 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: YORUKCAMILI1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-24 20:48 | 2016-01-24 21:55 | 1.1053 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.6317
16277 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SAHIL YOLU2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İZOLATÖRÜN AĞAÇ DİREKTEN ÇIKMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-24 20:50 | 2016-01-24 22:54 | 2.0608 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.3042 | 0 | 0
16279 | 1 | KONYA | YUNAK | Fider: SÜLÜKLÜ ÇIKIŞI TM: YUNAK TM DM: BİRİMLER DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - OG KABLO BAŞLIĞI PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-24 21:06 | 2016-01-25 00:05 | 2.9853 | 0 | 935 | 11 | 0 | 0 | 2791.2347 | 32.8381 | 0
16280 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 21604 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-24 21:16 | 2016-01-24 22:25 | 1.1428 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1428 | 0 | 0
16282 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: KILICLI KOPRU TR3-13 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-24 21:38 | 2016-01-24 22:08 | 0.505 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.505 | 0 | 0
16283 | 1 | KONYA | ERMENEK | Fider: TAŞKENTKÖK2- FESLİKAN1 TR TM: GÖKSU HES TM DM: BALCILAR DM Kök: TAŞKENTKÖK2 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-24 21:22 | 2016-01-24 21:56 | 0.56139 | 0 | 0 | 5 | 496 | 0 | 0 | 2.8069 | 278.4489
16284 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: ASAGICAGLAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-24 21:48 | 2016-01-24 22:40 | 0.85861 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 72.9819
16286 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: KILEDERE3 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-24 22:07 | 2016-01-24 22:49 | 0.69944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69944 | 0 | 0
16291 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: BEYŞEHİR TR16 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-24 22:23 | 2016-01-24 22:44 | 0.35083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.35083 | 0 | 0
16294 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4A 26 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-24 22:33 | 2016-01-24 22:53 | 0.34472 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.4472 | 0 | 0
16296 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: HASTANE8 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-24 23:02 | 2016-01-25 03:43 | 4.6908 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 684.8617 | 0 | 0
16304 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: PETLAS AŞ 2 (6,3 KV) TM: PETLAS TM DM: KIRŞEHİR DM 3 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-25 02:01 | 2016-01-25 03:01 | 1 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0
16306 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 2 TM DM: DM 10 MALAS YOLU | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-25 02:01 | 2016-01-25 03:11 | 1.1667 | 0 | 2456 | 0 | 0 | 0 | 2865.3333 | 0 | 0
16307 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: HÖYÜK TM: NİĞDE-2-TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-25 10:01 | 2016-01-25 15:01 | 5 | 1 | 1135 | 6 | 14 | 5 | 5675 | 30 | 70
16308 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: KADIHANI13 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-25 09:01 | 2016-01-25 15:22 | 6.3467 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 184.0533 | 0 | 0
16309 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: DM07 - TR24 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-25 09:01 | 2016-01-25 13:01 | 4 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0
16310 | 1 | NİĞDE | BOR | Fider: ÇUKURKUYU TM: BOR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-25 12:01 | 2016-01-25 14:01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30
16311 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BEDIR2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-25 12:31 | 2016-01-25 15:51 | 3.3333 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 283.3333 | 0 | 0
16312 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | Fider: FİDER 11 DAĞITIM MERKEZİ 2 TM: AVANOS TM2 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-25 12:01 | 2016-01-25 13:01 | 1 | 12 | 1104 | 9 | 0 | 12 | 1104 | 9 | 0
16313 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: ALİBEYHÜYÜĞÜ TM TR: ALİBEYHÜYÜĞÜ TR8 Kök: ALİBEYHÜĞÜ TR 5 KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-25 09:01 | 2016-01-25 12:01 | 3 | 0 | 132 | 0 | 5 | 0 | 396 | 0 | 15
16314 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BEDIR2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-25 08:31 | 2016-01-25 13:31 | 5 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0
16316 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: SEYDİSEHİR TM - F2 SEYDİŞEHİR 1 ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM DM: SEYDİŞEHİR DM2 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-25 08:31 | 2016-01-25 13:31 | 5 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0
16317 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: KILIÇASLAN 11 (KABATAŞ 03) | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-25 14:01 | 2016-01-25 17:01 | 3 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 426 | 0 | 0
16318 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Fider: MERAM TM: TOROSLAR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-25 00:07 | 2016-01-25 01:07 | 0.99306 | 0 | 0 | 8 | 1620 | 0 | 0 | 7.9444 | 1608.75
16320 | 1 | KONYA | ILGIN | Fider: ILGIN TM - FİDER4 AKŞEHİR TM: ILGIN TM DM: MECİDİYE DM Kök: ARGITHANI MODÜLER KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-25 09:01 | 2016-01-25 14:01 | 5 | 6 | 1924 | 0 | 0 | 30 | 9620 | 0 | 0
16321 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SANCAK27 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-25 11:01 | 2016-01-25 14:01 | 3 | 0 | 497 | 0 | 0 | 0 | 1491 | 0 | 0
16332 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: AVANOS TM1 DM: KAYMAKLI DM | OG - KESİCİ AÇMASI-DİĞER - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-25 03:45 | 2016-01-25 04:38 | 0.88389 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 22.0972 | 0
16334 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: OVACIK GRUP TM: NİĞDE-2-TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-25 05:26 | 2016-01-25 09:44 | 4.3044 | 0 | 0 | 6 | 303 | 0 | 0 | 25.8267 | 1304.2467
16336 | 1 | KONYA | MERAM | Fider: F4-SÖYLEMEZ FİDERİ-15,8kV TM: KONYA-1 TM | OG KESİCİ AÇMASI - BUCHOLZ - TRAFODA YAĞ EKSİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-25 05:26 | 2016-01-25 08:02 | 2.6042 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 2343.75 | 0 | 0
16339 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: URGUP11 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-25 06:23 | 2016-01-25 08:25 | 2.0353 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0353 | 0 | 0
16341 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: KOSK5 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-25 06:30 | 2016-01-25 09:53 | 3.3717 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3717 | 0 | 0
16343 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1182 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-25 07:26 | 2016-01-25 08:24 | 0.97167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.97167 | 0 | 0
16346 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: ADAKOY1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-25 07:30 | 2016-01-25 09:57 | 2.4475 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.3425 | 0 | 0
16347 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: CUMHURIYET15 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-25 07:43 | 2016-01-25 08:52 | 1.1511 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1511 | 0 | 0
16348 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: KOZLUBUCAK1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-25 07:46 | 2016-01-25 09:34 | 1.8108 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8108
16350 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HATUNSARAY2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-25 07:51 | 2016-01-25 08:38 | 0.78583 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 37.72
16353 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: OLMEZ2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-25 07:57 | 2016-01-25 09:33 | 1.6033 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.0167
16355 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 31104 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-25 08:11 | 2016-01-25 08:53 | 0.70194 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 26.6739 | 0 | 0
16357 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: F-2 DİNEK TM: GÜNEYSINIR TM Kök: YENİSU KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-25 09:01 | 2016-01-25 14:01 | 5 | 0 | 0 | 72 | 250 | 0 | 0 | 360 | 1250
16359 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: ÇİĞDEMLİ TR 1 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-25 08:22 | 2016-01-25 09:08 | 0.76667 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 67.4667
16362 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HOROZLUHAN13 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-25 08:25 | 2016-01-25 09:01 | 0.60222 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 20.4756 | 0 | 0
16368 | 1 | KONYA | HADİM | TR: GOYNUKKISLA1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-25 08:50 | 2016-01-25 10:27 | 1.6275 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6275
16371 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: TASKINLAR1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-25 08:57 | 2016-01-25 13:16 | 4.3222 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3222
16372 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4D 6 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-25 08:57 | 2016-01-25 09:27 | 0.495 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.495 | 0 | 0
16374 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: TOROMAN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-25 08:56 | 2016-01-25 10:22 | 1.4478 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 134.6433
16375 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Fider: NASİFKUYUSU KÖK - KÖSEDİK(AYDINLIK-2 ) ÇIKIŞI TM: KIZÖREN TM DM: TOPRAKLIK DM Kök: NASİFKUYUSU KÖK | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-25 09:00 | 2016-01-25 10:38 | 1.6367 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.91 | 0
16378 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: ARAKÖY TR1 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-25 09:05 | 2016-01-25 10:10 | 1.0947 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0947
16380 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: BELCEAGAC2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-25 09:10 | 2016-01-25 10:28 | 1.29 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 77.4
16383 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: PINARBASI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-25 09:18 | 2016-01-25 12:41 | 3.3967 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3967
16384 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: AZATLI7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-25 09:17 | 2016-01-25 10:12 | 0.91694 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.4186 | 0 | 0
16386 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR: AKPINAR1 TR | AG- TEL KOPMASI - BUZ YÜKÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-25 09:19 | 2016-01-25 15:59 | 6.6678 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 100.0167
16389 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR28 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-25 09:34 | 2016-01-25 10:22 | 0.78722 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.9361 | 0 | 0
16390 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BUHARA04 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-25 09:01 | 2016-01-25 15:41 | 6.6667 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 773.3333 | 0 | 0
16392 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 31101 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-25 09:41 | 2016-01-25 10:54 | 1.2161 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 122.8272 | 0 | 0
16397 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR: BUCAK YAYLA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-25 09:50 | 2016-01-25 11:53 | 2.0394 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20.3944
16399 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: CATALBADEM2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-25 09:53 | 2016-01-25 11:08 | 1.2494 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 27.4878
16409 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: CIFTE MERDIVEN1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-25 10:10 | 2016-01-25 10:59 | 0.80361 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.0361 | 0 | 0
16413 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: CELIK ESYACILAR TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-25 10:22 | 2016-01-25 10:56 | 0.57056 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.135 | 0 | 0
16425 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: BURUNSUZ1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-25 10:38 | 2016-01-25 12:54 | 2.27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.27 | 0 | 0
16427 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SACLI KASAP1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-25 09:01 | 2016-01-25 12:01 | 3 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0
16428 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: BOLUKYAZI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-25 10:44 | 2016-01-25 11:37 | 0.88667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88667
16429 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: OLMEZ2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-25 10:43 | 2016-01-25 11:21 | 0.63472 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63472
16434 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: YENICE1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-25 10:45 | 2016-01-25 11:26 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68
16438 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ3-10A TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-25 10:58 | 2016-01-25 12:05 | 1.1092 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 44.3667 | 0 | 0
16440 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: BOZLAGAN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FAZ-NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-25 10:58 | 2016-01-25 11:28 | 0.49583 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5.95 | 0 | 0
16441 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: TOPAKKAYA(FATIH MAH.)1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-25 10:57 | 2016-01-25 13:28 | 2.5286 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 25.2861
16445 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ASKERI DEPO TR 3.31 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-25 11:01 | 2016-01-25 13:01 | 2 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0
16452 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: ASMASIZ4 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-25 11:19 | 2016-01-25 12:46 | 1.4497 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4497
16455 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: TAŞPINAR TM: TÜMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-25 11:25 | 2016-01-25 12:02 | 0.61861 | 0 | 0 | 10 | 200 | 0 | 0 | 6.1861 | 123.7222
16460 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KAPU CAMI TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞ KABLOSU HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-25 11:37 | 2016-01-25 14:42 | 3.0933 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 185.6 | 0 | 0
16461 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: NARLIDERE ÇİMEN TR2 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-25 11:37 | 2016-01-25 13:13 | 1.6081 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6081
16469 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 31101 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-25 11:15 | 2016-01-25 13:14 | 1.9767 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 199.6433 | 0 | 0
16472 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: CIHANBEYLI17A TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ALPEK KABLO EK YERİNDEN GELEN ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-25 11:58 | 2016-01-25 18:02 | 6.0778 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30.3889 | 0 | 0
16484 | 1 | KONYA | HADİM | Fider: HADİM-2 TM: GÖKSU HES TM DM: BALCILAR DM Kök: TAŞKENT KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ - CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2016-01-25 12:09 | 2016-01-25 15:18 | 3.1561 | 0 | 0 | 0 | 387 | 0 | 0 | 0 | 1221.415
16485 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: AZATLI6 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - ŞEBEKE DENGESİZ YÜKLÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-25 12:08 | 2016-01-25 17:10 | 5.0286 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 95.5436
16486 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ESKI 29 TR 2.17 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-25 12:08 | 2016-01-25 12:59 | 0.85583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85583 | 0 | 0
16489 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: YESILYURT5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-25 11:15 | 2016-01-25 12:52 | 1.6128 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.0639 | 0 | 0
16490 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30846 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-25 12:20 | 2016-01-25 13:16 | 0.93194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93194 | 0 | 0
16491 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: CAVUSCU2 TR 160 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-25 12:13 | 2016-01-25 14:40 | 2.4431 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4431 | 0 | 0
16492 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: YARMA TM: KONYA-4 TM DM: İSMİL DM | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-25 10:14 | 2016-01-25 13:11 | 2.9525 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.7625 | 0
16494 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: AYAKLI SU DEPOSU19 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-25 12:25 | 2016-01-25 13:09 | 0.725 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.725 | 0 | 0
16497 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TR: TEPEARASI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-25 12:30 | 2016-01-25 15:13 | 2.7228 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 43.5644 | 0 | 0
16498 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YAYLAPINAR SULEYMANIYE5 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-25 12:35 | 2016-01-25 15:20 | 2.7583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7583 | 0 | 0
16499 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-25 12:36 | 2016-01-25 14:23 | 1.7883 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7883 | 0 | 0
16502 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: ŞEHİR-3 TM: TÜMOSAN TM Kök: DELİHEBİL KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-25 12:43 | 2016-01-25 16:59 | 4.2656 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 371.1033
16509 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: BURHANIYE3 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-25 13:10 | 2016-01-25 14:25 | 1.2461 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2461
16513 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: YAZIR35 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-25 13:17 | 2016-01-25 14:47 | 1.5003 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5003 | 0 | 0
16520 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: YAZIR53 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-25 13:26 | 2016-01-25 15:21 | 1.9086 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 19.0861 | 0 | 0
16521 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-127 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-25 13:26 | 2016-01-25 13:52 | 0.43972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.43972 | 0 | 0
16524 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: IRTIBAT27 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-25 13:29 | 2016-01-25 13:49 | 0.34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 0
16525 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30200 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-25 13:30 | 2016-01-25 14:22 | 0.86917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86917 | 0 | 0
16526 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: AVANOS43 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-25 13:32 | 2016-01-25 14:43 | 1.1842 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 66.3133 | 0 | 0
16527 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | Fider: ÇAMARDI TM: NİĞDE-2-TM | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-25 13:35 | 2016-01-25 15:19 | 1.735 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 52.05
16532 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Fider: SCADA TM: KONYA-1 TM IM: İM-5-SCADA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-25 13:40 | 2016-01-25 16:14 | 2.5764 | 1 | 1895 | 0 | 0 | 2.5764 | 4882.2569 | 0 | 0
16533 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: PIRI MEHMETPASA2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-25 13:44 | 2016-01-25 14:29 | 0.74917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74917 | 0 | 0
16535 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 31101 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-25 13:48 | 2016-01-25 15:09 | 1.3553 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 136.8831 | 0 | 0
16541 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR: KUCUK HASAN4 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-25 13:57 | 2016-01-25 15:23 | 1.4397 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4397 | 0 | 0
16544 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR: DOĞANHİSAR5 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-25 14:03 | 2016-01-25 16:03 | 1.9969 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9969 | 0 | 0
16545 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ALAVARDI8 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-25 09:01 | 2016-01-25 14:01 | 5 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0
16547 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KURDEN1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-25 14:07 | 2016-01-25 14:41 | 0.57278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.57278 | 0 | 0
16555 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: F16-RİNG 2 FİDERİ TM: KONYA-1 TM IM: İM-3-ÇİMENLİK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-25 12:01 | 2016-01-25 15:01 | 3 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0
16557 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ASEVI YANI TR 3.37 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-25 14:16 | 2016-01-25 15:07 | 0.84 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 29.4 | 0 | 0
16561 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BEYAZIT 04 (ÜNİVERSİTE) | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-25 14:23 | 2016-01-25 16:16 | 1.8908 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.4542 | 0 | 0
16566 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SANAYI4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-25 14:31 | 2016-01-25 15:29 | 0.97389 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.8694 | 0 | 0
16569 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1261 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-25 14:33 | 2016-01-25 15:07 | 0.57361 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 49.3306 | 0 | 0
16581 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: DIVARLI6 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-25 14:51 | 2016-01-25 18:25 | 3.5675 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5675 | 0 | 0
16595 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: HASANBEYLER1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-25 15:23 | 2016-01-25 16:00 | 0.6175 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.8525 | 0 | 0
16599 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C 35TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-25 15:33 | 2016-01-25 17:29 | 1.9292 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 19.2917 | 0 | 0
16602 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ERENLER6 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-25 15:34 | 2016-01-25 17:42 | 2.1294 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1294 | 0 | 0
16604 | 1 | KONYA | MERAM | TR: SUKRAN3 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-25 15:41 | 2016-01-25 17:25 | 1.7303 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.6514 | 0 | 0
16605 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: CUKURKUYU YAYLASI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-25 15:40 | 2016-01-25 17:37 | 1.9536 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.8144
16607 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 11404 | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-25 15:45 | 2016-01-25 16:41 | 0.92667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.92667 | 0 | 0
16609 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SARAY2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-25 15:53 | 2016-01-25 17:50 | 1.9375 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9375 | 0 | 0
16614 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: TEPEKOY2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-25 16:04 | 2016-01-25 18:03 | 1.9931 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9931 | 0 | 0
16621 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: ERMENEK18 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-25 16:19 | 2016-01-25 16:41 | 0.36083 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.8867 | 0 | 0
16623 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | Fider: YEŞİLDERE-1 TM: KARAMAN OSB TM DM: AYRANCI DM Kök: KAVAKÖZÜ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BUZ YÜKÜ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-25 16:21 | 2016-01-25 18:08 | 1.7781 | 0 | 0 | 3 | 216 | 0 | 0 | 5.3342 | 384.06
16625 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-15 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-25 16:22 | 2016-01-25 17:01 | 0.63833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63833 | 0 | 0
16626 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ATAKENT4 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-25 16:24 | 2016-01-25 17:11 | 0.78694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78694 | 0 | 0
16629 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: YESILYURT3 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-25 16:30 | 2016-01-25 17:45 | 1.2528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2528 | 0 | 0
16632 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: HASANBEYLER1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-25 16:35 | 2016-01-25 17:36 | 1.0194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0194 | 0 | 0
16639 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: KAZICIKTOL1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-25 16:43 | 2016-01-25 18:19 | 1.5869 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5869
16643 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: MINAREALTI4 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-25 16:53 | 2016-01-25 19:22 | 2.4803 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 24.8028 | 0 | 0
16648 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: ABDITOLU3 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-25 16:59 | 2016-01-25 19:24 | 2.4192 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.0958 | 0 | 0
16653 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: YAMURLU BUYUKOBA | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-25 17:08 | 2016-01-25 18:54 | 1.7525 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7525
16654 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: KOSK1 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG OTOMATİK SİGORTA İŞLEV YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-25 17:12 | 2016-01-25 19:01 | 1.8322 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 179.5578
16655 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: YEŞİLDERE-1 TM: KARAMAN OSB TM DM: KAYAÖNÜ DM Kök: YEŞİLDERE KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-25 17:10 | 2016-01-25 20:09 | 2.9872 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 110.5272
16657 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: ESMEKAYA8 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-25 17:16 | 2016-01-25 18:36 | 1.3314 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3314 | 0 | 0
16662 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR: DUMLUGOZE1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-25 17:26 | 2016-01-25 18:38 | 1.195 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.195
16664 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Fider: ULUKIŞLA TM: EREĞLİ TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - OG JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-25 17:24 | 2016-01-25 22:38 | 5.2331 | 0 | 0 | 7 | 474 | 0 | 0 | 36.6314 | 2480.4683
16667 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: BUYUKASLAMA1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-25 17:30 | 2016-01-25 21:51 | 4.3408 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3408
16668 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: DUNDARLI10 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-25 17:29 | 2016-01-25 19:39 | 2.1719 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1719
16674 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HACI YUSUF MESCIT3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-25 17:39 | 2016-01-25 19:08 | 1.4806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4806 | 0 | 0
16678 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: CIHANBEYLI5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-25 17:53 | 2016-01-25 19:48 | 1.9117 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.5583 | 0 | 0
16681 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-63 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-25 18:10 | 2016-01-25 19:58 | 1.8036 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8036 | 0 | 0
16683 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: BOZKIR15 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-25 18:19 | 2016-01-25 19:40 | 1.3431 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.3722 | 0 | 0
16684 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: BEYKONAK 3 TR 250 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-25 18:23 | 2016-01-25 19:54 | 1.5144 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 42.4044
16688 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-15 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-25 18:46 | 2016-01-25 19:16 | 0.49583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.49583 | 0 | 0
16699 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: CAKMAK1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-25 19:49 | 2016-01-25 20:59 | 1.1656 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1656
16700 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: BEYSEHIR29 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-25 19:53 | 2016-01-25 20:18 | 0.41389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.41389 | 0 | 0
16703 | 1 | KONYA | MERAM | TR: LADIKLI1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-25 20:17 | 2016-01-25 21:12 | 0.92778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.92778 | 0 | 0
16705 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZÖREN TM Kök: ESKİL 11 TR KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-25 20:22 | 2016-01-25 21:32 | 1.1692 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 526.125 | 0 | 0
16708 | 1 | KONYA | MERAM | TR: SAADET2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-25 20:49 | 2016-01-25 21:41 | 0.86694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86694 | 0 | 0
16713 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HANAYBASI5 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-25 21:16 | 2016-01-25 22:27 | 1.18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.18 | 0 | 0
16714 | 1 | KONYA | HADİM | TR: HADIM KARAYOLLARI1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-25 21:22 | 2016-01-26 00:08 | 2.7722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7722 | 0 | 0
16718 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: AZIZIYE2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE ARAÇ TEMASI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-25 21:46 | 2016-01-25 23:32 | 1.7644 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 44.1111
16721 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: KÖYLER TM: TÜMOSAN TM Kök: ARATOL KÖK1 | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-25 22:04 | 2016-01-25 22:58 | 0.90889 | 0 | 0 | 5 | 250 | 0 | 0 | 4.5444 | 227.2222
16731 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Fider: KIZILKAYA TM: KARAMAN TM Kök: BUCAKKIŞLA KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BUZ YÜKÜ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-25 22:05 | 2016-01-26 01:05 | 2.9992 | 0 | 0 | 3 | 80 | 0 | 0 | 8.9975 | 239.9333
16732 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: GULSEHIR 11 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-25 23:04 | 2016-01-25 23:32 | 0.46139 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.2297 | 0 | 0
16733 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: ERMENEK18 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-25 23:10 | 2016-01-25 23:51 | 0.68944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68944 | 0 | 0
16734 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: KARAPINAR4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-25 23:16 | 2016-01-26 01:01 | 1.7556 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.2667 | 0 | 0
16738 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: KATRANLI2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-25 23:57 | 2016-01-26 01:28 | 1.5108 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5108
16739 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: COCUKPARKIYANI31 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-26 09:01 | 2016-01-26 14:45 | 5.7344 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 194.9711 | 0 | 0
16740 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HASANKOY12 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-26 11:01 | 2016-01-26 16:01 | 5 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0
16742 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MEHMET AKİF 12 (IŞIKLAR KULE 01) | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-26 09:01 | 2016-01-26 11:01 | 2 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 282 | 0 | 0
16743 | 1 | KONYA | MERAM | TR: BORUKTOLU4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-26 09:01 | 2016-01-26 14:31 | 5.5 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 275 | 0 | 0
16746 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: SEYDİSEHİR TM - F2 SEYDİŞEHİR 1 ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM DM: SEYDİŞEHİR DM1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-26 08:31 | 2016-01-26 13:31 | 5 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 390 | 0 | 0
16747 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: GULSEHIR 11 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-26 14:31 | 2016-01-26 16:01 | 1.5 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0
16748 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | Fider: AVANOS TM2 F14 TM: AVANOS TM2 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-26 00:08 | 2016-01-26 01:37 | 1.4983 | 11 | 5683 | 7 | 0 | 16.4817 | 8515.0283 | 10.4883 | 0
16749 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: KIZÖREN TM Kök: BOZCAMAHMUT KÖK2 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-26 10:01 | 2016-01-26 12:58 | 2.95 | 0 | 550 | 25 | 200 | 0 | 1622.5 | 73.75 | 590
16750 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 5D 5/A TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-26 09:01 | 2016-01-26 14:01 | 5 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 535 | 0 | 0
16751 | 1 | KONYA | KULU | Fider: CELEP MODÜLER KÖK - CELEP8 TR TM: KULU TM DM: KULU DM Kök: CELEP MODÜLER KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-26 10:01 | 2016-01-26 12:01 | 2 | 0 | 422 | 0 | 0 | 0 | 844 | 0 | 0
16752 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: KOFTU48 TR 50 | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-26 09:01 | 2016-01-26 14:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 205
16756 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: OKCU2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-26 00:15 | 2016-01-26 01:13 | 0.96444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96444 | 0 | 0
16758 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Fider: FİDER 11 DAĞITIM MERKEZİ 2 TM: AVANOS TM2 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-26 00:47 | 2016-01-26 01:49 | 1.02 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 112.2 | 0 | 0
16761 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: FERIT PASA8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-26 01:28 | 2016-01-26 02:52 | 1.3983 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 88.095 | 0 | 0
16769 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: MUSTAFAPASA2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-26 02:23 | 2016-01-26 02:42 | 0.32028 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.64056 | 0 | 0
16780 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: YEŞİLDERE-1 TM: KARAMAN OSB TM DM: KAYAÖNÜ DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-26 04:39 | 2016-01-26 09:26 | 4.7872 | 0 | 0 | 33 | 388 | 0 | 0 | 157.9783 | 1857.4422
16781 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | Fider: FİDER 11 DAĞITIM MERKEZİ 2 TM: AVANOS TM2 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-26 05:09 | 2016-01-26 09:10 | 4.0219 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 201.0972 | 0 | 0
16782 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TR: DEREBUCAK5 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-26 06:10 | 2016-01-26 09:29 | 3.3167 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 135.9833 | 0 | 0
16783 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ENGILLI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-26 07:02 | 2016-01-26 08:24 | 1.365 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 27.3 | 0 | 0
16784 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM: EREĞLİ TM TR: EREGLI1068 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-26 07:05 | 2016-01-26 08:30 | 1.4225 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.1125
16785 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SARAYHAN3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-26 07:07 | 2016-01-26 09:28 | 2.3456 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.7278
16788 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: GUNEYCE1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-26 07:21 | 2016-01-26 08:40 | 1.3258 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 19.8875
16789 | 1 | KONYA | KULU | TR: KULU10 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-26 07:32 | 2016-01-26 08:29 | 0.93806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93806 | 0 | 0
16803 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: MUSTAFAPASA2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-26 03:35 | 2016-01-26 10:14 | 6.6583 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 46.6083 | 0 | 0
16806 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: GULSEHIR21 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-26 11:01 | 2016-01-26 16:01 | 5 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0
16808 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR: AKMEZAR3 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-26 08:45 | 2016-01-26 10:24 | 1.6417 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6417
16814 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: YEŞİLDERE-1 TM: KARAMAN OSB TM DM: KAYAÖNÜ DM Kök: TAŞKALE KÖK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-26 12:49 | 2016-01-26 16:54 | 4.0975 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0975 | 0
16817 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SAKARYA1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-26 08:31 | 2016-01-26 13:31 | 5 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 930 | 0 | 0
16818 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: BEYŞEHİR-1 TM: BEYŞEHİR TM DM: BEYŞEHİR YENİ DM Kök: ÇAVUŞ MODÜLER | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-26 08:59 | 2016-01-26 09:57 | 0.96111 | 1 | 0 | 6 | 176 | 0.96111 | 0 | 5.7667 | 169.1556
16819 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: KEÇİLİ-1 TM: KONYA-3 TM | OG - KESİCİ AÇMASI-DİĞER - KESİCİNİN EKONOMİK ÖMRÜNÜ TAMAMLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-26 08:58 | 2016-01-26 14:16 | 5.2881 | 21 | 985 | 0 | 0 | 111.0492 | 5208.7347 | 0 | 0
16820 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C 24TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-26 09:00 | 2016-01-26 10:02 | 1.0267 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.2667 | 0 | 0
16821 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YAPILCAN1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-26 09:04 | 2016-01-26 10:10 | 1.0903 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0903
16837 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: YARMA1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-26 09:40 | 2016-01-26 10:04 | 0.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0
16839 | 1 | KONYA | MERAM | Fider: F15-LALEBAHÇE FİDERİ TM: KONYA-1 TM DM: DM28-HATIP DM Kök: HATUNSARAY KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-26 09:01 | 2016-01-26 15:01 | 6 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 720
16853 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR26 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-26 10:01 | 2016-01-26 10:28 | 0.45833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.375 | 0 | 0
16858 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: ŞEHİR - 1 TM: NİĞDE-2-TM IM: NİĞDE İM-1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-26 10:01 | 2016-01-26 15:01 | 5 | 22 | 1322 | 58 | 217 | 110 | 6610 | 290 | 1085
16859 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: AZATLI6 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - AG- ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-26 10:12 | 2016-01-26 14:09 | 3.9519 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9519 | 0 | 0
16866 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: TEPEKOY1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-26 10:29 | 2016-01-26 13:06 | 2.6275 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6275 | 0 | 0
16868 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1316 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-26 10:33 | 2016-01-26 10:57 | 0.39583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.39583 | 0 | 0
16872 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TR: DURAK1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-26 10:36 | 2016-01-26 13:31 | 2.925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.925 | 0 | 0
16875 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA-1 TM DM: DM 15 İĞDELİ | OG - KESİCİ AÇMASI-TEİAŞ - TRAFO MERKEZİ TRAFO ARIZASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-26 10:35 | 2016-01-26 12:29 | 1.9081 | 0 | 100236 | 0 | 0 | 0 | 191255.8567 | 0 | 0
16876 | 1 | KONYA | MERAM | Fider: F15-LALEBAHÇE FİDERİ TM: KONYA-1 TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - TEİAŞ - TRAFO MERKEZİ TRAFO ARIZASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-26 10:33 | 2016-01-26 12:05 | 1.5219 | 300 | 3125 | 0 | 0 | 456.5833 | 4756.0764 | 0 | 0
16879 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: KALE TR 3.38 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-26 11:01 | 2016-01-26 13:01 | 2 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0
16888 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ 2/14C | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-26 11:32 | 2016-01-26 12:49 | 1.2819 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 32.0486 | 0 | 0
16907 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SIZMA1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-26 11:46 | 2016-01-26 13:43 | 1.9561 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9561
16908 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: ALİBEYHÜYÜĞÜ5 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-26 11:46 | 2016-01-26 12:16 | 0.49806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.49806 | 0 | 0
16913 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HUSAMETTIN CELEBI2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-26 11:51 | 2016-01-26 13:21 | 1.5028 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.0056 | 0 | 0
16914 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: KARABAG9 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-26 11:54 | 2016-01-26 18:40 | 6.7758 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.7758
16917 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: ÇUMRA TM: KARAPINAR TM Kök: ÇATMALI OBA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-26 12:01 | 2016-01-26 14:36 | 2.5736 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 46.325 | 0
16921 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ASEVI YANI TR 3.37 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-26 12:06 | 2016-01-26 12:25 | 0.31778 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 11.1222 | 0 | 0
16924 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR: CIVLER2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-26 12:25 | 2016-01-26 13:14 | 0.82389 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82389
16925 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BABALIK 02 (İHSANİYE 02) | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-26 12:15 | 2016-01-26 13:01 | 0.76639 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5328 | 0 | 0
16928 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: HOTAMIS1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-26 12:30 | 2016-01-26 18:25 | 5.9225 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.9225
16929 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HACI KAYMAK1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-26 12:36 | 2016-01-26 13:15 | 0.6425 | 0 | 486 | 0 | 0 | 0 | 312.255 | 0 | 0
16931 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: SEYDISEHIR DM1 C KOLU TR: SEYDISEHIR DM1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-26 12:41 | 2016-01-26 13:10 | 0.47167 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 16.5083 | 0 | 0
16932 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SAKARYA1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-26 12:31 | 2016-01-26 17:31 | 5 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 340 | 0 | 0
16933 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: FATİH 01 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-26 12:45 | 2016-01-26 15:43 | 2.9506 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.9011 | 0 | 0
16935 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SULTANHANI6 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-26 12:49 | 2016-01-26 13:31 | 0.70167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.70167 | 0 | 0
16936 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: ULUAGAC3 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - NÖTR TELİ KOPUK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-26 12:49 | 2016-01-26 14:56 | 2.1181 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 61.4236 | 0 | 0
16938 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: CIHANBEYLI17A TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ALPEK KABLO EK YERİNDEN GELEN ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-26 12:58 | 2016-01-26 16:40 | 3.695 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22.17 | 0 | 0
16942 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: AKŞEMSETTİN 07 (HOCACİHAN KULE 02) | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-26 13:00 | 2016-01-26 13:25 | 0.42778 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 20.5333 | 0 | 0
16945 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YAGAN1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-26 13:09 | 2016-01-26 15:08 | 1.9742 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9742
16947 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Fider: DÖRTYOL-1 TM: AKŞEHİR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-26 13:19 | 2016-01-26 14:35 | 1.2625 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 44.1875 | 0 | 0
16949 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR128 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-26 13:30 | 2016-01-26 14:13 | 0.71417 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 12.1408
16953 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: BOR TM: EREĞLİ TM Kök: YENİKÖY KÖK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-26 13:34 | 2016-01-26 14:14 | 0.66778 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66778 | 0
16955 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: KOCPINAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-26 13:36 | 2016-01-26 14:39 | 1.0492 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.4917
16958 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: GOKCEKENT1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-26 13:42 | 2016-01-26 15:17 | 1.5878 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5878
16966 | 1 | NİĞDE | BOR | Fider: BAHÇELİ (15,8kV) TM: BOR TM Kök: KAYNARCA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-26 14:04 | 2016-01-26 15:07 | 1.0606 | 0 | 0 | 2 | 258 | 0 | 0 | 2.1211 | 273.6233
16970 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Fider: BEYTEKS TM: BEYŞEHİR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - TEİAŞ - TRAFO MERKEZİ TRAFO ARIZASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-26 14:11 | 2016-01-26 14:34 | 0.37278 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 1118.3333 | 0 | 0
16973 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: AZIZIYE3 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-26 14:15 | 2016-01-26 15:24 | 1.1567 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1567
16976 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C 8TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-26 14:18 | 2016-01-26 15:31 | 1.215 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.505 | 0 | 0
16978 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: KIZMESLEK TR 3.34 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-26 14:20 | 2016-01-26 14:52 | 0.52611 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7.8917 | 0 | 0
16979 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: BUSAN1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-26 14:25 | 2016-01-26 14:57 | 0.54028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.54028 | 0 | 0
16980 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: GAZİALEMŞAH2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-26 14:25 | 2016-01-26 15:27 | 1.0264 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0264 | 0 | 0
16982 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: KONALTAS2 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-26 14:28 | 2016-01-26 17:29 | 3.0122 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0122 | 0 | 0
16983 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KONYA GIDACILAR1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-26 14:29 | 2016-01-26 15:23 | 0.89472 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.1578 | 0 | 0
16993 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: TEPEBASI3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-26 14:44 | 2016-01-26 17:02 | 2.3008 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3008
16995 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KERESTECILER1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-26 14:44 | 2016-01-26 15:41 | 0.93944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93944 | 0 | 0
17002 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SANAYI3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-26 14:47 | 2016-01-26 17:45 | 2.9653 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 44.4792 | 0 | 0
17007 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: YAYLABELEN2 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-26 14:59 | 2016-01-26 17:17 | 2.3106 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.1739 | 0 | 0
17008 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ASEVI YANI TR 3.37 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-26 15:01 | 2016-01-26 15:29 | 0.46083 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 16.1292 | 0 | 0
17009 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: ESMEKAYA8 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - ŞEBEKE DENGESİZ YÜKLÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-26 15:05 | 2016-01-26 19:18 | 4.2231 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25.3383 | 0 | 0
17020 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: ORTAOBA TM: KARAMAN TM Kök: KARALGAZI KOK | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-26 15:21 | 2016-01-26 16:00 | 0.6425 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6425 | 0
17023 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KOMSAN IS2 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-26 15:25 | 2016-01-26 15:46 | 0.36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0
17028 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: ULUKISLA2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-26 15:31 | 2016-01-26 15:55 | 0.39444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.39444 | 0 | 0
17031 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HÜSAMETTİN ÇELEBİ 03 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-26 15:33 | 2016-01-26 17:03 | 1.5058 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.5175 | 0 | 0
17042 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: HUSNIYE1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-26 15:53 | 2016-01-26 17:50 | 1.9467 | 0 | 0 | 0 | 371 | 0 | 0 | 0 | 722.2133
17049 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ERENLER6 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-26 16:04 | 2016-01-26 17:23 | 1.3133 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3133 | 0 | 0
17052 | 1 | KONYA | KULU | Fider: BULDUK TM: CİHANBEYLİ TM Kök: ÇÖL KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-26 16:05 | 2016-01-26 18:02 | 1.9636 | 0 | 0 | 18 | 496 | 0 | 0 | 35.345 | 973.9511
17053 | 1 | KONYA | MERAM | TR: BORUKTOLU2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-26 16:09 | 2016-01-26 17:27 | 1.3083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3083 | 0 | 0
17054 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: GULSEHIR21 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-26 16:14 | 2016-01-26 16:36 | 0.37444 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5.6167 | 0 | 0
17063 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: CAYAGZI TR-3 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-26 16:18 | 2016-01-26 17:09 | 0.85306 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85306
17064 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TIRHAN TR1 | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖRÜN TRAVERSTEN ÇIKMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-26 16:20 | 2016-01-26 18:26 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 42
17065 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4D 8/B TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-26 16:20 | 2016-01-26 19:16 | 2.9311 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9311 | 0 | 0
17071 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: GULSEHIR 11 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-26 16:37 | 2016-01-26 17:07 | 0.49444 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.4611 | 0 | 0
17074 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: GOREME4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-26 16:43 | 2016-01-26 17:13 | 0.5 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 0
17077 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: DEGIRMENALTI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-26 16:50 | 2016-01-26 17:24 | 0.57306 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.8653 | 0 | 0
17079 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: SEYDİSEHİR TM - F4 ORTAKARAÖREN ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-26 16:51 | 2016-01-26 17:49 | 0.9625 | 0 | 1066 | 1 | 1 | 0 | 1026.025 | 0.9625 | 0.9625
17080 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: BUYUK SINAN5 TR | AG - AG PANO SİGORTALI-SİGORTASIZ YÜK AYIRICISI ARIZASI - SİGORTALI YÜK AYIRICI BAĞLANTI KONTAKLARININ KÖTÜ TEMASI-YANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-26 16:54 | 2016-01-26 18:29 | 1.5697 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 84.765 | 0 | 0
17082 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR: KANLICA1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-26 16:55 | 2016-01-26 18:22 | 1.4528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4528 | 0 | 0
17092 | 1 | KONYA | MERAM | TR: CAYIRBAGI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-26 17:14 | 2016-01-26 19:50 | 2.5983 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5983 | 0 | 0
17093 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA12 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-26 17:24 | 2016-01-26 17:53 | 0.4825 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5.79 | 0 | 0
17095 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: TOPAKKAYA8 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-26 17:25 | 2016-01-26 18:38 | 1.2092 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2092 | 0 | 0
17097 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: CİHANBEYLİ-1 TM: CİHANBEYLİ TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-26 17:30 | 2016-01-26 18:21 | 0.85194 | 1 | 577 | 0 | 13 | 0.85194 | 491.5719 | 0 | 11.0753
17099 | 1 | KONYA | MERAM | TR: BUYUK KOVANAGZI5 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-26 17:28 | 2016-01-26 18:17 | 0.82472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82472 | 0 | 0
17110 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: MUSTAFAPASA4 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-26 18:02 | 2016-01-26 20:55 | 2.8833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8833 | 0 | 0
17112 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: ERMENEK15 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-26 18:09 | 2016-01-26 18:55 | 0.75194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75194 | 0 | 0
17117 | 1 | NİĞDE | BOR | Fider: BAHÇELİ (15,8kV) TM: BOR TM Kök: KAYNARCA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-26 18:28 | 2016-01-26 20:26 | 1.9583 | 0 | 0 | 2 | 258 | 0 | 0 | 3.9167 | 505.25
17119 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: CIHANBEYLI3A TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-26 18:35 | 2016-01-26 20:03 | 1.4667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4667 | 0 | 0
17121 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR: TUZLUKCU4 TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-26 18:37 | 2016-01-26 19:56 | 1.3119 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.1836 | 0 | 0
17123 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: MARANGOZ SANAYI TR3 | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - NÖTR TELİ KOPUK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-26 18:53 | 2016-01-26 20:11 | 1.3083 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 19.625 | 0 | 0
17124 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KIRBASI TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-26 18:53 | 2016-01-26 19:46 | 0.87111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87111 | 0 | 0
17134 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR: GUNEYSINIR10 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-26 20:21 | 2016-01-26 21:06 | 0.75361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75361 | 0 | 0
17136 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAASLAN AYBAHCE13 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-26 20:25 | 2016-01-26 20:49 | 0.40028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.40028 | 0 | 0
17139 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ERENLER1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-26 20:44 | 2016-01-26 21:28 | 0.7325 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7325 | 0 | 0
17140 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ULUBATLI HASAN2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-26 20:49 | 2016-01-26 21:52 | 1.0489 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.3422 | 0 | 0
17142 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: AVANOS47 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-26 20:55 | 2016-01-26 22:09 | 1.2311 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2311 | 0 | 0
17145 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: ESATPAŞA TR2 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-26 21:45 | 2016-01-26 22:31 | 0.77028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77028 | 0 | 0
17147 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C 22TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-26 21:59 | 2016-01-26 22:52 | 0.88444 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 13.2667 | 0 | 0
17155 | 1 | KONYA | MERAM | Fider: F15-LALEBAHÇE FİDERİ TM: KONYA-1 TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TEİAŞ KAYNAKLI KESİNTİ | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-26 23:21 | 2016-01-27 04:01 | 4.6667 | 45 | 15000 | 0 | 0 | 210 | 70000 | 0 | 0
17159 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: SEYDİSEHİR TM - F2 SEYDİŞEHİR 1 ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM DM: SEYDİŞEHİR DM1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-27 08:31 | 2016-01-27 13:31 | 5 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 1015 | 0 | 0
17160 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: ARGITHANI9 TR 400 | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-27 12:01 | 2016-01-27 15:01 | 3 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 525 | 0 | 0
17161 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: F. ALTAY MH 27 TR 400 | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-27 09:01 | 2016-01-27 12:01 | 3 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0
17164 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KUCUK KOVANAGZI3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-27 09:01 | 2016-01-27 11:21 | 2.3333 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0
17170 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: KINIK1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-27 13:31 | 2016-01-27 15:01 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 214.5
17171 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Fider: F3-ÇİMENTO FİDERİ TM: KONYA-1 TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TEİAŞ KAYNAKLI KESİNTİ | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-27 00:13 | 2016-01-27 04:02 | 3.8133 | 0 | 100236 | 0 | 0 | 0 | 382233.28 | 0 | 0
17173 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR: AKKISE3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-27 13:31 | 2016-01-27 15:01 | 1.5 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 127.5 | 0 | 0
17175 | 1 | NİĞDE | BOR | Fider: BOR-6 TM: BOR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-27 09:01 | 2016-01-27 11:36 | 2.5833 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 49.0833 | 0 | 0
17180 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Fider: GÖZLÜ TM: LADİK TM Kök: KONULAR TİGEM MODÜLER | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-27 01:18 | 2016-01-27 02:01 | 0.71611 | 0 | 0 | 25 | 251 | 0 | 0 | 17.9028 | 179.7439
17181 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: KADINHANI3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-27 09:01 | 2016-01-27 14:46 | 5.7547 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 138.1133 | 0 | 0
17187 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Fider: KARAKAYA TM: KONYA-2 TM DM: DM 17 AKYOKUŞ | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - OG KABLO BAŞLIĞI PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-27 04:03 | 2016-01-27 07:06 | 3.0392 | 0 | 965 | 0 | 0 | 0 | 2932.7958 | 0 | 0
17191 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1035 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-27 05:28 | 2016-01-27 06:10 | 0.71222 | 0 | 23 | 0 | 18 | 0 | 16.3811 | 0 | 12.82
17192 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MEHMET AKİF 14 (TUZDEVE 01) | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-27 05:43 | 2016-01-27 06:45 | 1.0403 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0403 | 0 | 0
17193 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: GOREME4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-27 06:25 | 2016-01-27 07:20 | 0.90611 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 12.6856 | 0 | 0
17199 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ŞEKERMURAT 01 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-27 07:59 | 2016-01-27 09:17 | 1.3011 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.0111 | 0 | 0
17219 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SILLE AK 14 (MALAS T.OCAKLARI 02) | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-27 08:31 | 2016-01-27 13:31 | 5 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 340 | 0 | 0
17221 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SANAYI3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-27 08:33 | 2016-01-27 11:20 | 2.7828 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 33.3933 | 0 | 0
17228 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ERENLER6 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-27 08:40 | 2016-01-27 09:47 | 1.1169 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1169 | 0 | 0
17229 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: YENİYAYLA TR 1 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-27 08:53 | 2016-01-27 10:48 | 1.9275 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9275
17231 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MEHMET AKİF 01 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-27 08:52 | 2016-01-27 09:34 | 0.69778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69778 | 0 | 0
17232 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: CINGIRIK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE ARAÇ TEMASI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-27 08:55 | 2016-01-27 10:41 | 1.755 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.775 | 0 | 0
17233 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HAMZAOĞLU-2 | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-27 08:59 | 2016-01-27 10:16 | 1.2836 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2836 | 0 | 0
17235 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR: ANBAR1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-27 09:02 | 2016-01-27 14:45 | 5.7094 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.7094
17241 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ŞEKERMURAT 02 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-27 07:33 | 2016-01-27 10:21 | 2.8042 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8042 | 0 | 0
17243 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR: GOKTEPE3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-27 09:18 | 2016-01-27 11:26 | 2.1378 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 29.9289 | 0 | 0
17248 | 1 | KONYA | KULU | Fider: DİNEK MODÜLER KÖK - YAZICAYIRI1 TR TM: KULU TM DM: KULU DM Kök: DİNEK MODÜLER KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-27 09:01 | 2016-01-27 11:36 | 2.5833 | 5 | 224 | 3 | 500 | 12.9167 | 578.6667 | 7.75 | 1291.6667
17254 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SEVINCLI3 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-27 09:36 | 2016-01-27 12:14 | 2.6303 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6303 | 0 | 0
17257 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: ERMENEK9 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-27 09:42 | 2016-01-27 10:22 | 0.66139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66139 | 0 | 0
17259 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: KAPUTAS4 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-27 09:41 | 2016-01-27 10:49 | 1.1392 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1392
17260 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: KOSK4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-27 09:39 | 2016-01-27 11:07 | 1.4683 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4683 | 0 | 0
17261 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C 22TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-27 09:43 | 2016-01-27 11:00 | 1.2725 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11.4525 | 0 | 0
17262 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | Fider: FİDER 3 TM: KALABA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANSIZ RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-27 09:42 | 2016-01-27 09:58 | 0.27444 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 71.3556 | 0 | 0
17263 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Fider: MERAM TM: TOROSLAR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-27 09:01 | 2016-01-27 12:17 | 3.2667 | 0 | 0 | 15 | 1420 | 0 | 0 | 49 | 4638.6667
17269 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: YEŞİLDERE-1 TM: KARAMAN OSB TM DM: KAYAÖNÜ DM | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-27 09:50 | 2016-01-27 12:22 | 2.5369 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5369 | 0
17270 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR: BESCİ1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-27 09:50 | 2016-01-27 12:28 | 2.6394 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6394
17279 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | TR: KISLA1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-27 10:02 | 2016-01-27 11:28 | 1.4439 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4439
17284 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: NEVŞEHİR-2-TM DM: NEVSEHIR DM03 TR01 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-27 10:01 | 2016-01-27 11:25 | 1.4 | 4 | 250 | 0 | 0 | 5.6 | 350 | 0 | 0
17294 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: CİHANBEYLİ-1 TM: CİHANBEYLİ TM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-27 10:16 | 2016-01-27 11:25 | 1.1403 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.1403 | 2.2806 | 0 | 0
17297 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: AŞAĞIAKIN TR1 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-27 10:25 | 2016-01-27 13:39 | 3.2314 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2314
17299 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TR: SAKIROGLU1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-27 10:28 | 2016-01-27 12:31 | 2.0553 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0553 | 0 | 0
17300 | 1 | KONYA | MERAM | TR: BUYUK KOVANAGZI2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-27 10:27 | 2016-01-27 11:22 | 0.9175 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9175 | 0 | 0
17302 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | Fider: SARIYAHŞİ TM: ŞEREFLİKOÇHİSAR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-27 10:08 | 2016-01-27 11:29 | 1.3578 | 0 | 3500 | 0 | 1100 | 0 | 4752.2222 | 0 | 1493.5556
17304 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: USTUNLER5 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-27 10:28 | 2016-01-27 11:50 | 1.3639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3639 | 0 | 0
17331 | 1 | NİĞDE | BOR | Fider: BAHÇELİ (15,8kV) TM: BOR TM Kök: KAYNARCA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-27 11:04 | 2016-01-27 12:53 | 1.8075 | 0 | 0 | 7 | 319 | 0 | 0 | 12.6525 | 576.5925
17334 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: TEPEBASI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-27 11:09 | 2016-01-27 12:16 | 1.1144 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13.3733
17338 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: HUGLU TR 8 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-27 11:11 | 2016-01-27 13:43 | 2.5294 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5294 | 0 | 0
17339 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: ELMACIK1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-27 11:14 | 2016-01-27 14:03 | 2.8097 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8097
17341 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: TOPTANCILAR 01 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-27 11:15 | 2016-01-27 12:35 | 1.3325 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3325 | 0 | 0
17343 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: KAYTAN SOKAK TR 3.35 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-27 11:01 | 2016-01-27 13:01 | 2 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0
17344 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR 23TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-27 11:25 | 2016-01-27 12:02 | 0.61917 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2383 | 0 | 0
17351 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: AKŞEMSETTİN 03 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-27 11:38 | 2016-01-27 12:49 | 1.1772 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1772 | 0 | 0
17353 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KAYIHUYUGU1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-27 11:39 | 2016-01-27 13:58 | 2.3067 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3067 | 0 | 0
17357 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ 2/14C | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-27 11:39 | 2016-01-27 12:35 | 0.93222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93222 | 0 | 0
17360 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: YESILOZ MAH.10 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-27 11:50 | 2016-01-27 13:24 | 1.5711 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5711 | 0 | 0
17362 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR: PINARKAYA1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-27 11:48 | 2016-01-27 14:56 | 3.1336 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1336
17367 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Fider: TUZLUKÇU TM: AKŞEHİR TM Kök: KARAHÜYÜK TSK RMU | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ABONE BAĞLANTISI-KESİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-27 12:05 | 2016-01-27 13:57 | 1.865 | 2 | 7 | 0 | 0 | 3.73 | 13.055 | 0 | 0
17369 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HADIMI4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-27 12:06 | 2016-01-27 12:54 | 0.79028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79028 | 0 | 0
17372 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HARMANCIK11 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-27 09:01 | 2016-01-27 12:01 | 3 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0
17375 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: CIHANBEYLI18A TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-27 12:16 | 2016-01-27 12:59 | 0.71861 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.4675 | 0 | 0
17377 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR36 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-27 12:16 | 2016-01-27 12:54 | 0.63694 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 8.9172 | 0 | 0
17378 | 1 | KONYA | KULU | TR: YENI MAHALLE1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-27 12:18 | 2016-01-27 13:34 | 1.2606 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2606 | 0 | 0
17379 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR: KUTBURUN1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-27 12:20 | 2016-01-27 12:40 | 0.33306 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 19.3172
17380 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR: KUCUKKARAPINAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-27 12:16 | 2016-01-27 13:39 | 1.3797 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.2783
17382 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SILLE AK 14 (MALAS T.OCAKLARI 02) | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-27 12:31 | 2016-01-27 15:44 | 3.2167 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 315.2333 | 0 | 0
17384 | 1 | KONYA | MERAM | Fider: F15-LALEBAHÇE FİDERİ TM: KONYA-1 TM DM: DM28-HATIP DM Kök: HATUNSARAY KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-27 09:01 | 2016-01-27 14:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 600
17386 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: BULDUK TM: CİHANBEYLİ TM DM: YENİCEOBA KARTER DM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-27 12:01 | 2016-01-27 16:01 | 4 | 3 | 928 | 33 | 1191 | 12 | 3712 | 132 | 4764
17389 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1577 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-27 12:32 | 2016-01-27 14:30 | 1.9592 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9592 | 0 | 0
17391 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: AYAKLI SU DEPOSU19 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-27 12:39 | 2016-01-27 14:44 | 2.0847 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0847 | 0 | 0
17393 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 2C 1TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-27 12:43 | 2016-01-27 14:36 | 1.8833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8833 | 0 | 0
17396 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: IKIZCE1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-27 12:46 | 2016-01-27 14:03 | 1.2883 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2883
17398 | 1 | KONYA | KULU | TR: KULU79 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-27 12:49 | 2016-01-27 13:17 | 0.45889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.45889 | 0 | 0
17402 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C 14TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-27 12:52 | 2016-01-27 13:27 | 0.59361 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.9681 | 0 | 0
17403 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR: CAMILI4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-27 12:52 | 2016-01-27 17:06 | 4.2244 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 63.3667
17404 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | Fider: AKPINAR KÖK - ÇATALÇEŞME1 TR TM: TÜMOSAN TM Kök: AKPINAR KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-27 12:54 | 2016-01-27 16:38 | 3.7456 | 0 | 0 | 0 | 1218 | 0 | 0 | 0 | 4562.0867
17407 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MEHMET AKİF 02 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-27 12:59 | 2016-01-27 13:33 | 0.57917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.57917 | 0 | 0
17409 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ2-18A TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-27 13:01 | 2016-01-27 14:12 | 1.1839 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1839 | 0 | 0
17414 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KONSAN8 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-27 13:08 | 2016-01-27 15:15 | 2.1239 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1239 | 0 | 0
17418 | 1 | KONYA | HADİM | Fider: HADİM-1 TM: GÖKSU HES TM DM: HADİM DM Kök: DEDEMLİ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-27 13:15 | 2016-01-27 13:49 | 0.5775 | 0 | 1600 | 3 | 792 | 0 | 924 | 1.7325 | 457.38
17421 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: TOPRAKLIK2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-27 13:17 | 2016-01-27 14:34 | 1.2844 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2844 | 0 | 0
17426 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: BEYKONAK 4 TR 160 | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-27 13:25 | 2016-01-27 14:19 | 0.89528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89528 | 0 | 0
17435 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: MATBAACILAR1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-27 13:39 | 2016-01-27 14:54 | 1.2464 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2464 | 0 | 0
17437 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Fider: GÜVERCİNLİK MODÜLER KÖK - NASİFKUYUSU TM: KIZÖREN TM DM: TOPRAKLIK DM Kök: GÜVERCİNLİK MODÜLER KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-27 13:47 | 2016-01-27 15:50 | 2.0556 | 0 | 0 | 81 | 117 | 0 | 0 | 166.5 | 240.5
17438 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: BASDERE1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-27 13:50 | 2016-01-27 17:36 | 3.7789 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7789
17439 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: GOLCUK6 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-27 13:53 | 2016-01-27 15:24 | 1.5164 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5164 | 0 | 0
17440 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SARACOGLU9 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE CİSİM DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-27 13:53 | 2016-01-27 15:03 | 1.1636 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.9817 | 0 | 0
17443 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: KAZANCI3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-27 14:00 | 2016-01-27 14:51 | 0.8425 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8425 | 0 | 0
17444 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | Fider: FİDER 5 AVANOS TM: AVANOS TM1 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-27 13:59 | 2016-01-27 16:53 | 2.8936 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8936 | 0
17453 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KERESTECILER1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-27 14:20 | 2016-01-27 15:48 | 1.4719 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4719 | 0 | 0
17465 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ASKAN4 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-27 14:34 | 2016-01-27 15:40 | 1.0878 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0878 | 0 | 0
17468 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 1C 12TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-27 14:35 | 2016-01-27 15:07 | 0.54194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.54194 | 0 | 0
17470 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: MERYEMAGILI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-27 10:31 | 2016-01-27 14:41 | 4.1667 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 145.8333
17471 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: DOGANTARLA4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-27 14:43 | 2016-01-27 19:39 | 4.9364 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.9364 | 0 | 0
17476 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: CIRIK1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-27 14:53 | 2016-01-27 16:00 | 1.1183 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1183
17479 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: PETLAS AŞ 2 (6,3 KV) TM: PETLAS TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-27 13:01 | 2016-01-27 14:56 | 1.9167 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 1245.8333 | 0 | 0
17482 | 1 | KONYA | KULU | TR: SEREFLI2 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-27 14:58 | 2016-01-27 15:44 | 0.76861 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76861
17483 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SELIM SULTAN4 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-27 14:58 | 2016-01-27 15:30 | 0.53278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.53278 | 0 | 0
17493 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: DELIKBASTIRAN1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-27 15:12 | 2016-01-27 16:33 | 1.3442 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3442
17501 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: ORTAKOY41 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-27 15:20 | 2016-01-27 17:08 | 1.8156 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8156 | 0 | 0
17502 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1035 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-27 15:21 | 2016-01-27 16:09 | 0.79083 | 0 | 23 | 0 | 18 | 0 | 18.1892 | 0 | 14.235
17504 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: KURUGOL7 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-27 15:23 | 2016-01-27 16:25 | 1.0233 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0233 | 0 | 0
17509 | 1 | KONYA | HADİM | TR: YENIKONAK1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-27 15:33 | 2016-01-27 17:09 | 1.5919 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 154.4186
17515 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HADIMI2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-27 15:42 | 2016-01-27 18:26 | 2.7383 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7383 | 0 | 0
17516 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: YOLLARBASI2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-27 15:46 | 2016-01-27 16:34 | 0.79611 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79611
17517 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: CİHANBEYLİ-1 TM: CİHANBEYLİ TM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-27 15:52 | 2016-01-27 17:13 | 1.3492 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2.6983 | 6.7458
17521 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: AĞAÇ İŞLERİ 02 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA YANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-27 15:57 | 2016-01-27 16:40 | 0.72056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72056 | 0 | 0
17523 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HOCA HABIB1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-27 16:06 | 2016-01-27 17:34 | 1.4606 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4606 | 0 | 0
17530 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: ÇUMRA TM: KARAPINAR TM Kök: KURTBASAN KÖK | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-27 16:08 | 2016-01-27 18:53 | 2.7481 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7481 | 0
17539 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: ESKICIRAKLIK YANI19 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-27 16:30 | 2016-01-27 17:21 | 0.85722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85722 | 0 | 0
17541 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR: ISAKUSAGI3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-27 16:35 | 2016-01-27 17:24 | 0.82139 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.7497 | 0 | 0
17551 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Fider: KAMAN 1 TM: HİRFANLI HES TM DM: KAMAN DM Kök: HİRFANLI KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-27 16:48 | 2016-01-27 17:43 | 0.91806 | 0 | 0 | 2 | 58 | 0 | 0 | 1.8361 | 53.2472
17558 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: OBRUK ILBIZLIK1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-27 16:59 | 2016-01-27 17:22 | 0.38722 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 27.88
17562 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: YEŞİLGÖLCÜK TR7 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-27 17:01 | 2016-01-27 18:32 | 1.5119 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 30.2389 | 0 | 0
17567 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: ORG.SAN.İÇME SUYU TM: PETLAS TM | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-27 17:06 | 2016-01-27 17:56 | 0.83528 | 4 | 50 | 0 | 0 | 3.3411 | 41.7639 | 0 | 0
17570 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: ERMENEK13 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-27 17:19 | 2016-01-27 17:58 | 0.64028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64028 | 0 | 0
17571 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YAYLAPINAR SULEYMANIYE1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-27 17:21 | 2016-01-27 18:13 | 0.87028 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 213.2181 | 0 | 0
17576 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: BUSAN3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-27 17:24 | 2016-01-27 18:18 | 0.90333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.90333 | 0 | 0
17577 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: GULSEHIR 11 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-27 17:22 | 2016-01-27 17:46 | 0.38972 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 8.9636 | 0 | 0
17579 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR: KULHUYUK1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-27 17:25 | 2016-01-27 19:02 | 1.6144 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6144
17580 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: KALE TR 3.38 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-27 17:28 | 2016-01-27 18:22 | 0.89833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89833 | 0 | 0
17582 | 1 | KONYA | MERAM | TR: LALEBAHCE8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-27 17:30 | 2016-01-27 18:01 | 0.50889 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 12.7222 | 0 | 0
17585 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: CİHANBEYLİ-1 TM: CİHANBEYLİ TM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-27 17:34 | 2016-01-27 18:42 | 1.1339 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1.1339 | 5.6694 | 0 | 0
17588 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: CAKIRBAG1 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-27 17:38 | 2016-01-27 18:10 | 0.5325 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 15.975
17591 | 1 | KONYA | MERAM | TM: AKŞEHİR TM TR: BESKARDESLER TR 2.2 DM: İSTASYON DM | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-27 17:47 | 2016-01-27 18:18 | 0.51722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51722 | 0 | 0
17592 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ARIF BILGE5 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-27 17:53 | 2016-01-27 19:33 | 1.6692 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6692 | 0 | 0
17597 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TR: DEREBUCAK1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-27 17:59 | 2016-01-27 18:47 | 0.79639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79639 | 0 | 0
17598 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: KADINHANI4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-27 18:03 | 2016-01-27 19:26 | 1.3775 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3775 | 0 | 0
17607 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Fider: DM37 - BUYUKKAYACIK1 TR TM: KONYA-3 TM DM: DM 37 KAYACIK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - OG KABLO BAŞLIĞI PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-27 18:23 | 2016-01-27 20:40 | 2.2786 | 4 | 80 | 0 | 0 | 9.1144 | 182.2889 | 0 | 0
17609 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KUCUK KOVANAGZI1TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-27 18:35 | 2016-01-27 19:03 | 0.47639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.47639 | 0 | 0
17615 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: BUSAN1 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-27 19:01 | 2016-01-27 20:45 | 1.7408 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7408 | 0 | 0
17617 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Fider: MERAM TM: TOROSLAR TM TR: OVACIK1 TR Kök: HÜSNİYE KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-27 18:57 | 2016-01-27 20:49 | 1.8811 | 0 | 0 | 5 | 13 | 0 | 0 | 9.4056 | 24.4544
17622 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: GOKCESEKI2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-27 19:47 | 2016-01-27 20:57 | 1.1678 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1678
17623 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: FİDER6 FIRINCILAR TM: KIRŞEHİR 2 TM | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-27 19:46 | 2016-01-27 20:43 | 0.93944 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93944 | 0 | 0 | 0
17624 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA-1 TM DM: DM 16 AKINCILAR | OG KESİCİ AÇMASI - BUCHOLZ - TRAFODA YAĞ EKSİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-27 19:52 | 2016-01-27 20:19 | 0.45444 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 340.8333 | 0 | 0
17626 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 31103 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-27 20:00 | 2016-01-27 20:41 | 0.68528 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.4822 | 0 | 0
17630 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Fider: GÖZLÜ TM: LADİK TM Kök: KONUKLAR MODÜLER | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-27 20:37 | 2016-01-27 21:17 | 0.66083 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66083 | 0
17634 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: CIMENLIK3 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-27 20:46 | 2016-01-27 21:49 | 1.0561 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0561 | 0 | 0
17636 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: ARDICKAYA1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-27 20:49 | 2016-01-27 22:54 | 2.0842 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0842
17641 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: DULKADIRLIYARIMKALE | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-27 21:05 | 2016-01-27 23:51 | 2.7617 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7617
17643 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR47 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-27 21:11 | 2016-01-27 21:33 | 0.355 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 13.49 | 0 | 0
17644 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 11101 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-27 21:16 | 2016-01-27 22:07 | 0.84556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84556 | 0 | 0
17649 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: ALİBEYHÜYÜĞÜ2 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-27 21:57 | 2016-01-27 22:54 | 0.9475 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9475 | 0 | 0
17650 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: ŞEHİR TM: EREĞLİ TM IM: EREĞLİ1300 İM | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-27 21:59 | 2016-01-27 23:09 | 1.1672 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1672 | 0 | 0 | 0
17658 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: ESEN PASAJI TR-1 / 21 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-27 22:45 | 2016-01-27 23:11 | 0.41944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.41944 | 0 | 0
17664 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: BAGKUR EVLERI TR 1.27 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-28 11:01 | 2016-01-28 13:01 | 2 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0
17666 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: GAZALI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-28 12:31 | 2016-01-28 16:06 | 3.5833 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 709.5 | 0 | 0
17667 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: ALTINEKİN TM: CİHANBEYLİ TM Kök: YAPALI GÜNYÜZÜ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-28 10:01 | 2016-01-28 13:01 | 3 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 3 | 36
17668 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: KARACAOREN3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-28 10:01 | 2016-01-28 14:15 | 4.2333 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 279.4
17670 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | Fider: FİDER2 KERVANSARAY 2 TM: KIRŞEHİR 2 TM DM: ÇAYAĞAZI DM Kök: BOZTEPE KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-28 13:01 | 2016-01-28 13:51 | 0.83333 | 0 | 292 | 2 | 0 | 0 | 243.3333 | 1.6667 | 0
17671 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | Fider: ACIGÖL TM TM: NEVŞEHİR-2-TM DM: ACIGÖL DM IM: ACIGÖL IM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-28 09:01 | 2016-01-28 10:43 | 1.7 | 0 | 0 | 6 | 1010 | 0 | 0 | 10.2 | 1717
17673 | 1 | KONYA | BOR | Fider: AŞAĞI GÖNDELEN TM: EREĞLİ TM Kök: GÖNDELEN Fider 13 | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANLI TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-28 13:31 | 2016-01-28 14:23 | 0.86667 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.6667 | 0
17674 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: SEYDİSEHİR TM - F2 SEYDİŞEHİR 1 ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM TR: TASAGIL1 TR DM: SEYDİŞEHİR DM2 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-28 09:31 | 2016-01-28 14:31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 770
17675 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Fider: ALTINEKİN DM - LADİK TM FİDER12 TM: ALTINEKİN TM DM: ALTINEKİN DM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-28 09:01 | 2016-01-28 14:01 | 5 | 0 | 0 | 415 | 20 | 0 | 0 | 2075 | 100
17676 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: SEYDİSEHİR TM - F2 SEYDİŞEHİR 1 ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM DM: SEYDİŞEHİR DM1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-28 08:31 | 2016-01-28 13:31 | 5 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 910 | 0 | 0
17679 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SILLE PARSANA15 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-28 09:01 | 2016-01-28 14:01 | 5 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 510 | 0 | 0
17680 | 1 | KONYA | YUNAK | Fider: SARAY TEPELER TM: YUNAK TM Kök: SARAY KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-28 09:01 | 2016-01-28 14:01 | 5 | 0 | 11 | 41 | 0 | 0 | 55 | 205 | 0
17682 | 1 | KONYA | KULU | Fider: KULU101 TR - BAHADIRLI1 TR TM: KULU TM DM: KULU DM Kök: KULU TR 101 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-28 13:01 | 2016-01-28 14:11 | 1.1667 | 3 | 41 | 52 | 350 | 3.5 | 47.8333 | 60.6667 | 408.3333
17683 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: UCPINAR1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-28 09:01 | 2016-01-28 14:01 | 5 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0
17684 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Fider: BEYŞEHİR-1 TM: BEYŞEHİR TM DM: BEYSEHİR ESKİ DM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI FİZİK ALMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-28 10:01 | 2016-01-28 11:01 | 1 | 0 | 425 | 0 | 0 | 0 | 425 | 0 | 0
17685 | 1 | KONYA | MERAM | Fider: F15-LALEBAHÇE FİDERİ TM: KONYA-1 TM DM: DM20-LALEBAHÇE DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-28 09:01 | 2016-01-28 14:01 | 5 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
17686 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: AYGAZ TR D KOLU TR: AYGAZ TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-28 00:41 | 2016-01-28 01:19 | 0.62944 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 9.4417 | 0 | 0
17692 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Fider: ALTINEKİN-1 TM: LADİK TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-28 11:31 | 2016-01-28 14:31 | 3 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0
17693 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: AYGAZ TR D KOLU TR: AYGAZ TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-28 02:03 | 2016-01-28 02:45 | 0.70028 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 22.4089 | 0 | 0
17696 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Fider: REİS TM: AKŞEHİR TM DM: REİS DM | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-28 04:43 | 2016-01-28 05:59 | 1.2786 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.5572 | 0 | 0 | 0
17697 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 31104 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-28 06:11 | 2016-01-28 07:07 | 0.93778 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.8133 | 0 | 0
17698 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ASEVI YANI TR 3.37 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-28 06:21 | 2016-01-28 07:03 | 0.70611 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4122 | 0 | 0
17699 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | Fider: ŞEHİR-3 TM: TÜMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-28 06:34 | 2016-01-28 08:23 | 1.8181 | 0 | 0 | 1 | 3000 | 0 | 0 | 1.8181 | 5454.1667
17700 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: BÜSAN TM: KONYA-3 TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - OG KABLO BAŞLIĞI PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-28 06:59 | 2016-01-28 08:11 | 1.1953 | 15 | 55 | 0 | 0 | 17.9292 | 65.7403 | 0 | 0
17701 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C 14TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-28 07:10 | 2016-01-28 09:06 | 1.9411 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 48.5278 | 0 | 0
17702 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: ULASLI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-28 07:22 | 2016-01-28 08:35 | 1.2144 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2144 | 0 | 0
17706 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: GOLCUK7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE CİSİM DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-28 07:55 | 2016-01-28 13:16 | 5.3581 | 0 | 170 | 0 | 1 | 0 | 910.8694 | 0 | 5.3581
17709 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM: KARAPINAR TM DM: EMİRGAZİ DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BUZ YÜKÜ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-28 08:09 | 2016-01-28 14:18 | 6.1544 | 0 | 0 | 26 | 156 | 0 | 0 | 160.0156 | 960.0933
17711 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YUVA3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-28 08:12 | 2016-01-28 10:53 | 2.6839 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 26.8389 | 0 | 0
17713 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: GAZALI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-28 08:31 | 2016-01-28 13:31 | 5 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 990 | 0 | 0
17718 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR: TASKENT3 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-28 08:41 | 2016-01-28 10:30 | 1.8036 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8036 | 0 | 0
17719 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Fider: NEVŞEHİR MERKEZ 2 TM: NEVŞEHİR-2-TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-28 08:44 | 2016-01-28 09:14 | 0.49972 | 3 | 712 | 0 | 0 | 1.4992 | 355.8022 | 0 | 0
17720 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: ÇUMRA TM: KARAPINAR TM Kök: YAZAMCA KÖK | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-28 08:50 | 2016-01-28 09:54 | 1.0775 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12.93
17729 | 1 | KONYA | BOZKIR | Fider: F5 BALIKLIOVA ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM DM: BALIKLAVA DM Kök: BÜYÜKÖZ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-28 09:16 | 2016-01-28 10:05 | 0.81833 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 150.5733
17734 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C 34TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-28 09:27 | 2016-01-28 09:53 | 0.43333 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.3333 | 0 | 0
17736 | 1 | KONYA | KULU | TR: İLK ADIM SAN TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-28 09:32 | 2016-01-28 10:10 | 0.63472 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.4431 | 0 | 0
17744 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-28 09:43 | 2016-01-28 10:48 | 1.0958 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0958 | 0 | 0
17746 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: ÇEVRERİNGİ-1 TM: KARAMAN OSB TM Kök: FİDER 3-4 ÇEVRE RİNG KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-28 09:43 | 2016-01-28 10:20 | 0.61417 | 3 | 368 | 6 | 134 | 1.8425 | 226.0133 | 3.685 | 82.2983
17747 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: HOTAMIS1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-28 09:45 | 2016-01-28 10:46 | 1.0136 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0136 | 0 | 0
17760 | 1 | KONYA | MERAM | TR: CARIKLAR1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-28 10:08 | 2016-01-28 11:51 | 1.7197 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7197 | 0 | 0
17777 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: ÇUMRA TM: KARAPINAR TM Kök: KURTBASAN KÖK | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-28 10:36 | 2016-01-28 11:44 | 1.1325 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1325 | 0
17779 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR26 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-28 10:32 | 2016-01-28 11:07 | 0.59528 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.3811 | 0 | 0
17782 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: GUVERCINLIK2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-28 10:49 | 2016-01-28 12:26 | 1.6153 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6153 | 0 | 0
17788 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HAMIDIYE1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-28 10:59 | 2016-01-28 11:41 | 0.70028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.70028 | 0 | 0
17798 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HUYUK1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-28 10:01 | 2016-01-28 14:59 | 4.9667 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0
17809 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: KADINHANI9 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-28 11:32 | 2016-01-28 13:33 | 2.0167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0167 | 0 | 0
17811 | 1 | KONYA | MERAM | TR: SUKRAN3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-28 10:21 | 2016-01-28 11:49 | 1.4619 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.3858 | 0 | 0
17815 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BOSNAHERSEK13 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-28 11:48 | 2016-01-28 12:47 | 0.98611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98611 | 0 | 0
17822 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: HASANGAZI2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-28 11:58 | 2016-01-28 13:26 | 1.4775 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4775 | 0 | 0
17823 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C 14TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-28 11:58 | 2016-01-28 12:22 | 0.40139 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.0139 | 0 | 0
17825 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MEHMET AKİF 02 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-28 12:02 | 2016-01-28 13:30 | 1.4731 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.9461 | 0 | 0
17828 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Fider: SCADA TM: KONYA-1 TM IM: İM-5-SCADA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-28 12:06 | 2016-01-28 13:15 | 1.1592 | 0 | 5478 | 0 | 0 | 0 | 6349.915 | 0 | 0
17838 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: DEREICI2 TR | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ - CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2016-01-28 12:16 | 2016-01-28 15:09 | 2.8744 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 235.7044 | 0 | 0
17842 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR2-3 GAZINO | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-28 12:21 | 2016-01-28 13:12 | 0.85722 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 107.1528 | 0 | 0
17850 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: YUSUF IZZETTIN1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-28 12:39 | 2016-01-28 13:07 | 0.47278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.47278 | 0 | 0
17855 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: GUVENC2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-28 12:56 | 2016-01-28 14:00 | 1.0789 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0789 | 0 | 0
17861 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ISMIL10 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-28 13:03 | 2016-01-28 17:52 | 4.8214 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8214 | 0 | 0
17862 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: PINARBAŞI 1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-28 13:01 | 2016-01-28 13:25 | 0.40056 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4.4061 | 0 | 0
17863 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: ATLANTI7 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-28 13:03 | 2016-01-28 15:00 | 1.9592 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9592 | 0 | 0
17874 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: TOPTANCILAR 01 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-28 13:13 | 2016-01-28 13:45 | 0.53917 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 28.5758 | 0 | 0
17875 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR2-3 GAZINO | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-28 13:20 | 2016-01-28 14:58 | 1.6297 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 244.4583 | 0 | 0
17876 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: YEŞİLDERE-1 TM: KARAMAN OSB TM DM: KAYAÖNÜ DM Kök: YEŞİLDERE KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-28 13:12 | 2016-01-28 15:45 | 2.5533 | 0 | 334 | 6 | 61 | 0 | 852.8133 | 15.32 | 155.7533
17877 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: KILBASAN TM: KARAMAN TM Kök: BOYALITEPE KOK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-28 13:20 | 2016-01-28 17:59 | 4.6447 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.6447 | 0
17880 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KAYALI1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-28 09:18 | 2016-01-28 16:10 | 6.8608 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.8608 | 0 | 0
17881 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA-1 TM IM: İM1 DEDEKORKUT | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-28 13:29 | 2016-01-28 14:39 | 1.1708 | 0 | 2654 | 0 | 0 | 0 | 3107.3917 | 0 | 0
17887 | 1 | KONYA | MERAM | TR: SUKRAN3 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-28 13:47 | 2016-01-28 14:07 | 0.31889 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.95667 | 0 | 0
17892 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR: AYASLAR2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-28 13:50 | 2016-01-28 15:43 | 1.8781 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8781 | 0 | 0
17899 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | Fider: AVANOS TM2 F14 TM: AVANOS TM2 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE - İLANSIZ KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-28 13:51 | 2016-01-28 14:23 | 0.5225 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 18.2875
17922 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR: KUTBURUN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-28 14:45 | 2016-01-28 15:31 | 0.76028 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9.1233
17931 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1035 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-28 14:57 | 2016-01-28 15:27 | 0.50361 | 0 | 23 | 0 | 18 | 0 | 11.5831 | 0 | 9.065
17934 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISA DM: KOLUKISA Kök: KARAYÖRÜKLÜ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-28 15:00 | 2016-01-28 15:43 | 0.71139 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.5569
17937 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BEYAZIT 04 (ÜNİVERSİTE) | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-28 15:05 | 2016-01-28 16:57 | 1.865 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 27.975 | 0 | 0
17940 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: CATAL HUYUK12 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-28 13:01 | 2016-01-28 16:17 | 3.2667 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0
17944 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: CECENLER4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-28 15:14 | 2016-01-28 15:48 | 0.56361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56361 | 0 | 0
17948 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: TOPTANCILAR 01 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-28 15:17 | 2016-01-28 17:11 | 1.91 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.82 | 0 | 0
17950 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: PORSUK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-28 15:31 | 2016-01-28 17:53 | 2.3683 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 44.9983
17952 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: KARADUSEN1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-28 15:36 | 2016-01-28 16:35 | 0.99194 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99194
17955 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: ADESE TR B KOLU TR: ADESE TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-28 15:42 | 2016-01-28 16:03 | 0.35806 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 76.9819 | 0 | 0
17957 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR: KECIKALESI5 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-28 15:43 | 2016-01-28 17:09 | 1.4239 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4239 | 0 | 0
17962 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA-1 TM DM: DM 16 AKINCILAR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-28 15:58 | 2016-01-28 17:08 | 1.1572 | 0 | 1212 | 0 | 0 | 0 | 1402.5533 | 0 | 0
17967 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR: AYRANCI1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-28 16:09 | 2016-01-28 17:09 | 0.99556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99556 | 0 | 0
17969 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | Fider: KIRŞEHİR MERKEZ TM: PETLAS TM | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-28 16:11 | 2016-01-28 16:57 | 0.76111 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 15.9833
17971 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: FILIKCI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-28 16:16 | 2016-01-28 16:53 | 0.61278 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 9.1917
17976 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: COCUKPARKIYANI31 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-28 16:30 | 2016-01-28 17:38 | 1.1325 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1325 | 0 | 0
17980 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: UNLUKAYATAR.SUL.1 TR | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖRÜN TRAVERSTEN ÇIKMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-28 16:28 | 2016-01-28 19:21 | 2.8903 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 28.9028
17982 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3A 10TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-28 16:34 | 2016-01-28 17:54 | 1.3283 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.6417 | 0 | 0
17985 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: KARACAUSAGI1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-28 16:38 | 2016-01-28 17:55 | 1.2786 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2786
17986 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: AĞCAŞAR TR4 | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-28 16:41 | 2016-01-28 18:50 | 2.1456 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 19.31
17995 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: MORCALI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-28 16:58 | 2016-01-28 18:36 | 1.6228 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6228
18001 | 1 | KONYA | DERBENT | TR: DERBENT4 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - AG- ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-28 17:20 | 2016-01-28 17:38 | 0.3075 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.615 | 0 | 0
18002 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KAYALI1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-28 17:20 | 2016-01-28 19:37 | 2.2975 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2975 | 0 | 0
18005 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SELIM SULTAN2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-28 17:31 | 2016-01-28 18:06 | 0.58333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58333 | 0 | 0
18013 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: SEKİZLİ TM: KARAPINAR TM Kök: YÜZBAŞI KÖK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-28 18:09 | 2016-01-28 19:40 | 1.5081 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5081 | 0
18015 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: OZANCIK2 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ KÖTÜ TEMAS OLUŞTURMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-28 18:11 | 2016-01-28 19:52 | 1.6725 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6725
18016 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Fider: UĞURLU KÖK - BOYALIK KÖK TM: ERMENEK TM DM: ERMENEK DM Kök: UĞURLU KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ - CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2016-01-28 18:14 | 2016-01-28 20:26 | 2.2097 | 0 | 0 | 14 | 1392 | 0 | 0 | 30.9361 | 3075.9333
18019 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: HUYUK11 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-28 18:58 | 2016-01-28 20:11 | 1.2158 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2158 | 0 | 0
18020 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: SARNIC1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-28 19:08 | 2016-01-28 19:34 | 0.43417 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 11.2883 | 0 | 0
18021 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR72 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ALPEK KABLO EK YERİNDEN GELEN ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-28 19:22 | 2016-01-28 20:50 | 1.4644 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 43.9333 | 0 | 0
18027 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR: TASKENT3 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-28 20:12 | 2016-01-28 20:36 | 0.39833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.39833 | 0 | 0
18028 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR: AKPINAR12 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-28 20:20 | 2016-01-28 20:51 | 0.52306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.52306 | 0 | 0
18029 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR58 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-28 20:26 | 2016-01-28 21:20 | 0.90944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.90944 | 0 | 0
18038 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SATIR1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ-CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2016-01-28 22:00 | 2016-01-28 23:29 | 1.4886 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 141.4181 | 0 | 0
18042 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: CİHANBEYLİ-2 TM: CİHANBEYLİ TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-28 22:48 | 2016-01-28 23:15 | 0.44972 | 0 | 591 | 0 | 0 | 0 | 265.7858 | 0 | 0
18048 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SILLE PARSANA63 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-29 13:01 | 2016-01-29 17:01 | 4 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0
18049 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZÖREN TM Kök: ESKİL 11 TR KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-29 10:01 | 2016-01-29 14:27 | 4.4333 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 8866.6667 | 0 | 0
18050 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: AĞCAŞAR TR1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-29 13:01 | 2016-01-29 16:01 | 3 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 246
18051 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: SUDURAĞI TM: KARAMAN TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-29 09:01 | 2016-01-29 15:51 | 6.8333 | 0 | 0 | 72 | 97 | 0 | 0 | 492 | 662.8333
18052 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: HACIABDULLAH4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-29 10:01 | 2016-01-29 13:01 | 3 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0
18055 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 2 TM DM: BAŞARAKAVAK DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-29 10:01 | 2016-01-29 14:01 | 4 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 504 | 0 | 0
18056 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HACI KAYMAK1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-29 12:31 | 2016-01-29 16:09 | 3.6333 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 243.4333 | 0 | 0
18058 | 1 | KONYA | MERAM | Fider: ŞEYH ŞAMiL TM: KONYA-2 TM DM: BAŞARAKAVAK DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-29 09:01 | 2016-01-29 14:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 125
18059 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Fider: HÜYÜK TM: BEYŞEHİR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-29 09:01 | 2016-01-29 14:01 | 5 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0
18060 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: SEYDİSEHİR TM - F2 SEYDİŞEHİR 1 ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM DM: SEYDİŞEHİR DM1 Kök: AY1 KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-29 08:31 | 2016-01-29 13:31 | 5 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 255 | 0 | 0
18061 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: BOR TM: EREĞLİ TM Kök: İNKUYU MODÜLER KÖK | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANLI TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-29 13:31 | 2016-01-29 14:11 | 0.66667 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 26.6667 | 0
18065 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HARMANCIK23 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-29 10:01 | 2016-01-29 11:01 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0
18071 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: BOZCA2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-29 15:01 | 2016-01-29 17:31 | 2.5 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 195 | 0 | 0
18072 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: SARIHIDIR2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-29 14:01 | 2016-01-29 15:21 | 1.3333 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 114.6667 | 0 | 0
18073 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: AVANOS47 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-29 12:01 | 2016-01-29 14:41 | 2.6667 | 0 | 560 | 0 | 0 | 0 | 1493.3333 | 0 | 0
18074 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: URGUP25 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-29 10:01 | 2016-01-29 12:01 | 2 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
18075 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: BAHCELI2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-29 09:01 | 2016-01-29 10:01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 85
18080 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM: AVANOS TM2 DM: ÜRGÜP DM1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-29 04:16 | 2016-01-29 04:57 | 0.68167 | 17 | 5683 | 7 | 0 | 11.5883 | 3873.9117 | 4.7717 | 0
18081 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: AVANOS TM2 DM: ÜRGÜP DM1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-29 05:40 | 2016-01-29 06:19 | 0.65694 | 17 | 5683 | 7 | 0 | 11.1681 | 3733.4153 | 4.5986 | 0
18082 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: KUYULUSEBIL1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-29 06:10 | 2016-01-29 08:12 | 2.0319 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.1917
18085 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR: TORUNLAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-29 06:54 | 2016-01-29 09:16 | 2.3578 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.1467 | 0 | 0
18087 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: MEYİL TM: KARAPINAR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-29 07:15 | 2016-01-29 08:09 | 0.89472 | 0 | 0 | 208 | 512 | 0 | 0 | 186.1022 | 458.0978
18090 | 1 | KONYA | ILGIN | Fider: ILGIN TM - FİDER4 AKŞEHİR TM: ILGIN TM DM: MECİDİYE DM | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-29 07:25 | 2016-01-29 08:05 | 0.6625 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 68.2375
18092 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: TURBE8 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-29 07:38 | 2016-01-29 08:16 | 0.64444 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.5778 | 0 | 0
18095 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: DAMLAKUYU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-29 08:03 | 2016-01-29 09:35 | 1.5261 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.6306
18098 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Fider: KAYMAKAMLIK KÖK - SANAYİ TM: ALTINEKİN TM DM: ALTINEKİN DM Kök: KAYMAKAMLIK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-29 07:40 | 2016-01-29 08:25 | 0.76083 | 0 | 1036 | 172 | 340 | 0 | 788.2233 | 130.8633 | 258.6833
18099 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: COL1TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-29 08:12 | 2016-01-29 12:06 | 3.905 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.905
18102 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ3-10A TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ALPEK KABLO SU ALMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-29 08:19 | 2016-01-29 14:12 | 5.8792 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17.6375 | 0 | 0
18104 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 1102 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-29 08:19 | 2016-01-29 08:56 | 0.61194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61194 | 0 | 0
18105 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HACI KAYMAK1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-29 08:31 | 2016-01-29 13:31 | 5 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 510 | 0 | 0
18107 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TABUROGLU TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-29 08:25 | 2016-01-29 09:35 | 1.1742 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 14.09
18109 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: SEYDİŞEHİR TM - F1 TARAŞÇI ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-29 08:38 | 2016-01-29 09:33 | 0.90583 | 0 | 0 | 2 | 37 | 0 | 0 | 1.8117 | 33.5158
18111 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BUHARA04 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-29 09:01 | 2016-01-29 14:01 | 5 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0
18113 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: BİSKÜVİ SANAYİ-1 TM: KARAMAN OSB TM DM: KARAMAN BS2 DM | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-29 08:52 | 2016-01-29 10:15 | 1.3764 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.7528 | 0 | 0 | 0
18114 | 1 | KONYA | HADİM | TR: MERNEK Y.1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-29 09:01 | 2016-01-29 10:32 | 1.5158 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.095
18116 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA-3 TM DM: DM 78 KARAÖMERLER | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-29 09:04 | 2016-01-29 10:33 | 1.4711 | 0 | 0 | 4 | 45 | 0 | 0 | 5.8844 | 66.2
18123 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: UCHUYUK2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ALPEK KISA DEVRE OLMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-29 09:15 | 2016-01-29 10:46 | 1.5083 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15.0833
18124 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: SELKI5 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-29 09:16 | 2016-01-29 16:02 | 6.7783 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.5567 | 0 | 0
18127 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: BURHANIYE3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-29 09:21 | 2016-01-29 11:06 | 1.7392 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7392
18131 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: GULSEHIR 11 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-29 09:21 | 2016-01-29 10:24 | 1.0511 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 31.5333 | 0 | 0
18133 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: YENICEOBA7 TR | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-29 09:38 | 2016-01-29 11:03 | 1.4153 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 21.2292 | 0 | 0
18136 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ2-32 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-29 09:41 | 2016-01-29 11:18 | 1.6128 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 35.4811 | 0 | 0
18143 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YENIBAHCE2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-29 09:01 | 2016-01-29 13:31 | 4.5 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0
18144 | 1 | KONYA | YUNAK | Fider: F3 İshakuşağı TM: YUNAK TM Kök: HACIFIKILI KÖK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-29 09:52 | 2016-01-29 12:05 | 2.2231 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2231 | 0
18145 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: BİSKÜVİ SANAYİ-1 TM: KARAMAN OSB TM DM: KARAMAN BS2 DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-29 09:52 | 2016-01-29 10:17 | 0.40583 | 6 | 35 | 15 | 0 | 2.435 | 14.2042 | 6.0875 | 0
18154 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1573 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-29 09:54 | 2016-01-29 11:19 | 1.4219 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4219 | 0 | 0
18158 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SANAYI5 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-29 10:17 | 2016-01-29 10:48 | 0.52472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.52472 | 0 | 0
18160 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: CICEKDAGI TR15 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-29 10:24 | 2016-01-29 11:15 | 0.85528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85528 | 0 | 0
18172 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: YELLICE1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-29 10:44 | 2016-01-29 11:21 | 0.60972 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.60972
18175 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 10802 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-29 10:48 | 2016-01-29 12:01 | 1.2128 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2128 | 0 | 0
18178 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SAKARYA3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-29 10:53 | 2016-01-29 12:21 | 1.4569 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4569 | 0 | 0
18183 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Fider: GÜLŞEHİR TM: NEVŞEHİR-2-TM Kök: 58 NOLU KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-29 11:01 | 2016-01-29 12:01 | 1 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
18189 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: SIHBEDRETTIN MH23 TR 250 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA YANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-29 11:02 | 2016-01-29 11:53 | 0.84472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84472 | 0 | 0
18190 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: AGCASAR TM: MİSLİOVA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-29 11:05 | 2016-01-29 12:33 | 1.4694 | 0 | 0 | 23 | 614 | 0 | 0 | 33.7972 | 902.2389
18191 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: UCHUYUK2 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-29 11:07 | 2016-01-29 11:53 | 0.76306 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.1044
18192 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | Fider: F-3 BELÖREN TM: GÜNEYSINIR TM Kök: AVCITEPE KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-29 11:09 | 2016-01-29 11:50 | 0.68278 | 2 | 351 | 25 | 1195 | 1.3656 | 239.655 | 17.0694 | 815.9194
18207 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HASANKOY19 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-29 11:47 | 2016-01-29 12:46 | 0.99194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99194 | 0 | 0
18210 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1435 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-29 11:50 | 2016-01-29 12:19 | 0.49111 | 0 | 416 | 0 | 0 | 0 | 204.3022 | 0 | 0
18212 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | Fider: F-3 BELÖREN TM: GÜNEYSINIR TM Kök: ALANÖZÜ RMU | OG - GERİLİM DÜŞÜK - CAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-29 11:51 | 2016-01-29 16:13 | 4.3589 | 2 | 351 | 2 | 259 | 8.7178 | 1529.97 | 8.7178 | 1128.9522
18216 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30814 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-29 11:27 | 2016-01-29 12:22 | 0.915 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.575 | 0 | 0
18219 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BAŞARAKAVAK YAYLA2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-29 11:55 | 2016-01-29 15:12 | 3.2731 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2731 | 0 | 0
18224 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: URGUP9 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-29 11:55 | 2016-01-29 13:25 | 1.4956 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4956 | 0 | 0
18225 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: AVDUL1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-29 12:05 | 2016-01-29 17:28 | 5.3975 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.3975
18233 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: DEDELI TR1 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-29 12:35 | 2016-01-29 13:49 | 1.2356 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 14.8267
18235 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1435 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-29 12:53 | 2016-01-29 14:03 | 1.1708 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1708 | 0 | 0
18236 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BUHARA02 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-29 12:43 | 2016-01-29 14:45 | 2.0178 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0178 | 0 | 0
18240 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4A 26 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-29 12:47 | 2016-01-29 13:17 | 0.5025 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5025 | 0 | 0
18241 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: ESMEKAYA5 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-29 12:51 | 2016-01-29 13:48 | 0.95583 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 110.8767 | 0 | 0
18244 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: F-6 MERKEZ TM: ALİBEYHÜYÜĞÜ TM | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI KÖTÜ TEMAS EDİYOR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-29 12:53 | 2016-01-29 14:24 | 1.5222 | 0 | 650 | 3 | 0 | 0 | 989.4444 | 4.5667 | 0
18251 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: CUMHURIYET7A TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-29 13:01 | 2016-01-29 13:46 | 0.75444 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.5444 | 0 | 0
18253 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | Fider: ÇAMARDI TM: NİĞDE-2-TM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-29 13:00 | 2016-01-29 14:52 | 1.8706 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18.7056
18255 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: KUYULUSEBIL2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-29 13:07 | 2016-01-29 15:14 | 2.1142 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1142
18256 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | Fider: ALTINHİSAR-1 TM: BOR TM | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-29 13:08 | 2016-01-29 14:16 | 1.13 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 150.29 | 0 | 0
18258 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: OKCU7 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-29 13:14 | 2016-01-29 14:42 | 1.4542 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 18.9042 | 0 | 0
18262 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: ELMALI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-29 13:16 | 2016-01-29 15:18 | 2.0183 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 141.2833
18266 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HANAYBASI2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-29 13:20 | 2016-01-29 14:28 | 1.1261 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1261 | 0 | 0
18268 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: FİDER2 KERVANSARAY 2 TM: KIRŞEHİR 2 TM DM: ÇAĞYAZI DM Kök: KÖRPINAR MODÜLER | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-29 13:21 | 2016-01-29 14:11 | 0.82722 | 0 | 0 | 14 | 26 | 0 | 0 | 11.5811 | 21.5078
18271 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: KILDERE2 TR | AG - DİREK YIKILMASI - DİREK TİPİ UYGUN SEÇİLMEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-29 13:29 | 2016-01-29 13:45 | 0.26917 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 10.4975
18276 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: ORTAHISAR9 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-29 13:39 | 2016-01-29 14:22 | 0.72056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72056 | 0 | 0
18281 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Fider: ALTINEKİN DM - ALTINEKİN MERKEZ TM: ALTINEKİN TM DM: ALTINEKİN DM Kök: YENİCE YOLU KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-29 13:48 | 2016-01-29 14:04 | 0.25861 | 0 | 435 | 86 | 340 | 0 | 112.4958 | 22.2406 | 87.9278
18284 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: TASAGIL1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-29 13:47 | 2016-01-29 17:27 | 3.6675 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6675
18286 | 1 | KONYA | ILGIN | Fider: ILGIN TM - FİDER4 AKŞEHİR TM: ILGIN TM DM: MECİDİYE DM | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-29 13:48 | 2016-01-29 14:59 | 1.1783 | 0 | 0 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 291.0483
18288 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: KARACAUSAGI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-29 13:52 | 2016-01-29 18:11 | 4.3225 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3225
18292 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: GEDIL2 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-29 13:54 | 2016-01-29 14:34 | 0.67083 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.3667 | 0 | 0
18296 | 1 | KONYA | ILGIN | Fider: ILGIN TM - FİDER4 AKŞEHİR TM: ILGIN TM DM: MECİDİYE DM | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-29 14:08 | 2016-01-29 15:11 | 1.0536 | 0 | 0 | 2 | 110 | 0 | 0 | 2.1072 | 115.8972
18299 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR: BALCILAR3 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-29 14:05 | 2016-01-29 15:48 | 1.7172 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7172
18301 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: ERMENEK15 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-29 14:11 | 2016-01-29 15:01 | 0.84361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84361 | 0 | 0
18306 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR: AKÇAÖREN1 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-29 14:16 | 2016-01-29 14:55 | 0.63972 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63972
18307 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: ALAY5 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-29 14:17 | 2016-01-29 15:09 | 0.87083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87083 | 0 | 0
18312 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: URGUP17 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-29 14:28 | 2016-01-29 15:05 | 0.62222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.62222 | 0 | 0
18315 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA26 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-29 14:30 | 2016-01-29 15:02 | 0.52444 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6.2933 | 0 | 0
18319 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YAYLAPINAR SULEYMANIYE1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-29 14:45 | 2016-01-29 15:26 | 0.67361 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 18.1875 | 0 | 0
18321 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: F-6 MERKEZ TM: ALİBEYHÜYÜĞÜ TM Kök: ALİBEYHÜĞÜ TR 15 KÖK | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI KÖTÜ TEMAS EDİYOR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-29 14:45 | 2016-01-29 16:14 | 1.4947 | 0 | 45 | 1 | 0 | 0 | 67.2625 | 1.4947 | 0
18324 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: ÇİFTLİK TR5 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-29 14:51 | 2016-01-29 15:38 | 0.78667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78667 | 0 | 0
18329 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: GORUNMEZ1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-29 15:01 | 2016-01-29 16:27 | 1.4286 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4286 | 0 | 0
18333 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ1-20 TR | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-29 15:00 | 2016-01-29 18:01 | 3.0175 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 467.7125
18334 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MEDRESE 01 (MUSALLA 01) | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-29 15:04 | 2016-01-29 15:49 | 0.76111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76111 | 0 | 0
18337 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: PINARBAŞI TM: CİHANBEYLİ TM Kök: PINARBAŞI MONOBLOK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-29 15:11 | 2016-01-29 17:20 | 2.1472 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.7361 | 0
18346 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: YENİKENT TM: TÜMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-29 15:28 | 2016-01-29 15:46 | 0.29694 | 0 | 200 | 200 | 500 | 0 | 59.3889 | 59.3889 | 148.4722
18349 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: KESECİK TR-9 D KOLU TR: KESECİK TR-9 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-29 15:36 | 2016-01-29 17:19 | 1.7294 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7294 | 0 | 0
18351 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: KOCAS1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-29 15:34 | 2016-01-29 17:11 | 1.6097 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.8292
18352 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ULUBATLI HASAN12 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-29 15:35 | 2016-01-29 16:10 | 0.57972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.57972 | 0 | 0
18355 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Fider: TÖMEK DM - PINARBAŞI KÖK TM: KONYA 3 TM DM: DM 37/A TÖMEK Kök: KONCAM SIZMA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-29 15:43 | 2016-01-29 17:44 | 2.0097 | 0 | 0 | 5 | 125 | 0 | 0 | 10.0486 | 251.2153
18359 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: HELVADERE4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-29 15:50 | 2016-01-29 19:38 | 3.7967 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7967 | 0 | 0
18360 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4A 17TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE ARAÇ TEMASI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-29 15:50 | 2016-01-29 17:57 | 2.1111 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 63.3333 | 0 | 0
18370 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: ORHANLI2 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-29 16:03 | 2016-01-29 16:41 | 0.63833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63833 | 0 | 0
18379 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KEMERHISAR12 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-29 16:14 | 2016-01-29 17:22 | 1.1322 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.3967 | 0 | 0
18381 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: MUFTULUK KARSISI27 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-29 16:18 | 2016-01-29 17:47 | 1.4822 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4822 | 0 | 0
18382 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: BEYŞEHİR-1 TM: BEYŞEHİR TM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-29 16:19 | 2016-01-29 17:15 | 0.93722 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2.8117 | 0 | 0 | 2.8117
18384 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR: DUMLUGOZE1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-29 16:19 | 2016-01-29 21:53 | 5.5622 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 595.1578
18385 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: KARAATLI8 TR | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖR PİM ÇIKMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-29 16:24 | 2016-01-29 17:25 | 1.0064 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 98.6261 | 0 | 0
18389 | 1 | KONYA | MERAM | TR: TIRILIRMAK3 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-29 16:32 | 2016-01-29 18:11 | 1.6378 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6378 | 0 | 0
18391 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: CAKILLI2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-29 16:34 | 2016-01-29 17:35 | 1.0164 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0164
18392 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: SALARIALACA3 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-29 16:34 | 2016-01-29 18:07 | 1.5564 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5564
18393 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR: GOVEZLI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-29 16:36 | 2016-01-29 18:15 | 1.6478 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6478
18404 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: FATIH MH36 TR 160 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-29 16:51 | 2016-01-29 17:49 | 0.96389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96389 | 0 | 0
18408 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR: KANLICA7 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-29 16:53 | 2016-01-29 17:39 | 0.76139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76139 | 0 | 0
18415 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: SULUSARAY8 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-29 16:56 | 2016-01-29 17:52 | 0.93917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93917 | 0 | 0
18426 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Fider: GÜLŞEHİR TM: NEVŞEHİR-2-TM Kök: 17 NOLU KABIN | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-29 17:08 | 2016-01-29 17:24 | 0.2675 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 6.1525 | 0
18431 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: YALVAC YOLU TR 1.32 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-29 17:13 | 2016-01-29 18:00 | 0.7875 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.5125 | 0 | 0
18432 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: GUVERCINLIK5 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-29 17:13 | 2016-01-29 18:01 | 0.79778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79778 | 0 | 0
18433 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: CANDIR KOPRU TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-29 17:18 | 2016-01-29 17:52 | 0.56556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56556 | 0 | 0
18436 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30507 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-29 17:22 | 2016-01-29 17:59 | 0.61861 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 24.7444 | 0 | 0
18440 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | Fider: ÇİFTLİK-AZATLI TM: MİSLİOVA TM Kök: ÇARDAK KÖK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE KESİCİ AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-29 17:32 | 2016-01-29 17:51 | 0.31472 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.31472 | 0
18443 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: CIHANBEYLI15 TR | AG - AG PANO SİGORTALI-SİGORTASIZ YÜK AYIRICISI ARIZASI - SİGORTALI YÜK AYIRICI BAĞLANTI KONTAKLARININ KÖTÜ TEMASI-YANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-29 17:38 | 2016-01-29 19:03 | 1.4206 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.9439 | 0 | 0
18445 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: TATLICAK22 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-29 17:40 | 2016-01-29 19:18 | 1.6278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6278 | 0 | 0
18447 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: ESMEKAYA TSK4 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA YANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-29 17:43 | 2016-01-29 18:43 | 0.98639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98639 | 0 | 0
18449 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: YOLLARBASI7 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-29 17:45 | 2016-01-29 19:06 | 1.3472 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3472
18450 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: 19 MAYIS2 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-29 17:45 | 2016-01-29 19:22 | 1.6047 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6047 | 0 | 0
18454 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SEYH ULEMA1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-29 17:58 | 2016-01-29 20:23 | 2.4172 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4172 | 0 | 0
18455 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: GEVREKLI5 TR A KOLU TR: GEVREKLI5 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-29 17:57 | 2016-01-29 18:58 | 1.0217 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0217 | 0 | 0
18456 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: KITRELI2 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-29 18:00 | 2016-01-29 19:48 | 1.7914 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7914 | 0 | 0
18460 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4A 26 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-29 18:06 | 2016-01-29 18:41 | 0.57778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.57778 | 0 | 0
18462 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ERENLER9 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-29 18:14 | 2016-01-29 19:03 | 0.81306 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 77.2403 | 0 | 0
18465 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA64 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-29 18:21 | 2016-01-29 19:14 | 0.88306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88306 | 0 | 0
18471 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ORHANGAZI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-29 18:44 | 2016-01-29 20:42 | 1.9642 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9642 | 0 | 0
18472 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: GOKCESEKI2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-29 18:48 | 2016-01-29 19:32 | 0.74083 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74083
18474 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: YUSUF IZZETTIN1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-29 18:46 | 2016-01-29 19:08 | 0.36694 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5.1372 | 0 | 0
18475 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 21507 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-29 19:13 | 2016-01-29 20:06 | 0.89583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89583 | 0 | 0
18482 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-53A | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-29 19:41 | 2016-01-29 20:54 | 1.2214 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 62.2908 | 0 | 0
18488 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | Fider: ÜRGÜP TM: AVANOS TM1 DM: ÜRGÜP DM1 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-29 20:24 | 2016-01-29 21:01 | 0.60306 | 8 | 896 | 7 | 0 | 4.8244 | 540.3378 | 4.2214 | 0
18492 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ARIF BILGE3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-29 20:37 | 2016-01-29 21:54 | 1.2819 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2819 | 0 | 0
18494 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | Fider: KOZAKLI TM: KALABA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - OG KABLO PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-29 20:41 | 2016-01-30 00:36 | 3.9161 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 195.8056 | 0 | 0
18495 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: KAYI1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-29 20:44 | 2016-01-29 22:19 | 1.5883 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5883
18500 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: KONUROREN1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-29 21:13 | 2016-01-29 22:13 | 1.0111 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0111
18502 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: CAT8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-29 21:24 | 2016-01-29 21:56 | 0.5375 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.225 | 0 | 0
18506 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4A 26 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-29 21:45 | 2016-01-29 22:59 | 1.2475 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.7425 | 0 | 0
18511 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ERENLER1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-29 22:28 | 2016-01-30 00:47 | 2.3181 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3181 | 0 | 0
18512 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ARIF BILGE3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-29 22:31 | 2016-01-29 23:10 | 0.64139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64139 | 0 | 0
18515 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: AVANOS49 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-29 22:59 | 2016-01-29 23:40 | 0.68778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68778 | 0 | 0
18517 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: BULDUK TM: CİHANBEYLİ TM DM: YENİCEOBA KARTER DM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-29 23:05 | 2016-01-30 00:13 | 1.1442 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 11.4417 | 5.7208 | 0
18518 | 1 | KONYA | MERAM | Fider: DM8 - BAŞAKAVAK DM TM: KONYA 2 TM DM: DM 08 SELAHADDİN EYYUBİ Kök: KIZILÖREN KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-30 09:01 | 2016-01-30 12:43 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 92.5
18519 | 1 | KONYA | MERAM | TR: MELIKSAH2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-30 09:01 | 2016-01-30 12:41 | 3.6667 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 73.3333 | 0 | 0
18521 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: DM6-1 TM: KARAMAN TM TR: TR 60403 DM: KARAMAN DM6 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-30 09:01 | 2016-01-30 10:31 | 1.5 | 0 | 618 | 0 | 0 | 0 | 927 | 0 | 0
18524 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: BÖLÜKYAZI TM: KARAMAN TM Kök: ATATÜRK MAH. KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-30 11:01 | 2016-01-30 12:32 | 1.5167 | 0 | 0 | 47 | 174 | 0 | 0 | 71.2833 | 263.9
18525 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TM Kök: İNCESU KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-30 13:01 | 2016-01-30 14:01 | 1 | 0 | 0 | 5 | 100 | 0 | 0 | 5 | 100
18526 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: ŞEHİR-1 TM: KARAMAN TM DM: KARAMAN DM2 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-30 13:01 | 2016-01-30 15:35 | 2.5667 | 0 | 262 | 0 | 0 | 0 | 672.4667 | 0 | 0
18527 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: ŞEHİR-2 TM: TÜMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-30 12:01 | 2016-01-30 15:01 | 3 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0
18528 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: ESMEKAYA8 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-30 12:01 | 2016-01-30 15:24 | 3.3833 | 0 | 571 | 0 | 0 | 0 | 1931.8833 | 0 | 0
18530 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: GUNEYYURT5 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-30 09:31 | 2016-01-30 14:02 | 4.5167 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 510.3833 | 0 | 0
18531 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: SULAMA TM: CİHANBEYLİ TM Kök: YEŞİLÖZ3 KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-30 10:01 | 2016-01-30 12:01 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0
18534 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | Fider: FİDER 1 ÖZKONAK TM: AVANOS TM1 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-30 09:01 | 2016-01-30 11:01 | 2 | 0 | 0 | 7 | 319 | 0 | 0 | 14 | 638
18535 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: F17-KARAASLAN FİDERİ TM: KONYA-1 TM IM: İM-4 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-30 12:01 | 2016-01-30 14:01 | 2 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0
18536 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | Fider: FİDER 3 KÖYLER TM: AVANOS TM2 DM: ÜRGÜP DM1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-30 11:01 | 2016-01-30 15:41 | 4.6667 | 0 | 0 | 11 | 648 | 0 | 0 | 51.3333 | 3024
18537 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA56 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-30 00:11 | 2016-01-30 02:01 | 1.8258 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 23.7358 | 0 | 0
18538 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR12 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-30 00:06 | 2016-01-30 01:03 | 0.94417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94417 | 0 | 0
18542 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SILLE PARSANA21 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-30 13:01 | 2016-01-30 17:01 | 4 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0
18544 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: SEYDİSEHİR TM - F7 GEVREKLİ ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM Kök: AKÇALAR MODÜLER KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-30 08:31 | 2016-01-30 13:31 | 5 | 0 | 553 | 0 | 0 | 0 | 2765 | 0 | 0
18545 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Fider: KÖYLER TM: LADİK TM Kök: BAHÇESARAY KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-30 11:01 | 2016-01-30 14:01 | 3 | 0 | 1755 | 0 | 0 | 0 | 5265 | 0 | 0
18547 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HOROZLUHAN03 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-30 09:01 | 2016-01-30 14:01 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0
18550 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: CIMEN1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-30 02:06 | 2016-01-30 10:32 | 8.4303 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.4303
18555 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | Fider: FİDER 3 TM: KALABA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-30 07:08 | 2016-01-30 09:05 | 1.9481 | 5 | 811 | 0 | 0 | 9.7403 | 1579.8731 | 0 | 0
18557 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: CAKILLAR5 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-30 07:40 | 2016-01-30 09:53 | 2.2233 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2233 | 0 | 0
18558 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR: TUZLUKCU8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-30 07:34 | 2016-01-30 08:14 | 0.66889 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8.0267 | 0 | 0
18561 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ORTAKONAK2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-30 07:57 | 2016-01-30 09:49 | 1.8575 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 128.1675 | 0 | 0
18562 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: CANHUSEYIN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-30 08:01 | 2016-01-30 10:02 | 2.0314 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.0942
18565 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: YEŞİLDERE-1 TM: KARAMAN OSB TM DM: KAYAÖNÜ DM Kök: AYRANCI DM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-30 09:01 | 2016-01-30 14:01 | 5 | 0 | 0 | 22 | 736 | 0 | 0 | 110 | 3680
18566 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | Fider: YEŞİLDERE-1 TM: KARAMAN OSB TM DM: KAYAÖNÜ DM Kök: KAVAKÖZÜ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI FİZİKİ İRTİBAT - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-30 10:01 | 2016-01-30 15:03 | 5.0333 | 0 | 0 | 3 | 216 | 0 | 0 | 15.1 | 1087.2
18573 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: MEYİL TM: KARAPINAR TM Kök: YEDİKULAÇ MODÜLER | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-30 08:45 | 2016-01-30 10:24 | 1.645 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.645 | 0
18577 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: MATBAACILAR1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-30 08:50 | 2016-01-30 10:09 | 1.3211 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3211 | 0 | 0
18578 | 1 | KONYA | KULU | Fider: ALTILAR TR1-ALTILAR TR4 -TAVLIÖREN,KÖMÜŞİNİ TM: KULU TM DM: KULU DM | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-30 08:52 | 2016-01-30 12:13 | 3.3556 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3556 | 0
18581 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: YENİKENT TM: TÜMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-30 08:58 | 2016-01-30 09:24 | 0.43444 | 10 | 0 | 10 | 300 | 4.3444 | 0 | 4.3444 | 130.3333
18584 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: DERINKUYU8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ALPEK KISA DEVRE OLMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-30 07:38 | 2016-01-30 11:06 | 3.4617 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 65.7717 | 0 | 0
18586 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR51 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-30 09:01 | 2016-01-30 09:27 | 0.42139 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.1069 | 0 | 0
18588 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SULTANHANI5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-30 09:10 | 2016-01-30 11:45 | 2.5831 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 1162.375 | 0 | 0
18589 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ABDULAZIZ3 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-30 09:15 | 2016-01-30 09:51 | 0.60056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.60056 | 0 | 0
18595 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: KARABURNA4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-30 09:24 | 2016-01-30 10:56 | 1.5444 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15.4444
18596 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: BALCI8 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-30 09:28 | 2016-01-30 10:27 | 0.98639 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98639
18603 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: KONYA4 TM - HARA FİDERİ TM: KONYA-4 TM Kök: SAZLIK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-30 09:51 | 2016-01-30 10:57 | 1.1 | 5 | 30 | 0 | 0 | 5.5 | 33 | 0 | 0
18605 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: AYDINLIK TR 03 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-30 09:53 | 2016-01-30 11:16 | 1.3933 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.18 | 0 | 0
18609 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1690 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-30 09:58 | 2016-01-30 11:53 | 1.9167 | 0 | 705 | 0 | 0 | 0 | 1351.25 | 0 | 0
18611 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C 14TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-30 10:03 | 2016-01-30 11:43 | 1.6756 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6756 | 0 | 0
18612 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: TOPTANCILAR 01 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-30 10:04 | 2016-01-30 10:26 | 0.3625 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 14.8625 | 0 | 0
18614 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: CAMLICA2 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-30 10:05 | 2016-01-30 13:14 | 3.1514 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1514
18615 | 1 | KONYA | BOZKIR | Fider: F5 BALIKLIOVA ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM DM: BALIKLAVA DM Kök: BÜYÜKÖZ KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-30 10:01 | 2016-01-30 11:01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 928 | 0 | 0 | 0 | 928
18616 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | Fider: AVANOS TM2 F14 TM: AVANOS TM2 Kök: 31 NOLU KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-30 10:08 | 2016-01-30 10:37 | 0.47194 | 23 | 2587 | 0 | 0 | 10.8547 | 1220.9203 | 0 | 0
18617 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: GOREME5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-30 10:08 | 2016-01-30 10:46 | 0.63167 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.3167 | 0 | 0
18618 | 1 | KONYA | BOZKIR | Fider: F11 BOZKIR 2 ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM DM: BOZKIR DM Kök: YALNIZCA KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-30 10:01 | 2016-01-30 12:01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1178 | 0 | 0 | 0 | 2356
18620 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: RAUFORBAY1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-30 10:13 | 2016-01-30 14:12 | 3.985 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.985 | 0 | 0
18621 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1035 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-30 10:14 | 2016-01-30 12:02 | 1.7897 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7897 | 0 | 0
18623 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | Fider: AVANOS-1 TM: AVANOS TM1 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-30 10:14 | 2016-01-30 10:40 | 0.43778 | 0 | 0 | 50 | 150 | 0 | 0 | 21.8889 | 65.6667
18624 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KAYALI2 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-30 10:15 | 2016-01-30 12:42 | 2.4597 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 44.275
18633 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: CAVUSIN1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE TMŞ AÇMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-30 10:34 | 2016-01-30 12:29 | 1.9078 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 158.3456 | 0 | 0
18637 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR: GUNEYSINIR10 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-30 10:40 | 2016-01-30 13:11 | 2.5144 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5144 | 0 | 0
18647 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: FİDER3 OTOGAR (TR1-71) TM: KIRŞEHİR 2 TM DM: 1 NOLU DM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-30 11:01 | 2016-01-30 12:01 | 1 | 0 | 335 | 0 | 0 | 0 | 335 | 0 | 0
18652 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: ERMENEK23 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-30 11:07 | 2016-01-30 12:07 | 1.0072 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0144 | 0 | 0
18654 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KUZGUNKAVAK TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-30 11:10 | 2016-01-30 11:26 | 0.26972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.26972 | 0 | 0
18662 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | Fider: TUZLUKÇU TM: AKŞEHİR TM Kök: TUZLUKÇU İÇME SUYU MOD. KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-30 11:24 | 2016-01-30 11:57 | 0.56028 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.9219 | 0
18666 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: EREĞLİ-1 TM: KARAPINAR TM Kök: OYMALI KÖK | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-30 11:20 | 2016-01-30 14:41 | 3.3447 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 26.7578
18667 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: BEYSEHIR53 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-30 11:28 | 2016-01-30 12:17 | 0.80806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.80806 | 0 | 0
18670 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: KIZILKAYA TM: KARAMAN TM Kök: ÇUKURBAĞ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-30 11:19 | 2016-01-30 14:56 | 3.6214 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 97.7775
18671 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: AKÇAYAZI TM: KARAPINAR TM Kök: MERDİVENLİ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-30 11:30 | 2016-01-30 16:07 | 4.6239 | 0 | 0 | 47 | 67 | 0 | 0 | 217.3228 | 309.8006
18676 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: CAYHAN2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-30 11:37 | 2016-01-30 13:04 | 1.4558 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4558 | 0 | 0
18679 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: DERINKUYU8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-30 11:40 | 2016-01-30 12:50 | 1.1772 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 22.3672 | 0 | 0
18683 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: HASTANE TR 1.11 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-30 11:01 | 2016-01-30 13:01 | 2 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0
18685 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA-3 TM DM: DM 37/A TÖMEK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-30 11:43 | 2016-01-30 12:20 | 0.62333 | 0 | 0 | 14 | 125 | 0 | 0 | 8.7267 | 77.9167
18692 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: KOLUKISA2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-30 12:08 | 2016-01-30 14:31 | 2.3867 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3867 | 0 | 0
18696 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: F-7 AVDUL TM: GÜNEYSINIR TM Kök: AVDUL KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-30 12:15 | 2016-01-30 13:09 | 0.9025 | 0 | 0 | 33 | 178 | 0 | 0 | 29.7825 | 160.645
18698 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: URGUP28 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-30 12:25 | 2016-01-30 13:03 | 0.63389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63389 | 0 | 0
18701 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: CIFTLIKYAYLA1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-30 12:31 | 2016-01-30 13:40 | 1.1406 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1406
18706 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ISMIL13 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-30 12:37 | 2016-01-30 13:05 | 0.45417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.45417 | 0 | 0
18707 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: GUVERCINLIK5 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-30 12:39 | 2016-01-30 14:15 | 1.6028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6028 | 0 | 0
18709 | 1 | KONYA | MERAM | Fider: ALAKOVA1 TM: ALAKOVA TM DM: DM 23 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-30 12:01 | 2016-01-30 15:01 | 3 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 1050 | 0 | 0
18710 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HARMANCIK14 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-30 11:01 | 2016-01-30 12:01 | 1 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0
18712 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3B 7TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-30 12:50 | 2016-01-30 13:40 | 0.83278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83278 | 0 | 0
18716 | 1 | KONYA | KULU | Fider: KULU70TR - KULU90 TR TM: KULU TM DM: KULU DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-30 12:51 | 2016-01-30 13:22 | 0.51028 | 1 | 349 | 0 | 0 | 0.51028 | 178.0869 | 0 | 0
18723 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HUSAMETTIN CELEBI2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-30 13:00 | 2016-01-30 14:54 | 1.8981 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8981 | 0 | 0
18725 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: KALABA5 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-30 13:01 | 2016-01-30 14:31 | 1.5 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 118.5 | 0 | 0
18726 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: F-6 MERKEZ TM: ALİBEYHÜYÜĞÜ TM | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI KÖTÜ TEMAS EDİYOR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-30 13:14 | 2016-01-30 15:16 | 2.0222 | 3 | 1024 | 4 | 24 | 6.0667 | 2070.7556 | 8.0889 | 48.5333
18728 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: GOZLU6 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-30 13:15 | 2016-01-30 14:48 | 1.5517 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5517 | 0 | 0
18729 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: CAYHAN1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-30 13:19 | 2016-01-30 14:22 | 1.0489 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0489 | 0 | 0
18734 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Fider: DEREÇİNE TM: AKŞEHİR TM Kök: YENİKÖY MODÜLER KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - DİREK YIKILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-30 13:25 | 2016-01-30 14:12 | 0.77722 | 6 | 272 | 0 | 0 | 4.6633 | 211.4044 | 0 | 0
18740 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR: BOGECIK1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-30 13:36 | 2016-01-30 17:04 | 3.4672 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4672
18741 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: YARMA TM: KONYA-4 TM Kök: İMAMIN KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-30 13:38 | 2016-01-30 15:50 | 2.205 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 44.1
18752 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR: SARIVELILER3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-30 14:03 | 2016-01-30 14:32 | 0.47417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.47417 | 0 | 0
18760 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | Fider: AVANOS TM2 F14 TM: AVANOS TM2 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-30 14:01 | 2016-01-30 15:23 | 1.3667 | 0 | 0 | 110 | 690 | 0 | 0 | 150.3333 | 943
18764 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: YENICEOBA3 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-30 14:57 | 2016-01-30 20:17 | 5.3336 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.3336 | 0 | 0
18765 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: KOZLUBUCAK TM: KARAMAN TM Kök: KOZLUBUCAK KOK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-30 15:00 | 2016-01-30 18:10 | 3.1722 | 0 | 0 | 10 | 90 | 0 | 0 | 31.7222 | 285.5
18768 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: MECIDIYE 1 TR 100 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-30 15:04 | 2016-01-30 16:56 | 1.8733 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8733
18770 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: NEVŞEHİR-2-TM DM: NEVSEHIR DM01 TR01 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE - İLANLI ABONE BAĞLANTISI-KESİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-30 15:01 | 2016-01-30 16:01 | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0
18773 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: UCARI MH21 TR 250 | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ŞEBEKE KLEMENS BAĞLANTILARI GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-30 15:12 | 2016-01-30 17:01 | 1.8158 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8158 | 0 | 0
18774 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: YESILOZ1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-30 15:10 | 2016-01-30 18:06 | 2.9225 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9225
18775 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ENGILLI2 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-30 15:12 | 2016-01-30 17:45 | 2.5533 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 28.0867 | 0 | 0
18782 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR: AGIZBOGAZ1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-30 15:26 | 2016-01-30 17:33 | 2.1214 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1214
18786 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: CALDERE1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-30 15:26 | 2016-01-30 17:22 | 1.94 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.94
18789 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: UCHUYUK2 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-30 15:37 | 2016-01-30 19:39 | 4.0294 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0294
18790 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: İNSUYU TM: CİHANBEYLİ TM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-30 15:38 | 2016-01-30 17:57 | 2.3181 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 2.3181 | 37.0889
18794 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 61301 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-30 15:41 | 2016-01-30 16:42 | 1.0192 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40.7667 | 0 | 0
18796 | 1 | NİĞDE | BOR | Fider: ÇUKURKUYU TM: BOR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - OG KABLO BAŞLIĞI PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-30 15:42 | 2016-01-30 17:58 | 2.2614 | 106 | 3699 | 0 | 0 | 239.7072 | 8364.8775 | 0 | 0
18797 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: PINARCIK TR-2 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-30 15:43 | 2016-01-30 17:27 | 1.7292 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 238.625
18802 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Fider: BEYŞEHİR-1 TM: BEYŞEHİR TM DM: BEYSEHİR ESKİ DM | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE KESİCİ AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-30 15:51 | 2016-01-30 17:05 | 1.2283 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2283 | 0 | 0 | 0
18804 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR: AGACOREN3 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-30 15:56 | 2016-01-30 16:44 | 0.79528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79528 | 0 | 0
18806 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Fider: DEREÇİNE TM: AKŞEHİR TM Kök: GÜLLÜORMAN MOD.KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-30 15:59 | 2016-01-30 17:09 | 1.1797 | 3 | 189 | 0 | 0 | 3.5392 | 222.9675 | 0 | 0
18808 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ALPASLAN2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-30 15:34 | 2016-01-30 16:26 | 0.86694 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 65.0208 | 0 | 0
18816 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR 23TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-30 16:18 | 2016-01-30 18:19 | 2.0133 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0133 | 0 | 0
18822 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ 3-9 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-30 16:23 | 2016-01-30 17:23 | 0.99694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99694 | 0 | 0
18826 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: KUCUKKOY2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-30 16:27 | 2016-01-30 17:21 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9
18827 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: CIMENLIK4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-30 16:26 | 2016-01-30 17:33 | 1.115 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 61.325 | 0 | 0
18828 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: KIRKDELIK1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-30 16:27 | 2016-01-30 18:14 | 1.7717 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7717
18836 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | TR: BASYAYLA2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-30 16:55 | 2016-01-30 19:18 | 2.3808 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3808 | 0 | 0
18837 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | Fider: ÇİFTLİK-AZATLI TM: MİSLİOVA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-30 16:58 | 2016-01-30 17:30 | 0.53639 | 0 | 0 | 1 | 454 | 0 | 0 | 0.53639 | 243.5206
18838 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: TATLIKUYU1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-30 16:55 | 2016-01-30 18:38 | 1.7139 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7139
18842 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: ORTAKOY45 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ KÖTÜ TEMAS OLUŞTURMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-30 17:05 | 2016-01-30 18:00 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.92
18847 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: TUZKOY10 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-30 11:36 | 2016-01-30 17:29 | 5.8708 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 105.675
18858 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | Fider: ALTINHİSAR-1 TM: BOR TM TR: BOR54 TR Kök: ALTUNHİSAR SLM KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-30 17:33 | 2016-01-30 18:08 | 0.58444 | 12 | 10 | 0 | 0 | 7.0133 | 5.8444 | 0 | 0
18860 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: CIHANBEYLI15 TR | AG - AG PANO SİGORTALI-SİGORTASIZ YÜK AYIRICISI ARIZASI - SİGORTALI YÜK AYIRICI BAĞLANTI KONTAKLARININ KÖTÜ TEMASI-YANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-30 17:37 | 2016-01-30 18:47 | 1.1672 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 14.0067 | 0 | 0
18861 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: TATLICAK22 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-30 17:39 | 2016-01-30 18:37 | 0.96722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96722 | 0 | 0
18862 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: GEDIL3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-30 17:39 | 2016-01-30 18:06 | 0.46111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.46111 | 0 | 0
18867 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: KUYULUTATLAR2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-30 17:44 | 2016-01-30 18:27 | 0.71722 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.7378
18868 | 1 | KONYA | HADİM | TR: BADEMLI1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-30 17:49 | 2016-01-30 18:19 | 0.49083 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 32.395
18870 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: YENI SELCUK2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-30 17:51 | 2016-01-30 18:54 | 1.0489 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0489 | 0 | 0
18871 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR: AYRANCI1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-30 17:54 | 2016-01-30 19:03 | 1.1614 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1614 | 0 | 0
18876 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: HACIBEKTAS22 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-30 17:58 | 2016-01-30 18:50 | 0.87333 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9.6067 | 0 | 0
18881 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: AKBAYIR1 TR2-63 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-30 18:35 | 2016-01-30 19:13 | 0.62972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.62972 | 0 | 0
18883 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60809 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-30 18:31 | 2016-01-30 19:21 | 0.82028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82028 | 0 | 0
18886 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: TOPTANCILAR 01 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-30 18:48 | 2016-01-30 20:51 | 2.0522 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 41.0444 | 0 | 0
18898 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: ERMENEK18 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-30 19:57 | 2016-01-30 20:34 | 0.61694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61694 | 0 | 0
18900 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: TURKMENKARAHUYUK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-30 20:00 | 2016-01-30 20:39 | 0.65472 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.5472
18905 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: KADINHANI9 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-30 20:10 | 2016-01-30 21:03 | 0.88667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 48.7667 | 0 | 0
18911 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KEMERHISAR2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-30 20:38 | 2016-01-30 22:02 | 1.3975 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 26.5525 | 0 | 0
18915 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: AHMET DEDE2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-30 21:01 | 2016-01-30 21:42 | 0.68444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68444 | 0 | 0
18917 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: UCHISAR13 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-30 20:11 | 2016-01-30 21:49 | 1.6294 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.1472 | 0 | 0
18918 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: HACIBEKTAS22 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-30 21:06 | 2016-01-30 21:32 | 0.44417 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5.33 | 0 | 0
18921 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: HACIBEKTAS22 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-30 21:50 | 2016-01-30 22:44 | 0.89778 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 13.4667 | 0 | 0
18923 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR: BADEMLI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-30 21:55 | 2016-01-30 23:02 | 1.1178 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1178
18925 | 1 | KONYA | KULU | TR: CANIMANA4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-30 21:57 | 2016-01-30 22:53 | 0.92806 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.92806
18926 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-3 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-30 22:00 | 2016-01-30 22:35 | 0.57889 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.7367 | 0 | 0
18927 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR47 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-30 22:12 | 2016-01-30 23:00 | 0.80889 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 55.8133 | 0 | 0
18931 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: ULUS TM: KARAPINAR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-30 22:22 | 2016-01-30 23:01 | 0.66556 | 1 | 671 | 0 | 0 | 0.66556 | 446.5878 | 0 | 0
18934 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: EREGLI YOLU VIRAJ TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-30 22:29 | 2016-01-30 23:09 | 0.67056 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 100.5833 | 0 | 0
18937 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-14 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-30 23:01 | 2016-01-30 23:47 | 0.76333 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 56.4867 | 0 | 0
18938 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-3 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-30 23:17 | 2016-01-31 00:09 | 0.865 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.865 | 0 | 0
18940 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: HACIBEKTAS22 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-30 23:40 | 2016-01-31 01:38 | 1.9556 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 29.3333 | 0 | 0
18942 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: OZYAYLA2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-31 10:01 | 2016-01-31 11:53 | 1.8667 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 182.9333
18943 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: KARAOMERLER1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-31 13:01 | 2016-01-31 18:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 150
18944 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: ÇENGİLTİ-2 TM: KONYA-3 TM Kök: ZİNCİRLİ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-31 12:01 | 2016-01-31 15:01 | 3 | 0 | 0 | 6 | 217 | 0 | 0 | 18 | 651
18945 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: FEVZİ ÇAKMAK TM: KONYA-3 TM DM: DM38 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-31 09:01 | 2016-01-31 14:01 | 5 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0
18946 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: CİHANBEYLİ-1 TM: CİHANBEYLİ TM | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-31 13:01 | 2016-01-31 17:01 | 4 | 5 | 1000 | 0 | 0 | 20 | 4000 | 0 | 0
18947 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZÖREN TM Kök: SULTANHANI 1 TR KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-31 13:01 | 2016-01-31 14:51 | 1.8333 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 269.5 | 0 | 0
18948 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: FİDER6 FIRINCILAR TM: KIRŞEHİR 2 TM DM: KIRŞEHİR DM 2 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-31 02:01 | 2016-01-31 03:01 | 1 | 5 | 500 | 0 | 0 | 5 | 500 | 0 | 0
18949 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: SEYDİSEHİR TM - F2 SEYDİŞEHİR 1 ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-31 08:31 | 2016-01-31 11:11 | 2.6667 | 0 | 597 | 0 | 0 | 0 | 1592 | 0 | 0
18951 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: TÜMOSAN TM Kök: SULTANHANI 5 TR KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-31 10:01 | 2016-01-31 12:51 | 2.8333 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 36.8333 | 0 | 0
18952 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: GOKTEPE12A TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-31 09:01 | 2016-01-31 11:01 | 2 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0
18953 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ3-10A TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-31 10:01 | 2016-01-31 15:01 | 5 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0
18954 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: ERMENEK12 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-31 13:01 | 2016-01-31 14:37 | 1.6 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0
18955 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: ESKICE1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-31 09:31 | 2016-01-31 12:21 | 2.8333 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.8333
18956 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | Fider: FİDER 3 KÖYLER TM: AVANOS TM2 DM: ÜRGÜP DM1 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI FİZİKİ İRTİBAT - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-31 10:01 | 2016-01-31 11:31 | 1.5 | 0 | 0 | 11 | 621 | 0 | 0 | 16.5 | 931.5
18957 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | Fider: MUCUR KÖYLER TM: PETLAS TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-31 09:01 | 2016-01-31 10:31 | 1.5 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 247.5 | 0 | 0
18958 | 1 | KONYA | ILGIN | Fider: ILGIN TM - FİDER4 AKŞEHİR TM: ILGIN TM DM: DM44 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-31 10:01 | 2016-01-31 11:01 | 1 | 18 | 0 | 3 | 408 | 18 | 0 | 3 | 408
18960 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR: KOZAKLI21 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-31 10:01 | 2016-01-31 15:01 | 5 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0
18961 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR: KOZAKLI19 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-31 10:01 | 2016-01-31 16:01 | 6 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0
18962 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: ABUSAGI TR 7 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-31 11:01 | 2016-01-31 14:01 | 3 | 0 | 100 | 0 | 50 | 0 | 300 | 0 | 150
18963 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: BEYSEHIR39 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-31 08:31 | 2016-01-31 09:31 | 1 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0
18964 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: ALTASLAR21 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-31 09:31 | 2016-01-31 10:31 | 1 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0
18965 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HOROZLUHAN03 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-31 09:01 | 2016-01-31 14:01 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0
18967 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 2 TM DM: DM 15 İĞDELİ IM: İM2- FERİT PAŞA | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-31 02:01 | 2016-01-31 02:35 | 0.56667 | 0 | 546 | 0 | 0 | 0 | 309.4 | 0 | 0
18969 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: FİDER3 OTOGAR (TR1-71) TM: KIRŞEHİR 2 TM DM: 1 NOLU DM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-31 02:42 | 2016-01-31 03:14 | 0.52528 | 0 | 335 | 0 | 0 | 0 | 175.9681 | 0 | 0
18972 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: YEŞİLDERE-1 TM: KARAMAN OSB TM DM: KAYAÖNÜ DM Kök: TAŞKALE KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-31 04:10 | 2016-01-31 10:48 | 6.6469 | 0 | 0 | 6 | 389 | 0 | 0 | 39.8817 | 2585.6614
18975 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C 34TR | AG - PANO / BOX HASARI - AG BOX A ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-31 07:05 | 2016-01-31 10:47 | 3.7036 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 74.0722 | 0 | 0
18976 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: HACIBEKTAS22 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-31 07:06 | 2016-01-31 11:01 | 3.9233 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 98.0833 | 0 | 0
18980 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: SAVCILI3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-31 07:55 | 2016-01-31 08:20 | 0.41472 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 43.5458 | 0 | 0
18981 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: KONAKLI-1 TM: MİSLİOVA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-31 07:59 | 2016-01-31 10:09 | 2.1686 | 11 | 975 | 327 | 3 | 23.8547 | 2114.3958 | 709.1358 | 6.5058
18984 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISA DM: KOLUKISA | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-31 10:31 | 2016-01-31 15:31 | 5 | 2 | 1055 | 404 | 1309 | 10 | 5275 | 2020 | 6545
18986 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | Fider: ÇİFTLİK-AZATLI TM: MİSLİOVA TM DM: ÇİFTLİK DM Kök: ÇİFTLİK MERKEZ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-31 08:09 | 2016-01-31 09:04 | 0.91833 | 1 | 263 | 0 | 241 | 0.91833 | 241.5217 | 0 | 221.3183
18987 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISA DM: KOLUKISA | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-31 09:31 | 2016-01-31 10:01 | 0.5 | 3 | 557 | 212 | 1230 | 1.5 | 278.5 | 106 | 615
18989 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Fider: BEYŞEHİR-1 TM: BEYŞEHİR TM Kök: GÖRÜNMEZ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ - CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2016-01-31 08:18 | 2016-01-31 10:15 | 1.945 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 46.68 | 0 | 0
18990 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: KIRKDELIK1 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-31 08:22 | 2016-01-31 09:35 | 1.2125 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2125
18991 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 2 TM DM: DM 15 İĞDELİ | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-31 08:31 | 2016-01-31 13:31 | 5 | 0 | 326 | 0 | 0 | 0 | 1630 | 0 | 0
18995 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA-3 TM DM: DM 78 KARAÖMERLER | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE KESİCİ AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-31 08:30 | 2016-01-31 09:48 | 1.3042 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3042 | 0
18996 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: KARATEPE2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-31 08:26 | 2016-01-31 08:49 | 0.37917 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.37917
19000 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: DULKADIRLI TR3 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-31 08:41 | 2016-01-31 10:14 | 1.555 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.555 | 0 | 0
19001 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: DUMLUPINAR 01 (CUMHURİYET 01) | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-31 08:42 | 2016-01-31 09:32 | 0.82417 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 39.56 | 0 | 0
19002 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MEHMET AKİF 03 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-31 08:47 | 2016-01-31 10:17 | 1.4936 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4936 | 0 | 0
19004 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: MENGENE YENI KULE TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-31 08:49 | 2016-01-31 10:21 | 1.5331 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.1983 | 0 | 0
19007 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Fider: BELEDİYE-1 TM: AKŞEHİR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-31 09:01 | 2016-01-31 12:01 | 3 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 657 | 0 | 0
19008 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3B 16TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-31 09:03 | 2016-01-31 11:28 | 2.4292 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.2875 | 0 | 0
19010 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Fider: REİS TM: AKŞEHİR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-31 09:08 | 2016-01-31 09:28 | 0.34028 | 34 | 3239 | 52 | 2166 | 11.5694 | 1102.1597 | 17.6944 | 737.0417
19015 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: CECELI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-31 09:15 | 2016-01-31 10:32 | 1.2889 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.0222
19016 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | Fider: AKSARAY-ACIGÖL TM: NEVŞEHİR-2-TM TR: ACIGOL15 TR DM: ACIGÖL DM IM: ACIGÖL IM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-31 09:01 | 2016-01-31 10:51 | 1.8333 | 1 | 468 | 0 | 0 | 1.8333 | 858 | 0 | 0
19020 | 1 | KONYA | YUNAK | Fider: F6 Çeltik 1 TM: YUNAK TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-31 09:01 | 2016-01-31 14:01 | 5 | 0 | 4129 | 198 | 0 | 0 | 20645 | 990 | 0
19022 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: AKPINAR TR-1 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-31 09:23 | 2016-01-31 10:49 | 1.4383 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 139.5183 | 0 | 0
19025 | 1 | KONYA | YUNAK | Fider: F3 İshakuşağı TM: YUNAK TM Kök: HACIFIKILI KÖK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-31 09:35 | 2016-01-31 12:41 | 3.0936 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0936 | 0
19026 | 1 | KONYA | ILGIN | Fider: ILGIN TM - FİDER4 AKŞEHİR TM: ILGIN TM DM: MECİDİYE DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-31 09:41 | 2016-01-31 10:02 | 0.35556 | 3 | 5106 | 68 | 3996 | 1.0667 | 1815.4667 | 24.1778 | 1420.8
19027 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KUCUK KOVANAGZI6 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-31 09:43 | 2016-01-31 10:11 | 0.46833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.46833 | 0 | 0
19031 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: SEYREK TR1 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG PANO SOKAK ÇIKIŞINDAN GELEN ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-31 09:44 | 2016-01-31 11:18 | 1.5667 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 62.6667
19033 | 1 | NİĞDE | BOR | Fider: ALTINHİSAR-1 TM: BOR TM Kök: BAYAT KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-31 09:49 | 2016-01-31 11:39 | 1.8358 | 0 | 0 | 1 | 26 | 0 | 0 | 1.8358 | 47.7317
19041 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: FETIH7 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-31 09:01 | 2016-01-31 14:01 | 5 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0
19045 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR36 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-31 10:01 | 2016-01-31 15:01 | 5 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 510 | 0 | 0
19046 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | Fider: ÇAMARDI TM: NİĞDE-2-TM Kök: DEMİRKAZIK KABİN | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-31 10:09 | 2016-01-31 10:39 | 0.50194 | 0 | 0 | 6 | 842 | 0 | 0 | 3.0117 | 422.6372
19048 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR: AGACOREN12 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-31 09:54 | 2016-01-31 10:36 | 0.6975 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6975 | 0 | 0
19049 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA-1 TM IM: İM2- FERİT PAŞA | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-31 10:01 | 2016-01-31 11:01 | 1 | 0 | 758 | 0 | 0 | 0 | 758 | 0 | 0
19058 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | Fider: ÇAMARDI TM: NİĞDE-2-TM Kök: BEREKETLİ KÖK | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-31 10:23 | 2016-01-31 10:49 | 0.44111 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.44111
19059 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: NEVŞEHİR-2-TM Kök: 17 NOLU KABIN | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-31 10:34 | 2016-01-31 10:58 | 0.40194 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 9.2447 | 0
19064 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR: EMİRGAZİ TR3 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-31 10:48 | 2016-01-31 11:46 | 0.97556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.97556 | 0 | 0
19067 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Fider: TOPRAKLIK DM - GÜVERCİNLİK TM: KIZÖREN TM DM: TOPRAKLIK DM Kök: AZABAĞLI GEZKUYU HATBAŞI KÖK | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-31 10:55 | 2016-01-31 12:28 | 1.5492 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 35.6308 | 0
19068 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: DERINKUYU7 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-31 10:48 | 2016-01-31 13:44 | 2.9289 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 161.0889 | 0 | 0
19070 | 1 | KONYA | AKÖREN | TR: BAYINDIR14 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-31 10:58 | 2016-01-31 13:34 | 2.5942 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5942
19074 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: COCUK PARKI SK TR 3.27 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-31 11:01 | 2016-01-31 13:01 | 2 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0
19078 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: SEYDİSEHİR TM - F2 SEYDİŞEHİR 1 ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM DM: SEYDİŞEHİR DM1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-31 13:01 | 2016-01-31 14:31 | 1.5 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 237 | 0 | 0
19079 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: BOĞAZKENT KÖYÜ TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-31 11:15 | 2016-01-31 12:28 | 1.2203 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2203
19082 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: ISLETME TR2-15 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-31 11:27 | 2016-01-31 11:48 | 0.35583 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5.3375 | 0 | 0
19086 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: TEPEBASI4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-31 11:36 | 2016-01-31 13:00 | 1.3914 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.9569
19089 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR87 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-31 11:44 | 2016-01-31 12:20 | 0.60972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.60972 | 0 | 0
19092 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: DUMLUPINAR 01 (CUMHURİYET 01) | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-31 11:48 | 2016-01-31 14:48 | 2.9986 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9986 | 0 | 0
19097 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: JANDARMA YANI TR 3.6 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-31 12:06 | 2016-01-31 12:23 | 0.28667 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 42.4267 | 0 | 0
19098 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 2C 1TR | AG - GERİLİM YÜKSEK - TRAFO KADEME AYARI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-31 12:05 | 2016-01-31 13:28 | 1.3742 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 68.7083 | 0 | 0
19104 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: RISVAN MAH. | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-31 12:10 | 2016-01-31 14:27 | 2.2789 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.9522
19110 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YORGANCI5 TR | AG - DİREK YIKILMASI - AG DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-31 12:15 | 2016-01-31 15:05 | 2.8331 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 116.1553 | 0 | 0
19113 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 2 TM DM: DM 15 İĞDELİ | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-31 12:31 | 2016-01-31 17:31 | 5 | 0 | 653 | 0 | 0 | 0 | 3265 | 0 | 0
19115 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: KARABIYIK3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-31 12:33 | 2016-01-31 16:42 | 4.1508 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1508
19117 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: GUMUSLER5 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-31 12:34 | 2016-01-31 15:00 | 2.4369 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4369 | 0 | 0
19118 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: BALLAR YAYLASI1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-31 12:35 | 2016-01-31 13:11 | 0.58556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58556 | 0 | 0
19122 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | Fider: KOZAKLI TM: KALABA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-31 12:47 | 2016-01-31 13:39 | 0.87472 | 10 | 130 | 15 | 170 | 8.7472 | 113.7139 | 13.1208 | 148.7028
19123 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: CUMHURİYET 04 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-31 12:50 | 2016-01-31 14:14 | 1.4072 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4072 | 0 | 0
19127 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: GOREME4 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-31 13:03 | 2016-01-31 14:40 | 1.6161 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6161 | 0 | 0
19128 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SELIM SULTAN3 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-31 13:07 | 2016-01-31 15:01 | 1.9106 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9106 | 0 | 0
19131 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR: KARAHASANLI5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-31 13:16 | 2016-01-31 16:00 | 2.7317 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 40.975 | 0 | 0
19133 | 1 | KONYA | ÇELTİK | Fider: F3 İshakuşağı TM: YUNAK TM Kök: SARAY KÖK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-31 13:25 | 2016-01-31 14:01 | 0.60639 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.60639 | 0
19135 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BASARAKAVAK1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-31 13:31 | 2016-01-31 14:59 | 1.4694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4694 | 0 | 0
19136 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C 14TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-31 12:50 | 2016-01-31 13:37 | 0.77833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77833 | 0 | 0
19137 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KURTULUS1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-31 13:41 | 2016-01-31 14:16 | 0.57806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.57806 | 0 | 0
19139 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-8 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-31 13:43 | 2016-01-31 14:07 | 0.39889 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.9889 | 0 | 0
19140 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: KILBASAN TM: KARAMAN TM Kök: BOYALITEPE KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-31 13:54 | 2016-01-31 18:20 | 4.4353 | 0 | 0 | 43 | 131 | 0 | 0 | 190.7169 | 581.0214
19145 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: ALTIPINAR1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-31 14:00 | 2016-01-31 14:58 | 0.95889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95889 | 0 | 0
19161 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: AVDUL1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-31 14:32 | 2016-01-31 15:25 | 0.88278 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.0622 | 0 | 0
19162 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: KIZÖREN TM Kök: CULCULE KÖK | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI KÖTÜ TEMAS EDİYOR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-31 14:31 | 2016-01-31 15:42 | 1.1856 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.4844
19170 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KUZGUNKAVAK TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-31 14:57 | 2016-01-31 15:40 | 0.7025 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7025 | 0 | 0
19172 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: NEVŞEHİR-2-TM DM: ORG.SANAYİ1 DM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI FİZİKİ İRTİBAT - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-31 15:01 | 2016-01-31 17:01 | 2 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0
19173 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: TEKELER 1 TR 63 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-31 15:00 | 2016-01-31 17:27 | 2.4433 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 124.61
19174 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: KILBASAN TM: KARAMAN TM Kök: KILBASAN KOK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-31 14:59 | 2016-01-31 17:23 | 2.4056 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 7.2167 | 12.0278
19179 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: YENICEOBA1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-31 15:09 | 2016-01-31 18:06 | 2.9558 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 174.3942 | 0 | 0
19184 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: DEDELER1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-31 15:32 | 2016-01-31 17:45 | 2.2139 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17.7111
19188 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: BUGDAY PAZARI25 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-31 15:36 | 2016-01-31 16:07 | 0.52194 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0439 | 0 | 0
19194 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60801 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-31 15:56 | 2016-01-31 17:03 | 1.1306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1306 | 0 | 0
19199 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ATAKENT1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-31 16:11 | 2016-01-31 16:51 | 0.66389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66389 | 0 | 0
19201 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA52 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-31 16:17 | 2016-01-31 17:36 | 1.3186 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 14.5047 | 0 | 0
19205 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60603 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-31 16:32 | 2016-01-31 17:07 | 0.58889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58889 | 0 | 0
19207 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR129 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-31 16:41 | 2016-01-31 17:50 | 1.1494 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1494
19209 | 1 | KONYA | AKÖREN | TR: KAYASU3 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-31 16:44 | 2016-01-31 17:51 | 1.1219 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.4878 | 0 | 0
19213 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR: GUZELYURT19 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-31 16:57 | 2016-01-31 17:52 | 0.92444 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11.0933 | 0 | 0
19214 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: LALE TR4 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-31 17:01 | 2016-01-31 20:51 | 3.8436 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 142.2136
19218 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAASLAN AYBAHCE4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-31 17:18 | 2016-01-31 18:14 | 0.92972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.92972 | 0 | 0
19219 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: KARKIN2 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-31 17:21 | 2016-01-31 18:48 | 1.4592 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4592 | 0 | 0
19223 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR: B.EKSİ1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-31 17:47 | 2016-01-31 20:02 | 2.2586 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2586
19224 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 21507 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-31 17:49 | 2016-01-31 18:44 | 0.90278 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 78.5417 | 0 | 0
19226 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: CIMENLIK2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-31 17:52 | 2016-01-31 19:17 | 1.4175 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4175 | 0 | 0
19227 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: INCESU7 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - YANGIN SONUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-31 17:55 | 2016-01-31 18:28 | 0.54417 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 38.0917
19235 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 3 TM Kök: AKBAŞ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-31 18:05 | 2016-01-31 22:04 | 3.9842 | 0 | 0 | 12 | 65 | 0 | 0 | 47.81 | 258.9708
19236 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: KARAHIDIR TR-7 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-31 18:04 | 2016-01-31 19:08 | 1.0733 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.66 | 0 | 0
19238 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: TOPAKKAYA3 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-31 17:56 | 2016-01-31 21:17 | 3.3431 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23.4014 | 0 | 0
19242 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: GUMUSLER1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-31 18:35 | 2016-01-31 19:05 | 0.49944 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 13.485
19244 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: CİHANBEYLİ-1 TM: CİHANBEYLİ TM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-31 18:39 | 2016-01-31 19:40 | 1.0233 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.0233 | 2.0467 | 0 | 0
19245 | 1 | KONYA | MERAM | TR: DEDE KORKUT1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-31 18:40 | 2016-01-31 19:42 | 1.0314 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0314 | 0 | 0
19251 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: ORTAKOY27 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-31 19:09 | 2016-01-31 19:43 | 0.565 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.565 | 0 | 0
19253 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: PINARBAŞI TM: CİHANBEYLİ TM Kök: ZAFERİYE MONOBLOK | OG - SİGORTA ARIZASI - UYGUN AMPERAJDA SİGORTA TAKILMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-31 19:15 | 2016-01-31 20:43 | 1.4667 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 49.8667
19258 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: OSMANCIK5 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-31 19:41 | 2016-01-31 21:12 | 1.5161 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5161 | 0 | 0
19259 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | Fider: MUCUR KÖYLER TM: PETLAS TM TR: CAGIRKAN1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-31 19:53 | 2016-01-31 23:06 | 3.2119 | 0 | 0 | 7 | 15 | 0 | 0 | 22.4836 | 48.1792
19260 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: ISTASYON MH 8 TR 250 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-31 19:54 | 2016-01-31 21:19 | 1.4189 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 49.6611 | 0 | 0
19262 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4D 15TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-31 19:59 | 2016-01-31 22:31 | 2.5278 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.6389 | 0 | 0
19271 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1536 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-31 20:59 | 2016-01-31 21:32 | 0.55389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55389 | 0 | 0
19273 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Fider: GÖZLÜ TM: LADİK TM Kök: KONUKLAR MODÜLER | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-01-31 21:11 | 2016-01-31 21:50 | 0.66111 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66111 | 0
19278 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ULUBATLI HASAN2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE YER ALTI KABLOSUNDAN GELEN ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-31 21:53 | 2016-01-31 23:52 | 1.9864 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 115.2106 | 0 | 0
19283 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: EDİKLİ TM: MİSLİOVA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ - CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2016-01-31 23:15 | 2016-02-01 01:58 | 2.7114 | 0 | 82 | 0 | 33 | 0 | 222.3339 | 0 | 89.4758
19284 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: BEYTEPE CAMI47 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-01-31 23:25 | 2016-02-01 01:19 | 1.9028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9028 | 0 | 0
19682 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HARMANCIK12 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-24 12:01 | 2016-01-24 16:01 | 4 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0
19839 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: KALABA7 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-30 14:01 | 2016-01-30 17:01 | 3 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0
19846 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: OZKONAK3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-30 10:01 | 2016-01-30 12:01 | 2 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0
20801 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: CUMALI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-24 10:01 | 2016-01-24 12:01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 52
20807 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | Fider: ORTAKÖY TM: TÜMOSAN TM | PROGRAMLI KESİNTİ - OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-01-31 10:01 | 2016-01-31 12:01 | 2 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0